## Current_2024_RRS_adjusted
| RRS Requirement in Plexos | [5 empty] | 930.6833
| Assumed Load Participation in Plexos | [6 empty] | -85.9527
Average: | 1.3282 | 3165.453 | 1240 | 1365.7871 | 2731.5742 | 95.67% | 1314.3666 | 1434.1028 | 2748.4693 | 1374.2347 | 3208.389 | 45.7341 | 0.47836 | 0.52164 | 1.1568 | 36.7583 | 2785.2276 | 1331.7995 | 1453.4281 | 19.3253 | -4.3966
[6 empty] | Using only participation factor | [5 empty] | Using the Buffer
Date | Equivalency Ratio | RRS Req. (no Load participation), MW | Min Gen RRS, based on BAL-003 IFRO, MW | Max Load RRS, 50% of total Req., MW | Total RRS Req., MW (based on 50% load participation) | 2014 Avg. Participation for Month&Hour (as % of participation limit) | Expected available Load Resources | Gen RRS need based on expected Load participation | Total RRS Req. | Max Load RRS, 50% of total Req., MW | check | Gen RRS Buffer needed to meet needs 95% of time (given the distribution of load participation across ~30 data points for each month&hour) | Expected incremental LoadRRS per MW of increased RRS requirement | Expected incremental GenRRS per MW of increased RRS requirement | Average equivalency ratio of incremental resources | Buffer needed, assuming load responds to increased requirements at usual participation rate | Total RRS Req. | Max avail. FFR | Will be provided from Gen RRS | extra Gen RRS due to buffer | Delta (New Total RRS - Old Total RRS) | 2016 delta | delta of delta (2024-2016)
2024-01-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -5 | -3.1179
2024-01-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -4 | -3.8976
2024-01-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -4 | -3.8798
2024-01-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -4 | -3.95
2024-01-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -5 | -3.4059
2024-01-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1288.8229 | 1565.648 | 2854.4709 | 1427.2354 | 3370 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2953.6588 | 1333.6072 | 1620.0516 | 54.4036 | -8.3326 | -5 | -3.3326
2024-01-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1291.9435 | 1561.2791 | 2853.2226 | 1426.6113 | 3370 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2955.7332 | 1338.3605 | 1617.3728 | 56.0937 | -8.1304 | -5 | -3.1304
2024-01-01 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.02% | 1261.1852 | 1604.3407 | 2865.5259 | 1432.763 | 3370 | 122.7718 | 0.44012 | 0.55988 | 1.176 | 104.3934 | 2969.9194 | 1307.1312 | 1662.7882 | 58.4474 | -10.0687 | -6 | -4.0687
2024-01-01 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.59% | 1268.0478 | 1594.733 | 2862.7809 | 1431.3904 | 3370 | 125.8864 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1772 | 106.9392 | 2969.7201 | 1315.4158 | 1654.3043 | 59.5713 | -9.6469 | -5 | -4.6469
2024-01-01 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.93% | 1259.9883 | 1606.0163 | 2866.0047 | 1433.0023 | 3370 | 113.9323 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1759 | 96.8933 | 2962.8979 | 1302.5858 | 1660.3122 | 54.2959 | -10.1417 | -6 | -4.1417
2024-01-01 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.67% | 1269.038 | 1593.3468 | 2862.3848 | 1431.1924 | 3370 | 147.1811 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1773 | 125.0115 | 2987.3963 | 1324.4618 | 1662.9345 | 69.5877 | -9.5855 | -5 | -4.5855
2024-01-01 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.5% | 1291.178 | 1562.3508 | 2853.5288 | 1426.7644 | 3370 | 133.2103 | 0.45248 | 0.54752 | 1.181 | 112.7951 | 2966.3239 | 1342.216 | 1624.1079 | 61.757 | -8.1801 | -5 | -3.1801
2024-01-01 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1317.9253 | 1524.9046 | 2842.8299 | 1421.4149 | 3370 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2902.8498 | 1345.7503 | 1557.0995 | 32.1949 | -6.397 | -4 | -2.397
2024-01-01 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1322.0427 | 1519.1402 | 2841.1829 | 1420.5915 | 3370 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2904.5398 | 1351.5236 | 1553.0162 | 33.876 | -6.1141 | -3 | -3.1141
2024-01-01 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -3 | -0.35817
2024-01-01 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1265.2337 | 1455.1962 | 2720.4299 | 1360.215 | 3100 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2764.2156 | 1285.5978 | 1478.6178 | 23.4216 | -3.4571 | -3 | -0.45713
2024-01-01 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1263.6502 | 1457.2547 | 2720.9049 | 1360.4525 | 3100 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2765.1547 | 1284.2008 | 1480.9539 | 23.6991 | -3.5184 | -4 | 0.48161
2024-01-01 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1265.8441 | 1454.4026 | 2720.2468 | 1360.1234 | 3100 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2764.6187 | 1286.4922 | 1478.1265 | 23.7238 | -3.4335 | -3 | -0.43347
2024-01-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -3 | 0.55792
2024-01-01 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -3 | 0.34925
2024-01-01 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -3 | 0.18452
2024-01-01 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -3 | -1.2121
2024-01-01 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1231.4024 | 1499.1768 | 2730.5793 | 1365.2896 | 3100 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2785.1584 | 1256.0159 | 1529.1425 | 29.9657 | -4.7253 | -3 | -1.7253
2024-01-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1244.8906 | 1481.6423 | 2726.5328 | 1363.2664 | 3100 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2785.8874 | 1271.9909 | 1513.8965 | 32.2543 | -4.2299 | -3 | -1.2299
2024-01-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -3 | -5.1179
2024-01-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -3 | -4.8976
2024-01-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -3 | -4.8798
2024-01-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -3 | -4.95
2024-01-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -3 | -5.4059
2024-01-02 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1232.7077 | 1497.4799 | 2730.1877 | 1365.0938 | 3100 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2807.5368 | 1267.6316 | 1539.9051 | 42.4252 | -4.6779 | -3 | -1.6779
2024-01-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1236.5398 | 1494.3252 | 2730.865 | 1365.4325 | 3040 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2798.8433 | 1267.3205 | 1531.5228 | 37.1976 | -3.2424 | -3 | -0.24238
2024-01-02 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | -4 | 1.8202
2024-01-02 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1105.6997 | 1390.5594 | 2496.259 | 1248.1295 | 2640 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2534.9445 | 1122.8351 | 1412.1094 | 21.55 | -2.1362 | -4 | 1.8638
2024-01-02 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1097.883 | 1399.3923 | 2497.2752 | 1248.6376 | 2640 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2532.3014 | 1113.2816 | 1419.0198 | 19.6275 | -2.1873 | -4 | 1.8127
2024-01-02 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | -4 | 1.8701
2024-01-02 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1128.1956 | 1365.1389 | 2493.3346 | 1246.6673 | 2640 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2534.2228 | 1146.6969 | 1387.5259 | 22.3869 | -1.9844 | -3 | 1.0156
2024-01-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1262.9571 | 1461.3037 | 2724.2607 | 1362.1304 | 3040 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2764.1108 | 1281.4314 | 1482.6794 | 21.3757 | -2.5542 | -3 | 0.44576
2024-01-02 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1495 | 1456.0631 | 2723.2126 | 1361.6063 | 3040 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2765.2865 | 1286.7271 | 1478.5594 | 22.4963 | -2.4418 | -3 | 0.55822
2024-01-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1269.1965 | 1453.5044 | 2722.7009 | 1361.3504 | 3040 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2762.7753 | 1287.8773 | 1474.898 | 21.3936 | -2.3865 | -3 | 0.61345
2024-01-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1266.5926 | 1456.7592 | 2723.3518 | 1361.6759 | 3040 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2760.6001 | 1283.9162 | 1476.6838 | 19.9246 | -2.4568 | -3 | 0.54323
2024-01-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1264.9745 | 1458.7819 | 2723.7564 | 1361.8782 | 3040 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2761.3984 | 1282.4563 | 1478.9421 | 20.1602 | -2.5002 | -4 | 1.4998
2024-01-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | -3 | 0.56002
2024-01-02 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -3 | 0.55792
2024-01-02 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -4 | 1.3492
2024-01-02 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -4 | 1.1845
2024-01-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1246.2977 | 1482.1279 | 2728.4256 | 1364.2128 | 3040 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2766.419 | 1263.6524 | 1502.7666 | 20.6387 | -2.9923 | -4 | 1.0077
2024-01-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1232.0388 | 1499.9515 | 2731.9903 | 1365.9952 | 3040 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2778.3946 | 1252.9656 | 1525.429 | 25.4775 | -3.3561 | -5 | 1.6439
2024-01-02 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1245.8104 | 1482.737 | 2728.5474 | 1364.2737 | 3040 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2779.0231 | 1268.8568 | 1510.1663 | 27.4293 | -3.0049 | -4 | 0.99509
2024-01-03 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1236.7345 | 1494.0819 | 2730.8164 | 1365.4082 | 3040 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2803.3792 | 1269.5968 | 1533.7824 | 39.7005 | -3.2374 | -5 | 1.7626
2024-01-03 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1240.1625 | 1489.7969 | 2729.9594 | 1364.9797 | 3040 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2811.053 | 1277.0016 | 1534.0514 | 44.2545 | -3.1501 | -4 | 0.8499
2024-01-03 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1240.44 | 1489.45 | 2729.89 | 1364.945 | 3040 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2811.3318 | 1277.4465 | 1533.8853 | 44.4353 | -3.143 | -4 | 0.857
2024-01-03 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1239.3495 | 1490.8132 | 2730.1626 | 1365.0813 | 3040 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2811.2077 | 1276.1396 | 1535.068 | 44.2549 | -3.1709 | -4 | 0.82913
2024-01-03 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.21% | 1124.7944 | 1368.9823 | 2493.7767 | 1246.8884 | 2640 | 46.6928 | 0.45104 | 0.54896 | 1.0586 | 44.1066 | 2537.8833 | 1144.6883 | 1393.1951 | 24.2127 | -2.0078 | -5 | 2.9922
2024-01-03 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.3% | 1125.9008 | 1367.7321 | 2493.6329 | 1246.8164 | 2640 | 38.058 | 0.45151 | 0.54849 | 1.0587 | 35.948 | 2529.5809 | 1142.1317 | 1387.4492 | 19.7171 | -2.0002 | -5 | 2.9998
2024-01-03 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.56% | 1153.6076 | 1394.1038 | 2547.7114 | 1273.8557 | 2640 | 24.2155 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0362 | 23.369 | 2571.0804 | 1164.1891 | 1406.8913 | 12.7875 | -0.33507 | -5 | 4.6649
2024-01-03 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.02% | 1122.4062 | 1427.8014 | 2550.2075 | 1275.1038 | 2640 | 24.5544 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0352 | 23.7192 | 2573.9267 | 1132.8455 | 1441.0812 | 13.2798 | -0.41357 | -4 | 3.5864
2024-01-03 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1129.3497 | 1420.3023 | 2549.652 | 1274.826 | 2640 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2573.9677 | 1140.1201 | 1433.8475 | 13.5452 | -0.39654 | -4 | 3.6035
2024-01-03 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.93% | 1121.1963 | 1429.108 | 2550.3043 | 1275.1521 | 2640 | 22.7865 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0352 | 22.0123 | 2572.3166 | 1130.8736 | 1441.443 | 12.335 | -0.41652 | -4 | 3.5835
2024-01-03 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | -4 | 1.8701
2024-01-03 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1128.1956 | 1365.1389 | 2493.3346 | 1246.6673 | 2640 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2534.2228 | 1146.6969 | 1387.5259 | 22.3869 | -1.9844 | -3 | 1.0156
2024-01-03 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1262.9571 | 1461.3037 | 2724.2607 | 1362.1304 | 3040 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2764.1108 | 1281.4314 | 1482.6794 | 21.3757 | -2.5542 | -3 | 0.44576
2024-01-03 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1495 | 1456.0631 | 2723.2126 | 1361.6063 | 3040 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2765.2865 | 1286.7271 | 1478.5594 | 22.4963 | -2.4418 | -2 | -0.44178
2024-01-03 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1269.1965 | 1453.5044 | 2722.7009 | 1361.3504 | 3040 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2762.7753 | 1287.8773 | 1474.898 | 21.3936 | -2.3865 | -2 | -0.38655
2024-01-03 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1266.5926 | 1456.7592 | 2723.3518 | 1361.6759 | 3040 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2760.6001 | 1283.9162 | 1476.6838 | 19.9246 | -2.4568 | -2 | -0.45677
2024-01-03 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1264.9745 | 1458.7819 | 2723.7564 | 1361.8782 | 3040 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2761.3984 | 1282.4563 | 1478.9421 | 20.1602 | -2.5002 | -2 | -0.50024
2024-01-03 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | -2 | -0.43998
2024-01-03 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -2 | -0.44208
2024-01-03 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -2 | -0.65075
2024-01-03 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -2 | -0.81548
2024-01-03 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1246.2977 | 1482.1279 | 2728.4256 | 1364.2128 | 3040 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2766.419 | 1263.6524 | 1502.7666 | 20.6387 | -2.9923 | -2 | -0.99231
2024-01-03 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1232.0388 | 1499.9515 | 2731.9903 | 1365.9952 | 3040 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2778.3946 | 1252.9656 | 1525.429 | 25.4775 | -3.3561 | -2 | -1.3561
2024-01-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1245.8104 | 1482.737 | 2728.5474 | 1364.2737 | 3040 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2779.0231 | 1268.8568 | 1510.1663 | 27.4293 | -3.0049 | -2 | -1.0049
2024-01-04 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1236.7345 | 1494.0819 | 2730.8164 | 1365.4082 | 3040 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2803.3792 | 1269.5968 | 1533.7824 | 39.7005 | -3.2374 | -3 | -0.23744
2024-01-04 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1240.1625 | 1489.7969 | 2729.9594 | 1364.9797 | 3040 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2811.053 | 1277.0016 | 1534.0514 | 44.2545 | -3.1501 | -3 | -0.1501
2024-01-04 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1240.44 | 1489.45 | 2729.89 | 1364.945 | 3040 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2811.3318 | 1277.4465 | 1533.8853 | 44.4353 | -3.143 | -3 | -0.143
2024-01-04 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1239.3495 | 1490.8132 | 2730.1626 | 1365.0813 | 3040 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2811.2077 | 1276.1396 | 1535.068 | 44.2549 | -3.1709 | -3 | -0.17087
2024-01-04 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1232.2182 | 1499.7273 | 2731.9455 | 1365.9727 | 3040 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2812.6402 | 1268.6147 | 1544.0254 | 44.2981 | -3.3516 | -3 | -0.3516
2024-01-04 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1233.3712 | 1498.286 | 2731.6572 | 1365.8286 | 3040 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2797.4223 | 1263.0649 | 1534.3575 | 36.0715 | -3.3225 | -3 | -0.32255
2024-01-04 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | -2 | 0.020781
2024-01-04 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | 0 | -2.1798
2024-01-04 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1105.6997 | 1390.5594 | 2496.259 | 1248.1295 | 2640 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2534.9445 | 1122.8351 | 1412.1094 | 21.55 | -2.1362 | 0 | -2.1362
2024-01-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1097.883 | 1399.3923 | 2497.2752 | 1248.6376 | 2640 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2532.3014 | 1113.2816 | 1419.0198 | 19.6275 | -2.1873 | 0 | -2.1873
2024-01-04 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | 0 | -2.1299
2024-01-04 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1235.7625 | 1495.2969 | 2731.0594 | 1365.5297 | 3040 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2805.8549 | 1269.6063 | 1536.2486 | 40.9517 | -3.2621 | 0 | -3.2621
2024-01-04 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1262.9571 | 1461.3037 | 2724.2607 | 1362.1304 | 3040 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2764.1108 | 1281.4314 | 1482.6794 | 21.3757 | -2.5542 | 0 | -2.5542
2024-01-04 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1495 | 1456.0631 | 2723.2126 | 1361.6063 | 3040 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2765.2865 | 1286.7271 | 1478.5594 | 22.4963 | -2.4418 | 0 | -2.4418
2024-01-04 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1269.1965 | 1453.5044 | 2722.7009 | 1361.3504 | 3040 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2762.7753 | 1287.8773 | 1474.898 | 21.3936 | -2.3865 | 0 | -2.3865
2024-01-04 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1266.5926 | 1456.7592 | 2723.3518 | 1361.6759 | 3040 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2760.6001 | 1283.9162 | 1476.6838 | 19.9246 | -2.4568 | 0 | -2.4568
2024-01-04 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1264.9745 | 1458.7819 | 2723.7564 | 1361.8782 | 3040 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2761.3984 | 1282.4563 | 1478.9421 | 20.1602 | -2.5002 | 0 | -2.5002
2024-01-04 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | 0 | -2.44
2024-01-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | 0 | -2.4421
2024-01-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | 0 | -2.6508
2024-01-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | 0 | -2.8155
2024-01-04 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -2 | -2.2121
2024-01-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1231.4024 | 1499.1768 | 2730.5793 | 1365.2896 | 3100 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2785.1584 | 1256.0159 | 1529.1425 | 29.9657 | -4.7253 | -3 | -1.7253
2024-01-04 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1301.0685 | 1548.5041 | 2849.5726 | 1424.7863 | 3370 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2925.6567 | 1335.8073 | 1589.8494 | 41.3453 | -7.5317 | -3 | -4.5317
2024-01-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -3 | -5.1179
2024-01-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -3 | -4.8976
2024-01-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -3 | -4.8798
2024-01-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -3 | -4.95
2024-01-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -3 | -5.4059
2024-01-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1288.8229 | 1565.648 | 2854.4709 | 1427.2354 | 3370 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2953.6588 | 1333.6072 | 1620.0516 | 54.4036 | -8.3326 | -3 | -5.3326
2024-01-05 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1291.9435 | 1561.2791 | 2853.2226 | 1426.6113 | 3370 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2955.7332 | 1338.3605 | 1617.3728 | 56.0937 | -8.1304 | -2 | -6.1304
2024-01-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.02% | 1205.2457 | 1533.1806 | 2738.4263 | 1369.2132 | 3100 | 92.0789 | 0.44012 | 0.55988 | 1.132 | 81.3391 | 2819.7654 | 1241.0449 | 1578.7205 | 45.5399 | -5.6478 | -2 | -3.6478
2024-01-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1212.0603 | 1524.3216 | 2736.3819 | 1368.191 | 3100 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2819.7222 | 1248.9753 | 1570.7469 | 46.4253 | -5.4123 | -2 | -3.4123
2024-01-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1204.0575 | 1534.7253 | 2738.7828 | 1369.3914 | 3100 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2814.2753 | 1237.2464 | 1577.0288 | 42.3036 | -5.6885 | -4 | -1.6885
2024-01-05 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1213.0438 | 1523.043 | 2736.0869 | 1368.0434 | 3100 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2833.5143 | 1256.2383 | 1577.2761 | 54.233 | -5.378 | -4 | -1.378
2024-01-05 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1235.0501 | 1494.4349 | 2729.485 | 1364.7425 | 3100 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2817.4517 | 1274.8536 | 1542.598 | 48.1631 | -4.5926 | -3 | -1.5926
2024-01-05 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1261.6759 | 1459.8213 | 2721.4972 | 1360.7486 | 3100 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2768.3442 | 1283.394 | 1484.9502 | 25.1289 | -3.5945 | -3 | -0.5945
2024-01-05 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -2 | -1.436
2024-01-05 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -2 | -1.3582
2024-01-05 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1265.2337 | 1455.1962 | 2720.4299 | 1360.215 | 3100 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2764.2156 | 1285.5978 | 1478.6178 | 23.4216 | -3.4571 | -2 | -1.4571
2024-01-05 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1263.6502 | 1457.2547 | 2720.9049 | 1360.4525 | 3100 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2765.1547 | 1284.2008 | 1480.9539 | 23.6991 | -3.5184 | -3 | -0.51839
2024-01-05 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1265.8441 | 1454.4026 | 2720.2468 | 1360.1234 | 3100 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2764.6187 | 1286.4922 | 1478.1265 | 23.7238 | -3.4335 | -2 | -1.4335
2024-01-05 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7678 | 1454.5019 | 2720.2697 | 1360.1348 | 3100 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2762.3899 | 1285.3667 | 1477.0232 | 22.5213 | -3.4364 | -2 | -1.4364
2024-01-05 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.42% | 1258.1284 | 1464.4331 | 2722.5615 | 1361.2807 | 3100 | 84.6397 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1386 | 74.3345 | 2796.896 | 1292.4793 | 1504.4167 | 39.9836 | -3.7305 | -3 | -0.73053
2024-01-05 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1252.0149 | 1472.3807 | 2724.3955 | 1362.1978 | 3100 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2772.6655 | 1274.1977 | 1498.4679 | 26.0872 | -3.9628 | -3 | -0.96276
2024-01-05 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.36% | 1301.5479 | 1547.8329 | 2849.3808 | 1424.6904 | 3370 | 67.7314 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1827 | 57.2678 | 2906.6486 | 1327.7069 | 1578.9418 | 31.1089 | -7.4999 | -4 | -3.4999
2024-01-05 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.19% | 1379.9678 | 1680.0484 | 3060.0161 | 1530.0081 | 3750 | 103.272 | 0.45097 | 0.54903 | 1.2255 | 84.2704 | 3144.2865 | 1417.971 | 1726.3155 | 46.2672 | -13.5327 | -5 | -8.5327
2024-01-05 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.32% | 1393.9594 | 1659.0608 | 3053.0203 | 1526.5101 | 3750 | 112.4745 | 0.45658 | 0.54342 | 1.2283 | 91.5699 | 3144.5902 | 1435.7688 | 1708.8214 | 49.7606 | -12.1041 | -4 | -8.1041
2024-01-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1384.7417 | 1672.8874 | 3057.6291 | 1528.8146 | 3750 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3189.3573 | 1444.3989 | 1744.9584 | 72.071 | -13.0496 | -8 | -5.0496
2024-01-06 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1468.1574 | 1763.6852 | 3231.8426 | 1615.9213 | 4700 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3480.2226 | 1580.9911 | 1899.2315 | 135.5462 | -44.7507 | -8 | -36.7507
2024-01-06 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1468.4089 | 1763.1821 | 3231.5911 | 1615.7955 | 4700 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3481.0243 | 1581.7494 | 1899.2749 | 136.0928 | -44.6475 | -8 | -36.6475
2024-01-06 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1467.4203 | 1765.1595 | 3232.5797 | 1616.2899 | 4700 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3480.8489 | 1580.1213 | 1900.7276 | 135.5681 | -45.0526 | -8 | -37.0526
2024-01-06 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.21% | 1460.9451 | 1778.1098 | 3239.0549 | 1619.5275 | 4700 | 359.1755 | 0.45104 | 0.54896 | 1.451 | 247.5296 | 3486.5846 | 1572.591 | 1913.9936 | 135.8837 | -47.6847 | -8 | -39.6847
2024-01-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.3% | 1381.3228 | 1678.0159 | 3059.3386 | 1529.6693 | 3750 | 146.3771 | 0.45151 | 0.54849 | 1.2258 | 119.4179 | 3178.7565 | 1435.2412 | 1743.5154 | 65.4995 | -13.396 | -8 | -5.396
2024-01-06 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1291.9435 | 1561.2791 | 2853.2226 | 1426.6113 | 3370 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2955.7332 | 1338.3605 | 1617.3728 | 56.0937 | -8.1304 | -5 | -3.1304
2024-01-06 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.02% | 1205.2457 | 1533.1806 | 2738.4263 | 1369.2132 | 3100 | 92.0789 | 0.44012 | 0.55988 | 1.132 | 81.3391 | 2819.7654 | 1241.0449 | 1578.7205 | 45.5399 | -5.6478 | -6 | 0.35223
2024-01-06 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1212.0603 | 1524.3216 | 2736.3819 | 1368.191 | 3100 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2819.7222 | 1248.9753 | 1570.7469 | 46.4253 | -5.4123 | -4 | -1.4123
2024-01-06 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1204.0575 | 1534.7253 | 2738.7828 | 1369.3914 | 3100 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2814.2753 | 1237.2464 | 1577.0288 | 42.3036 | -5.6885 | -4 | -1.6885
2024-01-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1213.0438 | 1523.043 | 2736.0869 | 1368.0434 | 3100 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2833.5143 | 1256.2383 | 1577.2761 | 54.233 | -5.378 | -4 | -1.378
2024-01-06 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1235.0501 | 1494.4349 | 2729.485 | 1364.7425 | 3100 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2817.4517 | 1274.8536 | 1542.598 | 48.1631 | -4.5926 | -3 | -1.5926
2024-01-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1261.6759 | 1459.8213 | 2721.4972 | 1360.7486 | 3100 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2768.3442 | 1283.394 | 1484.9502 | 25.1289 | -3.5945 | -3 | -0.5945
2024-01-06 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -2 | -1.436
2024-01-06 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -2 | -1.3582
2024-01-06 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1265.2337 | 1455.1962 | 2720.4299 | 1360.215 | 3100 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2764.2156 | 1285.5978 | 1478.6178 | 23.4216 | -3.4571 | -2 | -1.4571
2024-01-06 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1263.6502 | 1457.2547 | 2720.9049 | 1360.4525 | 3100 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2765.1547 | 1284.2008 | 1480.9539 | 23.6991 | -3.5184 | -3 | -0.51839
2024-01-06 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | -2 | -0.43998
2024-01-06 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -2 | -0.44208
2024-01-06 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -4 | 1.3492
2024-01-06 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -4 | 1.1845
2024-01-06 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -7 | 2.7879
2024-01-06 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1287.5103 | 1567.4856 | 2854.9959 | 1427.4979 | 3370 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2924.9878 | 1319.0744 | 1605.9134 | 38.4279 | -8.4173 | -14 | 5.5827
2024-01-06 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.32% | 1393.9594 | 1659.0608 | 3053.0203 | 1526.5101 | 3750 | 112.4745 | 0.45658 | 0.54342 | 1.2283 | 91.5699 | 3144.5902 | 1435.7688 | 1708.8214 | 49.7606 | -12.1041 | -43 | 30.8959
2024-01-07 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1384.7417 | 1672.8874 | 3057.6291 | 1528.8146 | 3750 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3189.3573 | 1444.3989 | 1744.9584 | 72.071 | -13.0496 | -46 | 32.9504
2024-01-07 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.86% | 1388.2248 | 1667.6629 | 3055.8876 | 1527.9438 | 3750 | 180.6069 | 0.45428 | 0.54572 | 1.2271 | 147.1771 | 3203.0648 | 1455.0842 | 1747.9806 | 80.3177 | -12.6943 | -45 | 32.3057
2024-01-07 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.88% | 1388.5067 | 1667.24 | 3055.7467 | 1527.8733 | 3750 | 181.3868 | 0.45439 | 0.54561 | 1.2272 | 147.8059 | 3203.5526 | 1455.6685 | 1747.8841 | 80.6441 | -12.6654 | -45 | 32.3346
2024-01-07 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.79% | 1387.3988 | 1668.9017 | 3056.3006 | 1528.1503 | 3750 | 180.4851 | 0.45395 | 0.54605 | 1.227 | 147.0978 | 3203.3984 | 1454.1735 | 1749.2249 | 80.3232 | -12.7787 | -45 | 32.2213
2024-01-07 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -48 | 39.5941
2024-01-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1288.8229 | 1565.648 | 2854.4709 | 1427.2354 | 3370 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2953.6588 | 1333.6072 | 1620.0516 | 54.4036 | -8.3326 | -13 | 4.6674
2024-01-07 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.56% | 1235.8115 | 1493.4451 | 2729.2566 | 1364.6283 | 3100 | 90.8081 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1358 | 79.9479 | 2809.2044 | 1272.012 | 1537.1924 | 43.7474 | -4.5648 | -8 | 3.4352
2024-01-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1205.3497 | 1533.3129 | 2738.6626 | 1369.3313 | 3040 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2807.789 | 1235.7738 | 1572.0152 | 38.7022 | -4.0096 | -6 | 1.9904
2024-01-07 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1212.0603 | 1524.3216 | 2736.3819 | 1368.191 | 3100 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2819.7222 | 1248.9753 | 1570.7469 | 46.4253 | -5.4123 | -5 | -0.41228
2024-01-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1204.0575 | 1534.7253 | 2738.7828 | 1369.3914 | 3100 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2814.2753 | 1237.2464 | 1577.0288 | 42.3036 | -5.6885 | -6 | 0.31152
2024-01-07 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1213.0438 | 1523.043 | 2736.0869 | 1368.0434 | 3100 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2833.5143 | 1256.2383 | 1577.2761 | 54.233 | -5.378 | -5 | -0.37801
2024-01-07 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1235.0501 | 1494.4349 | 2729.485 | 1364.7425 | 3100 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2817.4517 | 1274.8536 | 1542.598 | 48.1631 | -4.5926 | -5 | 0.40735
2024-01-07 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1317.9253 | 1524.9046 | 2842.8299 | 1421.4149 | 3370 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2902.8498 | 1345.7503 | 1557.0995 | 32.1949 | -6.397 | -4 | -2.397
2024-01-07 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1322.0427 | 1519.1402 | 2841.1829 | 1420.5915 | 3370 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2904.5398 | 1351.5236 | 1553.0162 | 33.876 | -6.1141 | -3 | -3.1141
2024-01-07 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1324.0525 | 1516.3265 | 2840.379 | 1420.1895 | 3370 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2900.7192 | 1352.1803 | 1548.5389 | 32.2124 | -5.9753 | -3 | -2.9753
2024-01-07 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1321.4959 | 1519.9057 | 2841.4016 | 1420.7008 | 3370 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2897.4933 | 1347.5833 | 1549.9099 | 30.0042 | -6.1518 | -3 | -3.1518
2024-01-07 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1319.9068 | 1522.1305 | 2842.0373 | 1421.0186 | 3370 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2898.7261 | 1346.2344 | 1552.4917 | 30.3613 | -6.2612 | -4 | -2.2612
2024-01-07 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1322.1085 | 1519.0481 | 2841.1566 | 1420.5783 | 3370 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2897.9981 | 1348.5592 | 1549.4389 | 30.3908 | -6.1096 | -2 | -4.1096
2024-01-07 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1322.0319 | 1519.1554 | 2841.1872 | 1420.5936 | 3370 | 63.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 53.9572 | 2895.1445 | 1347.1387 | 1548.0058 | 28.8504 | -6.1149 | -2 | -4.1149
2024-01-07 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.42% | 1258.1284 | 1464.4331 | 2722.5615 | 1361.2807 | 3100 | 84.6397 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1386 | 74.3345 | 2796.896 | 1292.4793 | 1504.4167 | 39.9836 | -3.7305 | -2 | -1.7305
2024-01-07 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1252.0149 | 1472.3807 | 2724.3955 | 1362.1978 | 3100 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2772.6655 | 1274.1977 | 1498.4679 | 26.0872 | -3.9628 | -2 | -1.9628
2024-01-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -2 | -2.2121
2024-01-07 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1231.4024 | 1499.1768 | 2730.5793 | 1365.2896 | 3100 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2785.1584 | 1256.0159 | 1529.1425 | 29.9657 | -4.7253 | -2 | -2.7253
2024-01-07 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1301.0685 | 1548.5041 | 2849.5726 | 1424.7863 | 3370 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2925.6567 | 1335.8073 | 1589.8494 | 41.3453 | -7.5317 | -2 | -5.5317
2024-01-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -2 | -6.1179
2024-01-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -2 | -5.8976
2024-01-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -2 | -5.8798
2024-01-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -2 | -5.95
2024-01-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -2 | -6.4059
2024-01-08 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1232.7077 | 1497.4799 | 2730.1877 | 1365.0938 | 3100 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2807.5368 | 1267.6316 | 1539.9051 | 42.4252 | -4.6779 | -2 | -2.6779
2024-01-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1236.5398 | 1494.3252 | 2730.865 | 1365.4325 | 3040 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2798.8433 | 1267.3205 | 1531.5228 | 37.1976 | -3.2424 | -2 | -1.2424
2024-01-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1205.3497 | 1533.3129 | 2738.6626 | 1369.3313 | 3040 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2807.789 | 1235.7738 | 1572.0152 | 38.7022 | -4.0096 | -2 | -2.0096
2024-01-08 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1212.3008 | 1524.624 | 2736.9248 | 1368.4624 | 3040 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2807.7598 | 1243.6767 | 1564.0832 | 39.4592 | -3.8428 | 0 | -3.8428
2024-01-08 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1204.0575 | 1534.7253 | 2738.7828 | 1369.3914 | 3100 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2814.2753 | 1237.2464 | 1577.0288 | 42.3036 | -5.6885 | 0 | -5.6885
2024-01-08 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1213.0438 | 1523.043 | 2736.0869 | 1368.0434 | 3100 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2833.5143 | 1256.2383 | 1577.2761 | 54.233 | -5.378 | 0 | -5.378
2024-01-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1235.0501 | 1494.4349 | 2729.485 | 1364.7425 | 3100 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2817.4517 | 1274.8536 | 1542.598 | 48.1631 | -4.5926 | -2 | -2.5926
2024-01-08 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1261.6759 | 1459.8213 | 2721.4972 | 1360.7486 | 3100 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2768.3442 | 1283.394 | 1484.9502 | 25.1289 | -3.5945 | -2 | -1.5945
2024-01-08 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -2 | -1.436
2024-01-08 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -2 | -1.3582
2024-01-08 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1265.2337 | 1455.1962 | 2720.4299 | 1360.215 | 3100 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2764.2156 | 1285.5978 | 1478.6178 | 23.4216 | -3.4571 | -2 | -1.4571
2024-01-08 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1263.6502 | 1457.2547 | 2720.9049 | 1360.4525 | 3100 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2765.1547 | 1284.2008 | 1480.9539 | 23.6991 | -3.5184 | -2 | -1.5184
2024-01-08 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1265.8441 | 1454.4026 | 2720.2468 | 1360.1234 | 3100 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2764.6187 | 1286.4922 | 1478.1265 | 23.7238 | -3.4335 | -2 | -1.4335
2024-01-08 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7678 | 1454.5019 | 2720.2697 | 1360.1348 | 3100 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2762.3899 | 1285.3667 | 1477.0232 | 22.5213 | -3.4364 | -2 | -1.4364
2024-01-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -2 | -0.65075
2024-01-08 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1252.0149 | 1472.3807 | 2724.3955 | 1362.1978 | 3100 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2772.6655 | 1274.1977 | 1498.4679 | 26.0872 | -3.9628 | -2 | -1.9628
2024-01-08 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -2 | -2.2121
2024-01-08 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1287.5103 | 1567.4856 | 2854.9959 | 1427.4979 | 3370 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2924.9878 | 1319.0744 | 1605.9134 | 38.4279 | -8.4173 | -2 | -6.4173
2024-01-08 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.32% | 1393.9594 | 1659.0608 | 3053.0203 | 1526.5101 | 3750 | 112.4745 | 0.45658 | 0.54342 | 1.2283 | 91.5699 | 3144.5902 | 1435.7688 | 1708.8214 | 49.7606 | -12.1041 | -2 | -10.1041
2024-01-09 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1384.7417 | 1672.8874 | 3057.6291 | 1528.8146 | 3750 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3189.3573 | 1444.3989 | 1744.9584 | 72.071 | -13.0496 | -2 | -11.0496
2024-01-09 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.86% | 1388.2248 | 1667.6629 | 3055.8876 | 1527.9438 | 3750 | 180.6069 | 0.45428 | 0.54572 | 1.2271 | 147.1771 | 3203.0648 | 1455.0842 | 1747.9806 | 80.3177 | -12.6943 | -2 | -10.6943
2024-01-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1468.4089 | 1763.1821 | 3231.5911 | 1615.7955 | 4700 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3481.0243 | 1581.7494 | 1899.2749 | 136.0928 | -44.6475 | -2 | -42.6475
2024-01-09 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1467.4203 | 1765.1595 | 3232.5797 | 1616.2899 | 4700 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3480.8489 | 1580.1213 | 1900.7276 | 135.5681 | -45.0526 | -2 | -43.0526
2024-01-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.21% | 1460.9451 | 1778.1098 | 3239.0549 | 1619.5275 | 4700 | 359.1755 | 0.45104 | 0.54896 | 1.451 | 247.5296 | 3486.5846 | 1572.591 | 1913.9936 | 135.8837 | -47.6847 | -2 | -45.6847
2024-01-09 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.3% | 1461.9933 | 1776.0135 | 3238.0067 | 1619.0034 | 4700 | 292.7542 | 0.45151 | 0.54849 | 1.4515 | 201.6894 | 3439.6961 | 1553.0581 | 1886.6381 | 110.6246 | -47.2611 | -2 | -45.2611
2024-01-09 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1291.9435 | 1561.2791 | 2853.2226 | 1426.6113 | 3370 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2955.7332 | 1338.3605 | 1617.3728 | 56.0937 | -8.1304 | -2 | -6.1304
2024-01-09 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.02% | 1261.1852 | 1604.3407 | 2865.5259 | 1432.763 | 3370 | 122.7718 | 0.44012 | 0.55988 | 1.176 | 104.3934 | 2969.9194 | 1307.1312 | 1662.7882 | 58.4474 | -10.0687 | -2 | -8.0687
2024-01-09 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.59% | 1268.0478 | 1594.733 | 2862.7809 | 1431.3904 | 3370 | 125.8864 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1772 | 106.9392 | 2969.7201 | 1315.4158 | 1654.3043 | 59.5713 | -9.6469 | -2 | -7.6469
2024-01-09 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.93% | 1259.9883 | 1606.0163 | 2866.0047 | 1433.0023 | 3370 | 113.9323 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1759 | 96.8933 | 2962.8979 | 1302.5858 | 1660.3122 | 54.2959 | -10.1417 | -2 | -8.1417
2024-01-09 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1213.0438 | 1523.043 | 2736.0869 | 1368.0434 | 3100 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2833.5143 | 1256.2383 | 1577.2761 | 54.233 | -5.378 | -2 | -3.378
2024-01-09 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1235.0501 | 1494.4349 | 2729.485 | 1364.7425 | 3100 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2817.4517 | 1274.8536 | 1542.598 | 48.1631 | -4.5926 | -2 | -2.5926
2024-01-09 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1262.9571 | 1461.3037 | 2724.2607 | 1362.1304 | 3040 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2764.1108 | 1281.4314 | 1482.6794 | 21.3757 | -2.5542 | -2 | -0.55424
2024-01-09 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1495 | 1456.0631 | 2723.2126 | 1361.6063 | 3040 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2765.2865 | 1286.7271 | 1478.5594 | 22.4963 | -2.4418 | -2 | -0.44178
2024-01-09 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1269.1965 | 1453.5044 | 2722.7009 | 1361.3504 | 3040 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2762.7753 | 1287.8773 | 1474.898 | 21.3936 | -2.3865 | -2 | -0.38655
2024-01-09 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1266.5926 | 1456.7592 | 2723.3518 | 1361.6759 | 3040 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2760.6001 | 1283.9162 | 1476.6838 | 19.9246 | -2.4568 | -2 | -0.45677
2024-01-09 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1264.9745 | 1458.7819 | 2723.7564 | 1361.8782 | 3040 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2761.3984 | 1282.4563 | 1478.9421 | 20.1602 | -2.5002 | -2 | -0.50024
2024-01-09 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1158.4238 | 1330.9811 | 2489.4049 | 1244.7025 | 2640 | 21.9121 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0605 | 20.6621 | 2510.067 | 1168.0387 | 1342.0283 | 11.0472 | -1.7689 | -2 | 0.23106
2024-01-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1158.3487 | 1331.066 | 2489.4147 | 1244.7073 | 2640 | 20.8 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 19.6135 | 2509.0282 | 1167.4751 | 1341.5531 | 10.4872 | -1.7695 | -2 | 0.2305
2024-01-09 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1150.8396 | 1339.5513 | 2490.3909 | 1245.1954 | 2640 | 36.6772 | 0.46211 | 0.53789 | 1.0601 | 34.5987 | 2524.9896 | 1166.8281 | 1358.1615 | 18.6102 | -1.8242 | -2 | 0.17577
2024-01-09 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -2 | -0.81548
2024-01-09 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -2 | -2.2121
2024-01-09 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1287.5103 | 1567.4856 | 2854.9959 | 1427.4979 | 3370 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2924.9878 | 1319.0744 | 1605.9134 | 38.4279 | -8.4173 | -2 | -6.4173
2024-01-09 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1301.0685 | 1548.5041 | 2849.5726 | 1424.7863 | 3370 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2925.6567 | 1335.8073 | 1589.8494 | 41.3453 | -7.5317 | -2 | -5.5317
2024-01-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1384.7417 | 1672.8874 | 3057.6291 | 1528.8146 | 3750 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3189.3573 | 1444.3989 | 1744.9584 | 72.071 | -13.0496 | -2 | -11.0496
2024-01-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.86% | 1388.2248 | 1667.6629 | 3055.8876 | 1527.9438 | 3750 | 180.6069 | 0.45428 | 0.54572 | 1.2271 | 147.1771 | 3203.0648 | 1455.0842 | 1747.9806 | 80.3177 | -12.6943 | -2 | -10.6943
2024-01-10 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.88% | 1388.5067 | 1667.24 | 3055.7467 | 1527.8733 | 3750 | 181.3868 | 0.45439 | 0.54561 | 1.2272 | 147.8059 | 3203.5526 | 1455.6685 | 1747.8841 | 80.6441 | -12.6654 | -2 | -10.6654
2024-01-10 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.79% | 1387.3988 | 1668.9017 | 3056.3006 | 1528.1503 | 3750 | 180.4851 | 0.45395 | 0.54605 | 1.227 | 147.0978 | 3203.3984 | 1454.1735 | 1749.2249 | 80.3232 | -12.7787 | -2 | -10.7787
2024-01-10 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.21% | 1380.1502 | 1679.7747 | 3059.9249 | 1529.9625 | 3750 | 179.5878 | 0.45104 | 0.54896 | 1.2255 | 146.54 | 3206.4649 | 1446.2457 | 1760.2193 | 80.4445 | -13.5143 | -2 | -11.5143
2024-01-10 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1288.8229 | 1565.648 | 2854.4709 | 1427.2354 | 3370 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2953.6588 | 1333.6072 | 1620.0516 | 54.4036 | -8.3326 | -2 | -6.3326
2024-01-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.56% | 1235.8115 | 1493.4451 | 2729.2566 | 1364.6283 | 3100 | 90.8081 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1358 | 79.9479 | 2809.2044 | 1272.012 | 1537.1924 | 43.7474 | -4.5648 | -2 | -2.5648
2024-01-10 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1205.3497 | 1533.3129 | 2738.6626 | 1369.3313 | 3040 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2807.789 | 1235.7738 | 1572.0152 | 38.7022 | -4.0096 | -2 | -2.0096
2024-01-10 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1212.3008 | 1524.624 | 2736.9248 | 1368.4624 | 3040 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2807.7598 | 1243.6767 | 1564.0832 | 39.4592 | -3.8428 | -2 | -1.8428
2024-01-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1204.0575 | 1534.7253 | 2738.7828 | 1369.3914 | 3100 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2814.2753 | 1237.2464 | 1577.0288 | 42.3036 | -5.6885 | -4 | -1.6885
2024-01-10 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1213.3041 | 1523.3699 | 2736.674 | 1368.337 | 3040 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2819.4837 | 1250.0178 | 1569.4659 | 46.0961 | -3.8185 | -4 | 0.18146
2024-01-10 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1235.7625 | 1495.2969 | 2731.0594 | 1365.5297 | 3040 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2805.8549 | 1269.6063 | 1536.2486 | 40.9517 | -3.2621 | -3 | -0.26209
2024-01-10 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1262.9571 | 1461.3037 | 2724.2607 | 1362.1304 | 3040 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2764.1108 | 1281.4314 | 1482.6794 | 21.3757 | -2.5542 | -3 | 0.44576
2024-01-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1495 | 1456.0631 | 2723.2126 | 1361.6063 | 3040 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2765.2865 | 1286.7271 | 1478.5594 | 22.4963 | -2.4418 | -2 | -0.44178
2024-01-10 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1269.1965 | 1453.5044 | 2722.7009 | 1361.3504 | 3040 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2762.7753 | 1287.8773 | 1474.898 | 21.3936 | -2.3865 | -2 | -0.38655
2024-01-10 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1266.5926 | 1456.7592 | 2723.3518 | 1361.6759 | 3040 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2760.6001 | 1283.9162 | 1476.6838 | 19.9246 | -2.4568 | -2 | -0.45677
2024-01-10 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1264.9745 | 1458.7819 | 2723.7564 | 1361.8782 | 3040 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2761.3984 | 1282.4563 | 1478.9421 | 20.1602 | -2.5002 | -3 | 0.49976
2024-01-10 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | -2 | -0.43998
2024-01-10 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -2 | -0.44208
2024-01-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -3 | 0.34925
2024-01-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -3 | 0.18452
2024-01-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -3 | -1.2121
2024-01-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1231.4024 | 1499.1768 | 2730.5793 | 1365.2896 | 3100 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2785.1584 | 1256.0159 | 1529.1425 | 29.9657 | -4.7253 | -3 | -1.7253
2024-01-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1301.0685 | 1548.5041 | 2849.5726 | 1424.7863 | 3370 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2925.6567 | 1335.8073 | 1589.8494 | 41.3453 | -7.5317 | -3 | -4.5317
2024-01-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -3 | -5.1179
2024-01-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -3 | -4.8976
2024-01-11 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -3 | -4.8798
2024-01-11 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -3 | -4.95
2024-01-11 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -3 | -5.4059
2024-01-11 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1288.8229 | 1565.648 | 2854.4709 | 1427.2354 | 3370 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2953.6588 | 1333.6072 | 1620.0516 | 54.4036 | -8.3326 | -3 | -5.3326
2024-01-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.56% | 1235.8115 | 1493.4451 | 2729.2566 | 1364.6283 | 3100 | 90.8081 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1358 | 79.9479 | 2809.2044 | 1272.012 | 1537.1924 | 43.7474 | -4.5648 | -2 | -2.5648
2024-01-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1205.3497 | 1533.3129 | 2738.6626 | 1369.3313 | 3040 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2807.789 | 1235.7738 | 1572.0152 | 38.7022 | -4.0096 | -2 | -2.0096
2024-01-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1212.3008 | 1524.624 | 2736.9248 | 1368.4624 | 3040 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2807.7598 | 1243.6767 | 1564.0832 | 39.4592 | -3.8428 | -2 | -1.8428
2024-01-11 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1097.883 | 1399.3923 | 2497.2752 | 1248.6376 | 2640 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2532.3014 | 1113.2816 | 1419.0198 | 19.6275 | -2.1873 | -2 | -0.18732
2024-01-11 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | -2 | -0.1299
2024-01-11 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1128.1956 | 1365.1389 | 2493.3346 | 1246.6673 | 2640 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2534.2228 | 1146.6969 | 1387.5259 | 22.3869 | -1.9844 | -2 | 0.015621
2024-01-11 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1154.3258 | 1335.6119 | 2489.9376 | 1244.9688 | 2640 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2511.747 | 1164.4365 | 1347.3105 | 11.6986 | -1.7989 | -3 | 1.2011
2024-01-11 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1158.3593 | 1331.0539 | 2489.4133 | 1244.7066 | 2640 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2512.4436 | 1169.0757 | 1343.3679 | 12.314 | -1.7694 | -2 | 0.23058
2024-01-11 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1160.3293 | 1328.8279 | 2489.1572 | 1244.5786 | 2640 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2511.0949 | 1170.5556 | 1340.5393 | 11.7114 | -1.7549 | -2 | 0.24507
2024-01-11 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1157.8235 | 1331.6595 | 2489.4829 | 1244.7415 | 2640 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2509.8714 | 1167.3059 | 1342.5655 | 10.9061 | -1.7734 | -2 | 0.22665
2024-01-11 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1156.2666 | 1333.4188 | 2489.6853 | 1244.8427 | 2640 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2510.2879 | 1165.8349 | 1344.4531 | 11.0343 | -1.7848 | -3 | 1.2152
2024-01-11 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1325.9527 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46534 | 0.53466 | 1 | 0 | 2480 | 1154.0473 | 1325.9527 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-11 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1326.032 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.968 | 1326.032 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-11 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1333.9622 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46211 | 0.53789 | 1 | 0 | 2480 | 1146.0378 | 1333.9622 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-11 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1340.2988 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.45956 | 0.54044 | 1 | 0 | 2480 | 1139.7012 | 1340.2988 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-11 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1132.8211 | 1347.1789 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.45678 | 0.54322 | 1 | 0 | 2480 | 1132.8211 | 1347.1789 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-11 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.19% | 1149.0977 | 1398.9745 | 2548.0722 | 1274.0361 | 2640 | 16.5235 | 0.45097 | 0.54903 | 1.0361 | 15.9481 | 2564.0203 | 1156.2898 | 1407.7305 | 8.7561 | -0.34673 | -2 | 1.6533
2024-01-11 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 91.32% | 1162.904 | 1384.0636 | 2546.9677 | 1273.4838 | 2640 | 17.9959 | 0.45658 | 0.54342 | 1.0365 | 17.3618 | 2564.3294 | 1170.8311 | 1393.4983 | 9.4347 | -0.3107 | -2 | 1.6893
2024-01-12 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.58% | 1153.8027 | 1393.8931 | 2547.6958 | 1273.8479 | 2640 | 25.8491 | 0.45288 | 0.54712 | 1.0362 | 24.9453 | 2572.6411 | 1165.0999 | 1407.5411 | 13.6481 | -0.33456 | -2 | 1.6654
2024-01-12 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1240.1625 | 1489.7969 | 2729.9594 | 1364.9797 | 3040 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2811.053 | 1277.0016 | 1534.0514 | 44.2545 | -3.1501 | -2 | -1.1501
2024-01-12 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1240.44 | 1489.45 | 2729.89 | 1364.945 | 3040 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2811.3318 | 1277.4465 | 1533.8853 | 44.4353 | -3.143 | -2 | -1.143
2024-01-12 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1239.3495 | 1490.8132 | 2730.1626 | 1365.0813 | 3040 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2811.2077 | 1276.1396 | 1535.068 | 44.2549 | -3.1709 | -2 | -1.1709
2024-01-12 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1232.2182 | 1499.7273 | 2731.9455 | 1365.9727 | 3040 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2812.6402 | 1268.6147 | 1544.0254 | 44.2981 | -3.3516 | -2 | -1.3516
2024-01-12 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1233.3712 | 1498.286 | 2731.6572 | 1365.8286 | 3040 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2797.4223 | 1263.0649 | 1534.3575 | 36.0715 | -3.3225 | -2 | -1.3225
2024-01-12 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | 0 | -1.9792
2024-01-12 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | 0 | -2.1798
2024-01-12 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1129.3497 | 1420.3023 | 2549.652 | 1274.826 | 2640 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2573.9677 | 1140.1201 | 1433.8475 | 13.5452 | -0.39654 | 0 | -0.39654
2024-01-12 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.93% | 1121.1963 | 1429.108 | 2550.3043 | 1275.1521 | 2640 | 22.7865 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0352 | 22.0123 | 2572.3166 | 1130.8736 | 1441.443 | 12.335 | -0.41652 | -2 | 1.5835
2024-01-12 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.67% | 1130.3524 | 1419.2194 | 2549.5718 | 1274.7859 | 2640 | 29.4362 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0355 | 28.4279 | 2577.9997 | 1142.9559 | 1435.0438 | 15.8244 | -0.39406 | -2 | 1.6059
2024-01-12 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.5% | 1152.8285 | 1394.9452 | 2547.7737 | 1273.8869 | 2640 | 26.6421 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0362 | 25.7113 | 2573.4851 | 1164.4625 | 1409.0226 | 14.0774 | -0.33709 | -3 | 2.6629
2024-01-12 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 92.72% | 1180.126 | 1365.464 | 2545.5899 | 1272.795 | 2640 | 14.23 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0371 | 13.7211 | 2559.311 | 1186.487 | 1372.824 | 7.36 | -0.26438 | -3 | 2.7356
2024-01-12 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1326.0208 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.9792 | 1326.0208 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-12 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1323.9394 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46615 | 0.53385 | 1 | 0 | 2480 | 1156.0606 | 1323.9394 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-12 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 93.02% | 1183.782 | 1361.5154 | 2545.2974 | 1272.6487 | 2640 | 13.3053 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0372 | 12.828 | 2558.1255 | 1189.7482 | 1368.3773 | 6.8619 | -0.25434 | -2 | 1.7457
2024-01-12 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1151.7685 | 1328.2315 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46442 | 0.53558 | 1 | 0 | 2480 | 1151.7685 | 1328.2315 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-12 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1325.9527 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46534 | 0.53466 | 1 | 0 | 2480 | 1154.0473 | 1325.9527 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-12 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1326.032 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.968 | 1326.032 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-12 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1333.9622 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46211 | 0.53789 | 1 | 0 | 2480 | 1146.0378 | 1333.9622 | 0 | 0 | -4 | 4
2024-01-12 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1340.2988 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.45956 | 0.54044 | 1 | 0 | 2480 | 1139.7012 | 1340.2988 | 0 | 0 | -4 | 4
2024-01-12 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 91.36% | 1163.393 | 1383.5356 | 2546.9286 | 1273.4643 | 2640 | 13.5463 | 0.45678 | 0.54322 | 1.0365 | 13.0687 | 2559.9973 | 1169.3625 | 1390.6348 | 7.0992 | -0.30941 | -4 | 3.6906
2024-01-12 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1232.0388 | 1499.9515 | 2731.9903 | 1365.9952 | 3040 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2778.3946 | 1252.9656 | 1525.429 | 25.4775 | -3.3561 | -8 | 4.6439
2024-01-12 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1244.8906 | 1481.6423 | 2726.5328 | 1363.2664 | 3100 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2785.8874 | 1271.9909 | 1513.8965 | 32.2543 | -4.2299 | -8 | 3.7701
2024-01-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1236.0022 | 1493.1972 | 2729.1993 | 1364.5997 | 3100 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2814.5388 | 1274.6508 | 1539.888 | 46.6909 | -4.5579 | -8 | 3.4421
2024-01-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -8 | 0.10235
2024-01-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -8 | 0.12025
2024-01-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -8 | 0.049984
2024-01-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -8 | -0.40593
2024-01-13 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1232.7077 | 1497.4799 | 2730.1877 | 1365.0938 | 3100 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2807.5368 | 1267.6316 | 1539.9051 | 42.4252 | -4.6779 | -8 | 3.3221
2024-01-13 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | -5 | 3.0208
2024-01-13 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | -6 | 3.8202
2024-01-13 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1105.6997 | 1390.5594 | 2496.259 | 1248.1295 | 2640 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2534.9445 | 1122.8351 | 1412.1094 | 21.55 | -2.1362 | -5 | 2.8638
2024-01-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1204.1378 | 1534.8277 | 2738.9655 | 1369.4828 | 3040 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2803.1219 | 1232.343 | 1570.7789 | 35.9511 | -4.0384 | -10 | 5.9616
2024-01-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1213.3041 | 1523.3699 | 2736.674 | 1368.337 | 3040 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2819.4837 | 1250.0178 | 1569.4659 | 46.0961 | -3.8185 | -10 | 6.1815
2024-01-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1235.7625 | 1495.2969 | 2731.0594 | 1365.5297 | 3040 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2805.8549 | 1269.6063 | 1536.2486 | 40.9517 | -3.2621 | -8 | 4.7379
2024-01-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1262.9571 | 1461.3037 | 2724.2607 | 1362.1304 | 3040 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2764.1108 | 1281.4314 | 1482.6794 | 21.3757 | -2.5542 | -6 | 3.4458
2024-01-13 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -10 | 6.564
2024-01-13 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -10 | 6.6418
2024-01-13 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1265.2337 | 1455.1962 | 2720.4299 | 1360.215 | 3100 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2764.2156 | 1285.5978 | 1478.6178 | 23.4216 | -3.4571 | -10 | 6.5429
2024-01-13 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1263.6502 | 1457.2547 | 2720.9049 | 1360.4525 | 3100 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2765.1547 | 1284.2008 | 1480.9539 | 23.6991 | -3.5184 | -10 | 6.4816
2024-01-13 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | -10 | 7.56
2024-01-13 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -10 | 7.5579
2024-01-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -11 | 8.3492
2024-01-13 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1252.0149 | 1472.3807 | 2724.3955 | 1362.1978 | 3100 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2772.6655 | 1274.1977 | 1498.4679 | 26.0872 | -3.9628 | -11 | 7.0372
2024-01-13 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -12 | 7.7879
2024-01-13 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1287.5103 | 1567.4856 | 2854.9959 | 1427.4979 | 3370 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2924.9878 | 1319.0744 | 1605.9134 | 38.4279 | -8.4173 | -14 | 5.5827
2024-01-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1301.0685 | 1548.5041 | 2849.5726 | 1424.7863 | 3370 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2925.6567 | 1335.8073 | 1589.8494 | 41.3453 | -7.5317 | -12 | 4.4683
2024-01-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -13 | 4.8821
2024-01-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -13 | 5.1024
2024-01-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -13 | 5.1202
2024-01-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -13 | 5.05
2024-01-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -14 | 5.5941
2024-01-14 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1232.7077 | 1497.4799 | 2730.1877 | 1365.0938 | 3100 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2807.5368 | 1267.6316 | 1539.9051 | 42.4252 | -4.6779 | -13 | 8.3221
2024-01-14 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | -8 | 6.0208
2024-01-14 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | -10 | 7.8202
2024-01-14 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1212.3008 | 1524.624 | 2736.9248 | 1368.4624 | 3040 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2807.7598 | 1243.6767 | 1564.0832 | 39.4592 | -3.8428 | -10 | 6.1572
2024-01-14 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1204.1378 | 1534.8277 | 2738.9655 | 1369.4828 | 3040 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2803.1219 | 1232.343 | 1570.7789 | 35.9511 | -4.0384 | -10 | 5.9616
2024-01-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1213.3041 | 1523.3699 | 2736.674 | 1368.337 | 3040 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2819.4837 | 1250.0178 | 1569.4659 | 46.0961 | -3.8185 | -10 | 6.1815
2024-01-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1235.7625 | 1495.2969 | 2731.0594 | 1365.5297 | 3040 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2805.8549 | 1269.6063 | 1536.2486 | 40.9517 | -3.2621 | -8 | 4.7379
2024-01-14 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1262.9571 | 1461.3037 | 2724.2607 | 1362.1304 | 3040 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2764.1108 | 1281.4314 | 1482.6794 | 21.3757 | -2.5542 | -6 | 3.4458
2024-01-14 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1495 | 1456.0631 | 2723.2126 | 1361.6063 | 3040 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2765.2865 | 1286.7271 | 1478.5594 | 22.4963 | -2.4418 | -6 | 3.5582
2024-01-14 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1269.1965 | 1453.5044 | 2722.7009 | 1361.3504 | 3040 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2762.7753 | 1287.8773 | 1474.898 | 21.3936 | -2.3865 | -6 | 3.6135
2024-01-14 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1266.5926 | 1456.7592 | 2723.3518 | 1361.6759 | 3040 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2760.6001 | 1283.9162 | 1476.6838 | 19.9246 | -2.4568 | -6 | 3.5432
2024-01-14 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1264.9745 | 1458.7819 | 2723.7564 | 1361.8782 | 3040 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2761.3984 | 1282.4563 | 1478.9421 | 20.1602 | -2.5002 | -6 | 3.4998
2024-01-14 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | -6 | 3.56
2024-01-14 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -6 | 3.5579
2024-01-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1150.8396 | 1339.5513 | 2490.3909 | 1245.1954 | 2640 | 36.6772 | 0.46211 | 0.53789 | 1.0601 | 34.5987 | 2524.9896 | 1166.8281 | 1358.1615 | 18.6102 | -1.8242 | -4 | 2.1758
2024-01-14 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1144.8351 | 1346.3363 | 2491.1714 | 1245.5857 | 2640 | 23.8008 | 0.45956 | 0.54044 | 1.0597 | 22.459 | 2513.6305 | 1155.1563 | 1358.4741 | 12.1378 | -1.8674 | -4 | 2.1326
2024-01-14 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1246.2977 | 1482.1279 | 2728.4256 | 1364.2128 | 3040 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2766.419 | 1263.6524 | 1502.7666 | 20.6387 | -2.9923 | -7 | 4.0077
2024-01-14 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1232.0388 | 1499.9515 | 2731.9903 | 1365.9952 | 3040 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2778.3946 | 1252.9656 | 1525.429 | 25.4775 | -3.3561 | -8 | 4.6439
2024-01-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1245.8104 | 1482.737 | 2728.5474 | 1364.2737 | 3040 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2779.0231 | 1268.8568 | 1510.1663 | 27.4293 | -3.0049 | -8 | 4.9951
2024-01-15 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1236.7345 | 1494.0819 | 2730.8164 | 1365.4082 | 3040 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2803.3792 | 1269.5968 | 1533.7824 | 39.7005 | -3.2374 | -8 | 4.7626
2024-01-15 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1240.1625 | 1489.7969 | 2729.9594 | 1364.9797 | 3040 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2811.053 | 1277.0016 | 1534.0514 | 44.2545 | -3.1501 | -8 | 4.8499
2024-01-15 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1240.44 | 1489.45 | 2729.89 | 1364.945 | 3040 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2811.3318 | 1277.4465 | 1533.8853 | 44.4353 | -3.143 | -8 | 4.857
2024-01-15 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1239.3495 | 1490.8132 | 2730.1626 | 1365.0813 | 3040 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2811.2077 | 1276.1396 | 1535.068 | 44.2549 | -3.1709 | -8 | 4.8291
2024-01-15 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1232.2182 | 1499.7273 | 2731.9455 | 1365.9727 | 3040 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2812.6402 | 1268.6147 | 1544.0254 | 44.2981 | -3.3516 | -8 | 4.6484
2024-01-15 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1233.3712 | 1498.286 | 2731.6572 | 1365.8286 | 3040 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2797.4223 | 1263.0649 | 1534.3575 | 36.0715 | -3.3225 | -8 | 4.6775
2024-01-15 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | -5 | 3.0208
2024-01-15 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | -6 | 3.8202
2024-01-15 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1105.6997 | 1390.5594 | 2496.259 | 1248.1295 | 2640 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2534.9445 | 1122.8351 | 1412.1094 | 21.55 | -2.1362 | -5 | 2.8638
2024-01-15 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1097.883 | 1399.3923 | 2497.2752 | 1248.6376 | 2640 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2532.3014 | 1113.2816 | 1419.0198 | 19.6275 | -2.1873 | -6 | 3.8127
2024-01-15 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | -5 | 2.8701
2024-01-15 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1128.1956 | 1365.1389 | 2493.3346 | 1246.6673 | 2640 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2534.2228 | 1146.6969 | 1387.5259 | 22.3869 | -1.9844 | -5 | 3.0156
2024-01-15 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1154.3258 | 1335.6119 | 2489.9376 | 1244.9688 | 2640 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2511.747 | 1164.4365 | 1347.3105 | 11.6986 | -1.7989 | -4 | 2.2011
2024-01-15 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1158.3593 | 1331.0539 | 2489.4133 | 1244.7066 | 2640 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2512.4436 | 1169.0757 | 1343.3679 | 12.314 | -1.7694 | -3 | 1.2306
2024-01-15 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1160.3293 | 1328.8279 | 2489.1572 | 1244.5786 | 2640 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2511.0949 | 1170.5556 | 1340.5393 | 11.7114 | -1.7549 | -3 | 1.2451
2024-01-15 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1157.8235 | 1331.6595 | 2489.4829 | 1244.7415 | 2640 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2509.8714 | 1167.3059 | 1342.5655 | 10.9061 | -1.7734 | -3 | 1.2266
2024-01-15 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1156.2666 | 1333.4188 | 2489.6853 | 1244.8427 | 2640 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2510.2879 | 1165.8349 | 1344.4531 | 11.0343 | -1.7848 | -4 | 2.2152
2024-01-15 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1158.4238 | 1330.9811 | 2489.4049 | 1244.7025 | 2640 | 21.9121 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0605 | 20.6621 | 2510.067 | 1168.0387 | 1342.0283 | 11.0472 | -1.7689 | -3 | 1.2311
2024-01-15 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1158.3487 | 1331.066 | 2489.4147 | 1244.7073 | 2640 | 20.8 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 19.6135 | 2509.0282 | 1167.4751 | 1341.5531 | 10.4872 | -1.7695 | -3 | 1.2305
2024-01-15 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1150.8396 | 1339.5513 | 2490.3909 | 1245.1954 | 2640 | 36.6772 | 0.46211 | 0.53789 | 1.0601 | 34.5987 | 2524.9896 | 1166.8281 | 1358.1615 | 18.6102 | -1.8242 | -4 | 2.1758
2024-01-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -4 | 1.1845
2024-01-15 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1246.2977 | 1482.1279 | 2728.4256 | 1364.2128 | 3040 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2766.419 | 1263.6524 | 1502.7666 | 20.6387 | -2.9923 | -4 | 1.0077
2024-01-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1231.4024 | 1499.1768 | 2730.5793 | 1365.2896 | 3100 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2785.1584 | 1256.0159 | 1529.1425 | 29.9657 | -4.7253 | -8 | 3.2747
2024-01-15 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1244.8906 | 1481.6423 | 2726.5328 | 1363.2664 | 3100 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2785.8874 | 1271.9909 | 1513.8965 | 32.2543 | -4.2299 | -8 | 3.7701
2024-01-16 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1236.0022 | 1493.1972 | 2729.1993 | 1364.5997 | 3100 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2814.5388 | 1274.6508 | 1539.888 | 46.6909 | -4.5579 | -8 | 3.4421
2024-01-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -8 | 0.10235
2024-01-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -8 | 0.12025
2024-01-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -8 | 0.049984
2024-01-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -8 | -0.40593
2024-01-16 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1232.7077 | 1497.4799 | 2730.1877 | 1365.0938 | 3100 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2807.5368 | 1267.6316 | 1539.9051 | 42.4252 | -4.6779 | -8 | 3.3221
2024-01-16 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | -8 | 6.0208
2024-01-16 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | -6 | 3.8202
2024-01-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1105.6997 | 1390.5594 | 2496.259 | 1248.1295 | 2640 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2534.9445 | 1122.8351 | 1412.1094 | 21.55 | -2.1362 | -5 | 2.8638
2024-01-16 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1097.883 | 1399.3923 | 2497.2752 | 1248.6376 | 2640 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2532.3014 | 1113.2816 | 1419.0198 | 19.6275 | -2.1873 | -4 | 1.8127
2024-01-16 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | -4 | 1.8701
2024-01-16 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1128.1956 | 1365.1389 | 2493.3346 | 1246.6673 | 2640 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2534.2228 | 1146.6969 | 1387.5259 | 22.3869 | -1.9844 | -3 | 1.0156
2024-01-16 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1154.3258 | 1335.6119 | 2489.9376 | 1244.9688 | 2640 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2511.747 | 1164.4365 | 1347.3105 | 11.6986 | -1.7989 | -3 | 1.2011
2024-01-16 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1158.3593 | 1331.0539 | 2489.4133 | 1244.7066 | 2640 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2512.4436 | 1169.0757 | 1343.3679 | 12.314 | -1.7694 | -2 | 0.23058
2024-01-16 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1160.3293 | 1328.8279 | 2489.1572 | 1244.5786 | 2640 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2511.0949 | 1170.5556 | 1340.5393 | 11.7114 | -1.7549 | -2 | 0.24507
2024-01-16 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1157.8235 | 1331.6595 | 2489.4829 | 1244.7415 | 2640 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2509.8714 | 1167.3059 | 1342.5655 | 10.9061 | -1.7734 | -2 | 0.22665
2024-01-16 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1156.2666 | 1333.4188 | 2489.6853 | 1244.8427 | 2640 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2510.2879 | 1165.8349 | 1344.4531 | 11.0343 | -1.7848 | -3 | 1.2152
2024-01-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 93.07% | 1184.4096 | 1360.8377 | 2545.2472 | 1272.6236 | 2640 | 13.4844 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0372 | 13.0004 | 2558.2476 | 1190.4592 | 1367.7884 | 6.9508 | -0.25261 | -2 | 1.7474
2024-01-16 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1326.032 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.968 | 1326.032 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-16 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1333.9622 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46211 | 0.53789 | 1 | 0 | 2480 | 1146.0378 | 1333.9622 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-16 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1340.2988 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.45956 | 0.54044 | 1 | 0 | 2480 | 1139.7012 | 1340.2988 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-16 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1132.8211 | 1347.1789 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.45678 | 0.54322 | 1 | 0 | 2480 | 1132.8211 | 1347.1789 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-16 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.19% | 1118.3993 | 1361.6007 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.45097 | 0.54903 | 1 | 0 | 2480 | 1118.3993 | 1361.6007 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-16 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 91.32% | 1162.904 | 1384.0636 | 2546.9677 | 1273.4838 | 2640 | 17.9959 | 0.45658 | 0.54342 | 1.0365 | 17.3618 | 2564.3294 | 1170.8311 | 1393.4983 | 9.4347 | -0.3107 | -4 | 3.6893
2024-01-17 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.58% | 1153.8027 | 1393.8931 | 2547.6958 | 1273.8479 | 2640 | 25.8491 | 0.45288 | 0.54712 | 1.0362 | 24.9453 | 2572.6411 | 1165.0999 | 1407.5411 | 13.6481 | -0.33456 | -5 | 4.6654
2024-01-17 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.86% | 1132.4194 | 1360.366 | 2492.7855 | 1246.3927 | 2640 | 46.9578 | 0.45428 | 0.54572 | 1.0591 | 44.3393 | 2537.1247 | 1152.5618 | 1384.5629 | 24.1969 | -1.9551 | -4 | 2.0449
2024-01-17 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.88% | 1132.6859 | 1360.0649 | 2492.7508 | 1246.3754 | 2640 | 47.1606 | 0.45439 | 0.54561 | 1.0591 | 44.5301 | 2537.281 | 1152.92 | 1384.3609 | 24.296 | -1.9532 | -4 | 2.0468
2024-01-17 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.79% | 1131.6388 | 1361.2481 | 2492.8869 | 1246.4435 | 2640 | 46.9261 | 0.45395 | 0.54605 | 1.059 | 44.3112 | 2537.1981 | 1151.7538 | 1385.4444 | 24.1963 | -1.9605 | -4 | 2.0395
2024-01-17 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.21% | 1124.7944 | 1368.9823 | 2493.7767 | 1246.8884 | 2640 | 46.6928 | 0.45104 | 0.54896 | 1.0586 | 44.1066 | 2537.8833 | 1144.6883 | 1393.1951 | 24.2127 | -2.0078 | -5 | 2.9922
2024-01-17 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.3% | 1125.9008 | 1367.7321 | 2493.6329 | 1246.8164 | 2640 | 38.058 | 0.45151 | 0.54849 | 1.0587 | 35.948 | 2529.5809 | 1142.1317 | 1387.4492 | 19.7171 | -2.0002 | -5 | 2.9998
2024-01-17 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.56% | 1153.6076 | 1394.1038 | 2547.7114 | 1273.8557 | 2640 | 24.2155 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0362 | 23.369 | 2571.0804 | 1164.1891 | 1406.8913 | 12.7875 | -0.33507 | -5 | 4.6649
2024-01-17 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1388.4938 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.44012 | 0.55988 | 1 | 0 | 2480 | 1091.5062 | 1388.4938 | 0 | 0 | -6 | 6
2024-01-17 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1129.3497 | 1420.3023 | 2549.652 | 1274.826 | 2640 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2573.9677 | 1140.1201 | 1433.8475 | 13.5452 | -0.39654 | -5 | 4.6035
2024-01-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1097.883 | 1399.3923 | 2497.2752 | 1248.6376 | 2640 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2532.3014 | 1113.2816 | 1419.0198 | 19.6275 | -2.1873 | -6 | 3.8127
2024-01-17 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | -5 | 2.8701
2024-01-17 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1128.1956 | 1365.1389 | 2493.3346 | 1246.6673 | 2640 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2534.2228 | 1146.6969 | 1387.5259 | 22.3869 | -1.9844 | -5 | 3.0156
2024-01-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1154.3258 | 1335.6119 | 2489.9376 | 1244.9688 | 2640 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2511.747 | 1164.4365 | 1347.3105 | 11.6986 | -1.7989 | -4 | 2.2011
2024-01-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1158.3593 | 1331.0539 | 2489.4133 | 1244.7066 | 2640 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2512.4436 | 1169.0757 | 1343.3679 | 12.314 | -1.7694 | -6 | 4.2306
2024-01-17 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1160.3293 | 1328.8279 | 2489.1572 | 1244.5786 | 2640 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2511.0949 | 1170.5556 | 1340.5393 | 11.7114 | -1.7549 | -6 | 4.2451
2024-01-17 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1157.8235 | 1331.6595 | 2489.4829 | 1244.7415 | 2640 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2509.8714 | 1167.3059 | 1342.5655 | 10.9061 | -1.7734 | -6 | 4.2266
2024-01-17 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1156.2666 | 1333.4188 | 2489.6853 | 1244.8427 | 2640 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2510.2879 | 1165.8349 | 1344.4531 | 11.0343 | -1.7848 | -6 | 4.2152
2024-01-17 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1158.4238 | 1330.9811 | 2489.4049 | 1244.7025 | 2640 | 21.9121 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0605 | 20.6621 | 2510.067 | 1168.0387 | 1342.0283 | 11.0472 | -1.7689 | -6 | 4.2311
2024-01-17 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1158.3487 | 1331.066 | 2489.4147 | 1244.7073 | 2640 | 20.8 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 19.6135 | 2509.0282 | 1167.4751 | 1341.5531 | 10.4872 | -1.7695 | -6 | 4.2305
2024-01-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1150.8396 | 1339.5513 | 2490.3909 | 1245.1954 | 2640 | 36.6772 | 0.46211 | 0.53789 | 1.0601 | 34.5987 | 2524.9896 | 1166.8281 | 1358.1615 | 18.6102 | -1.8242 | -7 | 5.1758
2024-01-17 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -7 | 4.1845
2024-01-17 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -12 | 7.7879
2024-01-17 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1231.4024 | 1499.1768 | 2730.5793 | 1365.2896 | 3100 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2785.1584 | 1256.0159 | 1529.1425 | 29.9657 | -4.7253 | -48 | 43.2747
2024-01-17 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1244.8906 | 1481.6423 | 2726.5328 | 1363.2664 | 3100 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2785.8874 | 1271.9909 | 1513.8965 | 32.2543 | -4.2299 | -43 | 38.7701
2024-01-18 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1236.0022 | 1493.1972 | 2729.1993 | 1364.5997 | 3100 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2814.5388 | 1274.6508 | 1539.888 | 46.6909 | -4.5579 | -46 | 41.4421
2024-01-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.86% | 1239.3597 | 1488.8324 | 2728.1921 | 1364.0961 | 3100 | 108.3641 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1363 | 95.3671 | 2823.5592 | 1282.6829 | 1540.8763 | 52.0439 | -4.4347 | -45 | 40.5653
2024-01-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.88% | 1239.6315 | 1488.4791 | 2728.1106 | 1364.0553 | 3100 | 108.8321 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1363 | 95.7761 | 2823.8867 | 1283.1514 | 1540.7353 | 52.2562 | -4.4246 | -45 | 40.5754
2024-01-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.79% | 1238.5634 | 1489.8676 | 2728.431 | 1364.2155 | 3100 | 108.2911 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1362 | 95.3112 | 2823.7422 | 1281.8296 | 1541.9126 | 52.045 | -4.464 | -45 | 40.536
2024-01-18 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1232.2182 | 1499.7273 | 2731.9455 | 1365.9727 | 3040 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2812.6402 | 1268.6147 | 1544.0254 | 44.2981 | -3.3516 | -48 | 44.6484
2024-01-18 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1233.3712 | 1498.286 | 2731.6572 | 1365.8286 | 3040 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2797.4223 | 1263.0649 | 1534.3575 | 36.0715 | -3.3225 | -47 | 43.6775
2024-01-18 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | -13 | 11.0208
2024-01-18 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.02% | 1122.4062 | 1427.8014 | 2550.2075 | 1275.1038 | 2640 | 24.5544 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0352 | 23.7192 | 2573.9267 | 1132.8455 | 1441.0812 | 13.2798 | -0.41357 | -10 | 9.5864
2024-01-18 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1129.3497 | 1420.3023 | 2549.652 | 1274.826 | 2640 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2573.9677 | 1140.1201 | 1433.8475 | 13.5452 | -0.39654 | -10 | 9.6035
2024-01-18 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1097.883 | 1399.3923 | 2497.2752 | 1248.6376 | 2640 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2532.3014 | 1113.2816 | 1419.0198 | 19.6275 | -2.1873 | -10 | 7.8127
2024-01-18 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | -10 | 7.8701
2024-01-18 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1235.7625 | 1495.2969 | 2731.0594 | 1365.5297 | 3040 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2805.8549 | 1269.6063 | 1536.2486 | 40.9517 | -3.2621 | -5 | 1.7379
2024-01-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1262.9571 | 1461.3037 | 2724.2607 | 1362.1304 | 3040 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2764.1108 | 1281.4314 | 1482.6794 | 21.3757 | -2.5542 | -4 | 1.4458
2024-01-18 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -6 | 2.564
2024-01-18 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -6 | 2.6418
2024-01-18 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1265.2337 | 1455.1962 | 2720.4299 | 1360.215 | 3100 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2764.2156 | 1285.5978 | 1478.6178 | 23.4216 | -3.4571 | -6 | 2.5429
2024-01-18 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1263.6502 | 1457.2547 | 2720.9049 | 1360.4525 | 3100 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2765.1547 | 1284.2008 | 1480.9539 | 23.6991 | -3.5184 | -6 | 2.4816
2024-01-18 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1265.8441 | 1454.4026 | 2720.2468 | 1360.1234 | 3100 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2764.6187 | 1286.4922 | 1478.1265 | 23.7238 | -3.4335 | -3 | -0.43347
2024-01-18 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -6 | 3.5579
2024-01-18 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -7 | 4.3492
2024-01-18 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -7 | 4.1845
2024-01-18 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1246.2977 | 1482.1279 | 2728.4256 | 1364.2128 | 3040 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2766.419 | 1263.6524 | 1502.7666 | 20.6387 | -2.9923 | -7 | 4.0077
2024-01-18 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1232.0388 | 1499.9515 | 2731.9903 | 1365.9952 | 3040 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2778.3946 | 1252.9656 | 1525.429 | 25.4775 | -3.3561 | -14 | 10.6439
2024-01-18 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1245.8104 | 1482.737 | 2728.5474 | 1364.2737 | 3040 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2779.0231 | 1268.8568 | 1510.1663 | 27.4293 | -3.0049 | -43 | 39.9951
2024-01-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1236.7345 | 1494.0819 | 2730.8164 | 1365.4082 | 3040 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2803.3792 | 1269.5968 | 1533.7824 | 39.7005 | -3.2374 | -46 | 42.7626
2024-01-19 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1240.1625 | 1489.7969 | 2729.9594 | 1364.9797 | 3040 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2811.053 | 1277.0016 | 1534.0514 | 44.2545 | -3.1501 | -45 | 41.8499
2024-01-19 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1240.44 | 1489.45 | 2729.89 | 1364.945 | 3040 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2811.3318 | 1277.4465 | 1533.8853 | 44.4353 | -3.143 | -45 | 41.857
2024-01-19 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1239.3495 | 1490.8132 | 2730.1626 | 1365.0813 | 3040 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2811.2077 | 1276.1396 | 1535.068 | 44.2549 | -3.1709 | -45 | 41.8291
2024-01-19 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1232.2182 | 1499.7273 | 2731.9455 | 1365.9727 | 3040 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2812.6402 | 1268.6147 | 1544.0254 | 44.2981 | -3.3516 | -48 | 44.6484
2024-01-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1233.3712 | 1498.286 | 2731.6572 | 1365.8286 | 3040 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2797.4223 | 1263.0649 | 1534.3575 | 36.0715 | -3.3225 | -47 | 43.6775
2024-01-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1236.5398 | 1494.3252 | 2730.865 | 1365.4325 | 3040 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2798.8433 | 1267.3205 | 1531.5228 | 37.1976 | -3.2424 | -13 | 9.7576
2024-01-19 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1205.3497 | 1533.3129 | 2738.6626 | 1369.3313 | 3040 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2807.789 | 1235.7738 | 1572.0152 | 38.7022 | -4.0096 | -10 | 5.9904
2024-01-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1212.3008 | 1524.624 | 2736.9248 | 1368.4624 | 3040 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2807.7598 | 1243.6767 | 1564.0832 | 39.4592 | -3.8428 | -10 | 6.1572
2024-01-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1204.1378 | 1534.8277 | 2738.9655 | 1369.4828 | 3040 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2803.1219 | 1232.343 | 1570.7789 | 35.9511 | -4.0384 | -10 | 5.9616
2024-01-19 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1213.0438 | 1523.043 | 2736.0869 | 1368.0434 | 3100 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2833.5143 | 1256.2383 | 1577.2761 | 54.233 | -5.378 | -10 | 4.622
2024-01-19 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1235.0501 | 1494.4349 | 2729.485 | 1364.7425 | 3100 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2817.4517 | 1274.8536 | 1542.598 | 48.1631 | -4.5926 | -8 | 3.4074
2024-01-19 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1317.9253 | 1524.9046 | 2842.8299 | 1421.4149 | 3370 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2902.8498 | 1345.7503 | 1557.0995 | 32.1949 | -6.397 | -6 | -0.39699
2024-01-19 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1322.0427 | 1519.1402 | 2841.1829 | 1420.5915 | 3370 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2904.5398 | 1351.5236 | 1553.0162 | 33.876 | -6.1141 | -6 | -0.11415
2024-01-19 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1324.0525 | 1516.3265 | 2840.379 | 1420.1895 | 3370 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2900.7192 | 1352.1803 | 1548.5389 | 32.2124 | -5.9753 | -6 | 0.024722
2024-01-19 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1321.4959 | 1519.9057 | 2841.4016 | 1420.7008 | 3370 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2897.4933 | 1347.5833 | 1549.9099 | 30.0042 | -6.1518 | -10 | 3.8482
2024-01-19 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1319.9068 | 1522.1305 | 2842.0373 | 1421.0186 | 3370 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2898.7261 | 1346.2344 | 1552.4917 | 30.3613 | -6.2612 | -10 | 3.7388
2024-01-19 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1322.1085 | 1519.0481 | 2841.1566 | 1420.5783 | 3370 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2897.9981 | 1348.5592 | 1549.4389 | 30.3908 | -6.1096 | -10 | 3.8904
2024-01-19 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1322.0319 | 1519.1554 | 2841.1872 | 1420.5936 | 3370 | 63.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 53.9572 | 2895.1445 | 1347.1387 | 1548.0058 | 28.8504 | -6.1149 | -10 | 3.8851
2024-01-19 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.42% | 1314.3642 | 1529.8902 | 2844.2543 | 1422.1272 | 3370 | 112.853 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1848 | 95.2471 | 2939.5014 | 1358.379 | 1581.1224 | 51.2323 | -6.6398 | -11 | 4.3602
2024-01-19 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.91% | 1308.2253 | 1538.4846 | 2846.7099 | 1423.3549 | 3370 | 73.2331 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1838 | 61.8616 | 2908.5715 | 1336.6542 | 1571.9173 | 33.4327 | -7.0545 | -11 | 3.9455
2024-01-19 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.36% | 1394.454 | 1658.3191 | 3052.773 | 1526.3865 | 3750 | 84.6642 | 0.45678 | 0.54322 | 1.2284 | 68.9229 | 3121.6959 | 1425.9367 | 1695.7591 | 37.4401 | -12.0529 | -42 | 29.9471
2024-01-19 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.19% | 1379.9678 | 1680.0484 | 3060.0161 | 1530.0081 | 3750 | 103.272 | 0.45097 | 0.54903 | 1.2255 | 84.2704 | 3144.2865 | 1417.971 | 1726.3155 | 46.2672 | -13.5327 | -48 | 34.4673
2024-01-19 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.32% | 1393.9594 | 1659.0608 | 3053.0203 | 1526.5101 | 3750 | 112.4745 | 0.45658 | 0.54342 | 1.2283 | 91.5699 | 3144.5902 | 1435.7688 | 1708.8214 | 49.7606 | -12.1041 | -43 | 30.8959
2024-01-20 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1384.7417 | 1672.8874 | 3057.6291 | 1528.8146 | 3750 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3189.3573 | 1444.3989 | 1744.9584 | 72.071 | -13.0496 | -46 | 32.9504
2024-01-20 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1468.1574 | 1763.6852 | 3231.8426 | 1615.9213 | 4700 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3480.2226 | 1580.9911 | 1899.2315 | 135.5462 | -44.7507 | -45 | 0.24932
2024-01-20 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1468.4089 | 1763.1821 | 3231.5911 | 1615.7955 | 4700 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3481.0243 | 1581.7494 | 1899.2749 | 136.0928 | -44.6475 | -45 | 0.35248
2024-01-20 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.79% | 1387.3988 | 1668.9017 | 3056.3006 | 1528.1503 | 3750 | 180.4851 | 0.45395 | 0.54605 | 1.227 | 147.0978 | 3203.3984 | 1454.1735 | 1749.2249 | 80.3232 | -12.7787 | -45 | 32.2213
2024-01-20 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.21% | 1380.1502 | 1679.7747 | 3059.9249 | 1529.9625 | 3750 | 179.5878 | 0.45104 | 0.54896 | 1.2255 | 146.54 | 3206.4649 | 1446.2457 | 1760.2193 | 80.4445 | -13.5143 | -48 | 34.4857
2024-01-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1288.8229 | 1565.648 | 2854.4709 | 1427.2354 | 3370 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2953.6588 | 1333.6072 | 1620.0516 | 54.4036 | -8.3326 | -47 | 38.6674
2024-01-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.56% | 1235.8115 | 1493.4451 | 2729.2566 | 1364.6283 | 3100 | 90.8081 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1358 | 79.9479 | 2809.2044 | 1272.012 | 1537.1924 | 43.7474 | -4.5648 | -8 | 3.4352
2024-01-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.02% | 1205.2457 | 1533.1806 | 2738.4263 | 1369.2132 | 3100 | 92.0789 | 0.44012 | 0.55988 | 1.132 | 81.3391 | 2819.7654 | 1241.0449 | 1578.7205 | 45.5399 | -5.6478 | -10 | 4.3522
2024-01-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1212.0603 | 1524.3216 | 2736.3819 | 1368.191 | 3100 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2819.7222 | 1248.9753 | 1570.7469 | 46.4253 | -5.4123 | -10 | 4.5877
2024-01-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1204.0575 | 1534.7253 | 2738.7828 | 1369.3914 | 3100 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2814.2753 | 1237.2464 | 1577.0288 | 42.3036 | -5.6885 | -10 | 4.3115
2024-01-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1213.0438 | 1523.043 | 2736.0869 | 1368.0434 | 3100 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2833.5143 | 1256.2383 | 1577.2761 | 54.233 | -5.378 | -10 | 4.622
2024-01-20 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1235.0501 | 1494.4349 | 2729.485 | 1364.7425 | 3100 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2817.4517 | 1274.8536 | 1542.598 | 48.1631 | -4.5926 | -8 | 3.4074
2024-01-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1261.6759 | 1459.8213 | 2721.4972 | 1360.7486 | 3100 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2768.3442 | 1283.394 | 1484.9502 | 25.1289 | -3.5945 | -6 | 2.4055
2024-01-20 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -6 | 2.564
2024-01-20 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1324.0525 | 1516.3265 | 2840.379 | 1420.1895 | 3370 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2900.7192 | 1352.1803 | 1548.5389 | 32.2124 | -5.9753 | -10 | 4.0247
2024-01-20 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1321.4959 | 1519.9057 | 2841.4016 | 1420.7008 | 3370 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2897.4933 | 1347.5833 | 1549.9099 | 30.0042 | -6.1518 | -10 | 3.8482
2024-01-20 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1319.9068 | 1522.1305 | 2842.0373 | 1421.0186 | 3370 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2898.7261 | 1346.2344 | 1552.4917 | 30.3613 | -6.2612 | -10 | 3.7388
2024-01-20 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1322.1085 | 1519.0481 | 2841.1566 | 1420.5783 | 3370 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2897.9981 | 1348.5592 | 1549.4389 | 30.3908 | -6.1096 | -10 | 3.8904
2024-01-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1322.0319 | 1519.1554 | 2841.1872 | 1420.5936 | 3370 | 63.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 53.9572 | 2895.1445 | 1347.1387 | 1548.0058 | 28.8504 | -6.1149 | -10 | 3.8851
2024-01-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.42% | 1314.3642 | 1529.8902 | 2844.2543 | 1422.1272 | 3370 | 112.853 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1848 | 95.2471 | 2939.5014 | 1358.379 | 1581.1224 | 51.2323 | -6.6398 | -38 | 31.3602
2024-01-20 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.91% | 1401.3406 | 1647.9891 | 3049.3297 | 1524.6648 | 3750 | 91.5414 | 0.45956 | 0.54044 | 1.2298 | 74.4373 | 3123.767 | 1435.5488 | 1688.2182 | 40.2291 | -11.3349 | -40 | 28.6651
2024-01-20 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.36% | 1394.454 | 1658.3191 | 3052.773 | 1526.3865 | 3750 | 84.6642 | 0.45678 | 0.54322 | 1.2284 | 68.9229 | 3121.6959 | 1425.9367 | 1695.7591 | 37.4401 | -12.0529 | -42 | 29.9471
2024-01-20 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.19% | 1460.782 | 1778.436 | 3239.218 | 1619.609 | 4700 | 206.5439 | 0.45097 | 0.54903 | 1.451 | 142.3491 | 3381.5671 | 1524.9768 | 1856.5903 | 78.1543 | -47.7505 | -48 | 0.24945
2024-01-20 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.32% | 1473.2717 | 1753.4566 | 3226.7283 | 1613.3642 | 4700 | 224.9491 | 0.45658 | 0.54342 | 1.4566 | 154.4361 | 3381.1644 | 1543.7847 | 1837.3797 | 83.9231 | -42.6426 | -43 | 0.35737
2024-01-21 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.58% | 1465.0479 | 1769.9042 | 3234.9521 | 1617.476 | 4700 | 323.1136 | 0.45288 | 0.54712 | 1.4529 | 222.3951 | 3457.3472 | 1565.7664 | 1891.5808 | 121.6766 | -46.0212 | -46 | -0.021186
2024-01-21 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1468.1574 | 1763.6852 | 3231.8426 | 1615.9213 | 4700 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3480.2226 | 1580.9911 | 1899.2315 | 135.5462 | -44.7507 | -45 | 0.24932
2024-01-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1468.4089 | 1763.1821 | 3231.5911 | 1615.7955 | 4700 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3481.0243 | 1581.7494 | 1899.2749 | 136.0928 | -44.6475 | -45 | 0.35248
2024-01-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1467.4203 | 1765.1595 | 3232.5797 | 1616.2899 | 4700 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3480.8489 | 1580.1213 | 1900.7276 | 135.5681 | -45.0526 | -45 | -0.052621
2024-01-21 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 90.21% | 1521.7602 | 1852.1276 | 3373.8878 | 1686.9439 | 5200 | 431.0107 | 0.45104 | 0.54896 | 1.5412 | 279.6503 | 3653.5381 | 1647.8938 | 2005.6443 | 153.5167 | -67.0541 | -48 | -19.0541
2024-01-21 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.3% | 1461.9933 | 1776.0135 | 3238.0067 | 1619.0034 | 4700 | 292.7542 | 0.45151 | 0.54849 | 1.4515 | 201.6894 | 3439.6961 | 1553.0581 | 1886.6381 | 110.6246 | -47.2611 | -47 | -0.26112
2024-01-21 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.56% | 1384.5439 | 1673.1842 | 3057.7281 | 1528.864 | 3750 | 151.3468 | 0.4528 | 0.5472 | 1.2264 | 123.4073 | 3181.1353 | 1440.4229 | 1740.7124 | 67.5283 | -13.0697 | -46 | 32.9303
2024-01-21 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.02% | 1352.7701 | 1720.8449 | 3073.615 | 1536.8075 | 3750 | 153.4648 | 0.44012 | 0.55988 | 1.2201 | 125.7845 | 3199.3994 | 1408.1308 | 1791.2687 | 70.4238 | -16.1998 | -16 | -0.19984
2024-01-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.59% | 1359.8641 | 1710.2038 | 3070.0679 | 1535.034 | 3750 | 157.358 | 0.44294 | 0.55706 | 1.2215 | 128.8266 | 3198.8946 | 1416.9269 | 1781.9676 | 71.7638 | -15.518 | -16 | 0.48196
2024-01-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.93% | 1351.5326 | 1722.7011 | 3074.2337 | 1537.1169 | 3750 | 142.4153 | 0.43963 | 0.56037 | 1.2198 | 116.7515 | 3190.9852 | 1402.8603 | 1788.1249 | 65.4237 | -16.3178 | -16 | -0.31777
2024-01-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.67% | 1269.038 | 1593.3468 | 2862.3848 | 1431.1924 | 3370 | 147.1811 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1773 | 125.0115 | 2987.3963 | 1324.4618 | 1662.9345 | 69.5877 | -9.5855 | -15 | 5.4145
2024-01-21 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1235.0501 | 1494.4349 | 2729.485 | 1364.7425 | 3100 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2817.4517 | 1274.8536 | 1542.598 | 48.1631 | -4.5926 | -8 | 3.4074
2024-01-21 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1261.6759 | 1459.8213 | 2721.4972 | 1360.7486 | 3100 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2768.3442 | 1283.394 | 1484.9502 | 25.1289 | -3.5945 | -6 | 2.4055
2024-01-21 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -6 | 2.564
2024-01-21 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -6 | 2.6418
2024-01-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1266.5926 | 1456.7592 | 2723.3518 | 1361.6759 | 3040 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2760.6001 | 1283.9162 | 1476.6838 | 19.9246 | -2.4568 | -6 | 3.5432
2024-01-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1264.9745 | 1458.7819 | 2723.7564 | 1361.8782 | 3040 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2761.3984 | 1282.4563 | 1478.9421 | 20.1602 | -2.5002 | -6 | 3.4998
2024-01-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | -6 | 3.56
2024-01-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -6 | 3.5579
2024-01-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -7 | 4.3492
2024-01-21 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1252.0149 | 1472.3807 | 2724.3955 | 1362.1978 | 3100 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2772.6655 | 1274.1977 | 1498.4679 | 26.0872 | -3.9628 | -11 | 7.0372
2024-01-21 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.36% | 1301.5479 | 1547.8329 | 2849.3808 | 1424.6904 | 3370 | 67.7314 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1827 | 57.2678 | 2906.6486 | 1327.7069 | 1578.9418 | 31.1089 | -7.4999 | -12 | 4.5001
2024-01-21 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.19% | 1379.9678 | 1680.0484 | 3060.0161 | 1530.0081 | 3750 | 103.272 | 0.45097 | 0.54903 | 1.2255 | 84.2704 | 3144.2865 | 1417.971 | 1726.3155 | 46.2672 | -13.5327 | -48 | 34.4673
2024-01-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.32% | 1473.2717 | 1753.4566 | 3226.7283 | 1613.3642 | 4700 | 224.9491 | 0.45658 | 0.54342 | 1.4566 | 154.4361 | 3381.1644 | 1543.7847 | 1837.3797 | 83.9231 | -42.6426 | -43 | 0.35737
2024-01-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.58% | 1465.0479 | 1769.9042 | 3234.9521 | 1617.476 | 4700 | 323.1136 | 0.45288 | 0.54712 | 1.4529 | 222.3951 | 3457.3472 | 1565.7664 | 1891.5808 | 121.6766 | -46.0212 | -46 | -0.021186
2024-01-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1468.1574 | 1763.6852 | 3231.8426 | 1615.9213 | 4700 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3480.2226 | 1580.9911 | 1899.2315 | 135.5462 | -44.7507 | -45 | 0.24932
2024-01-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1468.4089 | 1763.1821 | 3231.5911 | 1615.7955 | 4700 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3481.0243 | 1581.7494 | 1899.2749 | 136.0928 | -44.6475 | -45 | 0.35248
2024-01-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1467.4203 | 1765.1595 | 3232.5797 | 1616.2899 | 4700 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3480.8489 | 1580.1213 | 1900.7276 | 135.5681 | -45.0526 | -45 | -0.052621
2024-01-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.21% | 1460.9451 | 1778.1098 | 3239.0549 | 1619.5275 | 4700 | 359.1755 | 0.45104 | 0.54896 | 1.451 | 247.5296 | 3486.5846 | 1572.591 | 1913.9936 | 135.8837 | -47.6847 | -48 | 0.31528
2024-01-22 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.3% | 1381.3228 | 1678.0159 | 3059.3386 | 1529.6693 | 3750 | 146.3771 | 0.45151 | 0.54849 | 1.2258 | 119.4179 | 3178.7565 | 1435.2412 | 1743.5154 | 65.4995 | -13.396 | -47 | 33.604
2024-01-22 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1291.9435 | 1561.2791 | 2853.2226 | 1426.6113 | 3370 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2955.7332 | 1338.3605 | 1617.3728 | 56.0937 | -8.1304 | -13 | 4.8696
2024-01-22 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.02% | 1261.1852 | 1604.3407 | 2865.5259 | 1432.763 | 3370 | 122.7718 | 0.44012 | 0.55988 | 1.176 | 104.3934 | 2969.9194 | 1307.1312 | 1662.7882 | 58.4474 | -10.0687 | -16 | 5.9313
2024-01-22 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.59% | 1268.0478 | 1594.733 | 2862.7809 | 1431.3904 | 3370 | 125.8864 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1772 | 106.9392 | 2969.7201 | 1315.4158 | 1654.3043 | 59.5713 | -9.6469 | -55 | 45.3531
2024-01-22 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.93% | 1259.9883 | 1606.0163 | 2866.0047 | 1433.0023 | 3370 | 113.9323 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1759 | 96.8933 | 2962.8979 | 1302.5858 | 1660.3122 | 54.2959 | -10.1417 | -58 | 47.8583
2024-01-22 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.67% | 1269.038 | 1593.3468 | 2862.3848 | 1431.1924 | 3370 | 147.1811 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1773 | 125.0115 | 2987.3963 | 1324.4618 | 1662.9345 | 69.5877 | -9.5855 | -55 | 45.4145
2024-01-22 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.5% | 1291.178 | 1562.3508 | 2853.5288 | 1426.7644 | 3370 | 133.2103 | 0.45248 | 0.54752 | 1.181 | 112.7951 | 2966.3239 | 1342.216 | 1624.1079 | 61.757 | -8.1801 | -46 | 37.8199
2024-01-22 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1317.9253 | 1524.9046 | 2842.8299 | 1421.4149 | 3370 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2902.8498 | 1345.7503 | 1557.0995 | 32.1949 | -6.397 | -36 | 29.603
2024-01-22 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 93.06% | 1415.5828 | 1626.6257 | 3042.2086 | 1521.1043 | 3750 | 93.9365 | 0.46531 | 0.53469 | 1.2327 | 76.2065 | 3118.4151 | 1451.0428 | 1667.3723 | 40.7465 | -9.8201 | -35 | 25.1799
2024-01-22 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 93.23% | 1417.6535 | 1623.5198 | 3041.1733 | 1520.5866 | 3750 | 89.4892 | 0.46615 | 0.53385 | 1.2331 | 72.5739 | 3113.7471 | 1451.484 | 1662.2631 | 38.7433 | -9.5965 | -34 | 24.4035
2024-01-22 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 93.02% | 1415.0194 | 1627.4709 | 3042.4903 | 1521.2451 | 3750 | 83.1583 | 0.46509 | 0.53491 | 1.2325 | 67.4689 | 3109.9592 | 1446.3982 | 1663.5609 | 36.09 | -9.8808 | -35 | 25.1192
2024-01-22 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.88% | 1413.382 | 1629.927 | 3043.309 | 1521.6545 | 3750 | 84.0248 | 0.46442 | 0.53558 | 1.2322 | 68.1903 | 3111.4993 | 1445.0511 | 1666.4482 | 36.5212 | -10.0568 | -35 | 24.9432
2024-01-22 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 93.07% | 1415.6506 | 1626.5241 | 3042.1747 | 1521.0873 | 3750 | 84.2773 | 0.46534 | 0.53466 | 1.2327 | 68.3696 | 3110.5443 | 1447.4658 | 1663.0785 | 36.5544 | -9.8128 | -34 | 24.1872
2024-01-22 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1322.0319 | 1519.1554 | 2841.1872 | 1420.5936 | 3370 | 63.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 53.9572 | 2895.1445 | 1347.1387 | 1548.0058 | 28.8504 | -6.1149 | -35 | 28.8851
2024-01-22 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.42% | 1314.3642 | 1529.8902 | 2844.2543 | 1422.1272 | 3370 | 112.853 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1848 | 95.2471 | 2939.5014 | 1358.379 | 1581.1224 | 51.2323 | -6.6398 | -38 | 31.3602
2024-01-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1252.0149 | 1472.3807 | 2724.3955 | 1362.1978 | 3100 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2772.6655 | 1274.1977 | 1498.4679 | 26.0872 | -3.9628 | -40 | 36.0372
2024-01-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -60 | 55.7879
2024-01-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1287.5103 | 1567.4856 | 2854.9959 | 1427.4979 | 3370 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2924.9878 | 1319.0744 | 1605.9134 | 38.4279 | -8.4173 | -67 | 58.5827
2024-01-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1301.0685 | 1548.5041 | 2849.5726 | 1424.7863 | 3370 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2925.6567 | 1335.8073 | 1589.8494 | 41.3453 | -7.5317 | -60 | 52.4683
2024-01-23 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -65 | 56.8821
2024-01-23 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -63 | 55.1024
2024-01-23 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -63 | 55.1202
2024-01-23 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.79% | 1238.5634 | 1489.8676 | 2728.431 | 1364.2155 | 3100 | 108.2911 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1362 | 95.3112 | 2823.7422 | 1281.8296 | 1541.9126 | 52.045 | -4.464 | -45 | 40.536
2024-01-23 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1232.2182 | 1499.7273 | 2731.9455 | 1365.9727 | 3040 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2812.6402 | 1268.6147 | 1544.0254 | 44.2981 | -3.3516 | -48 | 44.6484
2024-01-23 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.3% | 1125.9008 | 1367.7321 | 2493.6329 | 1246.8164 | 2640 | 38.058 | 0.45151 | 0.54849 | 1.0587 | 35.948 | 2529.5809 | 1142.1317 | 1387.4492 | 19.7171 | -2.0002 | -47 | 44.9998
2024-01-23 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.56% | 1153.6076 | 1394.1038 | 2547.7114 | 1273.8557 | 2640 | 24.2155 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0362 | 23.369 | 2571.0804 | 1164.1891 | 1406.8913 | 12.7875 | -0.33507 | -46 | 45.6649
2024-01-23 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1388.4938 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.44012 | 0.55988 | 1 | 0 | 2480 | 1091.5062 | 1388.4938 | 0 | 0 | -16 | 16
2024-01-23 08:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1098.4978 | 1381.5022 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.44294 | 0.55706 | 1 | 0 | 2480 | 1098.4978 | 1381.5022 | 0 | 0 | -16 | 16
2024-01-23 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.93% | 1121.1963 | 1429.108 | 2550.3043 | 1275.1521 | 2640 | 22.7865 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0352 | 22.0123 | 2572.3166 | 1130.8736 | 1441.443 | 12.335 | -0.41652 | -16 | 15.5835
2024-01-23 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | -15 | 12.8701
2024-01-23 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1235.7625 | 1495.2969 | 2731.0594 | 1365.5297 | 3040 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2805.8549 | 1269.6063 | 1536.2486 | 40.9517 | -3.2621 | -13 | 9.7379
2024-01-23 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1261.6759 | 1459.8213 | 2721.4972 | 1360.7486 | 3100 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2768.3442 | 1283.394 | 1484.9502 | 25.1289 | -3.5945 | -10 | 6.4055
2024-01-23 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1322.0427 | 1519.1402 | 2841.1829 | 1420.5915 | 3370 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2904.5398 | 1351.5236 | 1553.0162 | 33.876 | -6.1141 | -10 | 3.8859
2024-01-23 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1324.0525 | 1516.3265 | 2840.379 | 1420.1895 | 3370 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2900.7192 | 1352.1803 | 1548.5389 | 32.2124 | -5.9753 | -10 | 4.0247
2024-01-23 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1321.4959 | 1519.9057 | 2841.4016 | 1420.7008 | 3370 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2897.4933 | 1347.5833 | 1549.9099 | 30.0042 | -6.1518 | -10 | 3.8482
2024-01-23 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1319.9068 | 1522.1305 | 2842.0373 | 1421.0186 | 3370 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2898.7261 | 1346.2344 | 1552.4917 | 30.3613 | -6.2612 | -10 | 3.7388
2024-01-23 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1322.1085 | 1519.0481 | 2841.1566 | 1420.5783 | 3370 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2897.9981 | 1348.5592 | 1549.4389 | 30.3908 | -6.1096 | -10 | 3.8904
2024-01-23 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7678 | 1454.5019 | 2720.2697 | 1360.1348 | 3100 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2762.3899 | 1285.3667 | 1477.0232 | 22.5213 | -3.4364 | -10 | 6.5636
2024-01-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -11 | 8.3492
2024-01-23 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1144.8351 | 1346.3363 | 2491.1714 | 1245.5857 | 2640 | 23.8008 | 0.45956 | 0.54044 | 1.0597 | 22.459 | 2513.6305 | 1155.1563 | 1358.4741 | 12.1378 | -1.8674 | -11 | 9.1326
2024-01-23 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1246.2977 | 1482.1279 | 2728.4256 | 1364.2128 | 3040 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2766.419 | 1263.6524 | 1502.7666 | 20.6387 | -2.9923 | -12 | 9.0077
2024-01-23 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1231.4024 | 1499.1768 | 2730.5793 | 1365.2896 | 3100 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2785.1584 | 1256.0159 | 1529.1425 | 29.9657 | -4.7253 | -48 | 43.2747
2024-01-23 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1244.8906 | 1481.6423 | 2726.5328 | 1363.2664 | 3100 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2785.8874 | 1271.9909 | 1513.8965 | 32.2543 | -4.2299 | -43 | 38.7701
2024-01-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1236.0022 | 1493.1972 | 2729.1993 | 1364.5997 | 3100 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2814.5388 | 1274.6508 | 1539.888 | 46.6909 | -4.5579 | -46 | 41.4421
2024-01-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.86% | 1239.3597 | 1488.8324 | 2728.1921 | 1364.0961 | 3100 | 108.3641 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1363 | 95.3671 | 2823.5592 | 1282.6829 | 1540.8763 | 52.0439 | -4.4347 | -45 | 40.5653
2024-01-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.88% | 1239.6315 | 1488.4791 | 2728.1106 | 1364.0553 | 3100 | 108.8321 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1363 | 95.7761 | 2823.8867 | 1283.1514 | 1540.7353 | 52.2562 | -4.4246 | -45 | 40.5754
2024-01-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.79% | 1238.5634 | 1489.8676 | 2728.431 | 1364.2155 | 3100 | 108.2911 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1362 | 95.3112 | 2823.7422 | 1281.8296 | 1541.9126 | 52.045 | -4.464 | -45 | 40.536
2024-01-24 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1232.2182 | 1499.7273 | 2731.9455 | 1365.9727 | 3040 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2812.6402 | 1268.6147 | 1544.0254 | 44.2981 | -3.3516 | -48 | 44.6484
2024-01-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1233.3712 | 1498.286 | 2731.6572 | 1365.8286 | 3040 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2797.4223 | 1263.0649 | 1534.3575 | 36.0715 | -3.3225 | -47 | 43.6775
2024-01-24 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.56% | 1153.6076 | 1394.1038 | 2547.7114 | 1273.8557 | 2640 | 24.2155 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0362 | 23.369 | 2571.0804 | 1164.1891 | 1406.8913 | 12.7875 | -0.33507 | -46 | 45.6649
2024-01-24 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.02% | 1122.4062 | 1427.8014 | 2550.2075 | 1275.1038 | 2640 | 24.5544 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0352 | 23.7192 | 2573.9267 | 1132.8455 | 1441.0812 | 13.2798 | -0.41357 | -57 | 56.5864
2024-01-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1105.6997 | 1390.5594 | 2496.259 | 1248.1295 | 2640 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2534.9445 | 1122.8351 | 1412.1094 | 21.55 | -2.1362 | -55 | 52.8638
2024-01-24 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1204.1378 | 1534.8277 | 2738.9655 | 1369.4828 | 3040 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2803.1219 | 1232.343 | 1570.7789 | 35.9511 | -4.0384 | -16 | 11.9616
2024-01-24 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1213.3041 | 1523.3699 | 2736.674 | 1368.337 | 3040 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2819.4837 | 1250.0178 | 1569.4659 | 46.0961 | -3.8185 | -15 | 11.1815
2024-01-24 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1235.7625 | 1495.2969 | 2731.0594 | 1365.5297 | 3040 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2805.8549 | 1269.6063 | 1536.2486 | 40.9517 | -3.2621 | -13 | 9.7379
2024-01-24 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1261.6759 | 1459.8213 | 2721.4972 | 1360.7486 | 3100 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2768.3442 | 1283.394 | 1484.9502 | 25.1289 | -3.5945 | -36 | 32.4055
2024-01-24 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -10 | 6.564
2024-01-24 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -10 | 6.6418
2024-01-24 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1265.2337 | 1455.1962 | 2720.4299 | 1360.215 | 3100 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2764.2156 | 1285.5978 | 1478.6178 | 23.4216 | -3.4571 | -10 | 6.5429
2024-01-24 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1263.6502 | 1457.2547 | 2720.9049 | 1360.4525 | 3100 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2765.1547 | 1284.2008 | 1480.9539 | 23.6991 | -3.5184 | -10 | 6.4816
2024-01-24 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1265.8441 | 1454.4026 | 2720.2468 | 1360.1234 | 3100 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2764.6187 | 1286.4922 | 1478.1265 | 23.7238 | -3.4335 | -10 | 6.5665
2024-01-24 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -10 | 7.5579
2024-01-24 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -7 | 4.3492
2024-01-24 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -7 | 4.1845
2024-01-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1138.3115 | 1353.7081 | 2492.0195 | 1246.0098 | 2640 | 22.0127 | 0.45678 | 0.54322 | 1.0594 | 20.7788 | 2512.7983 | 1147.8029 | 1364.9955 | 11.2874 | -1.9137 | -7 | 5.0863
2024-01-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1232.0388 | 1499.9515 | 2731.9903 | 1365.9952 | 3040 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2778.3946 | 1252.9656 | 1525.429 | 25.4775 | -3.3561 | -8 | 4.6439
2024-01-24 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1245.8104 | 1482.737 | 2728.5474 | 1364.2737 | 3040 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2779.0231 | 1268.8568 | 1510.1663 | 27.4293 | -3.0049 | -8 | 4.9951
2024-01-25 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1236.7345 | 1494.0819 | 2730.8164 | 1365.4082 | 3040 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2803.3792 | 1269.5968 | 1533.7824 | 39.7005 | -3.2374 | -8 | 4.7626
2024-01-25 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1240.1625 | 1489.7969 | 2729.9594 | 1364.9797 | 3040 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2811.053 | 1277.0016 | 1534.0514 | 44.2545 | -3.1501 | -8 | 4.8499
2024-01-25 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1240.44 | 1489.45 | 2729.89 | 1364.945 | 3040 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2811.3318 | 1277.4465 | 1533.8853 | 44.4353 | -3.143 | -8 | 4.857
2024-01-25 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1239.3495 | 1490.8132 | 2730.1626 | 1365.0813 | 3040 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2811.2077 | 1276.1396 | 1535.068 | 44.2549 | -3.1709 | -8 | 4.8291
2024-01-25 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1232.2182 | 1499.7273 | 2731.9455 | 1365.9727 | 3040 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2812.6402 | 1268.6147 | 1544.0254 | 44.2981 | -3.3516 | -8 | 4.6484
2024-01-25 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1233.3712 | 1498.286 | 2731.6572 | 1365.8286 | 3040 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2797.4223 | 1263.0649 | 1534.3575 | 36.0715 | -3.3225 | -5 | 1.6775
2024-01-25 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | -3 | 1.0208
2024-01-25 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.02% | 1122.4062 | 1427.8014 | 2550.2075 | 1275.1038 | 2640 | 24.5544 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0352 | 23.7192 | 2573.9267 | 1132.8455 | 1441.0812 | 13.2798 | -0.41357 | -4 | 3.5864
2024-01-25 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1129.3497 | 1420.3023 | 2549.652 | 1274.826 | 2640 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2573.9677 | 1140.1201 | 1433.8475 | 13.5452 | -0.39654 | -4 | 3.6035
2024-01-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.93% | 1121.1963 | 1429.108 | 2550.3043 | 1275.1521 | 2640 | 22.7865 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0352 | 22.0123 | 2572.3166 | 1130.8736 | 1441.443 | 12.335 | -0.41652 | -4 | 3.5835
2024-01-25 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1380.4923 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.44335 | 0.55665 | 1 | 0 | 2480 | 1099.5077 | 1380.4923 | 0 | 0 | -4 | 4
2024-01-25 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1122.1619 | 1357.8381 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.45248 | 0.54752 | 1 | 0 | 2480 | 1122.1619 | 1357.8381 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-25 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1149.7187 | 1330.2813 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4636 | 0.5364 | 1 | 0 | 2480 | 1149.7187 | 1330.2813 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-25 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1326.0208 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.9792 | 1326.0208 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-25 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1323.9394 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46615 | 0.53385 | 1 | 0 | 2480 | 1156.0606 | 1323.9394 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-25 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1153.4131 | 1326.5869 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46509 | 0.53491 | 1 | 0 | 2480 | 1153.4131 | 1326.5869 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-25 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1151.7685 | 1328.2315 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46442 | 0.53558 | 1 | 0 | 2480 | 1151.7685 | 1328.2315 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-25 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1325.9527 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46534 | 0.53466 | 1 | 0 | 2480 | 1154.0473 | 1325.9527 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-25 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1326.032 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.968 | 1326.032 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-01-25 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1333.9622 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.46211 | 0.53789 | 1 | 0 | 2480 | 1146.0378 | 1333.9622 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-25 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1340.2988 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.45956 | 0.54044 | 1 | 0 | 2480 | 1139.7012 | 1340.2988 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-25 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1132.8211 | 1347.1789 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.45678 | 0.54322 | 1 | 0 | 2480 | 1132.8211 | 1347.1789 | 0 | 0 | -3 | 3
2024-01-25 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.19% | 1149.0977 | 1398.9745 | 2548.0722 | 1274.0361 | 2640 | 16.5235 | 0.45097 | 0.54903 | 1.0361 | 15.9481 | 2564.0203 | 1156.2898 | 1407.7305 | 8.7561 | -0.34673 | -5 | 4.6533
2024-01-25 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.32% | 1137.8434 | 1354.237 | 2492.0804 | 1246.0402 | 2640 | 29.2434 | 0.45658 | 0.54342 | 1.0594 | 27.6049 | 2519.6852 | 1150.4473 | 1369.2379 | 15.0009 | -1.917 | -4 | 2.083
2024-01-26 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.58% | 1129.1286 | 1364.0847 | 2493.2133 | 1246.6066 | 2640 | 42.0048 | 0.45288 | 0.54712 | 1.0589 | 39.6693 | 2532.8825 | 1147.0941 | 1385.7885 | 21.7038 | -1.9779 | -5 | 3.0221
2024-01-26 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1240.1625 | 1489.7969 | 2729.9594 | 1364.9797 | 3040 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2811.053 | 1277.0016 | 1534.0514 | 44.2545 | -3.1501 | -4 | 0.8499
2024-01-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1240.44 | 1489.45 | 2729.89 | 1364.945 | 3040 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2811.3318 | 1277.4465 | 1533.8853 | 44.4353 | -3.143 | -4 | 0.857
2024-01-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1239.3495 | 1490.8132 | 2730.1626 | 1365.0813 | 3040 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2811.2077 | 1276.1396 | 1535.068 | 44.2549 | -3.1709 | -4 | 0.82913
2024-01-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1232.2182 | 1499.7273 | 2731.9455 | 1365.9727 | 3040 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2812.6402 | 1268.6147 | 1544.0254 | 44.2981 | -3.3516 | -5 | 1.6484
2024-01-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1233.3712 | 1498.286 | 2731.6572 | 1365.8286 | 3040 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2797.4223 | 1263.0649 | 1534.3575 | 36.0715 | -3.3225 | -5 | 1.6775
2024-01-26 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1236.5398 | 1494.3252 | 2730.865 | 1365.4325 | 3040 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2798.8433 | 1267.3205 | 1531.5228 | 37.1976 | -3.2424 | -3 | -0.24238
2024-01-26 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1205.3497 | 1533.3129 | 2738.6626 | 1369.3313 | 3040 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2807.789 | 1235.7738 | 1572.0152 | 38.7022 | -4.0096 | -4 | -0.0095648
2024-01-26 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1212.3008 | 1524.624 | 2736.9248 | 1368.4624 | 3040 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2807.7598 | 1243.6767 | 1564.0832 | 39.4592 | -3.8428 | -4 | 0.15719
2024-01-26 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1097.883 | 1399.3923 | 2497.2752 | 1248.6376 | 2640 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2532.3014 | 1113.2816 | 1419.0198 | 19.6275 | -2.1873 | -6 | 3.8127
2024-01-26 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.67% | 1130.3524 | 1419.2194 | 2549.5718 | 1274.7859 | 2640 | 29.4362 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0355 | 28.4279 | 2577.9997 | 1142.9559 | 1435.0438 | 15.8244 | -0.39406 | -5 | 4.6059
2024-01-26 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.5% | 1152.8285 | 1394.9452 | 2547.7737 | 1273.8869 | 2640 | 26.6421 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0362 | 25.7113 | 2573.4851 | 1164.4625 | 1409.0226 | 14.0774 | -0.33709 | -5 | 4.6629
2024-01-26 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1154.3258 | 1335.6119 | 2489.9376 | 1244.9688 | 2640 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2511.747 | 1164.4365 | 1347.3105 | 11.6986 | -1.7989 | -4 | 2.2011
2024-01-26 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1158.3593 | 1331.0539 | 2489.4133 | 1244.7066 | 2640 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2512.4436 | 1169.0757 | 1343.3679 | 12.314 | -1.7694 | -3 | 1.2306
2024-01-26 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1160.3293 | 1328.8279 | 2489.1572 | 1244.5786 | 2640 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2511.0949 | 1170.5556 | 1340.5393 | 11.7114 | -1.7549 | -6 | 4.2451
2024-01-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1266.5926 | 1456.7592 | 2723.3518 | 1361.6759 | 3040 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2760.6001 | 1283.9162 | 1476.6838 | 19.9246 | -2.4568 | -6 | 3.5432
2024-01-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1264.9745 | 1458.7819 | 2723.7564 | 1361.8782 | 3040 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2761.3984 | 1282.4563 | 1478.9421 | 20.1602 | -2.5002 | -6 | 3.4998
2024-01-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | -6 | 3.56
2024-01-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -6 | 3.5579
2024-01-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -7 | 4.3492
2024-01-26 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -11 | 8.1845
2024-01-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1246.2977 | 1482.1279 | 2728.4256 | 1364.2128 | 3040 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2766.419 | 1263.6524 | 1502.7666 | 20.6387 | -2.9923 | -12 | 9.0077
2024-01-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1231.4024 | 1499.1768 | 2730.5793 | 1365.2896 | 3100 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2785.1584 | 1256.0159 | 1529.1425 | 29.9657 | -4.7253 | -48 | 43.2747
2024-01-26 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1301.0685 | 1548.5041 | 2849.5726 | 1424.7863 | 3370 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2925.6567 | 1335.8073 | 1589.8494 | 41.3453 | -7.5317 | -43 | 35.4683
2024-01-27 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -46 | 37.8821
2024-01-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -45 | 37.1024
2024-01-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -45 | 37.1202
2024-01-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -45 | 37.05
2024-01-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -48 | 39.5941
2024-01-27 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1232.7077 | 1497.4799 | 2730.1877 | 1365.0938 | 3100 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2807.5368 | 1267.6316 | 1539.9051 | 42.4252 | -4.6779 | -47 | 42.3221
2024-01-27 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | -13 | 11.0208
2024-01-27 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | -10 | 7.8202
2024-01-27 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1212.3008 | 1524.624 | 2736.9248 | 1368.4624 | 3040 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2807.7598 | 1243.6767 | 1564.0832 | 39.4592 | -3.8428 | -10 | 6.1572
2024-01-27 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1204.1378 | 1534.8277 | 2738.9655 | 1369.4828 | 3040 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2803.1219 | 1232.343 | 1570.7789 | 35.9511 | -4.0384 | -10 | 5.9616
2024-01-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1213.0438 | 1523.043 | 2736.0869 | 1368.0434 | 3100 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2833.5143 | 1256.2383 | 1577.2761 | 54.233 | -5.378 | -15 | 9.622
2024-01-27 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1235.0501 | 1494.4349 | 2729.485 | 1364.7425 | 3100 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2817.4517 | 1274.8536 | 1542.598 | 48.1631 | -4.5926 | -13 | 8.4074
2024-01-27 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1261.6759 | 1459.8213 | 2721.4972 | 1360.7486 | 3100 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2768.3442 | 1283.394 | 1484.9502 | 25.1289 | -3.5945 | -10 | 6.4055
2024-01-27 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -10 | 6.564
2024-01-27 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -6 | 2.6418
2024-01-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1265.2337 | 1455.1962 | 2720.4299 | 1360.215 | 3100 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2764.2156 | 1285.5978 | 1478.6178 | 23.4216 | -3.4571 | -6 | 2.5429
2024-01-27 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1264.9745 | 1458.7819 | 2723.7564 | 1361.8782 | 3040 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2761.3984 | 1282.4563 | 1478.9421 | 20.1602 | -2.5002 | -6 | 3.4998
2024-01-27 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1267.2165 | 1455.9794 | 2723.1959 | 1361.5979 | 3040 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2760.9432 | 1284.7819 | 1476.1613 | 20.1819 | -2.44 | -6 | 3.56
2024-01-27 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1267.1384 | 1456.077 | 2723.2154 | 1361.6077 | 3040 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2759.0471 | 1283.8113 | 1475.2358 | 19.1589 | -2.4421 | -6 | 3.5579
2024-01-27 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1259.3324 | 1465.8345 | 2725.1669 | 1362.5834 | 3040 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2788.3954 | 1288.5511 | 1499.8443 | 34.0098 | -2.6508 | -7 | 4.3492
2024-01-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1252.0149 | 1472.3807 | 2724.3955 | 1362.1978 | 3100 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2772.6655 | 1274.1977 | 1498.4679 | 26.0872 | -3.9628 | -11 | 7.0372
2024-01-27 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1245.3677 | 1481.022 | 2726.3897 | 1363.1948 | 3100 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2771.066 | 1265.7751 | 1505.2909 | 24.269 | -4.2121 | -12 | 7.7879
2024-01-27 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1287.5103 | 1567.4856 | 2854.9959 | 1427.4979 | 3370 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2924.9878 | 1319.0744 | 1605.9134 | 38.4279 | -8.4173 | -14 | 5.5827
2024-01-27 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1301.0685 | 1548.5041 | 2849.5726 | 1424.7863 | 3370 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2925.6567 | 1335.8073 | 1589.8494 | 41.3453 | -7.5317 | -43 | 35.4683
2024-01-28 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -46 | 37.8821
2024-01-28 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -45 | 37.1024
2024-01-28 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -45 | 37.1202
2024-01-28 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -45 | 37.05
2024-01-28 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -48 | 39.5941
2024-01-28 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1288.8229 | 1565.648 | 2854.4709 | 1427.2354 | 3370 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2953.6588 | 1333.6072 | 1620.0516 | 54.4036 | -8.3326 | -47 | 38.6674
2024-01-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1291.9435 | 1561.2791 | 2853.2226 | 1426.6113 | 3370 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2955.7332 | 1338.3605 | 1617.3728 | 56.0937 | -8.1304 | -46 | 37.8696
2024-01-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.02% | 1261.1852 | 1604.3407 | 2865.5259 | 1432.763 | 3370 | 122.7718 | 0.44012 | 0.55988 | 1.176 | 104.3934 | 2969.9194 | 1307.1312 | 1662.7882 | 58.4474 | -10.0687 | -57 | 46.9313
2024-01-28 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.59% | 1359.8641 | 1710.2038 | 3070.0679 | 1535.034 | 3750 | 157.358 | 0.44294 | 0.55706 | 1.2215 | 128.8266 | 3198.8946 | 1416.9269 | 1781.9676 | 71.7638 | -15.518 | -55 | 39.482
2024-01-28 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.93% | 1351.5326 | 1722.7011 | 3074.2337 | 1537.1169 | 3750 | 142.4153 | 0.43963 | 0.56037 | 1.2198 | 116.7515 | 3190.9852 | 1402.8603 | 1788.1249 | 65.4237 | -16.3178 | -58 | 41.6822
2024-01-28 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.67% | 1360.8874 | 1708.6688 | 3069.5563 | 1534.7781 | 3750 | 183.9763 | 0.44335 | 0.55665 | 1.2217 | 150.5935 | 3220.1498 | 1427.6531 | 1792.4967 | 83.8279 | -15.4189 | -55 | 39.5811
2024-01-28 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.5% | 1383.7538 | 1674.3693 | 3058.1231 | 1529.0616 | 3750 | 166.5129 | 0.45248 | 0.54752 | 1.2262 | 135.7912 | 3193.9143 | 1445.1972 | 1748.7171 | 74.3478 | -13.1499 | -46 | 32.8501
2024-01-28 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 92.72% | 1488.7319 | 1722.5362 | 3211.2681 | 1605.6341 | 4700 | 177.8747 | 0.4636 | 0.5364 | 1.4636 | 121.5326 | 3332.8007 | 1545.0739 | 1787.7268 | 65.1905 | -36.1303 | -51 | 14.8697
2024-01-28 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.06% | 1492.4968 | 1715.0064 | 3207.5032 | 1603.7516 | 4700 | 187.873 | 0.46531 | 0.53469 | 1.4653 | 128.2134 | 3335.7167 | 1552.1563 | 1783.5603 | 68.5539 | -34.5123 | -48 | 13.4877
2024-01-28 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.23% | 1494.3329 | 1711.3343 | 3205.6671 | 1602.8336 | 4700 | 178.9783 | 0.46615 | 0.53385 | 1.4662 | 122.0734 | 3327.7405 | 1551.2378 | 1776.5027 | 65.1685 | -33.7187 | -47 | 13.2813
2024-01-28 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.02% | 1491.997 | 1716.0059 | 3208.003 | 1604.0015 | 4700 | 166.3165 | 0.46509 | 0.53491 | 1.4651 | 113.52 | 3321.523 | 1544.7936 | 1776.7294 | 60.7234 | -34.7278 | -49 | 14.2722
2024-01-28 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 92.88% | 1490.5443 | 1718.9114 | 3209.4557 | 1604.7279 | 4700 | 168.0497 | 0.46442 | 0.53558 | 1.4644 | 114.7549 | 3324.2106 | 1543.8391 | 1780.3715 | 61.4601 | -35.353 | -35 | -0.35296
2024-01-28 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.07% | 1492.5569 | 1714.8862 | 3207.4431 | 1603.7216 | 4700 | 168.5545 | 0.46534 | 0.53466 | 1.4653 | 115.0274 | 3322.4706 | 1546.0839 | 1776.3866 | 61.5004 | -34.4864 | -34 | -0.48637
2024-01-28 18:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.06% | 1492.4869 | 1715.0263 | 3207.5131 | 1603.7566 | 4700 | 159.9998 | 0.46531 | 0.53469 | 1.4653 | 109.1918 | 3316.705 | 1543.2949 | 1773.4101 | 58.3838 | -34.5166 | -35 | 0.48342
2024-01-28 19:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 92.42% | 1485.4721 | 1729.0559 | 3214.5279 | 1607.264 | 4700 | 282.1325 | 0.46211 | 0.53789 | 1.4621 | 192.9623 | 3407.4902 | 1574.6422 | 1832.848 | 103.7921 | -37.521 | -38 | 0.47899
2024-01-28 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.91% | 1479.8447 | 1740.3106 | 3220.1553 | 1610.0777 | 4700 | 183.0828 | 0.45956 | 0.54044 | 1.4596 | 125.4373 | 3345.5926 | 1537.4903 | 1808.1023 | 67.7917 | -39.8996 | -40 | 0.10036
2024-01-28 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.36% | 1473.7124 | 1752.5752 | 3226.2876 | 1613.1438 | 4700 | 169.3285 | 0.45678 | 0.54322 | 1.4568 | 116.2345 | 3342.5221 | 1526.8064 | 1815.7158 | 63.1406 | -42.4599 | -42 | -0.45989
2024-01-28 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.19% | 1460.782 | 1778.436 | 3239.218 | 1619.609 | 4700 | 206.5439 | 0.45097 | 0.54903 | 1.451 | 142.3491 | 3381.5671 | 1524.9768 | 1856.5903 | 78.1543 | -47.7505 | -48 | 0.24945
2024-01-28 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.32% | 1473.2717 | 1753.4566 | 3226.7283 | 1613.3642 | 4700 | 224.9491 | 0.45658 | 0.54342 | 1.4566 | 154.4361 | 3381.1644 | 1543.7847 | 1837.3797 | 83.9231 | -42.6426 | -43 | 0.35737
2024-01-29 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.58% | 1465.0479 | 1769.9042 | 3234.9521 | 1617.476 | 4700 | 323.1136 | 0.45288 | 0.54712 | 1.4529 | 222.3951 | 3457.3472 | 1565.7664 | 1891.5808 | 121.6766 | -46.0212 | -46 | -0.021186
2024-01-29 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1468.1574 | 1763.6852 | 3231.8426 | 1615.9213 | 4700 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3480.2226 | 1580.9911 | 1899.2315 | 135.5462 | -44.7507 | -45 | 0.24932
2024-01-29 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1468.4089 | 1763.1821 | 3231.5911 | 1615.7955 | 4700 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3481.0243 | 1581.7494 | 1899.2749 | 136.0928 | -44.6475 | -45 | 0.35248
2024-01-29 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1467.4203 | 1765.1595 | 3232.5797 | 1616.2899 | 4700 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3480.8489 | 1580.1213 | 1900.7276 | 135.5681 | -45.0526 | -45 | -0.052621
2024-01-29 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.21% | 1460.9451 | 1778.1098 | 3239.0549 | 1619.5275 | 4700 | 359.1755 | 0.45104 | 0.54896 | 1.451 | 247.5296 | 3486.5846 | 1572.591 | 1913.9936 | 135.8837 | -47.6847 | -48 | 0.31528
2024-01-29 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.3% | 1381.3228 | 1678.0159 | 3059.3386 | 1529.6693 | 3750 | 146.3771 | 0.45151 | 0.54849 | 1.2258 | 119.4179 | 3178.7565 | 1435.2412 | 1743.5154 | 65.4995 | -13.396 | -47 | 33.604
2024-01-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1291.9435 | 1561.2791 | 2853.2226 | 1426.6113 | 3370 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2955.7332 | 1338.3605 | 1617.3728 | 56.0937 | -8.1304 | -8 | -0.13037
2024-01-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.02% | 1205.2457 | 1533.1806 | 2738.4263 | 1369.2132 | 3100 | 92.0789 | 0.44012 | 0.55988 | 1.132 | 81.3391 | 2819.7654 | 1241.0449 | 1578.7205 | 45.5399 | -5.6478 | -6 | 0.35223
2024-01-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1212.0603 | 1524.3216 | 2736.3819 | 1368.191 | 3100 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2819.7222 | 1248.9753 | 1570.7469 | 46.4253 | -5.4123 | -5 | -0.41228
2024-01-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.93% | 1259.9883 | 1606.0163 | 2866.0047 | 1433.0023 | 3370 | 113.9323 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1759 | 96.8933 | 2962.8979 | 1302.5858 | 1660.3122 | 54.2959 | -10.1417 | -6 | -4.1417
2024-01-29 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.67% | 1269.038 | 1593.3468 | 2862.3848 | 1431.1924 | 3370 | 147.1811 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1773 | 125.0115 | 2987.3963 | 1324.4618 | 1662.9345 | 69.5877 | -9.5855 | -5 | -4.5855
2024-01-29 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.5% | 1291.178 | 1562.3508 | 2853.5288 | 1426.7644 | 3370 | 133.2103 | 0.45248 | 0.54752 | 1.181 | 112.7951 | 2966.3239 | 1342.216 | 1624.1079 | 61.757 | -8.1801 | -5 | -3.1801
2024-01-29 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1317.9253 | 1524.9046 | 2842.8299 | 1421.4149 | 3370 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2902.8498 | 1345.7503 | 1557.0995 | 32.1949 | -6.397 | -4 | -2.397
2024-01-29 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1322.0427 | 1519.1402 | 2841.1829 | 1420.5915 | 3370 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2904.5398 | 1351.5236 | 1553.0162 | 33.876 | -6.1141 | -3 | -3.1141
2024-01-29 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1324.0525 | 1516.3265 | 2840.379 | 1420.1895 | 3370 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2900.7192 | 1352.1803 | 1548.5389 | 32.2124 | -5.9753 | -6 | 0.024722
2024-01-29 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1321.4959 | 1519.9057 | 2841.4016 | 1420.7008 | 3370 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2897.4933 | 1347.5833 | 1549.9099 | 30.0042 | -6.1518 | -6 | -0.15184
2024-01-29 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1319.9068 | 1522.1305 | 2842.0373 | 1421.0186 | 3370 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2898.7261 | 1346.2344 | 1552.4917 | 30.3613 | -6.2612 | -6 | -0.26115
2024-01-29 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1322.1085 | 1519.0481 | 2841.1566 | 1420.5783 | 3370 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2897.9981 | 1348.5592 | 1549.4389 | 30.3908 | -6.1096 | -3 | -3.1096
2024-01-29 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7678 | 1454.5019 | 2720.2697 | 1360.1348 | 3100 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2762.3899 | 1285.3667 | 1477.0232 | 22.5213 | -3.4364 | -3 | -0.43643
2024-01-29 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.42% | 1258.1284 | 1464.4331 | 2722.5615 | 1361.2807 | 3100 | 84.6397 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1386 | 74.3345 | 2796.896 | 1292.4793 | 1504.4167 | 39.9836 | -3.7305 | -3 | -0.73053
2024-01-29 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1253.0869 | 1473.6414 | 2726.7283 | 1363.3641 | 3040 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2767.7823 | 1271.9536 | 1495.8288 | 22.1874 | -2.8155 | -3 | 0.18452
2024-01-29 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1246.2977 | 1482.1279 | 2728.4256 | 1364.2128 | 3040 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2766.419 | 1263.6524 | 1502.7666 | 20.6387 | -2.9923 | -3 | 0.0076892
2024-01-29 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1231.4024 | 1499.1768 | 2730.5793 | 1365.2896 | 3100 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2785.1584 | 1256.0159 | 1529.1425 | 29.9657 | -4.7253 | -3 | -1.7253
2024-01-29 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1244.8906 | 1481.6423 | 2726.5328 | 1363.2664 | 3100 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2785.8874 | 1271.9909 | 1513.8965 | 32.2543 | -4.2299 | -3 | -1.2299
2024-01-30 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1236.0022 | 1493.1972 | 2729.1993 | 1364.5997 | 3100 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2814.5388 | 1274.6508 | 1539.888 | 46.6909 | -4.5579 | -3 | -1.5579
2024-01-30 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.86% | 1239.3597 | 1488.8324 | 2728.1921 | 1364.0961 | 3100 | 108.3641 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1363 | 95.3671 | 2823.5592 | 1282.6829 | 1540.8763 | 52.0439 | -4.4347 | -3 | -1.4347
2024-01-30 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.88% | 1239.6315 | 1488.4791 | 2728.1106 | 1364.0553 | 3100 | 108.8321 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1363 | 95.7761 | 2823.8867 | 1283.1514 | 1540.7353 | 52.2562 | -4.4246 | -3 | -1.4246
2024-01-30 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.79% | 1238.5634 | 1489.8676 | 2728.431 | 1364.2155 | 3100 | 108.2911 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1362 | 95.3112 | 2823.7422 | 1281.8296 | 1541.9126 | 52.045 | -4.464 | -3 | -1.464
2024-01-30 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.21% | 1231.5782 | 1498.9484 | 2730.5266 | 1365.2633 | 3100 | 107.7527 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1353 | 94.9102 | 2825.4367 | 1274.3865 | 1551.0502 | 52.1018 | -4.7189 | -3 | -1.7189
2024-01-30 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1232.7077 | 1497.4799 | 2730.1877 | 1365.0938 | 3100 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2807.5368 | 1267.6316 | 1539.9051 | 42.4252 | -4.6779 | -3 | -1.6779
2024-01-30 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1128.9417 | 1364.2958 | 2493.2376 | 1246.6188 | 2640 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2530.4002 | 1145.769 | 1384.6312 | 20.3353 | -1.9792 | -3 | 1.0208
2024-01-30 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | -2 | -0.17979
2024-01-30 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1105.6997 | 1390.5594 | 2496.259 | 1248.1295 | 2640 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2534.9445 | 1122.8351 | 1412.1094 | 21.55 | -2.1362 | -2 | -0.13624
2024-01-30 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1097.883 | 1399.3923 | 2497.2752 | 1248.6376 | 2640 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2532.3014 | 1113.2816 | 1419.0198 | 19.6275 | -2.1873 | -2 | -0.18732
2024-01-30 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1106.6608 | 1389.4733 | 2496.1341 | 1248.067 | 2640 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2541.3613 | 1126.7122 | 1414.649 | 25.1757 | -2.1299 | -2 | -0.1299
2024-01-30 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1128.1956 | 1365.1389 | 2493.3346 | 1246.6673 | 2640 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2534.2228 | 1146.6969 | 1387.5259 | 22.3869 | -1.9844 | -2 | 0.015621
2024-01-30 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1154.3258 | 1335.6119 | 2489.9376 | 1244.9688 | 2640 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2511.747 | 1164.4365 | 1347.3105 | 11.6986 | -1.7989 | -2 | 0.20108
2024-01-30 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1158.3593 | 1331.0539 | 2489.4133 | 1244.7066 | 2640 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2512.4436 | 1169.0757 | 1343.3679 | 12.314 | -1.7694 | -2 | 0.23058
2024-01-30 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1160.3293 | 1328.8279 | 2489.1572 | 1244.5786 | 2640 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2511.0949 | 1170.5556 | 1340.5393 | 11.7114 | -1.7549 | -2 | 0.24507
2024-01-30 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1157.8235 | 1331.6595 | 2489.4829 | 1244.7415 | 2640 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2509.8714 | 1167.3059 | 1342.5655 | 10.9061 | -1.7734 | -2 | 0.22665
2024-01-30 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1156.2666 | 1333.4188 | 2489.6853 | 1244.8427 | 2640 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2510.2879 | 1165.8349 | 1344.4531 | 11.0343 | -1.7848 | -2 | 0.21525
2024-01-30 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1158.4238 | 1330.9811 | 2489.4049 | 1244.7025 | 2640 | 21.9121 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0605 | 20.6621 | 2510.067 | 1168.0387 | 1342.0283 | 11.0472 | -1.7689 | -2 | 0.23106
2024-01-30 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 93.06% | 1184.3311 | 1360.9225 | 2545.2535 | 1272.6268 | 2640 | 12.8 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0372 | 12.3406 | 2557.5941 | 1190.0733 | 1367.5209 | 6.5984 | -0.25283 | -2 | 1.7472
2024-01-30 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 92.42% | 1176.4824 | 1369.399 | 2545.8814 | 1272.9407 | 2640 | 22.5706 | 0.46211 | 0.53789 | 1.037 | 21.7659 | 2567.6473 | 1186.5407 | 1381.1066 | 11.7076 | -0.2743 | -2 | 1.7257
2024-01-30 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1144.8351 | 1346.3363 | 2491.1714 | 1245.5857 | 2640 | 23.8008 | 0.45956 | 0.54044 | 1.0597 | 22.459 | 2513.6305 | 1155.1563 | 1358.4741 | 12.1378 | -1.8674 | -2 | 0.13259
2024-01-30 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1138.3115 | 1353.7081 | 2492.0195 | 1246.0098 | 2640 | 22.0127 | 0.45678 | 0.54322 | 1.0594 | 20.7788 | 2512.7983 | 1147.8029 | 1364.9955 | 11.2874 | -1.9137 | -2 | 0.08626
2024-01-30 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1232.0388 | 1499.9515 | 2731.9903 | 1365.9952 | 3040 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2778.3946 | 1252.9656 | 1525.429 | 25.4775 | -3.3561 | -3 | -0.35611
2024-01-30 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1244.8906 | 1481.6423 | 2726.5328 | 1363.2664 | 3100 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2785.8874 | 1271.9909 | 1513.8965 | 32.2543 | -4.2299 | -3 | -1.2299
2024-01-31 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1292.1352 | 1561.0107 | 2853.1459 | 1426.573 | 3370 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2962.5691 | 1341.6909 | 1620.8782 | 59.8675 | -8.1179 | -3 | -5.1179
2024-01-31 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1295.5102 | 1556.2857 | 2851.7959 | 1425.898 | 3370 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2974.0639 | 1351.054 | 1623.0099 | 66.7242 | -7.8976 | -3 | -4.8976
2024-01-31 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1295.7834 | 1555.9032 | 2851.6866 | 1425.8433 | 3370 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2974.4779 | 1351.5788 | 1622.8991 | 66.9959 | -7.8798 | -3 | -4.8798
2024-01-31 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1294.7099 | 1557.4062 | 2852.1161 | 1426.058 | 3370 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2974.3154 | 1350.1819 | 1624.1335 | 66.7273 | -7.95 | -3 | -4.95
2024-01-31 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1287.687 | 1567.2382 | 2854.9252 | 1427.4626 | 3370 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2976.6367 | 1342.5838 | 1634.0529 | 66.8147 | -8.4059 | -3 | -5.4059
2024-01-31 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1232.7077 | 1497.4799 | 2730.1877 | 1365.0938 | 3100 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2807.5368 | 1267.6316 | 1539.9051 | 42.4252 | -4.6779 | -3 | -1.6779
2024-01-31 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1236.5398 | 1494.3252 | 2730.865 | 1365.4325 | 3040 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2798.8433 | 1267.3205 | 1531.5228 | 37.1976 | -3.2424 | -3 | -0.24238
2024-01-31 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1099.043 | 1398.0814 | 2497.1244 | 1248.5622 | 2640 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2534.8658 | 1115.6539 | 1419.2119 | 21.1305 | -2.1798 | -4 | 1.8202
2024-01-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1212.3008 | 1524.624 | 2736.9248 | 1368.4624 | 3040 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2807.7598 | 1243.6767 | 1564.0832 | 39.4592 | -3.8428 | -2 | -1.8428
2024-01-31 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1204.1378 | 1534.8277 | 2738.9655 | 1369.4828 | 3040 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2803.1219 | 1232.343 | 1570.7789 | 35.9511 | -4.0384 | -2 | -2.0384
2024-01-31 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1213.3041 | 1523.3699 | 2736.674 | 1368.337 | 3040 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2819.4837 | 1250.0178 | 1569.4659 | 46.0961 | -3.8185 | -2 | -1.8185
2024-01-31 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1235.7625 | 1495.2969 | 2731.0594 | 1365.5297 | 3040 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2805.8549 | 1269.6063 | 1536.2486 | 40.9517 | -3.2621 | -2 | -1.2621
2024-01-31 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1261.6759 | 1459.8213 | 2721.4972 | 1360.7486 | 3100 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2768.3442 | 1283.394 | 1484.9502 | 25.1289 | -3.5945 | -2 | -1.5945
2024-01-31 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7786 | 1454.4878 | 2720.2664 | 1360.1332 | 3100 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2769.7243 | 1288.792 | 1480.9322 | 26.4444 | -3.436 | -2 | -1.436
2024-01-31 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1267.7815 | 1451.884 | 2719.6655 | 1359.8328 | 3100 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2766.7715 | 1289.7401 | 1477.0313 | 25.1473 | -3.3582 | -2 | -1.3582
2024-01-31 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1265.2337 | 1455.1962 | 2720.4299 | 1360.215 | 3100 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2764.2156 | 1285.5978 | 1478.6178 | 23.4216 | -3.4571 | -2 | -1.4571
2024-01-31 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1263.6502 | 1457.2547 | 2720.9049 | 1360.4525 | 3100 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2765.1547 | 1284.2008 | 1480.9539 | 23.6991 | -3.5184 | -3 | -0.51839
2024-01-31 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1265.8441 | 1454.4026 | 2720.2468 | 1360.1234 | 3100 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2764.6187 | 1286.4922 | 1478.1265 | 23.7238 | -3.4335 | -2 | -1.4335
2024-01-31 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1265.7678 | 1454.5019 | 2720.2697 | 1360.1348 | 3100 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2762.3899 | 1285.3667 | 1477.0232 | 22.5213 | -3.4364 | -2 | -1.4364
2024-01-31 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.42% | 1258.1284 | 1464.4331 | 2722.5615 | 1361.2807 | 3100 | 84.6397 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1386 | 74.3345 | 2796.896 | 1292.4793 | 1504.4167 | 39.9836 | -3.7305 | -3 | -0.73053
2024-01-31 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.91% | 1308.2253 | 1538.4846 | 2846.7099 | 1423.3549 | 3370 | 73.2331 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1838 | 61.8616 | 2908.5715 | 1336.6542 | 1571.9173 | 33.4327 | -7.0545 | -3 | -4.0545
2024-01-31 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.36% | 1301.5479 | 1547.8329 | 2849.3808 | 1424.6904 | 3370 | 67.7314 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1827 | 57.2678 | 2906.6486 | 1327.7069 | 1578.9418 | 31.1089 | -7.4999 | -3 | -4.4999
2024-01-31 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1287.5103 | 1567.4856 | 2854.9959 | 1427.4979 | 3370 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2924.9878 | 1319.0744 | 1605.9134 | 38.4279 | -8.4173 | -5 | -3.4173
2024-01-31 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1301.0685 | 1548.5041 | 2849.5726 | 1424.7863 | 3370 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2925.6567 | 1335.8073 | 1589.8494 | 41.3453 | -7.5317 | -4 | -3.5317
2024-02-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.8034 | 1469.0752 | 2826.8786 | 1413.4393 | 3370 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2885.5918 | 1386.0045 | 1499.5873 | 30.5121 | -3.5631 | -2 | -1.5631
2024-02-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1358.1619 | 1468.5734 | 2826.7353 | 1413.3676 | 3370 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2890.0479 | 1388.5817 | 1501.4662 | 32.8928 | -3.5366 | -2 | -1.5366
2024-02-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.736 | 1469.1696 | 2826.9056 | 1413.4528 | 3370 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2889.3755 | 1387.7397 | 1501.6357 | 32.4662 | -3.568 | -2 | -1.568
2024-02-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1354.6478 | 1473.4931 | 2828.1409 | 1414.0704 | 3370 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2890.7675 | 1384.6452 | 1506.1223 | 32.6291 | -3.795 | -2 | -1.795
2024-02-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1352.4745 | 1476.5357 | 2829.0102 | 1414.5051 | 3370 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2891.092 | 1382.1542 | 1508.9378 | 32.4022 | -3.954 | -2 | -1.954
2024-02-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1354.9935 | 1473.0091 | 2828.0026 | 1414.0013 | 3370 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2891.513 | 1385.4235 | 1506.0895 | 33.0804 | -3.7697 | -2 | -1.7697
2024-02-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.203 | 1409.7361 | 2709.9391 | 1354.9695 | 3100 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2739.0849 | 1314.1869 | 1424.898 | 15.1619 | -2.0564 | -2 | -0.056418
2024-02-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1302.2727 | 1412.1591 | 2714.4318 | 1357.2159 | 3040 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2741.4758 | 1315.2473 | 1426.2285 | 14.0694 | -1.4644 | -2 | 0.53559
2024-02-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1299.2457 | 1415.9429 | 2715.1886 | 1357.5943 | 3040 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2741.9314 | 1312.0424 | 1429.889 | 13.9461 | -1.5511 | -2 | 0.44887
2024-02-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.62 | 1416.7249 | 2715.345 | 1357.6725 | 3040 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2744.1157 | 1312.3797 | 1431.736 | 15.011 | -1.569 | -2 | 0.431
2024-02-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1292.5552 | 1424.306 | 2716.8612 | 1358.4306 | 3040 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2742.4242 | 1304.7169 | 1437.7073 | 13.4013 | -1.7411 | -2 | 0.25886
2024-02-01 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6134 | 1411.7332 | 2714.3466 | 1357.1733 | 3040 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2740.2595 | 1315.049 | 1425.2105 | 13.4773 | -1.4546 | -2 | 0.54537
2024-02-01 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -1 | -0.35954
2024-02-01 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -1 | -0.21526
2024-02-01 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.8517 | 1401.4353 | 2712.2871 | 1356.1435 | 3040 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2737.3914 | 1322.9847 | 1414.4067 | 12.9714 | -1.2161 | -1 | -0.21609
2024-02-01 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -1 | -0.32906
2024-02-01 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -1 | -0.31701
2024-02-01 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -2 | 0.53974
2024-02-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -1 | -0.33688
2024-02-01 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -1 | -0.28409
2024-02-01 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1308.0497 | 1404.9379 | 2712.9876 | 1356.4938 | 3040 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2733.8561 | 1318.1113 | 1415.7448 | 10.8069 | -1.2976 | -1 | -0.29761
2024-02-01 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6589 | 1411.6764 | 2714.3353 | 1357.1676 | 3040 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2738.0787 | 1314.0537 | 1424.0249 | 12.3485 | -1.4533 | -1 | -0.45332
2024-02-01 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.2953 | 1408.3161 | 2709.6114 | 1354.8057 | 3100 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2739.5329 | 1315.6651 | 1423.8678 | 15.5516 | -2.0112 | -1 | -1.0112
2024-02-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1301.9265 | 1407.4955 | 2709.422 | 1354.711 | 3100 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2736.764 | 1315.0649 | 1421.6991 | 14.2037 | -1.985 | -1 | -0.985
2024-02-02 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.4548 | 1408.1088 | 2709.5636 | 1354.7818 | 3100 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2755.4472 | 1323.4935 | 1431.9536 | 23.8448 | -2.0046 | -1 | -1.0046
2024-02-02 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1301.8128 | 1407.6434 | 2709.4562 | 1354.7281 | 3100 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2758.9347 | 1325.5857 | 1433.349 | 25.7056 | -1.9897 | -1 | -0.98972
2024-02-02 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3875 | 1408.1963 | 2709.5838 | 1354.7919 | 3100 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2758.403 | 1324.8349 | 1433.5681 | 25.3718 | -2.0074 | -1 | -1.0074
2024-02-02 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1298.3034 | 1412.2056 | 2710.509 | 1355.2545 | 3100 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2759.4461 | 1321.7437 | 1437.7024 | 25.4968 | -2.1349 | -2 | -0.13487
2024-02-02 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1296.1335 | 1415.0265 | 2711.16 | 1355.58 | 3100 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2759.6681 | 1319.3239 | 1440.3442 | 25.3177 | -2.2242 | -2 | -0.22416
2024-02-02 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1298.6486 | 1411.7568 | 2710.4054 | 1355.2027 | 3100 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2760.0336 | 1322.4272 | 1437.6064 | 25.8496 | -2.1206 | -2 | -0.12064
2024-02-02 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.203 | 1409.7361 | 2709.9391 | 1354.9695 | 3100 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2739.0849 | 1314.1869 | 1424.898 | 15.1619 | -2.0564 | -2 | -0.056418
2024-02-02 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1300.1281 | 1409.8335 | 2709.9616 | 1354.9808 | 3100 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2741.7338 | 1315.3711 | 1426.3627 | 16.5292 | -2.0595 | -2 | -0.059518
2024-02-02 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1297.1693 | 1413.68 | 2710.8492 | 1355.4246 | 3100 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2742.2692 | 1312.2041 | 1430.0652 | 16.3852 | -2.1816 | -2 | -0.18158
2024-02-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.62 | 1416.7249 | 2715.345 | 1357.6725 | 3040 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2744.1157 | 1312.3797 | 1431.736 | 15.011 | -1.569 | -2 | 0.431
2024-02-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1292.5552 | 1424.306 | 2716.8612 | 1358.4306 | 3040 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2742.4242 | 1304.7169 | 1437.7073 | 13.4013 | -1.7411 | -2 | 0.25886
2024-02-02 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6134 | 1411.7332 | 2714.3466 | 1357.1733 | 3040 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2740.2595 | 1315.049 | 1425.2105 | 13.4773 | -1.4546 | -2 | 0.54537
2024-02-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -1 | -0.35954
2024-02-02 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -1 | -0.21526
2024-02-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.8517 | 1401.4353 | 2712.2871 | 1356.1435 | 3040 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2737.3914 | 1322.9847 | 1414.4067 | 12.9714 | -1.2161 | -1 | -0.21609
2024-02-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -1 | -0.32906
2024-02-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -1 | -0.31701
2024-02-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -1 | -0.46026
2024-02-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4759 | 1287.9823 | 2484.4581 | 1242.2291 | 2640 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2495.8801 | 1201.9765 | 1293.9036 | 5.9213 | -1.4791 | -1 | -0.47911
2024-02-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1198.2334 | 1285.9963 | 2484.2297 | 1242.1148 | 2640 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2495.721 | 1203.776 | 1291.9449 | 5.9486 | -1.4652 | -1 | -0.46522
2024-02-02 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1308.0497 | 1404.9379 | 2712.9876 | 1356.4938 | 3040 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2733.8561 | 1318.1113 | 1415.7448 | 10.8069 | -1.2976 | -1 | -0.29761
2024-02-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6589 | 1411.6764 | 2714.3353 | 1357.1676 | 3040 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2738.0787 | 1314.0537 | 1424.0249 | 12.3485 | -1.4533 | -1 | -0.45332
2024-02-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.2953 | 1408.3161 | 2709.6114 | 1354.8057 | 3100 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2739.5329 | 1315.6651 | 1423.8678 | 15.5516 | -2.0112 | -2 | -0.011185
2024-02-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1301.9265 | 1407.4955 | 2709.422 | 1354.711 | 3100 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2736.764 | 1315.0649 | 1421.6991 | 14.2037 | -1.985 | -2 | 0.014999
2024-02-03 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3907 | 1571.4139 | 3023.8046 | 1511.9023 | 3750 | 87.492 | 0.48032 | 0.51968 | 1.2402 | 70.549 | 3094.3537 | 1486.2768 | 1608.0769 | 36.663 | -5.7169 | -2 | -3.7169
2024-02-03 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.09% | 1452.7593 | 1570.8611 | 3023.6204 | 1511.8102 | 3750 | 94.3507 | 0.48047 | 0.51953 | 1.2402 | 76.0749 | 3099.6953 | 1489.311 | 1610.3843 | 39.5232 | -5.6744 | -2 | -3.6744
2024-02-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3214 | 1571.5179 | 3023.8393 | 1511.9196 | 3750 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3098.9024 | 1488.3735 | 1610.5289 | 39.011 | -5.7249 | -2 | -3.7249
2024-02-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1449.1457 | 1576.2815 | 3025.4272 | 1512.7136 | 3750 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3100.6852 | 1485.1934 | 1615.4918 | 39.2103 | -6.0897 | -2 | -4.0897
2024-02-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1446.9105 | 1579.6342 | 3026.5447 | 1513.2724 | 3750 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3101.1528 | 1482.5787 | 1618.5741 | 38.9399 | -6.3452 | -2 | -4.3452
2024-02-03 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.83% | 1449.5012 | 1575.7482 | 3025.2494 | 1512.6247 | 3750 | 94.603 | 0.47913 | 0.52087 | 1.2396 | 76.3193 | 3101.5687 | 1486.0685 | 1615.5003 | 39.7521 | -6.0489 | -2 | -4.0489
2024-02-03 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1356.55 | 1470.8299 | 2827.38 | 1413.69 | 3370 | 44.4546 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1919 | 37.2967 | 2864.6767 | 1374.4447 | 1490.232 | 19.4021 | -3.6554 | -2 | -1.6554
2024-02-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1300.1281 | 1409.8335 | 2709.9616 | 1354.9808 | 3100 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2741.7338 | 1315.3711 | 1426.3627 | 16.5292 | -2.0595 | -2 | -0.059518
2024-02-03 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.7% | 1353.5119 | 1475.0833 | 2828.5952 | 1414.2976 | 3370 | 47.9072 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1914 | 40.2107 | 2868.806 | 1372.7532 | 1496.0528 | 20.9695 | -3.8782 | -2 | -1.8782
2024-02-03 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1352.8994 | 1475.9408 | 2828.8402 | 1414.4201 | 3370 | 51.537 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1913 | 43.2611 | 2872.1013 | 1373.5891 | 1498.5122 | 22.5714 | -3.923 | -2 | -1.923
2024-02-03 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1346.9599 | 1484.2562 | 2831.2161 | 1415.608 | 3370 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2869.6647 | 1365.2519 | 1504.4128 | 20.1566 | -4.3546 | -4 | -0.35461
2024-02-03 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8085 | 1470.4682 | 2827.2766 | 1413.6383 | 3370 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2866.2334 | 1375.5038 | 1490.7296 | 20.2614 | -3.6363 | -4 | 0.36365
2024-02-03 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.25% | 1360.0363 | 1465.9492 | 2825.9855 | 1412.9927 | 3370 | 44.2911 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1925 | 37.1412 | 2863.1267 | 1377.9109 | 1485.2158 | 19.2666 | -3.3981 | -3 | -0.39812
2024-02-03 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1364.8959 | 1459.1457 | 2824.0416 | 1412.0208 | 3370 | 44.7055 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1933 | 37.4629 | 2861.5046 | 1383.0022 | 1478.5024 | 19.3566 | -3.0368 | -3 | -0.036812
2024-02-03 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1459.6535 | 1560.5197 | 3020.1732 | 1510.0866 | 3750 | 56.2752 | 0.4833 | 0.5167 | 1.2417 | 45.3229 | 3065.4961 | 1481.5581 | 1583.938 | 23.4183 | -4.8749 | -5 | 0.12512
2024-02-03 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.34% | 1455.7456 | 1566.3816 | 3022.1272 | 1511.0636 | 3750 | 63.438 | 0.4817 | 0.5183 | 1.2408 | 51.1247 | 3073.2519 | 1480.3722 | 1592.8797 | 26.4982 | -5.3293 | -5 | -0.32929
2024-02-03 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.37% | 1456.1639 | 1565.7541 | 3021.918 | 1510.959 | 3750 | 56.496 | 0.48187 | 0.51813 | 1.2409 | 45.527 | 3067.445 | 1478.1019 | 1589.3431 | 23.589 | -5.2808 | -5 | -0.2808
2024-02-03 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1451.1703 | 1573.2446 | 3024.4149 | 1512.2074 | 3750 | 44.0142 | 0.47982 | 0.52018 | 1.2399 | 35.4979 | 3059.9127 | 1468.2028 | 1591.7099 | 18.4653 | -5.8574 | -6 | 0.14265
2024-02-03 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.32% | 1360.8025 | 1464.8765 | 2825.679 | 1412.8395 | 3370 | 37.3447 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1926 | 31.3128 | 2856.9918 | 1375.8822 | 1481.1096 | 16.2331 | -3.3414 | -5 | 1.6586
2024-02-03 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1362.5831 | 1462.3836 | 2824.9668 | 1412.4834 | 3370 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2856.4646 | 1377.7757 | 1478.6889 | 16.3053 | -3.2092 | -3 | -0.20916
2024-02-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1362.1276 | 1463.0214 | 2825.149 | 1412.5745 | 3370 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2856.5143 | 1377.2502 | 1479.2641 | 16.2427 | -3.243 | -3 | -0.24302
2024-02-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8529 | 1470.4059 | 2827.2588 | 1413.6294 | 3370 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2862.9539 | 1373.9836 | 1488.9703 | 18.5644 | -3.6331 | -4 | 0.36692
2024-02-03 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6437 | 1469.2988 | 2826.9425 | 1413.4713 | 3370 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2865.2306 | 1376.0317 | 1489.199 | 19.9002 | -3.5748 | -4 | 0.42517
2024-02-03 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1358.2758 | 1468.4139 | 2826.6897 | 1413.3448 | 3370 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2861.6763 | 1375.0875 | 1486.5888 | 18.1749 | -3.5282 | -4 | 0.47178
2024-02-04 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.8034 | 1469.0752 | 2826.8786 | 1413.4393 | 3370 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2885.5918 | 1386.0045 | 1499.5873 | 30.5121 | -3.5631 | -6 | 2.4369
2024-02-04 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1358.1619 | 1468.5734 | 2826.7353 | 1413.3676 | 3370 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2890.0479 | 1388.5817 | 1501.4662 | 32.8928 | -3.5366 | -6 | 2.4634
2024-02-04 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.736 | 1469.1696 | 2826.9056 | 1413.4528 | 3370 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2889.3755 | 1387.7397 | 1501.6357 | 32.4662 | -3.568 | -6 | 2.432
2024-02-04 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1354.6478 | 1473.4931 | 2828.1409 | 1414.0704 | 3370 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2890.7675 | 1384.6452 | 1506.1223 | 32.6291 | -3.795 | -6 | 2.205
2024-02-04 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1352.4745 | 1476.5357 | 2829.0102 | 1414.5051 | 3370 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2891.092 | 1382.1542 | 1508.9378 | 32.4022 | -3.954 | -4 | 0.045977
2024-02-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1298.6486 | 1411.7568 | 2710.4054 | 1355.2027 | 3100 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2760.0336 | 1322.4272 | 1437.6064 | 25.8496 | -2.1206 | -4 | 1.8794
2024-02-04 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1192.281 | 1292.7224 | 2485.0035 | 1242.5017 | 2640 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2498.603 | 1198.806 | 1299.797 | 7.0746 | -1.5121 | -2 | 0.48792
2024-02-04 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1192.2071 | 1292.806 | 2485.0131 | 1242.5065 | 2640 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2499.838 | 1199.3195 | 1300.5186 | 7.7125 | -1.5127 | -1 | -0.51266
2024-02-04 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1189.286 | 1296.1068 | 2485.3928 | 1242.6964 | 2640 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2500.0508 | 1196.3001 | 1303.7508 | 7.644 | -1.5355 | -2 | 0.46453
2024-02-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1188.6824 | 1296.7889 | 2485.4713 | 1242.7356 | 2640 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2501.2404 | 1196.224 | 1305.0164 | 8.2275 | -1.5402 | -2 | 0.45983
2024-02-04 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1182.8325 | 1303.3993 | 2486.2318 | 1243.1159 | 2640 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2500.2392 | 1189.4966 | 1310.7426 | 7.3434 | -1.5854 | -2 | 0.41458
2024-02-04 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6134 | 1411.7332 | 2714.3466 | 1357.1733 | 3040 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2740.2595 | 1315.049 | 1425.2105 | 13.4773 | -1.4546 | -1 | -0.45463
2024-02-04 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -1 | -0.35954
2024-02-04 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -1 | -0.21526
2024-02-04 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.8517 | 1401.4353 | 2712.2871 | 1356.1435 | 3040 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2737.3914 | 1322.9847 | 1414.4067 | 12.9714 | -1.2161 | -1 | -0.21609
2024-02-04 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -1 | -0.32906
2024-02-04 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -1 | -0.31701
2024-02-04 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -1 | -0.46026
2024-02-04 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4759 | 1287.9823 | 2484.4581 | 1242.2291 | 2640 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2495.8801 | 1201.9765 | 1293.9036 | 5.9213 | -1.4791 | -1 | -0.47911
2024-02-04 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1198.2334 | 1285.9963 | 2484.2297 | 1242.1148 | 2640 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2495.721 | 1203.776 | 1291.9449 | 5.9486 | -1.4652 | -1 | -0.46522
2024-02-04 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1197.7837 | 1286.5044 | 2484.2881 | 1242.1441 | 2640 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2495.7306 | 1203.3006 | 1292.43 | 5.9256 | -1.4688 | -1 | -0.46877
2024-02-04 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5797 | 1292.3849 | 2484.9646 | 1242.4823 | 2640 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2497.9805 | 1198.8263 | 1299.1542 | 6.7693 | -1.5097 | -2 | 0.49026
2024-02-04 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -2 | 0.56992
2024-02-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1301.9265 | 1407.4955 | 2709.422 | 1354.711 | 3100 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2736.764 | 1315.0649 | 1421.6991 | 14.2037 | -1.985 | -4 | 2.015
2024-02-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.4548 | 1408.1088 | 2709.5636 | 1354.7818 | 3100 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2755.4472 | 1323.4935 | 1431.9536 | 23.8448 | -2.0046 | -4 | 1.9954
2024-02-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1301.8128 | 1407.6434 | 2709.4562 | 1354.7281 | 3100 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2758.9347 | 1325.5857 | 1433.349 | 25.7056 | -1.9897 | -4 | 2.0103
2024-02-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.736 | 1469.1696 | 2826.9056 | 1413.4528 | 3370 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2889.3755 | 1387.7397 | 1501.6357 | 32.4662 | -3.568 | -4 | 0.43197
2024-02-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1354.6478 | 1473.4931 | 2828.1409 | 1414.0704 | 3370 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2890.7675 | 1384.6452 | 1506.1223 | 32.6291 | -3.795 | -4 | 0.20496
2024-02-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1352.4745 | 1476.5357 | 2829.0102 | 1414.5051 | 3370 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2891.092 | 1382.1542 | 1508.9378 | 32.4022 | -3.954 | -4 | 0.045977
2024-02-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1354.9935 | 1473.0091 | 2828.0026 | 1414.0013 | 3370 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2891.513 | 1385.4235 | 1506.0895 | 33.0804 | -3.7697 | -4 | 0.23031
2024-02-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.203 | 1409.7361 | 2709.9391 | 1354.9695 | 3100 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2739.0849 | 1314.1869 | 1424.898 | 15.1619 | -2.0564 | -4 | 1.9436
2024-02-05 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1302.2727 | 1412.1591 | 2714.4318 | 1357.2159 | 3040 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2741.4758 | 1315.2473 | 1426.2285 | 14.0694 | -1.4644 | -4 | 2.5356
2024-02-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1297.1693 | 1413.68 | 2710.8492 | 1355.4246 | 3100 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2742.2692 | 1312.2041 | 1430.0652 | 16.3852 | -2.1816 | -4 | 1.8184
2024-02-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5577 | 1414.475 | 2711.0327 | 1355.5163 | 3100 | 38.6527 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1435 | 33.8028 | 2744.8355 | 1312.724 | 1432.1116 | 17.6366 | -2.2067 | -4 | 1.7933
2024-02-05 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.15% | 1290.6285 | 1422.1829 | 2712.8114 | 1356.4057 | 3100 | 34.3241 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1427 | 30.037 | 2742.8485 | 1304.9187 | 1437.9298 | 15.7468 | -2.4491 | -4 | 1.5509
2024-02-05 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1300.4611 | 1409.4006 | 2709.8617 | 1354.9308 | 3100 | 34.8261 | 0.4799 | 0.5201 | 1.144 | 30.4432 | 2740.3049 | 1315.0708 | 1425.2341 | 15.8335 | -2.0457 | -2 | -0.045739
2024-02-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -2 | 0.64046
2024-02-05 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -2 | 0.78474
2024-02-05 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.8517 | 1401.4353 | 2712.2871 | 1356.1435 | 3040 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2737.3914 | 1322.9847 | 1414.4067 | 12.9714 | -1.2161 | -2 | 0.78391
2024-02-05 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -2 | 0.67094
2024-02-05 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -2 | 0.68299
2024-02-05 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -2 | 0.53974
2024-02-05 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4759 | 1287.9823 | 2484.4581 | 1242.2291 | 2640 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2495.8801 | 1201.9765 | 1293.9036 | 5.9213 | -1.4791 | -2 | 0.52089
2024-02-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.47% | 1226.0573 | 1315.8581 | 2541.9154 | 1270.9577 | 2640 | 7.515 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0386 | 7.2358 | 2549.1512 | 1229.5474 | 1319.6038 | 3.7457 | -0.13327 | -2 | 1.8667
2024-02-05 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.43% | 1225.5865 | 1316.3666 | 2541.9531 | 1270.9765 | 2640 | 7.4829 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0386 | 7.205 | 2549.158 | 1229.0603 | 1320.0978 | 3.7311 | -0.13467 | -2 | 1.8653
2024-02-05 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5797 | 1292.3849 | 2484.9646 | 1242.4823 | 2640 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2497.9805 | 1198.8263 | 1299.1542 | 6.7693 | -1.5097 | -2 | 0.49026
2024-02-05 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -2 | 0.56992
2024-02-05 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1304.1128 | 1409.859 | 2713.9718 | 1356.9859 | 3040 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2737.2455 | 1315.2962 | 1421.9493 | 12.0903 | -1.4115 | -2 | 0.58853
2024-02-06 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.6301 | 1410.4624 | 2714.0925 | 1357.0462 | 3040 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2753.1486 | 1322.3895 | 1430.7591 | 20.2968 | -1.4254 | -2 | 0.57462
2024-02-06 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1301.8128 | 1407.6434 | 2709.4562 | 1354.7281 | 3100 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2758.9347 | 1325.5857 | 1433.349 | 25.7056 | -1.9897 | -2 | 0.010277
2024-02-06 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3875 | 1408.1963 | 2709.5838 | 1354.7919 | 3100 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2758.403 | 1324.8349 | 1433.5681 | 25.3718 | -2.0074 | -2 | -0.007363
2024-02-06 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1298.3034 | 1412.2056 | 2710.509 | 1355.2545 | 3100 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2759.4461 | 1321.7437 | 1437.7024 | 25.4968 | -2.1349 | -2 | -0.13487
2024-02-06 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1296.1335 | 1415.0265 | 2711.16 | 1355.58 | 3100 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2759.6681 | 1319.3239 | 1440.3442 | 25.3177 | -2.2242 | -2 | -0.22416
2024-02-06 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1298.6486 | 1411.7568 | 2710.4054 | 1355.2027 | 3100 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2760.0336 | 1322.4272 | 1437.6064 | 25.8496 | -2.1206 | -2 | -0.12064
2024-02-06 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1192.281 | 1292.7224 | 2485.0035 | 1242.5017 | 2640 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2498.603 | 1198.806 | 1299.797 | 7.0746 | -1.5121 | -1 | -0.51208
2024-02-06 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.95% | 1219.7486 | 1322.6715 | 2542.4201 | 1271.2101 | 2640 | 9.692 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0384 | 9.3338 | 2551.7539 | 1224.2266 | 1327.5273 | 4.8558 | -0.15193 | -1 | 0.84807
2024-02-06 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.7% | 1216.6912 | 1325.9735 | 2542.6647 | 1271.3324 | 2640 | 9.5814 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0383 | 9.2282 | 2551.8929 | 1221.107 | 1330.7859 | 4.8124 | -0.1609 | -2 | 1.8391
2024-02-06 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.65% | 1216.0595 | 1326.6558 | 2542.7152 | 1271.3576 | 2640 | 10.3074 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0383 | 9.9276 | 2552.6428 | 1220.8073 | 1331.8355 | 5.1797 | -0.16275 | -2 | 1.8373
2024-02-06 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.15% | 1209.9377 | 1333.2673 | 2543.205 | 1271.6025 | 2640 | 9.1531 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0381 | 8.8175 | 2552.0225 | 1214.1326 | 1337.8898 | 4.6225 | -0.18054 | -2 | 1.8195
2024-02-06 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1220.0928 | 1322.2998 | 2542.3926 | 1271.1963 | 2640 | 9.287 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0384 | 8.9436 | 2551.3362 | 1224.3848 | 1326.9514 | 4.6516 | -0.15092 | -1 | 0.84908
2024-02-06 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.25% | 1223.4258 | 1318.7002 | 2542.1259 | 1271.063 | 2640 | 8.8582 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0385 | 8.5298 | 2550.6557 | 1227.5308 | 1323.1249 | 4.4247 | -0.14108 | -1 | 0.85892
2024-02-06 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1228.4482 | 1313.276 | 2541.7241 | 1270.8621 | 2640 | 8.9411 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0387 | 8.6083 | 2550.3324 | 1232.6087 | 1317.7237 | 4.4478 | -0.12615 | -1 | 0.87385
2024-02-06 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1228.4196 | 1313.3069 | 2541.7264 | 1270.8632 | 2640 | 9.004 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0387 | 8.6689 | 2550.3953 | 1232.6092 | 1317.786 | 4.4792 | -0.12623 | -1 | 0.87377
2024-02-06 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.34% | 1224.4901 | 1317.5507 | 2542.0408 | 1271.0204 | 2640 | 10.1501 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0385 | 9.7735 | 2551.8142 | 1229.1979 | 1322.6164 | 5.0656 | -0.13793 | -1 | 0.86207
2024-02-06 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.37% | 1224.9105 | 1317.0967 | 2542.0072 | 1271.0036 | 2640 | 9.0394 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0385 | 8.7038 | 2550.711 | 1229.1046 | 1321.6064 | 4.5097 | -0.13668 | -1 | 0.86332
2024-02-06 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.96% | 1219.8947 | 1322.5138 | 2542.4084 | 1271.2042 | 2640 | 7.0423 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0384 | 6.7819 | 2549.1904 | 1223.1488 | 1326.0416 | 3.5278 | -0.1515 | -1 | 0.8485
2024-02-06 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1224.2173 | 1317.8453 | 2542.0626 | 1271.0313 | 2640 | 7.4689 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0385 | 7.1919 | 2549.2545 | 1227.6808 | 1321.5737 | 3.7284 | -0.13874 | -1 | 0.86126
2024-02-06 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.47% | 1226.0573 | 1315.8581 | 2541.9154 | 1270.9577 | 2640 | 7.515 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0386 | 7.2358 | 2549.1512 | 1229.5474 | 1319.6038 | 3.7457 | -0.13327 | -1 | 0.86673
2024-02-06 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1197.7837 | 1286.5044 | 2484.2881 | 1242.1441 | 2640 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2495.7306 | 1203.3006 | 1292.43 | 5.9256 | -1.4688 | -2 | 0.53123
2024-02-06 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6589 | 1411.6764 | 2714.3353 | 1357.1676 | 3040 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2738.0787 | 1314.0537 | 1424.0249 | 12.3485 | -1.4533 | -4 | 2.5467
2024-02-06 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.2953 | 1408.3161 | 2709.6114 | 1354.8057 | 3100 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2739.5329 | 1315.6651 | 1423.8678 | 15.5516 | -2.0112 | -4 | 1.9888
2024-02-06 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1301.9265 | 1407.4955 | 2709.422 | 1354.711 | 3100 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2736.764 | 1315.0649 | 1421.6991 | 14.2037 | -1.985 | -4 | 2.015
2024-02-07 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.4548 | 1408.1088 | 2709.5636 | 1354.7818 | 3100 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2755.4472 | 1323.4935 | 1431.9536 | 23.8448 | -2.0046 | -4 | 1.9954
2024-02-07 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1301.8128 | 1407.6434 | 2709.4562 | 1354.7281 | 3100 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2758.9347 | 1325.5857 | 1433.349 | 25.7056 | -1.9897 | -4 | 2.0103
2024-02-07 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3875 | 1408.1963 | 2709.5838 | 1354.7919 | 3100 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2758.403 | 1324.8349 | 1433.5681 | 25.3718 | -2.0074 | -4 | 1.9926
2024-02-07 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1298.3034 | 1412.2056 | 2710.509 | 1355.2545 | 3100 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2759.4461 | 1321.7437 | 1437.7024 | 25.4968 | -2.1349 | -4 | 1.8651
2024-02-07 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1296.1335 | 1415.0265 | 2711.16 | 1355.58 | 3100 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2759.6681 | 1319.3239 | 1440.3442 | 25.3177 | -2.2242 | -4 | 1.7758
2024-02-07 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1300.7591 | 1414.0511 | 2714.8102 | 1357.4051 | 3040 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2757.0518 | 1320.9985 | 1436.0533 | 22.0022 | -1.5078 | -4 | 2.4922
2024-02-07 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.96% | 1219.826 | 1322.5879 | 2542.4139 | 1271.207 | 2640 | 8.8909 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0384 | 8.5623 | 2550.9762 | 1223.9341 | 1327.0421 | 4.4542 | -0.15171 | -2 | 1.8483
2024-02-07 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.95% | 1219.7486 | 1322.6715 | 2542.4201 | 1271.2101 | 2640 | 9.692 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0384 | 9.3338 | 2551.7539 | 1224.2266 | 1327.5273 | 4.8558 | -0.15193 | -2 | 1.8481
2024-02-07 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.7% | 1216.6912 | 1325.9735 | 2542.6647 | 1271.3324 | 2640 | 9.5814 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0383 | 9.2282 | 2551.8929 | 1221.107 | 1330.7859 | 4.8124 | -0.1609 | -2 | 1.8391
2024-02-07 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.65% | 1216.0595 | 1326.6558 | 2542.7152 | 1271.3576 | 2640 | 10.3074 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0383 | 9.9276 | 2552.6428 | 1220.8073 | 1331.8355 | 5.1797 | -0.16275 | -2 | 1.8373
2024-02-07 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.15% | 1209.9377 | 1333.2673 | 2543.205 | 1271.6025 | 2640 | 9.1531 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0381 | 8.8175 | 2552.0225 | 1214.1326 | 1337.8898 | 4.6225 | -0.18054 | -2 | 1.8195
2024-02-07 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5359 | 1292.4345 | 2484.9703 | 1242.4852 | 2640 | 15.0913 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0624 | 14.2051 | 2499.1755 | 1199.3529 | 1299.8226 | 7.3881 | -1.5101 | -2 | 0.48992
2024-02-07 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -2 | 0.64046
2024-02-07 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -2 | 0.78474
2024-02-07 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.8517 | 1401.4353 | 2712.2871 | 1356.1435 | 3040 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2737.3914 | 1322.9847 | 1414.4067 | 12.9714 | -1.2161 | -3 | 1.7839
2024-02-07 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -3 | 1.6709
2024-02-07 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -3 | 1.683
2024-02-07 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -4 | 2.5397
2024-02-07 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -3 | 1.6631
2024-02-07 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -3 | 1.7159
2024-02-07 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1308.0497 | 1404.9379 | 2712.9876 | 1356.4938 | 3040 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2733.8561 | 1318.1113 | 1415.7448 | 10.8069 | -1.2976 | -3 | 1.7024
2024-02-07 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6589 | 1411.6764 | 2714.3353 | 1357.1676 | 3040 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2738.0787 | 1314.0537 | 1424.0249 | 12.3485 | -1.4533 | -4 | 2.5467
2024-02-07 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -4 | 2.5699
2024-02-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1301.9265 | 1407.4955 | 2709.422 | 1354.711 | 3100 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2736.764 | 1315.0649 | 1421.6991 | 14.2037 | -1.985 | -6 | 4.015
2024-02-08 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.6301 | 1410.4624 | 2714.0925 | 1357.0462 | 3040 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2753.1486 | 1322.3895 | 1430.7591 | 20.2968 | -1.4254 | -6 | 4.5746
2024-02-08 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.09% | 1303.9964 | 1410.0045 | 2714.0009 | 1357.0005 | 3040 | 47.1754 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1201 | 42.1165 | 2756.1174 | 1324.2321 | 1431.8853 | 21.8808 | -1.4148 | -6 | 4.5852
2024-02-08 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.5612 | 1410.5485 | 2714.1097 | 1357.0548 | 3040 | 46.5446 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 41.555 | 2755.6647 | 1323.5197 | 1432.145 | 21.5965 | -1.4274 | -6 | 4.5726
2024-02-08 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.8% | 1300.4059 | 1414.4926 | 2714.8985 | 1357.4493 | 3040 | 46.641 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1197 | 41.6531 | 2756.5516 | 1320.3573 | 1436.1943 | 21.7017 | -1.518 | -6 | 4.482
2024-02-08 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.61% | 1298.1861 | 1417.2674 | 2715.4535 | 1357.7267 | 3040 | 46.2211 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1195 | 41.2866 | 2756.74 | 1317.9241 | 1438.816 | 21.5486 | -1.5814 | -6 | 4.4186
2024-02-08 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1300.7591 | 1414.0511 | 2714.8102 | 1357.4051 | 3040 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2757.0518 | 1320.9985 | 1436.0533 | 22.0022 | -1.5078 | -4 | 2.4922
2024-02-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.3494 | 1412.0633 | 2714.4127 | 1357.2063 | 3040 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2739.2211 | 1314.2522 | 1424.9688 | 12.9056 | -1.4622 | -4 | 2.5378
2024-02-08 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1192.2071 | 1292.806 | 2485.0131 | 1242.5065 | 2640 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2499.838 | 1199.3195 | 1300.5186 | 7.7125 | -1.5127 | -2 | 0.48734
2024-02-08 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1189.286 | 1296.1068 | 2485.3928 | 1242.6964 | 2640 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2500.0508 | 1196.3001 | 1303.7508 | 7.644 | -1.5355 | -2 | 0.46453
2024-02-08 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1188.6824 | 1296.7889 | 2485.4713 | 1242.7356 | 2640 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2501.2404 | 1196.224 | 1305.0164 | 8.2275 | -1.5402 | -2 | 0.45983
2024-02-08 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1182.8325 | 1303.3993 | 2486.2318 | 1243.1159 | 2640 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2500.2392 | 1189.4966 | 1310.7426 | 7.3434 | -1.5854 | -2 | 0.41458
2024-02-08 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5359 | 1292.4345 | 2484.9703 | 1242.4852 | 2640 | 15.0913 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0624 | 14.2051 | 2499.1755 | 1199.3529 | 1299.8226 | 7.3881 | -1.5101 | -2 | 0.48992
2024-02-08 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.25% | 1195.7198 | 1288.8366 | 2484.5564 | 1242.2782 | 2640 | 14.3946 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0626 | 13.547 | 2498.1035 | 1202.2395 | 1295.864 | 7.0274 | -1.4851 | -2 | 0.51493
2024-02-08 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -2 | 0.78474
2024-02-08 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.8517 | 1401.4353 | 2712.2871 | 1356.1435 | 3040 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2737.3914 | 1322.9847 | 1414.4067 | 12.9714 | -1.2161 | -2 | 0.78391
2024-02-08 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -2 | 0.67094
2024-02-08 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -2 | 0.68299
2024-02-08 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -2 | 0.53974
2024-02-08 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -2 | 0.66312
2024-02-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -2 | 0.71591
2024-02-08 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1308.0497 | 1404.9379 | 2712.9876 | 1356.4938 | 3040 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2733.8561 | 1318.1113 | 1415.7448 | 10.8069 | -1.2976 | -2 | 0.70239
2024-02-08 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6589 | 1411.6764 | 2714.3353 | 1357.1676 | 3040 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2738.0787 | 1314.0537 | 1424.0249 | 12.3485 | -1.4533 | -2 | 0.54668
2024-02-08 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -2 | 0.56992
2024-02-08 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1301.9265 | 1407.4955 | 2709.422 | 1354.711 | 3100 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2736.764 | 1315.0649 | 1421.6991 | 14.2037 | -1.985 | -2 | 0.014999
2024-02-09 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.4548 | 1408.1088 | 2709.5636 | 1354.7818 | 3100 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2755.4472 | 1323.4935 | 1431.9536 | 23.8448 | -2.0046 | -2 | -0.0045717
2024-02-09 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1301.8128 | 1407.6434 | 2709.4562 | 1354.7281 | 3100 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2758.9347 | 1325.5857 | 1433.349 | 25.7056 | -1.9897 | -2 | 0.010277
2024-02-09 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3875 | 1408.1963 | 2709.5838 | 1354.7919 | 3100 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2758.403 | 1324.8349 | 1433.5681 | 25.3718 | -2.0074 | -2 | -0.007363
2024-02-09 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1298.3034 | 1412.2056 | 2710.509 | 1355.2545 | 3100 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2759.4461 | 1321.7437 | 1437.7024 | 25.4968 | -2.1349 | -2 | -0.13487
2024-02-09 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1296.1335 | 1415.0265 | 2711.16 | 1355.58 | 3100 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2759.6681 | 1319.3239 | 1440.3442 | 25.3177 | -2.2242 | -2 | -0.22416
2024-02-09 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1300.7591 | 1414.0511 | 2714.8102 | 1357.4051 | 3040 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2757.0518 | 1320.9985 | 1436.0533 | 22.0022 | -1.5078 | -2 | 0.49216
2024-02-09 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.3494 | 1412.0633 | 2714.4127 | 1357.2063 | 3040 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2739.2211 | 1314.2522 | 1424.9688 | 12.9056 | -1.4622 | -2 | 0.53779
2024-02-09 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1192.2071 | 1292.806 | 2485.0131 | 1242.5065 | 2640 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2499.838 | 1199.3195 | 1300.5186 | 7.7125 | -1.5127 | -2 | 0.48734
2024-02-09 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1189.286 | 1296.1068 | 2485.3928 | 1242.6964 | 2640 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2500.0508 | 1196.3001 | 1303.7508 | 7.644 | -1.5355 | -2 | 0.46453
2024-02-09 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1188.6824 | 1296.7889 | 2485.4713 | 1242.7356 | 2640 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2501.2404 | 1196.224 | 1305.0164 | 8.2275 | -1.5402 | -2 | 0.45983
2024-02-09 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1182.8325 | 1303.3993 | 2486.2318 | 1243.1159 | 2640 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2500.2392 | 1189.4966 | 1310.7426 | 7.3434 | -1.5854 | -2 | 0.41458
2024-02-09 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5359 | 1292.4345 | 2484.9703 | 1242.4852 | 2640 | 15.0913 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0624 | 14.2051 | 2499.1755 | 1199.3529 | 1299.8226 | 7.3881 | -1.5101 | -2 | 0.48992
2024-02-09 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.25% | 1195.7198 | 1288.8366 | 2484.5564 | 1242.2782 | 2640 | 14.3946 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0626 | 13.547 | 2498.1035 | 1202.2395 | 1295.864 | 7.0274 | -1.4851 | -1 | -0.48507
2024-02-09 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1200.5169 | 1283.4159 | 2483.9328 | 1241.9664 | 2640 | 14.5293 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0628 | 13.6704 | 2497.6032 | 1207.124 | 1290.4792 | 7.0633 | -1.4471 | -1 | -0.4471
2024-02-09 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1200.4896 | 1283.4468 | 2483.9364 | 1241.9682 | 2640 | 14.6315 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0628 | 13.7666 | 2497.703 | 1207.143 | 1290.56 | 7.1132 | -1.4473 | -1 | -0.44732
2024-02-09 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.34% | 1196.7364 | 1287.6878 | 2484.4243 | 1242.2121 | 2640 | 16.4939 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0626 | 15.5219 | 2499.9462 | 1204.2133 | 1295.7329 | 8.0451 | -1.477 | -1 | -0.47705
2024-02-09 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.37% | 1197.138 | 1287.2341 | 2484.3721 | 1242.186 | 2640 | 14.6889 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0626 | 13.823 | 2498.1951 | 1203.7989 | 1294.3962 | 7.1622 | -1.4739 | -1 | -0.47388
2024-02-09 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1192.3466 | 1292.6483 | 2484.9949 | 1242.4975 | 2640 | 11.4437 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0624 | 10.7718 | 2495.7667 | 1197.5151 | 1298.2516 | 5.6033 | -1.5116 | -2 | 0.48843
2024-02-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4759 | 1287.9823 | 2484.4581 | 1242.2291 | 2640 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2495.8801 | 1201.9765 | 1293.9036 | 5.9213 | -1.4791 | -1 | -0.47911
2024-02-09 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1198.2334 | 1285.9963 | 2484.2297 | 1242.1148 | 2640 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2495.721 | 1203.776 | 1291.9449 | 5.9486 | -1.4652 | -1 | -0.46522
2024-02-09 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1197.7837 | 1286.5044 | 2484.2881 | 1242.1441 | 2640 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2495.7306 | 1203.3006 | 1292.43 | 5.9256 | -1.4688 | -1 | -0.46877
2024-02-09 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5797 | 1292.3849 | 2484.9646 | 1242.4823 | 2640 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2497.9805 | 1198.8263 | 1299.1542 | 6.7693 | -1.5097 | -1 | -0.50974
2024-02-09 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -1 | -0.43008
2024-02-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1301.9265 | 1407.4955 | 2709.422 | 1354.711 | 3100 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2736.764 | 1315.0649 | 1421.6991 | 14.2037 | -1.985 | -2 | 0.014999
2024-02-10 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.4548 | 1408.1088 | 2709.5636 | 1354.7818 | 3100 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2755.4472 | 1323.4935 | 1431.9536 | 23.8448 | -2.0046 | -2 | -0.0045717
2024-02-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1301.8128 | 1407.6434 | 2709.4562 | 1354.7281 | 3100 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2758.9347 | 1325.5857 | 1433.349 | 25.7056 | -1.9897 | -2 | 0.010277
2024-02-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3875 | 1408.1963 | 2709.5838 | 1354.7919 | 3100 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2758.403 | 1324.8349 | 1433.5681 | 25.3718 | -2.0074 | -2 | -0.007363
2024-02-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1298.3034 | 1412.2056 | 2710.509 | 1355.2545 | 3100 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2759.4461 | 1321.7437 | 1437.7024 | 25.4968 | -2.1349 | -2 | -0.13487
2024-02-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1296.1335 | 1415.0265 | 2711.16 | 1355.58 | 3100 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2759.6681 | 1319.3239 | 1440.3442 | 25.3177 | -2.2242 | -2 | -0.22416
2024-02-10 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1298.6486 | 1411.7568 | 2710.4054 | 1355.2027 | 3100 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2760.0336 | 1322.4272 | 1437.6064 | 25.8496 | -2.1206 | -2 | -0.12064
2024-02-10 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1192.281 | 1292.7224 | 2485.0035 | 1242.5017 | 2640 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2498.603 | 1198.806 | 1299.797 | 7.0746 | -1.5121 | -1 | -0.51208
2024-02-10 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1192.2071 | 1292.806 | 2485.0131 | 1242.5065 | 2640 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2499.838 | 1199.3195 | 1300.5186 | 7.7125 | -1.5127 | -1 | -0.51266
2024-02-10 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1189.286 | 1296.1068 | 2485.3928 | 1242.6964 | 2640 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2500.0508 | 1196.3001 | 1303.7508 | 7.644 | -1.5355 | -2 | 0.46453
2024-02-10 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.62 | 1416.7249 | 2715.345 | 1357.6725 | 3040 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2744.1157 | 1312.3797 | 1431.736 | 15.011 | -1.569 | -2 | 0.431
2024-02-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.15% | 1290.6285 | 1422.1829 | 2712.8114 | 1356.4057 | 3100 | 34.3241 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1427 | 30.037 | 2742.8485 | 1304.9187 | 1437.9298 | 15.7468 | -2.4491 | -2 | -0.44907
2024-02-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1300.4611 | 1409.4006 | 2709.8617 | 1354.9308 | 3100 | 34.8261 | 0.4799 | 0.5201 | 1.144 | 30.4432 | 2740.3049 | 1315.0708 | 1425.2341 | 15.8335 | -2.0457 | -2 | -0.045739
2024-02-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1303.685 | 1405.2095 | 2708.8945 | 1354.4473 | 3100 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2737.9219 | 1317.6547 | 1420.2672 | 15.0576 | -1.9119 | -2 | 0.088094
2024-02-10 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5399 | 1398.8982 | 2707.438 | 1353.719 | 3100 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2736.7213 | 1322.6928 | 1414.0284 | 15.1303 | -1.7089 | -2 | 0.29112
2024-02-10 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5122 | 1398.9341 | 2707.4463 | 1353.7232 | 3100 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2736.9358 | 1322.7645 | 1414.1713 | 15.2371 | -1.71 | -2 | 0.28996
2024-02-10 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1304.7141 | 1403.8717 | 2708.5858 | 1354.2929 | 3100 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2741.8427 | 1320.7338 | 1421.1089 | 17.2372 | -1.869 | -1 | -0.86902
2024-02-10 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1305.1205 | 1403.3433 | 2708.4638 | 1354.2319 | 3100 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2738.0801 | 1319.3916 | 1418.6884 | 15.3451 | -1.8521 | -1 | -0.85206
2024-02-10 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.2694 | 1409.6498 | 2709.9192 | 1354.9596 | 3100 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2733.0046 | 1311.3462 | 1421.6584 | 12.0086 | -2.0537 | -1 | -1.0537
2024-02-10 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1304.4503 | 1404.2146 | 2708.6649 | 1354.3325 | 3100 | 28.0085 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1445 | 24.4728 | 2733.1377 | 1316.236 | 1416.9017 | 12.6871 | -1.88 | -1 | -0.88002
2024-02-10 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.47% | 1306.2292 | 1401.9021 | 2708.1313 | 1354.0656 | 3100 | 28.1812 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1447 | 24.6188 | 2732.7501 | 1318.1037 | 1414.6464 | 12.7443 | -1.8057 | -1 | -0.80573
2024-02-10 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.43% | 1305.774 | 1402.4937 | 2708.2678 | 1354.1339 | 3100 | 28.0608 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1446 | 24.5149 | 2732.7827 | 1317.5937 | 1415.1889 | 12.6952 | -1.8248 | -2 | 0.17524
2024-02-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1300.5055 | 1409.3429 | 2709.8484 | 1354.9242 | 3100 | 31.9105 | 0.47992 | 0.52008 | 1.144 | 27.8944 | 2737.7428 | 1313.8925 | 1423.8502 | 14.5074 | -2.0439 | -2 | -0.043901
2024-02-10 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6437 | 1469.2988 | 2826.9425 | 1413.4713 | 3370 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2865.2306 | 1376.0317 | 1489.199 | 19.9002 | -3.5748 | -2 | -1.5748
2024-02-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1358.2758 | 1468.4139 | 2826.6897 | 1413.3448 | 3370 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2861.6763 | 1375.0875 | 1486.5888 | 18.1749 | -3.5282 | -2 | -1.5282
2024-02-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.8034 | 1469.0752 | 2826.8786 | 1413.4393 | 3370 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2885.5918 | 1386.0045 | 1499.5873 | 30.5121 | -3.5631 | -2 | -1.5631
2024-02-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1358.1619 | 1468.5734 | 2826.7353 | 1413.3676 | 3370 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2890.0479 | 1388.5817 | 1501.4662 | 32.8928 | -3.5366 | -2 | -1.5366
2024-02-11 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.736 | 1469.1696 | 2826.9056 | 1413.4528 | 3370 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2889.3755 | 1387.7397 | 1501.6357 | 32.4662 | -3.568 | -2 | -1.568
2024-02-11 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1354.6478 | 1473.4931 | 2828.1409 | 1414.0704 | 3370 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2890.7675 | 1384.6452 | 1506.1223 | 32.6291 | -3.795 | -2 | -1.795
2024-02-11 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1352.4745 | 1476.5357 | 2829.0102 | 1414.5051 | 3370 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2891.092 | 1382.1542 | 1508.9378 | 32.4022 | -3.954 | -2 | -1.954
2024-02-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1298.6486 | 1411.7568 | 2710.4054 | 1355.2027 | 3100 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2760.0336 | 1322.4272 | 1437.6064 | 25.8496 | -2.1206 | -2 | -0.12064
2024-02-11 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1192.281 | 1292.7224 | 2485.0035 | 1242.5017 | 2640 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2498.603 | 1198.806 | 1299.797 | 7.0746 | -1.5121 | -1 | -0.51208
2024-02-11 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1192.2071 | 1292.806 | 2485.0131 | 1242.5065 | 2640 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2499.838 | 1199.3195 | 1300.5186 | 7.7125 | -1.5127 | -2 | 0.48734
2024-02-11 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1189.286 | 1296.1068 | 2485.3928 | 1242.6964 | 2640 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2500.0508 | 1196.3001 | 1303.7508 | 7.644 | -1.5355 | -2 | 0.46453
2024-02-11 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1188.6824 | 1296.7889 | 2485.4713 | 1242.7356 | 2640 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2501.2404 | 1196.224 | 1305.0164 | 8.2275 | -1.5402 | -2 | 0.45983
2024-02-11 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1292.5552 | 1424.306 | 2716.8612 | 1358.4306 | 3040 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2742.4242 | 1304.7169 | 1437.7073 | 13.4013 | -1.7411 | -2 | 0.25886
2024-02-11 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6134 | 1411.7332 | 2714.3466 | 1357.1733 | 3040 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2740.2595 | 1315.049 | 1425.2105 | 13.4773 | -1.4546 | -1 | -0.45463
2024-02-11 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -1 | -0.35954
2024-02-11 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -1 | -0.21526
2024-02-11 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.8517 | 1401.4353 | 2712.2871 | 1356.1435 | 3040 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2737.3914 | 1322.9847 | 1414.4067 | 12.9714 | -1.2161 | -1 | -0.21609
2024-02-11 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -1 | -0.32906
2024-02-11 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -1 | -0.31701
2024-02-11 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -2 | 0.53974
2024-02-11 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -1 | -0.33688
2024-02-11 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -1 | -0.28409
2024-02-11 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1308.0497 | 1404.9379 | 2712.9876 | 1356.4938 | 3040 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2733.8561 | 1318.1113 | 1415.7448 | 10.8069 | -1.2976 | -1 | -0.29761
2024-02-11 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6589 | 1411.6764 | 2714.3353 | 1357.1676 | 3040 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2738.0787 | 1314.0537 | 1424.0249 | 12.3485 | -1.4533 | -2 | 0.54668
2024-02-11 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.2953 | 1408.3161 | 2709.6114 | 1354.8057 | 3100 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2739.5329 | 1315.6651 | 1423.8678 | 15.5516 | -2.0112 | -1 | -1.0112
2024-02-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1358.2758 | 1468.4139 | 2826.6897 | 1413.3448 | 3370 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2861.6763 | 1375.0875 | 1486.5888 | 18.1749 | -3.5282 | -1 | -2.5282
2024-02-12 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.8034 | 1469.0752 | 2826.8786 | 1413.4393 | 3370 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2885.5918 | 1386.0045 | 1499.5873 | 30.5121 | -3.5631 | -1 | -2.5631
2024-02-12 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1358.1619 | 1468.5734 | 2826.7353 | 1413.3676 | 3370 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2890.0479 | 1388.5817 | 1501.4662 | 32.8928 | -3.5366 | -1 | -2.5366
2024-02-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.736 | 1469.1696 | 2826.9056 | 1413.4528 | 3370 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2889.3755 | 1387.7397 | 1501.6357 | 32.4662 | -3.568 | -1 | -2.568
2024-02-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1354.6478 | 1473.4931 | 2828.1409 | 1414.0704 | 3370 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2890.7675 | 1384.6452 | 1506.1223 | 32.6291 | -3.795 | -2 | -1.795
2024-02-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1352.4745 | 1476.5357 | 2829.0102 | 1414.5051 | 3370 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2891.092 | 1382.1542 | 1508.9378 | 32.4022 | -3.954 | -2 | -1.954
2024-02-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1354.9935 | 1473.0091 | 2828.0026 | 1414.0013 | 3370 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2891.513 | 1385.4235 | 1506.0895 | 33.0804 | -3.7697 | -2 | -1.7697
2024-02-12 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.203 | 1409.7361 | 2709.9391 | 1354.9695 | 3100 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2739.0849 | 1314.1869 | 1424.898 | 15.1619 | -2.0564 | -1 | -1.0564
2024-02-12 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1300.1281 | 1409.8335 | 2709.9616 | 1354.9808 | 3100 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2741.7338 | 1315.3711 | 1426.3627 | 16.5292 | -2.0595 | -1 | -1.0595
2024-02-12 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1297.1693 | 1413.68 | 2710.8492 | 1355.4246 | 3100 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2742.2692 | 1312.2041 | 1430.0652 | 16.3852 | -2.1816 | -2 | -0.18158
2024-02-12 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5577 | 1414.475 | 2711.0327 | 1355.5163 | 3100 | 38.6527 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1435 | 33.8028 | 2744.8355 | 1312.724 | 1432.1116 | 17.6366 | -2.2067 | -2 | -0.20673
2024-02-12 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.15% | 1290.6285 | 1422.1829 | 2712.8114 | 1356.4057 | 3100 | 34.3241 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1427 | 30.037 | 2742.8485 | 1304.9187 | 1437.9298 | 15.7468 | -2.4491 | -2 | -0.44907
2024-02-12 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1300.4611 | 1409.4006 | 2709.8617 | 1354.9308 | 3100 | 34.8261 | 0.4799 | 0.5201 | 1.144 | 30.4432 | 2740.3049 | 1315.0708 | 1425.2341 | 15.8335 | -2.0457 | -1 | -1.0457
2024-02-12 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1303.685 | 1405.2095 | 2708.8945 | 1354.4473 | 3100 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2737.9219 | 1317.6547 | 1420.2672 | 15.0576 | -1.9119 | -1 | -0.91191
2024-02-12 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -1 | -0.21526
2024-02-12 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5122 | 1398.9341 | 2707.4463 | 1353.7232 | 3100 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2736.9358 | 1322.7645 | 1414.1713 | 15.2371 | -1.71 | -1 | -0.71004
2024-02-12 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1304.7141 | 1403.8717 | 2708.5858 | 1354.2929 | 3100 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2741.8427 | 1320.7338 | 1421.1089 | 17.2372 | -1.869 | -1 | -0.86902
2024-02-12 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1305.1205 | 1403.3433 | 2708.4638 | 1354.2319 | 3100 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2738.0801 | 1319.3916 | 1418.6884 | 15.3451 | -1.8521 | -1 | -0.85206
2024-02-12 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.2694 | 1409.6498 | 2709.9192 | 1354.9596 | 3100 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2733.0046 | 1311.3462 | 1421.6584 | 12.0086 | -2.0537 | -1 | -1.0537
2024-02-12 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -1 | -0.33688
2024-02-12 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -1 | -0.28409
2024-02-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.43% | 1305.774 | 1402.4937 | 2708.2678 | 1354.1339 | 3100 | 28.0608 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1446 | 24.5149 | 2732.7827 | 1317.5937 | 1415.1889 | 12.6952 | -1.8248 | -1 | -0.82476
2024-02-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1300.5055 | 1409.3429 | 2709.8484 | 1354.9242 | 3100 | 31.9105 | 0.47992 | 0.52008 | 1.144 | 27.8944 | 2737.7428 | 1313.8925 | 1423.8502 | 14.5074 | -2.0439 | -2 | -0.043901
2024-02-12 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2265 | 1571.6602 | 3023.8867 | 1511.9434 | 3750 | 57.0541 | 0.48025 | 0.51975 | 1.2401 | 46.0067 | 3069.8934 | 1474.3213 | 1595.5721 | 23.9119 | -5.7358 | -4 | -1.7358
2024-02-12 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.1% | 1525.4358 | 1649.1284 | 3174.5642 | 1587.2821 | 4700 | 104.2782 | 0.48052 | 0.51948 | 1.4805 | 70.4336 | 3244.9978 | 1559.2804 | 1685.7173 | 36.589 | -19.8122 | -4 | -15.8122
2024-02-13 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1525.0086 | 1649.9828 | 3174.9914 | 1587.4957 | 4700 | 174.9841 | 0.48032 | 0.51968 | 1.4803 | 118.207 | 3293.1984 | 1581.7857 | 1711.4128 | 61.4299 | -20.0092 | -4 | -16.0092
2024-02-13 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.09% | 1525.3328 | 1649.3345 | 3174.6672 | 1587.3336 | 4700 | 188.7015 | 0.48047 | 0.51953 | 1.4805 | 127.4605 | 3302.1278 | 1586.5737 | 1715.554 | 66.2195 | -19.8597 | -4 | -15.8597
2024-02-13 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1584.3645 | 1714.3981 | 3298.7626 | 1649.3813 | 5200 | 223.414 | 0.48029 | 0.51971 | 1.5763 | 141.7288 | 3440.4914 | 1652.4355 | 1788.0559 | 73.6578 | -28.1043 | -4 | -24.1043
2024-02-13 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.8% | 1581.6376 | 1720.3972 | 3302.0348 | 1651.0174 | 5200 | 223.8766 | 0.47899 | 0.52101 | 1.5748 | 142.1632 | 3444.198 | 1649.7322 | 1794.4658 | 74.0686 | -29.9089 | -4 | -25.9089
2024-02-13 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.61% | 1579.7169 | 1724.6228 | 3304.3397 | 1652.1699 | 5200 | 221.8611 | 0.47807 | 0.52193 | 1.5737 | 140.9816 | 3445.3213 | 1647.1165 | 1798.2049 | 73.5821 | -31.174 | -4 | -27.174
2024-02-13 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.83% | 1581.9431 | 1719.7253 | 3301.6683 | 1650.8342 | 5200 | 227.0471 | 0.47913 | 0.52087 | 1.575 | 144.1604 | 3445.8288 | 1651.0153 | 1794.8135 | 75.0882 | -29.7073 | -2 | -27.7073
2024-02-13 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1451.1019 | 1573.3471 | 3024.449 | 1512.2245 | 3750 | 55.5682 | 0.47979 | 0.52021 | 1.2399 | 44.8169 | 3069.2659 | 1472.6046 | 1596.6613 | 23.3142 | -5.8652 | -2 | -3.8652
2024-02-13 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.95% | 1356.475 | 1470.935 | 2827.41 | 1413.705 | 3370 | 48.4602 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1919 | 40.6578 | 2868.0678 | 1375.981 | 1492.0868 | 21.1519 | -3.6609 | -2 | -1.6609
2024-02-13 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.7% | 1447.9775 | 1578.0337 | 3026.0112 | 1513.0056 | 3750 | 59.8841 | 0.47851 | 0.52149 | 1.2393 | 48.3226 | 3074.3339 | 1471.1004 | 1603.2335 | 25.1997 | -6.2233 | -2 | -4.2233
2024-02-13 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.65% | 1447.3475 | 1578.9787 | 3026.3262 | 1513.1631 | 3750 | 64.4212 | 0.47825 | 0.52175 | 1.2391 | 51.9892 | 3078.3155 | 1472.2115 | 1606.1039 | 27.1253 | -6.2953 | -2 | -4.2953
2024-02-13 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1346.9599 | 1484.2562 | 2831.2161 | 1415.608 | 3370 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2869.6647 | 1365.2519 | 1504.4128 | 20.1566 | -4.3546 | -2 | -2.3546
2024-02-13 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8085 | 1470.4682 | 2827.2766 | 1413.6383 | 3370 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2866.2334 | 1375.5038 | 1490.7296 | 20.2614 | -3.6363 | -1 | -2.6363
2024-02-13 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1303.685 | 1405.2095 | 2708.8945 | 1354.4473 | 3100 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2737.9219 | 1317.6547 | 1420.2672 | 15.0576 | -1.9119 | -1 | -0.91191
2024-02-13 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5399 | 1398.8982 | 2707.438 | 1353.719 | 3100 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2736.7213 | 1322.6928 | 1414.0284 | 15.1303 | -1.7089 | -1 | -0.70888
2024-02-13 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5122 | 1398.9341 | 2707.4463 | 1353.7232 | 3100 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2736.9358 | 1322.7645 | 1414.1713 | 15.2371 | -1.71 | -1 | -0.71004
2024-02-13 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1304.7141 | 1403.8717 | 2708.5858 | 1354.2929 | 3100 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2741.8427 | 1320.7338 | 1421.1089 | 17.2372 | -1.869 | -1 | -0.86902
2024-02-13 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1305.1205 | 1403.3433 | 2708.4638 | 1354.2319 | 3100 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2738.0801 | 1319.3916 | 1418.6884 | 15.3451 | -1.8521 | -1 | -0.85206
2024-02-13 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.2694 | 1409.6498 | 2709.9192 | 1354.9596 | 3100 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2733.0046 | 1311.3462 | 1421.6584 | 12.0086 | -2.0537 | -1 | -1.0537
2024-02-13 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -1 | -0.33688
2024-02-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -1 | -0.28409
2024-02-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1308.0497 | 1404.9379 | 2712.9876 | 1356.4938 | 3040 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2733.8561 | 1318.1113 | 1415.7448 | 10.8069 | -1.2976 | -1 | -0.29761
2024-02-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6589 | 1411.6764 | 2714.3353 | 1357.1676 | 3040 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2738.0787 | 1314.0537 | 1424.0249 | 12.3485 | -1.4533 | -1 | -0.45332
2024-02-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.2953 | 1408.3161 | 2709.6114 | 1354.8057 | 3100 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2739.5329 | 1315.6651 | 1423.8678 | 15.5516 | -2.0112 | -1 | -1.0112
2024-02-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1358.2758 | 1468.4139 | 2826.6897 | 1413.3448 | 3370 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2861.6763 | 1375.0875 | 1486.5888 | 18.1749 | -3.5282 | -2 | -1.5282
2024-02-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.8034 | 1469.0752 | 2826.8786 | 1413.4393 | 3370 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2885.5918 | 1386.0045 | 1499.5873 | 30.5121 | -3.5631 | -2 | -1.5631
2024-02-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1358.1619 | 1468.5734 | 2826.7353 | 1413.3676 | 3370 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2890.0479 | 1388.5817 | 1501.4662 | 32.8928 | -3.5366 | -2 | -1.5366
2024-02-14 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3214 | 1571.5179 | 3023.8393 | 1511.9196 | 3750 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3098.9024 | 1488.3735 | 1610.5289 | 39.011 | -5.7249 | -2 | -3.7249
2024-02-14 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1449.1457 | 1576.2815 | 3025.4272 | 1512.7136 | 3750 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3100.6852 | 1485.1934 | 1615.4918 | 39.2103 | -6.0897 | -2 | -4.0897
2024-02-14 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1446.9105 | 1579.6342 | 3026.5447 | 1513.2724 | 3750 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3101.1528 | 1482.5787 | 1618.5741 | 38.9399 | -6.3452 | -2 | -4.3452
2024-02-14 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.83% | 1449.5012 | 1575.7482 | 3025.2494 | 1512.6247 | 3750 | 94.603 | 0.47913 | 0.52087 | 1.2396 | 76.3193 | 3101.5687 | 1486.0685 | 1615.5003 | 39.7521 | -6.0489 | -2 | -4.0489
2024-02-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1356.55 | 1470.8299 | 2827.38 | 1413.69 | 3370 | 44.4546 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1919 | 37.2967 | 2864.6767 | 1374.4447 | 1490.232 | 19.4021 | -3.6554 | -2 | -1.6554
2024-02-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.95% | 1356.475 | 1470.935 | 2827.41 | 1413.705 | 3370 | 48.4602 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1919 | 40.6578 | 2868.0678 | 1375.981 | 1492.0868 | 21.1519 | -3.6609 | -2 | -1.6609
2024-02-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.7% | 1353.5119 | 1475.0833 | 2828.5952 | 1414.2976 | 3370 | 47.9072 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1914 | 40.2107 | 2868.806 | 1372.7532 | 1496.0528 | 20.9695 | -3.8782 | -2 | -1.8782
2024-02-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1352.8994 | 1475.9408 | 2828.8402 | 1414.4201 | 3370 | 51.537 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1913 | 43.2611 | 2872.1013 | 1373.5891 | 1498.5122 | 22.5714 | -3.923 | -2 | -1.923
2024-02-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1346.9599 | 1484.2562 | 2831.2161 | 1415.608 | 3370 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2869.6647 | 1365.2519 | 1504.4128 | 20.1566 | -4.3546 | -2 | -2.3546
2024-02-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8085 | 1470.4682 | 2827.2766 | 1413.6383 | 3370 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2866.2334 | 1375.5038 | 1490.7296 | 20.2614 | -3.6363 | -4 | 0.36365
2024-02-14 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.25% | 1454.6865 | 1567.9703 | 3022.6568 | 1511.3284 | 3750 | 55.3638 | 0.48126 | 0.51874 | 1.2406 | 44.6256 | 3067.2823 | 1476.163 | 1591.1193 | 23.149 | -5.4519 | -3 | -2.4519
2024-02-14 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1459.682 | 1560.4771 | 3020.159 | 1510.0795 | 3750 | 55.8818 | 0.48331 | 0.51669 | 1.2417 | 45.0059 | 3065.1649 | 1481.4339 | 1583.731 | 23.254 | -4.8716 | -3 | -1.8716
2024-02-14 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1459.6535 | 1560.5197 | 3020.1732 | 1510.0866 | 3750 | 56.2752 | 0.4833 | 0.5167 | 1.2417 | 45.3229 | 3065.4961 | 1481.5581 | 1583.938 | 23.4183 | -4.8749 | -3 | -1.8749
2024-02-14 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.34% | 1455.7456 | 1566.3816 | 3022.1272 | 1511.0636 | 3750 | 63.438 | 0.4817 | 0.5183 | 1.2408 | 51.1247 | 3073.2519 | 1480.3722 | 1592.8797 | 26.4982 | -5.3293 | -3 | -2.3293
2024-02-14 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.37% | 1456.1639 | 1565.7541 | 3021.918 | 1510.959 | 3750 | 56.496 | 0.48187 | 0.51813 | 1.2409 | 45.527 | 3067.445 | 1478.1019 | 1589.3431 | 23.589 | -5.2808 | -3 | -2.2808
2024-02-14 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1451.1703 | 1573.2446 | 3024.4149 | 1512.2074 | 3750 | 44.0142 | 0.47982 | 0.52018 | 1.2399 | 35.4979 | 3059.9127 | 1468.2028 | 1591.7099 | 18.4653 | -5.8574 | -4 | -1.8574
2024-02-14 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.32% | 1360.8025 | 1464.8765 | 2825.679 | 1412.8395 | 3370 | 37.3447 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1926 | 31.3128 | 2856.9918 | 1375.8822 | 1481.1096 | 16.2331 | -3.3414 | -3 | -0.34136
2024-02-14 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1362.5831 | 1462.3836 | 2824.9668 | 1412.4834 | 3370 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2856.4646 | 1377.7757 | 1478.6889 | 16.3053 | -3.2092 | -2 | -1.2092
2024-02-14 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1362.1276 | 1463.0214 | 2825.149 | 1412.5745 | 3370 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2856.5143 | 1377.2502 | 1479.2641 | 16.2427 | -3.243 | -1 | -2.243
2024-02-14 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8529 | 1470.4059 | 2827.2588 | 1413.6294 | 3370 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2862.9539 | 1373.9836 | 1488.9703 | 18.5644 | -3.6331 | -1 | -2.6331
2024-02-14 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6437 | 1469.2988 | 2826.9425 | 1413.4713 | 3370 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2865.2306 | 1376.0317 | 1489.199 | 19.9002 | -3.5748 | -1 | -2.5748
2024-02-14 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.1% | 1452.8764 | 1570.6854 | 3023.5618 | 1511.7809 | 3750 | 52.1391 | 0.48052 | 0.51948 | 1.2403 | 42.0389 | 3065.6007 | 1473.0769 | 1592.5238 | 21.8384 | -5.6609 | -1 | -4.6609
2024-02-15 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3907 | 1571.4139 | 3023.8046 | 1511.9023 | 3750 | 87.492 | 0.48032 | 0.51968 | 1.2402 | 70.549 | 3094.3537 | 1486.2768 | 1608.0769 | 36.663 | -5.7169 | -1 | -4.7169
2024-02-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.09% | 1452.7593 | 1570.8611 | 3023.6204 | 1511.8102 | 3750 | 94.3507 | 0.48047 | 0.51953 | 1.2402 | 76.0749 | 3099.6953 | 1489.311 | 1610.3843 | 39.5232 | -5.6744 | -1 | -4.6744
2024-02-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3214 | 1571.5179 | 3023.8393 | 1511.9196 | 3750 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3098.9024 | 1488.3735 | 1610.5289 | 39.011 | -5.7249 | -1 | -4.7249
2024-02-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1449.1457 | 1576.2815 | 3025.4272 | 1512.7136 | 3750 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3100.6852 | 1485.1934 | 1615.4918 | 39.2103 | -6.0897 | -2 | -4.0897
2024-02-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1446.9105 | 1579.6342 | 3026.5447 | 1513.2724 | 3750 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3101.1528 | 1482.5787 | 1618.5741 | 38.9399 | -6.3452 | -2 | -4.3452
2024-02-15 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.83% | 1522.466 | 1655.068 | 3177.534 | 1588.767 | 4700 | 189.2059 | 0.47913 | 0.52087 | 1.4791 | 127.9166 | 3305.4506 | 1583.7553 | 1721.6953 | 66.6274 | -21.1781 | -2 | -19.1781
2024-02-15 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.96% | 1523.8747 | 1652.2506 | 3176.1253 | 1588.0626 | 4700 | 111.1364 | 0.47979 | 0.52021 | 1.4798 | 75.1028 | 3251.2281 | 1559.9083 | 1691.3198 | 39.0692 | -20.5312 | -1 | -19.5312
2024-02-15 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.95% | 1523.8068 | 1652.3863 | 3176.1932 | 1588.0966 | 4700 | 121.1505 | 0.47976 | 0.52024 | 1.4798 | 81.8718 | 3258.0649 | 1563.0856 | 1694.9794 | 42.5931 | -20.5624 | -1 | -19.5624
2024-02-15 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.7% | 1521.1246 | 1657.7508 | 3178.8754 | 1589.4377 | 4700 | 119.7681 | 0.47851 | 0.52149 | 1.4785 | 81.0059 | 3259.8813 | 1559.8868 | 1699.9946 | 42.2438 | -21.7923 | -2 | -19.7923
2024-02-15 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.65% | 1447.3475 | 1578.9787 | 3026.3262 | 1513.1631 | 3750 | 64.4212 | 0.47825 | 0.52175 | 1.2391 | 51.9892 | 3078.3155 | 1472.2115 | 1606.1039 | 27.1253 | -6.2953 | -2 | -4.2953
2024-02-15 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1346.9599 | 1484.2562 | 2831.2161 | 1415.608 | 3370 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2869.6647 | 1365.2519 | 1504.4128 | 20.1566 | -4.3546 | -2 | -2.3546
2024-02-15 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8085 | 1470.4682 | 2827.2766 | 1413.6383 | 3370 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2866.2334 | 1375.5038 | 1490.7296 | 20.2614 | -3.6363 | -2 | -1.6363
2024-02-15 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.25% | 1360.0363 | 1465.9492 | 2825.9855 | 1412.9927 | 3370 | 44.2911 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1925 | 37.1412 | 2863.1267 | 1377.9109 | 1485.2158 | 19.2666 | -3.3981 | -2 | -1.3981
2024-02-15 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1364.8959 | 1459.1457 | 2824.0416 | 1412.0208 | 3370 | 44.7055 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1933 | 37.4629 | 2861.5046 | 1383.0022 | 1478.5024 | 19.3566 | -3.0368 | -2 | -1.0368
2024-02-15 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1364.8682 | 1459.1845 | 2824.0527 | 1412.0264 | 3370 | 45.0201 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1933 | 37.7268 | 2861.7795 | 1383.1016 | 1478.6779 | 19.4934 | -3.0389 | -2 | -1.0389
2024-02-15 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1304.7141 | 1403.8717 | 2708.5858 | 1354.2929 | 3100 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2741.8427 | 1320.7338 | 1421.1089 | 17.2372 | -1.869 | -2 | 0.13098
2024-02-15 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1305.1205 | 1403.3433 | 2708.4638 | 1354.2319 | 3100 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2738.0801 | 1319.3916 | 1418.6884 | 15.3451 | -1.8521 | -2 | 0.14794
2024-02-15 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -2 | 0.53974
2024-02-15 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4759 | 1287.9823 | 2484.4581 | 1242.2291 | 2640 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2495.8801 | 1201.9765 | 1293.9036 | 5.9213 | -1.4791 | -1 | -0.47911
2024-02-15 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.47% | 1226.0573 | 1315.8581 | 2541.9154 | 1270.9577 | 2640 | 7.515 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0386 | 7.2358 | 2549.1512 | 1229.5474 | 1319.6038 | 3.7457 | -0.13327 | -1 | 0.86673
2024-02-15 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.43% | 1225.5865 | 1316.3666 | 2541.9531 | 1270.9765 | 2640 | 7.4829 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0386 | 7.205 | 2549.158 | 1229.0603 | 1320.0978 | 3.7311 | -0.13467 | -1 | 0.86533
2024-02-15 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1220.1387 | 1322.2502 | 2542.3889 | 1271.1945 | 2640 | 8.5095 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0384 | 8.1948 | 2550.5838 | 1224.0715 | 1326.5122 | 4.262 | -0.15079 | -2 | 1.8492
2024-02-15 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.05% | 1220.955 | 1321.3686 | 2542.3236 | 1271.1618 | 2640 | 9.1287 | 0.48025 | 0.51975 | 1.0384 | 8.7909 | 2551.1145 | 1225.1769 | 1325.9376 | 4.5691 | -0.14838 | -2 | 1.8516
2024-02-15 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.1% | 1193.983 | 1290.7992 | 2484.7822 | 1242.3911 | 2640 | 13.5562 | 0.48052 | 0.51948 | 1.0625 | 12.7591 | 2497.5413 | 1200.114 | 1297.4273 | 6.6281 | -1.4987 | -1 | -0.49873
2024-02-16 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.06% | 1193.5171 | 1291.3257 | 2484.8428 | 1242.4214 | 2640 | 22.7479 | 0.48032 | 0.51968 | 1.0624 | 21.411 | 2506.2538 | 1203.8012 | 1302.4525 | 11.1269 | -1.5024 | -2 | 0.49761
2024-02-16 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.09% | 1193.8706 | 1290.9262 | 2484.7968 | 1242.3984 | 2640 | 24.5312 | 0.48047 | 0.51953 | 1.0625 | 23.089 | 2507.8858 | 1204.9642 | 1302.9216 | 11.9954 | -1.4996 | -1 | -0.49961
2024-02-16 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.06% | 1193.4506 | 1291.4008 | 2484.8514 | 1242.4257 | 2640 | 24.2032 | 0.48029 | 0.51971 | 1.0624 | 22.7808 | 2507.6322 | 1204.392 | 1303.2402 | 11.8394 | -1.5029 | -2 | 0.49709
2024-02-16 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.8% | 1190.4056 | 1294.8417 | 2485.2473 | 1242.6236 | 2640 | 24.2533 | 0.47899 | 0.52101 | 1.0623 | 22.8316 | 2508.0789 | 1201.3416 | 1306.7372 | 11.8955 | -1.5267 | -2 | 0.47326
2024-02-16 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.61% | 1188.2637 | 1297.262 | 2485.5257 | 1242.7629 | 2640 | 24.035 | 0.47807 | 0.52193 | 1.0621 | 22.6286 | 2508.1543 | 1199.0819 | 1309.0725 | 11.8105 | -1.5434 | -2 | 0.45658
2024-02-16 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1190.7464 | 1294.4566 | 2485.203 | 1242.6015 | 2640 | 24.5968 | 0.47913 | 0.52087 | 1.0623 | 23.1545 | 2508.3575 | 1201.8405 | 1306.517 | 12.0604 | -1.5241 | -2 | 0.47592
2024-02-16 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1192.281 | 1292.7224 | 2485.0035 | 1242.5017 | 2640 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2498.603 | 1198.806 | 1299.797 | 7.0746 | -1.5121 | 0 | -1.5121
2024-02-16 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1192.2071 | 1292.806 | 2485.0131 | 1242.5065 | 2640 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2499.838 | 1199.3195 | 1300.5186 | 7.7125 | -1.5127 | 0 | -1.5127
2024-02-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1189.286 | 1296.1068 | 2485.3928 | 1242.6964 | 2640 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2500.0508 | 1196.3001 | 1303.7508 | 7.644 | -1.5355 | 0 | -1.5355
2024-02-16 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.65% | 1216.0595 | 1326.6558 | 2542.7152 | 1271.3576 | 2640 | 10.3074 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0383 | 9.9276 | 2552.6428 | 1220.8073 | 1331.8355 | 5.1797 | -0.16275 | -2 | 1.8373
2024-02-16 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.15% | 1209.9377 | 1333.2673 | 2543.205 | 1271.6025 | 2640 | 9.1531 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0381 | 8.8175 | 2552.0225 | 1214.1326 | 1337.8898 | 4.6225 | -0.18054 | -2 | 1.8195
2024-02-16 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1220.0928 | 1322.2998 | 2542.3926 | 1271.1963 | 2640 | 9.287 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0384 | 8.9436 | 2551.3362 | 1224.3848 | 1326.9514 | 4.6516 | -0.15092 | -2 | 1.8491
2024-02-16 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.25% | 1223.4258 | 1318.7002 | 2542.1259 | 1271.063 | 2640 | 8.8582 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0385 | 8.5298 | 2550.6557 | 1227.5308 | 1323.1249 | 4.4247 | -0.14108 | -1 | 0.85892
2024-02-16 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1228.4482 | 1313.276 | 2541.7241 | 1270.8621 | 2640 | 8.9411 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0387 | 8.6083 | 2550.3324 | 1232.6087 | 1317.7237 | 4.4478 | -0.12615 | -1 | 0.87385
2024-02-16 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1228.4196 | 1313.3069 | 2541.7264 | 1270.8632 | 2640 | 9.004 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0387 | 8.6689 | 2550.3953 | 1232.6092 | 1317.786 | 4.4792 | -0.12623 | -1 | 0.87377
2024-02-16 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.34% | 1224.4901 | 1317.5507 | 2542.0408 | 1271.0204 | 2640 | 10.1501 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0385 | 9.7735 | 2551.8142 | 1229.1979 | 1322.6164 | 5.0656 | -0.13793 | -1 | 0.86207
2024-02-16 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.37% | 1224.9105 | 1317.0967 | 2542.0072 | 1271.0036 | 2640 | 9.0394 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0385 | 8.7038 | 2550.711 | 1229.1046 | 1321.6064 | 4.5097 | -0.13668 | -1 | 0.86332
2024-02-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.96% | 1219.8947 | 1322.5138 | 2542.4084 | 1271.2042 | 2640 | 7.0423 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0384 | 6.7819 | 2549.1904 | 1223.1488 | 1326.0416 | 3.5278 | -0.1515 | -1 | 0.8485
2024-02-16 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1224.2173 | 1317.8453 | 2542.0626 | 1271.0313 | 2640 | 7.4689 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0385 | 7.1919 | 2549.2545 | 1227.6808 | 1321.5737 | 3.7284 | -0.13874 | -1 | 0.86126
2024-02-16 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1283.8068 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48234 | 0.51766 | 1 | 0 | 2480 | 1196.1932 | 1283.8068 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-02-16 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1195.7162 | 1284.2838 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48214 | 0.51786 | 1 | 0 | 2480 | 1195.7162 | 1284.2838 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-02-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1220.1387 | 1322.2502 | 2542.3889 | 1271.1945 | 2640 | 8.5095 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0384 | 8.1948 | 2550.5838 | 1224.0715 | 1326.5122 | 4.262 | -0.15079 | -2 | 1.8492
2024-02-16 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.05% | 1220.955 | 1321.3686 | 2542.3236 | 1271.1618 | 2640 | 9.1287 | 0.48025 | 0.51975 | 1.0384 | 8.7909 | 2551.1145 | 1225.1769 | 1325.9376 | 4.5691 | -0.14838 | -2 | 1.8516
2024-02-16 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.1% | 1221.6076 | 1320.6638 | 2542.2714 | 1271.1357 | 2640 | 8.3423 | 0.48052 | 0.51948 | 1.0384 | 8.0334 | 2550.3048 | 1225.4678 | 1324.837 | 4.1732 | -0.14646 | -1 | 0.85354
2024-02-17 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.06% | 1221.1199 | 1321.1905 | 2542.3104 | 1271.1552 | 2640 | 13.9987 | 0.48032 | 0.51968 | 1.0384 | 13.4807 | 2555.7911 | 1227.595 | 1328.1962 | 7.0057 | -0.14789 | -1 | 0.85211
2024-02-17 01:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.09% | 1221.49 | 1320.7908 | 2542.2808 | 1271.1404 | 2640 | 15.0961 | 0.48047 | 0.51953 | 1.0384 | 14.5373 | 2556.8181 | 1228.4747 | 1328.3434 | 7.5526 | -0.1468 | -1 | 0.8532
2024-02-17 02:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.06% | 1221.0503 | 1321.2657 | 2542.316 | 1271.158 | 2640 | 14.8943 | 0.48029 | 0.51971 | 1.0384 | 14.3432 | 2556.6591 | 1227.9392 | 1328.7199 | 7.4543 | -0.1481 | -1 | 0.8519
2024-02-17 03:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.8% | 1217.863 | 1324.708 | 2542.571 | 1271.2855 | 2640 | 14.9251 | 0.47899 | 0.52101 | 1.0383 | 14.3743 | 2556.9453 | 1224.7481 | 1332.1972 | 7.4892 | -0.15747 | -2 | 1.8425
2024-02-17 04:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.61% | 1215.6213 | 1327.129 | 2542.7503 | 1271.3751 | 2640 | 14.7907 | 0.47807 | 0.52193 | 1.0382 | 14.2459 | 2556.9962 | 1222.4319 | 1334.5643 | 7.4353 | -0.16403 | -2 | 1.836
2024-02-17 05:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.83% | 1218.2197 | 1324.3227 | 2542.5424 | 1271.2712 | 2640 | 15.1365 | 0.47913 | 0.52087 | 1.0383 | 14.5777 | 2557.1201 | 1225.2044 | 1331.9158 | 7.593 | -0.15642 | 0 | -0.15642
2024-02-17 06:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1290.1196 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47979 | 0.52021 | 1 | 0 | 2480 | 1189.8804 | 1290.1196 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-17 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1290.198 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47976 | 0.52024 | 1 | 0 | 2480 | 1189.802 | 1290.198 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-17 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.7% | 1216.6912 | 1325.9735 | 2542.6647 | 1271.3324 | 2640 | 9.5814 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0383 | 9.2282 | 2551.8929 | 1221.107 | 1330.7859 | 4.8124 | -0.1609 | -2 | 1.8391
2024-02-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1188.6824 | 1296.7889 | 2485.4713 | 1242.7356 | 2640 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2501.2404 | 1196.224 | 1305.0164 | 8.2275 | -1.5402 | -2 | 0.45983
2024-02-17 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1292.5552 | 1424.306 | 2716.8612 | 1358.4306 | 3040 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2742.4242 | 1304.7169 | 1437.7073 | 13.4013 | -1.7411 | -2 | 0.25886
2024-02-17 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6134 | 1411.7332 | 2714.3466 | 1357.1733 | 3040 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2740.2595 | 1315.049 | 1425.2105 | 13.4773 | -1.4546 | -1 | -0.45463
2024-02-17 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -1 | -0.35954
2024-02-17 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5399 | 1398.8982 | 2707.438 | 1353.719 | 3100 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2736.7213 | 1322.6928 | 1414.0284 | 15.1303 | -1.7089 | -2 | 0.29112
2024-02-17 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5122 | 1398.9341 | 2707.4463 | 1353.7232 | 3100 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2736.9358 | 1322.7645 | 1414.1713 | 15.2371 | -1.71 | -2 | 0.28996
2024-02-17 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -2 | 0.67094
2024-02-17 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -2 | 0.68299
2024-02-17 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -2 | 0.53974
2024-02-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -2 | 0.66312
2024-02-17 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -2 | 0.71591
2024-02-17 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.43% | 1305.774 | 1402.4937 | 2708.2678 | 1354.1339 | 3100 | 28.0608 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1446 | 24.5149 | 2732.7827 | 1317.5937 | 1415.1889 | 12.6952 | -1.8248 | -2 | 0.17524
2024-02-17 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8529 | 1470.4059 | 2827.2588 | 1413.6294 | 3370 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2862.9539 | 1373.9836 | 1488.9703 | 18.5644 | -3.6331 | -4 | 0.36692
2024-02-17 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2265 | 1571.6602 | 3023.8867 | 1511.9434 | 3750 | 57.0541 | 0.48025 | 0.51975 | 1.2401 | 46.0067 | 3069.8934 | 1474.3213 | 1595.5721 | 23.9119 | -5.7358 | -4 | -1.7358
2024-02-17 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.1% | 1525.4358 | 1649.1284 | 3174.5642 | 1587.2821 | 4700 | 104.2782 | 0.48052 | 0.51948 | 1.4805 | 70.4336 | 3244.9978 | 1559.2804 | 1685.7173 | 36.589 | -19.8122 | -4 | -15.8122
2024-02-18 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1525.0086 | 1649.9828 | 3174.9914 | 1587.4957 | 4700 | 174.9841 | 0.48032 | 0.51968 | 1.4803 | 118.207 | 3293.1984 | 1581.7857 | 1711.4128 | 61.4299 | -20.0092 | -4 | -16.0092
2024-02-18 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.09% | 1525.3328 | 1649.3345 | 3174.6672 | 1587.3336 | 4700 | 188.7015 | 0.48047 | 0.51953 | 1.4805 | 127.4605 | 3302.1278 | 1586.5737 | 1715.554 | 66.2195 | -19.8597 | -4 | -15.8597
2024-02-18 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1524.9476 | 1650.1047 | 3175.0524 | 1587.5262 | 4700 | 186.1784 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 125.7715 | 3300.8239 | 1585.3545 | 1715.4694 | 65.3646 | -20.0373 | -4 | -16.0373
2024-02-18 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.8% | 1522.153 | 1655.6939 | 3177.847 | 1588.9235 | 4700 | 186.5639 | 0.47899 | 0.52101 | 1.479 | 126.1429 | 3303.9898 | 1582.574 | 1721.4158 | 65.7218 | -21.3215 | -4 | -17.3215
2024-02-18 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.61% | 1520.185 | 1659.63 | 3179.815 | 1589.9075 | 4700 | 184.8843 | 0.47807 | 0.52193 | 1.4781 | 125.0846 | 3304.8997 | 1579.9846 | 1724.915 | 65.285 | -22.2217 | -4 | -18.2217
2024-02-18 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.83% | 1522.466 | 1655.068 | 3177.534 | 1588.767 | 4700 | 189.2059 | 0.47913 | 0.52087 | 1.4791 | 127.9166 | 3305.4506 | 1583.7553 | 1721.6953 | 66.6274 | -21.1781 | -4 | -17.1781
2024-02-18 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1356.55 | 1470.8299 | 2827.38 | 1413.69 | 3370 | 44.4546 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1919 | 37.2967 | 2864.6767 | 1374.4447 | 1490.232 | 19.4021 | -3.6554 | -2 | -1.6554
2024-02-18 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.95% | 1356.475 | 1470.935 | 2827.41 | 1413.705 | 3370 | 48.4602 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1919 | 40.6578 | 2868.0678 | 1375.981 | 1492.0868 | 21.1519 | -3.6609 | -2 | -1.6609
2024-02-18 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.7% | 1353.5119 | 1475.0833 | 2828.5952 | 1414.2976 | 3370 | 47.9072 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1914 | 40.2107 | 2868.806 | 1372.7532 | 1496.0528 | 20.9695 | -3.8782 | -4 | 0.12179
2024-02-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1352.8994 | 1475.9408 | 2828.8402 | 1414.4201 | 3370 | 51.537 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1913 | 43.2611 | 2872.1013 | 1373.5891 | 1498.5122 | 22.5714 | -3.923 | -6 | 2.077
2024-02-18 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.15% | 1441.2376 | 1588.1437 | 3029.3812 | 1514.6906 | 3750 | 57.2068 | 0.47575 | 0.52425 | 1.2379 | 46.2137 | 3075.5949 | 1463.2238 | 1612.371 | 24.2274 | -6.9891 | -7 | 0.010897
2024-02-18 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.98% | 1451.3676 | 1572.9485 | 3024.3162 | 1512.1581 | 3750 | 58.0436 | 0.4799 | 0.5201 | 1.2399 | 46.8112 | 3071.1274 | 1473.8323 | 1597.2951 | 24.3466 | -5.8347 | -20 | 14.1653
2024-02-18 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.25% | 1454.6865 | 1567.9703 | 3022.6568 | 1511.3284 | 3750 | 55.3638 | 0.48126 | 0.51874 | 1.2406 | 44.6256 | 3067.2823 | 1476.163 | 1591.1193 | 23.149 | -5.4519 | -19 | 13.5481
2024-02-18 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1459.682 | 1560.4771 | 3020.159 | 1510.0795 | 3750 | 55.8818 | 0.48331 | 0.51669 | 1.2417 | 45.0059 | 3065.1649 | 1481.4339 | 1583.731 | 23.254 | -4.8716 | -17 | 12.1284
2024-02-18 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1459.6535 | 1560.5197 | 3020.1732 | 1510.0866 | 3750 | 56.2752 | 0.4833 | 0.5167 | 1.2417 | 45.3229 | 3065.4961 | 1481.5581 | 1583.938 | 23.4183 | -4.8749 | -17 | 12.1251
2024-02-18 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.34% | 1455.7456 | 1566.3816 | 3022.1272 | 1511.0636 | 3750 | 63.438 | 0.4817 | 0.5183 | 1.2408 | 51.1247 | 3073.2519 | 1480.3722 | 1592.8797 | 26.4982 | -5.3293 | -19 | 13.6707
2024-02-18 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.37% | 1456.1639 | 1565.7541 | 3021.918 | 1510.959 | 3750 | 56.496 | 0.48187 | 0.51813 | 1.2409 | 45.527 | 3067.445 | 1478.1019 | 1589.3431 | 23.589 | -5.2808 | -18 | 12.7192
2024-02-18 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1451.1703 | 1573.2446 | 3024.4149 | 1512.2074 | 3750 | 44.0142 | 0.47982 | 0.52018 | 1.2399 | 35.4979 | 3059.9127 | 1468.2028 | 1591.7099 | 18.4653 | -5.8574 | -21 | 15.1426
2024-02-18 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.32% | 1455.4742 | 1566.7887 | 3022.2629 | 1511.1315 | 3750 | 46.6809 | 0.48158 | 0.51842 | 1.2408 | 37.6219 | 3059.8848 | 1473.5923 | 1586.2925 | 19.5038 | -5.3607 | -19 | 13.6393
2024-02-18 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.47% | 1457.3047 | 1564.043 | 3021.3477 | 1510.6738 | 3750 | 46.9686 | 0.48234 | 0.51766 | 1.2412 | 37.8423 | 3059.1899 | 1475.5574 | 1583.6325 | 19.5896 | -5.1484 | -18 | 12.8516
2024-02-18 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.43% | 1456.8364 | 1564.7454 | 3021.5818 | 1510.7909 | 3750 | 46.768 | 0.48214 | 0.51786 | 1.2411 | 37.6835 | 3059.2653 | 1475.0053 | 1584.2601 | 19.5147 | -5.2028 | -18 | 12.7972
2024-02-18 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.98% | 1524.1488 | 1651.7025 | 3175.8512 | 1587.9256 | 4700 | 106.3685 | 0.47992 | 0.52008 | 1.4799 | 71.8746 | 3247.7258 | 1558.6427 | 1689.0831 | 37.3806 | -20.4051 | -20 | -0.40512
2024-02-18 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.05% | 1524.8641 | 1650.2717 | 3175.1359 | 1587.5679 | 4700 | 114.1082 | 0.48025 | 0.51975 | 1.4803 | 77.087 | 3252.2229 | 1561.8853 | 1690.3376 | 40.0658 | -20.0757 | -20 | -0.075727
2024-02-18 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.1% | 1584.8408 | 1713.3503 | 3298.1911 | 1649.0955 | 5200 | 125.1338 | 0.48052 | 0.51948 | 1.5766 | 79.3683 | 3377.5594 | 1622.9787 | 1754.5807 | 41.2304 | -27.788 | -20 | -7.788
2024-02-19 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1584.424 | 1714.2673 | 3298.6912 | 1649.3456 | 5200 | 209.9809 | 0.48032 | 0.51968 | 1.5764 | 133.2043 | 3431.8955 | 1648.4045 | 1783.491 | 69.2237 | -28.0648 | -20 | -8.0648
2024-02-19 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.09% | 1584.7402 | 1713.5715 | 3298.3117 | 1649.1559 | 5200 | 226.4418 | 0.48047 | 0.51953 | 1.5766 | 143.6299 | 3441.9416 | 1653.7501 | 1788.1915 | 74.62 | -27.8548 | -20 | -7.8548
2024-02-19 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1584.3645 | 1714.3981 | 3298.7626 | 1649.3813 | 5200 | 223.414 | 0.48029 | 0.51971 | 1.5763 | 141.7288 | 3440.4914 | 1652.4355 | 1788.0559 | 73.6578 | -28.1043 | -20 | -8.1043
2024-02-19 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.8% | 1581.6376 | 1720.3972 | 3302.0348 | 1651.0174 | 5200 | 223.8766 | 0.47899 | 0.52101 | 1.5748 | 142.1632 | 3444.198 | 1649.7322 | 1794.4658 | 74.0686 | -29.9089 | -21 | -8.9089
2024-02-19 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.61% | 1579.7169 | 1724.6228 | 3304.3397 | 1652.1699 | 5200 | 221.8611 | 0.47807 | 0.52193 | 1.5737 | 140.9816 | 3445.3213 | 1647.1165 | 1798.2049 | 73.5821 | -31.174 | -22 | -9.174
2024-02-19 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.83% | 1581.9431 | 1719.7253 | 3301.6683 | 1650.8342 | 5200 | 227.0471 | 0.47913 | 0.52087 | 1.575 | 144.1604 | 3445.8288 | 1651.0153 | 1794.8135 | 75.0882 | -29.7073 | -21 | -8.7073
2024-02-19 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1451.1019 | 1573.3471 | 3024.449 | 1512.2245 | 3750 | 55.5682 | 0.47979 | 0.52021 | 1.2399 | 44.8169 | 3069.2659 | 1472.6046 | 1596.6613 | 23.3142 | -5.8652 | -4 | -1.8652
2024-02-19 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.95% | 1356.475 | 1470.935 | 2827.41 | 1413.705 | 3370 | 48.4602 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1919 | 40.6578 | 2868.0678 | 1375.981 | 1492.0868 | 21.1519 | -3.6609 | -4 | 0.33912
2024-02-19 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.7% | 1353.5119 | 1475.0833 | 2828.5952 | 1414.2976 | 3370 | 47.9072 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1914 | 40.2107 | 2868.806 | 1372.7532 | 1496.0528 | 20.9695 | -3.8782 | -4 | 0.12179
2024-02-19 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1352.8994 | 1475.9408 | 2828.8402 | 1414.4201 | 3370 | 51.537 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1913 | 43.2611 | 2872.1013 | 1373.5891 | 1498.5122 | 22.5714 | -3.923 | -4 | 0.077011
2024-02-19 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1346.9599 | 1484.2562 | 2831.2161 | 1415.608 | 3370 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2869.6647 | 1365.2519 | 1504.4128 | 20.1566 | -4.3546 | -4 | -0.35461
2024-02-19 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8085 | 1470.4682 | 2827.2766 | 1413.6383 | 3370 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2866.2334 | 1375.5038 | 1490.7296 | 20.2614 | -3.6363 | -4 | 0.36365
2024-02-19 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1303.685 | 1405.2095 | 2708.8945 | 1354.4473 | 3100 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2737.9219 | 1317.6547 | 1420.2672 | 15.0576 | -1.9119 | -3 | 1.0881
2024-02-19 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5399 | 1398.8982 | 2707.438 | 1353.719 | 3100 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2736.7213 | 1322.6928 | 1414.0284 | 15.1303 | -1.7089 | -3 | 1.2911
2024-02-19 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5122 | 1398.9341 | 2707.4463 | 1353.7232 | 3100 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2736.9358 | 1322.7645 | 1414.1713 | 15.2371 | -1.71 | -3 | 1.29
2024-02-19 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1304.7141 | 1403.8717 | 2708.5858 | 1354.2929 | 3100 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2741.8427 | 1320.7338 | 1421.1089 | 17.2372 | -1.869 | -3 | 1.131
2024-02-19 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1305.1205 | 1403.3433 | 2708.4638 | 1354.2319 | 3100 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2738.0801 | 1319.3916 | 1418.6884 | 15.3451 | -1.8521 | -3 | 1.1479
2024-02-19 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -4 | 2.5397
2024-02-19 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -3 | 1.6631
2024-02-19 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -3 | 1.7159
2024-02-19 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1308.0497 | 1404.9379 | 2712.9876 | 1356.4938 | 3040 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2733.8561 | 1318.1113 | 1415.7448 | 10.8069 | -1.2976 | -3 | 1.7024
2024-02-19 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1300.5055 | 1409.3429 | 2709.8484 | 1354.9242 | 3100 | 31.9105 | 0.47992 | 0.52008 | 1.144 | 27.8944 | 2737.7428 | 1313.8925 | 1423.8502 | 14.5074 | -2.0439 | -4 | 1.9561
2024-02-19 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6437 | 1469.2988 | 2826.9425 | 1413.4713 | 3370 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2865.2306 | 1376.0317 | 1489.199 | 19.9002 | -3.5748 | -6 | 2.4252
2024-02-19 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.1% | 1452.8764 | 1570.6854 | 3023.5618 | 1511.7809 | 3750 | 52.1391 | 0.48052 | 0.51948 | 1.2403 | 42.0389 | 3065.6007 | 1473.0769 | 1592.5238 | 21.8384 | -5.6609 | -6 | 0.33906
2024-02-20 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3907 | 1571.4139 | 3023.8046 | 1511.9023 | 3750 | 87.492 | 0.48032 | 0.51968 | 1.2402 | 70.549 | 3094.3537 | 1486.2768 | 1608.0769 | 36.663 | -5.7169 | -6 | 0.28309
2024-02-20 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.09% | 1452.7593 | 1570.8611 | 3023.6204 | 1511.8102 | 3750 | 94.3507 | 0.48047 | 0.51953 | 1.2402 | 76.0749 | 3099.6953 | 1489.311 | 1610.3843 | 39.5232 | -5.6744 | -6 | 0.32556
2024-02-20 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3214 | 1571.5179 | 3023.8393 | 1511.9196 | 3750 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3098.9024 | 1488.3735 | 1610.5289 | 39.011 | -5.7249 | -6 | 0.27511
2024-02-20 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1449.1457 | 1576.2815 | 3025.4272 | 1512.7136 | 3750 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3100.6852 | 1485.1934 | 1615.4918 | 39.2103 | -6.0897 | -6 | -0.089664
2024-02-20 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1446.9105 | 1579.6342 | 3026.5447 | 1513.2724 | 3750 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3101.1528 | 1482.5787 | 1618.5741 | 38.9399 | -6.3452 | -6 | -0.34517
2024-02-20 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.83% | 1449.5012 | 1575.7482 | 3025.2494 | 1512.6247 | 3750 | 94.603 | 0.47913 | 0.52087 | 1.2396 | 76.3193 | 3101.5687 | 1486.0685 | 1615.5003 | 39.7521 | -6.0489 | -6 | -0.048926
2024-02-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.203 | 1409.7361 | 2709.9391 | 1354.9695 | 3100 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2739.0849 | 1314.1869 | 1424.898 | 15.1619 | -2.0564 | -6 | 3.9436
2024-02-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1300.1281 | 1409.8335 | 2709.9616 | 1354.9808 | 3100 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2741.7338 | 1315.3711 | 1426.3627 | 16.5292 | -2.0595 | -6 | 3.9405
2024-02-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1297.1693 | 1413.68 | 2710.8492 | 1355.4246 | 3100 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2742.2692 | 1312.2041 | 1430.0652 | 16.3852 | -2.1816 | -6 | 3.8184
2024-02-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5577 | 1414.475 | 2711.0327 | 1355.5163 | 3100 | 38.6527 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1435 | 33.8028 | 2744.8355 | 1312.724 | 1432.1116 | 17.6366 | -2.2067 | -6 | 3.7933
2024-02-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.15% | 1290.6285 | 1422.1829 | 2712.8114 | 1356.4057 | 3100 | 34.3241 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1427 | 30.037 | 2742.8485 | 1304.9187 | 1437.9298 | 15.7468 | -2.4491 | -7 | 4.5509
2024-02-20 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1300.4611 | 1409.4006 | 2709.8617 | 1354.9308 | 3100 | 34.8261 | 0.4799 | 0.5201 | 1.144 | 30.4432 | 2740.3049 | 1315.0708 | 1425.2341 | 15.8335 | -2.0457 | -6 | 3.9543
2024-02-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1303.685 | 1405.2095 | 2708.8945 | 1354.4473 | 3100 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2737.9219 | 1317.6547 | 1420.2672 | 15.0576 | -1.9119 | -5 | 3.0881
2024-02-20 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1364.8959 | 1459.1457 | 2824.0416 | 1412.0208 | 3370 | 44.7055 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1933 | 37.4629 | 2861.5046 | 1383.0022 | 1478.5024 | 19.3566 | -3.0368 | -5 | 1.9632
2024-02-20 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1364.8682 | 1459.1845 | 2824.0527 | 1412.0264 | 3370 | 45.0201 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1933 | 37.7268 | 2861.7795 | 1383.1016 | 1478.6779 | 19.4934 | -3.0389 | -17 | 13.9611
2024-02-20 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.34% | 1361.0665 | 1464.5069 | 2825.5734 | 1412.7867 | 3370 | 50.7504 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1927 | 42.5516 | 2868.125 | 1381.5634 | 1486.5616 | 22.0547 | -3.3218 | -19 | 15.6782
2024-02-20 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.37% | 1361.4734 | 1463.9373 | 2825.4106 | 1412.7053 | 3370 | 45.1968 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1927 | 37.893 | 2863.3036 | 1379.7328 | 1483.5708 | 19.6336 | -3.2916 | -18 | 14.7084
2024-02-20 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1356.6165 | 1470.7369 | 2827.3534 | 1413.6767 | 3370 | 35.2113 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1919 | 29.5415 | 2856.8949 | 1370.7911 | 1486.1038 | 15.3669 | -3.6505 | -21 | 17.3495
2024-02-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.32% | 1360.8025 | 1464.8765 | 2825.679 | 1412.8395 | 3370 | 37.3447 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1926 | 31.3128 | 2856.9918 | 1375.8822 | 1481.1096 | 16.2331 | -3.3414 | -19 | 15.6586
2024-02-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1362.5831 | 1462.3836 | 2824.9668 | 1412.4834 | 3370 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2856.4646 | 1377.7757 | 1478.6889 | 16.3053 | -3.2092 | -18 | 14.7908
2024-02-20 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1362.1276 | 1463.0214 | 2825.149 | 1412.5745 | 3370 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2856.5143 | 1377.2502 | 1479.2641 | 16.2427 | -3.243 | -18 | 14.757
2024-02-20 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8529 | 1470.4059 | 2827.2588 | 1413.6294 | 3370 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2862.9539 | 1373.9836 | 1488.9703 | 18.5644 | -3.6331 | -20 | 16.3669
2024-02-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2265 | 1571.6602 | 3023.8867 | 1511.9434 | 3750 | 57.0541 | 0.48025 | 0.51975 | 1.2401 | 46.0067 | 3069.8934 | 1474.3213 | 1595.5721 | 23.9119 | -5.7358 | -20 | 14.2642
2024-02-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.1% | 1452.8764 | 1570.6854 | 3023.5618 | 1511.7809 | 3750 | 52.1391 | 0.48052 | 0.51948 | 1.2403 | 42.0389 | 3065.6007 | 1473.0769 | 1592.5238 | 21.8384 | -5.6609 | -20 | 14.3391
2024-02-21 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3907 | 1571.4139 | 3023.8046 | 1511.9023 | 3750 | 87.492 | 0.48032 | 0.51968 | 1.2402 | 70.549 | 3094.3537 | 1486.2768 | 1608.0769 | 36.663 | -5.7169 | -20 | 14.2831
2024-02-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.09% | 1452.7593 | 1570.8611 | 3023.6204 | 1511.8102 | 3750 | 94.3507 | 0.48047 | 0.51953 | 1.2402 | 76.0749 | 3099.6953 | 1489.311 | 1610.3843 | 39.5232 | -5.6744 | -20 | 14.3256
2024-02-21 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3214 | 1571.5179 | 3023.8393 | 1511.9196 | 3750 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3098.9024 | 1488.3735 | 1610.5289 | 39.011 | -5.7249 | -20 | 14.2751
2024-02-21 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1449.1457 | 1576.2815 | 3025.4272 | 1512.7136 | 3750 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3100.6852 | 1485.1934 | 1615.4918 | 39.2103 | -6.0897 | -21 | 14.9103
2024-02-21 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1446.9105 | 1579.6342 | 3026.5447 | 1513.2724 | 3750 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3101.1528 | 1482.5787 | 1618.5741 | 38.9399 | -6.3452 | -22 | 15.6548
2024-02-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1354.9935 | 1473.0091 | 2828.0026 | 1414.0013 | 3370 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2891.513 | 1385.4235 | 1506.0895 | 33.0804 | -3.7697 | -21 | 17.2303
2024-02-21 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.203 | 1409.7361 | 2709.9391 | 1354.9695 | 3100 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2739.0849 | 1314.1869 | 1424.898 | 15.1619 | -2.0564 | -21 | 18.9436
2024-02-21 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1302.2727 | 1412.1591 | 2714.4318 | 1357.2159 | 3040 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2741.4758 | 1315.2473 | 1426.2285 | 14.0694 | -1.4644 | -6 | 4.5356
2024-02-21 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1299.2457 | 1415.9429 | 2715.1886 | 1357.5943 | 3040 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2741.9314 | 1312.0424 | 1429.889 | 13.9461 | -1.5511 | -6 | 4.4489
2024-02-21 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.62 | 1416.7249 | 2715.345 | 1357.6725 | 3040 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2744.1157 | 1312.3797 | 1431.736 | 15.011 | -1.569 | -4 | 2.431
2024-02-21 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1292.5552 | 1424.306 | 2716.8612 | 1358.4306 | 3040 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2742.4242 | 1304.7169 | 1437.7073 | 13.4013 | -1.7411 | -4 | 2.2589
2024-02-21 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6134 | 1411.7332 | 2714.3466 | 1357.1733 | 3040 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2740.2595 | 1315.049 | 1425.2105 | 13.4773 | -1.4546 | -4 | 2.5454
2024-02-21 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -3 | 1.6405
2024-02-21 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -3 | 1.7847
2024-02-21 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.8517 | 1401.4353 | 2712.2871 | 1356.1435 | 3040 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2737.3914 | 1322.9847 | 1414.4067 | 12.9714 | -1.2161 | -3 | 1.7839
2024-02-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -3 | 1.6709
2024-02-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -3 | 1.683
2024-02-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -4 | 2.5397
2024-02-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -2 | 0.66312
2024-02-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -2 | 0.71591
2024-02-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1308.0497 | 1404.9379 | 2712.9876 | 1356.4938 | 3040 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2733.8561 | 1318.1113 | 1415.7448 | 10.8069 | -1.2976 | -2 | 0.70239
2024-02-21 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6589 | 1411.6764 | 2714.3353 | 1357.1676 | 3040 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2738.0787 | 1314.0537 | 1424.0249 | 12.3485 | -1.4533 | -2 | 0.54668
2024-02-21 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -2 | 0.56992
2024-02-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1304.1128 | 1409.859 | 2713.9718 | 1356.9859 | 3040 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2737.2455 | 1315.2962 | 1421.9493 | 12.0903 | -1.4115 | -2 | 0.58853
2024-02-22 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.6301 | 1410.4624 | 2714.0925 | 1357.0462 | 3040 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2753.1486 | 1322.3895 | 1430.7591 | 20.2968 | -1.4254 | -2 | 0.57462
2024-02-22 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.09% | 1303.9964 | 1410.0045 | 2714.0009 | 1357.0005 | 3040 | 47.1754 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1201 | 42.1165 | 2756.1174 | 1324.2321 | 1431.8853 | 21.8808 | -1.4148 | -2 | 0.58517
2024-02-22 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.5612 | 1410.5485 | 2714.1097 | 1357.0548 | 3040 | 46.5446 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 41.555 | 2755.6647 | 1323.5197 | 1432.145 | 21.5965 | -1.4274 | -2 | 0.57264
2024-02-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1298.3034 | 1412.2056 | 2710.509 | 1355.2545 | 3100 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2759.4461 | 1321.7437 | 1437.7024 | 25.4968 | -2.1349 | -2 | -0.13487
2024-02-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1296.1335 | 1415.0265 | 2711.16 | 1355.58 | 3100 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2759.6681 | 1319.3239 | 1440.3442 | 25.3177 | -2.2242 | -2 | -0.22416
2024-02-22 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1300.7591 | 1414.0511 | 2714.8102 | 1357.4051 | 3040 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2757.0518 | 1320.9985 | 1436.0533 | 22.0022 | -1.5078 | -2 | 0.49216
2024-02-22 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.3494 | 1412.0633 | 2714.4127 | 1357.2063 | 3040 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2739.2211 | 1314.2522 | 1424.9688 | 12.9056 | -1.4622 | -1 | -0.46221
2024-02-22 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1302.2727 | 1412.1591 | 2714.4318 | 1357.2159 | 3040 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2741.4758 | 1315.2473 | 1426.2285 | 14.0694 | -1.4644 | -1 | -0.46441
2024-02-22 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1299.2457 | 1415.9429 | 2715.1886 | 1357.5943 | 3040 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2741.9314 | 1312.0424 | 1429.889 | 13.9461 | -1.5511 | -2 | 0.44887
2024-02-22 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.62 | 1416.7249 | 2715.345 | 1357.6725 | 3040 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2744.1157 | 1312.3797 | 1431.736 | 15.011 | -1.569 | -2 | 0.431
2024-02-22 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1292.5552 | 1424.306 | 2716.8612 | 1358.4306 | 3040 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2742.4242 | 1304.7169 | 1437.7073 | 13.4013 | -1.7411 | -2 | 0.25886
2024-02-22 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6134 | 1411.7332 | 2714.3466 | 1357.1733 | 3040 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2740.2595 | 1315.049 | 1425.2105 | 13.4773 | -1.4546 | -1 | -0.45463
2024-02-22 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -1 | -0.35954
2024-02-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5399 | 1398.8982 | 2707.438 | 1353.719 | 3100 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2736.7213 | 1322.6928 | 1414.0284 | 15.1303 | -1.7089 | -1 | -0.70888
2024-02-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5122 | 1398.9341 | 2707.4463 | 1353.7232 | 3100 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2736.9358 | 1322.7645 | 1414.1713 | 15.2371 | -1.71 | -1 | -0.71004
2024-02-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1304.7141 | 1403.8717 | 2708.5858 | 1354.2929 | 3100 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2741.8427 | 1320.7338 | 1421.1089 | 17.2372 | -1.869 | -1 | -0.86902
2024-02-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1305.1205 | 1403.3433 | 2708.4638 | 1354.2319 | 3100 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2738.0801 | 1319.3916 | 1418.6884 | 15.3451 | -1.8521 | -1 | -0.85206
2024-02-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.2694 | 1409.6498 | 2709.9192 | 1354.9596 | 3100 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2733.0046 | 1311.3462 | 1421.6584 | 12.0086 | -2.0537 | -1 | -1.0537
2024-02-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1304.4503 | 1404.2146 | 2708.6649 | 1354.3325 | 3100 | 28.0085 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1445 | 24.4728 | 2733.1377 | 1316.236 | 1416.9017 | 12.6871 | -1.88 | -1 | -0.88002
2024-02-22 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1362.5831 | 1462.3836 | 2824.9668 | 1412.4834 | 3370 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2856.4646 | 1377.7757 | 1478.6889 | 16.3053 | -3.2092 | -2 | -1.2092
2024-02-22 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1362.1276 | 1463.0214 | 2825.149 | 1412.5745 | 3370 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2856.5143 | 1377.2502 | 1479.2641 | 16.2427 | -3.243 | -2 | -1.243
2024-02-22 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8529 | 1470.4059 | 2827.2588 | 1413.6294 | 3370 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2862.9539 | 1373.9836 | 1488.9703 | 18.5644 | -3.6331 | -2 | -1.6331
2024-02-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6437 | 1469.2988 | 2826.9425 | 1413.4713 | 3370 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2865.2306 | 1376.0317 | 1489.199 | 19.9002 | -3.5748 | -2 | -1.5748
2024-02-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1358.2758 | 1468.4139 | 2826.6897 | 1413.3448 | 3370 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2861.6763 | 1375.0875 | 1486.5888 | 18.1749 | -3.5282 | -2 | -1.5282
2024-02-23 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.8034 | 1469.0752 | 2826.8786 | 1413.4393 | 3370 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2885.5918 | 1386.0045 | 1499.5873 | 30.5121 | -3.5631 | -4 | 0.43694
2024-02-23 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1358.1619 | 1468.5734 | 2826.7353 | 1413.3676 | 3370 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2890.0479 | 1388.5817 | 1501.4662 | 32.8928 | -3.5366 | -4 | 0.46337
2024-02-23 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.736 | 1469.1696 | 2826.9056 | 1413.4528 | 3370 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2889.3755 | 1387.7397 | 1501.6357 | 32.4662 | -3.568 | -4 | 0.43197
2024-02-23 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1354.6478 | 1473.4931 | 2828.1409 | 1414.0704 | 3370 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2890.7675 | 1384.6452 | 1506.1223 | 32.6291 | -3.795 | -4 | 0.20496
2024-02-23 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1352.4745 | 1476.5357 | 2829.0102 | 1414.5051 | 3370 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2891.092 | 1382.1542 | 1508.9378 | 32.4022 | -3.954 | -4 | 0.045977
2024-02-23 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1354.9935 | 1473.0091 | 2828.0026 | 1414.0013 | 3370 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2891.513 | 1385.4235 | 1506.0895 | 33.0804 | -3.7697 | -2 | -1.7697
2024-02-23 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1356.55 | 1470.8299 | 2827.38 | 1413.69 | 3370 | 44.4546 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1919 | 37.2967 | 2864.6767 | 1374.4447 | 1490.232 | 19.4021 | -3.6554 | -1 | -2.6554
2024-02-23 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1300.1281 | 1409.8335 | 2709.9616 | 1354.9808 | 3100 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2741.7338 | 1315.3711 | 1426.3627 | 16.5292 | -2.0595 | -1 | -1.0595
2024-02-23 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1297.1693 | 1413.68 | 2710.8492 | 1355.4246 | 3100 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2742.2692 | 1312.2041 | 1430.0652 | 16.3852 | -2.1816 | -2 | -0.18158
2024-02-23 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5577 | 1414.475 | 2711.0327 | 1355.5163 | 3100 | 38.6527 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1435 | 33.8028 | 2744.8355 | 1312.724 | 1432.1116 | 17.6366 | -2.2067 | -2 | -0.20673
2024-02-23 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1346.9599 | 1484.2562 | 2831.2161 | 1415.608 | 3370 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2869.6647 | 1365.2519 | 1504.4128 | 20.1566 | -4.3546 | -2 | -2.3546
2024-02-23 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8085 | 1470.4682 | 2827.2766 | 1413.6383 | 3370 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2866.2334 | 1375.5038 | 1490.7296 | 20.2614 | -3.6363 | -1 | -2.6363
2024-02-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.25% | 1360.0363 | 1465.9492 | 2825.9855 | 1412.9927 | 3370 | 44.2911 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1925 | 37.1412 | 2863.1267 | 1377.9109 | 1485.2158 | 19.2666 | -3.3981 | -1 | -2.3981
2024-02-23 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1364.8959 | 1459.1457 | 2824.0416 | 1412.0208 | 3370 | 44.7055 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1933 | 37.4629 | 2861.5046 | 1383.0022 | 1478.5024 | 19.3566 | -3.0368 | -1 | -2.0368
2024-02-23 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1364.8682 | 1459.1845 | 2824.0527 | 1412.0264 | 3370 | 45.0201 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1933 | 37.7268 | 2861.7795 | 1383.1016 | 1478.6779 | 19.4934 | -3.0389 | -1 | -2.0389
2024-02-23 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.34% | 1361.0665 | 1464.5069 | 2825.5734 | 1412.7867 | 3370 | 50.7504 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1927 | 42.5516 | 2868.125 | 1381.5634 | 1486.5616 | 22.0547 | -3.3218 | -1 | -2.3218
2024-02-23 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.37% | 1361.4734 | 1463.9373 | 2825.4106 | 1412.7053 | 3370 | 45.1968 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1927 | 37.893 | 2863.3036 | 1379.7328 | 1483.5708 | 19.6336 | -3.2916 | -1 | -2.2916
2024-02-23 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1356.6165 | 1470.7369 | 2827.3534 | 1413.6767 | 3370 | 35.2113 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1919 | 29.5415 | 2856.8949 | 1370.7911 | 1486.1038 | 15.3669 | -3.6505 | -1 | -2.6505
2024-02-23 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.6951 | 1406.6311 | 2713.3262 | 1356.6631 | 3040 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2734.1585 | 1316.7276 | 1417.4309 | 10.7998 | -1.3369 | -1 | -0.33688
2024-02-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1308.5154 | 1404.3558 | 2712.8712 | 1356.4356 | 3040 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2733.8284 | 1318.6238 | 1415.2046 | 10.8488 | -1.2841 | -1 | -0.28409
2024-02-23 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1197.7837 | 1286.5044 | 2484.2881 | 1242.1441 | 2640 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2495.7306 | 1203.3006 | 1292.43 | 5.9256 | -1.4688 | -1 | -0.46877
2024-02-23 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5797 | 1292.3849 | 2484.9646 | 1242.4823 | 2640 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2497.9805 | 1198.8263 | 1299.1542 | 6.7693 | -1.5097 | -2 | 0.49026
2024-02-23 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -2 | 0.56992
2024-02-23 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1304.1128 | 1409.859 | 2713.9718 | 1356.9859 | 3040 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2737.2455 | 1315.2962 | 1421.9493 | 12.0903 | -1.4115 | -1 | -0.41147
2024-02-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.4548 | 1408.1088 | 2709.5636 | 1354.7818 | 3100 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2755.4472 | 1323.4935 | 1431.9536 | 23.8448 | -2.0046 | -2 | -0.0045717
2024-02-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1301.8128 | 1407.6434 | 2709.4562 | 1354.7281 | 3100 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2758.9347 | 1325.5857 | 1433.349 | 25.7056 | -1.9897 | -1 | -0.98972
2024-02-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3875 | 1408.1963 | 2709.5838 | 1354.7919 | 3100 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2758.403 | 1324.8349 | 1433.5681 | 25.3718 | -2.0074 | -2 | -0.007363
2024-02-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1298.3034 | 1412.2056 | 2710.509 | 1355.2545 | 3100 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2759.4461 | 1321.7437 | 1437.7024 | 25.4968 | -2.1349 | -2 | -0.13487
2024-02-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1296.1335 | 1415.0265 | 2711.16 | 1355.58 | 3100 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2759.6681 | 1319.3239 | 1440.3442 | 25.3177 | -2.2242 | -2 | -0.22416
2024-02-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1300.7591 | 1414.0511 | 2714.8102 | 1357.4051 | 3040 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2757.0518 | 1320.9985 | 1436.0533 | 22.0022 | -1.5078 | -2 | 0.49216
2024-02-24 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1192.281 | 1292.7224 | 2485.0035 | 1242.5017 | 2640 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2498.603 | 1198.806 | 1299.797 | 7.0746 | -1.5121 | 0 | -1.5121
2024-02-24 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1192.2071 | 1292.806 | 2485.0131 | 1242.5065 | 2640 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2499.838 | 1199.3195 | 1300.5186 | 7.7125 | -1.5127 | 0 | -1.5127
2024-02-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1189.286 | 1296.1068 | 2485.3928 | 1242.6964 | 2640 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2500.0508 | 1196.3001 | 1303.7508 | 7.644 | -1.5355 | -2 | 0.46453
2024-02-24 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1188.6824 | 1296.7889 | 2485.4713 | 1242.7356 | 2640 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2501.2404 | 1196.224 | 1305.0164 | 8.2275 | -1.5402 | -2 | 0.45983
2024-02-24 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1182.8325 | 1303.3993 | 2486.2318 | 1243.1159 | 2640 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2500.2392 | 1189.4966 | 1310.7426 | 7.3434 | -1.5854 | -2 | 0.41458
2024-02-24 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5359 | 1292.4345 | 2484.9703 | 1242.4852 | 2640 | 15.0913 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0624 | 14.2051 | 2499.1755 | 1199.3529 | 1299.8226 | 7.3881 | -1.5101 | -2 | 0.48992
2024-02-24 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.25% | 1195.7198 | 1288.8366 | 2484.5564 | 1242.2782 | 2640 | 14.3946 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0626 | 13.547 | 2498.1035 | 1202.2395 | 1295.864 | 7.0274 | -1.4851 | -2 | 0.51493
2024-02-24 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1200.5169 | 1283.4159 | 2483.9328 | 1241.9664 | 2640 | 14.5293 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0628 | 13.6704 | 2497.6032 | 1207.124 | 1290.4792 | 7.0633 | -1.4471 | -2 | 0.5529
2024-02-24 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1200.4896 | 1283.4468 | 2483.9364 | 1241.9682 | 2640 | 14.6315 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0628 | 13.7666 | 2497.703 | 1207.143 | 1290.56 | 7.1132 | -1.4473 | -2 | 0.55268
2024-02-24 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.34% | 1224.4901 | 1317.5507 | 2542.0408 | 1271.0204 | 2640 | 10.1501 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0385 | 9.7735 | 2551.8142 | 1229.1979 | 1322.6164 | 5.0656 | -0.13793 | -2 | 1.8621
2024-02-24 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.37% | 1224.9105 | 1317.0967 | 2542.0072 | 1271.0036 | 2640 | 9.0394 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0385 | 8.7038 | 2550.711 | 1229.1046 | 1321.6064 | 4.5097 | -0.13668 | -2 | 1.8633
2024-02-24 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.96% | 1219.8947 | 1322.5138 | 2542.4084 | 1271.2042 | 2640 | 7.0423 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0384 | 6.7819 | 2549.1904 | 1223.1488 | 1326.0416 | 3.5278 | -0.1515 | -2 | 1.8485
2024-02-24 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3289 | 1285.6711 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48158 | 0.51842 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3289 | 1285.6711 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-02-24 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1283.8068 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48234 | 0.51766 | 1 | 0 | 2480 | 1196.1932 | 1283.8068 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-02-24 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.43% | 1225.5865 | 1316.3666 | 2541.9531 | 1270.9765 | 2640 | 7.4829 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0386 | 7.205 | 2549.158 | 1229.0603 | 1320.0978 | 3.7311 | -0.13467 | -2 | 1.8653
2024-02-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5797 | 1292.3849 | 2484.9646 | 1242.4823 | 2640 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2497.9805 | 1198.8263 | 1299.1542 | 6.7693 | -1.5097 | -4 | 2.4903
2024-02-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -6 | 4.5699
2024-02-24 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1301.9265 | 1407.4955 | 2709.422 | 1354.711 | 3100 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2736.764 | 1315.0649 | 1421.6991 | 14.2037 | -1.985 | -6 | 4.015
2024-02-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.4548 | 1408.1088 | 2709.5636 | 1354.7818 | 3100 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2755.4472 | 1323.4935 | 1431.9536 | 23.8448 | -2.0046 | -6 | 3.9954
2024-02-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1358.1619 | 1468.5734 | 2826.7353 | 1413.3676 | 3370 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2890.0479 | 1388.5817 | 1501.4662 | 32.8928 | -3.5366 | -6 | 2.4634
2024-02-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.736 | 1469.1696 | 2826.9056 | 1413.4528 | 3370 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2889.3755 | 1387.7397 | 1501.6357 | 32.4662 | -3.568 | -6 | 2.432
2024-02-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1354.6478 | 1473.4931 | 2828.1409 | 1414.0704 | 3370 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2890.7675 | 1384.6452 | 1506.1223 | 32.6291 | -3.795 | -6 | 2.205
2024-02-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1352.4745 | 1476.5357 | 2829.0102 | 1414.5051 | 3370 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2891.092 | 1382.1542 | 1508.9378 | 32.4022 | -3.954 | -6 | 2.046
2024-02-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1354.9935 | 1473.0091 | 2828.0026 | 1414.0013 | 3370 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2891.513 | 1385.4235 | 1506.0895 | 33.0804 | -3.7697 | -4 | 0.23031
2024-02-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.3494 | 1412.0633 | 2714.4127 | 1357.2063 | 3040 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2739.2211 | 1314.2522 | 1424.9688 | 12.9056 | -1.4622 | -4 | 2.5378
2024-02-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1302.2727 | 1412.1591 | 2714.4318 | 1357.2159 | 3040 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2741.4758 | 1315.2473 | 1426.2285 | 14.0694 | -1.4644 | -4 | 2.5356
2024-02-25 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1299.2457 | 1415.9429 | 2715.1886 | 1357.5943 | 3040 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2741.9314 | 1312.0424 | 1429.889 | 13.9461 | -1.5511 | -4 | 2.4489
2024-02-25 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.62 | 1416.7249 | 2715.345 | 1357.6725 | 3040 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2744.1157 | 1312.3797 | 1431.736 | 15.011 | -1.569 | -6 | 4.431
2024-02-25 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1182.8325 | 1303.3993 | 2486.2318 | 1243.1159 | 2640 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2500.2392 | 1189.4966 | 1310.7426 | 7.3434 | -1.5854 | -7 | 5.4146
2024-02-25 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6134 | 1411.7332 | 2714.3466 | 1357.1733 | 3040 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2740.2595 | 1315.049 | 1425.2105 | 13.4773 | -1.4546 | -6 | 4.5454
2024-02-25 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1305.912 | 1407.61 | 2713.522 | 1356.761 | 3040 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2738.231 | 1317.8035 | 1420.4276 | 12.8175 | -1.3595 | -5 | 3.6405
2024-02-25 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.88 | 1401.3999 | 2712.28 | 1356.14 | 3040 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2737.2088 | 1322.9285 | 1414.2803 | 12.8804 | -1.2153 | -5 | 3.7847
2024-02-25 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1310.8517 | 1401.4353 | 2712.2871 | 1356.1435 | 3040 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2737.3914 | 1322.9847 | 1414.4067 | 12.9714 | -1.2161 | -5 | 3.7839
2024-02-25 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1306.965 | 1406.2937 | 2713.2587 | 1356.6294 | 3040 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2741.5686 | 1320.6017 | 1420.9668 | 14.6731 | -1.3291 | -5 | 3.6709
2024-02-25 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1307.3809 | 1405.7738 | 2713.1548 | 1356.5774 | 3040 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2738.3657 | 1319.5292 | 1418.8364 | 13.0626 | -1.317 | -5 | 3.683
2024-02-25 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.4173 | 1411.9783 | 2714.3957 | 1357.1978 | 3040 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2734.0456 | 1311.8457 | 1422.1999 | 10.2216 | -1.4603 | -6 | 4.5397
2024-02-25 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4759 | 1287.9823 | 2484.4581 | 1242.2291 | 2640 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2495.8801 | 1201.9765 | 1293.9036 | 5.9213 | -1.4791 | -5 | 3.5209
2024-02-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1198.2334 | 1285.9963 | 2484.2297 | 1242.1148 | 2640 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2495.721 | 1203.776 | 1291.9449 | 5.9486 | -1.4652 | -5 | 3.5348
2024-02-25 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1197.7837 | 1286.5044 | 2484.2881 | 1242.1441 | 2640 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2495.7306 | 1203.3006 | 1292.43 | 5.9256 | -1.4688 | -5 | 3.5312
2024-02-25 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5797 | 1292.3849 | 2484.9646 | 1242.4823 | 2640 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2497.9805 | 1198.8263 | 1299.1542 | 6.7693 | -1.5097 | -6 | 4.4903
2024-02-25 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -6 | 4.5699
2024-02-25 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1304.1128 | 1409.859 | 2713.9718 | 1356.9859 | 3040 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2737.2455 | 1315.2962 | 1421.9493 | 12.0903 | -1.4115 | -6 | 4.5885
2024-02-26 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.6301 | 1410.4624 | 2714.0925 | 1357.0462 | 3040 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2753.1486 | 1322.3895 | 1430.7591 | 20.2968 | -1.4254 | -6 | 4.5746
2024-02-26 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.09% | 1303.9964 | 1410.0045 | 2714.0009 | 1357.0005 | 3040 | 47.1754 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1201 | 42.1165 | 2756.1174 | 1324.2321 | 1431.8853 | 21.8808 | -1.4148 | -6 | 4.5852
2024-02-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.5612 | 1410.5485 | 2714.1097 | 1357.0548 | 3040 | 46.5446 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 41.555 | 2755.6647 | 1323.5197 | 1432.145 | 21.5965 | -1.4274 | -6 | 4.5726
2024-02-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.8% | 1300.4059 | 1414.4926 | 2714.8985 | 1357.4493 | 3040 | 46.641 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1197 | 41.6531 | 2756.5516 | 1320.3573 | 1436.1943 | 21.7017 | -1.518 | -6 | 4.482
2024-02-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.61% | 1298.1861 | 1417.2674 | 2715.4535 | 1357.7267 | 3040 | 46.2211 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1195 | 41.2866 | 2756.74 | 1317.9241 | 1438.816 | 21.5486 | -1.5814 | -6 | 4.4186
2024-02-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1300.7591 | 1414.0511 | 2714.8102 | 1357.4051 | 3040 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2757.0518 | 1320.9985 | 1436.0533 | 22.0022 | -1.5078 | -6 | 4.4922
2024-02-26 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1192.281 | 1292.7224 | 2485.0035 | 1242.5017 | 2640 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2498.603 | 1198.806 | 1299.797 | 7.0746 | -1.5121 | -4 | 2.4879
2024-02-26 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1192.2071 | 1292.806 | 2485.0131 | 1242.5065 | 2640 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2499.838 | 1199.3195 | 1300.5186 | 7.7125 | -1.5127 | -4 | 2.4873
2024-02-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1189.286 | 1296.1068 | 2485.3928 | 1242.6964 | 2640 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2500.0508 | 1196.3001 | 1303.7508 | 7.644 | -1.5355 | -4 | 2.4645
2024-02-26 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.62 | 1416.7249 | 2715.345 | 1357.6725 | 3040 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2744.1157 | 1312.3797 | 1431.736 | 15.011 | -1.569 | -6 | 4.431
2024-02-26 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1292.5552 | 1424.306 | 2716.8612 | 1358.4306 | 3040 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2742.4242 | 1304.7169 | 1437.7073 | 13.4013 | -1.7411 | -7 | 5.2589
2024-02-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6134 | 1411.7332 | 2714.3466 | 1357.1733 | 3040 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2740.2595 | 1315.049 | 1425.2105 | 13.4773 | -1.4546 | -6 | 4.5454
2024-02-26 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1303.685 | 1405.2095 | 2708.8945 | 1354.4473 | 3100 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2737.9219 | 1317.6547 | 1420.2672 | 15.0576 | -1.9119 | -5 | 3.0881
2024-02-26 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5399 | 1398.8982 | 2707.438 | 1353.719 | 3100 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2736.7213 | 1322.6928 | 1414.0284 | 15.1303 | -1.7089 | -5 | 3.2911
2024-02-26 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1308.5122 | 1398.9341 | 2707.4463 | 1353.7232 | 3100 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2736.9358 | 1322.7645 | 1414.1713 | 15.2371 | -1.71 | -5 | 3.29
2024-02-26 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1304.7141 | 1403.8717 | 2708.5858 | 1354.2929 | 3100 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2741.8427 | 1320.7338 | 1421.1089 | 17.2372 | -1.869 | -5 | 3.131
2024-02-26 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1305.1205 | 1403.3433 | 2708.4638 | 1354.2319 | 3100 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2738.0801 | 1319.3916 | 1418.6884 | 15.3451 | -1.8521 | -5 | 3.1479
2024-02-26 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1300.2694 | 1409.6498 | 2709.9192 | 1354.9596 | 3100 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2733.0046 | 1311.3462 | 1421.6584 | 12.0086 | -2.0537 | -6 | 3.9463
2024-02-26 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1304.4503 | 1404.2146 | 2708.6649 | 1354.3325 | 3100 | 28.0085 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1445 | 24.4728 | 2733.1377 | 1316.236 | 1416.9017 | 12.6871 | -1.88 | -5 | 3.12
2024-02-26 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1198.2334 | 1285.9963 | 2484.2297 | 1242.1148 | 2640 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2495.721 | 1203.776 | 1291.9449 | 5.9486 | -1.4652 | -3 | 1.5348
2024-02-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1197.7837 | 1286.5044 | 2484.2881 | 1242.1441 | 2640 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2495.7306 | 1203.3006 | 1292.43 | 5.9256 | -1.4688 | -2 | 0.53123
2024-02-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1192.5797 | 1292.3849 | 2484.9646 | 1242.4823 | 2640 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2497.9805 | 1198.8263 | 1299.1542 | 6.7693 | -1.5097 | -2 | 0.49026
2024-02-26 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4669 | 1410.6664 | 2714.1333 | 1357.0666 | 3040 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2739.6024 | 1315.6985 | 1423.9039 | 13.2375 | -1.4301 | -2 | 0.56992
2024-02-26 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1304.1128 | 1409.859 | 2713.9718 | 1356.9859 | 3040 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2737.2455 | 1315.2962 | 1421.9493 | 12.0903 | -1.4115 | -2 | 0.58853
2024-02-27 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.6301 | 1410.4624 | 2714.0925 | 1357.0462 | 3040 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2753.1486 | 1322.3895 | 1430.7591 | 20.2968 | -1.4254 | -2 | 0.57462
2024-02-27 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.09% | 1303.9964 | 1410.0045 | 2714.0009 | 1357.0005 | 3040 | 47.1754 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1201 | 42.1165 | 2756.1174 | 1324.2321 | 1431.8853 | 21.8808 | -1.4148 | -2 | 0.58517
2024-02-27 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.5612 | 1410.5485 | 2714.1097 | 1357.0548 | 3040 | 46.5446 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 41.555 | 2755.6647 | 1323.5197 | 1432.145 | 21.5965 | -1.4274 | -2 | 0.57264
2024-02-27 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.8% | 1300.4059 | 1414.4926 | 2714.8985 | 1357.4493 | 3040 | 46.641 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1197 | 41.6531 | 2756.5516 | 1320.3573 | 1436.1943 | 21.7017 | -1.518 | -2 | 0.48205
2024-02-27 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.61% | 1298.1861 | 1417.2674 | 2715.4535 | 1357.7267 | 3040 | 46.2211 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1195 | 41.2866 | 2756.74 | 1317.9241 | 1438.816 | 21.5486 | -1.5814 | -2 | 0.41862
2024-02-27 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1190.7464 | 1294.4566 | 2485.203 | 1242.6015 | 2640 | 24.5968 | 0.47913 | 0.52087 | 1.0623 | 23.1545 | 2508.3575 | 1201.8405 | 1306.517 | 12.0604 | -1.5241 | -2 | 0.47592
2024-02-27 06:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1290.1196 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47979 | 0.52021 | 1 | 0 | 2480 | 1189.8804 | 1290.1196 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-02-27 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1290.198 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47976 | 0.52024 | 1 | 0 | 2480 | 1189.802 | 1290.198 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-02-27 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.7% | 1216.6912 | 1325.9735 | 2542.6647 | 1271.3324 | 2640 | 9.5814 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0383 | 9.2282 | 2551.8929 | 1221.107 | 1330.7859 | 4.8124 | -0.1609 | -2 | 1.8391
2024-02-27 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.65% | 1216.0595 | 1326.6558 | 2542.7152 | 1271.3576 | 2640 | 10.3074 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0383 | 9.9276 | 2552.6428 | 1220.8073 | 1331.8355 | 5.1797 | -0.16275 | -2 | 1.8373
2024-02-27 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.15% | 1209.9377 | 1333.2673 | 2543.205 | 1271.6025 | 2640 | 9.1531 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0381 | 8.8175 | 2552.0225 | 1214.1326 | 1337.8898 | 4.6225 | -0.18054 | -2 | 1.8195
2024-02-27 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1220.0928 | 1322.2998 | 2542.3926 | 1271.1963 | 2640 | 9.287 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0384 | 8.9436 | 2551.3362 | 1224.3848 | 1326.9514 | 4.6516 | -0.15092 | -2 | 1.8491
2024-02-27 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.25% | 1223.4258 | 1318.7002 | 2542.1259 | 1271.063 | 2640 | 8.8582 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0385 | 8.5298 | 2550.6557 | 1227.5308 | 1323.1249 | 4.4247 | -0.14108 | -2 | 1.8589
2024-02-27 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1228.4482 | 1313.276 | 2541.7241 | 1270.8621 | 2640 | 8.9411 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0387 | 8.6083 | 2550.3324 | 1232.6087 | 1317.7237 | 4.4478 | -0.12615 | -3 | 2.8739
2024-02-27 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1200.4896 | 1283.4468 | 2483.9364 | 1241.9682 | 2640 | 14.6315 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0628 | 13.7666 | 2497.703 | 1207.143 | 1290.56 | 7.1132 | -1.4473 | -3 | 1.5527
2024-02-27 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.34% | 1224.4901 | 1317.5507 | 2542.0408 | 1271.0204 | 2640 | 10.1501 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0385 | 9.7735 | 2551.8142 | 1229.1979 | 1322.6164 | 5.0656 | -0.13793 | -3 | 2.8621
2024-02-27 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.37% | 1197.138 | 1287.2341 | 2484.3721 | 1242.186 | 2640 | 14.6889 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0626 | 13.823 | 2498.1951 | 1203.7989 | 1294.3962 | 7.1622 | -1.4739 | -3 | 1.5261
2024-02-27 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1192.3466 | 1292.6483 | 2484.9949 | 1242.4975 | 2640 | 11.4437 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0624 | 10.7718 | 2495.7667 | 1197.5151 | 1298.2516 | 5.6033 | -1.5116 | -4 | 2.4884
2024-02-27 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4759 | 1287.9823 | 2484.4581 | 1242.2291 | 2640 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2495.8801 | 1201.9765 | 1293.9036 | 5.9213 | -1.4791 | -3 | 1.5209
2024-02-27 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1198.2334 | 1285.9963 | 2484.2297 | 1242.1148 | 2640 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2495.721 | 1203.776 | 1291.9449 | 5.9486 | -1.4652 | -3 | 1.5348
2024-02-27 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1308.0497 | 1404.9379 | 2712.9876 | 1356.4938 | 3040 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2733.8561 | 1318.1113 | 1415.7448 | 10.8069 | -1.2976 | -5 | 3.7024
2024-02-27 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1302.6589 | 1411.6764 | 2714.3353 | 1357.1676 | 3040 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2738.0787 | 1314.0537 | 1424.0249 | 12.3485 | -1.4533 | -6 | 4.5467
2024-02-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.2953 | 1408.3161 | 2709.6114 | 1354.8057 | 3100 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2739.5329 | 1315.6651 | 1423.8678 | 15.5516 | -2.0112 | -6 | 3.9888
2024-02-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1301.9265 | 1407.4955 | 2709.422 | 1354.711 | 3100 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2736.764 | 1315.0649 | 1421.6991 | 14.2037 | -1.985 | -6 | 4.015
2024-02-28 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.4548 | 1408.1088 | 2709.5636 | 1354.7818 | 3100 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2755.4472 | 1323.4935 | 1431.9536 | 23.8448 | -2.0046 | -6 | 3.9954
2024-02-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1301.8128 | 1407.6434 | 2709.4562 | 1354.7281 | 3100 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2758.9347 | 1325.5857 | 1433.349 | 25.7056 | -1.9897 | -6 | 4.0103
2024-02-28 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3875 | 1408.1963 | 2709.5838 | 1354.7919 | 3100 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2758.403 | 1324.8349 | 1433.5681 | 25.3718 | -2.0074 | -6 | 3.9926
2024-02-28 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1298.3034 | 1412.2056 | 2710.509 | 1355.2545 | 3100 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2759.4461 | 1321.7437 | 1437.7024 | 25.4968 | -2.1349 | -6 | 3.8651
2024-02-28 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1296.1335 | 1415.0265 | 2711.16 | 1355.58 | 3100 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2759.6681 | 1319.3239 | 1440.3442 | 25.3177 | -2.2242 | -6 | 3.7758
2024-02-28 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1298.6486 | 1411.7568 | 2710.4054 | 1355.2027 | 3100 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2760.0336 | 1322.4272 | 1437.6064 | 25.8496 | -2.1206 | -6 | 3.8794
2024-02-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1302.3494 | 1412.0633 | 2714.4127 | 1357.2063 | 3040 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2739.2211 | 1314.2522 | 1424.9688 | 12.9056 | -1.4622 | -6 | 4.5378
2024-02-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1302.2727 | 1412.1591 | 2714.4318 | 1357.2159 | 3040 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2741.4758 | 1315.2473 | 1426.2285 | 14.0694 | -1.4644 | -6 | 4.5356
2024-02-28 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1299.2457 | 1415.9429 | 2715.1886 | 1357.5943 | 3040 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2741.9314 | 1312.0424 | 1429.889 | 13.9461 | -1.5511 | -6 | 4.4489
2024-02-28 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.62 | 1416.7249 | 2715.345 | 1357.6725 | 3040 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2744.1157 | 1312.3797 | 1431.736 | 15.011 | -1.569 | -6 | 4.431
2024-02-28 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1346.9599 | 1484.2562 | 2831.2161 | 1415.608 | 3370 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2869.6647 | 1365.2519 | 1504.4128 | 20.1566 | -4.3546 | -24 | 19.6454
2024-02-28 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8085 | 1470.4682 | 2827.2766 | 1413.6383 | 3370 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2866.2334 | 1375.5038 | 1490.7296 | 20.2614 | -3.6363 | -20 | 16.3637
2024-02-28 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.25% | 1454.6865 | 1567.9703 | 3022.6568 | 1511.3284 | 3750 | 55.3638 | 0.48126 | 0.51874 | 1.2406 | 44.6256 | 3067.2823 | 1476.163 | 1591.1193 | 23.149 | -5.4519 | -19 | 13.5481
2024-02-28 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1459.682 | 1560.4771 | 3020.159 | 1510.0795 | 3750 | 55.8818 | 0.48331 | 0.51669 | 1.2417 | 45.0059 | 3065.1649 | 1481.4339 | 1583.731 | 23.254 | -4.8716 | -17 | 12.1284
2024-02-28 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1459.6535 | 1560.5197 | 3020.1732 | 1510.0866 | 3750 | 56.2752 | 0.4833 | 0.5167 | 1.2417 | 45.3229 | 3065.4961 | 1481.5581 | 1583.938 | 23.4183 | -4.8749 | -17 | 12.1251
2024-02-28 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.34% | 1455.7456 | 1566.3816 | 3022.1272 | 1511.0636 | 3750 | 63.438 | 0.4817 | 0.5183 | 1.2408 | 51.1247 | 3073.2519 | 1480.3722 | 1592.8797 | 26.4982 | -5.3293 | -19 | 13.6707
2024-02-28 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.37% | 1456.1639 | 1565.7541 | 3021.918 | 1510.959 | 3750 | 56.496 | 0.48187 | 0.51813 | 1.2409 | 45.527 | 3067.445 | 1478.1019 | 1589.3431 | 23.589 | -5.2808 | -18 | 12.7192
2024-02-28 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1451.1703 | 1573.2446 | 3024.4149 | 1512.2074 | 3750 | 44.0142 | 0.47982 | 0.52018 | 1.2399 | 35.4979 | 3059.9127 | 1468.2028 | 1591.7099 | 18.4653 | -5.8574 | -21 | 15.1426
2024-02-28 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.32% | 1360.8025 | 1464.8765 | 2825.679 | 1412.8395 | 3370 | 37.3447 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1926 | 31.3128 | 2856.9918 | 1375.8822 | 1481.1096 | 16.2331 | -3.3414 | -5 | 1.6586
2024-02-28 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1362.5831 | 1462.3836 | 2824.9668 | 1412.4834 | 3370 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2856.4646 | 1377.7757 | 1478.6889 | 16.3053 | -3.2092 | -5 | 1.7908
2024-02-28 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1362.1276 | 1463.0214 | 2825.149 | 1412.5745 | 3370 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2856.5143 | 1377.2502 | 1479.2641 | 16.2427 | -3.243 | -5 | 1.757
2024-02-28 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1356.8529 | 1470.4059 | 2827.2588 | 1413.6294 | 3370 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2862.9539 | 1373.9836 | 1488.9703 | 18.5644 | -3.6331 | -6 | 2.3669
2024-02-28 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6437 | 1469.2988 | 2826.9425 | 1413.4713 | 3370 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2865.2306 | 1376.0317 | 1489.199 | 19.9002 | -3.5748 | -6 | 2.4252
2024-02-28 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1358.2758 | 1468.4139 | 2826.6897 | 1413.3448 | 3370 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2861.6763 | 1375.0875 | 1486.5888 | 18.1749 | -3.5282 | -6 | 2.4718
2024-02-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1472.4783 | 1541.2825 | 3013.7608 | 1506.8804 | 3750 | 62.4232 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 50.1676 | 3063.9285 | 1496.9895 | 1566.939 | 25.6565 | -3.3617 | -3 | -0.36167
2024-02-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1472.224 | 1541.664 | 3013.888 | 1506.944 | 3750 | 62.422 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1688 | 3064.0568 | 1496.7305 | 1567.3263 | 25.6624 | -3.392 | -3 | -0.392
2024-02-29 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6801 | 1543.9798 | 3014.6599 | 1507.33 | 3750 | 64.482 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 51.8376 | 3066.4976 | 1495.9688 | 1570.5288 | 26.549 | -3.5759 | -4 | 0.42413
2024-02-29 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 69.3902 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 55.7967 | 3071.174 | 1496.4324 | 1574.7416 | 28.6097 | -3.7463 | -4 | 0.2537
2024-02-29 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 60.2845 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 48.4417 | 3061.7638 | 1497.0413 | 1564.7225 | 24.7563 | -3.2569 | -3 | -0.25689
2024-02-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.68% | 1376.9199 | 1442.3122 | 2819.2321 | 1409.616 | 3370 | 46.7225 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1954 | 39.0865 | 2858.3186 | 1396.0098 | 1462.3088 | 19.9966 | -2.1292 | -3 | 0.87081
2024-02-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.55% | 1375.4325 | 1444.3945 | 2819.827 | 1409.9135 | 3370 | 49.1474 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1951 | 41.1238 | 2860.9508 | 1395.4915 | 1465.4592 | 21.0647 | -2.2425 | -4 | 1.7575
2024-02-29 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1370.5127 | 1451.2823 | 2821.7949 | 1410.8975 | 3370 | 51.3364 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 42.9854 | 2864.7803 | 1391.3901 | 1473.3902 | 22.1079 | -2.6153 | -4 | 1.3847
2024-02-29 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3845 | 1448.6617 | 2821.0462 | 1410.5231 | 3370 | 53.3511 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 44.6605 | 2865.7067 | 1394.111 | 1471.5957 | 22.934 | -2.4738 | -4 | 1.5262
2024-02-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1371.6152 | 1449.7387 | 2821.3539 | 1410.677 | 3370 | 41.1326 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 34.4361 | 2855.79 | 1388.3565 | 1467.4335 | 17.6948 | -2.532 | -4 | 1.468
2024-02-29 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1373.7091 | 1446.8073 | 2820.5164 | 1410.2582 | 3370 | 34.9912 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 29.2859 | 2849.8022 | 1387.9725 | 1461.8297 | 15.0224 | -2.3735 | -13 | 10.6265
2024-02-29 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1470.0003 | 1544.9996 | 3014.9999 | 1507.4999 | 3750 | 46.9423 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 37.7416 | 3052.7414 | 1488.4017 | 1564.3398 | 19.3402 | -3.6567 | -13 | 9.3433
2024-02-29 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3787 | 1545.9319 | 3015.3106 | 1507.6553 | 3750 | 47.1755 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.933 | 3053.2437 | 1487.8637 | 1565.38 | 19.448 | -3.7305 | -13 | 9.2695
2024-02-29 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1460.2461 | 1559.6308 | 3019.8769 | 1509.9385 | 3750 | 68.0534 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 54.8034 | 3074.6803 | 1486.746 | 1587.9343 | 28.3035 | -4.8057 | -17 | 12.1943
2024-02-29 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1463.1817 | 1555.2274 | 3018.4091 | 1509.2046 | 3750 | 66.8128 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 53.7782 | 3072.1874 | 1489.2509 | 1582.9365 | 27.7091 | -4.4619 | -16 | 11.5381
2024-02-29 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1463.3926 | 1554.911 | 3018.3037 | 1509.1518 | 3750 | 50.8691 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 40.9436 | 3059.2473 | 1483.2437 | 1576.0035 | 21.0925 | -4.4372 | -16 | 11.5628
2024-02-29 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1468.687 | 1546.9696 | 3015.6565 | 1507.8283 | 3750 | 33.0376 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 26.568 | 3042.2245 | 1481.6261 | 1560.5984 | 13.6288 | -3.8125 | -13 | 9.1875
2024-02-29 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.675 | 1543.9875 | 3014.6625 | 1507.3312 | 3750 | 21.9799 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 17.6698 | 3032.3323 | 1479.2951 | 1553.0373 | 9.0498 | -3.5765 | -12 | 8.4235
2024-02-29 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 19.2374 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 16.0931 | 2835.2814 | 1384.8901 | 1450.3912 | 8.2325 | -2.1208 | -12 | 9.8792
2024-02-29 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 37.1084 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 31.0684 | 2852.5443 | 1386.4103 | 1466.134 | 15.9684 | -2.5551 | -4 | 1.4449
2024-02-29 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 17.8015 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 14.8895 | 2833.6178 | 1385.4594 | 1448.1583 | 7.6095 | -2.033 | -3 | 0.96702
2024-02-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1373.9619 | 1446.4534 | 2820.4152 | 1410.2076 | 3370 | 26.2321 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 21.9541 | 2842.3694 | 1384.6568 | 1457.7126 | 11.2592 | -2.3543 | -4 | 1.6457
2024-02-29 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1373.456 | 1447.1616 | 2820.6176 | 1410.3088 | 3370 | 47.5153 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 39.7693 | 2860.3869 | 1392.821 | 1467.5659 | 20.4043 | -2.3927 | -4 | 1.6073
2024-02-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3303 | 1445.9375 | 2820.2679 | 1410.1339 | 3370 | 51.2759 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 42.9115 | 2863.1794 | 1395.2413 | 1467.938 | 22.0005 | -2.3263 | -4 | 1.6737
2024-03-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.3504 | 1441.7095 | 2819.0599 | 1409.5299 | 3370 | 49.9386 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 41.7744 | 2860.8343 | 1397.7607 | 1463.0736 | 21.3641 | -2.0963 | -12 | 9.9037
2024-03-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1377.1028 | 1442.0561 | 2819.1589 | 1409.5794 | 3370 | 49.9376 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7751 | 2860.934 | 1397.5091 | 1463.4249 | 21.3688 | -2.1152 | -12 | 9.8848
2024-03-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5997 | 1444.1605 | 2819.7601 | 1409.8801 | 3370 | 51.5856 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 43.1629 | 2862.923 | 1396.6564 | 1466.2666 | 22.1062 | -2.2298 | -12 | 9.7702
2024-03-01 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.842 | 1386.8054 | 2704.6474 | 1352.3237 | 3100 | 41.6341 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1462 | 36.3244 | 2740.9718 | 1335.5411 | 1405.4307 | 18.6253 | -1.3149 | -4 | 2.6851
2024-03-01 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1321.8433 | 1381.6037 | 2703.447 | 1351.7235 | 3100 | 36.1707 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1467 | 31.5437 | 2734.9907 | 1337.2665 | 1397.7242 | 16.1205 | -1.1434 | -3 | 1.8566
2024-03-01 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.68% | 1323.1821 | 1386.0224 | 2709.2045 | 1354.6022 | 3040 | 29.2016 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1221 | 26.024 | 2735.2285 | 1335.8923 | 1399.3362 | 13.3138 | -0.85254 | -2 | 1.1475
2024-03-01 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.55% | 1321.6596 | 1387.9255 | 2709.5851 | 1354.7926 | 3040 | 30.7171 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1219 | 27.3785 | 2736.9636 | 1335.0141 | 1401.9495 | 14.024 | -0.89785 | -1 | 0.10215
2024-03-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.14% | 1316.625 | 1394.2188 | 2710.8438 | 1355.4219 | 3040 | 32.0852 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1214 | 28.6112 | 2739.455 | 1330.5211 | 1408.9339 | 14.7151 | -1.0468 | -1 | -0.046845
2024-03-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1318.5402 | 1391.8248 | 2710.365 | 1355.1825 | 3040 | 33.3444 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1216 | 29.7288 | 2740.0938 | 1333.0027 | 1407.0911 | 15.2663 | -0.99032 | -1 | 0.00968
2024-03-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.23% | 1317.753 | 1392.8087 | 2710.5617 | 1355.2809 | 3040 | 25.7079 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1215 | 22.922 | 2733.4837 | 1328.8967 | 1404.587 | 11.7783 | -1.0136 | -1 | -0.013574
2024-03-01 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1317.3482 | 1387.4473 | 2704.7955 | 1352.3978 | 3100 | 26.2434 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 22.8978 | 2727.6933 | 1328.5004 | 1399.1929 | 11.7456 | -1.336 | -2 | 0.66404
2024-03-01 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9378 | 1445.087 | 2820.0249 | 1410.0124 | 3370 | 37.5538 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 31.4251 | 2851.45 | 1390.2595 | 1461.1905 | 16.1034 | -2.2801 | -2 | -0.28014
2024-03-01 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.7404 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.584 | 2851.8509 | 1389.7238 | 1462.1271 | 16.1929 | -2.3261 | -2 | -0.32612
2024-03-01 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1460.2461 | 1559.6308 | 3019.8769 | 1509.9385 | 3750 | 68.0534 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 54.8034 | 3074.6803 | 1486.746 | 1587.9343 | 28.3035 | -4.8057 | -3 | -1.8057
2024-03-01 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1463.1817 | 1555.2274 | 3018.4091 | 1509.2046 | 3750 | 66.8128 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 53.7782 | 3072.1874 | 1489.2509 | 1582.9365 | 27.7091 | -4.4619 | -3 | -1.4619
2024-03-01 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1463.3926 | 1554.911 | 3018.3037 | 1509.1518 | 3750 | 50.8691 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 40.9436 | 3059.2473 | 1483.2437 | 1576.0035 | 21.0925 | -4.4372 | -3 | -1.4372
2024-03-01 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1468.687 | 1546.9696 | 3015.6565 | 1507.8283 | 3750 | 33.0376 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 26.568 | 3042.2245 | 1481.6261 | 1560.5984 | 13.6288 | -3.8125 | -2 | -1.8125
2024-03-01 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.675 | 1543.9875 | 3014.6625 | 1507.3312 | 3750 | 21.9799 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 17.6698 | 3032.3323 | 1479.2951 | 1553.0373 | 9.0498 | -3.5765 | -2 | -1.5765
2024-03-01 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 19.2374 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 16.0931 | 2835.2814 | 1384.8901 | 1450.3912 | 8.2325 | -2.1208 | -2 | -0.12082
2024-03-01 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 37.1084 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 31.0684 | 2852.5443 | 1386.4103 | 1466.134 | 15.9684 | -2.5551 | -1 | -1.5551
2024-03-01 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1321.8179 | 1381.6367 | 2703.4546 | 1351.7273 | 3100 | 13.3512 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 11.6433 | 2715.0979 | 1327.5107 | 1387.5872 | 5.9505 | -1.1445 | -1 | -0.14447
2024-03-01 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1317.6009 | 1387.1188 | 2704.7197 | 1352.3599 | 3100 | 19.6741 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 17.1654 | 2721.8851 | 1325.9631 | 1395.9221 | 8.8033 | -1.3252 | -1 | -0.32517
2024-03-01 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.39% | 1317.0952 | 1387.7763 | 2704.8714 | 1352.4357 | 3100 | 35.6365 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1461 | 31.0942 | 2735.9657 | 1332.236 | 1403.7296 | 15.9534 | -1.3468 | -1 | -0.34675
2024-03-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9693 | 1386.6399 | 2704.6092 | 1352.3046 | 3100 | 38.4569 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 33.5519 | 2738.1611 | 1334.3193 | 1403.8418 | 17.2019 | -1.3094 | -1 | -0.30944
2024-03-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.3504 | 1441.7095 | 2819.0599 | 1409.5299 | 3370 | 49.9386 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 41.7744 | 2860.8343 | 1397.7607 | 1463.0736 | 21.3641 | -2.0963 | -1 | -1.0963
2024-03-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1377.1028 | 1442.0561 | 2819.1589 | 1409.5794 | 3370 | 49.9376 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7751 | 2860.934 | 1397.5091 | 1463.4249 | 21.3688 | -2.1152 | -1 | -1.1152
2024-03-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5997 | 1444.1605 | 2819.7601 | 1409.8801 | 3370 | 51.5856 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 43.1629 | 2862.923 | 1396.6564 | 1466.2666 | 22.1062 | -2.2298 | -1 | -1.2298
2024-03-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1374.203 | 1446.1158 | 2820.3188 | 1410.1594 | 3370 | 55.5122 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1949 | 46.4576 | 2866.7764 | 1396.8395 | 1469.9369 | 23.8211 | -2.336 | -1 | -1.336
2024-03-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.2048 | 1440.5133 | 2818.7181 | 1409.359 | 3370 | 48.2276 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1956 | 40.3382 | 2859.0563 | 1397.9281 | 1461.1283 | 20.615 | -2.031 | -1 | -1.031
2024-03-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.68% | 1376.9199 | 1442.3122 | 2819.2321 | 1409.616 | 3370 | 46.7225 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1954 | 39.0865 | 2858.3186 | 1396.0098 | 1462.3088 | 19.9966 | -2.1292 | -1 | -1.1292
2024-03-02 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.55% | 1319.0712 | 1385.2074 | 2704.2786 | 1352.1393 | 3100 | 36.8605 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1463 | 32.1552 | 2736.4338 | 1334.7556 | 1401.6782 | 16.4708 | -1.2623 | -1 | -0.26232
2024-03-02 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.14% | 1314.153 | 1391.6011 | 2705.7541 | 1352.8771 | 3100 | 38.5023 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1457 | 33.6057 | 2739.3598 | 1330.4749 | 1408.8849 | 17.2838 | -1.4719 | -1 | -0.47192
2024-03-02 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.024 | 1389.1687 | 2705.1928 | 1352.5964 | 3100 | 40.0133 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 34.9173 | 2740.1101 | 1333.0106 | 1407.0995 | 17.9307 | -1.3924 | -1 | -0.3924
2024-03-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.23% | 1317.753 | 1392.8087 | 2710.5617 | 1355.2809 | 3040 | 25.7079 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1215 | 22.922 | 2733.4837 | 1328.8967 | 1404.587 | 11.7783 | -1.0136 | -1 | -0.013574
2024-03-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1319.8957 | 1390.1303 | 2710.0261 | 1355.013 | 3040 | 21.8695 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 19.4957 | 2729.5218 | 1329.3909 | 1400.1308 | 10.0005 | -0.9502 | -1 | 0.0498
2024-03-02 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1321.1533 | 1388.5584 | 2709.7117 | 1354.8558 | 3040 | 23.4711 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1219 | 20.9211 | 2730.6327 | 1331.3536 | 1399.2791 | 10.7207 | -0.91289 | -1 | 0.087106
2024-03-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1320.534 | 1389.3325 | 2709.8665 | 1354.9333 | 3040 | 23.5878 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1218 | 21.0262 | 2730.8927 | 1330.7802 | 1400.1125 | 10.78 | -0.93128 | -1 | 0.068724
2024-03-02 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.71% | 1311.4413 | 1400.6983 | 2712.1397 | 1356.0698 | 3040 | 34.0267 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1209 | 30.3569 | 2742.4966 | 1326.1203 | 1416.3763 | 15.678 | -1.1989 | -1 | -0.19888
2024-03-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.95% | 1314.3627 | 1397.0466 | 2711.4093 | 1355.7047 | 3040 | 33.4064 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1212 | 29.7955 | 2741.2049 | 1328.8062 | 1412.3986 | 15.3521 | -1.1134 | -1 | -0.11337
2024-03-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1314.5727 | 1396.7841 | 2711.3568 | 1355.6784 | 3040 | 25.4346 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 22.6849 | 2734.0417 | 1325.5713 | 1408.4705 | 11.6864 | -1.1072 | -1 | -0.1072
2024-03-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1319.8448 | 1390.194 | 2710.0388 | 1355.0194 | 3040 | 16.5188 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 14.7259 | 2724.7646 | 1327.0166 | 1397.748 | 7.5541 | -0.95171 | -1 | 0.048292
2024-03-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8256 | 1387.718 | 2709.5436 | 1354.7718 | 3040 | 10.9899 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 9.7953 | 2719.3389 | 1326.6041 | 1392.7348 | 5.0168 | -0.89292 | -1 | 0.10708
2024-03-02 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1241.0115 | 1299.7076 | 2540.7191 | 1270.3595 | 2640 | 3.8475 | 0.48845 | 0.51155 | 1.0391 | 3.7028 | 2544.4219 | 1242.8201 | 1301.6018 | 1.8942 | -0.088216 | -1 | 0.91178
2024-03-02 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.21% | 1235.0856 | 1306.1076 | 2541.1932 | 1270.5966 | 2640 | 7.4217 | 0.48603 | 0.51397 | 1.0389 | 7.1439 | 2548.3371 | 1238.5577 | 1309.7794 | 3.6718 | -0.10621 | -1 | 0.89379
2024-03-02 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.79% | 1242.2039 | 1298.4198 | 2540.6237 | 1270.3118 | 2640 | 3.5603 | 0.48894 | 0.51106 | 1.0391 | 3.4263 | 2544.05 | 1243.8791 | 1300.1708 | 1.7511 | -0.084572 | -1 | 0.91543
2024-03-02 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.43% | 1237.8321 | 1303.1413 | 2540.9734 | 1270.4867 | 2640 | 5.2464 | 0.48715 | 0.51285 | 1.039 | 5.0496 | 2546.023 | 1240.2921 | 1305.731 | 2.5897 | -0.097893 | -1 | 0.90211
2024-03-02 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.39% | 1208.977 | 1273.856 | 2482.833 | 1241.4165 | 2640 | 15.4425 | 0.48693 | 0.51307 | 1.0633 | 14.5231 | 2497.3561 | 1216.0488 | 1281.3073 | 7.4513 | -1.3793 | -1 | -0.37933
2024-03-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9693 | 1386.6399 | 2704.6092 | 1352.3046 | 3100 | 38.4569 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 33.5519 | 2738.1611 | 1334.3193 | 1403.8418 | 17.2019 | -1.3094 | -1 | -0.30944
2024-03-03 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1320.9889 | 1382.7144 | 2703.7033 | 1351.8517 | 3100 | 37.4539 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1466 | 32.6659 | 2736.3692 | 1336.949 | 1399.4203 | 16.7058 | -1.1801 | -1 | -0.1801
2024-03-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1377.1028 | 1442.0561 | 2819.1589 | 1409.5794 | 3370 | 49.9376 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7751 | 2860.934 | 1397.5091 | 1463.4249 | 21.3688 | -2.1152 | -1 | -1.1152
2024-03-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6801 | 1543.9798 | 3014.6599 | 1507.33 | 3750 | 64.482 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 51.8376 | 3066.4976 | 1495.9688 | 1570.5288 | 26.549 | -3.5759 | -1 | -2.5759
2024-03-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 69.3902 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 55.7967 | 3071.174 | 1496.4324 | 1574.7416 | 28.6097 | -3.7463 | -1 | -2.7463
2024-03-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 60.2845 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 48.4417 | 3061.7638 | 1497.0413 | 1564.7225 | 24.7563 | -3.2569 | -1 | -2.2569
2024-03-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.68% | 1376.9199 | 1442.3122 | 2819.2321 | 1409.616 | 3370 | 46.7225 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1954 | 39.0865 | 2858.3186 | 1396.0098 | 1462.3088 | 19.9966 | -2.1292 | -1 | -1.1292
2024-03-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.55% | 1319.0712 | 1385.2074 | 2704.2786 | 1352.1393 | 3100 | 36.8605 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1463 | 32.1552 | 2736.4338 | 1334.7556 | 1401.6782 | 16.4708 | -1.2623 | -1 | -0.26232
2024-03-03 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.14% | 1316.625 | 1394.2188 | 2710.8438 | 1355.4219 | 3040 | 32.0852 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1214 | 28.6112 | 2739.455 | 1330.5211 | 1408.9339 | 14.7151 | -1.0468 | -1 | -0.046845
2024-03-03 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1318.5402 | 1391.8248 | 2710.365 | 1355.1825 | 3040 | 33.3444 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1216 | 29.7288 | 2740.0938 | 1333.0027 | 1407.0911 | 15.2663 | -0.99032 | -1 | 0.00968
2024-03-03 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.23% | 1317.753 | 1392.8087 | 2710.5617 | 1355.2809 | 3040 | 25.7079 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1215 | 22.922 | 2733.4837 | 1328.8967 | 1404.587 | 11.7783 | -1.0136 | -1 | -0.013574
2024-03-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1319.8957 | 1390.1303 | 2710.0261 | 1355.013 | 3040 | 21.8695 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 19.4957 | 2729.5218 | 1329.3909 | 1400.1308 | 10.0005 | -0.9502 | -1 | 0.0498
2024-03-03 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1321.1533 | 1388.5584 | 2709.7117 | 1354.8558 | 3040 | 23.4711 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1219 | 20.9211 | 2730.6327 | 1331.3536 | 1399.2791 | 10.7207 | -0.91289 | -2 | 1.0871
2024-03-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9717 | 1386.6368 | 2704.6085 | 1352.3042 | 3100 | 28.3053 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.6951 | 2729.3036 | 1330.0058 | 1399.2978 | 12.661 | -1.3093 | -2 | 0.69066
2024-03-03 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1309.0883 | 1398.1852 | 2707.2735 | 1353.6367 | 3100 | 40.832 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 35.6592 | 2742.9327 | 1326.3312 | 1416.6015 | 18.4164 | -1.6858 | -3 | 1.3142
2024-03-03 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.95% | 1311.9428 | 1394.4744 | 2706.4172 | 1353.2086 | 3100 | 40.0877 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1454 | 34.9981 | 2741.4152 | 1328.9082 | 1412.507 | 18.0327 | -1.5655 | -3 | 1.4345
2024-03-03 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.97% | 1312.1479 | 1394.2077 | 2706.3556 | 1353.1778 | 3100 | 30.5215 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1455 | 26.6458 | 2733.0014 | 1325.0669 | 1407.9345 | 13.7269 | -1.5568 | -3 | 1.4432
2024-03-03 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.4% | 1317.2985 | 1387.5119 | 2704.8104 | 1352.4052 | 3100 | 19.8226 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1461 | 17.2956 | 2722.106 | 1325.7218 | 1396.3842 | 8.8723 | -1.3381 | -2 | 0.66192
2024-03-03 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2334 | 1384.9966 | 2704.23 | 1352.115 | 3100 | 13.1879 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 11.5042 | 2715.7342 | 1324.8456 | 1390.8886 | 5.892 | -1.2554 | -2 | 0.74462
2024-03-03 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.668 | 1383.1316 | 2703.7996 | 1351.8998 | 3100 | 14.4281 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1465 | 12.5841 | 2716.3837 | 1326.8147 | 1389.569 | 6.4374 | -1.1939 | -2 | 0.80612
2024-03-03 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.21% | 1314.9502 | 1390.5647 | 2705.5149 | 1352.7575 | 3100 | 27.8313 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1458 | 24.2897 | 2729.8046 | 1326.7556 | 1403.049 | 12.4843 | -1.4381 | -4 | 2.5619
2024-03-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 17.8015 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 14.8895 | 2833.6178 | 1385.4594 | 1448.1583 | 7.6095 | -2.033 | -3 | 0.96702
2024-03-03 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1468.9977 | 1546.5034 | 3015.5011 | 1507.7506 | 3750 | 32.7901 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 26.3676 | 3041.8687 | 1481.8427 | 1560.0261 | 13.5227 | -3.7757 | -13 | 9.2243
2024-03-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1468.478 | 1547.283 | 3015.761 | 1507.8805 | 3750 | 59.3942 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 47.765 | 3063.5259 | 1491.7364 | 1571.7895 | 24.5066 | -3.8373 | -13 | 9.1627
2024-03-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9217 | 1620.1567 | 3160.0783 | 1580.0392 | 4700 | 128.1898 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 86.1893 | 3246.2676 | 1581.9221 | 1664.3455 | 44.1888 | -13.033 | -13 | -0.032973
2024-03-04 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.6392 | 1614.7217 | 3157.3608 | 1578.6804 | 4700 | 124.8464 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 83.8692 | 3241.2301 | 1583.6164 | 1657.6137 | 42.892 | -11.7395 | -12 | 0.26052
2024-03-04 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1542.4164 | 1615.1671 | 3157.5836 | 1578.7918 | 4700 | 124.8441 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8735 | 3241.4571 | 1583.387 | 1658.0701 | 42.903 | -11.8458 | -12 | 0.15425
2024-03-04 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0641 | 1617.8718 | 3158.9359 | 1579.4679 | 4700 | 128.9639 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 86.6784 | 3245.6143 | 1583.3496 | 1662.2648 | 44.393 | -12.49 | -12 | -0.49002
2024-03-04 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.807 | 1620.386 | 3160.193 | 1580.0965 | 4700 | 138.7804 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 93.3134 | 3253.5064 | 1585.274 | 1668.2324 | 47.8464 | -13.0874 | -13 | -0.087399
2024-03-04 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 60.2845 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 48.4417 | 3061.7638 | 1497.0413 | 1564.7225 | 24.7563 | -3.2569 | -3 | -0.25689
2024-03-04 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1472.0362 | 1541.9458 | 3013.9819 | 1506.991 | 3750 | 58.4031 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 46.9403 | 3060.9222 | 1494.9619 | 1565.9603 | 24.0145 | -3.4144 | -3 | -0.4144
2024-03-04 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.55% | 1375.4325 | 1444.3945 | 2819.827 | 1409.9135 | 3370 | 49.1474 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1951 | 41.1238 | 2860.9508 | 1395.4915 | 1465.4592 | 21.0647 | -2.2425 | -4 | 1.7575
2024-03-04 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1370.5127 | 1451.2823 | 2821.7949 | 1410.8975 | 3370 | 51.3364 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 42.9854 | 2864.7803 | 1391.3901 | 1473.3902 | 22.1079 | -2.6153 | -4 | 1.3847
2024-03-04 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.3772 | 1548.9342 | 3016.3114 | 1508.1557 | 3750 | 66.6889 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 53.6412 | 3069.9525 | 1493.4726 | 1576.4799 | 27.5458 | -3.9676 | -4 | 0.032413
2024-03-04 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1466.5869 | 1550.1197 | 3016.7066 | 1508.3533 | 3750 | 51.4158 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 41.3617 | 3058.0683 | 1486.6951 | 1571.3732 | 21.2535 | -4.061 | -4 | -0.06099
2024-03-04 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1468.7381 | 1546.8929 | 3015.631 | 1507.8155 | 3750 | 43.739 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 35.1735 | 3050.8045 | 1485.869 | 1564.9355 | 18.0426 | -3.8065 | -13 | 9.1935
2024-03-04 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1470.0003 | 1544.9996 | 3014.9999 | 1507.4999 | 3750 | 46.9423 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 37.7416 | 3052.7414 | 1488.4017 | 1564.3398 | 19.3402 | -3.6567 | -13 | 9.3433
2024-03-04 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9238 | 1620.1524 | 3160.0762 | 1580.0381 | 4700 | 94.3511 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.4376 | 3223.5137 | 1570.8373 | 1652.6764 | 32.5241 | -13.0319 | -13 | -0.031946
2024-03-04 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1531.9126 | 1636.1749 | 3168.0874 | 1584.0437 | 4700 | 136.1067 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 91.7443 | 3259.8317 | 1576.275 | 1683.5566 | 47.3818 | -16.8052 | -17 | 0.19483
2024-03-04 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1534.4895 | 1631.021 | 3165.5105 | 1582.7553 | 4700 | 133.6256 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 89.9986 | 3255.5091 | 1578.1165 | 1677.3926 | 46.3715 | -15.598 | -22 | 6.402
2024-03-04 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1534.6746 | 1630.6508 | 3165.3254 | 1582.6627 | 4700 | 101.7382 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 68.518 | 3233.8434 | 1567.8948 | 1665.9486 | 35.2978 | -15.511 | -22 | 6.489
2024-03-04 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1539.3176 | 1621.3649 | 3160.6824 | 1580.3412 | 4700 | 66.0752 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 44.4346 | 3205.1171 | 1560.9581 | 1644.1589 | 22.794 | -13.3196 | -19 | 5.6804
2024-03-04 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0596 | 1617.8807 | 3158.9404 | 1579.4702 | 4700 | 43.9597 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 29.546 | 3188.4864 | 1555.4734 | 1633.013 | 15.1323 | -12.4922 | -18 | 5.5078
2024-03-04 18:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3505 | 1615.299 | 3157.6495 | 1578.8248 | 4700 | 48.0935 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 32.3112 | 3189.9607 | 1558.1329 | 1631.8278 | 16.5288 | -11.8772 | -17 | 5.1228
2024-03-04 19:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.21% | 1537.2017 | 1625.5965 | 3162.7983 | 1581.3991 | 4700 | 92.7711 | 0.48603 | 0.51397 | 1.486 | 62.429 | 3225.2272 | 1567.5438 | 1657.6834 | 32.0869 | -14.3207 | -20 | 5.6793
2024-03-04 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1543.3847 | 1613.2305 | 3156.6153 | 1578.3076 | 4700 | 44.5038 | 0.48894 | 0.51106 | 1.4889 | 29.8897 | 3186.505 | 1557.9989 | 1628.5061 | 15.2755 | -11.3834 | -16 | 4.6166
2024-03-04 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.43% | 1539.5899 | 1620.8201 | 3160.4101 | 1580.205 | 4700 | 65.5802 | 0.48715 | 0.51285 | 1.4871 | 44.0979 | 3204.508 | 1561.0722 | 1643.4358 | 22.6157 | -13.1904 | -18 | 4.8096
2024-03-04 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.39% | 1598.198 | 1683.9643 | 3282.1624 | 1641.0812 | 5200 | 142.546 | 0.48693 | 0.51307 | 1.5843 | 89.9729 | 3372.1352 | 1642.0089 | 1730.1263 | 46.162 | -18.7931 | -19 | 0.20685
2024-03-04 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1598.9652 | 1682.2766 | 3281.2418 | 1640.6209 | 5200 | 153.8277 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 97.0665 | 3378.3083 | 1646.2662 | 1732.0421 | 49.7655 | -18.2691 | -18 | -0.26912
2024-03-05 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6131 | 1676.4513 | 3278.0643 | 1639.0322 | 5200 | 149.8157 | 0.48858 | 0.51142 | 1.5863 | 94.4434 | 3372.5077 | 1647.7567 | 1724.751 | 48.2998 | -16.4542 | -16 | -0.45417
2024-03-05 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1601.3961 | 1676.9286 | 3278.3247 | 1639.1624 | 5200 | 149.8129 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4491 | 3372.7738 | 1647.5326 | 1725.2412 | 48.3126 | -16.6033 | -17 | 0.39674
2024-03-05 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1600.0784 | 1679.8274 | 3279.9059 | 1639.9529 | 5200 | 154.7567 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 97.613 | 3377.5188 | 1647.6982 | 1729.8206 | 49.9932 | -17.5072 | -18 | 0.49277
2024-03-05 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1598.8535 | 1682.5224 | 3281.3759 | 1640.6879 | 5200 | 166.5365 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 105.0902 | 3386.466 | 1650.0587 | 1736.4073 | 53.8849 | -18.3455 | -18 | -0.3455
2024-03-05 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1602.3617 | 1674.8043 | 3277.166 | 1638.583 | 5200 | 144.6827 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 91.1825 | 3368.3485 | 1646.9451 | 1721.4034 | 46.5991 | -15.9393 | -11 | -4.9393
2024-03-05 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1542.2519 | 1615.4962 | 3157.7481 | 1578.874 | 4700 | 116.8063 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 78.4776 | 3236.2257 | 1580.5806 | 1655.6451 | 40.149 | -11.9242 | -12 | 0.075775
2024-03-05 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.55% | 1375.4325 | 1444.3945 | 2819.827 | 1409.9135 | 3370 | 49.1474 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1951 | 41.1238 | 2860.9508 | 1395.4915 | 1465.4592 | 21.0647 | -2.2425 | -4 | 1.7575
2024-03-05 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1370.5127 | 1451.2823 | 2821.7949 | 1410.8975 | 3370 | 51.3364 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 42.9854 | 2864.7803 | 1391.3901 | 1473.3902 | 22.1079 | -2.6153 | -4 | 1.3847
2024-03-05 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3845 | 1448.6617 | 2821.0462 | 1410.5231 | 3370 | 53.3511 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 44.6605 | 2865.7067 | 1394.111 | 1471.5957 | 22.934 | -2.4738 | -4 | 1.5262
2024-03-05 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1371.6152 | 1449.7387 | 2821.3539 | 1410.677 | 3370 | 41.1326 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 34.4361 | 2855.79 | 1388.3565 | 1467.4335 | 17.6948 | -2.532 | -4 | 1.468
2024-03-05 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1373.7091 | 1446.8073 | 2820.5164 | 1410.2582 | 3370 | 34.9912 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 29.2859 | 2849.8022 | 1387.9725 | 1461.8297 | 15.0224 | -2.3735 | -4 | 1.6265
2024-03-05 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9378 | 1445.087 | 2820.0249 | 1410.0124 | 3370 | 37.5538 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 31.4251 | 2851.45 | 1390.2595 | 1461.1905 | 16.1034 | -2.2801 | -4 | 1.7199
2024-03-05 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.7404 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.584 | 2851.8509 | 1389.7238 | 1462.1271 | 16.1929 | -2.3261 | -4 | 1.6739
2024-03-05 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 54.4427 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 45.6191 | 2869.4412 | 1387.5037 | 1481.9375 | 23.5602 | -2.9958 | -5 | 2.0042
2024-03-05 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 53.4503 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 44.7694 | 2867.4489 | 1390.0034 | 1477.4456 | 23.0673 | -2.7817 | -4 | 1.2183
2024-03-05 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1368.5065 | 1454.0909 | 2822.5974 | 1411.2987 | 3370 | 40.6953 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 34.085 | 2856.6824 | 1385.0323 | 1471.6501 | 17.5592 | -2.7663 | -4 | 1.2337
2024-03-05 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 26.4301 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 22.1208 | 2842.657 | 1384.4326 | 1458.2244 | 11.3475 | -2.3772 | -4 | 1.6228
2024-03-05 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 17.5839 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 14.7129 | 2834.475 | 1382.7722 | 1451.7028 | 7.5353 | -2.2302 | -4 | 1.7698
2024-03-05 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.668 | 1383.1316 | 2703.7996 | 1351.8998 | 3100 | 14.4281 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1465 | 12.5841 | 2716.3837 | 1326.8147 | 1389.569 | 6.4374 | -1.1939 | -3 | 1.8061
2024-03-05 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.21% | 1314.9502 | 1390.5647 | 2705.5149 | 1352.7575 | 3100 | 27.8313 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1458 | 24.2897 | 2729.8046 | 1326.7556 | 1403.049 | 12.4843 | -1.4381 | -4 | 2.5619
2024-03-05 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1321.8179 | 1381.6367 | 2703.4546 | 1351.7273 | 3100 | 13.3512 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 11.6433 | 2715.0979 | 1327.5107 | 1387.5872 | 5.9505 | -1.1445 | -3 | 1.8555
2024-03-05 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1317.6009 | 1387.1188 | 2704.7197 | 1352.3599 | 3100 | 19.6741 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 17.1654 | 2721.8851 | 1325.9631 | 1395.9221 | 8.8033 | -1.3252 | -13 | 11.6748
2024-03-05 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1373.456 | 1447.1616 | 2820.6176 | 1410.3088 | 3370 | 47.5153 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 39.7693 | 2860.3869 | 1392.821 | 1467.5659 | 20.4043 | -2.3927 | -13 | 10.6073
2024-03-05 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3303 | 1445.9375 | 2820.2679 | 1410.1339 | 3370 | 51.2759 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 42.9115 | 2863.1794 | 1395.2413 | 1467.938 | 22.0005 | -2.3263 | -13 | 10.6737
2024-03-06 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.3504 | 1441.7095 | 2819.0599 | 1409.5299 | 3370 | 49.9386 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 41.7744 | 2860.8343 | 1397.7607 | 1463.0736 | 21.3641 | -2.0963 | -12 | 9.9037
2024-03-06 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1377.1028 | 1442.0561 | 2819.1589 | 1409.5794 | 3370 | 49.9376 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7751 | 2860.934 | 1397.5091 | 1463.4249 | 21.3688 | -2.1152 | -12 | 9.8848
2024-03-06 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5997 | 1444.1605 | 2819.7601 | 1409.8801 | 3370 | 51.5856 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 43.1629 | 2862.923 | 1396.6564 | 1466.2666 | 22.1062 | -2.2298 | -12 | 9.7702
2024-03-06 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1374.203 | 1446.1158 | 2820.3188 | 1410.1594 | 3370 | 55.5122 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1949 | 46.4576 | 2866.7764 | 1396.8395 | 1469.9369 | 23.8211 | -2.336 | -13 | 10.664
2024-03-06 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1321.8433 | 1381.6037 | 2703.447 | 1351.7235 | 3100 | 36.1707 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1467 | 31.5437 | 2734.9907 | 1337.2665 | 1397.7242 | 16.1205 | -1.1434 | -11 | 9.8566
2024-03-06 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.68% | 1320.5584 | 1383.2741 | 2703.8325 | 1351.9162 | 3100 | 35.0419 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1465 | 30.5637 | 2734.3962 | 1335.4858 | 1398.9104 | 15.6363 | -1.1986 | -3 | 1.8014
2024-03-06 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.55% | 1210.9323 | 1271.6465 | 2482.5788 | 1241.2894 | 2640 | 15.9729 | 0.48777 | 0.51223 | 1.0634 | 15.0204 | 2497.5992 | 1218.2588 | 1279.3404 | 7.6939 | -1.3635 | -4 | 2.6365
2024-03-06 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.14% | 1206.0666 | 1277.1448 | 2483.2113 | 1241.6057 | 2640 | 16.6843 | 0.48569 | 0.51431 | 1.0631 | 15.6934 | 2498.9048 | 1213.6887 | 1285.2161 | 8.0713 | -1.4028 | -4 | 2.5972
2024-03-06 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1318.5402 | 1391.8248 | 2710.365 | 1355.1825 | 3040 | 33.3444 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1216 | 29.7288 | 2740.0938 | 1333.0027 | 1407.0911 | 15.2663 | -0.99032 | -4 | 3.0097
2024-03-06 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.23% | 1317.753 | 1392.8087 | 2710.5617 | 1355.2809 | 3040 | 25.7079 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1215 | 22.922 | 2733.4837 | 1328.8967 | 1404.587 | 11.7783 | -1.0136 | -4 | 2.9864
2024-03-06 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1319.8957 | 1390.1303 | 2710.0261 | 1355.013 | 3040 | 21.8695 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 19.4957 | 2729.5218 | 1329.3909 | 1400.1308 | 10.0005 | -0.9502 | -4 | 3.0498
2024-03-06 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5767 | 1385.8503 | 2704.427 | 1352.2135 | 3100 | 28.1654 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 24.5713 | 2728.9983 | 1330.5567 | 1398.4416 | 12.5913 | -1.2835 | -4 | 2.7165
2024-03-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9717 | 1386.6368 | 2704.6085 | 1352.3042 | 3100 | 28.3053 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.6951 | 2729.3036 | 1330.0058 | 1399.2978 | 12.661 | -1.3093 | -4 | 2.6907
2024-03-06 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 54.4427 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 45.6191 | 2869.4412 | 1387.5037 | 1481.9375 | 23.5602 | -2.9958 | -5 | 2.0042
2024-03-06 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 53.4503 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 44.7694 | 2867.4489 | 1390.0034 | 1477.4456 | 23.0673 | -2.7817 | -4 | 1.2183
2024-03-06 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1368.5065 | 1454.0909 | 2822.5974 | 1411.2987 | 3370 | 40.6953 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 34.085 | 2856.6824 | 1385.0323 | 1471.6501 | 17.5592 | -2.7663 | -4 | 1.2337
2024-03-06 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 26.4301 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 22.1208 | 2842.657 | 1384.4326 | 1458.2244 | 11.3475 | -2.3772 | -4 | 1.6228
2024-03-06 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 17.5839 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 14.7129 | 2834.475 | 1382.7722 | 1451.7028 | 7.5353 | -2.2302 | -4 | 1.7698
2024-03-06 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 19.2374 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 16.0931 | 2835.2814 | 1384.8901 | 1450.3912 | 8.2325 | -2.1208 | -3 | 0.87918
2024-03-06 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 37.1084 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 31.0684 | 2852.5443 | 1386.4103 | 1466.134 | 15.9684 | -2.5551 | -4 | 1.4449
2024-03-06 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 17.8015 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 14.8895 | 2833.6178 | 1385.4594 | 1448.1583 | 7.6095 | -2.033 | -3 | 0.96702
2024-03-06 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1373.9619 | 1446.4534 | 2820.4152 | 1410.2076 | 3370 | 26.2321 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 21.9541 | 2842.3694 | 1384.6568 | 1457.7126 | 11.2592 | -2.3543 | -13 | 10.6457
2024-03-06 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1468.478 | 1547.283 | 3015.761 | 1507.8805 | 3750 | 59.3942 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 47.765 | 3063.5259 | 1491.7364 | 1571.7895 | 24.5066 | -3.8373 | -13 | 9.1627
2024-03-06 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3763 | 1545.9356 | 3015.3119 | 1507.6559 | 3750 | 64.0949 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 51.5376 | 3066.8495 | 1494.4908 | 1572.3587 | 26.4231 | -3.7308 | -13 | 9.2692
2024-03-07 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1472.4783 | 1541.2825 | 3013.7608 | 1506.8804 | 3750 | 62.4232 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 50.1676 | 3063.9285 | 1496.9895 | 1566.939 | 25.6565 | -3.3617 | -12 | 8.6383
2024-03-07 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1472.224 | 1541.664 | 3013.888 | 1506.944 | 3750 | 62.422 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1688 | 3064.0568 | 1496.7305 | 1567.3263 | 25.6624 | -3.392 | -12 | 8.608
2024-03-07 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6801 | 1543.9798 | 3014.6599 | 1507.33 | 3750 | 64.482 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 51.8376 | 3066.4976 | 1495.9688 | 1570.5288 | 26.549 | -3.5759 | -12 | 8.4241
2024-03-07 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 69.3902 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 55.7967 | 3071.174 | 1496.4324 | 1574.7416 | 28.6097 | -3.7463 | -13 | 9.2537
2024-03-07 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 60.2845 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 48.4417 | 3061.7638 | 1497.0413 | 1564.7225 | 24.7563 | -3.2569 | -11 | 7.7431
2024-03-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.68% | 1376.9199 | 1442.3122 | 2819.2321 | 1409.616 | 3370 | 46.7225 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1954 | 39.0865 | 2858.3186 | 1396.0098 | 1462.3088 | 19.9966 | -2.1292 | -12 | 9.8708
2024-03-07 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.55% | 1321.6596 | 1387.9255 | 2709.5851 | 1354.7926 | 3040 | 30.7171 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1219 | 27.3785 | 2736.9636 | 1335.0141 | 1401.9495 | 14.024 | -0.89785 | -13 | 12.1021
2024-03-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.14% | 1316.625 | 1394.2188 | 2710.8438 | 1355.4219 | 3040 | 32.0852 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1214 | 28.6112 | 2739.455 | 1330.5211 | 1408.9339 | 14.7151 | -1.0468 | -15 | 13.9532
2024-03-07 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1318.5402 | 1391.8248 | 2710.365 | 1355.1825 | 3040 | 33.3444 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1216 | 29.7288 | 2740.0938 | 1333.0027 | 1407.0911 | 15.2663 | -0.99032 | -4 | 3.0097
2024-03-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1315.2551 | 1390.1684 | 2705.4235 | 1352.7117 | 3100 | 30.8495 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 26.9229 | 2732.3464 | 1328.3437 | 1404.0026 | 13.8342 | -1.4251 | -4 | 2.5749
2024-03-07 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1317.3482 | 1387.4473 | 2704.7955 | 1352.3978 | 3100 | 26.2434 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 22.8978 | 2727.6933 | 1328.5004 | 1399.1929 | 11.7456 | -1.336 | -4 | 2.664
2024-03-07 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5767 | 1385.8503 | 2704.427 | 1352.2135 | 3100 | 28.1654 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 24.5713 | 2728.9983 | 1330.5567 | 1398.4416 | 12.5913 | -1.2835 | -4 | 2.7165
2024-03-07 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.7404 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.584 | 2851.8509 | 1389.7238 | 1462.1271 | 16.1929 | -2.3261 | -4 | 1.6739
2024-03-07 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 54.4427 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 45.6191 | 2869.4412 | 1387.5037 | 1481.9375 | 23.5602 | -2.9958 | -5 | 2.0042
2024-03-07 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 53.4503 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 44.7694 | 2867.4489 | 1390.0034 | 1477.4456 | 23.0673 | -2.7817 | -4 | 1.2183
2024-03-07 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1368.5065 | 1454.0909 | 2822.5974 | 1411.2987 | 3370 | 40.6953 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 34.085 | 2856.6824 | 1385.0323 | 1471.6501 | 17.5592 | -2.7663 | -4 | 1.2337
2024-03-07 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 26.4301 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 22.1208 | 2842.657 | 1384.4326 | 1458.2244 | 11.3475 | -2.3772 | -4 | 1.6228
2024-03-07 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.675 | 1543.9875 | 3014.6625 | 1507.3312 | 3750 | 21.9799 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 17.6698 | 3032.3323 | 1479.2951 | 1553.0373 | 9.0498 | -3.5765 | -4 | 0.42352
2024-03-07 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1472.1487 | 1541.7769 | 3013.9256 | 1506.9628 | 3750 | 24.0468 | 0.48845 | 0.51155 | 1.2442 | 19.3267 | 3033.2524 | 1481.5888 | 1551.6635 | 9.8866 | -3.401 | -3 | -0.40098
2024-03-07 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.21% | 1466.2735 | 1550.5897 | 3016.8632 | 1508.4316 | 3750 | 46.3855 | 0.48603 | 0.51397 | 1.243 | 37.317 | 3054.1802 | 1484.4106 | 1569.7697 | 19.18 | -4.098 | -4 | -0.097983
2024-03-07 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3298 | 1540.0053 | 3013.3351 | 1506.6675 | 3750 | 22.2519 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 17.8807 | 3031.2158 | 1482.0723 | 1549.1434 | 9.1382 | -3.26 | -3 | -0.26001
2024-03-07 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1468.9977 | 1546.5034 | 3015.5011 | 1507.7506 | 3750 | 32.7901 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 26.3676 | 3041.8687 | 1481.8427 | 1560.0261 | 13.5227 | -3.7757 | -4 | 0.22432
2024-03-07 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1468.478 | 1547.283 | 3015.761 | 1507.8805 | 3750 | 59.3942 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 47.765 | 3063.5259 | 1491.7364 | 1571.7895 | 24.5066 | -3.8373 | -4 | 0.16272
2024-03-07 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9217 | 1620.1567 | 3160.0783 | 1580.0392 | 4700 | 128.1898 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 86.1893 | 3246.2676 | 1581.9221 | 1664.3455 | 44.1888 | -13.033 | -13 | -0.032973
2024-03-08 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.6392 | 1614.7217 | 3157.3608 | 1578.6804 | 4700 | 124.8464 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 83.8692 | 3241.2301 | 1583.6164 | 1657.6137 | 42.892 | -11.7395 | -12 | 0.26052
2024-03-08 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1542.4164 | 1615.1671 | 3157.5836 | 1578.7918 | 4700 | 124.8441 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8735 | 3241.4571 | 1583.387 | 1658.0701 | 42.903 | -11.8458 | -12 | 0.15425
2024-03-08 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.807 | 1620.386 | 3160.193 | 1580.0965 | 4700 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3246.9059 | 1582.058 | 1664.848 | 44.462 | -13.0874 | -13 | -0.087399
2024-03-08 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1543.4076 | 1613.1849 | 3156.5924 | 1578.2962 | 4700 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3249.7995 | 1588.9809 | 1660.8186 | 47.6337 | -11.3725 | -11 | -0.37248
2024-03-08 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1542.2519 | 1615.4962 | 3157.7481 | 1578.874 | 4700 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3238.7537 | 1581.8152 | 1656.9384 | 41.4423 | -11.9242 | -12 | 0.075775
2024-03-08 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1540.9137 | 1618.1726 | 3159.0863 | 1579.5432 | 4700 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3237.5972 | 1579.2091 | 1658.3881 | 40.2155 | -12.5616 | -13 | 0.43841
2024-03-08 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1536.483 | 1627.0339 | 3163.517 | 1581.7585 | 4700 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3246.2183 | 1576.6501 | 1669.5682 | 42.5343 | -14.6598 | -15 | 0.34016
2024-03-08 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1695 | 1623.661 | 3161.8305 | 1580.9153 | 4700 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3248.1693 | 1580.1716 | 1667.9977 | 44.3366 | -13.8633 | -14 | 0.13667
2024-03-08 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1537.4765 | 1625.047 | 3162.5235 | 1581.2618 | 4700 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3252.2703 | 1581.1074 | 1671.163 | 46.116 | -14.1909 | -14 | -0.19095
2024-03-08 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1539.3624 | 1621.2753 | 3160.6376 | 1580.3188 | 4700 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3229.7894 | 1573.0422 | 1656.7473 | 35.472 | -13.2983 | -13 | -0.29834
2024-03-08 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1540.4685 | 1619.063 | 3159.5315 | 1579.7658 | 4700 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3218.3379 | 1569.1402 | 1649.1976 | 30.1346 | -12.7732 | -13 | 0.22675
2024-03-08 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9238 | 1620.1524 | 3160.0762 | 1580.0381 | 4700 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3223.2001 | 1570.6845 | 1652.5156 | 32.3633 | -13.0319 | -13 | -0.031946
2024-03-08 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1531.9126 | 1636.1749 | 3168.0874 | 1584.0437 | 4700 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3231.6858 | 1562.6652 | 1669.0206 | 32.8457 | -16.8052 | -17 | 0.19483
2024-03-08 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1534.4895 | 1631.021 | 3165.5105 | 1582.7553 | 4700 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3257.1801 | 1578.9266 | 1678.2536 | 47.2325 | -15.598 | -16 | 0.40203
2024-03-08 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1534.6746 | 1630.6508 | 3165.3254 | 1582.6627 | 4700 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3255.3187 | 1578.3069 | 1677.0118 | 46.361 | -15.511 | -16 | 0.48898
2024-03-08 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1539.3176 | 1621.3649 | 3160.6824 | 1580.3412 | 4700 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3229.0999 | 1572.6383 | 1656.4616 | 35.0968 | -13.3196 | -13 | -0.31958
2024-03-08 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0596 | 1617.8807 | 3158.9404 | 1579.4702 | 4700 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3203.3505 | 1562.7247 | 1640.6258 | 22.7451 | -12.4922 | -12 | -0.49216
2024-03-08 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3505 | 1615.299 | 3157.6495 | 1578.8248 | 4700 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3187.1834 | 1556.7763 | 1630.4071 | 15.1081 | -11.8772 | -12 | 0.12279
2024-03-08 18:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.21% | 1537.2017 | 1625.5965 | 3162.7983 | 1581.3991 | 4700 | 48.0935 | 0.48603 | 0.51397 | 1.486 | 32.3639 | 3195.1621 | 1552.9314 | 1642.2307 | 16.6342 | -14.3207 | -14 | -0.32072
2024-03-08 19:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1543.3847 | 1613.2305 | 3156.6153 | 1578.3076 | 4700 | 92.7711 | 0.48894 | 0.51106 | 1.4889 | 62.3069 | 3218.9222 | 1573.8489 | 1645.0733 | 31.8428 | -11.3834 | -11 | -0.38339
2024-03-08 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.43% | 1539.5899 | 1620.8201 | 3160.4101 | 1580.205 | 4700 | 44.5038 | 0.48715 | 0.51285 | 1.4871 | 29.9256 | 3190.3357 | 1554.1682 | 1636.1675 | 15.3474 | -13.1904 | -13 | -0.19039
2024-03-08 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.39% | 1539.1344 | 1621.7311 | 3160.8656 | 1580.4328 | 4700 | 65.5802 | 0.48693 | 0.51307 | 1.4869 | 44.1043 | 3204.9698 | 1560.6103 | 1644.3595 | 22.6284 | -13.4064 | -13 | -0.40639
2024-03-08 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9217 | 1620.1567 | 3160.0783 | 1580.0392 | 4700 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3239.9465 | 1578.8418 | 1661.1047 | 40.948 | -13.033 | -13 | -0.032973
2024-03-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.6392 | 1614.7217 | 3157.3608 | 1578.6804 | 4700 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3243.476 | 1584.7137 | 1658.7623 | 44.0406 | -11.7395 | -12 | 0.26052
2024-03-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1542.4164 | 1615.1671 | 3157.5836 | 1578.7918 | 4700 | 124.8464 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8751 | 3241.4587 | 1583.3878 | 1658.0709 | 42.9038 | -11.8458 | -12 | 0.15425
2024-03-09 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0641 | 1617.8718 | 3158.9359 | 1579.4679 | 4700 | 124.8441 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 83.9095 | 3242.8453 | 1581.9987 | 1660.8466 | 42.9748 | -12.49 | -12 | -0.49002
2024-03-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.807 | 1620.386 | 3160.193 | 1580.0965 | 4700 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3246.9059 | 1582.058 | 1664.848 | 44.462 | -13.0874 | -13 | -0.087399
2024-03-09 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1543.4076 | 1613.1849 | 3156.5924 | 1578.2962 | 4700 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3249.7995 | 1588.9809 | 1660.8186 | 47.6337 | -11.3725 | -11 | -0.37248
2024-03-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1542.2519 | 1615.4962 | 3157.7481 | 1578.874 | 4700 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3238.7537 | 1581.8152 | 1656.9384 | 41.4423 | -11.9242 | -12 | 0.075775
2024-03-09 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1540.9137 | 1618.1726 | 3159.0863 | 1579.5432 | 4700 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3237.5972 | 1579.2091 | 1658.3881 | 40.2155 | -12.5616 | -13 | 0.43841
2024-03-09 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.14% | 1595.6138 | 1689.6496 | 3285.2634 | 1642.6317 | 5200 | 147.4421 | 0.48569 | 0.51431 | 1.5828 | 93.1512 | 3378.4146 | 1640.8563 | 1737.5583 | 47.9087 | -20.5524 | -15 | -5.5524
2024-03-09 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1695 | 1623.661 | 3161.8305 | 1580.9153 | 4700 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3248.1693 | 1580.1716 | 1667.9977 | 44.3366 | -13.8633 | -4 | -9.8633
2024-03-09 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1537.4765 | 1625.047 | 3162.5235 | 1581.2618 | 4700 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3252.2703 | 1581.1074 | 1671.163 | 46.116 | -14.1909 | -4 | -10.1909
2024-03-09 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1468.7381 | 1546.8929 | 3015.631 | 1507.8155 | 3750 | 51.4158 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 41.347 | 3056.9779 | 1488.8757 | 1568.1022 | 21.2093 | -3.8065 | -4 | 0.19353
2024-03-09 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1470.0003 | 1544.9996 | 3014.9999 | 1507.4999 | 3750 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3050.166 | 1487.146 | 1563.0201 | 18.0205 | -3.6567 | -4 | 0.34332
2024-03-09 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2851.6947 | 1389.6477 | 1462.047 | 16.1129 | -2.3261 | -4 | 1.6739
2024-03-09 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2855.4459 | 1380.7363 | 1474.7095 | 16.3323 | -2.9958 | -5 | 2.0042
2024-03-09 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2868.2802 | 1390.4063 | 1477.8739 | 23.4956 | -2.7817 | -4 | 1.2183
2024-03-09 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1368.5065 | 1454.0909 | 2822.5974 | 1411.2987 | 3370 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2867.3655 | 1390.2119 | 1477.1536 | 23.0628 | -2.7663 | -4 | 1.2337
2024-03-09 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2854.5964 | 1390.2473 | 1464.349 | 17.4721 | -2.3772 | -4 | 1.6228
2024-03-09 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2841.8768 | 1386.3831 | 1455.4937 | 11.3263 | -2.2302 | -4 | 1.7698
2024-03-09 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2833.8981 | 1384.2145 | 1449.6836 | 7.5249 | -2.1208 | -3 | 0.87918
2024-03-09 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.21% | 1317.441 | 1393.1987 | 2710.6397 | 1355.3199 | 3040 | 12.0234 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1215 | 10.7207 | 2721.3605 | 1322.6516 | 1398.7089 | 5.5102 | -1.0228 | -3 | 1.9772
2024-03-09 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1324.4716 | 1384.4105 | 2708.8821 | 1354.4411 | 3040 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2729.5487 | 1334.5763 | 1394.9724 | 10.5619 | -0.81406 | -2 | 1.1859
2024-03-09 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.43% | 1320.1544 | 1389.807 | 2709.9614 | 1354.9807 | 3040 | 11.126 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1218 | 9.9181 | 2719.8795 | 1324.986 | 1394.8935 | 5.0865 | -0.94253 | -2 | 1.0575
2024-03-09 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.39% | 1319.6367 | 1390.4541 | 2710.0908 | 1355.0454 | 3040 | 16.395 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1217 | 14.6158 | 2724.7066 | 1326.7536 | 1397.953 | 7.4989 | -0.95787 | -2 | 1.0421
2024-03-09 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9693 | 1386.6399 | 2704.6092 | 1352.3046 | 3100 | 35.6365 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 31.0912 | 2735.7004 | 1333.1202 | 1402.5802 | 15.9403 | -1.3094 | -13 | 11.6906
2024-03-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1320.9889 | 1382.7144 | 2703.7033 | 1351.8517 | 3100 | 38.4569 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1466 | 33.5407 | 2737.244 | 1337.3764 | 1399.8677 | 17.1532 | -1.1801 | -12 | 10.8199
2024-03-10 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1377.1028 | 1442.0561 | 2819.1589 | 1409.5794 | 3370 | 49.9386 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7759 | 2860.9348 | 1397.5094 | 1463.4253 | 21.3692 | -2.1152 | -12 | 9.8848
2024-03-10 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5997 | 1444.1605 | 2819.7601 | 1409.8801 | 3370 | 49.9376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 41.784 | 2861.5442 | 1395.9837 | 1465.5605 | 21.4 | -2.2298 | -12 | 9.7702
2024-03-10 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.807 | 1620.386 | 3160.193 | 1580.0965 | 4700 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3246.9059 | 1582.058 | 1664.848 | 44.462 | -13.0874 | -18 | 4.9126
2024-03-10 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1543.4076 | 1613.1849 | 3156.5924 | 1578.2962 | 4700 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3249.7995 | 1588.9809 | 1660.8186 | 47.6337 | -11.3725 | -16 | 4.6275
2024-03-10 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1542.2519 | 1615.4962 | 3157.7481 | 1578.874 | 4700 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3238.7537 | 1581.8152 | 1656.9384 | 41.4423 | -11.9242 | -17 | 5.0758
2024-03-10 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1540.9137 | 1618.1726 | 3159.0863 | 1579.5432 | 4700 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3237.5972 | 1579.2091 | 1658.3881 | 40.2155 | -12.5616 | -18 | 5.4384
2024-03-10 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1465.454 | 1551.8189 | 3017.273 | 1508.6365 | 3750 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3066.7033 | 1489.4618 | 1577.2415 | 25.4226 | -4.1946 | -15 | 10.8054
2024-03-10 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.3772 | 1548.9342 | 3016.3114 | 1508.1557 | 3750 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3067.9269 | 1492.4872 | 1575.4397 | 26.5055 | -3.9676 | -14 | 10.0324
2024-03-10 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1466.5869 | 1550.1197 | 3016.7066 | 1508.3533 | 3750 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3070.3548 | 1492.6682 | 1577.6866 | 27.5669 | -4.061 | -14 | 9.939
2024-03-10 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1539.3624 | 1621.2753 | 3160.6376 | 1580.3188 | 4700 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3229.7894 | 1573.0422 | 1656.7473 | 35.472 | -13.2983 | -19 | 5.7017
2024-03-10 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1540.4685 | 1619.063 | 3159.5315 | 1579.7658 | 4700 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3218.3379 | 1569.1402 | 1649.1976 | 30.1346 | -12.7732 | -18 | 5.2268
2024-03-10 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9238 | 1620.1524 | 3160.0762 | 1580.0381 | 4700 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3223.2001 | 1570.6845 | 1652.5156 | 32.3633 | -13.0319 | -13 | -0.031946
2024-03-10 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1531.9126 | 1636.1749 | 3168.0874 | 1584.0437 | 4700 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3231.6858 | 1562.6652 | 1669.0206 | 32.8457 | -16.8052 | -17 | 0.19483
2024-03-10 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1534.4895 | 1631.021 | 3165.5105 | 1582.7553 | 4700 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3257.1801 | 1578.9266 | 1678.2536 | 47.2325 | -15.598 | -16 | 0.40203
2024-03-10 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1534.6746 | 1630.6508 | 3165.3254 | 1582.6627 | 4700 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3255.3187 | 1578.3069 | 1677.0118 | 46.361 | -15.511 | -16 | 0.48898
2024-03-10 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1539.3176 | 1621.3649 | 3160.6824 | 1580.3412 | 4700 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3229.0999 | 1572.6383 | 1656.4616 | 35.0968 | -13.3196 | -13 | -0.31958
2024-03-10 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0596 | 1617.8807 | 3158.9404 | 1579.4702 | 4700 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3203.3505 | 1562.7247 | 1640.6258 | 22.7451 | -12.4922 | -12 | -0.49216
2024-03-10 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3505 | 1615.299 | 3157.6495 | 1578.8248 | 4700 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3187.1834 | 1556.7763 | 1630.4071 | 15.1081 | -11.8772 | -12 | 0.12279
2024-03-10 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -14 | 11.4449
2024-03-10 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2849.7664 | 1393.3551 | 1456.4113 | 15.8625 | -2.033 | -11 | 8.967
2024-03-10 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1317.6009 | 1387.1188 | 2704.7197 | 1352.3599 | 3100 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2716.3685 | 1323.2756 | 1393.0929 | 5.9741 | -1.3252 | -2 | 0.67483
2024-03-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.39% | 1317.0952 | 1387.7763 | 2704.8714 | 1352.4357 | 3100 | 19.6741 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1461 | 17.1664 | 2722.0378 | 1325.4541 | 1396.5837 | 8.8075 | -1.3468 | -2 | 0.65325
2024-03-10 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3303 | 1445.9375 | 2820.2679 | 1410.1339 | 3370 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2860.0322 | 1393.7077 | 1466.3245 | 20.387 | -2.3263 | -4 | 1.6737
2024-03-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.3504 | 1441.7095 | 2819.0599 | 1409.5299 | 3370 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2861.953 | 1398.3073 | 1463.6457 | 21.9362 | -2.0963 | -3 | 0.90367
2024-03-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1377.1028 | 1442.0561 | 2819.1589 | 1409.5794 | 3370 | 49.9386 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7759 | 2860.9348 | 1397.5094 | 1463.4253 | 21.3692 | -2.1152 | -3 | 0.88477
2024-03-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5997 | 1444.1605 | 2819.7601 | 1409.8801 | 3370 | 49.9376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 41.784 | 2861.5442 | 1395.9837 | 1465.5605 | 21.4 | -2.2298 | -4 | 1.7702
2024-03-11 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3067.2273 | 1494.5094 | 1572.7179 | 26.586 | -3.7463 | -4 | 0.2537
2024-03-11 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3069.0807 | 1500.6189 | 1568.4618 | 28.4956 | -3.2569 | -3 | -0.25689
2024-03-11 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1472.0362 | 1541.9458 | 3013.9819 | 1506.991 | 3750 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3062.4342 | 1495.7004 | 1566.7338 | 24.7881 | -3.4144 | -3 | -0.4144
2024-03-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1470.5084 | 1544.2374 | 3014.7458 | 1507.3729 | 3750 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3061.698 | 1493.4104 | 1568.2876 | 24.0502 | -3.5963 | -4 | 0.40371
2024-03-11 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1370.5127 | 1451.2823 | 2821.7949 | 1410.8975 | 3370 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2862.9474 | 1390.4999 | 1472.4475 | 21.1652 | -2.6153 | -4 | 1.3847
2024-03-11 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3845 | 1448.6617 | 2821.0462 | 1410.5231 | 3370 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2864.0202 | 1393.2905 | 1470.7297 | 22.068 | -2.4738 | -4 | 1.5262
2024-03-11 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1371.6152 | 1449.7387 | 2821.3539 | 1410.677 | 3370 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2866.0193 | 1393.3295 | 1472.6898 | 22.9511 | -2.532 | -4 | 1.468
2024-03-11 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1373.7091 | 1446.8073 | 2820.5164 | 1410.2582 | 3370 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2854.9423 | 1390.4759 | 1464.4663 | 17.659 | -2.3735 | -4 | 1.6265
2024-03-11 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1470.0003 | 1544.9996 | 3014.9999 | 1507.4999 | 3750 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3050.166 | 1487.146 | 1563.0201 | 18.0205 | -3.6567 | -4 | 0.34332
2024-03-11 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3787 | 1545.9319 | 3015.3106 | 1507.6553 | 3750 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3053.0561 | 1487.7723 | 1565.2838 | 19.3519 | -3.7305 | -4 | 0.26952
2024-03-11 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1460.2461 | 1559.6308 | 3019.8769 | 1509.9385 | 3750 | 47.1755 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 37.9905 | 3057.8674 | 1478.6162 | 1579.2512 | 19.6204 | -4.8057 | -5 | 0.19431
2024-03-11 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1463.1817 | 1555.2274 | 3018.4091 | 1509.2046 | 3750 | 68.0534 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 54.7768 | 3073.1859 | 1489.7349 | 1583.451 | 28.2236 | -4.4619 | -4 | -0.46194
2024-03-11 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1463.3926 | 1554.911 | 3018.3037 | 1509.1518 | 3750 | 66.8128 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 53.7764 | 3072.08 | 1489.4656 | 1582.6145 | 27.7035 | -4.4372 | -4 | -0.43717
2024-03-11 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1468.687 | 1546.9696 | 3015.6565 | 1507.8283 | 3750 | 50.8691 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 40.9077 | 3056.5642 | 1488.6098 | 1567.9544 | 20.9848 | -3.8125 | -4 | 0.18748
2024-03-11 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.675 | 1543.9875 | 3014.6625 | 1507.3312 | 3750 | 33.0376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 26.5593 | 3041.2218 | 1483.6317 | 1557.5901 | 13.6026 | -3.5765 | -4 | 0.42352
2024-03-11 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1472.1487 | 1541.7769 | 3013.9256 | 1506.9628 | 3750 | 21.9799 | 0.48845 | 0.51155 | 1.2442 | 17.6655 | 3031.5911 | 1480.7774 | 1550.8137 | 9.0368 | -3.401 | -3 | -0.40098
2024-03-11 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -4 | 1.4449
2024-03-11 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2849.7664 | 1393.3551 | 1456.4113 | 15.8625 | -2.033 | -3 | 0.96702
2024-03-11 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1373.9619 | 1446.4534 | 2820.4152 | 1410.2076 | 3370 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2835.3137 | 1381.2196 | 1454.094 | 7.6407 | -2.3543 | -4 | 1.6457
2024-03-11 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1373.456 | 1447.1616 | 2820.6176 | 1410.3088 | 3370 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2842.5733 | 1384.147 | 1458.4263 | 11.2647 | -2.3927 | -4 | 1.6073
2024-03-11 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3763 | 1545.9356 | 3015.3119 | 1507.6559 | 3750 | 59.3942 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 47.7578 | 3063.0697 | 1492.6489 | 1570.4208 | 24.4852 | -3.7308 | -4 | 0.26922
2024-03-11 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.6392 | 1614.7217 | 3157.3608 | 1578.6804 | 4700 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3243.476 | 1584.7137 | 1658.7623 | 44.0406 | -11.7395 | -3 | -8.7395
2024-03-12 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1542.4164 | 1615.1671 | 3157.5836 | 1578.7918 | 4700 | 124.8464 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8751 | 3241.4587 | 1583.3878 | 1658.0709 | 42.9038 | -11.8458 | -12 | 0.15425
2024-03-12 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0641 | 1617.8718 | 3158.9359 | 1579.4679 | 4700 | 124.8441 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 83.9095 | 3242.8453 | 1581.9987 | 1660.8466 | 42.9748 | -12.49 | -12 | -0.49002
2024-03-12 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.807 | 1620.386 | 3160.193 | 1580.0965 | 4700 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3246.9059 | 1582.058 | 1664.848 | 44.462 | -13.0874 | -13 | -0.087399
2024-03-12 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1543.4076 | 1613.1849 | 3156.5924 | 1578.2962 | 4700 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3249.7995 | 1588.9809 | 1660.8186 | 47.6337 | -11.3725 | -11 | -0.37248
2024-03-12 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1542.2519 | 1615.4962 | 3157.7481 | 1578.874 | 4700 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3238.7537 | 1581.8152 | 1656.9384 | 41.4423 | -11.9242 | -12 | 0.075775
2024-03-12 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1540.9137 | 1618.1726 | 3159.0863 | 1579.5432 | 4700 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3237.5972 | 1579.2091 | 1658.3881 | 40.2155 | -12.5616 | -13 | 0.43841
2024-03-12 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1536.483 | 1627.0339 | 3163.517 | 1581.7585 | 4700 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3246.2183 | 1576.6501 | 1669.5682 | 42.5343 | -14.6598 | -4 | -10.6598
2024-03-12 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.3772 | 1548.9342 | 3016.3114 | 1508.1557 | 3750 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3067.9269 | 1492.4872 | 1575.4397 | 26.5055 | -3.9676 | -4 | 0.032413
2024-03-12 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1466.5869 | 1550.1197 | 3016.7066 | 1508.3533 | 3750 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3070.3548 | 1492.6682 | 1577.6866 | 27.5669 | -4.061 | -3 | -1.061
2024-03-12 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1373.7091 | 1446.8073 | 2820.5164 | 1410.2582 | 3370 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2854.9423 | 1390.4759 | 1464.4663 | 17.659 | -2.3735 | -2 | -0.37346
2024-03-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9378 | 1445.087 | 2820.0249 | 1410.0124 | 3370 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2849.3056 | 1389.214 | 1460.0916 | 15.0046 | -2.2801 | -2 | -0.28014
2024-03-12 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2851.6947 | 1389.6477 | 1462.047 | 16.1129 | -2.3261 | -2 | -0.32612
2024-03-12 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2855.4459 | 1380.7363 | 1474.7095 | 16.3323 | -2.9958 | -3 | 0.0041988
2024-03-12 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2868.2802 | 1390.4063 | 1477.8739 | 23.4956 | -2.7817 | -3 | 0.21826
2024-03-12 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1368.5065 | 1454.0909 | 2822.5974 | 1411.2987 | 3370 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2867.3655 | 1390.2119 | 1477.1536 | 23.0628 | -2.7663 | -4 | 1.2337
2024-03-12 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2854.5964 | 1390.2473 | 1464.349 | 17.4721 | -2.3772 | -4 | 1.6228
2024-03-12 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2841.8768 | 1386.3831 | 1455.4937 | 11.3263 | -2.2302 | -4 | 1.7698
2024-03-12 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2833.8981 | 1384.2145 | 1449.6836 | 7.5249 | -2.1208 | -3 | 0.87918
2024-03-12 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -4 | 1.4449
2024-03-12 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1321.8179 | 1381.6367 | 2703.4546 | 1351.7273 | 3100 | 27.8313 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 24.2712 | 2727.7258 | 1333.685 | 1394.0408 | 12.4041 | -1.1445 | -3 | 1.8555
2024-03-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1317.6009 | 1387.1188 | 2704.7197 | 1352.3599 | 3100 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2716.3685 | 1323.2756 | 1393.0929 | 5.9741 | -1.3252 | -4 | 2.6748
2024-03-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.39% | 1317.0952 | 1387.7763 | 2704.8714 | 1352.4357 | 3100 | 19.6741 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1461 | 17.1664 | 2722.0378 | 1325.4541 | 1396.5837 | 8.8075 | -1.3468 | -4 | 2.6532
2024-03-12 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3303 | 1445.9375 | 2820.2679 | 1410.1339 | 3370 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2860.0322 | 1393.7077 | 1466.3245 | 20.387 | -2.3263 | -4 | 1.6737
2024-03-12 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.3504 | 1441.7095 | 2819.0599 | 1409.5299 | 3370 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2861.953 | 1398.3073 | 1463.6457 | 21.9362 | -2.0963 | -3 | 0.90367
2024-03-13 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1377.1028 | 1442.0561 | 2819.1589 | 1409.5794 | 3370 | 49.9386 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7759 | 2860.9348 | 1397.5094 | 1463.4253 | 21.3692 | -2.1152 | -3 | 0.88477
2024-03-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5997 | 1444.1605 | 2819.7601 | 1409.8801 | 3370 | 49.9376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 41.784 | 2861.5442 | 1395.9837 | 1465.5605 | 21.4 | -2.2298 | -2 | -0.22979
2024-03-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1374.203 | 1446.1158 | 2820.3188 | 1410.1594 | 3370 | 51.5856 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1949 | 43.1714 | 2863.4902 | 1395.2383 | 1468.2519 | 22.1361 | -2.336 | -2 | -0.33597
2024-03-13 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3069.0807 | 1500.6189 | 1568.4618 | 28.4956 | -3.2569 | -3 | -0.25689
2024-03-13 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1472.0362 | 1541.9458 | 3013.9819 | 1506.991 | 3750 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3062.4342 | 1495.7004 | 1566.7338 | 24.7881 | -3.4144 | -3 | -0.4144
2024-03-13 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1470.5084 | 1544.2374 | 3014.7458 | 1507.3729 | 3750 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3061.698 | 1493.4104 | 1568.2876 | 24.0502 | -3.5963 | -2 | -1.5963
2024-03-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1370.5127 | 1451.2823 | 2821.7949 | 1410.8975 | 3370 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2862.9474 | 1390.4999 | 1472.4475 | 21.1652 | -2.6153 | -3 | 0.38474
2024-03-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.024 | 1389.1687 | 2705.1928 | 1352.5964 | 3100 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2738.7915 | 1332.3692 | 1406.4223 | 17.2536 | -1.3924 | -1 | -0.3924
2024-03-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1315.2551 | 1390.1684 | 2705.4235 | 1352.7117 | 3100 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2740.3438 | 1332.2317 | 1408.1121 | 17.9436 | -1.4251 | -1 | -0.42511
2024-03-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1317.3482 | 1387.4473 | 2704.7955 | 1352.3978 | 3100 | 30.8495 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 26.9166 | 2731.7122 | 1330.4577 | 1401.2544 | 13.8071 | -1.336 | -1 | -0.33596
2024-03-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1321.1533 | 1388.5584 | 2709.7117 | 1354.8558 | 3040 | 21.8695 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1219 | 19.4935 | 2729.2051 | 1330.6575 | 1398.5476 | 9.9892 | -0.91289 | -1 | 0.087106
2024-03-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1320.534 | 1389.3325 | 2709.8665 | 1354.9333 | 3040 | 23.4711 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1218 | 20.9223 | 2730.7888 | 1330.7295 | 1400.0592 | 10.7267 | -0.93128 | -1 | 0.068724
2024-03-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.71% | 1311.4413 | 1400.6983 | 2712.1397 | 1356.0698 | 3040 | 23.5878 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1209 | 21.0439 | 2733.1835 | 1321.617 | 1411.5665 | 10.8682 | -1.1989 | -2 | 0.80112
2024-03-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.95% | 1314.3627 | 1397.0466 | 2711.4093 | 1355.7047 | 3040 | 34.0267 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1212 | 30.3488 | 2741.7581 | 1329.0744 | 1412.6837 | 15.6371 | -1.1134 | -2 | 0.88663
2024-03-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1314.5727 | 1396.7841 | 2711.3568 | 1355.6784 | 3040 | 33.4064 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 29.795 | 2741.1518 | 1329.0185 | 1412.1333 | 15.3492 | -1.1072 | -2 | 0.8928
2024-03-13 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1319.8448 | 1390.194 | 2710.0388 | 1355.0194 | 3040 | 25.4346 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 22.6739 | 2732.7127 | 1330.8875 | 1401.8252 | 11.6312 | -0.95171 | -1 | 0.048292
2024-03-13 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8256 | 1387.718 | 2709.5436 | 1354.7718 | 3040 | 16.5188 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.7232 | 2724.2668 | 1329.0082 | 1395.2586 | 7.5406 | -0.89292 | -1 | 0.10708
2024-03-13 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2943 | 1385.8821 | 2709.1764 | 1354.5882 | 3040 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2718.9704 | 1328.0781 | 1390.8922 | 5.0101 | -0.84919 | -1 | 0.15081
2024-03-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.21% | 1206.8551 | 1276.2537 | 2483.1088 | 1241.5544 | 2640 | 6.2522 | 0.48603 | 0.51397 | 1.0632 | 5.8806 | 2488.9894 | 1209.7132 | 1279.2762 | 3.0225 | -1.3964 | -1 | -0.39643
2024-03-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1324.4716 | 1384.4105 | 2708.8821 | 1354.4411 | 3040 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2729.5487 | 1334.5763 | 1394.9724 | 10.5619 | -0.81406 | -1 | 0.18594
2024-03-13 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1317.6009 | 1387.1188 | 2704.7197 | 1352.3599 | 3100 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2716.3685 | 1323.2756 | 1393.0929 | 5.9741 | -1.3252 | -2 | 0.67483
2024-03-13 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1373.456 | 1447.1616 | 2820.6176 | 1410.3088 | 3370 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2842.5733 | 1384.147 | 1458.4263 | 11.2647 | -2.3927 | -4 | 1.6073
2024-03-13 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9217 | 1620.1567 | 3160.0783 | 1580.0392 | 4700 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3239.9465 | 1578.8418 | 1661.1047 | 40.948 | -13.033 | -4 | -9.033
2024-03-13 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.6392 | 1614.7217 | 3157.3608 | 1578.6804 | 4700 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3243.476 | 1584.7137 | 1658.7623 | 44.0406 | -11.7395 | -3 | -8.7395
2024-03-14 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1601.3961 | 1676.9286 | 3278.3247 | 1639.1624 | 5200 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3372.7756 | 1647.5334 | 1725.2422 | 48.3135 | -16.6033 | -3 | -13.6033
2024-03-14 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1600.0784 | 1679.8274 | 3279.9059 | 1639.9529 | 5200 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3374.4005 | 1646.177 | 1728.2235 | 48.3961 | -17.5072 | -4 | -13.5072
2024-03-14 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1598.8535 | 1682.5224 | 3281.3759 | 1640.6879 | 5200 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3379.0326 | 1646.4368 | 1732.5958 | 50.0734 | -18.3455 | -4 | -14.3455
2024-03-14 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1543.4076 | 1613.1849 | 3156.5924 | 1578.2962 | 4700 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3249.7995 | 1588.9809 | 1660.8186 | 47.6337 | -11.3725 | -3 | -8.3725
2024-03-14 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1542.2519 | 1615.4962 | 3157.7481 | 1578.874 | 4700 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3238.7537 | 1581.8152 | 1656.9384 | 41.4423 | -11.9242 | -3 | -8.9242
2024-03-14 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1540.9137 | 1618.1726 | 3159.0863 | 1579.5432 | 4700 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3237.5972 | 1579.2091 | 1658.3881 | 40.2155 | -12.5616 | -4 | -8.5616
2024-03-14 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1465.454 | 1551.8189 | 3017.273 | 1508.6365 | 3750 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3066.7033 | 1489.4618 | 1577.2415 | 25.4226 | -4.1946 | -4 | -0.19464
2024-03-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3845 | 1448.6617 | 2821.0462 | 1410.5231 | 3370 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2864.0202 | 1393.2905 | 1470.7297 | 22.068 | -2.4738 | -2 | -0.47383
2024-03-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1371.6152 | 1449.7387 | 2821.3539 | 1410.677 | 3370 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2866.0193 | 1393.3295 | 1472.6898 | 22.9511 | -2.532 | -3 | 0.46799
2024-03-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1373.7091 | 1446.8073 | 2820.5164 | 1410.2582 | 3370 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2854.9423 | 1390.4759 | 1464.4663 | 17.659 | -2.3735 | -2 | -0.37346
2024-03-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9378 | 1445.087 | 2820.0249 | 1410.0124 | 3370 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2849.3056 | 1389.214 | 1460.0916 | 15.0046 | -2.2801 | -2 | -0.28014
2024-03-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2851.6947 | 1389.6477 | 1462.047 | 16.1129 | -2.3261 | -2 | -0.32612
2024-03-14 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2855.4459 | 1380.7363 | 1474.7095 | 16.3323 | -2.9958 | -3 | 0.0041988
2024-03-14 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2868.2802 | 1390.4063 | 1477.8739 | 23.4956 | -2.7817 | -3 | 0.21826
2024-03-14 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.97% | 1312.1479 | 1394.2077 | 2706.3556 | 1353.1778 | 3100 | 40.0877 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1455 | 34.9973 | 2741.3529 | 1329.116 | 1412.2369 | 18.0292 | -1.5568 | -3 | 1.4432
2024-03-14 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.4% | 1317.2985 | 1387.5119 | 2704.8104 | 1352.4052 | 3100 | 30.5215 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1461 | 26.6306 | 2731.441 | 1330.2681 | 1401.1729 | 13.6609 | -1.3381 | -2 | 0.66192
2024-03-14 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2841.8768 | 1386.3831 | 1455.4937 | 11.3263 | -2.2302 | -2 | -0.23017
2024-03-14 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2833.8981 | 1384.2145 | 1449.6836 | 7.5249 | -2.1208 | -3 | 0.87918
2024-03-14 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -4 | 1.4449
2024-03-14 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2849.7664 | 1393.3551 | 1456.4113 | 15.8625 | -2.033 | -3 | 0.96702
2024-03-14 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1468.9977 | 1546.5034 | 3015.5011 | 1507.7506 | 3750 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3033.3947 | 1477.7145 | 1555.6801 | 9.1767 | -3.7757 | -4 | 0.22432
2024-03-14 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1468.478 | 1547.283 | 3015.761 | 1507.8805 | 3750 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3042.1309 | 1481.3184 | 1560.8124 | 13.5295 | -3.8373 | -4 | 0.16272
2024-03-14 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3763 | 1545.9356 | 3015.3119 | 1507.6559 | 3750 | 59.3942 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 47.7578 | 3063.0697 | 1492.6489 | 1570.4208 | 24.4852 | -3.7308 | -4 | 0.26922
2024-03-14 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1472.4783 | 1541.2825 | 3013.7608 | 1506.8804 | 3750 | 64.0949 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 51.5111 | 3065.2719 | 1497.6459 | 1567.626 | 26.3436 | -3.3617 | -3 | -0.36167
2024-03-15 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1472.224 | 1541.664 | 3013.888 | 1506.944 | 3750 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3064.0577 | 1496.7309 | 1567.3268 | 25.6628 | -3.392 | -3 | -0.392
2024-03-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6801 | 1543.9798 | 3014.6599 | 1507.33 | 3750 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3064.8416 | 1495.1609 | 1569.6807 | 25.7009 | -3.5759 | -4 | 0.42413
2024-03-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3067.2273 | 1494.5094 | 1572.7179 | 26.586 | -3.7463 | -4 | 0.2537
2024-03-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3069.0807 | 1500.6189 | 1568.4618 | 28.4956 | -3.2569 | -3 | -0.25689
2024-03-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1472.0362 | 1541.9458 | 3013.9819 | 1506.991 | 3750 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3062.4342 | 1495.7004 | 1566.7338 | 24.7881 | -3.4144 | -3 | -0.4144
2024-03-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1470.5084 | 1544.2374 | 3014.7458 | 1507.3729 | 3750 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3061.698 | 1493.4104 | 1568.2876 | 24.0502 | -3.5963 | -4 | 0.40371
2024-03-15 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1370.5127 | 1451.2823 | 2821.7949 | 1410.8975 | 3370 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2862.9474 | 1390.4999 | 1472.4475 | 21.1652 | -2.6153 | -4 | 1.3847
2024-03-15 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3845 | 1448.6617 | 2821.0462 | 1410.5231 | 3370 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2864.0202 | 1393.2905 | 1470.7297 | 22.068 | -2.4738 | -4 | 1.5262
2024-03-15 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1371.6152 | 1449.7387 | 2821.3539 | 1410.677 | 3370 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2866.0193 | 1393.3295 | 1472.6898 | 22.9511 | -2.532 | -4 | 1.468
2024-03-15 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1373.7091 | 1446.8073 | 2820.5164 | 1410.2582 | 3370 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2854.9423 | 1390.4759 | 1464.4663 | 17.659 | -2.3735 | -4 | 1.6265
2024-03-15 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9378 | 1445.087 | 2820.0249 | 1410.0124 | 3370 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2849.3056 | 1389.214 | 1460.0916 | 15.0046 | -2.2801 | -4 | 1.7199
2024-03-15 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2851.6947 | 1389.6477 | 1462.047 | 16.1129 | -2.3261 | -4 | 1.6739
2024-03-15 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2855.4459 | 1380.7363 | 1474.7095 | 16.3323 | -2.9958 | -5 | 2.0042
2024-03-15 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2868.2802 | 1390.4063 | 1477.8739 | 23.4956 | -2.7817 | -4 | 1.2183
2024-03-15 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1368.5065 | 1454.0909 | 2822.5974 | 1411.2987 | 3370 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2867.3655 | 1390.2119 | 1477.1536 | 23.0628 | -2.7663 | -4 | 1.2337
2024-03-15 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1468.687 | 1546.9696 | 3015.6565 | 1507.8283 | 3750 | 50.8691 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 40.9077 | 3056.5642 | 1488.6098 | 1567.9544 | 20.9848 | -3.8125 | -4 | 0.18748
2024-03-15 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.675 | 1543.9875 | 3014.6625 | 1507.3312 | 3750 | 33.0376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 26.5593 | 3041.2218 | 1483.6317 | 1557.5901 | 13.6026 | -3.5765 | -4 | 0.42352
2024-03-15 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2833.8981 | 1384.2145 | 1449.6836 | 7.5249 | -2.1208 | -3 | 0.87918
2024-03-15 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -4 | 1.4449
2024-03-15 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2849.7664 | 1393.3551 | 1456.4113 | 15.8625 | -2.033 | -3 | 0.96702
2024-03-15 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1373.9619 | 1446.4534 | 2820.4152 | 1410.2076 | 3370 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2835.3137 | 1381.2196 | 1454.094 | 7.6407 | -2.3543 | -4 | 1.6457
2024-03-15 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1373.456 | 1447.1616 | 2820.6176 | 1410.3088 | 3370 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2842.5733 | 1384.147 | 1458.4263 | 11.2647 | -2.3927 | -4 | 1.6073
2024-03-15 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3303 | 1445.9375 | 2820.2679 | 1410.1339 | 3370 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2860.0322 | 1393.7077 | 1466.3245 | 20.387 | -2.3263 | -4 | 1.6737
2024-03-15 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.3504 | 1441.7095 | 2819.0599 | 1409.5299 | 3370 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2861.953 | 1398.3073 | 1463.6457 | 21.9362 | -2.0963 | -3 | 0.90367
2024-03-16 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1472.224 | 1541.664 | 3013.888 | 1506.944 | 3750 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3064.0577 | 1496.7309 | 1567.3268 | 25.6628 | -3.392 | -3 | -0.392
2024-03-16 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6801 | 1543.9798 | 3014.6599 | 1507.33 | 3750 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3064.8416 | 1495.1609 | 1569.6807 | 25.7009 | -3.5759 | -4 | 0.42413
2024-03-16 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3067.2273 | 1494.5094 | 1572.7179 | 26.586 | -3.7463 | -4 | 0.2537
2024-03-16 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3069.0807 | 1500.6189 | 1568.4618 | 28.4956 | -3.2569 | -3 | -0.25689
2024-03-16 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1472.0362 | 1541.9458 | 3013.9819 | 1506.991 | 3750 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3062.4342 | 1495.7004 | 1566.7338 | 24.7881 | -3.4144 | -3 | -0.4144
2024-03-16 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1470.5084 | 1544.2374 | 3014.7458 | 1507.3729 | 3750 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3061.698 | 1493.4104 | 1568.2876 | 24.0502 | -3.5963 | -4 | 0.40371
2024-03-16 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1465.454 | 1551.8189 | 3017.273 | 1508.6365 | 3750 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3066.7033 | 1489.4618 | 1577.2415 | 25.4226 | -4.1946 | -3 | -1.1946
2024-03-16 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.3772 | 1548.9342 | 3016.3114 | 1508.1557 | 3750 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3067.9269 | 1492.4872 | 1575.4397 | 26.5055 | -3.9676 | -2 | -1.9676
2024-03-16 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1466.5869 | 1550.1197 | 3016.7066 | 1508.3533 | 3750 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3070.3548 | 1492.6682 | 1577.6866 | 27.5669 | -4.061 | -3 | -1.061
2024-03-16 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1373.7091 | 1446.8073 | 2820.5164 | 1410.2582 | 3370 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2854.9423 | 1390.4759 | 1464.4663 | 17.659 | -2.3735 | -2 | -0.37346
2024-03-16 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9378 | 1445.087 | 2820.0249 | 1410.0124 | 3370 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2849.3056 | 1389.214 | 1460.0916 | 15.0046 | -2.2801 | -2 | -0.28014
2024-03-16 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2851.6947 | 1389.6477 | 1462.047 | 16.1129 | -2.3261 | -1 | -1.3261
2024-03-16 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1309.0883 | 1398.1852 | 2707.2735 | 1353.6367 | 3100 | 28.3053 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 24.7194 | 2731.9929 | 1321.0413 | 1410.9516 | 12.7665 | -1.6858 | -2 | 0.31417
2024-03-16 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.95% | 1311.9428 | 1394.4744 | 2706.4172 | 1353.2086 | 3100 | 40.832 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1454 | 35.6479 | 2742.0651 | 1329.2232 | 1412.8419 | 18.3675 | -1.5655 | -2 | 0.43449
2024-03-16 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1314.5727 | 1396.7841 | 2711.3568 | 1355.6784 | 3040 | 33.4064 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 29.795 | 2741.1518 | 1329.0185 | 1412.1333 | 15.3492 | -1.1072 | -2 | 0.8928
2024-03-16 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1319.8448 | 1390.194 | 2710.0388 | 1355.0194 | 3040 | 25.4346 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 22.6739 | 2732.7127 | 1330.8875 | 1401.8252 | 11.6312 | -0.95171 | -1 | 0.048292
2024-03-16 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8256 | 1387.718 | 2709.5436 | 1354.7718 | 3040 | 16.5188 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.7232 | 2724.2668 | 1329.0082 | 1395.2586 | 7.5406 | -0.89292 | -1 | 0.10708
2024-03-16 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2943 | 1385.8821 | 2709.1764 | 1354.5882 | 3040 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2718.9704 | 1328.0781 | 1390.8922 | 5.0101 | -0.84919 | -1 | 0.15081
2024-03-16 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.21% | 1235.0856 | 1306.1076 | 2541.1932 | 1270.5966 | 2640 | 3.8475 | 0.48603 | 0.51397 | 1.0389 | 3.7035 | 2544.8966 | 1236.8856 | 1308.0111 | 1.9035 | -0.10621 | -1 | 0.89379
2024-03-16 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.79% | 1242.2039 | 1298.4198 | 2540.6237 | 1270.3118 | 2640 | 7.4217 | 0.48894 | 0.51106 | 1.0391 | 7.1423 | 2547.766 | 1245.696 | 1302.07 | 3.6502 | -0.084572 | -1 | 0.91543
2024-03-16 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.43% | 1237.8321 | 1303.1413 | 2540.9734 | 1270.4867 | 2640 | 3.5603 | 0.48715 | 0.51285 | 1.039 | 3.4268 | 2544.4002 | 1239.5015 | 1304.8987 | 1.7574 | -0.097893 | -1 | 0.90211
2024-03-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.39% | 1237.308 | 1303.7073 | 2541.0154 | 1270.5077 | 2640 | 5.2464 | 0.48693 | 0.51307 | 1.039 | 5.0497 | 2546.0651 | 1239.7669 | 1306.2982 | 2.5908 | -0.099483 | -1 | 0.90052
2024-03-16 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.46% | 1209.8419 | 1272.8787 | 2482.7206 | 1241.3603 | 2640 | 15.4425 | 0.4873 | 0.5127 | 1.0633 | 14.5225 | 2497.243 | 1216.9188 | 1280.3243 | 7.4456 | -1.3723 | -1 | -0.37235
2024-03-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1323.6228 | 1385.4715 | 2709.0943 | 1354.5471 | 3040 | 32.0474 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1221 | 28.5591 | 2737.6534 | 1337.5764 | 1400.077 | 14.6055 | -0.8394 | -1 | 0.1606
2024-03-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.7% | 1320.7413 | 1383.0363 | 2703.7776 | 1351.8888 | 3100 | 37.4539 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1465 | 32.6668 | 2736.4444 | 1336.6984 | 1399.746 | 16.7097 | -1.1907 | -1 | -0.19073
2024-03-17 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2384 | 1384.9901 | 2704.2285 | 1352.1142 | 3100 | 37.4532 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 32.6716 | 2736.9001 | 1335.177 | 1401.7231 | 16.733 | -1.2552 | -1 | -0.25517
2024-03-17 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3067.2273 | 1494.5094 | 1572.7179 | 26.586 | -3.7463 | -2 | -1.7463
2024-03-17 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3069.0807 | 1500.6189 | 1568.4618 | 28.4956 | -3.2569 | -2 | -1.2569
2024-03-17 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1472.0362 | 1541.9458 | 3013.9819 | 1506.991 | 3750 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3062.4342 | 1495.7004 | 1566.7338 | 24.7881 | -3.4144 | -2 | -1.4144
2024-03-17 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1470.5084 | 1544.2374 | 3014.7458 | 1507.3729 | 3750 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3061.698 | 1493.4104 | 1568.2876 | 24.0502 | -3.5963 | -2 | -1.5963
2024-03-17 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1370.5127 | 1451.2823 | 2821.7949 | 1410.8975 | 3370 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2862.9474 | 1390.4999 | 1472.4475 | 21.1652 | -2.6153 | -3 | 0.38474
2024-03-17 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3845 | 1448.6617 | 2821.0462 | 1410.5231 | 3370 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2864.0202 | 1393.2905 | 1470.7297 | 22.068 | -2.4738 | -2 | -0.47383
2024-03-17 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1371.6152 | 1449.7387 | 2821.3539 | 1410.677 | 3370 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2866.0193 | 1393.3295 | 1472.6898 | 22.9511 | -2.532 | -3 | 0.46799
2024-03-17 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1373.7091 | 1446.8073 | 2820.5164 | 1410.2582 | 3370 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2854.9423 | 1390.4759 | 1464.4663 | 17.659 | -2.3735 | -1 | -1.3735
2024-03-17 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5767 | 1385.8503 | 2704.427 | 1352.2135 | 3100 | 26.2434 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 22.8947 | 2727.3217 | 1329.7392 | 1397.5824 | 11.7321 | -1.2835 | -1 | -0.28348
2024-03-17 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9717 | 1386.6368 | 2704.6085 | 1352.3042 | 3100 | 28.1654 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.573 | 2729.1815 | 1329.9463 | 1399.2352 | 12.5984 | -1.3093 | -1 | -0.30934
2024-03-17 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1309.0883 | 1398.1852 | 2707.2735 | 1353.6367 | 3100 | 28.3053 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 24.7194 | 2731.9929 | 1321.0413 | 1410.9516 | 12.7665 | -1.6858 | -2 | 0.31417
2024-03-17 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.95% | 1314.3627 | 1397.0466 | 2711.4093 | 1355.7047 | 3040 | 34.0267 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1212 | 30.3488 | 2741.7581 | 1329.0744 | 1412.6837 | 15.6371 | -1.1134 | -3 | 1.8866
2024-03-17 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1314.5727 | 1396.7841 | 2711.3568 | 1355.6784 | 3040 | 33.4064 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 29.795 | 2741.1518 | 1329.0185 | 1412.1333 | 15.3492 | -1.1072 | -3 | 1.8928
2024-03-17 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1319.8448 | 1390.194 | 2710.0388 | 1355.0194 | 3040 | 25.4346 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 22.6739 | 2732.7127 | 1330.8875 | 1401.8252 | 11.6312 | -0.95171 | -2 | 1.0483
2024-03-17 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8256 | 1387.718 | 2709.5436 | 1354.7718 | 3040 | 16.5188 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.7232 | 2724.2668 | 1329.0082 | 1395.2586 | 7.5406 | -0.89292 | -2 | 1.1071
2024-03-17 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2943 | 1385.8821 | 2709.1764 | 1354.5882 | 3040 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2718.9704 | 1328.0781 | 1390.8922 | 5.0101 | -0.84919 | -2 | 1.1508
2024-03-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.21% | 1317.441 | 1393.1987 | 2710.6397 | 1355.3199 | 3040 | 12.0234 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1215 | 10.7207 | 2721.3605 | 1322.6516 | 1398.7089 | 5.5102 | -1.0228 | -3 | 1.9772
2024-03-17 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1324.4716 | 1384.4105 | 2708.8821 | 1354.4411 | 3040 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2729.5487 | 1334.5763 | 1394.9724 | 10.5619 | -0.81406 | -2 | 1.1859
2024-03-17 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1317.6009 | 1387.1188 | 2704.7197 | 1352.3599 | 3100 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2716.3685 | 1323.2756 | 1393.0929 | 5.9741 | -1.3252 | -2 | 0.67483
2024-03-17 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1373.456 | 1447.1616 | 2820.6176 | 1410.3088 | 3370 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2842.5733 | 1384.147 | 1458.4263 | 11.2647 | -2.3927 | -4 | 1.6073
2024-03-17 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3303 | 1445.9375 | 2820.2679 | 1410.1339 | 3370 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2860.0322 | 1393.7077 | 1466.3245 | 20.387 | -2.3263 | -4 | 1.6737
2024-03-17 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1472.4783 | 1541.2825 | 3013.7608 | 1506.8804 | 3750 | 64.0949 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 51.5111 | 3065.2719 | 1497.6459 | 1567.626 | 26.3436 | -3.3617 | -3 | -0.36167
2024-03-18 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1472.224 | 1541.664 | 3013.888 | 1506.944 | 3750 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3064.0577 | 1496.7309 | 1567.3268 | 25.6628 | -3.392 | -3 | -0.392
2024-03-18 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6801 | 1543.9798 | 3014.6599 | 1507.33 | 3750 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3064.8416 | 1495.1609 | 1569.6807 | 25.7009 | -3.5759 | -4 | 0.42413
2024-03-18 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3067.2273 | 1494.5094 | 1572.7179 | 26.586 | -3.7463 | -4 | 0.2537
2024-03-18 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3069.0807 | 1500.6189 | 1568.4618 | 28.4956 | -3.2569 | -3 | -0.25689
2024-03-18 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1472.0362 | 1541.9458 | 3013.9819 | 1506.991 | 3750 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3062.4342 | 1495.7004 | 1566.7338 | 24.7881 | -3.4144 | -3 | -0.4144
2024-03-18 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1470.5084 | 1544.2374 | 3014.7458 | 1507.3729 | 3750 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3061.698 | 1493.4104 | 1568.2876 | 24.0502 | -3.5963 | -4 | 0.40371
2024-03-18 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.14% | 1314.153 | 1391.6011 | 2705.7541 | 1352.8771 | 3100 | 36.8605 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1457 | 32.1727 | 2737.9269 | 1329.7789 | 1408.1479 | 16.5468 | -1.4719 | -3 | 1.5281
2024-03-18 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.024 | 1389.1687 | 2705.1928 | 1352.5964 | 3100 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2738.7915 | 1332.3692 | 1406.4223 | 17.2536 | -1.3924 | -1 | -0.3924
2024-03-18 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1315.2551 | 1390.1684 | 2705.4235 | 1352.7117 | 3100 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2740.3438 | 1332.2317 | 1408.1121 | 17.9436 | -1.4251 | -1 | -0.42511
2024-03-18 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1317.3482 | 1387.4473 | 2704.7955 | 1352.3978 | 3100 | 30.8495 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 26.9166 | 2731.7122 | 1330.4577 | 1401.2544 | 13.8071 | -1.336 | -1 | -0.33596
2024-03-18 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5767 | 1385.8503 | 2704.427 | 1352.2135 | 3100 | 26.2434 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 22.8947 | 2727.3217 | 1329.7392 | 1397.5824 | 11.7321 | -1.2835 | -1 | -0.28348
2024-03-18 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9717 | 1386.6368 | 2704.6085 | 1352.3042 | 3100 | 28.1654 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.573 | 2729.1815 | 1329.9463 | 1399.2352 | 12.5984 | -1.3093 | -2 | 0.69066
2024-03-18 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1309.0883 | 1398.1852 | 2707.2735 | 1353.6367 | 3100 | 28.3053 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 24.7194 | 2731.9929 | 1321.0413 | 1410.9516 | 12.7665 | -1.6858 | -3 | 1.3142
2024-03-18 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.95% | 1311.9428 | 1394.4744 | 2706.4172 | 1353.2086 | 3100 | 40.832 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1454 | 35.6479 | 2742.0651 | 1329.2232 | 1412.8419 | 18.3675 | -1.5655 | -3 | 1.4345
2024-03-18 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1368.5065 | 1454.0909 | 2822.5974 | 1411.2987 | 3370 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2867.3655 | 1390.2119 | 1477.1536 | 23.0628 | -2.7663 | -3 | 0.23369
2024-03-18 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2854.5964 | 1390.2473 | 1464.349 | 17.4721 | -2.3772 | -2 | -0.37723
2024-03-18 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2841.8768 | 1386.3831 | 1455.4937 | 11.3263 | -2.2302 | -2 | -0.23017
2024-03-18 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2833.8981 | 1384.2145 | 1449.6836 | 7.5249 | -2.1208 | -2 | -0.12082
2024-03-18 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -4 | 1.4449
2024-03-18 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2849.7664 | 1393.3551 | 1456.4113 | 15.8625 | -2.033 | -11 | 8.967
2024-03-18 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1468.9977 | 1546.5034 | 3015.5011 | 1507.7506 | 3750 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3033.3947 | 1477.7145 | 1555.6801 | 9.1767 | -3.7757 | -13 | 9.2243
2024-03-18 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.39% | 1539.1344 | 1621.7311 | 3160.8656 | 1580.4328 | 4700 | 65.5802 | 0.48693 | 0.51307 | 1.4869 | 44.1043 | 3204.9698 | 1560.6103 | 1644.3595 | 22.6284 | -13.4064 | -13 | -0.40639
2024-03-18 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1598.9652 | 1682.2766 | 3281.2418 | 1640.6209 | 5200 | 142.546 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 89.9477 | 3371.1894 | 1642.7971 | 1728.3923 | 46.1157 | -18.2691 | -13 | -5.2691
2024-03-18 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6131 | 1676.4513 | 3278.0643 | 1639.0322 | 5200 | 153.8277 | 0.48858 | 0.51142 | 1.5863 | 96.9725 | 3375.0369 | 1648.9924 | 1726.0445 | 49.5932 | -16.4542 | -12 | -4.4542
2024-03-19 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1601.3961 | 1676.9286 | 3278.3247 | 1639.1624 | 5200 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3372.7756 | 1647.5334 | 1725.2422 | 48.3135 | -16.6033 | -12 | -4.6033
2024-03-19 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1600.0784 | 1679.8274 | 3279.9059 | 1639.9529 | 5200 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3374.4005 | 1646.177 | 1728.2235 | 48.3961 | -17.5072 | -12 | -5.5072
2024-03-19 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1598.8535 | 1682.5224 | 3281.3759 | 1640.6879 | 5200 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3379.0326 | 1646.4368 | 1732.5958 | 50.0734 | -18.3455 | -13 | -5.3455
2024-03-19 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1602.3617 | 1674.8043 | 3277.166 | 1638.583 | 5200 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3382.1213 | 1653.6793 | 1728.442 | 53.6377 | -15.9393 | -11 | -4.9393
2024-03-19 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1601.2358 | 1677.2813 | 3278.5171 | 1639.2585 | 5200 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3369.7372 | 1645.7879 | 1723.9493 | 46.668 | -16.7134 | -12 | -4.7134
2024-03-19 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1599.9319 | 1680.1499 | 3280.0818 | 1640.0409 | 5200 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3368.4973 | 1643.0585 | 1725.4388 | 45.2889 | -17.6077 | -13 | -4.6077
2024-03-19 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1536.483 | 1627.0339 | 3163.517 | 1581.7585 | 4700 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3246.2183 | 1576.6501 | 1669.5682 | 42.5343 | -14.6598 | -15 | 0.34016
2024-03-19 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1695 | 1623.661 | 3161.8305 | 1580.9153 | 4700 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3248.1693 | 1580.1716 | 1667.9977 | 44.3366 | -13.8633 | -14 | 0.13667
2024-03-19 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1537.4765 | 1625.047 | 3162.5235 | 1581.2618 | 4700 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3252.2703 | 1581.1074 | 1671.163 | 46.116 | -14.1909 | -14 | -0.19095
2024-03-19 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1539.3624 | 1621.2753 | 3160.6376 | 1580.3188 | 4700 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3229.7894 | 1573.0422 | 1656.7473 | 35.472 | -13.2983 | -13 | -0.29834
2024-03-19 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1540.4685 | 1619.063 | 3159.5315 | 1579.7658 | 4700 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3218.3379 | 1569.1402 | 1649.1976 | 30.1346 | -12.7732 | -13 | 0.22675
2024-03-19 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9238 | 1620.1524 | 3160.0762 | 1580.0381 | 4700 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3223.2001 | 1570.6845 | 1652.5156 | 32.3633 | -13.0319 | -13 | -0.031946
2024-03-19 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1531.9126 | 1636.1749 | 3168.0874 | 1584.0437 | 4700 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3231.6858 | 1562.6652 | 1669.0206 | 32.8457 | -16.8052 | -17 | 0.19483
2024-03-19 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1463.1817 | 1555.2274 | 3018.4091 | 1509.2046 | 3750 | 68.0534 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 54.7768 | 3073.1859 | 1489.7349 | 1583.451 | 28.2236 | -4.4619 | -4 | -0.46194
2024-03-19 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1463.3926 | 1554.911 | 3018.3037 | 1509.1518 | 3750 | 66.8128 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 53.7764 | 3072.08 | 1489.4656 | 1582.6145 | 27.7035 | -4.4372 | -4 | -0.43717
2024-03-19 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2854.5964 | 1390.2473 | 1464.349 | 17.4721 | -2.3772 | -4 | 1.6228
2024-03-19 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2841.8768 | 1386.3831 | 1455.4937 | 11.3263 | -2.2302 | -4 | 1.7698
2024-03-19 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1472.1487 | 1541.7769 | 3013.9256 | 1506.9628 | 3750 | 21.9799 | 0.48845 | 0.51155 | 1.2442 | 17.6655 | 3031.5911 | 1480.7774 | 1550.8137 | 9.0368 | -3.401 | -3 | -0.40098
2024-03-19 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -14 | 11.4449
2024-03-19 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3298 | 1540.0053 | 3013.3351 | 1506.6675 | 3750 | 46.3855 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 37.2734 | 3050.6085 | 1491.5541 | 1559.0543 | 19.0491 | -3.26 | -11 | 7.74
2024-03-19 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1468.9977 | 1546.5034 | 3015.5011 | 1507.7506 | 3750 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3033.3947 | 1477.7145 | 1555.6801 | 9.1767 | -3.7757 | -13 | 9.2243
2024-03-19 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1468.478 | 1547.283 | 3015.761 | 1507.8805 | 3750 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3042.1309 | 1481.3184 | 1560.8124 | 13.5295 | -3.8373 | -13 | 9.1627
2024-03-19 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1598.9652 | 1682.2766 | 3281.2418 | 1640.6209 | 5200 | 142.546 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 89.9477 | 3371.1894 | 1642.7971 | 1728.3923 | 46.1157 | -18.2691 | -13 | -5.2691
2024-03-19 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6131 | 1676.4513 | 3278.0643 | 1639.0322 | 5200 | 153.8277 | 0.48858 | 0.51142 | 1.5863 | 96.9725 | 3375.0369 | 1648.9924 | 1726.0445 | 49.5932 | -16.4542 | -12 | -4.4542
2024-03-20 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1601.3961 | 1676.9286 | 3278.3247 | 1639.1624 | 5200 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3372.7756 | 1647.5334 | 1725.2422 | 48.3135 | -16.6033 | -12 | -4.6033
2024-03-20 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1600.0784 | 1679.8274 | 3279.9059 | 1639.9529 | 5200 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3374.4005 | 1646.177 | 1728.2235 | 48.3961 | -17.5072 | -12 | -5.5072
2024-03-20 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1598.8535 | 1682.5224 | 3281.3759 | 1640.6879 | 5200 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3379.0326 | 1646.4368 | 1732.5958 | 50.0734 | -18.3455 | -13 | -5.3455
2024-03-20 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1602.3617 | 1674.8043 | 3277.166 | 1638.583 | 5200 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3382.1213 | 1653.6793 | 1728.442 | 53.6377 | -15.9393 | -11 | -4.9393
2024-03-20 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1601.2358 | 1677.2813 | 3278.5171 | 1639.2585 | 5200 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3369.7372 | 1645.7879 | 1723.9493 | 46.668 | -16.7134 | -12 | -4.7134
2024-03-20 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1599.9319 | 1680.1499 | 3280.0818 | 1640.0409 | 5200 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3368.4973 | 1643.0585 | 1725.4388 | 45.2889 | -17.6077 | -13 | -4.6077
2024-03-20 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1536.483 | 1627.0339 | 3163.517 | 1581.7585 | 4700 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3246.2183 | 1576.6501 | 1669.5682 | 42.5343 | -14.6598 | -15 | 0.34016
2024-03-20 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1695 | 1623.661 | 3161.8305 | 1580.9153 | 4700 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3248.1693 | 1580.1716 | 1667.9977 | 44.3366 | -13.8633 | -14 | 0.13667
2024-03-20 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1537.4765 | 1625.047 | 3162.5235 | 1581.2618 | 4700 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3252.2703 | 1581.1074 | 1671.163 | 46.116 | -14.1909 | -14 | -0.19095
2024-03-20 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1539.3624 | 1621.2753 | 3160.6376 | 1580.3188 | 4700 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3229.7894 | 1573.0422 | 1656.7473 | 35.472 | -13.2983 | -13 | -0.29834
2024-03-20 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1540.4685 | 1619.063 | 3159.5315 | 1579.7658 | 4700 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3218.3379 | 1569.1402 | 1649.1976 | 30.1346 | -12.7732 | -4 | -8.7732
2024-03-20 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9238 | 1620.1524 | 3160.0762 | 1580.0381 | 4700 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3223.2001 | 1570.6845 | 1652.5156 | 32.3633 | -13.0319 | -4 | -9.0319
2024-03-20 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1531.9126 | 1636.1749 | 3168.0874 | 1584.0437 | 4700 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3231.6858 | 1562.6652 | 1669.0206 | 32.8457 | -16.8052 | -5 | -11.8052
2024-03-20 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1534.4895 | 1631.021 | 3165.5105 | 1582.7553 | 4700 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3257.1801 | 1578.9266 | 1678.2536 | 47.2325 | -15.598 | -4 | -11.598
2024-03-20 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1534.6746 | 1630.6508 | 3165.3254 | 1582.6627 | 4700 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3255.3187 | 1578.3069 | 1677.0118 | 46.361 | -15.511 | -4 | -11.511
2024-03-20 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1539.3176 | 1621.3649 | 3160.6824 | 1580.3412 | 4700 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3229.0999 | 1572.6383 | 1656.4616 | 35.0968 | -13.3196 | -4 | -9.3196
2024-03-20 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0596 | 1617.8807 | 3158.9404 | 1579.4702 | 4700 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3203.3505 | 1562.7247 | 1640.6258 | 22.7451 | -12.4922 | -4 | -8.4922
2024-03-20 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3505 | 1615.299 | 3157.6495 | 1578.8248 | 4700 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3187.1834 | 1556.7763 | 1630.4071 | 15.1081 | -11.8772 | -3 | -8.8772
2024-03-20 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.21% | 1466.2735 | 1550.5897 | 3016.8632 | 1508.4316 | 3750 | 24.0468 | 0.48603 | 0.51397 | 1.243 | 19.3456 | 3036.2088 | 1475.676 | 1560.5328 | 9.9431 | -4.098 | -1 | -3.098
2024-03-20 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3298 | 1540.0053 | 3013.3351 | 1506.6675 | 3750 | 46.3855 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 37.2734 | 3050.6085 | 1491.5541 | 1559.0543 | 19.0491 | -3.26 | -1 | -2.26
2024-03-20 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1373.9619 | 1446.4534 | 2820.4152 | 1410.2076 | 3370 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2835.3137 | 1381.2196 | 1454.094 | 7.6407 | -2.3543 | -1 | -1.3543
2024-03-20 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1373.456 | 1447.1616 | 2820.6176 | 1410.3088 | 3370 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2842.5733 | 1384.147 | 1458.4263 | 11.2647 | -2.3927 | -1 | -1.3927
2024-03-20 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3303 | 1445.9375 | 2820.2679 | 1410.1339 | 3370 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2860.0322 | 1393.7077 | 1466.3245 | 20.387 | -2.3263 | -1 | -1.3263
2024-03-20 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.3504 | 1441.7095 | 2819.0599 | 1409.5299 | 3370 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2861.953 | 1398.3073 | 1463.6457 | 21.9362 | -2.0963 | -1 | -1.0963
2024-03-21 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1377.1028 | 1442.0561 | 2819.1589 | 1409.5794 | 3370 | 49.9386 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7759 | 2860.9348 | 1397.5094 | 1463.4253 | 21.3692 | -2.1152 | -1 | -1.1152
2024-03-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6801 | 1543.9798 | 3014.6599 | 1507.33 | 3750 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3064.8416 | 1495.1609 | 1569.6807 | 25.7009 | -3.5759 | -1 | -2.5759
2024-03-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.807 | 1620.386 | 3160.193 | 1580.0965 | 4700 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3246.9059 | 1582.058 | 1664.848 | 44.462 | -13.0874 | -1 | -12.0874
2024-03-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1543.4076 | 1613.1849 | 3156.5924 | 1578.2962 | 4700 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3249.7995 | 1588.9809 | 1660.8186 | 47.6337 | -11.3725 | -1 | -10.3725
2024-03-21 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1542.2519 | 1615.4962 | 3157.7481 | 1578.874 | 4700 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3238.7537 | 1581.8152 | 1656.9384 | 41.4423 | -11.9242 | -1 | -10.9242
2024-03-21 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1540.9137 | 1618.1726 | 3159.0863 | 1579.5432 | 4700 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3237.5972 | 1579.2091 | 1658.3881 | 40.2155 | -12.5616 | -1 | -11.5616
2024-03-21 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1465.454 | 1551.8189 | 3017.273 | 1508.6365 | 3750 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3066.7033 | 1489.4618 | 1577.2415 | 25.4226 | -4.1946 | -1 | -3.1946
2024-03-21 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.3772 | 1548.9342 | 3016.3114 | 1508.1557 | 3750 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3067.9269 | 1492.4872 | 1575.4397 | 26.5055 | -3.9676 | -1 | -2.9676
2024-03-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1466.5869 | 1550.1197 | 3016.7066 | 1508.3533 | 3750 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3070.3548 | 1492.6682 | 1577.6866 | 27.5669 | -4.061 | -1 | -3.061
2024-03-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1468.7381 | 1546.8929 | 3015.631 | 1507.8155 | 3750 | 51.4158 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 41.347 | 3056.9779 | 1488.8757 | 1568.1022 | 21.2093 | -3.8065 | -1 | -2.8065
2024-03-21 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1470.0003 | 1544.9996 | 3014.9999 | 1507.4999 | 3750 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3050.166 | 1487.146 | 1563.0201 | 18.0205 | -3.6567 | -1 | -2.6567
2024-03-21 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3787 | 1545.9319 | 3015.3106 | 1507.6553 | 3750 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3053.0561 | 1487.7723 | 1565.2838 | 19.3519 | -3.7305 | -2 | -1.7305
2024-03-21 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1531.9126 | 1636.1749 | 3168.0874 | 1584.0437 | 4700 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3231.6858 | 1562.6652 | 1669.0206 | 32.8457 | -16.8052 | -3 | -13.8052
2024-03-21 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1534.4895 | 1631.021 | 3165.5105 | 1582.7553 | 4700 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3257.1801 | 1578.9266 | 1678.2536 | 47.2325 | -15.598 | -3 | -12.598
2024-03-21 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1534.6746 | 1630.6508 | 3165.3254 | 1582.6627 | 4700 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3255.3187 | 1578.3069 | 1677.0118 | 46.361 | -15.511 | -3 | -12.511
2024-03-21 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1539.3176 | 1621.3649 | 3160.6824 | 1580.3412 | 4700 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3229.0999 | 1572.6383 | 1656.4616 | 35.0968 | -13.3196 | -2 | -11.3196
2024-03-21 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0596 | 1617.8807 | 3158.9404 | 1579.4702 | 4700 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3203.3505 | 1562.7247 | 1640.6258 | 22.7451 | -12.4922 | -2 | -10.4922
2024-03-21 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3505 | 1615.299 | 3157.6495 | 1578.8248 | 4700 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3187.1834 | 1556.7763 | 1630.4071 | 15.1081 | -11.8772 | -2 | -9.8772
2024-03-21 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -3 | 0.44495
2024-03-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1324.4716 | 1384.4105 | 2708.8821 | 1354.4411 | 3040 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2729.5487 | 1334.5763 | 1394.9724 | 10.5619 | -0.81406 | -1 | 0.18594
2024-03-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.43% | 1320.1544 | 1389.807 | 2709.9614 | 1354.9807 | 3040 | 11.126 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1218 | 9.9181 | 2719.8795 | 1324.986 | 1394.8935 | 5.0865 | -0.94253 | -1 | 0.057468
2024-03-21 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.39% | 1319.6367 | 1390.4541 | 2710.0908 | 1355.0454 | 3040 | 16.395 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1217 | 14.6158 | 2724.7066 | 1326.7536 | 1397.953 | 7.4989 | -0.95787 | -1 | 0.042126
2024-03-21 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1320.5315 | 1389.3356 | 2709.8671 | 1354.9336 | 3040 | 29.6971 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 26.4721 | 2736.3392 | 1333.4315 | 1402.9077 | 13.5721 | -0.93135 | -1 | 0.068651
2024-03-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1323.6228 | 1385.4715 | 2709.0943 | 1354.5471 | 3040 | 32.0474 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1221 | 28.5591 | 2737.6534 | 1337.5764 | 1400.077 | 14.6055 | -0.8394 | -1 | 0.1606
2024-03-22 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.7% | 1323.3694 | 1385.7883 | 2709.1577 | 1354.5788 | 3040 | 31.2116 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1221 | 27.8149 | 2736.9725 | 1336.9564 | 1400.0162 | 14.2279 | -0.84696 | -1 | 0.15304
2024-03-22 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8307 | 1387.7116 | 2709.5423 | 1354.7712 | 3040 | 31.211 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 27.8183 | 2737.3606 | 1335.4017 | 1401.959 | 14.2473 | -0.89276 | -1 | 0.10724
2024-03-22 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.842 | 1386.8054 | 2704.6474 | 1352.3237 | 3100 | 38.6892 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1462 | 33.755 | 2738.4024 | 1334.2891 | 1404.1133 | 17.3079 | -1.3149 | -1 | -0.31488
2024-03-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1321.8433 | 1381.6037 | 2703.447 | 1351.7235 | 3100 | 41.6341 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1467 | 36.3083 | 2739.7553 | 1339.5961 | 1400.1592 | 18.5554 | -1.1434 | -1 | -0.14338
2024-03-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.68% | 1320.5584 | 1383.2741 | 2703.8325 | 1351.9162 | 3100 | 36.1707 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1465 | 31.5482 | 2735.3807 | 1335.9666 | 1399.414 | 16.14 | -1.1986 | -1 | -0.19858
2024-03-22 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.55% | 1319.0712 | 1385.2074 | 2704.2786 | 1352.1393 | 3100 | 35.0419 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1463 | 30.5687 | 2734.8473 | 1333.9818 | 1400.8655 | 15.6582 | -1.2623 | -1 | -0.26232
2024-03-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.14% | 1314.153 | 1391.6011 | 2705.7541 | 1352.8771 | 3100 | 36.8605 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1457 | 32.1727 | 2737.9269 | 1329.7789 | 1408.1479 | 16.5468 | -1.4719 | -1 | -0.47192
2024-03-22 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.024 | 1389.1687 | 2705.1928 | 1352.5964 | 3100 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2738.7915 | 1332.3692 | 1406.4223 | 17.2536 | -1.3924 | -1 | -0.3924
2024-03-22 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1315.2551 | 1390.1684 | 2705.4235 | 1352.7117 | 3100 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2740.3438 | 1332.2317 | 1408.1121 | 17.9436 | -1.4251 | -1 | -0.42511
2024-03-22 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1317.3482 | 1387.4473 | 2704.7955 | 1352.3978 | 3100 | 30.8495 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 26.9166 | 2731.7122 | 1330.4577 | 1401.2544 | 13.8071 | -1.336 | -1 | -0.33596
2024-03-22 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5767 | 1385.8503 | 2704.427 | 1352.2135 | 3100 | 26.2434 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 22.8947 | 2727.3217 | 1329.7392 | 1397.5824 | 11.7321 | -1.2835 | -1 | -0.28348
2024-03-22 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9717 | 1386.6368 | 2704.6085 | 1352.3042 | 3100 | 28.1654 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.573 | 2729.1815 | 1329.9463 | 1399.2352 | 12.5984 | -1.3093 | -1 | -0.30934
2024-03-22 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1309.0883 | 1398.1852 | 2707.2735 | 1353.6367 | 3100 | 28.3053 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 24.7194 | 2731.9929 | 1321.0413 | 1410.9516 | 12.7665 | -1.6858 | -3 | 1.3142
2024-03-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.95% | 1311.9428 | 1394.4744 | 2706.4172 | 1353.2086 | 3100 | 40.832 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1454 | 35.6479 | 2742.0651 | 1329.2232 | 1412.8419 | 18.3675 | -1.5655 | -3 | 1.4345
2024-03-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.97% | 1312.1479 | 1394.2077 | 2706.3556 | 1353.1778 | 3100 | 40.0877 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1455 | 34.9973 | 2741.3529 | 1329.116 | 1412.2369 | 18.0292 | -1.5568 | -3 | 1.4432
2024-03-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.4% | 1317.2985 | 1387.5119 | 2704.8104 | 1352.4052 | 3100 | 30.5215 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1461 | 26.6306 | 2731.441 | 1330.2681 | 1401.1729 | 13.6609 | -1.3381 | -2 | 0.66192
2024-03-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2334 | 1384.9966 | 2704.23 | 1352.115 | 3100 | 19.8226 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 17.2919 | 2721.5218 | 1327.6691 | 1393.8528 | 8.8562 | -1.2554 | -2 | 0.74462
2024-03-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.668 | 1383.1316 | 2703.7996 | 1351.8998 | 3100 | 13.1879 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1465 | 11.5024 | 2715.302 | 1326.2863 | 1389.0157 | 5.8841 | -1.1939 | -2 | 0.80612
2024-03-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.21% | 1314.9502 | 1390.5647 | 2705.5149 | 1352.7575 | 3100 | 14.4281 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1458 | 12.592 | 2718.107 | 1321.0703 | 1397.0367 | 6.472 | -1.4381 | -3 | 1.5619
2024-03-22 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1321.8179 | 1381.6367 | 2703.4546 | 1351.7273 | 3100 | 27.8313 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 24.2712 | 2727.7258 | 1333.685 | 1394.0408 | 12.4041 | -1.1445 | -3 | 1.8555
2024-03-22 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1373.9619 | 1446.4534 | 2820.4152 | 1410.2076 | 3370 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2835.3137 | 1381.2196 | 1454.094 | 7.6407 | -2.3543 | -4 | 1.6457
2024-03-22 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1373.456 | 1447.1616 | 2820.6176 | 1410.3088 | 3370 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2842.5733 | 1384.147 | 1458.4263 | 11.2647 | -2.3927 | -4 | 1.6073
2024-03-22 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3763 | 1545.9356 | 3015.3119 | 1507.6559 | 3750 | 59.3942 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 47.7578 | 3063.0697 | 1492.6489 | 1570.4208 | 24.4852 | -3.7308 | -13 | 9.2692
2024-03-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.6392 | 1614.7217 | 3157.3608 | 1578.6804 | 4700 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3243.476 | 1584.7137 | 1658.7623 | 44.0406 | -11.7395 | -12 | 0.26052
2024-03-23 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1601.3961 | 1676.9286 | 3278.3247 | 1639.1624 | 5200 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3372.7756 | 1647.5334 | 1725.2422 | 48.3135 | -16.6033 | -12 | -4.6033
2024-03-23 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1600.0784 | 1679.8274 | 3279.9059 | 1639.9529 | 5200 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3374.4005 | 1646.177 | 1728.2235 | 48.3961 | -17.5072 | -12 | -5.5072
2024-03-23 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1598.8535 | 1682.5224 | 3281.3759 | 1640.6879 | 5200 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3379.0326 | 1646.4368 | 1732.5958 | 50.0734 | -18.3455 | -13 | -5.3455
2024-03-23 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1602.3617 | 1674.8043 | 3277.166 | 1638.583 | 5200 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3382.1213 | 1653.6793 | 1728.442 | 53.6377 | -15.9393 | -11 | -4.9393
2024-03-23 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1601.2358 | 1677.2813 | 3278.5171 | 1639.2585 | 5200 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3369.7372 | 1645.7879 | 1723.9493 | 46.668 | -16.7134 | -12 | -4.7134
2024-03-23 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1599.9319 | 1680.1499 | 3280.0818 | 1640.0409 | 5200 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3368.4973 | 1643.0585 | 1725.4388 | 45.2889 | -17.6077 | -13 | -4.6077
2024-03-23 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.14% | 1595.6138 | 1689.6496 | 3285.2634 | 1642.6317 | 5200 | 147.4421 | 0.48569 | 0.51431 | 1.5828 | 93.1512 | 3378.4146 | 1640.8563 | 1737.5583 | 47.9087 | -20.5524 | -4 | -16.5524
2024-03-23 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.3% | 1597.2576 | 1686.0333 | 3283.2909 | 1641.6454 | 5200 | 154.0091 | 0.48648 | 0.51352 | 1.5838 | 97.2417 | 3380.5325 | 1644.5638 | 1735.9688 | 49.9355 | -19.4344 | -4 | -15.4344
2024-03-23 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.23% | 1596.5822 | 1687.5192 | 3284.1014 | 1642.0507 | 5200 | 160.0533 | 0.48615 | 0.51385 | 1.5834 | 101.0829 | 3385.1843 | 1645.7241 | 1739.4601 | 51.941 | -19.8943 | -4 | -15.8943
2024-03-23 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.41% | 1598.4201 | 1683.4757 | 3281.8958 | 1640.9479 | 5200 | 123.3979 | 0.48704 | 0.51296 | 1.5845 | 77.8806 | 3359.7764 | 1636.3512 | 1723.4252 | 39.9495 | -18.6415 | -4 | -14.6415
2024-03-23 10:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.51% | 1599.498 | 1681.1043 | 3280.6023 | 1640.3012 | 5200 | 104.9737 | 0.48756 | 0.51244 | 1.5851 | 66.2263 | 3346.8287 | 1631.7875 | 1715.0412 | 33.9369 | -17.9047 | -4 | -13.9047
2024-03-23 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9238 | 1620.1524 | 3160.0762 | 1580.0381 | 4700 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3223.2001 | 1570.6845 | 1652.5156 | 32.3633 | -13.0319 | -4 | -9.0319
2024-03-23 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1531.9126 | 1636.1749 | 3168.0874 | 1584.0437 | 4700 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3231.6858 | 1562.6652 | 1669.0206 | 32.8457 | -16.8052 | -5 | -11.8052
2024-03-23 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1463.1817 | 1555.2274 | 3018.4091 | 1509.2046 | 3750 | 68.0534 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 54.7768 | 3073.1859 | 1489.7349 | 1583.451 | 28.2236 | -4.4619 | -4 | -0.46194
2024-03-23 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1463.3926 | 1554.911 | 3018.3037 | 1509.1518 | 3750 | 66.8128 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 53.7764 | 3072.08 | 1489.4656 | 1582.6145 | 27.7035 | -4.4372 | -4 | -0.43717
2024-03-23 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2854.5964 | 1390.2473 | 1464.349 | 17.4721 | -2.3772 | -4 | 1.6228
2024-03-23 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2841.8768 | 1386.3831 | 1455.4937 | 11.3263 | -2.2302 | -4 | 1.7698
2024-03-23 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2833.8981 | 1384.2145 | 1449.6836 | 7.5249 | -2.1208 | -3 | 0.87918
2024-03-23 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -4 | 1.4449
2024-03-23 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2849.7664 | 1393.3551 | 1456.4113 | 15.8625 | -2.033 | -3 | 0.96702
2024-03-23 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1373.9619 | 1446.4534 | 2820.4152 | 1410.2076 | 3370 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2835.3137 | 1381.2196 | 1454.094 | 7.6407 | -2.3543 | -4 | 1.6457
2024-03-23 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1468.478 | 1547.283 | 3015.761 | 1507.8805 | 3750 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3042.1309 | 1481.3184 | 1560.8124 | 13.5295 | -3.8373 | -13 | 9.1627
2024-03-23 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9217 | 1620.1567 | 3160.0783 | 1580.0392 | 4700 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3239.9465 | 1578.8418 | 1661.1047 | 40.948 | -13.033 | -13 | -0.032973
2024-03-23 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.6392 | 1614.7217 | 3157.3608 | 1578.6804 | 4700 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3243.476 | 1584.7137 | 1658.7623 | 44.0406 | -11.7395 | -12 | 0.26052
2024-03-24 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1542.4164 | 1615.1671 | 3157.5836 | 1578.7918 | 4700 | 124.8464 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8751 | 3241.4587 | 1583.3878 | 1658.0709 | 42.9038 | -11.8458 | -12 | 0.15425
2024-03-24 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0641 | 1617.8718 | 3158.9359 | 1579.4679 | 4700 | 124.8441 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 83.9095 | 3242.8453 | 1581.9987 | 1660.8466 | 42.9748 | -12.49 | -12 | -0.49002
2024-03-24 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.807 | 1620.386 | 3160.193 | 1580.0965 | 4700 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3246.9059 | 1582.058 | 1664.848 | 44.462 | -13.0874 | -13 | -0.087399
2024-03-24 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1543.4076 | 1613.1849 | 3156.5924 | 1578.2962 | 4700 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3249.7995 | 1588.9809 | 1660.8186 | 47.6337 | -11.3725 | -11 | -0.37248
2024-03-24 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1601.2358 | 1677.2813 | 3278.5171 | 1639.2585 | 5200 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3369.7372 | 1645.7879 | 1723.9493 | 46.668 | -16.7134 | -12 | -4.7134
2024-03-24 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1540.9137 | 1618.1726 | 3159.0863 | 1579.5432 | 4700 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3237.5972 | 1579.2091 | 1658.3881 | 40.2155 | -12.5616 | -13 | 0.43841
2024-03-24 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1465.454 | 1551.8189 | 3017.273 | 1508.6365 | 3750 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3066.7033 | 1489.4618 | 1577.2415 | 25.4226 | -4.1946 | -15 | 10.8054
2024-03-24 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3845 | 1448.6617 | 2821.0462 | 1410.5231 | 3370 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2864.0202 | 1393.2905 | 1470.7297 | 22.068 | -2.4738 | -4 | 1.5262
2024-03-24 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1371.6152 | 1449.7387 | 2821.3539 | 1410.677 | 3370 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2866.0193 | 1393.3295 | 1472.6898 | 22.9511 | -2.532 | -4 | 1.468
2024-03-24 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1373.7091 | 1446.8073 | 2820.5164 | 1410.2582 | 3370 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2854.9423 | 1390.4759 | 1464.4663 | 17.659 | -2.3735 | -4 | 1.6265
2024-03-24 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9378 | 1445.087 | 2820.0249 | 1410.0124 | 3370 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2849.3056 | 1389.214 | 1460.0916 | 15.0046 | -2.2801 | -4 | 1.7199
2024-03-24 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2851.6947 | 1389.6477 | 1462.047 | 16.1129 | -2.3261 | -4 | 1.6739
2024-03-24 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2855.4459 | 1380.7363 | 1474.7095 | 16.3323 | -2.9958 | -5 | 2.0042
2024-03-24 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2868.2802 | 1390.4063 | 1477.8739 | 23.4956 | -2.7817 | -4 | 1.2183
2024-03-24 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1368.5065 | 1454.0909 | 2822.5974 | 1411.2987 | 3370 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2867.3655 | 1390.2119 | 1477.1536 | 23.0628 | -2.7663 | -16 | 13.2337
2024-03-24 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2854.5964 | 1390.2473 | 1464.349 | 17.4721 | -2.3772 | -13 | 10.6228
2024-03-24 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2841.8768 | 1386.3831 | 1455.4937 | 11.3263 | -2.2302 | -12 | 9.7698
2024-03-24 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2833.8981 | 1384.2145 | 1449.6836 | 7.5249 | -2.1208 | -12 | 9.8792
2024-03-24 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -14 | 11.4449
2024-03-24 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1378.1794 | 1440.5488 | 2818.7282 | 1409.3641 | 3370 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2849.7664 | 1393.3551 | 1456.4113 | 15.8625 | -2.033 | -11 | 8.967
2024-03-24 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1373.9619 | 1446.4534 | 2820.4152 | 1410.2076 | 3370 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2835.3137 | 1381.2196 | 1454.094 | 7.6407 | -2.3543 | -13 | 10.6457
2024-03-24 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1468.478 | 1547.283 | 3015.761 | 1507.8805 | 3750 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3042.1309 | 1481.3184 | 1560.8124 | 13.5295 | -3.8373 | -13 | 9.1627
2024-03-24 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9217 | 1620.1567 | 3160.0783 | 1580.0392 | 4700 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3239.9465 | 1578.8418 | 1661.1047 | 40.948 | -13.033 | -13 | -0.032973
2024-03-24 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.6392 | 1614.7217 | 3157.3608 | 1578.6804 | 4700 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3243.476 | 1584.7137 | 1658.7623 | 44.0406 | -11.7395 | -12 | 0.26052
2024-03-25 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1601.3961 | 1676.9286 | 3278.3247 | 1639.1624 | 5200 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3372.7756 | 1647.5334 | 1725.2422 | 48.3135 | -16.6033 | -12 | -4.6033
2024-03-25 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1600.0784 | 1679.8274 | 3279.9059 | 1639.9529 | 5200 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3374.4005 | 1646.177 | 1728.2235 | 48.3961 | -17.5072 | -12 | -5.5072
2024-03-25 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1598.8535 | 1682.5224 | 3281.3759 | 1640.6879 | 5200 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3379.0326 | 1646.4368 | 1732.5958 | 50.0734 | -18.3455 | -13 | -5.3455
2024-03-25 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1602.3617 | 1674.8043 | 3277.166 | 1638.583 | 5200 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3382.1213 | 1653.6793 | 1728.442 | 53.6377 | -15.9393 | -11 | -4.9393
2024-03-25 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1601.2358 | 1677.2813 | 3278.5171 | 1639.2585 | 5200 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3369.7372 | 1645.7879 | 1723.9493 | 46.668 | -16.7134 | -12 | -4.7134
2024-03-25 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1599.9319 | 1680.1499 | 3280.0818 | 1640.0409 | 5200 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3368.4973 | 1643.0585 | 1725.4388 | 45.2889 | -17.6077 | -13 | -4.6077
2024-03-25 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1536.483 | 1627.0339 | 3163.517 | 1581.7585 | 4700 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3246.2183 | 1576.6501 | 1669.5682 | 42.5343 | -14.6598 | -15 | 0.34016
2024-03-25 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1695 | 1623.661 | 3161.8305 | 1580.9153 | 4700 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3248.1693 | 1580.1716 | 1667.9977 | 44.3366 | -13.8633 | -14 | 0.13667
2024-03-25 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1537.4765 | 1625.047 | 3162.5235 | 1581.2618 | 4700 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3252.2703 | 1581.1074 | 1671.163 | 46.116 | -14.1909 | -14 | -0.19095
2024-03-25 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1539.3624 | 1621.2753 | 3160.6376 | 1580.3188 | 4700 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3229.7894 | 1573.0422 | 1656.7473 | 35.472 | -13.2983 | -13 | -0.29834
2024-03-25 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1540.4685 | 1619.063 | 3159.5315 | 1579.7658 | 4700 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3218.3379 | 1569.1402 | 1649.1976 | 30.1346 | -12.7732 | -13 | 0.22675
2024-03-25 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3787 | 1545.9319 | 3015.3106 | 1507.6553 | 3750 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3053.0561 | 1487.7723 | 1565.2838 | 19.3519 | -3.7305 | -13 | 9.2695
2024-03-25 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2855.4459 | 1380.7363 | 1474.7095 | 16.3323 | -2.9958 | -5 | 2.0042
2024-03-25 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2868.2802 | 1390.4063 | 1477.8739 | 23.4956 | -2.7817 | -4 | 1.2183
2024-03-25 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.97% | 1312.1479 | 1394.2077 | 2706.3556 | 1353.1778 | 3100 | 40.0877 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1455 | 34.9973 | 2741.3529 | 1329.116 | 1412.2369 | 18.0292 | -1.5568 | -4 | 2.4432
2024-03-25 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.4% | 1317.2985 | 1387.5119 | 2704.8104 | 1352.4052 | 3100 | 30.5215 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1461 | 26.6306 | 2731.441 | 1330.2681 | 1401.1729 | 13.6609 | -1.3381 | -2 | 0.66192
2024-03-25 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2334 | 1384.9966 | 2704.23 | 1352.115 | 3100 | 19.8226 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 17.2919 | 2721.5218 | 1327.6691 | 1393.8528 | 8.8562 | -1.2554 | -2 | 0.74462
2024-03-25 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2943 | 1385.8821 | 2709.1764 | 1354.5882 | 3040 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2718.9704 | 1328.0781 | 1390.8922 | 5.0101 | -0.84919 | -2 | 1.1508
2024-03-25 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.21% | 1317.441 | 1393.1987 | 2710.6397 | 1355.3199 | 3040 | 12.0234 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1215 | 10.7207 | 2721.3605 | 1322.6516 | 1398.7089 | 5.5102 | -1.0228 | -3 | 1.9772
2024-03-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.79% | 1213.6508 | 1268.5746 | 2482.2254 | 1241.1127 | 2640 | 12.0602 | 0.48894 | 0.51106 | 1.0636 | 11.3395 | 2493.5649 | 1219.1951 | 1274.3697 | 5.7952 | -1.3414 | -2 | 0.65855
2024-03-25 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.43% | 1320.1544 | 1389.807 | 2709.9614 | 1354.9807 | 3040 | 11.126 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1218 | 9.9181 | 2719.8795 | 1324.986 | 1394.8935 | 5.0865 | -0.94253 | -2 | 1.0575
2024-03-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.39% | 1319.6367 | 1390.4541 | 2710.0908 | 1355.0454 | 3040 | 16.395 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1217 | 14.6158 | 2724.7066 | 1326.7536 | 1397.953 | 7.4989 | -0.95787 | -2 | 1.0421
2024-03-25 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3303 | 1445.9375 | 2820.2679 | 1410.1339 | 3370 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2860.0322 | 1393.7077 | 1466.3245 | 20.387 | -2.3263 | -2 | -0.3263
2024-03-25 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1472.4783 | 1541.2825 | 3013.7608 | 1506.8804 | 3750 | 64.0949 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 51.5111 | 3065.2719 | 1497.6459 | 1567.626 | 26.3436 | -3.3617 | -3 | -0.36167
2024-03-26 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1472.224 | 1541.664 | 3013.888 | 1506.944 | 3750 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3064.0577 | 1496.7309 | 1567.3268 | 25.6628 | -3.392 | -3 | -0.392
2024-03-26 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0641 | 1617.8718 | 3158.9359 | 1579.4679 | 4700 | 124.8441 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 83.9095 | 3242.8453 | 1581.9987 | 1660.8466 | 42.9748 | -12.49 | -4 | -8.49
2024-03-26 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1598.8535 | 1682.5224 | 3281.3759 | 1640.6879 | 5200 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3379.0326 | 1646.4368 | 1732.5958 | 50.0734 | -18.3455 | -4 | -14.3455
2024-03-26 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1602.3617 | 1674.8043 | 3277.166 | 1638.583 | 5200 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3382.1213 | 1653.6793 | 1728.442 | 53.6377 | -15.9393 | -3 | -12.9393
2024-03-26 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1601.2358 | 1677.2813 | 3278.5171 | 1639.2585 | 5200 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3369.7372 | 1645.7879 | 1723.9493 | 46.668 | -16.7134 | -3 | -13.7134
2024-03-26 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1599.9319 | 1680.1499 | 3280.0818 | 1640.0409 | 5200 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3368.4973 | 1643.0585 | 1725.4388 | 45.2889 | -17.6077 | -4 | -13.6077
2024-03-26 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1536.483 | 1627.0339 | 3163.517 | 1581.7585 | 4700 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3246.2183 | 1576.6501 | 1669.5682 | 42.5343 | -14.6598 | -4 | -10.6598
2024-03-26 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1695 | 1623.661 | 3161.8305 | 1580.9153 | 4700 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3248.1693 | 1580.1716 | 1667.9977 | 44.3366 | -13.8633 | -4 | -9.8633
2024-03-26 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1537.4765 | 1625.047 | 3162.5235 | 1581.2618 | 4700 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3252.2703 | 1581.1074 | 1671.163 | 46.116 | -14.1909 | -4 | -10.1909
2024-03-26 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1539.3624 | 1621.2753 | 3160.6376 | 1580.3188 | 4700 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3229.7894 | 1573.0422 | 1656.7473 | 35.472 | -13.2983 | -4 | -9.2983
2024-03-26 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1540.4685 | 1619.063 | 3159.5315 | 1579.7658 | 4700 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3218.3379 | 1569.1402 | 1649.1976 | 30.1346 | -12.7732 | -4 | -8.7732
2024-03-26 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9238 | 1620.1524 | 3160.0762 | 1580.0381 | 4700 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3223.2001 | 1570.6845 | 1652.5156 | 32.3633 | -13.0319 | -13 | -0.031946
2024-03-26 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1531.9126 | 1636.1749 | 3168.0874 | 1584.0437 | 4700 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3231.6858 | 1562.6652 | 1669.0206 | 32.8457 | -16.8052 | -17 | 0.19483
2024-03-26 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1534.4895 | 1631.021 | 3165.5105 | 1582.7553 | 4700 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3257.1801 | 1578.9266 | 1678.2536 | 47.2325 | -15.598 | -16 | 0.40203
2024-03-26 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1534.6746 | 1630.6508 | 3165.3254 | 1582.6627 | 4700 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3255.3187 | 1578.3069 | 1677.0118 | 46.361 | -15.511 | -16 | 0.48898
2024-03-26 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1539.3176 | 1621.3649 | 3160.6824 | 1580.3412 | 4700 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3229.0999 | 1572.6383 | 1656.4616 | 35.0968 | -13.3196 | -13 | -0.31958
2024-03-26 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0596 | 1617.8807 | 3158.9404 | 1579.4702 | 4700 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3203.3505 | 1562.7247 | 1640.6258 | 22.7451 | -12.4922 | -12 | -0.49216
2024-03-26 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3505 | 1615.299 | 3157.6495 | 1578.8248 | 4700 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3187.1834 | 1556.7763 | 1630.4071 | 15.1081 | -11.8772 | -12 | 0.12279
2024-03-26 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.21% | 1466.2735 | 1550.5897 | 3016.8632 | 1508.4316 | 3750 | 24.0468 | 0.48603 | 0.51397 | 1.243 | 19.3456 | 3036.2088 | 1475.676 | 1560.5328 | 9.9431 | -4.098 | -14 | 9.902
2024-03-26 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3298 | 1540.0053 | 3013.3351 | 1506.6675 | 3750 | 46.3855 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 37.2734 | 3050.6085 | 1491.5541 | 1559.0543 | 19.0491 | -3.26 | -11 | 7.74
2024-03-26 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1468.9977 | 1546.5034 | 3015.5011 | 1507.7506 | 3750 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3033.3947 | 1477.7145 | 1555.6801 | 9.1767 | -3.7757 | -13 | 9.2243
2024-03-26 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.39% | 1539.1344 | 1621.7311 | 3160.8656 | 1580.4328 | 4700 | 65.5802 | 0.48693 | 0.51307 | 1.4869 | 44.1043 | 3204.9698 | 1560.6103 | 1644.3595 | 22.6284 | -13.4064 | -13 | -0.40639
2024-03-26 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1598.9652 | 1682.2766 | 3281.2418 | 1640.6209 | 5200 | 142.546 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 89.9477 | 3371.1894 | 1642.7971 | 1728.3923 | 46.1157 | -18.2691 | -13 | -5.2691
2024-03-26 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6131 | 1676.4513 | 3278.0643 | 1639.0322 | 5200 | 153.8277 | 0.48858 | 0.51142 | 1.5863 | 96.9725 | 3375.0369 | 1648.9924 | 1726.0445 | 49.5932 | -16.4542 | -12 | -4.4542
2024-03-27 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1601.3961 | 1676.9286 | 3278.3247 | 1639.1624 | 5200 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3372.7756 | 1647.5334 | 1725.2422 | 48.3135 | -16.6033 | -12 | -4.6033
2024-03-27 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1600.0784 | 1679.8274 | 3279.9059 | 1639.9529 | 5200 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3374.4005 | 1646.177 | 1728.2235 | 48.3961 | -17.5072 | -12 | -5.5072
2024-03-27 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1598.8535 | 1682.5224 | 3281.3759 | 1640.6879 | 5200 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3379.0326 | 1646.4368 | 1732.5958 | 50.0734 | -18.3455 | -13 | -5.3455
2024-03-27 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1602.3617 | 1674.8043 | 3277.166 | 1638.583 | 5200 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3382.1213 | 1653.6793 | 1728.442 | 53.6377 | -15.9393 | -11 | -4.9393
2024-03-27 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1601.2358 | 1677.2813 | 3278.5171 | 1639.2585 | 5200 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3369.7372 | 1645.7879 | 1723.9493 | 46.668 | -16.7134 | -12 | -4.7134
2024-03-27 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1599.9319 | 1680.1499 | 3280.0818 | 1640.0409 | 5200 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3368.4973 | 1643.0585 | 1725.4388 | 45.2889 | -17.6077 | -13 | -4.6077
2024-03-27 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1536.483 | 1627.0339 | 3163.517 | 1581.7585 | 4700 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3246.2183 | 1576.6501 | 1669.5682 | 42.5343 | -14.6598 | -15 | 0.34016
2024-03-27 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.3772 | 1548.9342 | 3016.3114 | 1508.1557 | 3750 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3067.9269 | 1492.4872 | 1575.4397 | 26.5055 | -3.9676 | -14 | 10.0324
2024-03-27 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1466.5869 | 1550.1197 | 3016.7066 | 1508.3533 | 3750 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3070.3548 | 1492.6682 | 1577.6866 | 27.5669 | -4.061 | -14 | 9.939
2024-03-27 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1468.7381 | 1546.8929 | 3015.631 | 1507.8155 | 3750 | 51.4158 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 41.347 | 3056.9779 | 1488.8757 | 1568.1022 | 21.2093 | -3.8065 | -13 | 9.1935
2024-03-27 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1470.0003 | 1544.9996 | 3014.9999 | 1507.4999 | 3750 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3050.166 | 1487.146 | 1563.0201 | 18.0205 | -3.6567 | -13 | 9.3433
2024-03-27 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3787 | 1545.9319 | 3015.3106 | 1507.6553 | 3750 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3053.0561 | 1487.7723 | 1565.2838 | 19.3519 | -3.7305 | -13 | 9.2695
2024-03-27 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1460.2461 | 1559.6308 | 3019.8769 | 1509.9385 | 3750 | 47.1755 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 37.9905 | 3057.8674 | 1478.6162 | 1579.2512 | 19.6204 | -4.8057 | -17 | 12.1943
2024-03-27 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1463.1817 | 1555.2274 | 3018.4091 | 1509.2046 | 3750 | 68.0534 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 54.7768 | 3073.1859 | 1489.7349 | 1583.451 | 28.2236 | -4.4619 | -16 | 11.5381
2024-03-27 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1463.3926 | 1554.911 | 3018.3037 | 1509.1518 | 3750 | 66.8128 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 53.7764 | 3072.08 | 1489.4656 | 1582.6145 | 27.7035 | -4.4372 | -16 | 11.5628
2024-03-27 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1468.687 | 1546.9696 | 3015.6565 | 1507.8283 | 3750 | 50.8691 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 40.9077 | 3056.5642 | 1488.6098 | 1567.9544 | 20.9848 | -3.8125 | -13 | 9.1875
2024-03-27 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2841.8768 | 1386.3831 | 1455.4937 | 11.3263 | -2.2302 | -12 | 9.7698
2024-03-27 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2833.8981 | 1384.2145 | 1449.6836 | 7.5249 | -2.1208 | -12 | 9.8792
2024-03-27 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1371.3102 | 1450.1657 | 2821.4759 | 1410.738 | 3370 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2837.5821 | 1379.1383 | 1458.4438 | 8.2782 | -2.5551 | -14 | 11.4449
2024-03-27 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1321.8179 | 1381.6367 | 2703.4546 | 1351.7273 | 3100 | 27.8313 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 24.2712 | 2727.7258 | 1333.685 | 1394.0408 | 12.4041 | -1.1445 | -11 | 9.8555
2024-03-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1317.6009 | 1387.1188 | 2704.7197 | 1352.3599 | 3100 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2716.3685 | 1323.2756 | 1393.0929 | 5.9741 | -1.3252 | -4 | 2.6748
2024-03-27 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.39% | 1317.0952 | 1387.7763 | 2704.8714 | 1352.4357 | 3100 | 19.6741 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1461 | 17.1664 | 2722.0378 | 1325.4541 | 1396.5837 | 8.8075 | -1.3468 | -4 | 2.6532
2024-03-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9693 | 1386.6399 | 2704.6092 | 1352.3046 | 3100 | 35.6365 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 31.0912 | 2735.7004 | 1333.1202 | 1402.5802 | 15.9403 | -1.3094 | -4 | 2.6906
2024-03-27 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.3504 | 1441.7095 | 2819.0599 | 1409.5299 | 3370 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2861.953 | 1398.3073 | 1463.6457 | 21.9362 | -2.0963 | -3 | 0.90367
2024-03-28 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1472.224 | 1541.664 | 3013.888 | 1506.944 | 3750 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3064.0577 | 1496.7309 | 1567.3268 | 25.6628 | -3.392 | -3 | -0.392
2024-03-28 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6801 | 1543.9798 | 3014.6599 | 1507.33 | 3750 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3064.8416 | 1495.1609 | 1569.6807 | 25.7009 | -3.5759 | -4 | 0.42413
2024-03-28 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3067.2273 | 1494.5094 | 1572.7179 | 26.586 | -3.7463 | -4 | 0.2537
2024-03-28 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3069.0807 | 1500.6189 | 1568.4618 | 28.4956 | -3.2569 | -3 | -0.25689
2024-03-28 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1472.0362 | 1541.9458 | 3013.9819 | 1506.991 | 3750 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3062.4342 | 1495.7004 | 1566.7338 | 24.7881 | -3.4144 | -3 | -0.4144
2024-03-28 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1470.5084 | 1544.2374 | 3014.7458 | 1507.3729 | 3750 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3061.698 | 1493.4104 | 1568.2876 | 24.0502 | -3.5963 | -4 | 0.40371
2024-03-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1370.5127 | 1451.2823 | 2821.7949 | 1410.8975 | 3370 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2862.9474 | 1390.4999 | 1472.4475 | 21.1652 | -2.6153 | -4 | 1.3847
2024-03-28 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.024 | 1389.1687 | 2705.1928 | 1352.5964 | 3100 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2738.7915 | 1332.3692 | 1406.4223 | 17.2536 | -1.3924 | -4 | 2.6076
2024-03-28 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1315.2551 | 1390.1684 | 2705.4235 | 1352.7117 | 3100 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2740.3438 | 1332.2317 | 1408.1121 | 17.9436 | -1.4251 | -4 | 2.5749
2024-03-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1317.3482 | 1387.4473 | 2704.7955 | 1352.3978 | 3100 | 30.8495 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 26.9166 | 2731.7122 | 1330.4577 | 1401.2544 | 13.8071 | -1.336 | -4 | 2.664
2024-03-28 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5767 | 1385.8503 | 2704.427 | 1352.2135 | 3100 | 26.2434 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 22.8947 | 2727.3217 | 1329.7392 | 1397.5824 | 11.7321 | -1.2835 | -4 | 2.7165
2024-03-28 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3328 | 1445.9341 | 2820.2669 | 1410.1334 | 3370 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2851.6947 | 1389.6477 | 1462.047 | 16.1129 | -2.3261 | -4 | 1.6739
2024-03-28 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1365.4448 | 1458.3773 | 2823.8221 | 1411.911 | 3370 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2855.4459 | 1380.7363 | 1474.7095 | 16.3323 | -2.9958 | -5 | 2.0042
2024-03-28 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1368.3013 | 1454.3782 | 2822.6795 | 1411.3397 | 3370 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2868.2802 | 1390.4063 | 1477.8739 | 23.4956 | -2.7817 | -4 | 1.2183
2024-03-28 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1368.5065 | 1454.0909 | 2822.5974 | 1411.2987 | 3370 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2867.3655 | 1390.2119 | 1477.1536 | 23.0628 | -2.7663 | -4 | 1.2337
2024-03-28 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1373.6594 | 1446.8769 | 2820.5363 | 1410.2681 | 3370 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2854.5964 | 1390.2473 | 1464.349 | 17.4721 | -2.3772 | -4 | 1.6228
2024-03-28 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.5947 | 1444.1674 | 2819.7621 | 1409.8811 | 3370 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2841.8768 | 1386.3831 | 1455.4937 | 11.3263 | -2.2302 | -4 | 1.7698
2024-03-28 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0294 | 1442.1588 | 2819.1882 | 1409.5941 | 3370 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2833.8981 | 1384.2145 | 1449.6836 | 7.5249 | -2.1208 | -3 | 0.87918
2024-03-28 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.21% | 1314.9502 | 1390.5647 | 2705.5149 | 1352.7575 | 3100 | 14.4281 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1458 | 12.592 | 2718.107 | 1321.0703 | 1397.0367 | 6.472 | -1.4381 | -3 | 1.5619
2024-03-28 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.79% | 1213.6508 | 1268.5746 | 2482.2254 | 1241.1127 | 2640 | 12.0602 | 0.48894 | 0.51106 | 1.0636 | 11.3395 | 2493.5649 | 1219.1951 | 1274.3697 | 5.7952 | -1.3414 | -1 | -0.34145
2024-03-28 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.43% | 1209.4774 | 1273.2905 | 2482.7679 | 1241.384 | 2640 | 5.7855 | 0.48715 | 0.51285 | 1.0633 | 5.4409 | 2488.2089 | 1212.1279 | 1276.0809 | 2.7904 | -1.3753 | -1 | -0.37529
2024-03-28 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.39% | 1208.977 | 1273.856 | 2482.833 | 1241.4165 | 2640 | 8.5254 | 0.48693 | 0.51307 | 1.0633 | 8.0179 | 2490.8509 | 1212.8812 | 1277.9697 | 4.1137 | -1.3793 | -1 | -0.37933
2024-03-28 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.46% | 1209.8419 | 1272.8787 | 2482.7206 | 1241.3603 | 2640 | 15.4425 | 0.4873 | 0.5127 | 1.0633 | 14.5225 | 2497.243 | 1216.9188 | 1280.3243 | 7.4456 | -1.3723 | -1 | -0.37235
2024-03-28 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1212.8302 | 1269.5019 | 2482.3321 | 1241.166 | 2640 | 16.6647 | 0.48858 | 0.51142 | 1.0635 | 15.6694 | 2498.0015 | 1220.4861 | 1277.5154 | 8.0136 | -1.3481 | -1 | -0.34812
2024-03-29 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.7% | 1323.3694 | 1385.7883 | 2709.1577 | 1354.5788 | 3040 | 31.2116 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1221 | 27.8149 | 2736.9725 | 1336.9564 | 1400.0162 | 14.2279 | -0.84696 | -1 | 0.15304
2024-03-29 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8307 | 1387.7116 | 2709.5423 | 1354.7712 | 3040 | 31.211 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 27.8183 | 2737.3606 | 1335.4017 | 1401.959 | 14.2473 | -0.89276 | -1 | 0.10724
2024-03-29 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.842 | 1386.8054 | 2704.6474 | 1352.3237 | 3100 | 38.6892 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1462 | 33.755 | 2738.4024 | 1334.2891 | 1404.1133 | 17.3079 | -1.3149 | -2 | 0.68512
2024-03-29 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1321.8433 | 1381.6037 | 2703.447 | 1351.7235 | 3100 | 41.6341 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1467 | 36.3083 | 2739.7553 | 1339.5961 | 1400.1592 | 18.5554 | -1.1434 | -2 | 0.85662
2024-03-29 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.68% | 1320.5584 | 1383.2741 | 2703.8325 | 1351.9162 | 3100 | 36.1707 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1465 | 31.5482 | 2735.3807 | 1335.9666 | 1399.414 | 16.14 | -1.1986 | -2 | 0.80142
2024-03-29 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.55% | 1319.0712 | 1385.2074 | 2704.2786 | 1352.1393 | 3100 | 35.0419 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1463 | 30.5687 | 2734.8473 | 1333.9818 | 1400.8655 | 15.6582 | -1.2623 | -2 | 0.73768
2024-03-29 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.14% | 1314.153 | 1391.6011 | 2705.7541 | 1352.8771 | 3100 | 36.8605 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1457 | 32.1727 | 2737.9269 | 1329.7789 | 1408.1479 | 16.5468 | -1.4719 | -3 | 1.5281
2024-03-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.024 | 1389.1687 | 2705.1928 | 1352.5964 | 3100 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2738.7915 | 1332.3692 | 1406.4223 | 17.2536 | -1.3924 | -2 | 0.6076
2024-03-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1315.2551 | 1390.1684 | 2705.4235 | 1352.7117 | 3100 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2740.3438 | 1332.2317 | 1408.1121 | 17.9436 | -1.4251 | -3 | 1.5749
2024-03-29 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1209.2274 | 1273.5731 | 2482.8004 | 1241.4002 | 2640 | 13.3681 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 12.5721 | 2495.3725 | 1215.3505 | 1280.022 | 6.449 | -1.3773 | -1 | -0.37731
2024-03-29 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.51% | 1210.4429 | 1272.1996 | 2482.6424 | 1241.3212 | 2640 | 11.3722 | 0.48756 | 0.51244 | 1.0634 | 10.6943 | 2493.3367 | 1215.657 | 1277.6797 | 5.4802 | -1.3675 | -1 | -0.36749
2024-03-29 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1320.534 | 1389.3325 | 2709.8665 | 1354.9333 | 3040 | 23.4711 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1218 | 20.9223 | 2730.7888 | 1330.7295 | 1400.0592 | 10.7267 | -0.93128 | -1 | 0.068724
2024-03-29 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.71% | 1311.4413 | 1400.6983 | 2712.1397 | 1356.0698 | 3040 | 23.5878 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1209 | 21.0439 | 2733.1835 | 1321.617 | 1411.5665 | 10.8682 | -1.1989 | -2 | 0.80112
2024-03-29 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.95% | 1314.3627 | 1397.0466 | 2711.4093 | 1355.7047 | 3040 | 34.0267 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1212 | 30.3488 | 2741.7581 | 1329.0744 | 1412.6837 | 15.6371 | -1.1134 | -2 | 0.88663
2024-03-29 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1314.5727 | 1396.7841 | 2711.3568 | 1355.6784 | 3040 | 33.4064 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 29.795 | 2741.1518 | 1329.0185 | 1412.1333 | 15.3492 | -1.1072 | -2 | 0.8928
2024-03-29 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1319.8448 | 1390.194 | 2710.0388 | 1355.0194 | 3040 | 25.4346 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 22.6739 | 2732.7127 | 1330.8875 | 1401.8252 | 11.6312 | -0.95171 | -1 | 0.048292
2024-03-29 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8256 | 1387.718 | 2709.5436 | 1354.7718 | 3040 | 16.5188 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.7232 | 2724.2668 | 1329.0082 | 1395.2586 | 7.5406 | -0.89292 | -1 | 0.10708
2024-03-29 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2943 | 1385.8821 | 2709.1764 | 1354.5882 | 3040 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2718.9704 | 1328.0781 | 1390.8922 | 5.0101 | -0.84919 | -1 | 0.15081
2024-03-29 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.21% | 1317.441 | 1393.1987 | 2710.6397 | 1355.3199 | 3040 | 12.0234 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1215 | 10.7207 | 2721.3605 | 1322.6516 | 1398.7089 | 5.5102 | -1.0228 | -1 | -0.022784
2024-03-29 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1324.4716 | 1384.4105 | 2708.8821 | 1354.4411 | 3040 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2729.5487 | 1334.5763 | 1394.9724 | 10.5619 | -0.81406 | -2 | 1.1859
2024-03-29 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1317.6009 | 1387.1188 | 2704.7197 | 1352.3599 | 3100 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2716.3685 | 1323.2756 | 1393.0929 | 5.9741 | -1.3252 | -2 | 0.67483
2024-03-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1373.456 | 1447.1616 | 2820.6176 | 1410.3088 | 3370 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2842.5733 | 1384.147 | 1458.4263 | 11.2647 | -2.3927 | -4 | 1.6073
2024-03-29 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3303 | 1445.9375 | 2820.2679 | 1410.1339 | 3370 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2860.0322 | 1393.7077 | 1466.3245 | 20.387 | -2.3263 | -13 | 10.6737
2024-03-29 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1472.4783 | 1541.2825 | 3013.7608 | 1506.8804 | 3750 | 64.0949 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 51.5111 | 3065.2719 | 1497.6459 | 1567.626 | 26.3436 | -3.3617 | -12 | 8.6383
2024-03-30 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1472.224 | 1541.664 | 3013.888 | 1506.944 | 3750 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3064.0577 | 1496.7309 | 1567.3268 | 25.6628 | -3.392 | -12 | 8.608
2024-03-30 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6801 | 1543.9798 | 3014.6599 | 1507.33 | 3750 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3064.8416 | 1495.1609 | 1569.6807 | 25.7009 | -3.5759 | -12 | 8.4241
2024-03-30 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2454 | 1546.1319 | 3015.3773 | 1507.6886 | 3750 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3067.2273 | 1494.5094 | 1572.7179 | 26.586 | -3.7463 | -13 | 9.2537
2024-03-30 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3559 | 1539.9662 | 3013.3221 | 1506.661 | 3750 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3069.0807 | 1500.6189 | 1568.4618 | 28.4956 | -3.2569 | -11 | 7.7431
2024-03-30 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1472.0362 | 1541.9458 | 3013.9819 | 1506.991 | 3750 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3062.4342 | 1495.7004 | 1566.7338 | 24.7881 | -3.4144 | -12 | 8.5856
2024-03-30 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1470.5084 | 1544.2374 | 3014.7458 | 1507.3729 | 3750 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3061.698 | 1493.4104 | 1568.2876 | 24.0502 | -3.5963 | -13 | 9.4037
2024-03-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1465.454 | 1551.8189 | 3017.273 | 1508.6365 | 3750 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3066.7033 | 1489.4618 | 1577.2415 | 25.4226 | -4.1946 | -15 | 10.8054
2024-03-30 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.3772 | 1548.9342 | 3016.3114 | 1508.1557 | 3750 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3067.9269 | 1492.4872 | 1575.4397 | 26.5055 | -3.9676 | -4 | 0.032413
2024-03-30 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1466.5869 | 1550.1197 | 3016.7066 | 1508.3533 | 3750 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3070.3548 | 1492.6682 | 1577.6866 | 27.5669 | -4.061 | -4 | -0.06099
2024-03-30 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1468.7381 | 1546.8929 | 3015.631 | 1507.8155 | 3750 | 51.4158 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 41.347 | 3056.9779 | 1488.8757 | 1568.1022 | 21.2093 | -3.8065 | -2 | -1.8065
2024-03-30 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1470.0003 | 1544.9996 | 3014.9999 | 1507.4999 | 3750 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3050.166 | 1487.146 | 1563.0201 | 18.0205 | -3.6567 | -2 | -1.6567
2024-03-30 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3787 | 1545.9319 | 3015.3106 | 1507.6553 | 3750 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3053.0561 | 1487.7723 | 1565.2838 | 19.3519 | -3.7305 | -2 | -1.7305
2024-03-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1460.2461 | 1559.6308 | 3019.8769 | 1509.9385 | 3750 | 47.1755 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 37.9905 | 3057.8674 | 1478.6162 | 1579.2512 | 19.6204 | -4.8057 | -3 | -1.8057
2024-03-30 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1534.4895 | 1631.021 | 3165.5105 | 1582.7553 | 4700 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3257.1801 | 1578.9266 | 1678.2536 | 47.2325 | -15.598 | -3 | -12.598
2024-03-30 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1534.6746 | 1630.6508 | 3165.3254 | 1582.6627 | 4700 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3255.3187 | 1578.3069 | 1677.0118 | 46.361 | -15.511 | -3 | -12.511
2024-03-30 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1539.3176 | 1621.3649 | 3160.6824 | 1580.3412 | 4700 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3229.0999 | 1572.6383 | 1656.4616 | 35.0968 | -13.3196 | -4 | -9.3196
2024-03-30 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0596 | 1617.8807 | 3158.9404 | 1579.4702 | 4700 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3203.3505 | 1562.7247 | 1640.6258 | 22.7451 | -12.4922 | -4 | -8.4922
2024-03-30 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3505 | 1615.299 | 3157.6495 | 1578.8248 | 4700 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3187.1834 | 1556.7763 | 1630.4071 | 15.1081 | -11.8772 | -3 | -8.8772
2024-03-30 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.21% | 1466.2735 | 1550.5897 | 3016.8632 | 1508.4316 | 3750 | 24.0468 | 0.48603 | 0.51397 | 1.243 | 19.3456 | 3036.2088 | 1475.676 | 1560.5328 | 9.9431 | -4.098 | -4 | -0.097983
2024-03-30 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1473.3298 | 1540.0053 | 3013.3351 | 1506.6675 | 3750 | 46.3855 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 37.2734 | 3050.6085 | 1491.5541 | 1559.0543 | 19.0491 | -3.26 | -3 | -0.26001
2024-03-30 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1468.9977 | 1546.5034 | 3015.5011 | 1507.7506 | 3750 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3033.3947 | 1477.7145 | 1555.6801 | 9.1767 | -3.7757 | -4 | 0.22432
2024-03-30 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1468.478 | 1547.283 | 3015.761 | 1507.8805 | 3750 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3042.1309 | 1481.3184 | 1560.8124 | 13.5295 | -3.8373 | -4 | 0.16272
2024-03-30 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9217 | 1620.1567 | 3160.0783 | 1580.0392 | 4700 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3239.9465 | 1578.8418 | 1661.1047 | 40.948 | -13.033 | -13 | -0.032973
2024-03-30 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1600.702 | 1678.4556 | 3279.1576 | 1639.5788 | 5200 | 153.8277 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 97.0049 | 3376.1625 | 1648.0544 | 1728.1081 | 49.6525 | -17.0797 | -17 | -0.07973
2024-03-31 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1601.9875 | 1675.6276 | 3277.615 | 1638.8075 | 5200 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3326.3252 | 1625.7954 | 1700.5299 | 24.9023 | -16.1968 | -16 | -0.19676
2024-03-31 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1600.5989 | 1678.6824 | 3279.2813 | 1639.6407 | 5200 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3326.2266 | 1623.5126 | 1702.7139 | 24.0315 | -17.1504 | -17 | -0.15045
2024-03-31 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -16 | 0.1732
2024-03-31 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -16 | -0.41329
2024-03-31 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -11 | -5.0402
2024-03-31 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1547.1 | 1605.7999 | 3152.9 | 1576.45 | 4700 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3196.0608 | 1568.2787 | 1627.7821 | 21.9822 | -9.6012 | -10 | 0.39883
2024-03-31 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98% | 1380.6986 | 1437.0219 | 2817.7205 | 1408.8603 | 3370 | 30.5421 | 0.49001 | 0.50999 | 1.196 | 25.5368 | 2843.2573 | 1393.2118 | 1450.0455 | 13.0236 | -1.8399 | -10 | 8.1601
2024-03-31 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.92% | 1379.7728 | 1438.3181 | 2818.0909 | 1409.0454 | 3370 | 38.2396 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1958 | 31.9771 | 2850.068 | 1395.4291 | 1454.6388 | 16.3207 | -1.911 | -11 | 9.089
2024-03-31 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6609 | 1536.5087 | 3012.1696 | 1506.0848 | 3750 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3047.79 | 1493.1113 | 1554.6787 | 18.17 | -2.9809 | -10 | 7.0191
2024-03-31 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6728 | 1536.4909 | 3012.1636 | 1506.0818 | 3750 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3054.1736 | 1496.2536 | 1557.92 | 21.4291 | -2.9795 | -10 | 7.0205
2024-03-31 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.42% | 1468.8207 | 1546.769 | 3015.5897 | 1507.7948 | 3750 | 58.909 | 0.48708 | 0.51292 | 1.2435 | 47.3721 | 3062.9618 | 1491.8945 | 1571.0673 | 24.2983 | -3.7967 | -4 | 0.20333
2024-03-31 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3679 | 1545.9481 | 3015.316 | 1507.658 | 3750 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3061.5603 | 1491.9028 | 1569.6575 | 23.7094 | -3.7318 | -4 | 0.26824
2024-03-31 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2262 | 1546.1607 | 3015.3869 | 1507.6934 | 3750 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3059.879 | 1490.9047 | 1568.9743 | 22.8136 | -3.7486 | -2 | -1.7486
2024-03-31 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1470.3864 | 1544.4204 | 3014.8068 | 1507.4034 | 3750 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3060.214 | 1492.5325 | 1567.6815 | 23.2612 | -3.6108 | -2 | -1.6108
2024-03-31 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1469.9702 | 1545.0446 | 3015.0149 | 1507.5074 | 3750 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3060.5642 | 1492.1778 | 1568.3864 | 23.3417 | -3.6603 | -2 | -1.6603
2024-03-31 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0041 | 1540.4938 | 3013.4979 | 1506.749 | 3750 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3052.843 | 1492.2361 | 1560.6069 | 20.1131 | -3.2989 | -2 | -1.2989
2024-03-31 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1475.28 | 1537.0801 | 3012.36 | 1506.18 | 3750 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3044.7032 | 1491.1198 | 1553.5834 | 16.5034 | -3.0266 | -2 | -1.0266
2024-03-31 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1477.2844 | 1534.0734 | 3011.3578 | 1505.6789 | 3750 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3043.2347 | 1492.9222 | 1550.3125 | 16.239 | -2.7859 | -3 | 0.21409
2024-03-31 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.1916 | 1532.7127 | 3010.9042 | 1505.4521 | 3750 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3037.6211 | 1491.3081 | 1546.313 | 13.6003 | -2.6767 | -3 | 0.32331
2024-03-31 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.2195 | 1532.6707 | 3010.8902 | 1505.4451 | 3750 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3036.4487 | 1490.7677 | 1545.681 | 13.0104 | -2.6733 | -3 | 0.32668
2024-03-31 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1473.6503 | 1539.5245 | 3013.1748 | 1506.5874 | 3750 | 37.514 | 0.48907 | 0.51093 | 1.2445 | 30.143 | 3043.3178 | 1488.3923 | 1554.9255 | 15.401 | -3.2217 | -3 | -0.2217
2024-03-31 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2245 | 1613.551 | 3156.7755 | 1578.3877 | 4700 | 75.3383 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 50.6013 | 3207.3768 | 1567.9615 | 1639.4152 | 25.8643 | -11.46 | -3 | -8.46
2024-03-31 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.77% | 1602.1724 | 1675.2208 | 3277.3931 | 1638.6966 | 5200 | 92.3968 | 0.48886 | 0.51114 | 1.5866 | 58.2347 | 3335.6279 | 1630.6408 | 1704.9871 | 29.7663 | -16.0696 | -11 | -5.0696
2024-03-31 23:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.63% | 2163.1794 | 2268.2551 | 4431.4346 | 2215.7173 | 7358 | 90.387 | 0.48814 | 0.51186 | 1.6604 | 54.4365 | 4485.8711 | 2189.7523 | 2296.1188 | 27.8636 | -28.0002 | -12 | -16.0002
2024-04-01 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.75% | 2164.8384 | 2264.3516 | 4429.1901 | 2214.595 | 7358 | 87.1264 | 0.48877 | 0.51123 | 1.6613 | 52.4462 | 4481.6363 | 2190.4724 | 2291.1639 | 26.8123 | -26.5517 | -16 | -10.5517
2024-04-01 01:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.62% | 2163.0464 | 2268.5682 | 4431.6146 | 2215.8073 | 7358 | 83.9269 | 0.48809 | 0.51191 | 1.6603 | 50.5479 | 4482.1625 | 2187.7185 | 2294.444 | 25.8758 | -28.1162 | -17 | -11.1162
2024-04-01 02:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.81% | 2165.5322 | 2262.7192 | 4428.2514 | 2214.1257 | 7358 | 83.7252 | 0.48903 | 0.51097 | 1.6616 | 50.3882 | 4478.6396 | 2190.1734 | 2288.4662 | 25.747 | -25.9448 | -16 | -9.9448
2024-04-01 03:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.72% | 2164.432 | 2265.308 | 4429.74 | 2214.87 | 7358 | 87.9038 | 0.48861 | 0.51139 | 1.661 | 52.9208 | 4482.6607 | 2190.2898 | 2292.3709 | 27.063 | -26.9069 | -16 | -10.9069
2024-04-01 04:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.78% | 2165.1321 | 2263.6606 | 4428.7927 | 2214.3964 | 7358 | 88.8482 | 0.48888 | 0.51112 | 1.6614 | 53.4779 | 4482.2706 | 2191.2762 | 2290.9944 | 27.3338 | -26.2949 | -16 | -10.2949
2024-04-01 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -13 | -0.45469
2024-04-01 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1545.6493 | 1608.7014 | 3154.3507 | 1577.1754 | 4700 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3205.5956 | 1570.7596 | 1634.836 | 26.1346 | -10.2986 | -14 | 3.7014
2024-04-01 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1544.8172 | 1610.3656 | 3155.1828 | 1577.5914 | 4700 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3219.3599 | 1576.2391 | 1643.1208 | 32.7552 | -10.6978 | -15 | 4.3022
2024-04-01 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1545.4252 | 1609.1497 | 3154.5748 | 1577.2874 | 4700 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3214.1032 | 1574.5881 | 1639.5151 | 30.3654 | -10.4062 | -15 | 4.5938
2024-04-01 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1545.4356 | 1609.1289 | 3154.5644 | 1577.2822 | 4700 | 104.6008 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 70.2064 | 3224.7708 | 1579.83 | 1644.9408 | 35.8119 | -10.4012 | -15 | 4.5988
2024-04-01 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1539.4348 | 1621.1305 | 3160.5652 | 1580.2826 | 4700 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3239.7932 | 1578.0248 | 1661.7684 | 40.6379 | -13.264 | -19 | 5.736
2024-04-01 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9144 | 1620.1713 | 3160.0856 | 1580.0428 | 4700 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3237.4226 | 1577.6008 | 1659.8218 | 39.6506 | -13.0364 | -18 | 4.9636
2024-04-01 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.7902 | 1620.4197 | 3160.2098 | 1580.1049 | 4700 | 110.6626 | 0.48724 | 0.51276 | 1.4872 | 74.4079 | 3234.6177 | 1576.0449 | 1658.5728 | 38.1531 | -13.0954 | -18 | 4.9046
2024-04-01 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.54% | 1540.8068 | 1618.3864 | 3159.1932 | 1579.5966 | 4700 | 112.9606 | 0.48772 | 0.51228 | 1.4877 | 75.9286 | 3235.1218 | 1577.8388 | 1657.283 | 38.8966 | -12.6124 | -18 | 5.3876
2024-04-01 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1540.4422 | 1619.1157 | 3159.5578 | 1579.7789 | 4700 | 113.3062 | 0.48755 | 0.51245 | 1.4875 | 76.1696 | 3235.7275 | 1577.5787 | 1658.1488 | 39.0331 | -12.7858 | -18 | 5.2142
2024-04-01 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1543.0996 | 1613.8008 | 3156.9004 | 1578.4502 | 4700 | 97.9222 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 65.7725 | 3222.6729 | 1575.2493 | 1647.4236 | 33.6228 | -11.5196 | -16 | 4.4804
2024-04-01 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.95% | 1545.0918 | 1609.8164 | 3154.9082 | 1577.4541 | 4700 | 80.5262 | 0.48974 | 0.51026 | 1.4897 | 54.0538 | 3208.962 | 1571.5642 | 1637.3977 | 27.5814 | -10.5661 | -15 | 4.4339
2024-04-01 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.11% | 1546.8456 | 1606.3087 | 3153.1544 | 1576.5772 | 4700 | 79.3916 | 0.49057 | 0.50943 | 1.4906 | 53.2626 | 3206.4169 | 1572.9747 | 1633.4422 | 27.1335 | -9.7236 | -14 | 4.2764
2024-04-01 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.1916 | 1532.7127 | 3010.9042 | 1505.4521 | 3750 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3037.6211 | 1491.3081 | 1546.313 | 13.6003 | -2.6767 | -13 | 10.3233
2024-04-01 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.2195 | 1532.6707 | 3010.8902 | 1505.4451 | 3750 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3036.4487 | 1490.7677 | 1545.681 | 13.0104 | -2.6733 | -13 | 10.3267
2024-04-01 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1473.6503 | 1539.5245 | 3013.1748 | 1506.5874 | 3750 | 37.514 | 0.48907 | 0.51093 | 1.2445 | 30.143 | 3043.3178 | 1488.3923 | 1554.9255 | 15.401 | -3.2217 | -16 | 12.7783
2024-04-01 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2245 | 1613.551 | 3156.7755 | 1578.3877 | 4700 | 75.3383 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 50.6013 | 3207.3768 | 1567.9615 | 1639.4152 | 25.8643 | -11.46 | -16 | 4.54
2024-04-01 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.77% | 1602.1724 | 1675.2208 | 3277.3931 | 1638.6966 | 5200 | 92.3968 | 0.48886 | 0.51114 | 1.5866 | 58.2347 | 3335.6279 | 1630.6408 | 1704.9871 | 29.7663 | -16.0696 | -16 | -0.069554
2024-04-01 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1600.702 | 1678.4556 | 3279.1576 | 1639.5788 | 5200 | 80.1717 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 50.5569 | 3329.7145 | 1625.3811 | 1704.3334 | 25.8778 | -17.0797 | -17 | -0.07973
2024-04-02 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1601.9875 | 1675.6276 | 3277.615 | 1638.8075 | 5200 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3326.3252 | 1625.7954 | 1700.5299 | 24.9023 | -16.1968 | -16 | -0.19676
2024-04-02 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1600.5989 | 1678.6824 | 3279.2813 | 1639.6407 | 5200 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3326.2266 | 1623.5126 | 1702.7139 | 24.0315 | -17.1504 | -17 | -0.15045
2024-04-02 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -16 | 0.1732
2024-04-02 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -16 | -0.41329
2024-04-02 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -16 | -0.04019
2024-04-02 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -10 | -3.4547
2024-04-02 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98% | 1475.917 | 1536.1245 | 3012.0415 | 1506.0208 | 3750 | 38.1776 | 0.49001 | 0.50999 | 1.245 | 30.6646 | 3042.7061 | 1490.9428 | 1551.7633 | 15.6388 | -2.9502 | -10 | 7.0498
2024-04-02 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1474.9662 | 1537.5507 | 3012.5169 | 1506.2585 | 3750 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3050.9161 | 1493.7669 | 1557.1492 | 19.5984 | -3.0642 | -11 | 7.9358
2024-04-02 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1380.4492 | 1437.3711 | 2817.8203 | 1408.9102 | 3370 | 35.4765 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 29.6636 | 2847.4839 | 1394.9814 | 1452.5025 | 15.1314 | -1.8591 | -3 | 1.1409
2024-04-02 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1380.4608 | 1437.3549 | 2817.8157 | 1408.9078 | 3370 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2852.8003 | 1397.5999 | 1455.2004 | 17.8455 | -1.8582 | -3 | 1.1418
2024-04-02 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1373.7895 | 1446.6947 | 2820.4842 | 1410.2421 | 3370 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2859.9268 | 1393.001 | 1466.9257 | 20.2311 | -2.3674 | -4 | 1.6326
2024-04-02 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3222 | 1445.9489 | 2820.2711 | 1410.1356 | 3370 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2858.7752 | 1393.0854 | 1465.6899 | 19.741 | -2.3269 | -4 | 1.6731
2024-04-02 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1374.1843 | 1446.142 | 2820.3263 | 1410.1631 | 3370 | 44.265 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1949 | 37.045 | 2857.3713 | 1392.2342 | 1465.1371 | 18.9951 | -2.3374 | -4 | 1.6626
2024-04-02 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1375.3137 | 1444.5608 | 2819.8745 | 1409.9373 | 3370 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2857.6828 | 1393.7536 | 1463.9291 | 19.3684 | -2.2516 | -4 | 1.7484
2024-04-02 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9086 | 1445.128 | 2820.0366 | 1410.0183 | 3370 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2857.9627 | 1393.3995 | 1464.5632 | 19.4352 | -2.2824 | -4 | 1.7176
2024-04-02 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8623 | 1440.9928 | 2818.8551 | 1409.4275 | 3370 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2851.6181 | 1393.8769 | 1457.7412 | 16.7484 | -2.0572 | -3 | 0.94278
2024-04-02 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1380.0783 | 1437.8904 | 2817.9687 | 1408.9843 | 3370 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2844.9028 | 1393.2691 | 1451.6337 | 13.7434 | -1.8875 | -3 | 1.1125
2024-04-02 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1382.0303 | 1435.1576 | 2817.1879 | 1408.5939 | 3370 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2843.7352 | 1395.0536 | 1448.6816 | 13.524 | -1.7375 | -3 | 1.2625
2024-04-02 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.9138 | 1433.9207 | 2816.8345 | 1408.4172 | 3370 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2839.0851 | 1393.8376 | 1445.2475 | 11.3268 | -1.6694 | -3 | 1.3306
2024-04-02 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.5803 | 1375.4457 | 2702.0259 | 1351.013 | 3100 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2718.6735 | 1334.7535 | 1383.92 | 8.4743 | -0.93877 | -3 | 2.0612
2024-04-02 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1322.13 | 1381.231 | 2703.361 | 1351.6805 | 3100 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2722.9895 | 1331.7297 | 1391.2598 | 10.0288 | -1.131 | -3 | 1.869
2024-04-02 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6397 | 1381.8683 | 2703.5081 | 1351.754 | 3100 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2723.2188 | 1331.2756 | 1391.9433 | 10.0749 | -1.1521 | -3 | 1.8479
2024-04-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6272 | 1381.8846 | 2703.5118 | 1351.7559 | 3100 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2723.6566 | 1331.4751 | 1392.1815 | 10.2969 | -1.1527 | -3 | 1.8473
2024-04-02 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1376.3109 | 1443.1647 | 2819.4756 | 1409.7378 | 3370 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2841.8339 | 1387.225 | 1454.609 | 11.4442 | -2.1756 | -3 | 0.82438
2024-04-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1377.7777 | 1441.1113 | 2818.8889 | 1409.4445 | 3370 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2840.4362 | 1388.3092 | 1452.127 | 11.0157 | -2.0637 | -3 | 0.93631
2024-04-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1376.1933 | 1443.3294 | 2819.5227 | 1409.7613 | 3370 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2840.2833 | 1386.3265 | 1453.9569 | 10.6275 | -2.1846 | -4 | 1.8154
2024-04-03 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.3913 | 1440.2522 | 2818.6435 | 1409.3217 | 3370 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2839.3478 | 1388.5163 | 1450.8315 | 10.5793 | -2.0168 | -3 | 0.98323
2024-04-03 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.4182 | 1441.6145 | 2819.0327 | 1409.5164 | 3370 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2840.7733 | 1388.041 | 1452.7323 | 11.1179 | -2.0911 | -3 | 0.90886
2024-04-03 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1378.0374 | 1440.7476 | 2818.785 | 1409.3925 | 3370 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2840.7573 | 1388.7791 | 1451.9782 | 11.2305 | -2.0438 | -3 | 0.95616
2024-04-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1382.3135 | 1434.7611 | 2817.0746 | 1408.5373 | 3370 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2838.5878 | 1392.8699 | 1445.718 | 10.9569 | -1.7157 | -2 | 0.2843
2024-04-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1324.3374 | 1378.3614 | 2702.6988 | 1351.3494 | 3100 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2722.6696 | 1334.1232 | 1388.5464 | 10.185 | -1.0359 | -2 | 0.96414
2024-04-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1323.4113 | 1379.5653 | 2702.9766 | 1351.4883 | 3100 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2727.9832 | 1335.6549 | 1392.3283 | 12.7631 | -1.0758 | -2 | 0.92416
2024-04-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0879 | 1378.6857 | 2702.7736 | 1351.3868 | 3100 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2725.9716 | 1335.4526 | 1390.519 | 11.8333 | -1.0466 | -2 | 0.95336
2024-04-03 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.8076 | 1381.4905 | 2708.2981 | 1354.149 | 3040 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2731.595 | 1338.2209 | 1393.3741 | 11.8836 | -0.74415 | -1 | 0.25585
2024-04-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1319.978 | 1390.0275 | 2710.0055 | 1355.0027 | 3040 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2736.2627 | 1332.7673 | 1403.4954 | 13.4679 | -0.94776 | -1 | 0.052239
2024-04-03 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9612 | 1386.6504 | 2704.6116 | 1352.3058 | 3100 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2734.7175 | 1332.6318 | 1402.0856 | 15.4352 | -1.3098 | -1 | -0.30979
2024-04-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.8233 | 1386.8297 | 2704.653 | 1352.3265 | 3100 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2733.6179 | 1331.9362 | 1401.6817 | 14.8519 | -1.3157 | -1 | -0.31568
2024-04-03 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1318.9525 | 1385.3618 | 2704.3143 | 1352.1571 | 3100 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2733.8769 | 1333.3708 | 1400.5061 | 15.1443 | -1.2674 | -2 | 0.7326
2024-04-03 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5474 | 1385.8883 | 2704.4358 | 1352.2179 | 3100 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2734.0902 | 1333.0054 | 1401.0848 | 15.1964 | -1.2847 | -2 | 0.71527
2024-04-03 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1321.5008 | 1382.0489 | 2703.5498 | 1351.7749 | 3100 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2729.1695 | 1334.0238 | 1395.1457 | 13.0968 | -1.1581 | -2 | 0.84189
2024-04-03 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1323.7169 | 1379.168 | 2702.8849 | 1351.4425 | 3100 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2723.9481 | 1334.0325 | 1389.9157 | 10.7477 | -1.0627 | -2 | 0.93735
2024-04-03 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1325.6692 | 1376.63 | 2702.2992 | 1351.1496 | 3100 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2723.0612 | 1335.8544 | 1387.2067 | 10.5767 | -0.97826 | -2 | 1.0217
2024-04-03 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.553 | 1375.4811 | 2702.0341 | 1351.0171 | 3100 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2719.4362 | 1335.0965 | 1384.3397 | 8.8586 | -0.93995 | -2 | 1.06
2024-04-03 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.5803 | 1375.4457 | 2702.0259 | 1351.013 | 3100 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2718.6735 | 1334.7535 | 1383.92 | 8.4743 | -0.93877 | -2 | 1.0612
2024-04-03 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1322.13 | 1381.231 | 2703.361 | 1351.6805 | 3100 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2722.9895 | 1331.7297 | 1391.2598 | 10.0288 | -1.131 | -2 | 0.86895
2024-04-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0012 | 1440.7983 | 2818.7995 | 1409.3998 | 3370 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2844.0059 | 1390.3236 | 1453.6822 | 12.8839 | -2.0466 | -2 | -0.046602
2024-04-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.134 | 1540.2991 | 3013.433 | 1506.7165 | 3750 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3044.3698 | 1488.2576 | 1556.1122 | 15.8132 | -3.2834 | -3 | -0.2834
2024-04-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1541.7041 | 1616.5918 | 3158.2959 | 1579.148 | 4700 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3203.1906 | 1563.6192 | 1639.5714 | 22.9796 | -12.1853 | -3 | -9.1853
2024-04-04 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1601.9875 | 1675.6276 | 3277.615 | 1638.8075 | 5200 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3326.3252 | 1625.7954 | 1700.5299 | 24.9023 | -16.1968 | -12 | -4.1968
2024-04-04 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1600.5989 | 1678.6824 | 3279.2813 | 1639.6407 | 5200 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3326.2266 | 1623.5126 | 1702.7139 | 24.0315 | -17.1504 | -12 | -5.1504
2024-04-04 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -11 | -4.8268
2024-04-04 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -12 | -4.4133
2024-04-04 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -11 | -5.0402
2024-04-04 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -10 | -3.4547
2024-04-04 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98% | 1475.917 | 1536.1245 | 3012.0415 | 1506.0208 | 3750 | 38.1776 | 0.49001 | 0.50999 | 1.245 | 30.6646 | 3042.7061 | 1490.9428 | 1551.7633 | 15.6388 | -2.9502 | -10 | 7.0498
2024-04-04 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1474.9662 | 1537.5507 | 3012.5169 | 1506.2585 | 3750 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3050.9161 | 1493.7669 | 1557.1492 | 19.5984 | -3.0642 | -11 | 7.9358
2024-04-04 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6609 | 1536.5087 | 3012.1696 | 1506.0848 | 3750 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3047.79 | 1493.1113 | 1554.6787 | 18.17 | -2.9809 | -3 | 0.019067
2024-04-04 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1380.4608 | 1437.3549 | 2817.8157 | 1408.9078 | 3370 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2852.8003 | 1397.5999 | 1455.2004 | 17.8455 | -1.8582 | -3 | 1.1418
2024-04-04 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1373.7895 | 1446.6947 | 2820.4842 | 1410.2421 | 3370 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2859.9268 | 1393.001 | 1466.9257 | 20.2311 | -2.3674 | -4 | 1.6326
2024-04-04 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3679 | 1545.9481 | 3015.316 | 1507.658 | 3750 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3061.5603 | 1491.9028 | 1569.6575 | 23.7094 | -3.7318 | -4 | 0.26824
2024-04-04 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2262 | 1546.1607 | 3015.3869 | 1507.6934 | 3750 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3059.879 | 1490.9047 | 1568.9743 | 22.8136 | -3.7486 | -4 | 0.25142
2024-04-04 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1375.3137 | 1444.5608 | 2819.8745 | 1409.9373 | 3370 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2857.6828 | 1393.7536 | 1463.9291 | 19.3684 | -2.2516 | -4 | 1.7484
2024-04-04 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5474 | 1385.8883 | 2704.4358 | 1352.2179 | 3100 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2734.0902 | 1333.0054 | 1401.0848 | 15.1964 | -1.2847 | -2 | 0.71527
2024-04-04 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1321.5008 | 1382.0489 | 2703.5498 | 1351.7749 | 3100 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2729.1695 | 1334.0238 | 1395.1457 | 13.0968 | -1.1581 | -2 | 0.84189
2024-04-04 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1323.7169 | 1379.168 | 2702.8849 | 1351.4425 | 3100 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2723.9481 | 1334.0325 | 1389.9157 | 10.7477 | -1.0627 | -2 | 0.93735
2024-04-04 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1325.6692 | 1376.63 | 2702.2992 | 1351.1496 | 3100 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2723.0612 | 1335.8544 | 1387.2067 | 10.5767 | -0.97826 | -2 | 1.0217
2024-04-04 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.553 | 1375.4811 | 2702.0341 | 1351.0171 | 3100 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2719.4362 | 1335.0965 | 1384.3397 | 8.8586 | -0.93995 | -1 | 0.060045
2024-04-04 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.5803 | 1375.4457 | 2702.0259 | 1351.013 | 3100 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2718.6735 | 1334.7535 | 1383.92 | 8.4743 | -0.93877 | -1 | 0.061228
2024-04-04 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1322.13 | 1381.231 | 2703.361 | 1351.6805 | 3100 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2722.9895 | 1331.7297 | 1391.2598 | 10.0288 | -1.131 | -1 | -0.13105
2024-04-04 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0012 | 1440.7983 | 2818.7995 | 1409.3998 | 3370 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2844.0059 | 1390.3236 | 1453.6822 | 12.8839 | -2.0466 | -1 | -1.0466
2024-04-04 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.134 | 1540.2991 | 3013.433 | 1506.7165 | 3750 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3044.3698 | 1488.2576 | 1556.1122 | 15.8132 | -3.2834 | -2 | -1.2834
2024-04-04 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1541.7041 | 1616.5918 | 3158.2959 | 1579.148 | 4700 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3203.1906 | 1563.6192 | 1639.5714 | 22.9796 | -12.1853 | -3 | -9.1853
2024-04-05 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1543.0235 | 1613.9531 | 3156.9765 | 1578.4883 | 4700 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3200.2337 | 1564.1661 | 1636.0676 | 22.1145 | -11.556 | -12 | 0.444
2024-04-05 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1600.5989 | 1678.6824 | 3279.2813 | 1639.6407 | 5200 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3326.2266 | 1623.5126 | 1702.7139 | 24.0315 | -17.1504 | -12 | -5.1504
2024-04-05 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -11 | -4.8268
2024-04-05 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -12 | -4.4133
2024-04-05 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -11 | -5.0402
2024-04-05 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -10 | -3.4547
2024-04-05 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1545.6493 | 1608.7014 | 3154.3507 | 1577.1754 | 4700 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3205.5956 | 1570.7596 | 1634.836 | 26.1346 | -10.2986 | -3 | -7.2986
2024-04-05 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1544.8172 | 1610.3656 | 3155.1828 | 1577.5914 | 4700 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3219.3599 | 1576.2391 | 1643.1208 | 32.7552 | -10.6978 | -3 | -7.6978
2024-04-05 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1545.4252 | 1609.1497 | 3154.5748 | 1577.2874 | 4700 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3214.1032 | 1574.5881 | 1639.5151 | 30.3654 | -10.4062 | -3 | -7.4062
2024-04-05 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6728 | 1536.4909 | 3012.1636 | 1506.0818 | 3750 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3054.1736 | 1496.2536 | 1557.92 | 21.4291 | -2.9795 | -3 | 0.020492
2024-04-05 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.42% | 1468.8207 | 1546.769 | 3015.5897 | 1507.7948 | 3750 | 58.909 | 0.48708 | 0.51292 | 1.2435 | 47.3721 | 3062.9618 | 1491.8945 | 1571.0673 | 24.2983 | -3.7967 | -4 | 0.20333
2024-04-05 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3679 | 1545.9481 | 3015.316 | 1507.658 | 3750 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3061.5603 | 1491.9028 | 1569.6575 | 23.7094 | -3.7318 | -4 | 0.26824
2024-04-05 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2262 | 1546.1607 | 3015.3869 | 1507.6934 | 3750 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3059.879 | 1490.9047 | 1568.9743 | 22.8136 | -3.7486 | -4 | 0.25142
2024-04-05 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1470.3864 | 1544.4204 | 3014.8068 | 1507.4034 | 3750 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3060.214 | 1492.5325 | 1567.6815 | 23.2612 | -3.6108 | -2 | -1.6108
2024-04-05 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1469.9702 | 1545.0446 | 3015.0149 | 1507.5074 | 3750 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3060.5642 | 1492.1778 | 1568.3864 | 23.3417 | -3.6603 | -2 | -1.6603
2024-04-05 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0041 | 1540.4938 | 3013.4979 | 1506.749 | 3750 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3052.843 | 1492.2361 | 1560.6069 | 20.1131 | -3.2989 | -2 | -1.2989
2024-04-05 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1475.28 | 1537.0801 | 3012.36 | 1506.18 | 3750 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3044.7032 | 1491.1198 | 1553.5834 | 16.5034 | -3.0266 | -2 | -1.0266
2024-04-05 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1382.0303 | 1435.1576 | 2817.1879 | 1408.5939 | 3370 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2843.7352 | 1395.0536 | 1448.6816 | 13.524 | -1.7375 | -2 | 0.26248
2024-04-05 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.9138 | 1433.9207 | 2816.8345 | 1408.4172 | 3370 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2839.0851 | 1393.8376 | 1445.2475 | 11.3268 | -1.6694 | -2 | 0.33056
2024-04-05 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.941 | 1433.8825 | 2816.8236 | 1408.4118 | 3370 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2838.1095 | 1393.3915 | 1444.718 | 10.8354 | -1.6673 | -2 | 0.33266
2024-04-05 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.4915 | 1440.112 | 2818.6034 | 1409.3017 | 3370 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2843.7042 | 1390.7675 | 1452.9367 | 12.8248 | -2.0091 | -2 | -0.0091112
2024-04-05 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.1468 | 1540.2798 | 3013.4266 | 1506.7133 | 3750 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3043.6968 | 1487.9447 | 1555.752 | 15.4723 | -3.2819 | -3 | -0.28187
2024-04-05 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2133 | 1613.5735 | 3156.7867 | 1578.3934 | 4700 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3208.5025 | 1568.4948 | 1640.0077 | 26.4342 | -11.4653 | -11 | -0.46534
2024-04-05 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1600.702 | 1678.4556 | 3279.1576 | 1639.5788 | 5200 | 80.1717 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 50.5569 | 3329.7145 | 1625.3811 | 1704.3334 | 25.8778 | -17.0797 | -17 | -0.07973
2024-04-06 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1601.9875 | 1675.6276 | 3277.615 | 1638.8075 | 5200 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3326.3252 | 1625.7954 | 1700.5299 | 24.9023 | -16.1968 | -16 | -0.19676
2024-04-06 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1600.5989 | 1678.6824 | 3279.2813 | 1639.6407 | 5200 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3326.2266 | 1623.5126 | 1702.7139 | 24.0315 | -17.1504 | -17 | -0.15045
2024-04-06 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -16 | 0.1732
2024-04-06 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -16 | -0.41329
2024-04-06 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -16 | -0.04019
2024-04-06 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -10 | -3.4547
2024-04-06 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98% | 1604.5454 | 1670.0001 | 3274.5455 | 1637.2728 | 5200 | 91.6262 | 0.49001 | 0.50999 | 1.588 | 57.6988 | 3332.2444 | 1632.8182 | 1699.4262 | 29.4261 | -14.4329 | -10 | -4.4329
2024-04-06 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.92% | 1603.7349 | 1671.7833 | 3275.5181 | 1637.7591 | 5200 | 114.7188 | 0.48961 | 0.51039 | 1.5875 | 72.2622 | 3347.7804 | 1639.1154 | 1708.665 | 36.8817 | -14.9928 | -11 | -3.9928
2024-04-06 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1604.3271 | 1670.4804 | 3274.8075 | 1637.4037 | 5200 | 106.4295 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 67.0262 | 3341.8336 | 1637.1632 | 1704.6705 | 34.1901 | -14.5838 | -10 | -4.5838
2024-04-06 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1604.3372 | 1670.4581 | 3274.7953 | 1637.3977 | 5200 | 125.5209 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 79.0491 | 3353.8444 | 1643.0637 | 1710.7807 | 40.3226 | -14.5768 | -10 | -4.5768
2024-04-06 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1539.4348 | 1621.1305 | 3160.5652 | 1580.2826 | 4700 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3239.7932 | 1578.0248 | 1661.7684 | 40.6379 | -13.264 | -13 | -0.264
2024-04-06 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9144 | 1620.1713 | 3160.0856 | 1580.0428 | 4700 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3237.4226 | 1577.6008 | 1659.8218 | 39.6506 | -13.0364 | -4 | -9.0364
2024-04-06 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2262 | 1546.1607 | 3015.3869 | 1507.6934 | 3750 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3059.879 | 1490.9047 | 1568.9743 | 22.8136 | -3.7486 | -4 | 0.25142
2024-04-06 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1470.3864 | 1544.4204 | 3014.8068 | 1507.4034 | 3750 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3060.214 | 1492.5325 | 1567.6815 | 23.2612 | -3.6108 | -4 | 0.3892
2024-04-06 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9086 | 1445.128 | 2820.0366 | 1410.0183 | 3370 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2857.9627 | 1393.3995 | 1464.5632 | 19.4352 | -2.2824 | -2 | -0.28236
2024-04-06 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8623 | 1440.9928 | 2818.8551 | 1409.4275 | 3370 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2851.6181 | 1393.8769 | 1457.7412 | 16.7484 | -2.0572 | -2 | -0.05722
2024-04-06 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1380.0783 | 1437.8904 | 2817.9687 | 1408.9843 | 3370 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2844.9028 | 1393.2691 | 1451.6337 | 13.7434 | -1.8875 | -2 | 0.11247
2024-04-06 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1382.0303 | 1435.1576 | 2817.1879 | 1408.5939 | 3370 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2843.7352 | 1395.0536 | 1448.6816 | 13.524 | -1.7375 | -2 | 0.26248
2024-04-06 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.553 | 1375.4811 | 2702.0341 | 1351.0171 | 3100 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2719.4362 | 1335.0965 | 1384.3397 | 8.8586 | -0.93995 | -2 | 1.06
2024-04-06 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.5803 | 1375.4457 | 2702.0259 | 1351.013 | 3100 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2718.6735 | 1334.7535 | 1383.92 | 8.4743 | -0.93877 | -2 | 1.0612
2024-04-06 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1322.13 | 1381.231 | 2703.361 | 1351.6805 | 3100 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2722.9895 | 1331.7297 | 1391.2598 | 10.0288 | -1.131 | -2 | 0.86895
2024-04-06 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6397 | 1381.8683 | 2703.5081 | 1351.754 | 3100 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2723.2188 | 1331.2756 | 1391.9433 | 10.0749 | -1.1521 | -2 | 0.84787
2024-04-06 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6272 | 1381.8846 | 2703.5118 | 1351.7559 | 3100 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2723.6566 | 1331.4751 | 1392.1815 | 10.2969 | -1.1527 | -2 | 0.84733
2024-04-06 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1376.3109 | 1443.1647 | 2819.4756 | 1409.7378 | 3370 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2841.8339 | 1387.225 | 1454.609 | 11.4442 | -2.1756 | -3 | 0.82438
2024-04-07 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.75% | 1472.9172 | 1540.6242 | 3013.5414 | 1506.7707 | 3750 | 32.1999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.2444 | 25.8762 | 3039.4176 | 1485.5646 | 1553.853 | 13.2288 | -3.3093 | -12 | 8.6907
2024-04-07 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1541.5983 | 1616.8035 | 3158.4017 | 1579.2009 | 4700 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3200.0891 | 1561.9457 | 1638.1435 | 21.34 | -12.2357 | -12 | -0.23574
2024-04-07 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -11 | -4.8268
2024-04-07 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -12 | -4.4133
2024-04-07 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -11 | -5.0402
2024-04-07 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -10 | -3.4547
2024-04-07 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1545.6493 | 1608.7014 | 3154.3507 | 1577.1754 | 4700 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3205.5956 | 1570.7596 | 1634.836 | 26.1346 | -10.2986 | -10 | -0.29863
2024-04-07 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1474.9662 | 1537.5507 | 3012.5169 | 1506.2585 | 3750 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3050.9161 | 1493.7669 | 1557.1492 | 19.5984 | -3.0642 | -11 | 7.9358
2024-04-07 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6609 | 1536.5087 | 3012.1696 | 1506.0848 | 3750 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3047.79 | 1493.1113 | 1554.6787 | 18.17 | -2.9809 | -3 | 0.019067
2024-04-07 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6728 | 1536.4909 | 3012.1636 | 1506.0818 | 3750 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3054.1736 | 1496.2536 | 1557.92 | 21.4291 | -2.9795 | -3 | 0.020492
2024-04-07 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.42% | 1468.8207 | 1546.769 | 3015.5897 | 1507.7948 | 3750 | 58.909 | 0.48708 | 0.51292 | 1.2435 | 47.3721 | 3062.9618 | 1491.8945 | 1571.0673 | 24.2983 | -3.7967 | -4 | 0.20333
2024-04-07 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3679 | 1545.9481 | 3015.316 | 1507.658 | 3750 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3061.5603 | 1491.9028 | 1569.6575 | 23.7094 | -3.7318 | -4 | 0.26824
2024-04-07 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2262 | 1546.1607 | 3015.3869 | 1507.6934 | 3750 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3059.879 | 1490.9047 | 1568.9743 | 22.8136 | -3.7486 | -4 | 0.25142
2024-04-07 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1470.3864 | 1544.4204 | 3014.8068 | 1507.4034 | 3750 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3060.214 | 1492.5325 | 1567.6815 | 23.2612 | -3.6108 | -4 | 0.3892
2024-04-07 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1469.9702 | 1545.0446 | 3015.0149 | 1507.5074 | 3750 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3060.5642 | 1492.1778 | 1568.3864 | 23.3417 | -3.6603 | -4 | 0.33975
2024-04-07 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0041 | 1540.4938 | 3013.4979 | 1506.749 | 3750 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3052.843 | 1492.2361 | 1560.6069 | 20.1131 | -3.2989 | -3 | -0.29891
2024-04-07 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1475.28 | 1537.0801 | 3012.36 | 1506.18 | 3750 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3044.7032 | 1491.1198 | 1553.5834 | 16.5034 | -3.0266 | -3 | -0.026612
2024-04-07 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1477.2844 | 1534.0734 | 3011.3578 | 1505.6789 | 3750 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3043.2347 | 1492.9222 | 1550.3125 | 16.239 | -2.7859 | -3 | 0.21409
2024-04-07 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.1916 | 1532.7127 | 3010.9042 | 1505.4521 | 3750 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3037.6211 | 1491.3081 | 1546.313 | 13.6003 | -2.6767 | -3 | 0.32331
2024-04-07 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.941 | 1433.8825 | 2816.8236 | 1408.4118 | 3370 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2838.1095 | 1393.3915 | 1444.718 | 10.8354 | -1.6673 | -3 | 1.3327
2024-04-07 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1322.13 | 1381.231 | 2703.361 | 1351.6805 | 3100 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2722.9895 | 1331.7297 | 1391.2598 | 10.0288 | -1.131 | -3 | 1.869
2024-04-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6397 | 1381.8683 | 2703.5081 | 1351.754 | 3100 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2723.2188 | 1331.2756 | 1391.9433 | 10.0749 | -1.1521 | -3 | 1.8479
2024-04-07 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6272 | 1381.8846 | 2703.5118 | 1351.7559 | 3100 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2723.6566 | 1331.4751 | 1392.1815 | 10.2969 | -1.1527 | -3 | 1.8473
2024-04-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.63% | 1319.9495 | 1384.0656 | 2704.0151 | 1352.0076 | 3100 | 20.0429 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1464 | 17.4827 | 2721.4979 | 1328.4836 | 1393.0142 | 8.9486 | -1.2247 | -3 | 1.7753
2024-04-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1377.7777 | 1441.1113 | 2818.8889 | 1409.4445 | 3370 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2840.4362 | 1388.3092 | 1452.127 | 11.0157 | -2.0637 | -3 | 0.93631
2024-04-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1376.1933 | 1443.3294 | 2819.5227 | 1409.7613 | 3370 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2840.2833 | 1386.3265 | 1453.9569 | 10.6275 | -2.1846 | -4 | 1.8154
2024-04-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.3913 | 1440.2522 | 2818.6435 | 1409.3217 | 3370 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2839.3478 | 1388.5163 | 1450.8315 | 10.5793 | -2.0168 | -3 | 0.98323
2024-04-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.4182 | 1441.6145 | 2819.0327 | 1409.5164 | 3370 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2840.7733 | 1388.041 | 1452.7323 | 11.1179 | -2.0911 | -3 | 0.90886
2024-04-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1378.0374 | 1440.7476 | 2818.785 | 1409.3925 | 3370 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2840.7573 | 1388.7791 | 1451.9782 | 11.2305 | -2.0438 | -3 | 0.95616
2024-04-08 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1382.3135 | 1434.7611 | 2817.0746 | 1408.5373 | 3370 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2838.5878 | 1392.8699 | 1445.718 | 10.9569 | -1.7157 | -3 | 1.2843
2024-04-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1324.3374 | 1378.3614 | 2702.6988 | 1351.3494 | 3100 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2722.6696 | 1334.1232 | 1388.5464 | 10.185 | -1.0359 | -2 | 0.96414
2024-04-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1326.1031 | 1382.3712 | 2708.4742 | 1354.2371 | 3040 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2729.7676 | 1336.5286 | 1393.2391 | 10.8679 | -0.76527 | -1 | 0.23473
2024-04-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0879 | 1378.6857 | 2702.7736 | 1351.3868 | 3100 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2725.9716 | 1335.4526 | 1390.519 | 11.8333 | -1.0466 | -1 | -0.04664
2024-04-08 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.8076 | 1381.4905 | 2708.2981 | 1354.149 | 3040 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2731.595 | 1338.2209 | 1393.3741 | 11.8836 | -0.74415 | -1 | 0.25585
2024-04-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1319.978 | 1390.0275 | 2710.0055 | 1355.0027 | 3040 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2736.2627 | 1332.7673 | 1403.4954 | 13.4679 | -0.94776 | -1 | 0.052239
2024-04-08 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1320.5232 | 1389.346 | 2709.8692 | 1354.9346 | 3040 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2735.5023 | 1333.0143 | 1402.488 | 13.142 | -0.93159 | -1 | 0.068405
2024-04-08 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.45% | 1320.382 | 1389.5225 | 2709.9045 | 1354.9522 | 3040 | 27.6656 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1218 | 24.6616 | 2734.5661 | 1332.3982 | 1402.1679 | 12.6454 | -0.93578 | -1 | 0.064217
2024-04-08 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.54% | 1321.538 | 1388.0775 | 2709.6155 | 1354.8077 | 3040 | 28.2401 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1219 | 25.171 | 2734.7865 | 1333.8145 | 1400.9721 | 12.8946 | -0.90146 | -1 | 0.098535
2024-04-08 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1321.1233 | 1388.5958 | 2709.7192 | 1354.8596 | 3040 | 28.3265 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1219 | 25.249 | 2734.9682 | 1333.4335 | 1401.5347 | 12.9389 | -0.91378 | -1 | 0.086217
2024-04-08 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1324.147 | 1384.8163 | 2708.9633 | 1354.4816 | 3040 | 24.4806 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 21.8148 | 2730.778 | 1334.8101 | 1395.968 | 11.1517 | -0.82376 | -1 | 0.17624
2024-04-08 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.95% | 1326.4159 | 1381.9801 | 2708.396 | 1354.198 | 3040 | 20.1315 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1224 | 17.9356 | 2726.3316 | 1335.1998 | 1391.1318 | 9.1518 | -0.75589 | -1 | 0.24411
2024-04-08 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.11% | 1328.415 | 1379.4813 | 2707.8963 | 1353.9481 | 3040 | 19.8479 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1226 | 17.6796 | 2725.5759 | 1337.0881 | 1388.4878 | 9.0065 | -0.69588 | -1 | 0.30412
2024-04-08 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3199 | 1378.3501 | 2707.67 | 1353.835 | 3040 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2722.4888 | 1336.5951 | 1385.8937 | 7.5436 | -0.66864 | -1 | 0.33136
2024-04-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3478 | 1378.3152 | 2707.663 | 1353.8315 | 3040 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2721.8393 | 1336.3078 | 1385.5315 | 7.2163 | -0.6678 | -1 | 0.3322
2024-04-08 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1324.7911 | 1384.0111 | 2708.8022 | 1354.4011 | 3040 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2725.5157 | 1332.9652 | 1392.5506 | 8.5394 | -0.80452 | -1 | 0.19548
2024-04-08 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6397 | 1381.8683 | 2703.5081 | 1351.754 | 3100 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2723.2188 | 1331.2756 | 1391.9433 | 10.0749 | -1.1521 | -2 | 0.84787
2024-04-08 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1377.9887 | 1440.8158 | 2818.8045 | 1409.4023 | 3370 | 30.7989 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.7615 | 2844.566 | 1390.5823 | 1453.9836 | 13.1678 | -2.0476 | -11 | 8.9524
2024-04-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1541.7041 | 1616.5918 | 3158.2959 | 1579.148 | 4700 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3203.1906 | 1563.6192 | 1639.5714 | 22.9796 | -12.1853 | -12 | -0.18534
2024-04-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1543.0235 | 1613.9531 | 3156.9765 | 1578.4883 | 4700 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3200.2337 | 1564.1661 | 1636.0676 | 22.1145 | -11.556 | -12 | 0.444
2024-04-09 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1541.5983 | 1616.8035 | 3158.4017 | 1579.2009 | 4700 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3200.0891 | 1561.9457 | 1638.1435 | 21.34 | -12.2357 | -12 | -0.23574
2024-04-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1543.5753 | 1612.8494 | 3156.4247 | 1578.2124 | 4700 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3197.9859 | 1563.8998 | 1634.0861 | 21.2367 | -11.2923 | -11 | -0.2923
2024-04-09 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.7002 | 1614.5996 | 3157.2998 | 1578.6499 | 4700 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3200.9474 | 1564.027 | 1636.9204 | 22.3208 | -11.7103 | -12 | 0.28965
2024-04-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.78% | 1543.2571 | 1613.4859 | 3156.7429 | 1578.3715 | 4700 | 65.6724 | 0.48888 | 0.51112 | 1.4889 | 44.1087 | 3200.8516 | 1564.8208 | 1636.0309 | 22.545 | -11.4444 | -11 | -0.4444
2024-04-09 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.14% | 1477.5752 | 1533.6372 | 3011.2124 | 1505.6062 | 3750 | 32.1697 | 0.49069 | 0.50931 | 1.2453 | 25.832 | 3037.0444 | 1490.2507 | 1546.7936 | 13.1565 | -2.7509 | -10 | 7.2491
2024-04-09 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1324.3374 | 1378.3614 | 2702.6988 | 1351.3494 | 3100 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2722.6696 | 1334.1232 | 1388.5464 | 10.185 | -1.0359 | -3 | 1.9641
2024-04-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1323.4113 | 1379.5653 | 2702.9766 | 1351.4883 | 3100 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2727.9832 | 1335.6549 | 1392.3283 | 12.7631 | -1.0758 | -2 | 0.92416
2024-04-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0879 | 1378.6857 | 2702.7736 | 1351.3868 | 3100 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2725.9716 | 1335.4526 | 1390.519 | 11.8333 | -1.0466 | -2 | 0.95336
2024-04-09 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0995 | 1378.6707 | 2702.7702 | 1351.3851 | 3100 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2730.1294 | 1337.5029 | 1392.6265 | 13.9558 | -1.0461 | -1 | -0.04614
2024-04-09 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1317.4286 | 1387.3428 | 2704.7714 | 1352.3857 | 3100 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2735.6105 | 1332.4496 | 1403.1609 | 15.8181 | -1.3325 | -1 | -0.33253
2024-04-09 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9612 | 1386.6504 | 2704.6116 | 1352.3058 | 3100 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2734.7175 | 1332.6318 | 1402.0856 | 15.4352 | -1.3098 | -1 | -0.30979
2024-04-09 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.8233 | 1386.8297 | 2704.653 | 1352.3265 | 3100 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2733.6179 | 1331.9362 | 1401.6817 | 14.8519 | -1.3157 | -1 | -0.31568
2024-04-09 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1375.3137 | 1444.5608 | 2819.8745 | 1409.9373 | 3370 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2857.6828 | 1393.7536 | 1463.9291 | 19.3684 | -2.2516 | -1 | -1.2516
2024-04-09 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9086 | 1445.128 | 2820.0366 | 1410.0183 | 3370 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2857.9627 | 1393.3995 | 1464.5632 | 19.4352 | -2.2824 | -1 | -1.2824
2024-04-09 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8623 | 1440.9928 | 2818.8551 | 1409.4275 | 3370 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2851.6181 | 1393.8769 | 1457.7412 | 16.7484 | -2.0572 | -1 | -1.0572
2024-04-09 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1380.0783 | 1437.8904 | 2817.9687 | 1408.9843 | 3370 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2844.9028 | 1393.2691 | 1451.6337 | 13.7434 | -1.8875 | -1 | -0.88753
2024-04-09 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1382.0303 | 1435.1576 | 2817.1879 | 1408.5939 | 3370 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2843.7352 | 1395.0536 | 1448.6816 | 13.524 | -1.7375 | -2 | 0.26248
2024-04-09 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.9138 | 1433.9207 | 2816.8345 | 1408.4172 | 3370 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2839.0851 | 1393.8376 | 1445.2475 | 11.3268 | -1.6694 | -2 | 0.33056
2024-04-09 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.941 | 1433.8825 | 2816.8236 | 1408.4118 | 3370 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2838.1095 | 1393.3915 | 1444.718 | 10.8354 | -1.6673 | -3 | 1.3327
2024-04-09 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.4915 | 1440.112 | 2818.6034 | 1409.3017 | 3370 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2843.7042 | 1390.7675 | 1452.9367 | 12.8248 | -2.0091 | -3 | 0.99089
2024-04-09 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0012 | 1440.7983 | 2818.7995 | 1409.3998 | 3370 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2844.0059 | 1390.3236 | 1453.6822 | 12.8839 | -2.0466 | -3 | 0.9534
2024-04-09 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.134 | 1540.2991 | 3013.433 | 1506.7165 | 3750 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3044.3698 | 1488.2576 | 1556.1122 | 15.8132 | -3.2834 | -11 | 7.7166
2024-04-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.63% | 1471.4107 | 1542.884 | 3014.2947 | 1507.1473 | 3750 | 33.4049 | 0.48814 | 0.51186 | 1.2441 | 26.8512 | 3041.1459 | 1484.518 | 1556.6279 | 13.744 | -3.4889 | -12 | 8.5111
2024-04-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.75% | 1472.9172 | 1540.6242 | 3013.5414 | 1506.7707 | 3750 | 32.1999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.2444 | 25.8762 | 3039.4176 | 1485.5646 | 1553.853 | 13.2288 | -3.3093 | -12 | 8.6907
2024-04-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.62% | 1471.2899 | 1543.0652 | 3014.3551 | 1507.1775 | 3750 | 31.0174 | 0.48809 | 0.51191 | 1.244 | 24.9326 | 3039.2877 | 1483.4594 | 1555.8283 | 12.7632 | -3.5033 | -12 | 8.4967
2024-04-10 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1473.5475 | 1539.6788 | 3013.2263 | 1506.6131 | 3750 | 30.9428 | 0.48903 | 0.51097 | 1.2445 | 24.8634 | 3038.0897 | 1485.7063 | 1552.3834 | 12.7045 | -3.234 | -11 | 7.766
2024-04-10 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1472.548 | 1541.1779 | 3013.726 | 1506.863 | 3750 | 32.4872 | 0.48861 | 0.51139 | 1.2443 | 26.1087 | 3039.8346 | 1485.3051 | 1554.5295 | 13.3516 | -3.3534 | -12 | 8.6466
2024-04-10 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.78% | 1473.184 | 1540.224 | 3013.408 | 1506.704 | 3750 | 32.8362 | 0.48888 | 0.51112 | 1.2444 | 26.3864 | 3039.7944 | 1486.0837 | 1553.7107 | 13.4867 | -3.2774 | -11 | 7.7226
2024-04-10 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.14% | 1477.5752 | 1533.6372 | 3011.2124 | 1505.6062 | 3750 | 32.1697 | 0.49069 | 0.50931 | 1.2453 | 25.832 | 3037.0444 | 1490.2507 | 1546.7936 | 13.1565 | -2.7509 | -10 | 7.2491
2024-04-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1324.3374 | 1378.3614 | 2702.6988 | 1351.3494 | 3100 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2722.6696 | 1334.1232 | 1388.5464 | 10.185 | -1.0359 | -10 | 8.9641
2024-04-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1323.4113 | 1379.5653 | 2702.9766 | 1351.4883 | 3100 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2727.9832 | 1335.6549 | 1392.3283 | 12.7631 | -1.0758 | -3 | 1.9242
2024-04-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0879 | 1378.6857 | 2702.7736 | 1351.3868 | 3100 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2725.9716 | 1335.4526 | 1390.519 | 11.8333 | -1.0466 | -3 | 1.9534
2024-04-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0995 | 1378.6707 | 2702.7702 | 1351.3851 | 3100 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2730.1294 | 1337.5029 | 1392.6265 | 13.9558 | -1.0461 | -2 | 0.95386
2024-04-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1317.4286 | 1387.3428 | 2704.7714 | 1352.3857 | 3100 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2735.6105 | 1332.4496 | 1403.1609 | 15.8181 | -1.3325 | -2 | 0.66747
2024-04-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9612 | 1386.6504 | 2704.6116 | 1352.3058 | 3100 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2734.7175 | 1332.6318 | 1402.0856 | 15.4352 | -1.3098 | -2 | 0.69021
2024-04-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.8233 | 1386.8297 | 2704.653 | 1352.3265 | 3100 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2733.6179 | 1331.9362 | 1401.6817 | 14.8519 | -1.3157 | -1 | -0.31568
2024-04-10 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1318.9525 | 1385.3618 | 2704.3143 | 1352.1571 | 3100 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2733.8769 | 1333.3708 | 1400.5061 | 15.1443 | -1.2674 | -1 | -0.2674
2024-04-10 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5474 | 1385.8883 | 2704.4358 | 1352.2179 | 3100 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2734.0902 | 1333.0054 | 1401.0848 | 15.1964 | -1.2847 | -1 | -0.28473
2024-04-10 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1321.5008 | 1382.0489 | 2703.5498 | 1351.7749 | 3100 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2729.1695 | 1334.0238 | 1395.1457 | 13.0968 | -1.1581 | -1 | -0.15811
2024-04-10 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1323.7169 | 1379.168 | 2702.8849 | 1351.4425 | 3100 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2723.9481 | 1334.0325 | 1389.9157 | 10.7477 | -1.0627 | -1 | -0.062655
2024-04-10 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1325.6692 | 1376.63 | 2702.2992 | 1351.1496 | 3100 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2723.0612 | 1335.8544 | 1387.2067 | 10.5767 | -0.97826 | -1 | 0.021745
2024-04-10 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.553 | 1375.4811 | 2702.0341 | 1351.0171 | 3100 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2719.4362 | 1335.0965 | 1384.3397 | 8.8586 | -0.93995 | -1 | 0.060045
2024-04-10 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.941 | 1433.8825 | 2816.8236 | 1408.4118 | 3370 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2838.1095 | 1393.3915 | 1444.718 | 10.8354 | -1.6673 | -2 | 0.33266
2024-04-10 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.4915 | 1440.112 | 2818.6034 | 1409.3017 | 3370 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2843.7042 | 1390.7675 | 1452.9367 | 12.8248 | -2.0091 | -2 | -0.0091112
2024-04-10 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0012 | 1440.7983 | 2818.7995 | 1409.3998 | 3370 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2844.0059 | 1390.3236 | 1453.6822 | 12.8839 | -2.0466 | -3 | 0.9534
2024-04-10 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.134 | 1540.2991 | 3013.433 | 1506.7165 | 3750 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3044.3698 | 1488.2576 | 1556.1122 | 15.8132 | -3.2834 | -3 | -0.2834
2024-04-10 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1541.7041 | 1616.5918 | 3158.2959 | 1579.148 | 4700 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3203.1906 | 1563.6192 | 1639.5714 | 22.9796 | -12.1853 | -12 | -0.18534
2024-04-11 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1601.9875 | 1675.6276 | 3277.615 | 1638.8075 | 5200 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3326.3252 | 1625.7954 | 1700.5299 | 24.9023 | -16.1968 | -12 | -4.1968
2024-04-11 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1600.5989 | 1678.6824 | 3279.2813 | 1639.6407 | 5200 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3326.2266 | 1623.5126 | 1702.7139 | 24.0315 | -17.1504 | -12 | -5.1504
2024-04-11 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -11 | -4.8268
2024-04-11 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -12 | -4.4133
2024-04-11 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -11 | -5.0402
2024-04-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.14% | 1477.5752 | 1533.6372 | 3011.2124 | 1505.6062 | 3750 | 32.1697 | 0.49069 | 0.50931 | 1.2453 | 25.832 | 3037.0444 | 1490.2507 | 1546.7936 | 13.1565 | -2.7509 | -10 | 7.2491
2024-04-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1324.3374 | 1378.3614 | 2702.6988 | 1351.3494 | 3100 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2722.6696 | 1334.1232 | 1388.5464 | 10.185 | -1.0359 | -10 | 8.9641
2024-04-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1326.1031 | 1382.3712 | 2708.4742 | 1354.2371 | 3040 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2729.7676 | 1336.5286 | 1393.2391 | 10.8679 | -0.76527 | -3 | 2.2347
2024-04-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.7958 | 1381.5053 | 2708.3011 | 1354.1505 | 3040 | 22.1728 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 19.7535 | 2728.0546 | 1336.473 | 1391.5815 | 10.0763 | -0.7445 | -2 | 1.2555
2024-04-11 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.8076 | 1381.4905 | 2708.2981 | 1354.149 | 3040 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2731.595 | 1338.2209 | 1393.3741 | 11.8836 | -0.74415 | -2 | 1.2559
2024-04-11 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1319.978 | 1390.0275 | 2710.0055 | 1355.0027 | 3040 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2736.2627 | 1332.7673 | 1403.4954 | 13.4679 | -0.94776 | -2 | 1.0522
2024-04-11 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1320.5232 | 1389.346 | 2709.8692 | 1354.9346 | 3040 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2735.5023 | 1333.0143 | 1402.488 | 13.142 | -0.93159 | -1 | 0.068405
2024-04-11 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.45% | 1320.382 | 1389.5225 | 2709.9045 | 1354.9522 | 3040 | 27.6656 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1218 | 24.6616 | 2734.5661 | 1332.3982 | 1402.1679 | 12.6454 | -0.93578 | -1 | 0.064217
2024-04-11 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.54% | 1321.538 | 1388.0775 | 2709.6155 | 1354.8077 | 3040 | 28.2401 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1219 | 25.171 | 2734.7865 | 1333.8145 | 1400.9721 | 12.8946 | -0.90146 | -1 | 0.098535
2024-04-11 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1321.1233 | 1388.5958 | 2709.7192 | 1354.8596 | 3040 | 28.3265 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1219 | 25.249 | 2734.9682 | 1333.4335 | 1401.5347 | 12.9389 | -0.91378 | -1 | 0.086217
2024-04-11 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1324.147 | 1384.8163 | 2708.9633 | 1354.4816 | 3040 | 24.4806 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 21.8148 | 2730.778 | 1334.8101 | 1395.968 | 11.1517 | -0.82376 | -1 | 0.17624
2024-04-11 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.95% | 1215.5309 | 1266.45 | 2481.981 | 1240.9905 | 2640 | 10.4684 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0637 | 9.8418 | 2491.8228 | 1220.3509 | 1271.4719 | 5.0219 | -1.3261 | -1 | -0.32612
2024-04-11 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.11% | 1217.4642 | 1264.2654 | 2481.7296 | 1240.8648 | 2640 | 10.3209 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0638 | 9.7022 | 2491.4318 | 1222.2238 | 1269.208 | 4.9426 | -1.3103 | -1 | -0.31031
2024-04-11 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3199 | 1378.3501 | 2707.67 | 1353.835 | 3040 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2722.4888 | 1336.5951 | 1385.8937 | 7.5436 | -0.66864 | -1 | 0.33136
2024-04-11 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3478 | 1378.3152 | 2707.663 | 1353.8315 | 3040 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2721.8393 | 1336.3078 | 1385.5315 | 7.2163 | -0.6678 | -1 | 0.3322
2024-04-11 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1324.7911 | 1384.0111 | 2708.8022 | 1354.4011 | 3040 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2725.5157 | 1332.9652 | 1392.5506 | 8.5394 | -0.80452 | -1 | 0.19548
2024-04-11 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6397 | 1381.8683 | 2703.5081 | 1351.754 | 3100 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2723.2188 | 1331.2756 | 1391.9433 | 10.0749 | -1.1521 | -1 | -0.15213
2024-04-11 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1377.9887 | 1440.8158 | 2818.8045 | 1409.4023 | 3370 | 30.7989 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.7615 | 2844.566 | 1390.5823 | 1453.9836 | 13.1678 | -2.0476 | -2 | -0.047559
2024-04-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1376.3109 | 1443.1647 | 2819.4756 | 1409.7378 | 3370 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2841.8339 | 1387.225 | 1454.609 | 11.4442 | -2.1756 | -3 | 0.82438
2024-04-12 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1377.7777 | 1441.1113 | 2818.8889 | 1409.4445 | 3370 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2840.4362 | 1388.3092 | 1452.127 | 11.0157 | -2.0637 | -3 | 0.93631
2024-04-12 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1376.1933 | 1443.3294 | 2819.5227 | 1409.7613 | 3370 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2840.2833 | 1386.3265 | 1453.9569 | 10.6275 | -2.1846 | -4 | 1.8154
2024-04-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.3913 | 1440.2522 | 2818.6435 | 1409.3217 | 3370 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2839.3478 | 1388.5163 | 1450.8315 | 10.5793 | -2.0168 | -3 | 0.98323
2024-04-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.4182 | 1441.6145 | 2819.0327 | 1409.5164 | 3370 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2840.7733 | 1388.041 | 1452.7323 | 11.1179 | -2.0911 | -3 | 0.90886
2024-04-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1378.0374 | 1440.7476 | 2818.785 | 1409.3925 | 3370 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2840.7573 | 1388.7791 | 1451.9782 | 11.2305 | -2.0438 | -3 | 0.95616
2024-04-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1382.3135 | 1434.7611 | 2817.0746 | 1408.5373 | 3370 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2838.5878 | 1392.8699 | 1445.718 | 10.9569 | -1.7157 | -3 | 1.2843
2024-04-12 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98% | 1380.6986 | 1437.0219 | 2817.7205 | 1408.8603 | 3370 | 30.5421 | 0.49001 | 0.50999 | 1.196 | 25.5368 | 2843.2573 | 1393.2118 | 1450.0455 | 13.0236 | -1.8399 | -2 | 0.16009
2024-04-12 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.92% | 1379.7728 | 1438.3181 | 2818.0909 | 1409.0454 | 3370 | 38.2396 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1958 | 31.9771 | 2850.068 | 1395.4291 | 1454.6388 | 16.3207 | -1.911 | -2 | 0.089029
2024-04-12 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0879 | 1378.6857 | 2702.7736 | 1351.3868 | 3100 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2725.9716 | 1335.4526 | 1390.519 | 11.8333 | -1.0466 | -2 | 0.95336
2024-04-12 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0995 | 1378.6707 | 2702.7702 | 1351.3851 | 3100 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2730.1294 | 1337.5029 | 1392.6265 | 13.9558 | -1.0461 | -2 | 0.95386
2024-04-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1373.7895 | 1446.6947 | 2820.4842 | 1410.2421 | 3370 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2859.9268 | 1393.001 | 1466.9257 | 20.2311 | -2.3674 | -2 | -0.36736
2024-04-12 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3222 | 1445.9489 | 2820.2711 | 1410.1356 | 3370 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2858.7752 | 1393.0854 | 1465.6899 | 19.741 | -2.3269 | -2 | -0.32692
2024-04-12 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1374.1843 | 1446.142 | 2820.3263 | 1410.1631 | 3370 | 44.265 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1949 | 37.045 | 2857.3713 | 1392.2342 | 1465.1371 | 18.9951 | -2.3374 | -2 | -0.33739
2024-04-12 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1375.3137 | 1444.5608 | 2819.8745 | 1409.9373 | 3370 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2857.6828 | 1393.7536 | 1463.9291 | 19.3684 | -2.2516 | -2 | -0.25155
2024-04-12 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9086 | 1445.128 | 2820.0366 | 1410.0183 | 3370 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2857.9627 | 1393.3995 | 1464.5632 | 19.4352 | -2.2824 | -2 | -0.28236
2024-04-12 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8623 | 1440.9928 | 2818.8551 | 1409.4275 | 3370 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2851.6181 | 1393.8769 | 1457.7412 | 16.7484 | -2.0572 | -2 | -0.05722
2024-04-12 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1380.0783 | 1437.8904 | 2817.9687 | 1408.9843 | 3370 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2844.9028 | 1393.2691 | 1451.6337 | 13.7434 | -1.8875 | -2 | 0.11247
2024-04-12 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1382.0303 | 1435.1576 | 2817.1879 | 1408.5939 | 3370 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2843.7352 | 1395.0536 | 1448.6816 | 13.524 | -1.7375 | -2 | 0.26248
2024-04-12 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.9138 | 1433.9207 | 2816.8345 | 1408.4172 | 3370 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2839.0851 | 1393.8376 | 1445.2475 | 11.3268 | -1.6694 | -2 | 0.33056
2024-04-12 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.941 | 1433.8825 | 2816.8236 | 1408.4118 | 3370 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2838.1095 | 1393.3915 | 1444.718 | 10.8354 | -1.6673 | -2 | 0.33266
2024-04-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1322.13 | 1381.231 | 2703.361 | 1351.6805 | 3100 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2722.9895 | 1331.7297 | 1391.2598 | 10.0288 | -1.131 | -2 | 0.86895
2024-04-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6397 | 1381.8683 | 2703.5081 | 1351.754 | 3100 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2723.2188 | 1331.2756 | 1391.9433 | 10.0749 | -1.1521 | -2 | 0.84787
2024-04-12 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1377.9887 | 1440.8158 | 2818.8045 | 1409.4023 | 3370 | 30.7989 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.7615 | 2844.566 | 1390.5823 | 1453.9836 | 13.1678 | -2.0476 | -3 | 0.95244
2024-04-12 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.63% | 1471.4107 | 1542.884 | 3014.2947 | 1507.1473 | 3750 | 33.4049 | 0.48814 | 0.51186 | 1.2441 | 26.8512 | 3041.1459 | 1484.518 | 1556.6279 | 13.744 | -3.4889 | -12 | 8.5111
2024-04-13 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1543.0235 | 1613.9531 | 3156.9765 | 1578.4883 | 4700 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3200.2337 | 1564.1661 | 1636.0676 | 22.1145 | -11.556 | -12 | 0.444
2024-04-13 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1541.5983 | 1616.8035 | 3158.4017 | 1579.2009 | 4700 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3200.0891 | 1561.9457 | 1638.1435 | 21.34 | -12.2357 | -12 | -0.23574
2024-04-13 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1543.5753 | 1612.8494 | 3156.4247 | 1578.2124 | 4700 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3197.9859 | 1563.8998 | 1634.0861 | 21.2367 | -11.2923 | -11 | -0.2923
2024-04-13 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.7002 | 1614.5996 | 3157.2998 | 1578.6499 | 4700 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3200.9474 | 1564.027 | 1636.9204 | 22.3208 | -11.7103 | -12 | 0.28965
2024-04-13 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.78% | 1543.2571 | 1613.4859 | 3156.7429 | 1578.3715 | 4700 | 65.6724 | 0.48888 | 0.51112 | 1.4889 | 44.1087 | 3200.8516 | 1564.8208 | 1636.0309 | 22.545 | -11.4444 | -11 | -0.4444
2024-04-13 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1547.1 | 1605.7999 | 3152.9 | 1576.45 | 4700 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3196.0608 | 1568.2787 | 1627.7821 | 21.9822 | -9.6012 | -10 | 0.39883
2024-04-13 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1545.6493 | 1608.7014 | 3154.3507 | 1577.1754 | 4700 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3205.5956 | 1570.7596 | 1634.836 | 26.1346 | -10.2986 | -3 | -7.2986
2024-04-13 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1544.8172 | 1610.3656 | 3155.1828 | 1577.5914 | 4700 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3219.3599 | 1576.2391 | 1643.1208 | 32.7552 | -10.6978 | -3 | -7.6978
2024-04-13 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1545.4252 | 1609.1497 | 3154.5748 | 1577.2874 | 4700 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3214.1032 | 1574.5881 | 1639.5151 | 30.3654 | -10.4062 | -3 | -7.4062
2024-04-13 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1545.4356 | 1609.1289 | 3154.5644 | 1577.2822 | 4700 | 104.6008 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 70.2064 | 3224.7708 | 1579.83 | 1644.9408 | 35.8119 | -10.4012 | -3 | -7.4012
2024-04-13 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1539.4348 | 1621.1305 | 3160.5652 | 1580.2826 | 4700 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3239.7932 | 1578.0248 | 1661.7684 | 40.6379 | -13.264 | -4 | -9.264
2024-04-13 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9144 | 1620.1713 | 3160.0856 | 1580.0428 | 4700 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3237.4226 | 1577.6008 | 1659.8218 | 39.6506 | -13.0364 | -4 | -9.0364
2024-04-13 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.7902 | 1620.4197 | 3160.2098 | 1580.1049 | 4700 | 110.6626 | 0.48724 | 0.51276 | 1.4872 | 74.4079 | 3234.6177 | 1576.0449 | 1658.5728 | 38.1531 | -13.0954 | -4 | -9.0954
2024-04-13 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1470.3864 | 1544.4204 | 3014.8068 | 1507.4034 | 3750 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3060.214 | 1492.5325 | 1567.6815 | 23.2612 | -3.6108 | -4 | 0.3892
2024-04-13 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1469.9702 | 1545.0446 | 3015.0149 | 1507.5074 | 3750 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3060.5642 | 1492.1778 | 1568.3864 | 23.3417 | -3.6603 | -4 | 0.33975
2024-04-13 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8623 | 1440.9928 | 2818.8551 | 1409.4275 | 3370 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2851.6181 | 1393.8769 | 1457.7412 | 16.7484 | -2.0572 | -3 | 0.94278
2024-04-13 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1380.0783 | 1437.8904 | 2817.9687 | 1408.9843 | 3370 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2844.9028 | 1393.2691 | 1451.6337 | 13.7434 | -1.8875 | -3 | 1.1125
2024-04-13 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1382.0303 | 1435.1576 | 2817.1879 | 1408.5939 | 3370 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2843.7352 | 1395.0536 | 1448.6816 | 13.524 | -1.7375 | -3 | 1.2625
2024-04-13 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3199 | 1378.3501 | 2707.67 | 1353.835 | 3040 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2722.4888 | 1336.5951 | 1385.8937 | 7.5436 | -0.66864 | -2 | 1.3314
2024-04-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3478 | 1378.3152 | 2707.663 | 1353.8315 | 3040 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2721.8393 | 1336.3078 | 1385.5315 | 7.2163 | -0.6678 | -2 | 1.3322
2024-04-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1324.7911 | 1384.0111 | 2708.8022 | 1354.4011 | 3040 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2725.5157 | 1332.9652 | 1392.5506 | 8.5394 | -0.80452 | -2 | 1.1955
2024-04-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.2892 | 1384.6385 | 2708.9277 | 1354.4639 | 3040 | 18.8346 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 16.7834 | 2725.7111 | 1332.4939 | 1393.2172 | 8.5786 | -0.81951 | -2 | 1.1805
2024-04-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6272 | 1381.8846 | 2703.5118 | 1351.7559 | 3100 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2723.6566 | 1331.4751 | 1392.1815 | 10.2969 | -1.1527 | -2 | 0.84733
2024-04-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1376.3109 | 1443.1647 | 2819.4756 | 1409.7378 | 3370 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2841.8339 | 1387.225 | 1454.609 | 11.4442 | -2.1756 | -12 | 9.8244
2024-04-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1377.7777 | 1441.1113 | 2818.8889 | 1409.4445 | 3370 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2840.4362 | 1388.3092 | 1452.127 | 11.0157 | -2.0637 | -16 | 13.9363
2024-04-14 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.62% | 1471.2899 | 1543.0652 | 3014.3551 | 1507.1775 | 3750 | 31.0174 | 0.48809 | 0.51191 | 1.244 | 24.9326 | 3039.2877 | 1483.4594 | 1555.8283 | 12.7632 | -3.5033 | -17 | 13.4967
2024-04-14 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -16 | 0.1732
2024-04-14 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -16 | -0.41329
2024-04-14 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -16 | -0.04019
2024-04-14 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -13 | -0.45469
2024-04-14 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98% | 1475.917 | 1536.1245 | 3012.0415 | 1506.0208 | 3750 | 38.1776 | 0.49001 | 0.50999 | 1.245 | 30.6646 | 3042.7061 | 1490.9428 | 1551.7633 | 15.6388 | -2.9502 | -10 | 7.0498
2024-04-14 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1474.9662 | 1537.5507 | 3012.5169 | 1506.2585 | 3750 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3050.9161 | 1493.7669 | 1557.1492 | 19.5984 | -3.0642 | -3 | -0.064219
2024-04-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1380.4492 | 1437.3711 | 2817.8203 | 1408.9102 | 3370 | 35.4765 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 29.6636 | 2847.4839 | 1394.9814 | 1452.5025 | 15.1314 | -1.8591 | -3 | 1.1409
2024-04-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1380.4608 | 1437.3549 | 2817.8157 | 1408.9078 | 3370 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2852.8003 | 1397.5999 | 1455.2004 | 17.8455 | -1.8582 | -3 | 1.1418
2024-04-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1373.7895 | 1446.6947 | 2820.4842 | 1410.2421 | 3370 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2859.9268 | 1393.001 | 1466.9257 | 20.2311 | -2.3674 | -4 | 1.6326
2024-04-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3222 | 1445.9489 | 2820.2711 | 1410.1356 | 3370 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2858.7752 | 1393.0854 | 1465.6899 | 19.741 | -2.3269 | -4 | 1.6731
2024-04-14 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1374.1843 | 1446.142 | 2820.3263 | 1410.1631 | 3370 | 44.265 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1949 | 37.045 | 2857.3713 | 1392.2342 | 1465.1371 | 18.9951 | -2.3374 | -4 | 1.6626
2024-04-14 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1375.3137 | 1444.5608 | 2819.8745 | 1409.9373 | 3370 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2857.6828 | 1393.7536 | 1463.9291 | 19.3684 | -2.2516 | -4 | 1.7484
2024-04-14 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9086 | 1445.128 | 2820.0366 | 1410.0183 | 3370 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2857.9627 | 1393.3995 | 1464.5632 | 19.4352 | -2.2824 | -4 | 1.7176
2024-04-14 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1321.5008 | 1382.0489 | 2703.5498 | 1351.7749 | 3100 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2729.1695 | 1334.0238 | 1395.1457 | 13.0968 | -1.1581 | -2 | 0.84189
2024-04-14 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1323.7169 | 1379.168 | 2702.8849 | 1351.4425 | 3100 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2723.9481 | 1334.0325 | 1389.9157 | 10.7477 | -1.0627 | -2 | 0.93735
2024-04-14 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1325.6692 | 1376.63 | 2702.2992 | 1351.1496 | 3100 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2723.0612 | 1335.8544 | 1387.2067 | 10.5767 | -0.97826 | -2 | 1.0217
2024-04-14 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.553 | 1375.4811 | 2702.0341 | 1351.0171 | 3100 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2719.4362 | 1335.0965 | 1384.3397 | 8.8586 | -0.93995 | -2 | 1.06
2024-04-14 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.5803 | 1375.4457 | 2702.0259 | 1351.013 | 3100 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2718.6735 | 1334.7535 | 1383.92 | 8.4743 | -0.93877 | -2 | 1.0612
2024-04-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1324.7911 | 1384.0111 | 2708.8022 | 1354.4011 | 3040 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2725.5157 | 1332.9652 | 1392.5506 | 8.5394 | -0.80452 | -2 | 1.1955
2024-04-14 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.2892 | 1384.6385 | 2708.9277 | 1354.4639 | 3040 | 18.8346 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 16.7834 | 2725.7111 | 1332.4939 | 1393.2172 | 8.5786 | -0.81951 | -2 | 1.1805
2024-04-14 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6272 | 1381.8846 | 2703.5118 | 1351.7559 | 3100 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2723.6566 | 1331.4751 | 1392.1815 | 10.2969 | -1.1527 | -2 | 0.84733
2024-04-14 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1376.3109 | 1443.1647 | 2819.4756 | 1409.7378 | 3370 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2841.8339 | 1387.225 | 1454.609 | 11.4442 | -2.1756 | -2 | -0.17562
2024-04-15 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1377.7777 | 1441.1113 | 2818.8889 | 1409.4445 | 3370 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2840.4362 | 1388.3092 | 1452.127 | 11.0157 | -2.0637 | -2 | -0.063689
2024-04-15 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1376.1933 | 1443.3294 | 2819.5227 | 1409.7613 | 3370 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2840.2833 | 1386.3265 | 1453.9569 | 10.6275 | -2.1846 | -2 | -0.18458
2024-04-15 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.3913 | 1440.2522 | 2818.6435 | 1409.3217 | 3370 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2839.3478 | 1388.5163 | 1450.8315 | 10.5793 | -2.0168 | -2 | -0.016773
2024-04-15 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.4182 | 1441.6145 | 2819.0327 | 1409.5164 | 3370 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2840.7733 | 1388.041 | 1452.7323 | 11.1179 | -2.0911 | -2 | -0.091145
2024-04-15 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1378.0374 | 1440.7476 | 2818.785 | 1409.3925 | 3370 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2840.7573 | 1388.7791 | 1451.9782 | 11.2305 | -2.0438 | -2 | -0.043835
2024-04-15 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1382.3135 | 1434.7611 | 2817.0746 | 1408.5373 | 3370 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2838.5878 | 1392.8699 | 1445.718 | 10.9569 | -1.7157 | -2 | 0.2843
2024-04-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1324.3374 | 1378.3614 | 2702.6988 | 1351.3494 | 3100 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2722.6696 | 1334.1232 | 1388.5464 | 10.185 | -1.0359 | -2 | 0.96414
2024-04-15 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1323.4113 | 1379.5653 | 2702.9766 | 1351.4883 | 3100 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2727.9832 | 1335.6549 | 1392.3283 | 12.7631 | -1.0758 | -2 | 0.92416
2024-04-15 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0879 | 1378.6857 | 2702.7736 | 1351.3868 | 3100 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2725.9716 | 1335.4526 | 1390.519 | 11.8333 | -1.0466 | -2 | 0.95336
2024-04-15 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0995 | 1378.6707 | 2702.7702 | 1351.3851 | 3100 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2730.1294 | 1337.5029 | 1392.6265 | 13.9558 | -1.0461 | -2 | 0.95386
2024-04-15 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1317.4286 | 1387.3428 | 2704.7714 | 1352.3857 | 3100 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2735.6105 | 1332.4496 | 1403.1609 | 15.8181 | -1.3325 | -2 | 0.66747
2024-04-15 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9612 | 1386.6504 | 2704.6116 | 1352.3058 | 3100 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2734.7175 | 1332.6318 | 1402.0856 | 15.4352 | -1.3098 | -2 | 0.69021
2024-04-15 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.8233 | 1386.8297 | 2704.653 | 1352.3265 | 3100 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2733.6179 | 1331.9362 | 1401.6817 | 14.8519 | -1.3157 | -2 | 0.68432
2024-04-15 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1318.9525 | 1385.3618 | 2704.3143 | 1352.1571 | 3100 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2733.8769 | 1333.3708 | 1400.5061 | 15.1443 | -1.2674 | -2 | 0.7326
2024-04-15 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5474 | 1385.8883 | 2704.4358 | 1352.2179 | 3100 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2734.0902 | 1333.0054 | 1401.0848 | 15.1964 | -1.2847 | -2 | 0.71527
2024-04-15 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1324.147 | 1384.8163 | 2708.9633 | 1354.4816 | 3040 | 24.4806 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 21.8148 | 2730.778 | 1334.8101 | 1395.968 | 11.1517 | -0.82376 | -2 | 1.1762
2024-04-15 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.95% | 1326.4159 | 1381.9801 | 2708.396 | 1354.198 | 3040 | 20.1315 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1224 | 17.9356 | 2726.3316 | 1335.1998 | 1391.1318 | 9.1518 | -0.75589 | -2 | 1.2441
2024-04-15 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.11% | 1328.415 | 1379.4813 | 2707.8963 | 1353.9481 | 3040 | 19.8479 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1226 | 17.6796 | 2725.5759 | 1337.0881 | 1388.4878 | 9.0065 | -0.69588 | -2 | 1.3041
2024-04-15 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3199 | 1378.3501 | 2707.67 | 1353.835 | 3040 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2722.4888 | 1336.5951 | 1385.8937 | 7.5436 | -0.66864 | -2 | 1.3314
2024-04-15 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3478 | 1378.3152 | 2707.663 | 1353.8315 | 3040 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2721.8393 | 1336.3078 | 1385.5315 | 7.2163 | -0.6678 | -2 | 1.3322
2024-04-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1324.7911 | 1384.0111 | 2708.8022 | 1354.4011 | 3040 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2725.5157 | 1332.9652 | 1392.5506 | 8.5394 | -0.80452 | -2 | 1.1955
2024-04-15 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6397 | 1381.8683 | 2703.5081 | 1351.754 | 3100 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2723.2188 | 1331.2756 | 1391.9433 | 10.0749 | -1.1521 | -2 | 0.84787
2024-04-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6272 | 1381.8846 | 2703.5118 | 1351.7559 | 3100 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2723.6566 | 1331.4751 | 1392.1815 | 10.2969 | -1.1527 | -2 | 0.84733
2024-04-15 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1376.3109 | 1443.1647 | 2819.4756 | 1409.7378 | 3370 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2841.8339 | 1387.225 | 1454.609 | 11.4442 | -2.1756 | -2 | -0.17562
2024-04-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1377.7777 | 1441.1113 | 2818.8889 | 1409.4445 | 3370 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2840.4362 | 1388.3092 | 1452.127 | 11.0157 | -2.0637 | -2 | -0.063689
2024-04-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1376.1933 | 1443.3294 | 2819.5227 | 1409.7613 | 3370 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2840.2833 | 1386.3265 | 1453.9569 | 10.6275 | -2.1846 | -2 | -0.18458
2024-04-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.3913 | 1440.2522 | 2818.6435 | 1409.3217 | 3370 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2839.3478 | 1388.5163 | 1450.8315 | 10.5793 | -2.0168 | -2 | -0.016773
2024-04-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.4182 | 1441.6145 | 2819.0327 | 1409.5164 | 3370 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2840.7733 | 1388.041 | 1452.7323 | 11.1179 | -2.0911 | -2 | -0.091145
2024-04-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1378.0374 | 1440.7476 | 2818.785 | 1409.3925 | 3370 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2840.7573 | 1388.7791 | 1451.9782 | 11.2305 | -2.0438 | -2 | -0.043835
2024-04-16 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1382.3135 | 1434.7611 | 2817.0746 | 1408.5373 | 3370 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2838.5878 | 1392.8699 | 1445.718 | 10.9569 | -1.7157 | -2 | 0.2843
2024-04-16 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98% | 1327.0512 | 1381.186 | 2708.2372 | 1354.1186 | 3040 | 19.0888 | 0.49001 | 0.50999 | 1.1225 | 17.0056 | 2725.2428 | 1335.384 | 1389.8587 | 8.6727 | -0.73684 | -1 | 0.26316
2024-04-16 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1326.1031 | 1382.3712 | 2708.4742 | 1354.2371 | 3040 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2729.7676 | 1336.5286 | 1393.2391 | 10.8679 | -0.76527 | -1 | 0.23473
2024-04-16 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.7958 | 1381.5053 | 2708.3011 | 1354.1505 | 3040 | 22.1728 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 19.7535 | 2728.0546 | 1336.473 | 1391.5815 | 10.0763 | -0.7445 | -1 | 0.2555
2024-04-16 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.8076 | 1381.4905 | 2708.2981 | 1354.149 | 3040 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2731.595 | 1338.2209 | 1393.3741 | 11.8836 | -0.74415 | -1 | 0.25585
2024-04-16 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1319.978 | 1390.0275 | 2710.0055 | 1355.0027 | 3040 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2736.2627 | 1332.7673 | 1403.4954 | 13.4679 | -0.94776 | -1 | 0.052239
2024-04-16 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1320.5232 | 1389.346 | 2709.8692 | 1354.9346 | 3040 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2735.5023 | 1333.0143 | 1402.488 | 13.142 | -0.93159 | -1 | 0.068405
2024-04-16 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.45% | 1320.382 | 1389.5225 | 2709.9045 | 1354.9522 | 3040 | 27.6656 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1218 | 24.6616 | 2734.5661 | 1332.3982 | 1402.1679 | 12.6454 | -0.93578 | -1 | 0.064217
2024-04-16 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.54% | 1210.8148 | 1271.7793 | 2482.5941 | 1241.297 | 2640 | 14.6849 | 0.48772 | 0.51228 | 1.0634 | 13.8093 | 2496.4034 | 1217.5499 | 1278.8535 | 7.0742 | -1.3645 | -1 | -0.36447
2024-04-16 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.51% | 1210.4139 | 1272.2323 | 2482.6462 | 1241.3231 | 2640 | 14.7298 | 0.48755 | 0.51245 | 1.0634 | 13.8518 | 2496.498 | 1217.1674 | 1279.3306 | 7.0984 | -1.3677 | -1 | -0.36772
2024-04-16 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.76% | 1213.337 | 1268.9292 | 2482.2662 | 1241.1331 | 2640 | 12.7299 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0635 | 11.9693 | 2494.2355 | 1219.1876 | 1275.0479 | 6.1187 | -1.344 | -1 | -0.344
2024-04-16 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.95% | 1215.5309 | 1266.45 | 2481.981 | 1240.9905 | 2640 | 10.4684 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0637 | 9.8418 | 2491.8228 | 1220.3509 | 1271.4719 | 5.0219 | -1.3261 | -1 | -0.32612
2024-04-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1246.1991 | 1294.1049 | 2540.3041 | 1270.152 | 2640 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4156 | 1249.1973 | 1297.2183 | 3.1134 | -0.072311 | -1 | 0.92769
2024-04-16 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1247.1162 | 1293.1145 | 2540.2307 | 1270.1154 | 2640 | 5.324 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0393 | 5.1228 | 2545.3535 | 1249.6313 | 1295.7222 | 2.6078 | -0.069485 | -1 | 0.93051
2024-04-16 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1247.1445 | 1293.0839 | 2540.2284 | 1270.1142 | 2640 | 5.0932 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0393 | 4.9007 | 2545.1292 | 1249.5506 | 1295.5786 | 2.4947 | -0.069398 | -1 | 0.9306
2024-04-16 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.81% | 1242.5275 | 1298.0703 | 2540.5978 | 1270.2989 | 2640 | 6.0022 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0391 | 5.7762 | 2546.374 | 1245.3525 | 1301.0215 | 2.9513 | -0.083582 | -1 | 0.91642
2024-04-16 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4745 | 1268.7738 | 2482.2483 | 1241.1242 | 2640 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2491.4571 | 1217.9763 | 1273.4808 | 4.7069 | -1.3429 | -1 | -0.34288
2024-04-16 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.2764 | 1384.6545 | 2708.9309 | 1354.4655 | 3040 | 19.2493 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 17.153 | 2726.0839 | 1332.6617 | 1393.4222 | 8.7677 | -0.81989 | -1 | 0.18011
2024-04-16 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.63% | 1319.9495 | 1384.0656 | 2704.0151 | 1352.0076 | 3100 | 20.0429 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1464 | 17.4827 | 2721.4979 | 1328.4836 | 1393.0142 | 8.9486 | -1.2247 | -1 | -0.2247
2024-04-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.75% | 1321.4162 | 1382.159 | 2703.5751 | 1351.7876 | 3100 | 19.3199 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1466 | 16.8493 | 2720.4245 | 1329.6515 | 1390.7729 | 8.6139 | -1.1617 | -1 | -0.16174
2024-04-17 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.62% | 1319.8319 | 1384.2185 | 2704.0504 | 1352.0252 | 3100 | 18.6104 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1464 | 16.2334 | 2720.2838 | 1327.7554 | 1392.5285 | 8.31 | -1.2297 | -1 | -0.22974
2024-04-17 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1322.0298 | 1381.3612 | 2703.3911 | 1351.6955 | 3100 | 18.5657 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1467 | 16.1904 | 2719.5815 | 1329.9474 | 1389.6341 | 8.2729 | -1.1354 | -1 | -0.13535
2024-04-17 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1321.0568 | 1382.6262 | 2703.683 | 1351.8415 | 3100 | 19.4923 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1466 | 17.0003 | 2720.6833 | 1329.3634 | 1391.3199 | 8.6937 | -1.1772 | -1 | -0.17719
2024-04-17 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1321.6759 | 1381.8213 | 2703.4972 | 1351.7486 | 3100 | 19.7017 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1467 | 17.1818 | 2720.679 | 1330.0757 | 1390.6033 | 8.782 | -1.1506 | -1 | -0.15058
2024-04-17 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.14% | 1325.9526 | 1376.2617 | 2702.2142 | 1351.1071 | 3100 | 19.3018 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1472 | 16.8251 | 2719.0393 | 1334.2085 | 1384.8308 | 8.5692 | -0.96598 | -1 | 0.034017
2024-04-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98% | 1327.0512 | 1381.186 | 2708.2372 | 1354.1186 | 3040 | 19.0888 | 0.49001 | 0.50999 | 1.1225 | 17.0056 | 2725.2428 | 1335.384 | 1389.8587 | 8.6727 | -0.73684 | -1 | 0.26316
2024-04-17 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1326.1031 | 1382.3712 | 2708.4742 | 1354.2371 | 3040 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2729.7676 | 1336.5286 | 1393.2391 | 10.8679 | -0.76527 | -1 | 0.23473
2024-04-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.7958 | 1381.5053 | 2708.3011 | 1354.1505 | 3040 | 22.1728 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 19.7535 | 2728.0546 | 1336.473 | 1391.5815 | 10.0763 | -0.7445 | -1 | 0.2555
2024-04-17 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.8076 | 1381.4905 | 2708.2981 | 1354.149 | 3040 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2731.595 | 1338.2209 | 1393.3741 | 11.8836 | -0.74415 | -1 | 0.25585
2024-04-17 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1319.978 | 1390.0275 | 2710.0055 | 1355.0027 | 3040 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2736.2627 | 1332.7673 | 1403.4954 | 13.4679 | -0.94776 | -1 | 0.052239
2024-04-17 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1320.5232 | 1389.346 | 2709.8692 | 1354.9346 | 3040 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2735.5023 | 1333.0143 | 1402.488 | 13.142 | -0.93159 | -1 | 0.068405
2024-04-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1209.6974 | 1273.0419 | 2482.7393 | 1241.3697 | 2640 | 14.3861 | 0.48724 | 0.51276 | 1.0633 | 13.5292 | 2496.2685 | 1216.2894 | 1279.9791 | 6.9372 | -1.3735 | -1 | -0.37351
2024-04-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.54% | 1210.8148 | 1271.7793 | 2482.5941 | 1241.297 | 2640 | 14.6849 | 0.48772 | 0.51228 | 1.0634 | 13.8093 | 2496.4034 | 1217.5499 | 1278.8535 | 7.0742 | -1.3645 | -1 | -0.36447
2024-04-17 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.51% | 1210.4139 | 1272.2323 | 2482.6462 | 1241.3231 | 2640 | 14.7298 | 0.48755 | 0.51245 | 1.0634 | 13.8518 | 2496.498 | 1217.1674 | 1279.3306 | 7.0984 | -1.3677 | -1 | -0.36772
2024-04-17 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.76% | 1241.8751 | 1298.7749 | 2540.65 | 1270.325 | 2640 | 7.8338 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0391 | 7.539 | 2548.189 | 1245.5601 | 1302.6288 | 3.8539 | -0.085578 | -1 | 0.91442
2024-04-17 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.95% | 1244.1736 | 1296.2925 | 2540.4661 | 1270.2331 | 2640 | 6.4421 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0392 | 6.1992 | 2546.6653 | 1247.2096 | 1299.4557 | 3.1632 | -0.078538 | -1 | 0.92146
2024-04-17 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1246.1991 | 1294.1049 | 2540.3041 | 1270.152 | 2640 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4156 | 1249.1973 | 1297.2183 | 3.1134 | -0.072311 | -1 | 0.92769
2024-04-17 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1218.3395 | 1263.2763 | 2481.6159 | 1240.8079 | 2640 | 8.6515 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0638 | 8.1325 | 2489.7484 | 1222.3321 | 1267.4162 | 4.1399 | -1.3031 | -1 | -0.30313
2024-04-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1218.3665 | 1263.2458 | 2481.6124 | 1240.8062 | 2640 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2489.3923 | 1222.1861 | 1267.2061 | 3.9603 | -1.3029 | -1 | -0.30291
2024-04-17 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1213.9598 | 1268.2255 | 2482.1852 | 1241.0926 | 2640 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2491.3558 | 1218.4448 | 1272.911 | 4.6855 | -1.3389 | -1 | -0.33893
2024-04-17 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4745 | 1268.7738 | 2482.2483 | 1241.1242 | 2640 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2491.4571 | 1217.9763 | 1273.4808 | 4.7069 | -1.3429 | -1 | -0.34288
2024-04-17 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4621 | 1268.7879 | 2482.2499 | 1241.125 | 2640 | 10.0096 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.4115 | 2491.6615 | 1218.063 | 1273.5985 | 4.8107 | -1.343 | -1 | -0.34299
2024-04-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.63% | 1322.5587 | 1386.8016 | 2709.3603 | 1354.6802 | 3040 | 16.7024 | 0.48814 | 0.51186 | 1.122 | 14.8858 | 2724.2462 | 1329.8252 | 1394.421 | 7.6194 | -0.8711 | -1 | 0.1289
2024-04-18 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.75% | 1321.4162 | 1382.159 | 2703.5751 | 1351.7876 | 3100 | 19.3199 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1466 | 16.8493 | 2720.4245 | 1329.6515 | 1390.7729 | 8.6139 | -1.1617 | -1 | -0.16174
2024-04-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.62% | 1319.8319 | 1384.2185 | 2704.0504 | 1352.0252 | 3100 | 18.6104 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1464 | 16.2334 | 2720.2838 | 1327.7554 | 1392.5285 | 8.31 | -1.2297 | -1 | -0.22974
2024-04-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1322.0298 | 1381.3612 | 2703.3911 | 1351.6955 | 3100 | 18.5657 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1467 | 16.1904 | 2719.5815 | 1329.9474 | 1389.6341 | 8.2729 | -1.1354 | -1 | -0.13535
2024-04-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1321.0568 | 1382.6262 | 2703.683 | 1351.8415 | 3100 | 19.4923 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1466 | 17.0003 | 2720.6833 | 1329.3634 | 1391.3199 | 8.6937 | -1.1772 | -1 | -0.17719
2024-04-18 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1321.6759 | 1381.8213 | 2703.4972 | 1351.7486 | 3100 | 19.7017 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1467 | 17.1818 | 2720.679 | 1330.0757 | 1390.6033 | 8.782 | -1.1506 | -1 | -0.15058
2024-04-18 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.14% | 1325.9526 | 1376.2617 | 2702.2142 | 1351.1071 | 3100 | 19.3018 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1472 | 16.8251 | 2719.0393 | 1334.2085 | 1384.8308 | 8.5692 | -0.96598 | -1 | 0.034017
2024-04-18 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1324.3374 | 1378.3614 | 2702.6988 | 1351.3494 | 3100 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2722.6696 | 1334.1232 | 1388.5464 | 10.185 | -1.0359 | -1 | -0.035865
2024-04-18 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1323.4113 | 1379.5653 | 2702.9766 | 1351.4883 | 3100 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2727.9832 | 1335.6549 | 1392.3283 | 12.7631 | -1.0758 | -1 | -0.075839
2024-04-18 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0879 | 1378.6857 | 2702.7736 | 1351.3868 | 3100 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2725.9716 | 1335.4526 | 1390.519 | 11.8333 | -1.0466 | -1 | -0.04664
2024-04-18 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.8076 | 1381.4905 | 2708.2981 | 1354.149 | 3040 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2731.595 | 1338.2209 | 1393.3741 | 11.8836 | -0.74415 | -1 | 0.25585
2024-04-18 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1319.978 | 1390.0275 | 2710.0055 | 1355.0027 | 3040 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2736.2627 | 1332.7673 | 1403.4954 | 13.4679 | -0.94776 | -1 | 0.052239
2024-04-18 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.46% | 1209.8339 | 1272.8877 | 2482.7216 | 1241.3608 | 2640 | 14.953 | 0.4873 | 0.5127 | 1.0633 | 14.0622 | 2496.7838 | 1216.6864 | 1280.0974 | 7.2097 | -1.3724 | -1 | -0.37241
2024-04-18 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1209.6974 | 1273.0419 | 2482.7393 | 1241.3697 | 2640 | 14.3861 | 0.48724 | 0.51276 | 1.0633 | 13.5292 | 2496.2685 | 1216.2894 | 1279.9791 | 6.9372 | -1.3735 | -1 | -0.37351
2024-04-18 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.54% | 1210.8148 | 1271.7793 | 2482.5941 | 1241.297 | 2640 | 14.6849 | 0.48772 | 0.51228 | 1.0634 | 13.8093 | 2496.4034 | 1217.5499 | 1278.8535 | 7.0742 | -1.3645 | -1 | -0.36447
2024-04-18 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.51% | 1238.8131 | 1302.0818 | 2540.895 | 1270.4475 | 2640 | 9.0645 | 0.48755 | 0.51245 | 1.039 | 8.7242 | 2549.6192 | 1243.0666 | 1306.5526 | 4.4707 | -0.094913 | -1 | 0.90509
2024-04-18 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.76% | 1241.8751 | 1298.7749 | 2540.65 | 1270.325 | 2640 | 7.8338 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0391 | 7.539 | 2548.189 | 1245.5601 | 1302.6288 | 3.8539 | -0.085578 | -1 | 0.91442
2024-04-18 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.95% | 1244.1736 | 1296.2925 | 2540.4661 | 1270.2331 | 2640 | 6.4421 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0392 | 6.1992 | 2546.6653 | 1247.2096 | 1299.4557 | 3.1632 | -0.078538 | -1 | 0.92146
2024-04-18 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1246.1991 | 1294.1049 | 2540.3041 | 1270.152 | 2640 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4156 | 1249.1973 | 1297.2183 | 3.1134 | -0.072311 | -1 | 0.92769
2024-04-18 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1247.1162 | 1293.1145 | 2540.2307 | 1270.1154 | 2640 | 5.324 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0393 | 5.1228 | 2545.3535 | 1249.6313 | 1295.7222 | 2.6078 | -0.069485 | -1 | 0.93051
2024-04-18 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1218.3665 | 1263.2458 | 2481.6124 | 1240.8062 | 2640 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2489.3923 | 1222.1861 | 1267.2061 | 3.9603 | -1.3029 | -1 | -0.30291
2024-04-18 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1213.9598 | 1268.2255 | 2482.1852 | 1241.0926 | 2640 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2491.3558 | 1218.4448 | 1272.911 | 4.6855 | -1.3389 | -1 | -0.33893
2024-04-18 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4745 | 1268.7738 | 2482.2483 | 1241.1242 | 2640 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2491.4571 | 1217.9763 | 1273.4808 | 4.7069 | -1.3429 | -1 | -0.34288
2024-04-18 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4621 | 1268.7879 | 2482.2499 | 1241.125 | 2640 | 10.0096 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.4115 | 2491.6615 | 1218.063 | 1273.5985 | 4.8107 | -1.343 | -1 | -0.34299
2024-04-18 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.63% | 1322.5587 | 1386.8016 | 2709.3603 | 1354.6802 | 3040 | 16.7024 | 0.48814 | 0.51186 | 1.122 | 14.8858 | 2724.2462 | 1329.8252 | 1394.421 | 7.6194 | -0.8711 | -1 | 0.1289
2024-04-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.75% | 1324.0603 | 1384.9246 | 2708.9849 | 1354.4925 | 3040 | 16.0999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1222 | 14.3469 | 2723.3318 | 1331.0725 | 1392.2592 | 7.3346 | -0.82635 | -1 | 0.17365
2024-04-19 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.62% | 1322.4383 | 1386.9521 | 2709.3904 | 1354.6952 | 3040 | 15.5087 | 0.48809 | 0.51191 | 1.122 | 13.8221 | 2723.2125 | 1329.1848 | 1394.0277 | 7.0756 | -0.87469 | -1 | 0.12531
2024-04-19 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1324.6886 | 1384.1393 | 2708.8279 | 1354.4139 | 3040 | 15.4714 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1223 | 13.786 | 2722.6139 | 1331.4303 | 1391.1836 | 7.0443 | -0.80758 | -1 | 0.19242
2024-04-19 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1323.6923 | 1385.3846 | 2709.0769 | 1354.5385 | 3040 | 16.2436 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1222 | 14.4754 | 2723.5523 | 1330.7652 | 1392.7871 | 7.4025 | -0.83733 | -1 | 0.16267
2024-04-19 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.3262 | 1384.5922 | 2708.9184 | 1354.4592 | 3040 | 16.4181 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1222 | 14.63 | 2723.5485 | 1331.4785 | 1392.07 | 7.4778 | -0.81841 | -1 | 0.18159
2024-04-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.14% | 1328.7051 | 1379.1186 | 2707.8237 | 1353.9119 | 3040 | 16.0849 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1227 | 14.3273 | 2722.151 | 1335.7354 | 1386.4157 | 7.297 | -0.68715 | -1 | 0.31285
2024-04-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98% | 1327.0512 | 1381.186 | 2708.2372 | 1354.1186 | 3040 | 19.0888 | 0.49001 | 0.50999 | 1.1225 | 17.0056 | 2725.2428 | 1335.384 | 1389.8587 | 8.6727 | -0.73684 | -1 | 0.26316
2024-04-19 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1326.1031 | 1382.3712 | 2708.4742 | 1354.2371 | 3040 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2729.7676 | 1336.5286 | 1393.2391 | 10.8679 | -0.76527 | -1 | 0.23473
2024-04-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.7958 | 1381.5053 | 2708.3011 | 1354.1505 | 3040 | 22.1728 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 19.7535 | 2728.0546 | 1336.473 | 1391.5815 | 10.0763 | -0.7445 | -1 | 0.2555
2024-04-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1326.8076 | 1381.4905 | 2708.2981 | 1354.149 | 3040 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2731.595 | 1338.2209 | 1393.3741 | 11.8836 | -0.74415 | -1 | 0.25585
2024-04-19 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.42% | 1209.3069 | 1273.4832 | 2482.7901 | 1241.3951 | 2640 | 15.3163 | 0.48708 | 0.51292 | 1.0633 | 14.4043 | 2497.1944 | 1216.3229 | 1280.8715 | 7.3883 | -1.3767 | -1 | -0.37667
2024-04-19 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.46% | 1209.8339 | 1272.8877 | 2482.7216 | 1241.3608 | 2640 | 14.953 | 0.4873 | 0.5127 | 1.0633 | 14.0622 | 2496.7838 | 1216.6864 | 1280.0974 | 7.2097 | -1.3724 | -1 | -0.37241
2024-04-19 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1209.6974 | 1273.0419 | 2482.7393 | 1241.3697 | 2640 | 14.3861 | 0.48724 | 0.51276 | 1.0633 | 13.5292 | 2496.2685 | 1216.2894 | 1279.9791 | 6.9372 | -1.3735 | -1 | -0.37351
2024-04-19 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.54% | 1239.233 | 1301.6284 | 2540.8614 | 1270.4307 | 2640 | 9.0368 | 0.48772 | 0.51228 | 1.039 | 8.6975 | 2549.5589 | 1243.4749 | 1306.0839 | 4.4555 | -0.093636 | -1 | 0.90636
2024-04-19 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.51% | 1238.8131 | 1302.0818 | 2540.895 | 1270.4475 | 2640 | 9.0645 | 0.48755 | 0.51245 | 1.039 | 8.7242 | 2549.6192 | 1243.0666 | 1306.5526 | 4.4707 | -0.094913 | -1 | 0.90509
2024-04-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.76% | 1241.8751 | 1298.7749 | 2540.65 | 1270.325 | 2640 | 7.8338 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0391 | 7.539 | 2548.189 | 1245.5601 | 1302.6288 | 3.8539 | -0.085578 | -1 | 0.91442
2024-04-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.95% | 1244.1736 | 1296.2925 | 2540.4661 | 1270.2331 | 2640 | 6.4421 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0392 | 6.1992 | 2546.6653 | 1247.2096 | 1299.4557 | 3.1632 | -0.078538 | -1 | 0.92146
2024-04-19 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1246.1991 | 1294.1049 | 2540.3041 | 1270.152 | 2640 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4156 | 1249.1973 | 1297.2183 | 3.1134 | -0.072311 | -1 | 0.92769
2024-04-19 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1247.1162 | 1293.1145 | 2540.2307 | 1270.1154 | 2640 | 5.324 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0393 | 5.1228 | 2545.3535 | 1249.6313 | 1295.7222 | 2.6078 | -0.069485 | -1 | 0.93051
2024-04-19 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1218.3665 | 1263.2458 | 2481.6124 | 1240.8062 | 2640 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2489.3923 | 1222.1861 | 1267.2061 | 3.9603 | -1.3029 | -1 | -0.30291
2024-04-19 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1213.9598 | 1268.2255 | 2482.1852 | 1241.0926 | 2640 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2491.3558 | 1218.4448 | 1272.911 | 4.6855 | -1.3389 | -1 | -0.33893
2024-04-19 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4745 | 1268.7738 | 2482.2483 | 1241.1242 | 2640 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2491.4571 | 1217.9763 | 1273.4808 | 4.7069 | -1.3429 | -1 | -0.34288
2024-04-19 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4621 | 1268.7879 | 2482.2499 | 1241.125 | 2640 | 10.0096 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.4115 | 2491.6615 | 1218.063 | 1273.5985 | 4.8107 | -1.343 | -2 | 0.65701
2024-04-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.63% | 1322.5587 | 1386.8016 | 2709.3603 | 1354.6802 | 3040 | 16.7024 | 0.48814 | 0.51186 | 1.122 | 14.8858 | 2724.2462 | 1329.8252 | 1394.421 | 7.6194 | -0.8711 | -2 | 1.1289
2024-04-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.75% | 1321.4162 | 1382.159 | 2703.5751 | 1351.7876 | 3100 | 19.3199 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1466 | 16.8493 | 2720.4245 | 1329.6515 | 1390.7729 | 8.6139 | -1.1617 | -3 | 1.8383
2024-04-20 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.62% | 1319.8319 | 1384.2185 | 2704.0504 | 1352.0252 | 3100 | 18.6104 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1464 | 16.2334 | 2720.2838 | 1327.7554 | 1392.5285 | 8.31 | -1.2297 | -4 | 2.7703
2024-04-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.3913 | 1440.2522 | 2818.6435 | 1409.3217 | 3370 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2839.3478 | 1388.5163 | 1450.8315 | 10.5793 | -2.0168 | -3 | 0.98323
2024-04-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.4182 | 1441.6145 | 2819.0327 | 1409.5164 | 3370 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2840.7733 | 1388.041 | 1452.7323 | 11.1179 | -2.0911 | -3 | 0.90886
2024-04-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1378.0374 | 1440.7476 | 2818.785 | 1409.3925 | 3370 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2840.7573 | 1388.7791 | 1451.9782 | 11.2305 | -2.0438 | -3 | 0.95616
2024-04-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1382.3135 | 1434.7611 | 2817.0746 | 1408.5373 | 3370 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2838.5878 | 1392.8699 | 1445.718 | 10.9569 | -1.7157 | -3 | 1.2843
2024-04-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98% | 1380.6986 | 1437.0219 | 2817.7205 | 1408.8603 | 3370 | 30.5421 | 0.49001 | 0.50999 | 1.196 | 25.5368 | 2843.2573 | 1393.2118 | 1450.0455 | 13.0236 | -1.8399 | -2 | 0.16009
2024-04-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1323.4113 | 1379.5653 | 2702.9766 | 1351.4883 | 3100 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2727.9832 | 1335.6549 | 1392.3283 | 12.7631 | -1.0758 | -2 | 0.92416
2024-04-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0879 | 1378.6857 | 2702.7736 | 1351.3868 | 3100 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2725.9716 | 1335.4526 | 1390.519 | 11.8333 | -1.0466 | -1 | -0.04664
2024-04-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1324.0995 | 1378.6707 | 2702.7702 | 1351.3851 | 3100 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2730.1294 | 1337.5029 | 1392.6265 | 13.9558 | -1.0461 | -1 | -0.04614
2024-04-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1317.4286 | 1387.3428 | 2704.7714 | 1352.3857 | 3100 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2735.6105 | 1332.4496 | 1403.1609 | 15.8181 | -1.3325 | -1 | -0.33253
2024-04-20 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9612 | 1386.6504 | 2704.6116 | 1352.3058 | 3100 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2734.7175 | 1332.6318 | 1402.0856 | 15.4352 | -1.3098 | -1 | -0.30979
2024-04-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.8233 | 1386.8297 | 2704.653 | 1352.3265 | 3100 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2733.6179 | 1331.9362 | 1401.6817 | 14.8519 | -1.3157 | -1 | -0.31568
2024-04-20 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1318.9525 | 1385.3618 | 2704.3143 | 1352.1571 | 3100 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2733.8769 | 1333.3708 | 1400.5061 | 15.1443 | -1.2674 | -1 | -0.2674
2024-04-20 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1318.5474 | 1385.8883 | 2704.4358 | 1352.2179 | 3100 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2734.0902 | 1333.0054 | 1401.0848 | 15.1964 | -1.2847 | -1 | -0.28473
2024-04-20 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1321.5008 | 1382.0489 | 2703.5498 | 1351.7749 | 3100 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2729.1695 | 1334.0238 | 1395.1457 | 13.0968 | -1.1581 | -1 | -0.15811
2024-04-20 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1323.7169 | 1379.168 | 2702.8849 | 1351.4425 | 3100 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2723.9481 | 1334.0325 | 1389.9157 | 10.7477 | -1.0627 | -1 | -0.062655
2024-04-20 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1325.6692 | 1376.63 | 2702.2992 | 1351.1496 | 3100 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2723.0612 | 1335.8544 | 1387.2067 | 10.5767 | -0.97826 | -1 | 0.021745
2024-04-20 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.553 | 1375.4811 | 2702.0341 | 1351.0171 | 3100 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2719.4362 | 1335.0965 | 1384.3397 | 8.8586 | -0.93995 | -1 | 0.060045
2024-04-20 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1326.5803 | 1375.4457 | 2702.0259 | 1351.013 | 3100 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2718.6735 | 1334.7535 | 1383.92 | 8.4743 | -0.93877 | -1 | 0.061228
2024-04-20 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1322.13 | 1381.231 | 2703.361 | 1351.6805 | 3100 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2722.9895 | 1331.7297 | 1391.2598 | 10.0288 | -1.131 | -2 | 0.86895
2024-04-20 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0012 | 1440.7983 | 2818.7995 | 1409.3998 | 3370 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2844.0059 | 1390.3236 | 1453.6822 | 12.8839 | -2.0466 | -2 | -0.046602
2024-04-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.134 | 1540.2991 | 3013.433 | 1506.7165 | 3750 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3044.3698 | 1488.2576 | 1556.1122 | 15.8132 | -3.2834 | -3 | -0.2834
2024-04-20 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1541.7041 | 1616.5918 | 3158.2959 | 1579.148 | 4700 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3203.1906 | 1563.6192 | 1639.5714 | 22.9796 | -12.1853 | -17 | 4.8147
2024-04-21 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1543.0235 | 1613.9531 | 3156.9765 | 1578.4883 | 4700 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3200.2337 | 1564.1661 | 1636.0676 | 22.1145 | -11.556 | -16 | 4.444
2024-04-21 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1541.5983 | 1616.8035 | 3158.4017 | 1579.2009 | 4700 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3200.0891 | 1561.9457 | 1638.1435 | 21.34 | -12.2357 | -17 | 4.7643
2024-04-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1543.5753 | 1612.8494 | 3156.4247 | 1578.2124 | 4700 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3197.9859 | 1563.8998 | 1634.0861 | 21.2367 | -11.2923 | -16 | 4.7077
2024-04-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.7002 | 1614.5996 | 3157.2998 | 1578.6499 | 4700 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3200.9474 | 1564.027 | 1636.9204 | 22.3208 | -11.7103 | -16 | 4.2897
2024-04-21 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.78% | 1543.2571 | 1613.4859 | 3156.7429 | 1578.3715 | 4700 | 65.6724 | 0.48888 | 0.51112 | 1.4889 | 44.1087 | 3200.8516 | 1564.8208 | 1636.0309 | 22.545 | -11.4444 | -16 | 4.5556
2024-04-21 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1547.1 | 1605.7999 | 3152.9 | 1576.45 | 4700 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3196.0608 | 1568.2787 | 1627.7821 | 21.9822 | -9.6012 | -13 | 3.3988
2024-04-21 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1545.6493 | 1608.7014 | 3154.3507 | 1577.1754 | 4700 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3205.5956 | 1570.7596 | 1634.836 | 26.1346 | -10.2986 | -10 | -0.29863
2024-04-21 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1544.8172 | 1610.3656 | 3155.1828 | 1577.5914 | 4700 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3219.3599 | 1576.2391 | 1643.1208 | 32.7552 | -10.6978 | -3 | -7.6978
2024-04-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6609 | 1536.5087 | 3012.1696 | 1506.0848 | 3750 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3047.79 | 1493.1113 | 1554.6787 | 18.17 | -2.9809 | -3 | 0.019067
2024-04-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6728 | 1536.4909 | 3012.1636 | 1506.0818 | 3750 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3054.1736 | 1496.2536 | 1557.92 | 21.4291 | -2.9795 | -2 | -0.97951
2024-04-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1373.7895 | 1446.6947 | 2820.4842 | 1410.2421 | 3370 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2859.9268 | 1393.001 | 1466.9257 | 20.2311 | -2.3674 | -2 | -0.36736
2024-04-21 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3222 | 1445.9489 | 2820.2711 | 1410.1356 | 3370 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2858.7752 | 1393.0854 | 1465.6899 | 19.741 | -2.3269 | -2 | -0.32692
2024-04-21 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1374.1843 | 1446.142 | 2820.3263 | 1410.1631 | 3370 | 44.265 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1949 | 37.045 | 2857.3713 | 1392.2342 | 1465.1371 | 18.9951 | -2.3374 | -2 | -0.33739
2024-04-21 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1375.3137 | 1444.5608 | 2819.8745 | 1409.9373 | 3370 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2857.6828 | 1393.7536 | 1463.9291 | 19.3684 | -2.2516 | -2 | -0.25155
2024-04-21 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9086 | 1445.128 | 2820.0366 | 1410.0183 | 3370 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2857.9627 | 1393.3995 | 1464.5632 | 19.4352 | -2.2824 | -2 | -0.28236
2024-04-21 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8623 | 1440.9928 | 2818.8551 | 1409.4275 | 3370 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2851.6181 | 1393.8769 | 1457.7412 | 16.7484 | -2.0572 | -2 | -0.05722
2024-04-21 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1380.0783 | 1437.8904 | 2817.9687 | 1408.9843 | 3370 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2844.9028 | 1393.2691 | 1451.6337 | 13.7434 | -1.8875 | -2 | 0.11247
2024-04-21 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1382.0303 | 1435.1576 | 2817.1879 | 1408.5939 | 3370 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2843.7352 | 1395.0536 | 1448.6816 | 13.524 | -1.7375 | -2 | 0.26248
2024-04-21 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.9138 | 1433.9207 | 2816.8345 | 1408.4172 | 3370 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2839.0851 | 1393.8376 | 1445.2475 | 11.3268 | -1.6694 | -2 | 0.33056
2024-04-21 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.941 | 1433.8825 | 2816.8236 | 1408.4118 | 3370 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2838.1095 | 1393.3915 | 1444.718 | 10.8354 | -1.6673 | -2 | 0.33266
2024-04-21 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.4915 | 1440.112 | 2818.6034 | 1409.3017 | 3370 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2843.7042 | 1390.7675 | 1452.9367 | 12.8248 | -2.0091 | -2 | -0.0091112
2024-04-21 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.1468 | 1540.2798 | 3013.4266 | 1506.7133 | 3750 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3043.6968 | 1487.9447 | 1555.752 | 15.4723 | -3.2819 | -3 | -0.28187
2024-04-21 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2133 | 1613.5735 | 3156.7867 | 1578.3934 | 4700 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3208.5025 | 1568.4948 | 1640.0077 | 26.4342 | -11.4653 | -11 | -0.46534
2024-04-21 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1600.702 | 1678.4556 | 3279.1576 | 1639.5788 | 5200 | 80.1717 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 50.5569 | 3329.7145 | 1625.3811 | 1704.3334 | 25.8778 | -17.0797 | -17 | -0.07973
2024-04-22 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1601.9875 | 1675.6276 | 3277.615 | 1638.8075 | 5200 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3326.3252 | 1625.7954 | 1700.5299 | 24.9023 | -16.1968 | -16 | -0.19676
2024-04-22 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1600.5989 | 1678.6824 | 3279.2813 | 1639.6407 | 5200 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3326.2266 | 1623.5126 | 1702.7139 | 24.0315 | -17.1504 | -17 | -0.15045
2024-04-22 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -16 | 0.1732
2024-04-22 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -16 | -0.41329
2024-04-22 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -16 | -0.04019
2024-04-22 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -13 | -0.45469
2024-04-22 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1545.6493 | 1608.7014 | 3154.3507 | 1577.1754 | 4700 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3205.5956 | 1570.7596 | 1634.836 | 26.1346 | -10.2986 | -10 | -0.29863
2024-04-22 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1544.8172 | 1610.3656 | 3155.1828 | 1577.5914 | 4700 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3219.3599 | 1576.2391 | 1643.1208 | 32.7552 | -10.6978 | -11 | 0.30222
2024-04-22 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1545.4252 | 1609.1497 | 3154.5748 | 1577.2874 | 4700 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3214.1032 | 1574.5881 | 1639.5151 | 30.3654 | -10.4062 | -10 | -0.40621
2024-04-22 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1545.4356 | 1609.1289 | 3154.5644 | 1577.2822 | 4700 | 104.6008 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 70.2064 | 3224.7708 | 1579.83 | 1644.9408 | 35.8119 | -10.4012 | -10 | -0.40122
2024-04-22 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1539.4348 | 1621.1305 | 3160.5652 | 1580.2826 | 4700 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3239.7932 | 1578.0248 | 1661.7684 | 40.6379 | -13.264 | -4 | -9.264
2024-04-22 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9144 | 1620.1713 | 3160.0856 | 1580.0428 | 4700 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3237.4226 | 1577.6008 | 1659.8218 | 39.6506 | -13.0364 | -4 | -9.0364
2024-04-22 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2262 | 1546.1607 | 3015.3869 | 1507.6934 | 3750 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3059.879 | 1490.9047 | 1568.9743 | 22.8136 | -3.7486 | -4 | 0.25142
2024-04-22 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1470.3864 | 1544.4204 | 3014.8068 | 1507.4034 | 3750 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3060.214 | 1492.5325 | 1567.6815 | 23.2612 | -3.6108 | -2 | -1.6108
2024-04-22 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1469.9702 | 1545.0446 | 3015.0149 | 1507.5074 | 3750 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3060.5642 | 1492.1778 | 1568.3864 | 23.3417 | -3.6603 | -2 | -1.6603
2024-04-22 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0041 | 1540.4938 | 3013.4979 | 1506.749 | 3750 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3052.843 | 1492.2361 | 1560.6069 | 20.1131 | -3.2989 | -2 | -1.2989
2024-04-22 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1475.28 | 1537.0801 | 3012.36 | 1506.18 | 3750 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3044.7032 | 1491.1198 | 1553.5834 | 16.5034 | -3.0266 | -2 | -1.0266
2024-04-22 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1477.2844 | 1534.0734 | 3011.3578 | 1505.6789 | 3750 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3043.2347 | 1492.9222 | 1550.3125 | 16.239 | -2.7859 | -2 | -0.78591
2024-04-22 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.1916 | 1532.7127 | 3010.9042 | 1505.4521 | 3750 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3037.6211 | 1491.3081 | 1546.313 | 13.6003 | -2.6767 | -2 | -0.67669
2024-04-22 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.2195 | 1532.6707 | 3010.8902 | 1505.4451 | 3750 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3036.4487 | 1490.7677 | 1545.681 | 13.0104 | -2.6733 | -2 | -0.67332
2024-04-22 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.4915 | 1440.112 | 2818.6034 | 1409.3017 | 3370 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2843.7042 | 1390.7675 | 1452.9367 | 12.8248 | -2.0091 | -2 | -0.0091112
2024-04-22 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.1468 | 1540.2798 | 3013.4266 | 1506.7133 | 3750 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3043.6968 | 1487.9447 | 1555.752 | 15.4723 | -3.2819 | -2 | -1.2819
2024-04-22 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2133 | 1613.5735 | 3156.7867 | 1578.3934 | 4700 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3208.5025 | 1568.4948 | 1640.0077 | 26.4342 | -11.4653 | -3 | -8.4653
2024-04-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1541.7041 | 1616.5918 | 3158.2959 | 1579.148 | 4700 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3203.1906 | 1563.6192 | 1639.5714 | 22.9796 | -12.1853 | -12 | -0.18534
2024-04-23 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1543.0235 | 1613.9531 | 3156.9765 | 1578.4883 | 4700 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3200.2337 | 1564.1661 | 1636.0676 | 22.1145 | -11.556 | -12 | 0.444
2024-04-23 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1541.5983 | 1616.8035 | 3158.4017 | 1579.2009 | 4700 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3200.0891 | 1561.9457 | 1638.1435 | 21.34 | -12.2357 | -12 | -0.23574
2024-04-23 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -11 | -4.8268
2024-04-23 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -12 | -4.4133
2024-04-23 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -11 | -5.0402
2024-04-23 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -10 | -3.4547
2024-04-23 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1545.6493 | 1608.7014 | 3154.3507 | 1577.1754 | 4700 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3205.5956 | 1570.7596 | 1634.836 | 26.1346 | -10.2986 | -10 | -0.29863
2024-04-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1474.9662 | 1537.5507 | 3012.5169 | 1506.2585 | 3750 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3050.9161 | 1493.7669 | 1557.1492 | 19.5984 | -3.0642 | -3 | -0.064219
2024-04-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6609 | 1536.5087 | 3012.1696 | 1506.0848 | 3750 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3047.79 | 1493.1113 | 1554.6787 | 18.17 | -2.9809 | -2 | -0.98093
2024-04-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6728 | 1536.4909 | 3012.1636 | 1506.0818 | 3750 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3054.1736 | 1496.2536 | 1557.92 | 21.4291 | -2.9795 | -2 | -0.97951
2024-04-23 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.42% | 1468.8207 | 1546.769 | 3015.5897 | 1507.7948 | 3750 | 58.909 | 0.48708 | 0.51292 | 1.2435 | 47.3721 | 3062.9618 | 1491.8945 | 1571.0673 | 24.2983 | -3.7967 | -2 | -1.7967
2024-04-23 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3679 | 1545.9481 | 3015.316 | 1507.658 | 3750 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3061.5603 | 1491.9028 | 1569.6575 | 23.7094 | -3.7318 | -2 | -1.7318
2024-04-23 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2262 | 1546.1607 | 3015.3869 | 1507.6934 | 3750 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3059.879 | 1490.9047 | 1568.9743 | 22.8136 | -3.7486 | -2 | -1.7486
2024-04-23 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1470.3864 | 1544.4204 | 3014.8068 | 1507.4034 | 3750 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3060.214 | 1492.5325 | 1567.6815 | 23.2612 | -3.6108 | -2 | -1.6108
2024-04-23 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1469.9702 | 1545.0446 | 3015.0149 | 1507.5074 | 3750 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3060.5642 | 1492.1778 | 1568.3864 | 23.3417 | -3.6603 | -2 | -1.6603
2024-04-23 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0041 | 1540.4938 | 3013.4979 | 1506.749 | 3750 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3052.843 | 1492.2361 | 1560.6069 | 20.1131 | -3.2989 | -2 | -1.2989
2024-04-23 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1475.28 | 1537.0801 | 3012.36 | 1506.18 | 3750 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3044.7032 | 1491.1198 | 1553.5834 | 16.5034 | -3.0266 | -1 | -2.0266
2024-04-23 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1477.2844 | 1534.0734 | 3011.3578 | 1505.6789 | 3750 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3043.2347 | 1492.9222 | 1550.3125 | 16.239 | -2.7859 | -1 | -1.7859
2024-04-23 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.1916 | 1532.7127 | 3010.9042 | 1505.4521 | 3750 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3037.6211 | 1491.3081 | 1546.313 | 13.6003 | -2.6767 | -2 | -0.67669
2024-04-23 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1382.941 | 1433.8825 | 2816.8236 | 1408.4118 | 3370 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2838.1095 | 1393.3915 | 1444.718 | 10.8354 | -1.6673 | -2 | 0.33266
2024-04-23 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.4915 | 1440.112 | 2818.6034 | 1409.3017 | 3370 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2843.7042 | 1390.7675 | 1452.9367 | 12.8248 | -2.0091 | -2 | -0.0091112
2024-04-23 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0012 | 1440.7983 | 2818.7995 | 1409.3998 | 3370 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2844.0059 | 1390.3236 | 1453.6822 | 12.8839 | -2.0466 | -2 | -0.046602
2024-04-23 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.134 | 1540.2991 | 3013.433 | 1506.7165 | 3750 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3044.3698 | 1488.2576 | 1556.1122 | 15.8132 | -3.2834 | -11 | 7.7166
2024-04-23 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1541.7041 | 1616.5918 | 3158.2959 | 1579.148 | 4700 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3203.1906 | 1563.6192 | 1639.5714 | 22.9796 | -12.1853 | -12 | -0.18534
2024-04-24 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1601.9875 | 1675.6276 | 3277.615 | 1638.8075 | 5200 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3326.3252 | 1625.7954 | 1700.5299 | 24.9023 | -16.1968 | -16 | -0.19676
2024-04-24 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1600.5989 | 1678.6824 | 3279.2813 | 1639.6407 | 5200 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3326.2266 | 1623.5126 | 1702.7139 | 24.0315 | -17.1504 | -17 | -0.15045
2024-04-24 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -16 | 0.1732
2024-04-24 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -16 | -0.41329
2024-04-24 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -16 | -0.04019
2024-04-24 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -13 | -0.45469
2024-04-24 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98% | 1604.5454 | 1670.0001 | 3274.5455 | 1637.2728 | 5200 | 91.6262 | 0.49001 | 0.50999 | 1.588 | 57.6988 | 3332.2444 | 1632.8182 | 1699.4262 | 29.4261 | -14.4329 | -14 | -0.43292
2024-04-24 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.92% | 1603.7349 | 1671.7833 | 3275.5181 | 1637.7591 | 5200 | 114.7188 | 0.48961 | 0.51039 | 1.5875 | 72.2622 | 3347.7804 | 1639.1154 | 1708.665 | 36.8817 | -14.9928 | -15 | 0.007198
2024-04-24 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1604.3271 | 1670.4804 | 3274.8075 | 1637.4037 | 5200 | 106.4295 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 67.0262 | 3341.8336 | 1637.1632 | 1704.6705 | 34.1901 | -14.5838 | -15 | 0.41619
2024-04-24 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1604.3372 | 1670.4581 | 3274.7953 | 1637.3977 | 5200 | 125.5209 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 79.0491 | 3353.8444 | 1643.0637 | 1710.7807 | 40.3226 | -14.5768 | -15 | 0.42319
2024-04-24 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1539.4348 | 1621.1305 | 3160.5652 | 1580.2826 | 4700 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3239.7932 | 1578.0248 | 1661.7684 | 40.6379 | -13.264 | -13 | -0.264
2024-04-24 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1539.9144 | 1620.1713 | 3160.0856 | 1580.0428 | 4700 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3237.4226 | 1577.6008 | 1659.8218 | 39.6506 | -13.0364 | -13 | -0.036435
2024-04-24 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1539.7902 | 1620.4197 | 3160.2098 | 1580.1049 | 4700 | 110.6626 | 0.48724 | 0.51276 | 1.4872 | 74.4079 | 3234.6177 | 1576.0449 | 1658.5728 | 38.1531 | -13.0954 | -13 | -0.095386
2024-04-24 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1470.3864 | 1544.4204 | 3014.8068 | 1507.4034 | 3750 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3060.214 | 1492.5325 | 1567.6815 | 23.2612 | -3.6108 | -4 | 0.3892
2024-04-24 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9086 | 1445.128 | 2820.0366 | 1410.0183 | 3370 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2857.9627 | 1393.3995 | 1464.5632 | 19.4352 | -2.2824 | -4 | 1.7176
2024-04-24 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8623 | 1440.9928 | 2818.8551 | 1409.4275 | 3370 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2851.6181 | 1393.8769 | 1457.7412 | 16.7484 | -2.0572 | -3 | 0.94278
2024-04-24 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1323.7169 | 1379.168 | 2702.8849 | 1351.4425 | 3100 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2723.9481 | 1334.0325 | 1389.9157 | 10.7477 | -1.0627 | -2 | 0.93735
2024-04-24 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1325.6692 | 1376.63 | 2702.2992 | 1351.1496 | 3100 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2723.0612 | 1335.8544 | 1387.2067 | 10.5767 | -0.97826 | -2 | 1.0217
2024-04-24 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1218.3395 | 1263.2763 | 2481.6159 | 1240.8079 | 2640 | 8.6515 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0638 | 8.1325 | 2489.7484 | 1222.3321 | 1267.4162 | 4.1399 | -1.3031 | -1 | -0.30313
2024-04-24 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1218.3665 | 1263.2458 | 2481.6124 | 1240.8062 | 2640 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2489.3923 | 1222.1861 | 1267.2061 | 3.9603 | -1.3029 | -1 | -0.30291
2024-04-24 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1213.9598 | 1268.2255 | 2482.1852 | 1241.0926 | 2640 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2491.3558 | 1218.4448 | 1272.911 | 4.6855 | -1.3389 | -1 | -0.33893
2024-04-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4745 | 1268.7738 | 2482.2483 | 1241.1242 | 2640 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2491.4571 | 1217.9763 | 1273.4808 | 4.7069 | -1.3429 | -1 | -0.34288
2024-04-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.2764 | 1384.6545 | 2708.9309 | 1354.4655 | 3040 | 19.2493 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 17.153 | 2726.0839 | 1332.6617 | 1393.4222 | 8.7677 | -0.81989 | -1 | 0.18011
2024-04-24 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.63% | 1319.9495 | 1384.0656 | 2704.0151 | 1352.0076 | 3100 | 20.0429 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1464 | 17.4827 | 2721.4979 | 1328.4836 | 1393.0142 | 8.9486 | -1.2247 | -1 | -0.2247
2024-04-25 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1377.7777 | 1441.1113 | 2818.8889 | 1409.4445 | 3370 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2840.4362 | 1388.3092 | 1452.127 | 11.0157 | -2.0637 | -2 | -0.063689
2024-04-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1376.1933 | 1443.3294 | 2819.5227 | 1409.7613 | 3370 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2840.2833 | 1386.3265 | 1453.9569 | 10.6275 | -2.1846 | -2 | -0.18458
2024-04-25 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1543.5753 | 1612.8494 | 3156.4247 | 1578.2124 | 4700 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3197.9859 | 1563.8998 | 1634.0861 | 21.2367 | -11.2923 | -3 | -8.2923
2024-04-25 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.7002 | 1614.5996 | 3157.2998 | 1578.6499 | 4700 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3200.9474 | 1564.027 | 1636.9204 | 22.3208 | -11.7103 | -3 | -8.7103
2024-04-25 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.78% | 1543.2571 | 1613.4859 | 3156.7429 | 1578.3715 | 4700 | 65.6724 | 0.48888 | 0.51112 | 1.4889 | 44.1087 | 3200.8516 | 1564.8208 | 1636.0309 | 22.545 | -11.4444 | -3 | -8.4444
2024-04-25 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1547.1 | 1605.7999 | 3152.9 | 1576.45 | 4700 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3196.0608 | 1568.2787 | 1627.7821 | 21.9822 | -9.6012 | -3 | -6.6012
2024-04-25 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98% | 1475.917 | 1536.1245 | 3012.0415 | 1506.0208 | 3750 | 38.1776 | 0.49001 | 0.50999 | 1.245 | 30.6646 | 3042.7061 | 1490.9428 | 1551.7633 | 15.6388 | -2.9502 | -3 | 0.049799
2024-04-25 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.92% | 1379.7728 | 1438.3181 | 2818.0909 | 1409.0454 | 3370 | 38.2396 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1958 | 31.9771 | 2850.068 | 1395.4291 | 1454.6388 | 16.3207 | -1.911 | -3 | 1.089
2024-04-25 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1380.4492 | 1437.3711 | 2817.8203 | 1408.9102 | 3370 | 35.4765 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 29.6636 | 2847.4839 | 1394.9814 | 1452.5025 | 15.1314 | -1.8591 | -3 | 1.1409
2024-04-25 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1380.4608 | 1437.3549 | 2817.8157 | 1408.9078 | 3370 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2852.8003 | 1397.5999 | 1455.2004 | 17.8455 | -1.8582 | -2 | 0.14182
2024-04-25 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1373.7895 | 1446.6947 | 2820.4842 | 1410.2421 | 3370 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2859.9268 | 1393.001 | 1466.9257 | 20.2311 | -2.3674 | -2 | -0.36736
2024-04-25 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1317.9612 | 1386.6504 | 2704.6116 | 1352.3058 | 3100 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2734.7175 | 1332.6318 | 1402.0856 | 15.4352 | -1.3098 | -2 | 0.69021
2024-04-25 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.8233 | 1386.8297 | 2704.653 | 1352.3265 | 3100 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2733.6179 | 1331.9362 | 1401.6817 | 14.8519 | -1.3157 | -1 | -0.31568
2024-04-25 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1318.9525 | 1385.3618 | 2704.3143 | 1352.1571 | 3100 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2733.8769 | 1333.3708 | 1400.5061 | 15.1443 | -1.2674 | -1 | -0.2674
2024-04-25 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1321.1233 | 1388.5958 | 2709.7192 | 1354.8596 | 3040 | 28.3265 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1219 | 25.249 | 2734.9682 | 1333.4335 | 1401.5347 | 12.9389 | -0.91378 | -1 | 0.086217
2024-04-25 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.76% | 1213.337 | 1268.9292 | 2482.2662 | 1241.1331 | 2640 | 12.7299 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0635 | 11.9693 | 2494.2355 | 1219.1876 | 1275.0479 | 6.1187 | -1.344 | -1 | -0.344
2024-04-25 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.95% | 1215.5309 | 1266.45 | 2481.981 | 1240.9905 | 2640 | 10.4684 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0637 | 9.8418 | 2491.8228 | 1220.3509 | 1271.4719 | 5.0219 | -1.3261 | -1 | -0.32612
2024-04-25 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.11% | 1217.4642 | 1264.2654 | 2481.7296 | 1240.8648 | 2640 | 10.3209 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0638 | 9.7022 | 2491.4318 | 1222.2238 | 1269.208 | 4.9426 | -1.3103 | -1 | -0.31031
2024-04-25 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1218.3395 | 1263.2763 | 2481.6159 | 1240.8079 | 2640 | 8.6515 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0638 | 8.1325 | 2489.7484 | 1222.3321 | 1267.4162 | 4.1399 | -1.3031 | -1 | -0.30313
2024-04-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1218.3665 | 1263.2458 | 2481.6124 | 1240.8062 | 2640 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2489.3923 | 1222.1861 | 1267.2061 | 3.9603 | -1.3029 | -1 | -0.30291
2024-04-25 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1213.9598 | 1268.2255 | 2482.1852 | 1241.0926 | 2640 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2491.3558 | 1218.4448 | 1272.911 | 4.6855 | -1.3389 | -1 | -0.33893
2024-04-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.2892 | 1384.6385 | 2708.9277 | 1354.4639 | 3040 | 18.8346 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 16.7834 | 2725.7111 | 1332.4939 | 1393.2172 | 8.5786 | -0.81951 | -1 | 0.18049
2024-04-25 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6272 | 1381.8846 | 2703.5118 | 1351.7559 | 3100 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2723.6566 | 1331.4751 | 1392.1815 | 10.2969 | -1.1527 | -1 | -0.15267
2024-04-25 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.63% | 1471.4107 | 1542.884 | 3014.2947 | 1507.1473 | 3750 | 33.4049 | 0.48814 | 0.51186 | 1.2441 | 26.8512 | 3041.1459 | 1484.518 | 1556.6279 | 13.744 | -3.4889 | -3 | -0.48893
2024-04-26 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.75% | 1472.9172 | 1540.6242 | 3013.5414 | 1506.7707 | 3750 | 32.1999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.2444 | 25.8762 | 3039.4176 | 1485.5646 | 1553.853 | 13.2288 | -3.3093 | -12 | 8.6907
2024-04-26 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1541.5983 | 1616.8035 | 3158.4017 | 1579.2009 | 4700 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3200.0891 | 1561.9457 | 1638.1435 | 21.34 | -12.2357 | -12 | -0.23574
2024-04-26 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1543.5753 | 1612.8494 | 3156.4247 | 1578.2124 | 4700 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3197.9859 | 1563.8998 | 1634.0861 | 21.2367 | -11.2923 | -11 | -0.2923
2024-04-26 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1542.7002 | 1614.5996 | 3157.2998 | 1578.6499 | 4700 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3200.9474 | 1564.027 | 1636.9204 | 22.3208 | -11.7103 | -12 | 0.28965
2024-04-26 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -11 | -5.0402
2024-04-26 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1547.1 | 1605.7999 | 3152.9 | 1576.45 | 4700 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3196.0608 | 1568.2787 | 1627.7821 | 21.9822 | -9.6012 | -10 | 0.39883
2024-04-26 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1545.6493 | 1608.7014 | 3154.3507 | 1577.1754 | 4700 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3205.5956 | 1570.7596 | 1634.836 | 26.1346 | -10.2986 | -3 | -7.2986
2024-04-26 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1544.8172 | 1610.3656 | 3155.1828 | 1577.5914 | 4700 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3219.3599 | 1576.2391 | 1643.1208 | 32.7552 | -10.6978 | -3 | -7.6978
2024-04-26 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6609 | 1536.5087 | 3012.1696 | 1506.0848 | 3750 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3047.79 | 1493.1113 | 1554.6787 | 18.17 | -2.9809 | -2 | -0.98093
2024-04-26 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1475.6728 | 1536.4909 | 3012.1636 | 1506.0818 | 3750 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3054.1736 | 1496.2536 | 1557.92 | 21.4291 | -2.9795 | -2 | -0.97951
2024-04-26 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1373.7895 | 1446.6947 | 2820.4842 | 1410.2421 | 3370 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2859.9268 | 1393.001 | 1466.9257 | 20.2311 | -2.3674 | -2 | -0.36736
2024-04-26 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1374.3222 | 1445.9489 | 2820.2711 | 1410.1356 | 3370 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2858.7752 | 1393.0854 | 1465.6899 | 19.741 | -2.3269 | -1 | -1.3269
2024-04-26 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1317.8233 | 1386.8297 | 2704.653 | 1352.3265 | 3100 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2733.6179 | 1331.9362 | 1401.6817 | 14.8519 | -1.3157 | -1 | -0.31568
2024-04-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.54% | 1321.538 | 1388.0775 | 2709.6155 | 1354.8077 | 3040 | 28.2401 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1219 | 25.171 | 2734.7865 | 1333.8145 | 1400.9721 | 12.8946 | -0.90146 | -1 | 0.098535
2024-04-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1321.1233 | 1388.5958 | 2709.7192 | 1354.8596 | 3040 | 28.3265 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1219 | 25.249 | 2734.9682 | 1333.4335 | 1401.5347 | 12.9389 | -0.91378 | -1 | 0.086217
2024-04-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1324.147 | 1384.8163 | 2708.9633 | 1354.4816 | 3040 | 24.4806 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 21.8148 | 2730.778 | 1334.8101 | 1395.968 | 11.1517 | -0.82376 | -1 | 0.17624
2024-04-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.95% | 1326.4159 | 1381.9801 | 2708.396 | 1354.198 | 3040 | 20.1315 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1224 | 17.9356 | 2726.3316 | 1335.1998 | 1391.1318 | 9.1518 | -0.75589 | -1 | 0.24411
2024-04-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.11% | 1328.415 | 1379.4813 | 2707.8963 | 1353.9481 | 3040 | 19.8479 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1226 | 17.6796 | 2725.5759 | 1337.0881 | 1388.4878 | 9.0065 | -0.69588 | -1 | 0.30412
2024-04-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3199 | 1378.3501 | 2707.67 | 1353.835 | 3040 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2722.4888 | 1336.5951 | 1385.8937 | 7.5436 | -0.66864 | -1 | 0.33136
2024-04-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1329.3478 | 1378.3152 | 2707.663 | 1353.8315 | 3040 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2721.8393 | 1336.3078 | 1385.5315 | 7.2163 | -0.6678 | -1 | 0.3322
2024-04-26 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1324.7911 | 1384.0111 | 2708.8022 | 1354.4011 | 3040 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2725.5157 | 1332.9652 | 1392.5506 | 8.5394 | -0.80452 | -1 | 0.19548
2024-04-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.2892 | 1384.6385 | 2708.9277 | 1354.4639 | 3040 | 18.8346 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 16.7834 | 2725.7111 | 1332.4939 | 1393.2172 | 8.5786 | -0.81951 | -1 | 0.18049
2024-04-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6272 | 1381.8846 | 2703.5118 | 1351.7559 | 3100 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2723.6566 | 1331.4751 | 1392.1815 | 10.2969 | -1.1527 | -2 | 0.84733
2024-04-26 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1376.3109 | 1443.1647 | 2819.4756 | 1409.7378 | 3370 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2841.8339 | 1387.225 | 1454.609 | 11.4442 | -2.1756 | -2 | -0.17562
2024-04-27 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1377.7777 | 1441.1113 | 2818.8889 | 1409.4445 | 3370 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2840.4362 | 1388.3092 | 1452.127 | 11.0157 | -2.0637 | -2 | -0.063689
2024-04-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1376.1933 | 1443.3294 | 2819.5227 | 1409.7613 | 3370 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2840.2833 | 1386.3265 | 1453.9569 | 10.6275 | -2.1846 | -2 | -0.18458
2024-04-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1378.3913 | 1440.2522 | 2818.6435 | 1409.3217 | 3370 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2839.3478 | 1388.5163 | 1450.8315 | 10.5793 | -2.0168 | -2 | -0.016773
2024-04-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.4182 | 1441.6145 | 2819.0327 | 1409.5164 | 3370 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2840.7733 | 1388.041 | 1452.7323 | 11.1179 | -2.0911 | -2 | -0.091145
2024-04-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1378.0374 | 1440.7476 | 2818.785 | 1409.3925 | 3370 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2840.7573 | 1388.7791 | 1451.9782 | 11.2305 | -2.0438 | -2 | -0.043835
2024-04-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1382.3135 | 1434.7611 | 2817.0746 | 1408.5373 | 3370 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2838.5878 | 1392.8699 | 1445.718 | 10.9569 | -1.7157 | -2 | 0.2843
2024-04-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98% | 1380.6986 | 1437.0219 | 2817.7205 | 1408.8603 | 3370 | 30.5421 | 0.49001 | 0.50999 | 1.196 | 25.5368 | 2843.2573 | 1393.2118 | 1450.0455 | 13.0236 | -1.8399 | -1 | -0.83991
2024-04-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.92% | 1379.7728 | 1438.3181 | 2818.0909 | 1409.0454 | 3370 | 38.2396 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1958 | 31.9771 | 2850.068 | 1395.4291 | 1454.6388 | 16.3207 | -1.911 | -1 | -0.91097
2024-04-27 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1380.4492 | 1437.3711 | 2817.8203 | 1408.9102 | 3370 | 35.4765 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 29.6636 | 2847.4839 | 1394.9814 | 1452.5025 | 15.1314 | -1.8591 | -1 | -0.85907
2024-04-27 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1380.4608 | 1437.3549 | 2817.8157 | 1408.9078 | 3370 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2852.8003 | 1397.5999 | 1455.2004 | 17.8455 | -1.8582 | -1 | -0.85818
2024-04-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1317.4286 | 1387.3428 | 2704.7714 | 1352.3857 | 3100 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2735.6105 | 1332.4496 | 1403.1609 | 15.8181 | -1.3325 | -1 | -0.33253
2024-04-27 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1320.5232 | 1389.346 | 2709.8692 | 1354.9346 | 3040 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2735.5023 | 1333.0143 | 1402.488 | 13.142 | -0.93159 | -1 | 0.068405
2024-04-27 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.45% | 1320.382 | 1389.5225 | 2709.9045 | 1354.9522 | 3040 | 27.6656 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1218 | 24.6616 | 2734.5661 | 1332.3982 | 1402.1679 | 12.6454 | -0.93578 | -1 | 0.064217
2024-04-27 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.54% | 1210.8148 | 1271.7793 | 2482.5941 | 1241.297 | 2640 | 14.6849 | 0.48772 | 0.51228 | 1.0634 | 13.8093 | 2496.4034 | 1217.5499 | 1278.8535 | 7.0742 | -1.3645 | -1 | -0.36447
2024-04-27 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.51% | 1238.8131 | 1302.0818 | 2540.895 | 1270.4475 | 2640 | 9.0645 | 0.48755 | 0.51245 | 1.039 | 8.7242 | 2549.6192 | 1243.0666 | 1306.5526 | 4.4707 | -0.094913 | -1 | 0.90509
2024-04-27 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.76% | 1241.8751 | 1298.7749 | 2540.65 | 1270.325 | 2640 | 7.8338 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0391 | 7.539 | 2548.189 | 1245.5601 | 1302.6288 | 3.8539 | -0.085578 | -1 | 0.91442
2024-04-27 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.95% | 1244.1736 | 1296.2925 | 2540.4661 | 1270.2331 | 2640 | 6.4421 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0392 | 6.1992 | 2546.6653 | 1247.2096 | 1299.4557 | 3.1632 | -0.078538 | -1 | 0.92146
2024-04-27 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1246.1991 | 1294.1049 | 2540.3041 | 1270.152 | 2640 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4156 | 1249.1973 | 1297.2183 | 3.1134 | -0.072311 | -1 | 0.92769
2024-04-27 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1247.1162 | 1293.1145 | 2540.2307 | 1270.1154 | 2640 | 5.324 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0393 | 5.1228 | 2545.3535 | 1249.6313 | 1295.7222 | 2.6078 | -0.069485 | -1 | 0.93051
2024-04-27 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1247.1445 | 1293.0839 | 2540.2284 | 1270.1142 | 2640 | 5.0932 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0393 | 4.9007 | 2545.1292 | 1249.5506 | 1295.5786 | 2.4947 | -0.069398 | -1 | 0.9306
2024-04-27 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.81% | 1242.5275 | 1298.0703 | 2540.5978 | 1270.2989 | 2640 | 6.0022 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0391 | 5.7762 | 2546.374 | 1245.3525 | 1301.0215 | 2.9513 | -0.083582 | -1 | 0.91642
2024-04-27 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4745 | 1268.7738 | 2482.2483 | 1241.1242 | 2640 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2491.4571 | 1217.9763 | 1273.4808 | 4.7069 | -1.3429 | -1 | -0.34288
2024-04-27 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.2764 | 1384.6545 | 2708.9309 | 1354.4655 | 3040 | 19.2493 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 17.153 | 2726.0839 | 1332.6617 | 1393.4222 | 8.7677 | -0.81989 | -2 | 1.1801
2024-04-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.63% | 1319.9495 | 1384.0656 | 2704.0151 | 1352.0076 | 3100 | 20.0429 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1464 | 17.4827 | 2721.4979 | 1328.4836 | 1393.0142 | 8.9486 | -1.2247 | -3 | 1.7753
2024-04-28 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.75% | 1472.9172 | 1540.6242 | 3013.5414 | 1506.7707 | 3750 | 32.1999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.2444 | 25.8762 | 3039.4176 | 1485.5646 | 1553.853 | 13.2288 | -3.3093 | -12 | 8.6907
2024-04-28 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1541.5983 | 1616.8035 | 3158.4017 | 1579.2009 | 4700 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3200.0891 | 1561.9457 | 1638.1435 | 21.34 | -12.2357 | -12 | -0.23574
2024-04-28 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -11 | -4.8268
2024-04-28 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -12 | -4.4133
2024-04-28 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -11 | -5.0402
2024-04-28 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -10 | -3.4547
2024-04-28 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1545.6493 | 1608.7014 | 3154.3507 | 1577.1754 | 4700 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3205.5956 | 1570.7596 | 1634.836 | 26.1346 | -10.2986 | -10 | -0.29863
2024-04-28 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1544.8172 | 1610.3656 | 3155.1828 | 1577.5914 | 4700 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3219.3599 | 1576.2391 | 1643.1208 | 32.7552 | -10.6978 | -11 | 0.30222
2024-04-28 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1545.4252 | 1609.1497 | 3154.5748 | 1577.2874 | 4700 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3214.1032 | 1574.5881 | 1639.5151 | 30.3654 | -10.4062 | -10 | -0.40621
2024-04-28 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1545.4356 | 1609.1289 | 3154.5644 | 1577.2822 | 4700 | 104.6008 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 70.2064 | 3224.7708 | 1579.83 | 1644.9408 | 35.8119 | -10.4012 | -3 | -7.4012
2024-04-28 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1539.4348 | 1621.1305 | 3160.5652 | 1580.2826 | 4700 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3239.7932 | 1578.0248 | 1661.7684 | 40.6379 | -13.264 | -4 | -9.264
2024-04-28 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1469.3679 | 1545.9481 | 3015.316 | 1507.658 | 3750 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3061.5603 | 1491.9028 | 1569.6575 | 23.7094 | -3.7318 | -4 | 0.26824
2024-04-28 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1469.2262 | 1546.1607 | 3015.3869 | 1507.6934 | 3750 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3059.879 | 1490.9047 | 1568.9743 | 22.8136 | -3.7486 | -4 | 0.25142
2024-04-28 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1470.3864 | 1544.4204 | 3014.8068 | 1507.4034 | 3750 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3060.214 | 1492.5325 | 1567.6815 | 23.2612 | -3.6108 | -4 | 0.3892
2024-04-28 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1374.9086 | 1445.128 | 2820.0366 | 1410.0183 | 3370 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2857.9627 | 1393.3995 | 1464.5632 | 19.4352 | -2.2824 | -2 | -0.28236
2024-04-28 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8623 | 1440.9928 | 2818.8551 | 1409.4275 | 3370 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2851.6181 | 1393.8769 | 1457.7412 | 16.7484 | -2.0572 | -2 | -0.05722
2024-04-28 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1380.0783 | 1437.8904 | 2817.9687 | 1408.9843 | 3370 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2844.9028 | 1393.2691 | 1451.6337 | 13.7434 | -1.8875 | -2 | 0.11247
2024-04-28 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1382.0303 | 1435.1576 | 2817.1879 | 1408.5939 | 3370 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2843.7352 | 1395.0536 | 1448.6816 | 13.524 | -1.7375 | -2 | 0.26248
2024-04-28 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.1916 | 1532.7127 | 3010.9042 | 1505.4521 | 3750 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3037.6211 | 1491.3081 | 1546.313 | 13.6003 | -2.6767 | -3 | 0.32331
2024-04-28 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.2195 | 1532.6707 | 3010.8902 | 1505.4451 | 3750 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3036.4487 | 1490.7677 | 1545.681 | 13.0104 | -2.6733 | -3 | 0.32668
2024-04-28 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1473.6503 | 1539.5245 | 3013.1748 | 1506.5874 | 3750 | 37.514 | 0.48907 | 0.51093 | 1.2445 | 30.143 | 3043.3178 | 1488.3923 | 1554.9255 | 15.401 | -3.2217 | -3 | -0.2217
2024-04-28 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.1468 | 1540.2798 | 3013.4266 | 1506.7133 | 3750 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3043.6968 | 1487.9447 | 1555.752 | 15.4723 | -3.2819 | -3 | -0.28187
2024-04-28 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2133 | 1613.5735 | 3156.7867 | 1578.3934 | 4700 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3208.5025 | 1568.4948 | 1640.0077 | 26.4342 | -11.4653 | -16 | 4.5347
2024-04-28 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1600.702 | 1678.4556 | 3279.1576 | 1639.5788 | 5200 | 80.1717 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 50.5569 | 3329.7145 | 1625.3811 | 1704.3334 | 25.8778 | -17.0797 | -17 | -0.07973
2024-04-29 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1601.9875 | 1675.6276 | 3277.615 | 1638.8075 | 5200 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3326.3252 | 1625.7954 | 1700.5299 | 24.9023 | -16.1968 | -16 | -0.19676
2024-04-29 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1600.5989 | 1678.6824 | 3279.2813 | 1639.6407 | 5200 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3326.2266 | 1623.5126 | 1702.7139 | 24.0315 | -17.1504 | -17 | -0.15045
2024-04-29 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1602.5251 | 1674.4448 | 3276.9699 | 1638.485 | 5200 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3323.7693 | 1625.4112 | 1698.3581 | 23.9133 | -15.8268 | -16 | 0.1732
2024-04-29 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1601.6725 | 1676.3204 | 3277.993 | 1638.9965 | 5200 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3327.1435 | 1625.6881 | 1701.4553 | 25.1349 | -16.4133 | -16 | -0.41329
2024-04-29 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1602.2151 | 1675.1269 | 3277.3419 | 1638.671 | 5200 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3327.0106 | 1626.4969 | 1700.5137 | 25.3868 | -16.0402 | -16 | -0.04019
2024-04-29 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1605.9584 | 1666.8915 | 3272.8499 | 1636.4249 | 5200 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3321.4438 | 1629.803 | 1691.6408 | 24.7493 | -13.4547 | -13 | -0.45469
2024-04-29 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98% | 1604.5454 | 1670.0001 | 3274.5455 | 1637.2728 | 5200 | 91.6262 | 0.49001 | 0.50999 | 1.588 | 57.6988 | 3332.2444 | 1632.8182 | 1699.4262 | 29.4261 | -14.4329 | -14 | -0.43292
2024-04-29 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.92% | 1603.7349 | 1671.7833 | 3275.5181 | 1637.7591 | 5200 | 114.7188 | 0.48961 | 0.51039 | 1.5875 | 72.2622 | 3347.7804 | 1639.1154 | 1708.665 | 36.8817 | -14.9928 | -15 | 0.007198
2024-04-29 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1604.3271 | 1670.4804 | 3274.8075 | 1637.4037 | 5200 | 106.4295 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 67.0262 | 3341.8336 | 1637.1632 | 1704.6705 | 34.1901 | -14.5838 | -15 | 0.41619
2024-04-29 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1604.3372 | 1670.4581 | 3274.7953 | 1637.3977 | 5200 | 125.5209 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 79.0491 | 3353.8444 | 1643.0637 | 1710.7807 | 40.3226 | -14.5768 | -15 | 0.42319
2024-04-29 10:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.42% | 1598.4907 | 1683.3204 | 3281.8111 | 1640.9056 | 5200 | 141.3816 | 0.48708 | 0.51292 | 1.5845 | 89.2284 | 3371.0395 | 1641.9517 | 1729.0878 | 45.7674 | -18.5933 | -19 | 0.40667
2024-04-29 11:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1598.9581 | 1682.2922 | 3281.2503 | 1640.6251 | 5200 | 138.0281 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 87.097 | 3368.3473 | 1641.4006 | 1726.9467 | 44.6545 | -18.274 | -18 | -0.27398
2024-04-29 12:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1598.8371 | 1682.5585 | 3281.3955 | 1640.6978 | 5200 | 132.7951 | 0.48724 | 0.51276 | 1.5847 | 83.7987 | 3365.1942 | 1639.6674 | 1725.5268 | 42.9684 | -18.3567 | -13 | -5.3567
2024-04-29 13:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.54% | 1599.8277 | 1680.379 | 3280.2068 | 1640.1034 | 5200 | 135.5527 | 0.48772 | 0.51228 | 1.5853 | 85.5079 | 3365.7146 | 1641.5317 | 1724.1829 | 43.8038 | -17.679 | -13 | -4.679
2024-04-29 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1540.4422 | 1619.1157 | 3159.5578 | 1579.7789 | 4700 | 113.3062 | 0.48755 | 0.51245 | 1.4875 | 76.1696 | 3235.7275 | 1577.5787 | 1658.1488 | 39.0331 | -12.7858 | -4 | -8.7858
2024-04-29 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0041 | 1540.4938 | 3013.4979 | 1506.749 | 3750 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3052.843 | 1492.2361 | 1560.6069 | 20.1131 | -3.2989 | -3 | -0.29891
2024-04-29 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1475.28 | 1537.0801 | 3012.36 | 1506.18 | 3750 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3044.7032 | 1491.1198 | 1553.5834 | 16.5034 | -3.0266 | -3 | -0.026612
2024-04-29 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1477.2844 | 1534.0734 | 3011.3578 | 1505.6789 | 3750 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3043.2347 | 1492.9222 | 1550.3125 | 16.239 | -2.7859 | -3 | 0.21409
2024-04-29 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.1916 | 1532.7127 | 3010.9042 | 1505.4521 | 3750 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3037.6211 | 1491.3081 | 1546.313 | 13.6003 | -2.6767 | -3 | 0.32331
2024-04-29 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1478.2195 | 1532.6707 | 3010.8902 | 1505.4451 | 3750 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3036.4487 | 1490.7677 | 1545.681 | 13.0104 | -2.6733 | -3 | 0.32668
2024-04-29 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1473.6503 | 1539.5245 | 3013.1748 | 1506.5874 | 3750 | 37.514 | 0.48907 | 0.51093 | 1.2445 | 30.143 | 3043.3178 | 1488.3923 | 1554.9255 | 15.401 | -3.2217 | -3 | -0.2217
2024-04-29 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.1468 | 1540.2798 | 3013.4266 | 1506.7133 | 3750 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3043.6968 | 1487.9447 | 1555.752 | 15.4723 | -3.2819 | -3 | -0.28187
2024-04-29 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2133 | 1613.5735 | 3156.7867 | 1578.3934 | 4700 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3208.5025 | 1568.4948 | 1640.0077 | 26.4342 | -11.4653 | -11 | -0.46534
2024-04-29 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.11% | 1595.3327 | 1690.268 | 3285.6007 | 1642.8004 | 5200 | 80.1717 | 0.48555 | 0.51445 | 1.5827 | 50.6562 | 3336.257 | 1619.929 | 1716.328 | 26.0599 | -20.7432 | -15 | -5.7432
2024-04-30 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.3% | 1597.2694 | 1686.0073 | 3283.2767 | 1641.6384 | 5200 | 95.9408 | 0.48649 | 0.51351 | 1.5838 | 60.5769 | 3343.8537 | 1626.7392 | 1717.1144 | 31.1071 | -19.4264 | -14 | -5.4264
2024-04-30 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.34% | 1597.6876 | 1685.0872 | 3282.7748 | 1641.3874 | 5200 | 100.1058 | 0.48669 | 0.51331 | 1.584 | 63.197 | 3345.9719 | 1628.4449 | 1717.527 | 32.4398 | -19.1414 | -14 | -5.1414
2024-04-30 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.33% | 1597.6288 | 1685.2166 | 3282.8454 | 1641.4227 | 5200 | 106.7926 | 0.48666 | 0.51334 | 1.584 | 67.4199 | 3350.2653 | 1630.4394 | 1719.8259 | 34.6094 | -19.1814 | -14 | -5.1814
2024-04-30 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.56% | 1599.9382 | 1680.1359 | 3280.0741 | 1640.0371 | 5200 | 107.4408 | 0.48778 | 0.51222 | 1.5853 | 67.7719 | 3347.846 | 1632.9956 | 1714.8504 | 34.7144 | -17.6033 | -13 | -4.6033
2024-04-30 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.49% | 1599.2723 | 1681.6009 | 3280.8732 | 1640.4366 | 5200 | 92.2182 | 0.48745 | 0.51255 | 1.5849 | 58.1839 | 3339.0571 | 1627.6343 | 1711.4229 | 29.822 | -18.0591 | -13 | -5.0591
2024-04-30 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.09% | 1605.4851 | 1667.9328 | 3273.4179 | 1636.7089 | 5200 | 67.3616 | 0.49046 | 0.50954 | 1.5886 | 42.4044 | 3315.8222 | 1626.2828 | 1689.5394 | 21.6067 | -13.7827 | -10 | -3.7827
2024-04-30 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1543.7266 | 1612.5468 | 3156.2734 | 1578.1367 | 4700 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3200.2449 | 1565.2329 | 1635.0119 | 22.4651 | -11.2199 | -3 | -8.2199
2024-04-30 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1543.1018 | 1613.7964 | 3156.8982 | 1578.4491 | 4700 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3197.572 | 1562.9833 | 1634.5887 | 20.7923 | -11.5186 | -2 | -9.5186
2024-04-30 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1542.8462 | 1614.3076 | 3157.1538 | 1578.5769 | 4700 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3198.3405 | 1562.9734 | 1635.3671 | 21.0595 | -11.6407 | -2 | -9.6407
2024-04-30 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0682 | 1617.8636 | 3158.9318 | 1579.4659 | 4700 | 63.8123 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 42.8891 | 3201.8209 | 1561.9914 | 1639.8295 | 21.9659 | -12.4881 | -2 | -10.4881
2024-04-30 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3407 | 1615.3185 | 3157.6593 | 1578.8296 | 4700 | 62.9951 | 0.48844 | 0.51156 | 1.4884 | 42.3228 | 3199.982 | 1563.013 | 1636.969 | 21.6504 | -11.8819 | -2 | -9.8819
2024-04-30 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1470.7617 | 1543.8575 | 3014.6192 | 1507.3096 | 3750 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3039.2391 | 1482.7732 | 1556.4659 | 12.6085 | -3.5662 | -2 | -1.5662
2024-04-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1472.1226 | 1541.8161 | 3013.9387 | 1506.9693 | 3750 | 30.6843 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 24.6615 | 3038.6002 | 1484.1682 | 1554.4319 | 12.6159 | -3.4041 | -2 | -1.4041
2024-04-30 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6 | 1444.16 | 2819.76 | 1409.88 | 3370 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2839.9095 | 1385.4298 | 1454.4797 | 10.3197 | -2.2298 | -2 | -0.22977
2024-04-30 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1376.0771 | 1443.492 | 2819.5692 | 1409.7846 | 3370 | 24.5922 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 20.5755 | 2840.1446 | 1386.1189 | 1454.0257 | 10.5337 | -2.1934 | -1 | -1.1934
2024-04-30 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1319.7284 | 1384.3531 | 2704.0815 | 1352.0407 | 3100 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2720.6657 | 1327.8223 | 1392.8434 | 8.4903 | -1.2342 | -1 | -0.23418
2024-04-30 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1321.0351 | 1382.6544 | 2703.6895 | 1351.8447 | 3100 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2715.8743 | 1326.9886 | 1388.8856 | 6.2312 | -1.1781 | -1 | -0.17812
2024-04-30 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1320.3727 | 1383.5155 | 2703.8882 | 1351.9441 | 3100 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2714.6443 | 1325.6252 | 1389.0192 | 5.5037 | -1.2066 | -1 | -0.20655
2024-04-30 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1324.9819 | 1383.7727 | 2708.7545 | 1354.3773 | 3040 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2718.7934 | 1329.8924 | 1388.9011 | 5.1284 | -0.79882 | -1 | 0.20118
2024-04-30 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1325.4101 | 1383.2373 | 2708.6475 | 1354.3237 | 3040 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2717.8464 | 1329.9114 | 1387.935 | 4.6977 | -0.78601 | -1 | 0.21399
2024-04-30 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1207.3287 | 1275.7186 | 2483.0473 | 1241.5236 | 2640 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2490.5521 | 1210.9777 | 1279.5744 | 3.8558 | -1.3926 | -1 | -0.39262
2024-04-30 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1208.658 | 1274.2165 | 2482.8745 | 1241.4372 | 2640 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2489.477 | 1211.872 | 1277.6049 | 3.3884 | -1.3819 | -1 | -0.38191
2024-04-30 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -1 | 0.024517
2024-04-30 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8331 | 1392.0169 | 2705.8501 | 1352.925 | 3100 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2724.557 | 1322.9164 | 1401.6407 | 9.6237 | -1.4855 | -1 | -0.48548
2024-05-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3979 | 1448.6429 | 2821.0408 | 1410.5204 | 3370 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2847.8116 | 1385.4216 | 1462.3901 | 13.7472 | -2.4728 | -1 | -1.4728
2024-05-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -1 | -1.4367
2024-05-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1372.8074 | 1448.0696 | 2820.877 | 1410.4385 | 3370 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2850.6741 | 1387.3085 | 1463.3657 | 15.2961 | -2.4418 | -1 | -1.4418
2024-05-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1375.4397 | 1444.3844 | 2819.8241 | 1409.9121 | 3370 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2849.7909 | 1390.0568 | 1459.7341 | 15.3497 | -2.242 | -1 | -1.242
2024-05-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1374.6805 | 1445.4473 | 2820.1278 | 1410.0639 | 3370 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2845.8516 | 1387.2196 | 1458.632 | 13.1846 | -2.2997 | -1 | -1.2997
2024-05-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1381.7725 | 1435.5185 | 2817.291 | 1408.6455 | 3370 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2836.0623 | 1390.9791 | 1445.0832 | 9.5647 | -1.7574 | -1 | -0.75736
2024-05-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.82% | 1322.1981 | 1381.1425 | 2703.3406 | 1351.6703 | 3100 | 19.6433 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1467 | 17.1299 | 2720.4705 | 1330.5763 | 1389.8942 | 8.7517 | -1.1281 | -1 | -0.12811
2024-05-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1321.5033 | 1382.0457 | 2703.549 | 1351.7745 | 3100 | 18.1666 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 15.8433 | 2719.3923 | 1329.2475 | 1390.1448 | 8.099 | -1.158 | -1 | -0.158
2024-05-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.74% | 1323.8585 | 1385.1769 | 2709.0354 | 1354.5177 | 3040 | 15.3285 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1222 | 13.6597 | 2722.695 | 1330.5337 | 1392.1613 | 6.9844 | -0.83237 | -1 | 0.16763
2024-05-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8353 | 1387.7058 | 2709.5412 | 1354.7706 | 3040 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2723.7601 | 1328.772 | 1394.9881 | 7.2823 | -0.89263 | -1 | 0.10737
2024-05-01 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1212.5019 | 1269.8729 | 2482.3748 | 1241.1874 | 2640 | 8.1894 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.7004 | 2490.0752 | 1216.2631 | 1273.8121 | 3.9392 | -1.3508 | -1 | -0.35079
2024-05-01 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1211.1763 | 1271.3708 | 2482.5471 | 1241.2735 | 2640 | 7.9627 | 0.48788 | 0.51212 | 1.0634 | 7.4878 | 2490.0349 | 1214.8294 | 1275.2055 | 3.8347 | -1.3615 | -1 | -0.36155
2024-05-01 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1240.9851 | 1299.7361 | 2540.7212 | 1270.3606 | 2640 | 4.9095 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.7249 | 2545.446 | 1243.2929 | 1302.1531 | 2.4171 | -0.088296 | -1 | 0.9117
2024-05-01 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1239.5297 | 1301.3079 | 2540.8376 | 1270.4188 | 2640 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.473 | 1241.791 | 1303.6819 | 2.374 | -0.092732 | -1 | 0.90727
2024-05-01 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0242 | 1300.7738 | 2540.7981 | 1270.399 | 2640 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.5317 | 1242.3345 | 1303.1972 | 2.4234 | -0.091226 | -1 | 0.90877
2024-05-01 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0373 | 1300.7597 | 2540.797 | 1270.3985 | 2640 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.6765 | 1242.4187 | 1303.2578 | 2.498 | -0.091186 | -1 | 0.90881
2024-05-01 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1241.3921 | 1299.2965 | 2540.6886 | 1270.3443 | 2640 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.274 | 1243.144 | 1301.1301 | 1.8336 | -0.087053 | -1 | 0.91295
2024-05-01 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1240.7053 | 1300.0383 | 2540.7436 | 1270.3718 | 2640 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9084 | 1242.2508 | 1301.6576 | 1.6194 | -0.08915 | -1 | 0.91085
2024-05-01 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1242.7208 | 1297.8616 | 2540.5823 | 1270.2912 | 2640 | 3.6053 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 3.4695 | 2544.0519 | 1244.4179 | 1299.634 | 1.7724 | -0.082991 | -1 | 0.91701
2024-05-01 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1243.1546 | 1297.393 | 2540.5476 | 1270.2738 | 2640 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.7269 | 1244.7103 | 1299.0166 | 1.6236 | -0.081662 | -1 | 0.91834
2024-05-01 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.25% | 1235.5816 | 1305.5719 | 2541.1535 | 1270.5767 | 2640 | 4.9103 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0389 | 4.7264 | 2545.8799 | 1237.8797 | 1308.0002 | 2.4283 | -0.10471 | -1 | 0.89529
2024-05-01 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.36% | 1236.9738 | 1304.0683 | 2541.0421 | 1270.521 | 2640 | 4.3202 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0389 | 4.1583 | 2545.2004 | 1238.9981 | 1306.2023 | 2.134 | -0.1005 | -1 | 0.8995
2024-05-01 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -1 | 0.024517
2024-05-01 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1370.1926 | 1451.7303 | 2821.9229 | 1410.9615 | 3370 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2845.8514 | 1381.8112 | 1464.0402 | 12.3099 | -2.6394 | -3 | 0.36061
2024-05-02 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -4 | 0.034045
2024-05-02 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1538.6107 | 1622.7786 | 3161.3893 | 1580.6946 | 4700 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3217.5016 | 1565.9199 | 1651.5817 | 28.8031 | -13.6545 | -4 | -9.6545
2024-05-02 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1538.5504 | 1622.8992 | 3161.4496 | 1580.7248 | 4700 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3221.3112 | 1567.6826 | 1653.6286 | 30.7294 | -13.6831 | -4 | -9.6831
2024-05-02 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1540.9202 | 1618.1596 | 3159.0798 | 1579.5399 | 4700 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3219.2596 | 1570.2744 | 1648.9852 | 30.8256 | -12.5585 | -4 | -8.5585
2024-05-02 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1540.2368 | 1619.5263 | 3159.7632 | 1579.8816 | 4700 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3211.4277 | 1565.4209 | 1646.0068 | 26.4805 | -12.8833 | -4 | -8.8833
2024-05-02 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1546.6141 | 1606.7718 | 3153.3859 | 1576.693 | 4700 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3191.0486 | 1565.0861 | 1625.9624 | 19.1906 | -9.835 | -3 | -6.835
2024-05-02 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1543.7266 | 1612.5468 | 3156.2734 | 1578.1367 | 4700 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3200.2449 | 1565.2329 | 1635.0119 | 22.4651 | -11.2199 | -3 | -8.2199
2024-05-02 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -3 | -0.29861
2024-05-02 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1377.5806 | 1441.3872 | 2818.9678 | 1409.4839 | 3370 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2839.4831 | 1387.6061 | 1451.8771 | 10.4899 | -2.0787 | -3 | 0.92125
2024-05-02 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6042 | 1444.1541 | 2819.7583 | 1409.8792 | 3370 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2841.1156 | 1386.0232 | 1455.0924 | 10.9383 | -2.2294 | -2 | -0.22945
2024-05-02 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0186 | 1442.174 | 2819.1926 | 1409.5963 | 3370 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2840.2721 | 1387.3148 | 1452.9573 | 10.7834 | -2.1217 | -2 | -0.12165
2024-05-02 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1375.6791 | 1444.0493 | 2819.7284 | 1409.8642 | 3370 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2840.2284 | 1385.6805 | 1454.5478 | 10.4985 | -2.2237 | -2 | -0.22375
2024-05-02 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.004 | 1442.1944 | 2819.1984 | 1409.5992 | 3370 | 24.5474 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 20.5353 | 2839.7337 | 1387.0343 | 1452.6995 | 10.5051 | -2.1228 | -2 | -0.12276
2024-05-02 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6 | 1444.16 | 2819.76 | 1409.88 | 3370 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2839.9095 | 1385.4298 | 1454.4797 | 10.3197 | -2.2298 | -2 | -0.22977
2024-05-02 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1376.0771 | 1443.492 | 2819.5692 | 1409.7846 | 3370 | 24.5922 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 20.5755 | 2840.1446 | 1386.1189 | 1454.0257 | 10.5337 | -2.1934 | -2 | -0.19343
2024-05-02 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1319.7284 | 1384.3531 | 2704.0815 | 1352.0407 | 3100 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2720.6657 | 1327.8223 | 1392.8434 | 8.4903 | -1.2342 | -1 | -0.23418
2024-05-02 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1321.0351 | 1382.6544 | 2703.6895 | 1351.8447 | 3100 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2715.8743 | 1326.9886 | 1388.8856 | 6.2312 | -1.1781 | -1 | -0.17812
2024-05-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1322.992 | 1386.26 | 2709.252 | 1354.626 | 3040 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2718.4105 | 1327.4643 | 1390.9462 | 4.6862 | -0.8582 | -1 | 0.1418
2024-05-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1442 | 1268.017 | 2482.1613 | 1241.0806 | 2640 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2487.6696 | 1216.8386 | 1270.831 | 2.8139 | -1.3374 | -1 | -0.33743
2024-05-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1214.5583 | 1267.5491 | 2482.1074 | 1241.0537 | 2640 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2487.155 | 1217.0282 | 1270.1268 | 2.5776 | -1.3341 | -1 | -0.33406
2024-05-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1207.3287 | 1275.7186 | 2483.0473 | 1241.5236 | 2640 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2490.5521 | 1210.9777 | 1279.5744 | 3.8558 | -1.3926 | -1 | -0.39262
2024-05-02 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1208.658 | 1274.2165 | 2482.8745 | 1241.4372 | 2640 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2489.477 | 1211.872 | 1277.6049 | 3.3884 | -1.3819 | -1 | -0.38191
2024-05-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -1 | 0.024517
2024-05-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8331 | 1392.0169 | 2705.8501 | 1352.925 | 3100 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2724.557 | 1322.9164 | 1401.6407 | 9.6237 | -1.4855 | -1 | -0.48548
2024-05-03 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.0375 | 1389.1513 | 2705.1888 | 1352.5944 | 3100 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2726.1192 | 1326.2199 | 1399.8994 | 10.7481 | -1.3918 | -2 | 0.60817
2024-05-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -2 | -0.43673
2024-05-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1467.8117 | 1548.2824 | 3016.0941 | 1508.0471 | 3750 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3051.8826 | 1485.2285 | 1566.6541 | 18.3717 | -3.9162 | -4 | 0.083815
2024-05-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1470.5159 | 1544.2262 | 3014.7421 | 1507.371 | 3750 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3050.7317 | 1488.0707 | 1562.661 | 18.4348 | -3.5954 | -4 | 0.40459
2024-05-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1469.7359 | 1545.3961 | 3015.132 | 1507.566 | 3750 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3046.0265 | 1484.7955 | 1561.231 | 15.8349 | -3.6881 | -4 | 0.31192
2024-05-03 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1477.0197 | 1534.4705 | 3011.4902 | 1505.7451 | 3750 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3034.03 | 1488.0746 | 1545.9554 | 11.4849 | -2.8177 | -3 | 0.18226
2024-05-03 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -3 | -0.21334
2024-05-03 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -2 | -1.2986
2024-05-03 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1377.5806 | 1441.3872 | 2818.9678 | 1409.4839 | 3370 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2839.4831 | 1387.6061 | 1451.8771 | 10.4899 | -2.0787 | -2 | -0.078748
2024-05-03 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6042 | 1444.1541 | 2819.7583 | 1409.8792 | 3370 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2841.1156 | 1386.0232 | 1455.0924 | 10.9383 | -2.2294 | -1 | -1.2294
2024-05-03 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6572 | 1383.1457 | 2703.8029 | 1351.9014 | 3100 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2720.286 | 1328.7083 | 1391.5778 | 8.4321 | -1.1943 | -1 | -0.19435
2024-05-03 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1319.3178 | 1384.8869 | 2704.2047 | 1352.1023 | 3100 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2720.234 | 1327.1381 | 1393.0959 | 8.209 | -1.2518 | -1 | -0.25177
2024-05-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6426 | 1383.1647 | 2703.8072 | 1351.9036 | 3100 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2719.8648 | 1328.4857 | 1391.3791 | 8.2145 | -1.195 | -1 | -0.19497
2024-05-03 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8311 | 1387.7112 | 2709.5422 | 1354.7711 | 3040 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2722.957 | 1328.3754 | 1394.5816 | 6.8705 | -0.89275 | -1 | 0.10725
2024-05-03 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3194 | 1387.1007 | 2709.4201 | 1354.7101 | 3040 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.1188 | 1329.005 | 1394.1138 | 7.0131 | -0.87823 | -1 | 0.12177
2024-05-03 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3323 | 1387.0846 | 2709.4169 | 1354.7085 | 3040 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2723.5377 | 1329.224 | 1394.3137 | 7.2291 | -0.87784 | -1 | 0.12216
2024-05-03 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1323.6701 | 1385.4123 | 2709.0825 | 1354.5412 | 3040 | 11.6424 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1222 | 10.375 | 2719.4575 | 1328.7394 | 1390.7181 | 5.3057 | -0.83799 | -1 | 0.16201
2024-05-03 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1322.992 | 1386.26 | 2709.252 | 1354.626 | 3040 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2718.4105 | 1327.4643 | 1390.9462 | 4.6862 | -0.8582 | -1 | 0.1418
2024-05-03 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1442 | 1268.017 | 2482.1613 | 1241.0806 | 2640 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2487.6696 | 1216.8386 | 1270.831 | 2.8139 | -1.3374 | -1 | -0.33743
2024-05-03 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1214.5583 | 1267.5491 | 2482.1074 | 1241.0537 | 2640 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2487.155 | 1217.0282 | 1270.1268 | 2.5776 | -1.3341 | -1 | -0.33406
2024-05-03 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1207.3287 | 1275.7186 | 2483.0473 | 1241.5236 | 2640 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2490.5521 | 1210.9777 | 1279.5744 | 3.8558 | -1.3926 | -1 | -0.39262
2024-05-03 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1208.658 | 1274.2165 | 2482.8745 | 1241.4372 | 2640 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2489.477 | 1211.872 | 1277.6049 | 3.3884 | -1.3819 | -1 | -0.38191
2024-05-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.34% | 1208.4021 | 1274.5056 | 2482.9077 | 1241.4539 | 2640 | 7.5304 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0633 | 7.0823 | 2489.99 | 1211.849 | 1278.141 | 3.6354 | -1.384 | -1 | -0.38397
2024-05-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.2976 | 1394.628 | 2710.9256 | 1355.4628 | 3040 | 17.8599 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1214 | 15.9266 | 2726.8522 | 1324.0308 | 1402.8214 | 8.1934 | -1.0565 | -3 | 1.9435
2024-05-04 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.0375 | 1389.1513 | 2705.1888 | 1352.5944 | 3100 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2726.1192 | 1326.2199 | 1399.8994 | 10.7481 | -1.3918 | -4 | 2.6082
2024-05-04 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -4 | 1.5633
2024-05-04 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1467.8117 | 1548.2824 | 3016.0941 | 1508.0471 | 3750 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3051.8826 | 1485.2285 | 1566.6541 | 18.3717 | -3.9162 | -4 | 0.083815
2024-05-04 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1470.5159 | 1544.2262 | 3014.7421 | 1507.371 | 3750 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3050.7317 | 1488.0707 | 1562.661 | 18.4348 | -3.5954 | -4 | 0.40459
2024-05-04 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1469.7359 | 1545.3961 | 3015.132 | 1507.566 | 3750 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3046.0265 | 1484.7955 | 1561.231 | 15.8349 | -3.6881 | -4 | 0.31192
2024-05-04 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1477.0197 | 1534.4705 | 3011.4902 | 1505.7451 | 3750 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3034.03 | 1488.0746 | 1545.9554 | 11.4849 | -2.8177 | -3 | 0.18226
2024-05-04 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -3 | -0.21334
2024-05-04 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -3 | -0.29861
2024-05-04 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1472.7148 | 1540.9279 | 3013.6426 | 1506.8213 | 3750 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3038.2797 | 1484.7545 | 1553.5252 | 12.5974 | -3.3335 | -2 | -1.3335
2024-05-04 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6042 | 1444.1541 | 2819.7583 | 1409.8792 | 3370 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2841.1156 | 1386.0232 | 1455.0924 | 10.9383 | -2.2294 | -2 | -0.22945
2024-05-04 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6572 | 1383.1457 | 2703.8029 | 1351.9014 | 3100 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2720.286 | 1328.7083 | 1391.5778 | 8.4321 | -1.1943 | -1 | -0.19435
2024-05-04 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1319.3178 | 1384.8869 | 2704.2047 | 1352.1023 | 3100 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2720.234 | 1327.1381 | 1393.0959 | 8.209 | -1.2518 | -1 | -0.25177
2024-05-04 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6426 | 1383.1647 | 2703.8072 | 1351.9036 | 3100 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2719.8648 | 1328.4857 | 1391.3791 | 8.2145 | -1.195 | -1 | -0.19497
2024-05-04 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2387 | 1384.9896 | 2704.2284 | 1352.1142 | 3100 | 18.061 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 15.7552 | 2719.9836 | 1326.9248 | 1393.0588 | 8.0691 | -1.2552 | -1 | -0.25515
2024-05-04 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3194 | 1387.1007 | 2709.4201 | 1354.7101 | 3040 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.1188 | 1329.005 | 1394.1138 | 7.0131 | -0.87823 | -1 | 0.12177
2024-05-04 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3323 | 1387.0846 | 2709.4169 | 1354.7085 | 3040 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2723.5377 | 1329.224 | 1394.3137 | 7.2291 | -0.87784 | -1 | 0.12216
2024-05-04 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1323.6701 | 1385.4123 | 2709.0825 | 1354.5412 | 3040 | 11.6424 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1222 | 10.375 | 2719.4575 | 1328.7394 | 1390.7181 | 5.3057 | -0.83799 | -1 | 0.16201
2024-05-04 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1322.992 | 1386.26 | 2709.252 | 1354.626 | 3040 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2718.4105 | 1327.4643 | 1390.9462 | 4.6862 | -0.8582 | -1 | 0.1418
2024-05-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1324.9819 | 1383.7727 | 2708.7545 | 1354.3773 | 3040 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2718.7934 | 1329.8924 | 1388.9011 | 5.1284 | -0.79882 | -1 | 0.20118
2024-05-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1325.4101 | 1383.2373 | 2708.6475 | 1354.3237 | 3040 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2717.8464 | 1329.9114 | 1387.935 | 4.6977 | -0.78601 | -1 | 0.21399
2024-05-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1317.9311 | 1392.5862 | 2710.5172 | 1355.2586 | 3040 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2724.1988 | 1324.5834 | 1399.6154 | 7.0292 | -1.0083 | -1 | -0.008318
2024-05-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1319.3066 | 1390.8668 | 2710.1734 | 1355.0867 | 3040 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2722.2092 | 1325.1656 | 1397.0436 | 6.1768 | -0.96765 | -1 | 0.032351
2024-05-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5141 | 1388.5317 | 2705.0458 | 1352.5229 | 3100 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2720.2095 | 1323.8941 | 1396.3154 | 7.7837 | -1.3715 | -2 | 0.62847
2024-05-04 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1465.1252 | 1552.3121 | 3017.4374 | 1508.7187 | 3750 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3046.1794 | 1479.081 | 1567.0984 | 14.7862 | -4.2334 | -15 | 10.7666
2024-05-05 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -14 | 10.034
2024-05-05 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1538.6107 | 1622.7786 | 3161.3893 | 1580.6946 | 4700 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3217.5016 | 1565.9199 | 1651.5817 | 28.8031 | -13.6545 | -19 | 5.3455
2024-05-05 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1538.5504 | 1622.8992 | 3161.4496 | 1580.7248 | 4700 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3221.3112 | 1567.6826 | 1653.6286 | 30.7294 | -13.6831 | -19 | 5.3169
2024-05-05 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1540.9202 | 1618.1596 | 3159.0798 | 1579.5399 | 4700 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3219.2596 | 1570.2744 | 1648.9852 | 30.8256 | -12.5585 | -18 | 5.4415
2024-05-05 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1540.2368 | 1619.5263 | 3159.7632 | 1579.8816 | 4700 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3211.4277 | 1565.4209 | 1646.0068 | 26.4805 | -12.8833 | -18 | 5.1167
2024-05-05 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1546.6141 | 1606.7718 | 3153.3859 | 1576.693 | 4700 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3191.0486 | 1565.0861 | 1625.9624 | 19.1906 | -9.835 | -10 | 0.16498
2024-05-05 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -11 | 7.7867
2024-05-05 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -3 | -0.29861
2024-05-05 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1377.5806 | 1441.3872 | 2818.9678 | 1409.4839 | 3370 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2839.4831 | 1387.6061 | 1451.8771 | 10.4899 | -2.0787 | -2 | -0.078748
2024-05-05 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6042 | 1444.1541 | 2819.7583 | 1409.8792 | 3370 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2841.1156 | 1386.0232 | 1455.0924 | 10.9383 | -2.2294 | -2 | -0.22945
2024-05-05 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0186 | 1442.174 | 2819.1926 | 1409.5963 | 3370 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2840.2721 | 1387.3148 | 1452.9573 | 10.7834 | -2.1217 | -2 | -0.12165
2024-05-05 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1319.3178 | 1384.8869 | 2704.2047 | 1352.1023 | 3100 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2720.234 | 1327.1381 | 1393.0959 | 8.209 | -1.2518 | -1 | -0.25177
2024-05-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2683 | 1385.9147 | 2709.1829 | 1354.5915 | 3040 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2722.8555 | 1329.9465 | 1392.909 | 6.9944 | -0.84997 | -1 | 0.15003
2024-05-05 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1239.5297 | 1301.3079 | 2540.8376 | 1270.4188 | 2640 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.473 | 1241.791 | 1303.6819 | 2.374 | -0.092732 | -1 | 0.90727
2024-05-05 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-05 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-05 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-05 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-05 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1243.1546 | 1297.393 | 2540.5476 | 1270.2738 | 2640 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.7269 | 1244.7103 | 1299.0166 | 1.6236 | -0.081662 | -1 | 0.91834
2024-05-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1207.3287 | 1275.7186 | 2483.0473 | 1241.5236 | 2640 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2490.5521 | 1210.9777 | 1279.5744 | 3.8558 | -1.3926 | -1 | -0.39262
2024-05-05 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1319.3066 | 1390.8668 | 2710.1734 | 1355.0867 | 3040 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2722.2092 | 1325.1656 | 1397.0436 | 6.1768 | -0.96765 | -1 | 0.032351
2024-05-05 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5141 | 1388.5317 | 2705.0458 | 1352.5229 | 3100 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2720.2095 | 1323.8941 | 1396.3154 | 7.7837 | -1.3715 | -2 | 0.62847
2024-05-05 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1370.1926 | 1451.7303 | 2821.9229 | 1410.9615 | 3370 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2845.8514 | 1381.8112 | 1464.0402 | 12.3099 | -2.6394 | -4 | 1.3606
2024-05-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -14 | 10.034
2024-05-06 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8805 | 1548.1792 | 3016.0597 | 1508.0299 | 3750 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3049.6069 | 1484.2076 | 1565.3994 | 17.2202 | -3.908 | -14 | 10.092
2024-05-06 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1467.8117 | 1548.2824 | 3016.0941 | 1508.0471 | 3750 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3051.8826 | 1485.2285 | 1566.6541 | 18.3717 | -3.9162 | -14 | 10.0838
2024-05-06 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1470.5159 | 1544.2262 | 3014.7421 | 1507.371 | 3750 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3050.7317 | 1488.0707 | 1562.661 | 18.4348 | -3.5954 | -13 | 9.4046
2024-05-06 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1469.7359 | 1545.3961 | 3015.132 | 1507.566 | 3750 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3046.0265 | 1484.7955 | 1561.231 | 15.8349 | -3.6881 | -13 | 9.3119
2024-05-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1477.0197 | 1534.4705 | 3011.4902 | 1505.7451 | 3750 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3034.03 | 1488.0746 | 1545.9554 | 11.4849 | -2.8177 | -10 | 7.1823
2024-05-06 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -11 | 7.7867
2024-05-06 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -12 | 8.7014
2024-05-06 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1472.7148 | 1540.9279 | 3013.6426 | 1506.8213 | 3750 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3038.2797 | 1484.7545 | 1553.5252 | 12.5974 | -3.3335 | -3 | -0.33346
2024-05-06 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6848 | 1543.9728 | 3014.6576 | 1507.3288 | 3750 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3040.3073 | 1483.1978 | 1557.1094 | 13.1366 | -3.5753 | -4 | 0.42468
2024-05-06 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0186 | 1442.174 | 2819.1926 | 1409.5963 | 3370 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2840.2721 | 1387.3148 | 1452.9573 | 10.7834 | -2.1217 | -2 | -0.12165
2024-05-06 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1375.6791 | 1444.0493 | 2819.7284 | 1409.8642 | 3370 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2840.2284 | 1385.6805 | 1454.5478 | 10.4985 | -2.2237 | -2 | -0.22375
2024-05-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6426 | 1383.1647 | 2703.8072 | 1351.9036 | 3100 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2719.8648 | 1328.4857 | 1391.3791 | 8.2145 | -1.195 | -1 | -0.19497
2024-05-06 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2387 | 1384.9896 | 2704.2284 | 1352.1142 | 3100 | 18.061 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 15.7552 | 2719.9836 | 1326.9248 | 1393.0588 | 8.0691 | -1.2552 | -1 | -0.25515
2024-05-06 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1319.7158 | 1384.3695 | 2704.0853 | 1352.0426 | 3100 | 18.4441 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.0885 | 2720.1738 | 1327.5677 | 1392.6061 | 8.2366 | -1.2347 | -1 | -0.23472
2024-05-06 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1319.7284 | 1384.3531 | 2704.0815 | 1352.0407 | 3100 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2720.6657 | 1327.8223 | 1392.8434 | 8.4903 | -1.2342 | -1 | -0.23418
2024-05-06 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1321.0351 | 1382.6544 | 2703.6895 | 1351.8447 | 3100 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2715.8743 | 1326.9886 | 1388.8856 | 6.2312 | -1.1781 | -1 | -0.17812
2024-05-06 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1320.3727 | 1383.5155 | 2703.8882 | 1351.9441 | 3100 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2714.6443 | 1325.6252 | 1389.0192 | 5.5037 | -1.2066 | -1 | -0.20655
2024-05-06 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.83% | 1322.3163 | 1380.9888 | 2703.3051 | 1351.6526 | 3100 | 13.5198 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1467 | 11.7898 | 2715.0949 | 1328.0832 | 1387.0117 | 6.0228 | -1.123 | -1 | -0.12303
2024-05-06 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.87% | 1322.7346 | 1380.4451 | 2703.1796 | 1351.5898 | 3100 | 12.3891 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1468 | 10.8032 | 2713.9829 | 1328.0209 | 1385.962 | 5.5169 | -1.105 | -2 | 0.89499
2024-05-06 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.25% | 1315.429 | 1389.9423 | 2705.3713 | 1352.6857 | 3100 | 18.4136 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1459 | 16.0696 | 2721.4409 | 1323.2424 | 1398.1984 | 8.2561 | -1.4177 | -3 | 1.5823
2024-05-06 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.36% | 1373.1334 | 1447.6132 | 2820.7466 | 1410.3733 | 3370 | 21.601 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1947 | 18.0804 | 2838.8271 | 1381.9349 | 1456.8921 | 9.2789 | -2.4171 | -2 | -0.41711
2024-05-06 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8809 | 1548.1787 | 3016.0596 | 1508.0298 | 3750 | 28.963 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 23.2944 | 3039.354 | 1479.218 | 1560.136 | 11.9573 | -3.908 | -4 | 0.092
2024-05-06 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.11% | 1536.1946 | 1627.6107 | 3163.8054 | 1581.9027 | 4700 | 71.4398 | 0.48555 | 0.51445 | 1.4856 | 48.0897 | 3211.8951 | 1559.5447 | 1652.3503 | 24.7396 | -14.7958 | -4 | -10.7958
2024-05-07 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1816 | 1623.6368 | 3161.8184 | 1580.9092 | 4700 | 79.9506 | 0.48649 | 0.51351 | 1.4865 | 53.785 | 3215.6034 | 1564.3472 | 1651.2562 | 27.6193 | -13.8576 | -14 | 0.14239
2024-05-07 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1538.6107 | 1622.7786 | 3161.3893 | 1580.6946 | 4700 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3217.5016 | 1565.9199 | 1651.5817 | 28.8031 | -13.6545 | -14 | 0.3455
2024-05-07 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1538.5504 | 1622.8992 | 3161.4496 | 1580.7248 | 4700 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3221.3112 | 1567.6826 | 1653.6286 | 30.7294 | -13.6831 | -14 | 0.31694
2024-05-07 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1540.9202 | 1618.1596 | 3159.0798 | 1579.5399 | 4700 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3219.2596 | 1570.2744 | 1648.9852 | 30.8256 | -12.5585 | -13 | 0.44152
2024-05-07 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1540.2368 | 1619.5263 | 3159.7632 | 1579.8816 | 4700 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3211.4277 | 1565.4209 | 1646.0068 | 26.4805 | -12.8833 | -13 | 0.11669
2024-05-07 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1546.6141 | 1606.7718 | 3153.3859 | 1576.693 | 4700 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3191.0486 | 1565.0861 | 1625.9624 | 19.1906 | -9.835 | -10 | 0.16498
2024-05-07 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -3 | -0.21334
2024-05-07 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -2 | -1.2986
2024-05-07 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1472.7148 | 1540.9279 | 3013.6426 | 1506.8213 | 3750 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3038.2797 | 1484.7545 | 1553.5252 | 12.5974 | -3.3335 | -2 | -1.3335
2024-05-07 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6848 | 1543.9728 | 3014.6576 | 1507.3288 | 3750 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3040.3073 | 1483.1978 | 1557.1094 | 13.1366 | -3.5753 | -2 | -1.5753
2024-05-07 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0186 | 1442.174 | 2819.1926 | 1409.5963 | 3370 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2840.2721 | 1387.3148 | 1452.9573 | 10.7834 | -2.1217 | -1 | -1.1217
2024-05-07 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1375.6791 | 1444.0493 | 2819.7284 | 1409.8642 | 3370 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2840.2284 | 1385.6805 | 1454.5478 | 10.4985 | -2.2237 | -1 | -1.2237
2024-05-07 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6426 | 1383.1647 | 2703.8072 | 1351.9036 | 3100 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2719.8648 | 1328.4857 | 1391.3791 | 8.2145 | -1.195 | -1 | -0.19497
2024-05-07 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8311 | 1387.7112 | 2709.5422 | 1354.7711 | 3040 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2722.957 | 1328.3754 | 1394.5816 | 6.8705 | -0.89275 | -1 | 0.10725
2024-05-07 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1211.5701 | 1270.9257 | 2482.4959 | 1241.2479 | 2640 | 7.9925 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.5156 | 2490.0115 | 1215.2381 | 1274.7734 | 3.8477 | -1.3584 | -1 | -0.35835
2024-05-07 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0373 | 1300.7597 | 2540.797 | 1270.3985 | 2640 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.6765 | 1242.4187 | 1303.2578 | 2.498 | -0.091186 | -1 | 0.90881
2024-05-07 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1241.3921 | 1299.2965 | 2540.6886 | 1270.3443 | 2640 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.274 | 1243.144 | 1301.1301 | 1.8336 | -0.087053 | -1 | 0.91295
2024-05-07 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1240.7053 | 1300.0383 | 2540.7436 | 1270.3718 | 2640 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9084 | 1242.2508 | 1301.6576 | 1.6194 | -0.08915 | -1 | 0.91085
2024-05-07 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1242.7208 | 1297.8616 | 2540.5823 | 1270.2912 | 2640 | 3.6053 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 3.4695 | 2544.0519 | 1244.4179 | 1299.634 | 1.7724 | -0.082991 | -1 | 0.91701
2024-05-07 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1214.5583 | 1267.5491 | 2482.1074 | 1241.0537 | 2640 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2487.155 | 1217.0282 | 1270.1268 | 2.5776 | -1.3341 | -1 | -0.33406
2024-05-07 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1207.3287 | 1275.7186 | 2483.0473 | 1241.5236 | 2640 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2490.5521 | 1210.9777 | 1279.5744 | 3.8558 | -1.3926 | -1 | -0.39262
2024-05-07 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1208.658 | 1274.2165 | 2482.8745 | 1241.4372 | 2640 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2489.477 | 1211.872 | 1277.6049 | 3.3884 | -1.3819 | -1 | -0.38191
2024-05-07 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -1 | 0.024517
2024-05-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8331 | 1392.0169 | 2705.8501 | 1352.925 | 3100 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2724.557 | 1322.9164 | 1401.6407 | 9.6237 | -1.4855 | -3 | 1.5145
2024-05-08 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.0375 | 1389.1513 | 2705.1888 | 1352.5944 | 3100 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2726.1192 | 1326.2199 | 1399.8994 | 10.7481 | -1.3918 | -2 | 0.60817
2024-05-08 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5138 | 1388.5321 | 2705.0459 | 1352.5229 | 3100 | 25.0264 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 21.838 | 2726.8838 | 1327.142 | 1399.7418 | 11.2097 | -1.3715 | -2 | 0.62846
2024-05-08 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.33% | 1316.4468 | 1388.6191 | 2705.066 | 1352.533 | 3100 | 26.6981 | 0.48666 | 0.51334 | 1.146 | 23.2969 | 2728.3628 | 1327.7845 | 1400.5784 | 11.9592 | -1.3744 | -2 | 0.62561
2024-05-08 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.56% | 1319.0785 | 1385.198 | 2704.2765 | 1352.1382 | 3100 | 26.8602 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1463 | 23.4314 | 2727.7079 | 1330.5078 | 1397.2001 | 12.0022 | -1.262 | -2 | 0.73799
2024-05-08 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1318.3194 | 1386.1848 | 2704.5042 | 1352.2521 | 3100 | 23.0546 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 20.1133 | 2724.6175 | 1328.1236 | 1396.4938 | 10.309 | -1.2945 | -2 | 0.70552
2024-05-08 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.09% | 1325.4114 | 1376.9652 | 2702.3766 | 1351.1883 | 3100 | 16.8404 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1471 | 14.6804 | 2717.0569 | 1332.6116 | 1384.4454 | 7.4802 | -0.98942 | -2 | 1.0106
2024-05-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.82% | 1322.1981 | 1381.1425 | 2703.3406 | 1351.6703 | 3100 | 19.6433 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1467 | 17.1299 | 2720.4705 | 1330.5763 | 1389.8942 | 8.7517 | -1.1281 | -2 | 0.87189
2024-05-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1321.5033 | 1382.0457 | 2703.549 | 1351.7745 | 3100 | 18.1666 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 15.8433 | 2719.3923 | 1329.2475 | 1390.1448 | 8.099 | -1.158 | -2 | 0.842
2024-05-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1321.2191 | 1382.4152 | 2703.6343 | 1351.8171 | 3100 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2719.6766 | 1329.0587 | 1390.6179 | 8.2027 | -1.1702 | -2 | 0.82979
2024-05-08 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8353 | 1387.7058 | 2709.5412 | 1354.7706 | 3040 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2723.7601 | 1328.772 | 1394.9881 | 7.2823 | -0.89263 | -2 | 1.1074
2024-05-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2832 | 1385.896 | 2709.1792 | 1354.5896 | 3040 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2723.2141 | 1330.1385 | 1393.0757 | 7.1797 | -0.84952 | -2 | 1.1505
2024-05-08 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1321.912 | 1387.61 | 2709.522 | 1354.761 | 3040 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2723.1702 | 1328.5706 | 1394.5996 | 6.9896 | -0.89035 | -2 | 1.1097
2024-05-08 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1212.4874 | 1269.8892 | 2482.3766 | 1241.1883 | 2640 | 7.9779 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.5016 | 2489.8782 | 1216.1515 | 1273.7267 | 3.8375 | -1.3509 | -1 | -0.35091
2024-05-08 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1239.5297 | 1301.3079 | 2540.8376 | 1270.4188 | 2640 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.473 | 1241.791 | 1303.6819 | 2.374 | -0.092732 | -1 | 0.90727
2024-05-08 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-08 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-08 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-08 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-08 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-08 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1243.1546 | 1297.393 | 2540.5476 | 1270.2738 | 2640 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.7269 | 1244.7103 | 1299.0166 | 1.6236 | -0.081662 | -1 | 0.91834
2024-05-08 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.25% | 1235.5816 | 1305.5719 | 2541.1535 | 1270.5767 | 2640 | 4.9103 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0389 | 4.7264 | 2545.8799 | 1237.8797 | 1308.0002 | 2.4283 | -0.10471 | -1 | 0.89529
2024-05-08 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1208.658 | 1274.2165 | 2482.8745 | 1241.4372 | 2640 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2489.477 | 1211.872 | 1277.6049 | 3.3884 | -1.3819 | -1 | -0.38191
2024-05-08 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -2 | 1.0245
2024-05-08 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8331 | 1392.0169 | 2705.8501 | 1352.925 | 3100 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2724.557 | 1322.9164 | 1401.6407 | 9.6237 | -1.4855 | -3 | 1.5145
2024-05-09 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.0375 | 1389.1513 | 2705.1888 | 1352.5944 | 3100 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2726.1192 | 1326.2199 | 1399.8994 | 10.7481 | -1.3918 | -2 | 0.60817
2024-05-09 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5138 | 1388.5321 | 2705.0459 | 1352.5229 | 3100 | 25.0264 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 21.838 | 2726.8838 | 1327.142 | 1399.7418 | 11.2097 | -1.3715 | -2 | 0.62846
2024-05-09 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.33% | 1316.4468 | 1388.6191 | 2705.066 | 1352.533 | 3100 | 26.6981 | 0.48666 | 0.51334 | 1.146 | 23.2969 | 2728.3628 | 1327.7845 | 1400.5784 | 11.9592 | -1.3744 | -2 | 0.62561
2024-05-09 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.56% | 1319.0785 | 1385.198 | 2704.2765 | 1352.1382 | 3100 | 26.8602 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1463 | 23.4314 | 2727.7079 | 1330.5078 | 1397.2001 | 12.0022 | -1.262 | -2 | 0.73799
2024-05-09 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1318.3194 | 1386.1848 | 2704.5042 | 1352.2521 | 3100 | 23.0546 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 20.1133 | 2724.6175 | 1328.1236 | 1396.4938 | 10.309 | -1.2945 | -2 | 0.70552
2024-05-09 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.09% | 1325.4114 | 1376.9652 | 2702.3766 | 1351.1883 | 3100 | 16.8404 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1471 | 14.6804 | 2717.0569 | 1332.6116 | 1384.4454 | 7.4802 | -0.98942 | -2 | 1.0106
2024-05-09 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.82% | 1322.1981 | 1381.1425 | 2703.3406 | 1351.6703 | 3100 | 19.6433 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1467 | 17.1299 | 2720.4705 | 1330.5763 | 1389.8942 | 8.7517 | -1.1281 | -2 | 0.87189
2024-05-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1321.5033 | 1382.0457 | 2703.549 | 1351.7745 | 3100 | 18.1666 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 15.8433 | 2719.3923 | 1329.2475 | 1390.1448 | 8.099 | -1.158 | -2 | 0.842
2024-05-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1321.2191 | 1382.4152 | 2703.6343 | 1351.8171 | 3100 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2719.6766 | 1329.0587 | 1390.6179 | 8.2027 | -1.1702 | -2 | 0.82979
2024-05-09 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8353 | 1387.7058 | 2709.5412 | 1354.7706 | 3040 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2723.7601 | 1328.772 | 1394.9881 | 7.2823 | -0.89263 | -2 | 1.1074
2024-05-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2832 | 1385.896 | 2709.1792 | 1354.5896 | 3040 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2723.2141 | 1330.1385 | 1393.0757 | 7.1797 | -0.84952 | -2 | 1.1505
2024-05-09 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1321.912 | 1387.61 | 2709.522 | 1354.761 | 3040 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2723.1702 | 1328.5706 | 1394.5996 | 6.9896 | -0.89035 | -2 | 1.1097
2024-05-09 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2683 | 1385.9147 | 2709.1829 | 1354.5915 | 3040 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2722.8555 | 1329.9465 | 1392.909 | 6.9944 | -0.84997 | -2 | 1.15
2024-05-09 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1211.098 | 1271.4592 | 2482.5573 | 1241.2786 | 2640 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2489.917 | 1214.6884 | 1275.2285 | 3.7693 | -1.3622 | -2 | 0.63782
2024-05-09 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0242 | 1300.7738 | 2540.7981 | 1270.399 | 2640 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.5317 | 1242.3345 | 1303.1972 | 2.4234 | -0.091226 | -2 | 1.9088
2024-05-09 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0373 | 1300.7597 | 2540.797 | 1270.3985 | 2640 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.6765 | 1242.4187 | 1303.2578 | 2.498 | -0.091186 | -2 | 1.9088
2024-05-09 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1241.3921 | 1299.2965 | 2540.6886 | 1270.3443 | 2640 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.274 | 1243.144 | 1301.1301 | 1.8336 | -0.087053 | -2 | 1.9129
2024-05-09 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1240.7053 | 1300.0383 | 2540.7436 | 1270.3718 | 2640 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9084 | 1242.2508 | 1301.6576 | 1.6194 | -0.08915 | -2 | 1.9109
2024-05-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1442 | 1268.017 | 2482.1613 | 1241.0806 | 2640 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2487.6696 | 1216.8386 | 1270.831 | 2.8139 | -1.3374 | -2 | 0.66257
2024-05-09 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1325.4101 | 1383.2373 | 2708.6475 | 1354.3237 | 3040 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2717.8464 | 1329.9114 | 1387.935 | 4.6977 | -0.78601 | -3 | 2.214
2024-05-09 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.25% | 1315.429 | 1389.9423 | 2705.3713 | 1352.6857 | 3100 | 18.4136 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1459 | 16.0696 | 2721.4409 | 1323.2424 | 1398.1984 | 8.2561 | -1.4177 | -4 | 2.5823
2024-05-09 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.36% | 1316.7727 | 1388.1955 | 2704.9682 | 1352.4841 | 3100 | 16.2008 | 0.4868 | 0.5132 | 1.146 | 14.1363 | 2719.1045 | 1323.6542 | 1395.4503 | 7.2548 | -1.3605 | -4 | 2.6395
2024-05-09 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8747 | 1447.9754 | 2820.8501 | 1410.4251 | 3370 | 23.1704 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 19.3947 | 2840.2448 | 1382.3139 | 1457.9309 | 9.9555 | -2.4367 | -4 | 1.5633
2024-05-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1465.1252 | 1552.3121 | 3017.4374 | 1508.7187 | 3750 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3046.1794 | 1479.081 | 1567.0984 | 14.7862 | -4.2334 | -15 | 10.7666
2024-05-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -14 | 10.034
2024-05-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8805 | 1548.1792 | 3016.0597 | 1508.0299 | 3750 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3049.6069 | 1484.2076 | 1565.3994 | 17.2202 | -3.908 | -14 | 10.092
2024-05-10 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1538.5504 | 1622.8992 | 3161.4496 | 1580.7248 | 4700 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3221.3112 | 1567.6826 | 1653.6286 | 30.7294 | -13.6831 | -14 | 0.31694
2024-05-10 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1540.9202 | 1618.1596 | 3159.0798 | 1579.5399 | 4700 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3219.2596 | 1570.2744 | 1648.9852 | 30.8256 | -12.5585 | -13 | 0.44152
2024-05-10 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1540.2368 | 1619.5263 | 3159.7632 | 1579.8816 | 4700 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3211.4277 | 1565.4209 | 1646.0068 | 26.4805 | -12.8833 | -13 | 0.11669
2024-05-10 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1546.6141 | 1606.7718 | 3153.3859 | 1576.693 | 4700 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3191.0486 | 1565.0861 | 1625.9624 | 19.1906 | -9.835 | -10 | 0.16498
2024-05-10 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1543.7266 | 1612.5468 | 3156.2734 | 1578.1367 | 4700 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3200.2449 | 1565.2329 | 1635.0119 | 22.4651 | -11.2199 | -11 | -0.21995
2024-05-10 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1543.1018 | 1613.7964 | 3156.8982 | 1578.4491 | 4700 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3197.572 | 1562.9833 | 1634.5887 | 20.7923 | -11.5186 | -12 | 0.48141
2024-05-10 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1542.8462 | 1614.3076 | 3157.1538 | 1578.5769 | 4700 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3198.3405 | 1562.9734 | 1635.3671 | 21.0595 | -11.6407 | -12 | 0.35935
2024-05-10 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0682 | 1617.8636 | 3158.9318 | 1579.4659 | 4700 | 63.8123 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 42.8891 | 3201.8209 | 1561.9914 | 1639.8295 | 21.9659 | -12.4881 | -12 | -0.48808
2024-05-10 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1472.1376 | 1541.7936 | 3013.9312 | 1506.9656 | 3750 | 31.4975 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 25.315 | 3039.2462 | 1484.5026 | 1554.7437 | 12.9501 | -3.4023 | -12 | 8.5977
2024-05-10 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1470.7617 | 1543.8575 | 3014.6192 | 1507.3096 | 3750 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3039.2391 | 1482.7732 | 1556.4659 | 12.6085 | -3.5662 | -4 | 0.43383
2024-05-10 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.004 | 1442.1944 | 2819.1984 | 1409.5992 | 3370 | 24.5474 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 20.5353 | 2839.7337 | 1387.0343 | 1452.6995 | 10.5051 | -2.1228 | -2 | -0.12276
2024-05-10 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6 | 1444.16 | 2819.76 | 1409.88 | 3370 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2839.9095 | 1385.4298 | 1454.4797 | 10.3197 | -2.2298 | -2 | -0.22977
2024-05-10 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1319.7158 | 1384.3695 | 2704.0853 | 1352.0426 | 3100 | 18.4441 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.0885 | 2720.1738 | 1327.5677 | 1392.6061 | 8.2366 | -1.2347 | -2 | 0.76528
2024-05-10 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1319.7284 | 1384.3531 | 2704.0815 | 1352.0407 | 3100 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2720.6657 | 1327.8223 | 1392.8434 | 8.4903 | -1.2342 | -1 | -0.23418
2024-05-10 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1321.0351 | 1382.6544 | 2703.6895 | 1351.8447 | 3100 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2715.8743 | 1326.9886 | 1388.8856 | 6.2312 | -1.1781 | -1 | -0.17812
2024-05-10 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1320.3727 | 1383.5155 | 2703.8882 | 1351.9441 | 3100 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2714.6443 | 1325.6252 | 1389.0192 | 5.5037 | -1.2066 | -1 | -0.20655
2024-05-10 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1324.9819 | 1383.7727 | 2708.7545 | 1354.3773 | 3040 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2718.7934 | 1329.8924 | 1388.9011 | 5.1284 | -0.79882 | -1 | 0.20118
2024-05-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1325.4101 | 1383.2373 | 2708.6475 | 1354.3237 | 3040 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2717.8464 | 1329.9114 | 1387.935 | 4.6977 | -0.78601 | -1 | 0.21399
2024-05-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1317.9311 | 1392.5862 | 2710.5172 | 1355.2586 | 3040 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2724.1988 | 1324.5834 | 1399.6154 | 7.0292 | -1.0083 | -1 | -0.008318
2024-05-10 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1319.3066 | 1390.8668 | 2710.1734 | 1355.0867 | 3040 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2722.2092 | 1325.1656 | 1397.0436 | 6.1768 | -0.96765 | -1 | 0.032351
2024-05-10 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -1 | 0.024517
2024-05-10 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8331 | 1392.0169 | 2705.8501 | 1352.925 | 3100 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2724.557 | 1322.9164 | 1401.6407 | 9.6237 | -1.4855 | -1 | -0.48548
2024-05-11 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.0375 | 1389.1513 | 2705.1888 | 1352.5944 | 3100 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2726.1192 | 1326.2199 | 1399.8994 | 10.7481 | -1.3918 | -4 | 2.6082
2024-05-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -4 | 1.5633
2024-05-11 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1467.8117 | 1548.2824 | 3016.0941 | 1508.0471 | 3750 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3051.8826 | 1485.2285 | 1566.6541 | 18.3717 | -3.9162 | -4 | 0.083815
2024-05-11 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1470.5159 | 1544.2262 | 3014.7421 | 1507.371 | 3750 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3050.7317 | 1488.0707 | 1562.661 | 18.4348 | -3.5954 | -4 | 0.40459
2024-05-11 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1469.7359 | 1545.3961 | 3015.132 | 1507.566 | 3750 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3046.0265 | 1484.7955 | 1561.231 | 15.8349 | -3.6881 | -4 | 0.31192
2024-05-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1477.0197 | 1534.4705 | 3011.4902 | 1505.7451 | 3750 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3034.03 | 1488.0746 | 1545.9554 | 11.4849 | -2.8177 | -3 | 0.18226
2024-05-11 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -3 | -0.21334
2024-05-11 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -3 | -0.29861
2024-05-11 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1472.7148 | 1540.9279 | 3013.6426 | 1506.8213 | 3750 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3038.2797 | 1484.7545 | 1553.5252 | 12.5974 | -3.3335 | -2 | -1.3335
2024-05-11 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6848 | 1543.9728 | 3014.6576 | 1507.3288 | 3750 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3040.3073 | 1483.1978 | 1557.1094 | 13.1366 | -3.5753 | -2 | -1.5753
2024-05-11 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0186 | 1442.174 | 2819.1926 | 1409.5963 | 3370 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2840.2721 | 1387.3148 | 1452.9573 | 10.7834 | -2.1217 | -1 | -1.1217
2024-05-11 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1375.6791 | 1444.0493 | 2819.7284 | 1409.8642 | 3370 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2840.2284 | 1385.6805 | 1454.5478 | 10.4985 | -2.2237 | -1 | -1.2237
2024-05-11 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.004 | 1442.1944 | 2819.1984 | 1409.5992 | 3370 | 24.5474 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 20.5353 | 2839.7337 | 1387.0343 | 1452.6995 | 10.5051 | -2.1228 | -1 | -1.1228
2024-05-11 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6 | 1444.16 | 2819.76 | 1409.88 | 3370 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2839.9095 | 1385.4298 | 1454.4797 | 10.3197 | -2.2298 | -1 | -1.2298
2024-05-11 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1376.0771 | 1443.492 | 2819.5692 | 1409.7846 | 3370 | 24.5922 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 20.5755 | 2840.1446 | 1386.1189 | 1454.0257 | 10.5337 | -2.1934 | -1 | -1.1934
2024-05-11 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1376.0897 | 1443.4744 | 2819.5641 | 1409.7821 | 3370 | 25.3499 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 21.2094 | 2840.7735 | 1386.441 | 1454.3325 | 10.8581 | -2.1925 | -1 | -1.1925
2024-05-11 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1377.3966 | 1441.6448 | 2819.0414 | 1409.5207 | 3370 | 18.6278 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1954 | 15.5823 | 2834.6237 | 1385.0102 | 1449.6136 | 7.9687 | -2.0928 | -1 | -1.0928
2024-05-11 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.66% | 1376.7341 | 1442.5722 | 2819.3063 | 1409.6532 | 3370 | 16.4425 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1953 | 13.7556 | 2833.062 | 1383.4513 | 1449.6107 | 7.0384 | -2.1434 | -1 | -1.1434
2024-05-11 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.83% | 1378.6778 | 1439.8511 | 2818.5289 | 1409.2644 | 3370 | 18.0265 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1957 | 15.0766 | 2833.6055 | 1386.0524 | 1447.553 | 7.7019 | -1.9949 | -1 | -0.99486
2024-05-11 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.87% | 1379.096 | 1439.2656 | 2818.3616 | 1409.1808 | 3370 | 16.5188 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1957 | 13.8148 | 2832.1764 | 1385.856 | 1446.3204 | 7.0549 | -1.9628 | -1 | -0.96283
2024-05-11 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.25% | 1371.7892 | 1449.4951 | 2821.2843 | 1410.6422 | 3370 | 24.5515 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1945 | 20.5539 | 2841.8382 | 1381.7831 | 1460.0551 | 10.56 | -2.5189 | -1 | -1.5189
2024-05-11 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.36% | 1373.1334 | 1447.6132 | 2820.7466 | 1410.3733 | 3370 | 21.601 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1947 | 18.0804 | 2838.8271 | 1381.9349 | 1456.8921 | 9.2789 | -2.4171 | -1 | -1.4171
2024-05-11 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8809 | 1548.1787 | 3016.0596 | 1508.0298 | 3750 | 28.963 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 23.2944 | 3039.354 | 1479.218 | 1560.136 | 11.9573 | -3.908 | -2 | -1.908
2024-05-11 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.11% | 1536.1946 | 1627.6107 | 3163.8054 | 1581.9027 | 4700 | 71.4398 | 0.48555 | 0.51445 | 1.4856 | 48.0897 | 3211.8951 | 1559.5447 | 1652.3503 | 24.7396 | -14.7958 | -4 | -10.7958
2024-05-12 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.3% | 1597.2694 | 1686.0073 | 3283.2767 | 1641.6384 | 5200 | 95.9408 | 0.48649 | 0.51351 | 1.5838 | 60.5769 | 3343.8537 | 1626.7392 | 1717.1144 | 31.1071 | -19.4264 | -14 | -5.4264
2024-05-12 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.34% | 1597.6876 | 1685.0872 | 3282.7748 | 1641.3874 | 5200 | 100.1058 | 0.48669 | 0.51331 | 1.584 | 63.197 | 3345.9719 | 1628.4449 | 1717.527 | 32.4398 | -19.1414 | -14 | -5.1414
2024-05-12 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.33% | 1597.6288 | 1685.2166 | 3282.8454 | 1641.4227 | 5200 | 106.7926 | 0.48666 | 0.51334 | 1.584 | 67.4199 | 3350.2653 | 1630.4394 | 1719.8259 | 34.6094 | -19.1814 | -14 | -5.1814
2024-05-12 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.56% | 1599.9382 | 1680.1359 | 3280.0741 | 1640.0371 | 5200 | 107.4408 | 0.48778 | 0.51222 | 1.5853 | 67.7719 | 3347.846 | 1632.9956 | 1714.8504 | 34.7144 | -17.6033 | -13 | -4.6033
2024-05-12 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.49% | 1599.2723 | 1681.6009 | 3280.8732 | 1640.4366 | 5200 | 92.2182 | 0.48745 | 0.51255 | 1.5849 | 58.1839 | 3339.0571 | 1627.6343 | 1711.4229 | 29.822 | -18.0591 | -13 | -5.0591
2024-05-12 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.09% | 1605.4851 | 1667.9328 | 3273.4179 | 1636.7089 | 5200 | 67.3616 | 0.49046 | 0.50954 | 1.5886 | 42.4044 | 3315.8222 | 1626.2828 | 1689.5394 | 21.6067 | -13.7827 | -10 | -3.7827
2024-05-12 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1543.7266 | 1612.5468 | 3156.2734 | 1578.1367 | 4700 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3200.2449 | 1565.2329 | 1635.0119 | 22.4651 | -11.2199 | -3 | -8.2199
2024-05-12 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1543.1018 | 1613.7964 | 3156.8982 | 1578.4491 | 4700 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3197.572 | 1562.9833 | 1634.5887 | 20.7923 | -11.5186 | -3 | -8.5186
2024-05-12 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1542.8462 | 1614.3076 | 3157.1538 | 1578.5769 | 4700 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3198.3405 | 1562.9734 | 1635.3671 | 21.0595 | -11.6407 | -3 | -8.6407
2024-05-12 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0682 | 1617.8636 | 3158.9318 | 1579.4659 | 4700 | 63.8123 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 42.8891 | 3201.8209 | 1561.9914 | 1639.8295 | 21.9659 | -12.4881 | -2 | -10.4881
2024-05-12 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3407 | 1615.3185 | 3157.6593 | 1578.8296 | 4700 | 62.9951 | 0.48844 | 0.51156 | 1.4884 | 42.3228 | 3199.982 | 1563.013 | 1636.969 | 21.6504 | -11.8819 | -2 | -9.8819
2024-05-12 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1470.7617 | 1543.8575 | 3014.6192 | 1507.3096 | 3750 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3039.2391 | 1482.7732 | 1556.4659 | 12.6085 | -3.5662 | -2 | -1.5662
2024-05-12 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1472.1226 | 1541.8161 | 3013.9387 | 1506.9693 | 3750 | 30.6843 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 24.6615 | 3038.6002 | 1484.1682 | 1554.4319 | 12.6159 | -3.4041 | -1 | -2.4041
2024-05-12 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6805 | 1543.9793 | 3014.6598 | 1507.3299 | 3750 | 30.1017 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 24.1991 | 3038.8588 | 1482.4858 | 1556.373 | 12.3937 | -3.5758 | -1 | -2.5758
2024-05-12 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.61% | 1471.1706 | 1543.2442 | 3014.4147 | 1507.2074 | 3750 | 30.7402 | 0.48805 | 0.51195 | 1.244 | 24.7103 | 3039.125 | 1483.2303 | 1555.8947 | 12.6506 | -3.5175 | -1 | -2.5175
2024-05-12 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.61% | 1471.1835 | 1543.2247 | 3014.4082 | 1507.2041 | 3750 | 31.6874 | 0.48805 | 0.51195 | 1.244 | 25.4717 | 3039.8799 | 1483.615 | 1556.265 | 13.0402 | -3.516 | -1 | -2.516
2024-05-12 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1472.5258 | 1541.2113 | 3013.7371 | 1506.8686 | 3750 | 23.2847 | 0.4886 | 0.5114 | 1.2443 | 18.7131 | 3032.4502 | 1481.6691 | 1550.7811 | 9.5698 | -3.356 | -1 | -2.356
2024-05-12 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.66% | 1471.8454 | 1542.2319 | 3014.0773 | 1507.0386 | 3750 | 20.5532 | 0.48832 | 0.51168 | 1.2442 | 16.5197 | 3030.597 | 1479.9124 | 1550.6846 | 8.4527 | -3.4371 | -1 | -2.4371
2024-05-12 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.83% | 1378.6778 | 1439.8511 | 2818.5289 | 1409.2644 | 3370 | 18.0265 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1957 | 15.0766 | 2833.6055 | 1386.0524 | 1447.553 | 7.7019 | -1.9949 | -1 | -0.99486
2024-05-12 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.87% | 1379.096 | 1439.2656 | 2818.3616 | 1409.1808 | 3370 | 16.5188 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1957 | 13.8148 | 2832.1764 | 1385.856 | 1446.3204 | 7.0549 | -1.9628 | -1 | -0.96283
2024-05-12 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.25% | 1371.7892 | 1449.4951 | 2821.2843 | 1410.6422 | 3370 | 24.5515 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1945 | 20.5539 | 2841.8382 | 1381.7831 | 1460.0551 | 10.56 | -2.5189 | -1 | -1.5189
2024-05-12 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.36% | 1373.1334 | 1447.6132 | 2820.7466 | 1410.3733 | 3370 | 21.601 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1947 | 18.0804 | 2838.8271 | 1381.9349 | 1456.8921 | 9.2789 | -2.4171 | -1 | -1.4171
2024-05-12 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8809 | 1548.1787 | 3016.0596 | 1508.0298 | 3750 | 28.963 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 23.2944 | 3039.354 | 1479.218 | 1560.136 | 11.9573 | -3.908 | -2 | -1.908
2024-05-12 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1465.1252 | 1552.3121 | 3017.4374 | 1508.7187 | 3750 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3046.1794 | 1479.081 | 1567.0984 | 14.7862 | -4.2334 | -3 | -1.2334
2024-05-13 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -2 | -1.966
2024-05-13 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8805 | 1548.1792 | 3016.0597 | 1508.0299 | 3750 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3049.6069 | 1484.2076 | 1565.3994 | 17.2202 | -3.908 | -2 | -1.908
2024-05-13 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1538.5504 | 1622.8992 | 3161.4496 | 1580.7248 | 4700 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3221.3112 | 1567.6826 | 1653.6286 | 30.7294 | -13.6831 | -2 | -11.6831
2024-05-13 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1540.9202 | 1618.1596 | 3159.0798 | 1579.5399 | 4700 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3219.2596 | 1570.2744 | 1648.9852 | 30.8256 | -12.5585 | -2 | -10.5585
2024-05-13 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1540.2368 | 1619.5263 | 3159.7632 | 1579.8816 | 4700 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3211.4277 | 1565.4209 | 1646.0068 | 26.4805 | -12.8833 | -2 | -10.8833
2024-05-13 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1546.6141 | 1606.7718 | 3153.3859 | 1576.693 | 4700 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3191.0486 | 1565.0861 | 1625.9624 | 19.1906 | -9.835 | -2 | -7.835
2024-05-13 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -2 | -1.2133
2024-05-13 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -2 | -1.2986
2024-05-13 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1472.7148 | 1540.9279 | 3013.6426 | 1506.8213 | 3750 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3038.2797 | 1484.7545 | 1553.5252 | 12.5974 | -3.3335 | -2 | -1.3335
2024-05-13 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6042 | 1444.1541 | 2819.7583 | 1409.8792 | 3370 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2841.1156 | 1386.0232 | 1455.0924 | 10.9383 | -2.2294 | -1 | -1.2294
2024-05-13 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0186 | 1442.174 | 2819.1926 | 1409.5963 | 3370 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2840.2721 | 1387.3148 | 1452.9573 | 10.7834 | -2.1217 | -1 | -1.1217
2024-05-13 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1319.3178 | 1384.8869 | 2704.2047 | 1352.1023 | 3100 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2720.234 | 1327.1381 | 1393.0959 | 8.209 | -1.2518 | -1 | -0.25177
2024-05-13 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6426 | 1383.1647 | 2703.8072 | 1351.9036 | 3100 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2719.8648 | 1328.4857 | 1391.3791 | 8.2145 | -1.195 | -1 | -0.19497
2024-05-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8311 | 1387.7112 | 2709.5422 | 1354.7711 | 3040 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2722.957 | 1328.3754 | 1394.5816 | 6.8705 | -0.89275 | -1 | 0.10725
2024-05-13 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1211.5701 | 1270.9257 | 2482.4959 | 1241.2479 | 2640 | 7.9925 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.5156 | 2490.0115 | 1215.2381 | 1274.7734 | 3.8477 | -1.3584 | -1 | -0.35835
2024-05-13 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1211.5826 | 1270.9117 | 2482.4943 | 1241.2471 | 2640 | 8.2387 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.7472 | 2490.2415 | 1215.3636 | 1274.8778 | 3.9662 | -1.3583 | -1 | -0.35825
2024-05-13 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1212.8759 | 1269.4502 | 2482.3261 | 1241.1631 | 2640 | 6.054 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0635 | 5.6925 | 2488.0186 | 1215.6573 | 1272.3613 | 2.9111 | -1.3478 | -1 | -0.34775
2024-05-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1212.2203 | 1270.191 | 2482.4114 | 1241.2057 | 2640 | 5.3438 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0635 | 5.0248 | 2487.4362 | 1214.6741 | 1272.7621 | 2.5711 | -1.3531 | -1 | -0.35308
2024-05-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1442 | 1268.017 | 2482.1613 | 1241.0806 | 2640 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2487.6696 | 1216.8386 | 1270.831 | 2.8139 | -1.3374 | -1 | -0.33743
2024-05-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1325.4101 | 1383.2373 | 2708.6475 | 1354.3237 | 3040 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2717.8464 | 1329.9114 | 1387.935 | 4.6977 | -0.78601 | -1 | 0.21399
2024-05-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1317.9311 | 1392.5862 | 2710.5172 | 1355.2586 | 3040 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2724.1988 | 1324.5834 | 1399.6154 | 7.0292 | -1.0083 | -1 | -0.008318
2024-05-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1319.3066 | 1390.8668 | 2710.1734 | 1355.0867 | 3040 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2722.2092 | 1325.1656 | 1397.0436 | 6.1768 | -0.96765 | -1 | 0.032351
2024-05-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5141 | 1388.5317 | 2705.0458 | 1352.5229 | 3100 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2720.2095 | 1323.8941 | 1396.3154 | 7.7837 | -1.3715 | -2 | 0.62847
2024-05-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1370.1926 | 1451.7303 | 2821.9229 | 1410.9615 | 3370 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2845.8514 | 1381.8112 | 1464.0402 | 12.3099 | -2.6394 | -3 | 0.36061
2024-05-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3979 | 1448.6429 | 2821.0408 | 1410.5204 | 3370 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2847.8116 | 1385.4216 | 1462.3901 | 13.7472 | -2.4728 | -2 | -0.47281
2024-05-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -2 | -0.43673
2024-05-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1372.8074 | 1448.0696 | 2820.877 | 1410.4385 | 3370 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2850.6741 | 1387.3085 | 1463.3657 | 15.2961 | -2.4418 | -2 | -0.44181
2024-05-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1375.4397 | 1444.3844 | 2819.8241 | 1409.9121 | 3370 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2849.7909 | 1390.0568 | 1459.7341 | 15.3497 | -2.242 | -2 | -0.24196
2024-05-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1374.6805 | 1445.4473 | 2820.1278 | 1410.0639 | 3370 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2845.8516 | 1387.2196 | 1458.632 | 13.1846 | -2.2997 | -2 | -0.2997
2024-05-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1381.7725 | 1435.5185 | 2817.291 | 1408.6455 | 3370 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2836.0623 | 1390.9791 | 1445.0832 | 9.5647 | -1.7574 | -2 | 0.24264
2024-05-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1378.5596 | 1440.0166 | 2818.5762 | 1409.2881 | 3370 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2840.4817 | 1389.2735 | 1451.2082 | 11.1916 | -2.0039 | -1 | -1.0039
2024-05-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1321.5033 | 1382.0457 | 2703.549 | 1351.7745 | 3100 | 18.1666 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 15.8433 | 2719.3923 | 1329.2475 | 1390.1448 | 8.099 | -1.158 | -1 | -0.158
2024-05-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1321.2191 | 1382.4152 | 2703.6343 | 1351.8171 | 3100 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2719.6766 | 1329.0587 | 1390.6179 | 8.2027 | -1.1702 | -1 | -0.17021
2024-05-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2429 | 1384.9842 | 2704.2271 | 1352.1136 | 3100 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2720.9268 | 1327.3897 | 1393.537 | 8.5528 | -1.255 | -1 | -0.25497
2024-05-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2832 | 1385.896 | 2709.1792 | 1354.5896 | 3040 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2723.2141 | 1330.1385 | 1393.0757 | 7.1797 | -0.84952 | -1 | 0.15048
2024-05-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1321.912 | 1387.61 | 2709.522 | 1354.761 | 3040 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2723.1702 | 1328.5706 | 1394.5996 | 6.9896 | -0.89035 | -1 | 0.10965
2024-05-14 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2683 | 1385.9147 | 2709.1829 | 1354.5915 | 3040 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2722.8555 | 1329.9465 | 1392.909 | 6.9944 | -0.84997 | -1 | 0.15003
2024-05-14 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1211.098 | 1271.4592 | 2482.5573 | 1241.2786 | 2640 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2489.917 | 1214.6884 | 1275.2285 | 3.7693 | -1.3622 | -1 | -0.36218
2024-05-14 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0242 | 1300.7738 | 2540.7981 | 1270.399 | 2640 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.5317 | 1242.3345 | 1303.1972 | 2.4234 | -0.091226 | -1 | 0.90877
2024-05-14 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0373 | 1300.7597 | 2540.797 | 1270.3985 | 2640 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.6765 | 1242.4187 | 1303.2578 | 2.498 | -0.091186 | -1 | 0.90881
2024-05-14 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1241.3921 | 1299.2965 | 2540.6886 | 1270.3443 | 2640 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.274 | 1243.144 | 1301.1301 | 1.8336 | -0.087053 | -1 | 0.91295
2024-05-14 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1240.7053 | 1300.0383 | 2540.7436 | 1270.3718 | 2640 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9084 | 1242.2508 | 1301.6576 | 1.6194 | -0.08915 | -2 | 1.9109
2024-05-14 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1442 | 1268.017 | 2482.1613 | 1241.0806 | 2640 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2487.6696 | 1216.8386 | 1270.831 | 2.8139 | -1.3374 | -2 | 0.66257
2024-05-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1214.5583 | 1267.5491 | 2482.1074 | 1241.0537 | 2640 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2487.155 | 1217.0282 | 1270.1268 | 2.5776 | -1.3341 | -2 | 0.66594
2024-05-14 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1207.3287 | 1275.7186 | 2483.0473 | 1241.5236 | 2640 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2490.5521 | 1210.9777 | 1279.5744 | 3.8558 | -1.3926 | -3 | 1.6074
2024-05-14 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1208.658 | 1274.2165 | 2482.8745 | 1241.4372 | 2640 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2489.477 | 1211.872 | 1277.6049 | 3.3884 | -1.3819 | -2 | 0.61809
2024-05-14 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -2 | 1.0245
2024-05-14 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8331 | 1392.0169 | 2705.8501 | 1352.925 | 3100 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2724.557 | 1322.9164 | 1401.6407 | 9.6237 | -1.4855 | -3 | 1.5145
2024-05-15 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.0375 | 1389.1513 | 2705.1888 | 1352.5944 | 3100 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2726.1192 | 1326.2199 | 1399.8994 | 10.7481 | -1.3918 | -2 | 0.60817
2024-05-15 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -2 | -0.43673
2024-05-15 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1372.8074 | 1448.0696 | 2820.877 | 1410.4385 | 3370 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2850.6741 | 1387.3085 | 1463.3657 | 15.2961 | -2.4418 | -2 | -0.44181
2024-05-15 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1375.4397 | 1444.3844 | 2819.8241 | 1409.9121 | 3370 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2849.7909 | 1390.0568 | 1459.7341 | 15.3497 | -2.242 | -2 | -0.24196
2024-05-15 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1374.6805 | 1445.4473 | 2820.1278 | 1410.0639 | 3370 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2845.8516 | 1387.2196 | 1458.632 | 13.1846 | -2.2997 | -2 | -0.2997
2024-05-15 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1381.7725 | 1435.5185 | 2817.291 | 1408.6455 | 3370 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2836.0623 | 1390.9791 | 1445.0832 | 9.5647 | -1.7574 | -2 | 0.24264
2024-05-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.82% | 1322.1981 | 1381.1425 | 2703.3406 | 1351.6703 | 3100 | 19.6433 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1467 | 17.1299 | 2720.4705 | 1330.5763 | 1389.8942 | 8.7517 | -1.1281 | -2 | 0.87189
2024-05-15 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1324.1495 | 1384.8132 | 2708.9626 | 1354.4813 | 3040 | 15.1388 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 13.4903 | 2722.4529 | 1330.7436 | 1391.7094 | 6.8962 | -0.82368 | -2 | 1.1763
2024-05-15 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.74% | 1323.8585 | 1385.1769 | 2709.0354 | 1354.5177 | 3040 | 15.3285 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1222 | 13.6597 | 2722.695 | 1330.5337 | 1392.1613 | 6.9844 | -0.83237 | -2 | 1.1676
2024-05-15 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1211.1022 | 1271.4546 | 2482.5567 | 1241.2784 | 2640 | 8.2956 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.8009 | 2490.3576 | 1214.9078 | 1275.4498 | 3.9953 | -1.3621 | -1 | -0.36215
2024-05-15 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1212.5019 | 1269.8729 | 2482.3748 | 1241.1874 | 2640 | 8.1894 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.7004 | 2490.0752 | 1216.2631 | 1273.8121 | 3.9392 | -1.3508 | -1 | -0.35079
2024-05-15 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1211.1763 | 1271.3708 | 2482.5471 | 1241.2735 | 2640 | 7.9627 | 0.48788 | 0.51212 | 1.0634 | 7.4878 | 2490.0349 | 1214.8294 | 1275.2055 | 3.8347 | -1.3615 | -1 | -0.36155
2024-05-15 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1240.9851 | 1299.7361 | 2540.7212 | 1270.3606 | 2640 | 4.9095 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.7249 | 2545.446 | 1243.2929 | 1302.1531 | 2.4171 | -0.088296 | -1 | 0.9117
2024-05-15 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1270.1495 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48784 | 0.51216 | 1 | 0 | 2480 | 1209.8505 | 1270.1495 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-15 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-15 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-15 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-15 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-15 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-15 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-15 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-15 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1272.7413 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4868 | 0.5132 | 1 | 0 | 2480 | 1207.2587 | 1272.7413 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-15 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.34% | 1208.4021 | 1274.5056 | 2482.9077 | 1241.4539 | 2640 | 7.5304 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0633 | 7.0823 | 2489.99 | 1211.849 | 1278.141 | 3.6354 | -1.384 | -1 | -0.38397
2024-05-15 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.2976 | 1394.628 | 2710.9256 | 1355.4628 | 3040 | 17.8599 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1214 | 15.9266 | 2726.8522 | 1324.0308 | 1402.8214 | 8.1934 | -1.0565 | -1 | -0.056488
2024-05-16 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1318.5539 | 1391.8076 | 2710.3615 | 1355.1808 | 3040 | 19.9877 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1216 | 17.8203 | 2728.1818 | 1327.2233 | 1400.9585 | 9.151 | -0.98991 | -2 | 1.0101
2024-05-16 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0415 | 1391.1981 | 2710.2396 | 1355.1198 | 3040 | 20.8554 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 18.5931 | 2728.8327 | 1328.0906 | 1400.7422 | 9.5441 | -0.97549 | -2 | 1.0245
2024-05-16 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.33% | 1318.973 | 1391.2838 | 2710.2568 | 1355.1284 | 3040 | 22.2485 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1217 | 19.8352 | 2730.092 | 1328.626 | 1401.466 | 10.1822 | -0.97752 | -2 | 1.0225
2024-05-16 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.56% | 1321.667 | 1387.9162 | 2709.5832 | 1354.7916 | 3040 | 22.3835 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1219 | 19.9506 | 2729.5339 | 1331.3984 | 1398.1355 | 10.2192 | -0.89763 | -2 | 1.1024
2024-05-16 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8899 | 1388.8877 | 2709.7775 | 1354.8888 | 3040 | 19.2121 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 17.1252 | 2726.9027 | 1329.2376 | 1397.6651 | 8.7775 | -0.92072 | -2 | 1.0793
2024-05-16 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.09% | 1328.151 | 1379.8113 | 2707.9623 | 1353.9811 | 3040 | 14.0337 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1226 | 12.5009 | 2720.4631 | 1334.2822 | 1386.181 | 6.3697 | -0.70382 | -2 | 1.2962
2024-05-16 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.82% | 1324.8608 | 1383.9239 | 2708.7848 | 1354.3924 | 3040 | 16.3694 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1223 | 14.586 | 2723.3707 | 1331.9948 | 1391.3759 | 7.452 | -0.80243 | -2 | 1.1976
2024-05-16 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1324.1495 | 1384.8132 | 2708.9626 | 1354.4813 | 3040 | 15.1388 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 13.4903 | 2722.4529 | 1330.7436 | 1391.7094 | 6.8962 | -0.82368 | -2 | 1.1763
2024-05-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.74% | 1213.0581 | 1269.2444 | 2482.3025 | 1241.1512 | 2640 | 7.9708 | 0.48868 | 0.51132 | 1.0635 | 7.4947 | 2489.7971 | 1216.7206 | 1273.0766 | 3.8322 | -1.3463 | -2 | 0.65373
2024-05-16 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1211.1022 | 1271.4546 | 2482.5567 | 1241.2784 | 2640 | 8.2956 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.8009 | 2490.3576 | 1214.9078 | 1275.4498 | 3.9953 | -1.3621 | -1 | -0.36215
2024-05-16 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1241.0002 | 1299.7197 | 2540.72 | 1270.36 | 2640 | 5.0396 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.8501 | 2545.5701 | 1243.3692 | 1302.2008 | 2.4811 | -0.08825 | -1 | 0.91175
2024-05-16 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1209.9336 | 1270.0664 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48788 | 0.51212 | 1 | 0 | 2480 | 1209.9336 | 1270.0664 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-16 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3266 | 1268.6734 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48844 | 0.51156 | 1 | 0 | 2480 | 1211.3266 | 1268.6734 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-16 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1270.1495 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48784 | 0.51216 | 1 | 0 | 2480 | 1209.8505 | 1270.1495 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-16 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-16 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-16 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-16 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-16 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-16 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-16 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.36% | 1236.9738 | 1304.0683 | 2541.0421 | 1270.521 | 2640 | 4.3202 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0389 | 4.1583 | 2545.2004 | 1238.9981 | 1306.2023 | 2.134 | -0.1005 | -1 | 0.8995
2024-05-16 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.34% | 1236.7059 | 1304.3577 | 2541.0635 | 1270.5318 | 2640 | 4.6341 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0389 | 4.4604 | 2545.5239 | 1238.8767 | 1306.6472 | 2.2896 | -0.10131 | -1 | 0.89869
2024-05-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.2976 | 1394.628 | 2710.9256 | 1355.4628 | 3040 | 17.8599 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1214 | 15.9266 | 2726.8522 | 1324.0308 | 1402.8214 | 8.1934 | -1.0565 | -1 | -0.056488
2024-05-17 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1318.5539 | 1391.8076 | 2710.3615 | 1355.1808 | 3040 | 19.9877 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1216 | 17.8203 | 2728.1818 | 1327.2233 | 1400.9585 | 9.151 | -0.98991 | -1 | 0.010086
2024-05-17 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0415 | 1391.1981 | 2710.2396 | 1355.1198 | 3040 | 20.8554 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 18.5931 | 2728.8327 | 1328.0906 | 1400.7422 | 9.5441 | -0.97549 | -1 | 0.024507
2024-05-17 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.33% | 1318.973 | 1391.2838 | 2710.2568 | 1355.1284 | 3040 | 22.2485 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1217 | 19.8352 | 2730.092 | 1328.626 | 1401.466 | 10.1822 | -0.97752 | -1 | 0.022479
2024-05-17 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.56% | 1321.667 | 1387.9162 | 2709.5832 | 1354.7916 | 3040 | 22.3835 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1219 | 19.9506 | 2729.5339 | 1331.3984 | 1398.1355 | 10.2192 | -0.89763 | -1 | 0.10237
2024-05-17 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8899 | 1388.8877 | 2709.7775 | 1354.8888 | 3040 | 19.2121 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 17.1252 | 2726.9027 | 1329.2376 | 1397.6651 | 8.7775 | -0.92072 | -1 | 0.079285
2024-05-17 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.09% | 1328.151 | 1379.8113 | 2707.9623 | 1353.9811 | 3040 | 14.0337 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1226 | 12.5009 | 2720.4631 | 1334.2822 | 1386.181 | 6.3697 | -0.70382 | -1 | 0.29618
2024-05-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.82% | 1324.8608 | 1383.9239 | 2708.7848 | 1354.3924 | 3040 | 16.3694 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1223 | 14.586 | 2723.3707 | 1331.9948 | 1391.3759 | 7.452 | -0.80243 | -1 | 0.19757
2024-05-17 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1324.1495 | 1384.8132 | 2708.9626 | 1354.4813 | 3040 | 15.1388 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 13.4903 | 2722.4529 | 1330.7436 | 1391.7094 | 6.8962 | -0.82368 | -1 | 0.17632
2024-05-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.74% | 1323.8585 | 1385.1769 | 2709.0354 | 1354.5177 | 3040 | 15.3285 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1222 | 13.6597 | 2722.695 | 1330.5337 | 1392.1613 | 6.9844 | -0.83237 | -1 | 0.16763
2024-05-17 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8353 | 1387.7058 | 2709.5412 | 1354.7706 | 3040 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2723.7601 | 1328.772 | 1394.9881 | 7.2823 | -0.89263 | -1 | 0.10737
2024-05-17 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1212.5019 | 1269.8729 | 2482.3748 | 1241.1874 | 2640 | 8.1894 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.7004 | 2490.0752 | 1216.2631 | 1273.8121 | 3.9392 | -1.3508 | -1 | -0.35079
2024-05-17 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1211.1763 | 1271.3708 | 2482.5471 | 1241.2735 | 2640 | 7.9627 | 0.48788 | 0.51212 | 1.0634 | 7.4878 | 2490.0349 | 1214.8294 | 1275.2055 | 3.8347 | -1.3615 | 0 | -1.3615
2024-05-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1212.4874 | 1269.8892 | 2482.3766 | 1241.1883 | 2640 | 7.9779 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.5016 | 2489.8782 | 1216.1515 | 1273.7267 | 3.8375 | -1.3509 | 0 | -1.3509
2024-05-17 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1239.5297 | 1301.3079 | 2540.8376 | 1270.4188 | 2640 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.473 | 1241.791 | 1303.6819 | 2.374 | -0.092732 | -240 | 239.9073
2024-05-17 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-05-17 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-05-17 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-05-17 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-17 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-17 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-17 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.25% | 1235.5816 | 1305.5719 | 2541.1535 | 1270.5767 | 2640 | 4.9103 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0389 | 4.7264 | 2545.8799 | 1237.8797 | 1308.0002 | 2.4283 | -0.10471 | -1 | 0.89529
2024-05-17 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1208.658 | 1274.2165 | 2482.8745 | 1241.4372 | 2640 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2489.477 | 1211.872 | 1277.6049 | 3.3884 | -1.3819 | -1 | -0.38191
2024-05-17 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -1 | 0.024517
2024-05-17 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8331 | 1392.0169 | 2705.8501 | 1352.925 | 3100 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2724.557 | 1322.9164 | 1401.6407 | 9.6237 | -1.4855 | -3 | 1.5145
2024-05-18 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3979 | 1448.6429 | 2821.0408 | 1410.5204 | 3370 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2847.8116 | 1385.4216 | 1462.3901 | 13.7472 | -2.4728 | -2 | -0.47281
2024-05-18 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -2 | -0.43673
2024-05-18 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1467.8117 | 1548.2824 | 3016.0941 | 1508.0471 | 3750 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3051.8826 | 1485.2285 | 1566.6541 | 18.3717 | -3.9162 | -2 | -1.9162
2024-05-18 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1470.5159 | 1544.2262 | 3014.7421 | 1507.371 | 3750 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3050.7317 | 1488.0707 | 1562.661 | 18.4348 | -3.5954 | -2 | -1.5954
2024-05-18 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1374.6805 | 1445.4473 | 2820.1278 | 1410.0639 | 3370 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2845.8516 | 1387.2196 | 1458.632 | 13.1846 | -2.2997 | -2 | -0.2997
2024-05-18 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1381.7725 | 1435.5185 | 2817.291 | 1408.6455 | 3370 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2836.0623 | 1390.9791 | 1445.0832 | 9.5647 | -1.7574 | -2 | 0.24264
2024-05-18 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -2 | -1.2133
2024-05-18 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -2 | -1.2986
2024-05-18 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1472.7148 | 1540.9279 | 3013.6426 | 1506.8213 | 3750 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3038.2797 | 1484.7545 | 1553.5252 | 12.5974 | -3.3335 | -2 | -1.3335
2024-05-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6042 | 1444.1541 | 2819.7583 | 1409.8792 | 3370 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2841.1156 | 1386.0232 | 1455.0924 | 10.9383 | -2.2294 | -1 | -1.2294
2024-05-18 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6572 | 1383.1457 | 2703.8029 | 1351.9014 | 3100 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2720.286 | 1328.7083 | 1391.5778 | 8.4321 | -1.1943 | -1 | -0.19435
2024-05-18 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1319.3178 | 1384.8869 | 2704.2047 | 1352.1023 | 3100 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2720.234 | 1327.1381 | 1393.0959 | 8.209 | -1.2518 | -1 | -0.25177
2024-05-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2683 | 1385.9147 | 2709.1829 | 1354.5915 | 3040 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2722.8555 | 1329.9465 | 1392.909 | 6.9944 | -0.84997 | -1 | 0.15003
2024-05-18 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1211.098 | 1271.4592 | 2482.5573 | 1241.2786 | 2640 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2489.917 | 1214.6884 | 1275.2285 | 3.7693 | -1.3622 | -1 | -0.36218
2024-05-18 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0242 | 1300.7738 | 2540.7981 | 1270.399 | 2640 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.5317 | 1242.3345 | 1303.1972 | 2.4234 | -0.091226 | -1 | 0.90877
2024-05-18 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-18 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-18 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-18 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1242.7208 | 1297.8616 | 2540.5823 | 1270.2912 | 2640 | 3.6053 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 3.4695 | 2544.0519 | 1244.4179 | 1299.634 | 1.7724 | -0.082991 | -1 | 0.91701
2024-05-18 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1243.1546 | 1297.393 | 2540.5476 | 1270.2738 | 2640 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.7269 | 1244.7103 | 1299.0166 | 1.6236 | -0.081662 | -1 | 0.91834
2024-05-18 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1207.3287 | 1275.7186 | 2483.0473 | 1241.5236 | 2640 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2490.5521 | 1210.9777 | 1279.5744 | 3.8558 | -1.3926 | -1 | -0.39262
2024-05-18 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1319.3066 | 1390.8668 | 2710.1734 | 1355.0867 | 3040 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2722.2092 | 1325.1656 | 1397.0436 | 6.1768 | -0.96765 | -1 | 0.032351
2024-05-18 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5141 | 1388.5317 | 2705.0458 | 1352.5229 | 3100 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2720.2095 | 1323.8941 | 1396.3154 | 7.7837 | -1.3715 | -2 | 0.62847
2024-05-18 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1370.1926 | 1451.7303 | 2821.9229 | 1410.9615 | 3370 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2845.8514 | 1381.8112 | 1464.0402 | 12.3099 | -2.6394 | -4 | 1.3606
2024-05-19 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1816 | 1623.6368 | 3161.8184 | 1580.9092 | 4700 | 79.9506 | 0.48649 | 0.51351 | 1.4865 | 53.785 | 3215.6034 | 1564.3472 | 1651.2562 | 27.6193 | -13.8576 | -14 | 0.14239
2024-05-19 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1538.6107 | 1622.7786 | 3161.3893 | 1580.6946 | 4700 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3217.5016 | 1565.9199 | 1651.5817 | 28.8031 | -13.6545 | -14 | 0.3455
2024-05-19 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1538.5504 | 1622.8992 | 3161.4496 | 1580.7248 | 4700 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3221.3112 | 1567.6826 | 1653.6286 | 30.7294 | -13.6831 | -14 | 0.31694
2024-05-19 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1540.9202 | 1618.1596 | 3159.0798 | 1579.5399 | 4700 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3219.2596 | 1570.2744 | 1648.9852 | 30.8256 | -12.5585 | -13 | 0.44152
2024-05-19 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1540.2368 | 1619.5263 | 3159.7632 | 1579.8816 | 4700 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3211.4277 | 1565.4209 | 1646.0068 | 26.4805 | -12.8833 | -13 | 0.11669
2024-05-19 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1546.6141 | 1606.7718 | 3153.3859 | 1576.693 | 4700 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3191.0486 | 1565.0861 | 1625.9624 | 19.1906 | -9.835 | -10 | 0.16498
2024-05-19 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1543.7266 | 1612.5468 | 3156.2734 | 1578.1367 | 4700 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3200.2449 | 1565.2329 | 1635.0119 | 22.4651 | -11.2199 | -11 | -0.21995
2024-05-19 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -3 | -0.29861
2024-05-19 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1472.7148 | 1540.9279 | 3013.6426 | 1506.8213 | 3750 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3038.2797 | 1484.7545 | 1553.5252 | 12.5974 | -3.3335 | -3 | -0.33346
2024-05-19 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6042 | 1444.1541 | 2819.7583 | 1409.8792 | 3370 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2841.1156 | 1386.0232 | 1455.0924 | 10.9383 | -2.2294 | -2 | -0.22945
2024-05-19 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6572 | 1383.1457 | 2703.8029 | 1351.9014 | 3100 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2720.286 | 1328.7083 | 1391.5778 | 8.4321 | -1.1943 | -1 | -0.19435
2024-05-19 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1319.3178 | 1384.8869 | 2704.2047 | 1352.1023 | 3100 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2720.234 | 1327.1381 | 1393.0959 | 8.209 | -1.2518 | -1 | -0.25177
2024-05-19 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2683 | 1385.9147 | 2709.1829 | 1354.5915 | 3040 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2722.8555 | 1329.9465 | 1392.909 | 6.9944 | -0.84997 | -1 | 0.15003
2024-05-19 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1211.098 | 1271.4592 | 2482.5573 | 1241.2786 | 2640 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2489.917 | 1214.6884 | 1275.2285 | 3.7693 | -1.3622 | -1 | -0.36218
2024-05-19 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0242 | 1300.7738 | 2540.7981 | 1270.399 | 2640 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.5317 | 1242.3345 | 1303.1972 | 2.4234 | -0.091226 | -1 | 0.90877
2024-05-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0373 | 1300.7597 | 2540.797 | 1270.3985 | 2640 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.6765 | 1242.4187 | 1303.2578 | 2.498 | -0.091186 | -1 | 0.90881
2024-05-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1241.3921 | 1299.2965 | 2540.6886 | 1270.3443 | 2640 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.274 | 1243.144 | 1301.1301 | 1.8336 | -0.087053 | -1 | 0.91295
2024-05-19 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1240.7053 | 1300.0383 | 2540.7436 | 1270.3718 | 2640 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9084 | 1242.2508 | 1301.6576 | 1.6194 | -0.08915 | -1 | 0.91085
2024-05-19 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-19 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-19 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-19 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1272.7413 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4868 | 0.5132 | 1 | 0 | 2480 | 1207.2587 | 1272.7413 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-19 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.34% | 1208.4021 | 1274.5056 | 2482.9077 | 1241.4539 | 2640 | 7.5304 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0633 | 7.0823 | 2489.99 | 1211.849 | 1278.141 | 3.6354 | -1.384 | -1 | -0.38397
2024-05-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.2976 | 1394.628 | 2710.9256 | 1355.4628 | 3040 | 17.8599 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1214 | 15.9266 | 2726.8522 | 1324.0308 | 1402.8214 | 8.1934 | -1.0565 | -1 | -0.056488
2024-05-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.0375 | 1389.1513 | 2705.1888 | 1352.5944 | 3100 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2726.1192 | 1326.2199 | 1399.8994 | 10.7481 | -1.3918 | -1 | -0.39183
2024-05-20 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5138 | 1388.5321 | 2705.0459 | 1352.5229 | 3100 | 25.0264 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 21.838 | 2726.8838 | 1327.142 | 1399.7418 | 11.2097 | -1.3715 | -2 | 0.62846
2024-05-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1372.8074 | 1448.0696 | 2820.877 | 1410.4385 | 3370 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2850.6741 | 1387.3085 | 1463.3657 | 15.2961 | -2.4418 | -2 | -0.44181
2024-05-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1375.4397 | 1444.3844 | 2819.8241 | 1409.9121 | 3370 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2849.7909 | 1390.0568 | 1459.7341 | 15.3497 | -2.242 | -2 | -0.24196
2024-05-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1374.6805 | 1445.4473 | 2820.1278 | 1410.0639 | 3370 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2845.8516 | 1387.2196 | 1458.632 | 13.1846 | -2.2997 | -2 | -0.2997
2024-05-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1381.7725 | 1435.5185 | 2817.291 | 1408.6455 | 3370 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2836.0623 | 1390.9791 | 1445.0832 | 9.5647 | -1.7574 | -2 | 0.24264
2024-05-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1378.5596 | 1440.0166 | 2818.5762 | 1409.2881 | 3370 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2840.4817 | 1389.2735 | 1451.2082 | 11.1916 | -2.0039 | -2 | -0.0038995
2024-05-20 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8648 | 1440.9893 | 2818.8541 | 1409.427 | 3370 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2839.1148 | 1387.7683 | 1451.3465 | 10.3572 | -2.057 | -2 | -0.057033
2024-05-20 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1377.5806 | 1441.3872 | 2818.9678 | 1409.4839 | 3370 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2839.4831 | 1387.6061 | 1451.8771 | 10.4899 | -2.0787 | -1 | -1.0787
2024-05-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2429 | 1384.9842 | 2704.2271 | 1352.1136 | 3100 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2720.9268 | 1327.3897 | 1393.537 | 8.5528 | -1.255 | -1 | -0.25497
2024-05-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6572 | 1383.1457 | 2703.8029 | 1351.9014 | 3100 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2720.286 | 1328.7083 | 1391.5778 | 8.4321 | -1.1943 | -1 | -0.19435
2024-05-20 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1321.912 | 1387.61 | 2709.522 | 1354.761 | 3040 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2723.1702 | 1328.5706 | 1394.5996 | 6.9896 | -0.89035 | -1 | 0.10965
2024-05-20 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2683 | 1385.9147 | 2709.1829 | 1354.5915 | 3040 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2722.8555 | 1329.9465 | 1392.909 | 6.9944 | -0.84997 | -1 | 0.15003
2024-05-20 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8311 | 1387.7112 | 2709.5422 | 1354.7711 | 3040 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2722.957 | 1328.3754 | 1394.5816 | 6.8705 | -0.89275 | -1 | 0.10725
2024-05-20 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3194 | 1387.1007 | 2709.4201 | 1354.7101 | 3040 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.1188 | 1329.005 | 1394.1138 | 7.0131 | -0.87823 | -1 | 0.12177
2024-05-20 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3323 | 1387.0846 | 2709.4169 | 1354.7085 | 3040 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2723.5377 | 1329.224 | 1394.3137 | 7.2291 | -0.87784 | 0 | -0.87784
2024-05-20 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1323.6701 | 1385.4123 | 2709.0825 | 1354.5412 | 3040 | 11.6424 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1222 | 10.375 | 2719.4575 | 1328.7394 | 1390.7181 | 5.3057 | -0.83799 | 0 | -0.83799
2024-05-20 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1322.992 | 1386.26 | 2709.252 | 1354.626 | 3040 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2718.4105 | 1327.4643 | 1390.9462 | 4.6862 | -0.8582 | 0 | -0.8582
2024-05-20 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1324.9819 | 1383.7727 | 2708.7545 | 1354.3773 | 3040 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2718.7934 | 1329.8924 | 1388.9011 | 5.1284 | -0.79882 | -1 | 0.20118
2024-05-20 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1325.4101 | 1383.2373 | 2708.6475 | 1354.3237 | 3040 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2717.8464 | 1329.9114 | 1387.935 | 4.6977 | -0.78601 | -1 | 0.21399
2024-05-20 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1317.9311 | 1392.5862 | 2710.5172 | 1355.2586 | 3040 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2724.1988 | 1324.5834 | 1399.6154 | 7.0292 | -1.0083 | -1 | -0.008318
2024-05-20 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.36% | 1316.7727 | 1388.1955 | 2704.9682 | 1352.4841 | 3100 | 16.2008 | 0.4868 | 0.5132 | 1.146 | 14.1363 | 2719.1045 | 1323.6542 | 1395.4503 | 7.2548 | -1.3605 | -1 | -0.3605
2024-05-20 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8747 | 1447.9754 | 2820.8501 | 1410.4251 | 3370 | 23.1704 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 19.3947 | 2840.2448 | 1382.3139 | 1457.9309 | 9.9555 | -2.4367 | -1 | -1.4367
2024-05-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1465.1252 | 1552.3121 | 3017.4374 | 1508.7187 | 3750 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3046.1794 | 1479.081 | 1567.0984 | 14.7862 | -4.2334 | -1 | -3.2334
2024-05-21 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -2 | -1.966
2024-05-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8805 | 1548.1792 | 3016.0597 | 1508.0299 | 3750 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3049.6069 | 1484.2076 | 1565.3994 | 17.2202 | -3.908 | -2 | -1.908
2024-05-21 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1467.8117 | 1548.2824 | 3016.0941 | 1508.0471 | 3750 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3051.8826 | 1485.2285 | 1566.6541 | 18.3717 | -3.9162 | -2 | -1.9162
2024-05-21 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1470.5159 | 1544.2262 | 3014.7421 | 1507.371 | 3750 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3050.7317 | 1488.0707 | 1562.661 | 18.4348 | -3.5954 | -2 | -1.5954
2024-05-21 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1469.7359 | 1545.3961 | 3015.132 | 1507.566 | 3750 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3046.0265 | 1484.7955 | 1561.231 | 15.8349 | -3.6881 | -2 | -1.6881
2024-05-21 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1477.0197 | 1534.4705 | 3011.4902 | 1505.7451 | 3750 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3034.03 | 1488.0746 | 1545.9554 | 11.4849 | -2.8177 | -2 | -0.81774
2024-05-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1378.5596 | 1440.0166 | 2818.5762 | 1409.2881 | 3370 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2840.4817 | 1389.2735 | 1451.2082 | 11.1916 | -2.0039 | -2 | -0.0038995
2024-05-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8648 | 1440.9893 | 2818.8541 | 1409.427 | 3370 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2839.1148 | 1387.7683 | 1451.3465 | 10.3572 | -2.057 | -1 | -1.057
2024-05-21 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1377.5806 | 1441.3872 | 2818.9678 | 1409.4839 | 3370 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2839.4831 | 1387.6061 | 1451.8771 | 10.4899 | -2.0787 | -1 | -1.0787
2024-05-21 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6042 | 1444.1541 | 2819.7583 | 1409.8792 | 3370 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2841.1156 | 1386.0232 | 1455.0924 | 10.9383 | -2.2294 | -1 | -1.2294
2024-05-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0186 | 1442.174 | 2819.1926 | 1409.5963 | 3370 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2840.2721 | 1387.3148 | 1452.9573 | 10.7834 | -2.1217 | -1 | -1.1217
2024-05-21 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1375.6791 | 1444.0493 | 2819.7284 | 1409.8642 | 3370 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2840.2284 | 1385.6805 | 1454.5478 | 10.4985 | -2.2237 | -1 | -1.2237
2024-05-21 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6426 | 1383.1647 | 2703.8072 | 1351.9036 | 3100 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2719.8648 | 1328.4857 | 1391.3791 | 8.2145 | -1.195 | -1 | -0.19497
2024-05-21 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2387 | 1384.9896 | 2704.2284 | 1352.1142 | 3100 | 18.061 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 15.7552 | 2719.9836 | 1326.9248 | 1393.0588 | 8.0691 | -1.2552 | 0 | -1.2552
2024-05-21 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1319.7158 | 1384.3695 | 2704.0853 | 1352.0426 | 3100 | 18.4441 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.0885 | 2720.1738 | 1327.5677 | 1392.6061 | 8.2366 | -1.2347 | 0 | -1.2347
2024-05-21 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1319.7284 | 1384.3531 | 2704.0815 | 1352.0407 | 3100 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2720.6657 | 1327.8223 | 1392.8434 | 8.4903 | -1.2342 | 0 | -1.2342
2024-05-21 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1321.0351 | 1382.6544 | 2703.6895 | 1351.8447 | 3100 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2715.8743 | 1326.9886 | 1388.8856 | 6.2312 | -1.1781 | 0 | -1.1781
2024-05-21 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1320.3727 | 1383.5155 | 2703.8882 | 1351.9441 | 3100 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2714.6443 | 1325.6252 | 1389.0192 | 5.5037 | -1.2066 | 0 | -1.2066
2024-05-21 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.83% | 1322.3163 | 1380.9888 | 2703.3051 | 1351.6526 | 3100 | 13.5198 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1467 | 11.7898 | 2715.0949 | 1328.0832 | 1387.0117 | 6.0228 | -1.123 | 0 | -1.123
2024-05-21 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.87% | 1322.7346 | 1380.4451 | 2703.1796 | 1351.5898 | 3100 | 12.3891 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1468 | 10.8032 | 2713.9829 | 1328.0209 | 1385.962 | 5.5169 | -1.105 | -1 | -0.10501
2024-05-21 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.25% | 1371.7892 | 1449.4951 | 2821.2843 | 1410.6422 | 3370 | 24.5515 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1945 | 20.5539 | 2841.8382 | 1381.7831 | 1460.0551 | 10.56 | -2.5189 | -1 | -1.5189
2024-05-21 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.36% | 1373.1334 | 1447.6132 | 2820.7466 | 1410.3733 | 3370 | 21.601 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1947 | 18.0804 | 2838.8271 | 1381.9349 | 1456.8921 | 9.2789 | -2.4171 | -1 | -1.4171
2024-05-21 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8809 | 1548.1787 | 3016.0596 | 1508.0298 | 3750 | 28.963 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 23.2944 | 3039.354 | 1479.218 | 1560.136 | 11.9573 | -3.908 | -1 | -2.908
2024-05-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.11% | 1536.1946 | 1627.6107 | 3163.8054 | 1581.9027 | 4700 | 71.4398 | 0.48555 | 0.51445 | 1.4856 | 48.0897 | 3211.8951 | 1559.5447 | 1652.3503 | 24.7396 | -14.7958 | -3 | -11.7958
2024-05-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1816 | 1623.6368 | 3161.8184 | 1580.9092 | 4700 | 79.9506 | 0.48649 | 0.51351 | 1.4865 | 53.785 | 3215.6034 | 1564.3472 | 1651.2562 | 27.6193 | -13.8576 | -2 | -11.8576
2024-05-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1538.6107 | 1622.7786 | 3161.3893 | 1580.6946 | 4700 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3217.5016 | 1565.9199 | 1651.5817 | 28.8031 | -13.6545 | -2 | -11.6545
2024-05-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1538.5504 | 1622.8992 | 3161.4496 | 1580.7248 | 4700 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3221.3112 | 1567.6826 | 1653.6286 | 30.7294 | -13.6831 | -2 | -11.6831
2024-05-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1540.9202 | 1618.1596 | 3159.0798 | 1579.5399 | 4700 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3219.2596 | 1570.2744 | 1648.9852 | 30.8256 | -12.5585 | -2 | -10.5585
2024-05-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1540.2368 | 1619.5263 | 3159.7632 | 1579.8816 | 4700 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3211.4277 | 1565.4209 | 1646.0068 | 26.4805 | -12.8833 | -2 | -10.8833
2024-05-22 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1546.6141 | 1606.7718 | 3153.3859 | 1576.693 | 4700 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3191.0486 | 1565.0861 | 1625.9624 | 19.1906 | -9.835 | -2 | -7.835
2024-05-22 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1543.7266 | 1612.5468 | 3156.2734 | 1578.1367 | 4700 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3200.2449 | 1565.2329 | 1635.0119 | 22.4651 | -11.2199 | -3 | -8.2199
2024-05-22 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1543.1018 | 1613.7964 | 3156.8982 | 1578.4491 | 4700 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3197.572 | 1562.9833 | 1634.5887 | 20.7923 | -11.5186 | -3 | -8.5186
2024-05-22 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1542.8462 | 1614.3076 | 3157.1538 | 1578.5769 | 4700 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3198.3405 | 1562.9734 | 1635.3671 | 21.0595 | -11.6407 | -2 | -9.6407
2024-05-22 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1541.0682 | 1617.8636 | 3158.9318 | 1579.4659 | 4700 | 63.8123 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 42.8891 | 3201.8209 | 1561.9914 | 1639.8295 | 21.9659 | -12.4881 | -2 | -10.4881
2024-05-22 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1542.3407 | 1615.3185 | 3157.6593 | 1578.8296 | 4700 | 62.9951 | 0.48844 | 0.51156 | 1.4884 | 42.3228 | 3199.982 | 1563.013 | 1636.969 | 21.6504 | -11.8819 | -2 | -9.8819
2024-05-22 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1470.7617 | 1543.8575 | 3014.6192 | 1507.3096 | 3750 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3039.2391 | 1482.7732 | 1556.4659 | 12.6085 | -3.5662 | -2 | -1.5662
2024-05-22 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1472.1226 | 1541.8161 | 3013.9387 | 1506.9693 | 3750 | 30.6843 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 24.6615 | 3038.6002 | 1484.1682 | 1554.4319 | 12.6159 | -3.4041 | -1 | -2.4041
2024-05-22 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6 | 1444.16 | 2819.76 | 1409.88 | 3370 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2839.9095 | 1385.4298 | 1454.4797 | 10.3197 | -2.2298 | -1 | -1.2298
2024-05-22 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1376.0771 | 1443.492 | 2819.5692 | 1409.7846 | 3370 | 24.5922 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 20.5755 | 2840.1446 | 1386.1189 | 1454.0257 | 10.5337 | -2.1934 | -1 | -1.1934
2024-05-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1319.7284 | 1384.3531 | 2704.0815 | 1352.0407 | 3100 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2720.6657 | 1327.8223 | 1392.8434 | 8.4903 | -1.2342 | -1 | -0.23418
2024-05-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1321.0351 | 1382.6544 | 2703.6895 | 1351.8447 | 3100 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2715.8743 | 1326.9886 | 1388.8856 | 6.2312 | -1.1781 | -1 | -0.17812
2024-05-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1320.3727 | 1383.5155 | 2703.8882 | 1351.9441 | 3100 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2714.6443 | 1325.6252 | 1389.0192 | 5.5037 | -1.2066 | -1 | -0.20655
2024-05-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.83% | 1322.3163 | 1380.9888 | 2703.3051 | 1351.6526 | 3100 | 13.5198 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1467 | 11.7898 | 2715.0949 | 1328.0832 | 1387.0117 | 6.0228 | -1.123 | -1 | -0.12303
2024-05-22 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.87% | 1322.7346 | 1380.4451 | 2703.1796 | 1351.5898 | 3100 | 12.3891 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1468 | 10.8032 | 2713.9829 | 1328.0209 | 1385.962 | 5.5169 | -1.105 | -1 | -0.10501
2024-05-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.25% | 1315.429 | 1389.9423 | 2705.3713 | 1352.6857 | 3100 | 18.4136 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1459 | 16.0696 | 2721.4409 | 1323.2424 | 1398.1984 | 8.2561 | -1.4177 | -1 | -0.41772
2024-05-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.36% | 1316.7727 | 1388.1955 | 2704.9682 | 1352.4841 | 3100 | 16.2008 | 0.4868 | 0.5132 | 1.146 | 14.1363 | 2719.1045 | 1323.6542 | 1395.4503 | 7.2548 | -1.3605 | -1 | -0.3605
2024-05-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8747 | 1447.9754 | 2820.8501 | 1410.4251 | 3370 | 23.1704 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 19.3947 | 2840.2448 | 1382.3139 | 1457.9309 | 9.9555 | -2.4367 | -1 | -1.4367
2024-05-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.11% | 1536.1946 | 1627.6107 | 3163.8054 | 1581.9027 | 4700 | 71.4398 | 0.48555 | 0.51445 | 1.4856 | 48.0897 | 3211.8951 | 1559.5447 | 1652.3503 | 24.7396 | -14.7958 | -3 | -11.7958
2024-05-23 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1538.1816 | 1623.6368 | 3161.8184 | 1580.9092 | 4700 | 79.9506 | 0.48649 | 0.51351 | 1.4865 | 53.785 | 3215.6034 | 1564.3472 | 1651.2562 | 27.6193 | -13.8576 | -2 | -11.8576
2024-05-23 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1538.6107 | 1622.7786 | 3161.3893 | 1580.6946 | 4700 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3217.5016 | 1565.9199 | 1651.5817 | 28.8031 | -13.6545 | -2 | -11.6545
2024-05-23 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1538.5504 | 1622.8992 | 3161.4496 | 1580.7248 | 4700 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3221.3112 | 1567.6826 | 1653.6286 | 30.7294 | -13.6831 | -4 | -9.6831
2024-05-23 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1540.9202 | 1618.1596 | 3159.0798 | 1579.5399 | 4700 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3219.2596 | 1570.2744 | 1648.9852 | 30.8256 | -12.5585 | -4 | -8.5585
2024-05-23 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1540.2368 | 1619.5263 | 3159.7632 | 1579.8816 | 4700 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3211.4277 | 1565.4209 | 1646.0068 | 26.4805 | -12.8833 | -4 | -8.8833
2024-05-23 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1546.6141 | 1606.7718 | 3153.3859 | 1576.693 | 4700 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3191.0486 | 1565.0861 | 1625.9624 | 19.1906 | -9.835 | -3 | -6.835
2024-05-23 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -3 | -0.21334
2024-05-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1473.0067 | 1540.49 | 3013.4967 | 1506.7483 | 3750 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3037.8278 | 1484.8998 | 1552.928 | 12.438 | -3.2986 | -3 | -0.29861
2024-05-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1472.7148 | 1540.9279 | 3013.6426 | 1506.8213 | 3750 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3038.2797 | 1484.7545 | 1553.5252 | 12.5974 | -3.3335 | -3 | -0.33346
2024-05-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6848 | 1543.9728 | 3014.6576 | 1507.3288 | 3750 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3040.3073 | 1483.1978 | 1557.1094 | 13.1366 | -3.5753 | -2 | -1.5753
2024-05-23 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1472.1376 | 1541.7936 | 3013.9312 | 1506.9656 | 3750 | 31.4975 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 25.315 | 3039.2462 | 1484.5026 | 1554.7437 | 12.9501 | -3.4023 | -2 | -1.4023
2024-05-23 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1470.7617 | 1543.8575 | 3014.6192 | 1507.3096 | 3750 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3039.2391 | 1482.7732 | 1556.4659 | 12.6085 | -3.5662 | -1 | -2.5662
2024-05-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.004 | 1442.1944 | 2819.1984 | 1409.5992 | 3370 | 24.5474 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 20.5353 | 2839.7337 | 1387.0343 | 1452.6995 | 10.5051 | -2.1228 | -1 | -1.1228
2024-05-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2387 | 1384.9896 | 2704.2284 | 1352.1142 | 3100 | 18.061 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 15.7552 | 2719.9836 | 1326.9248 | 1393.0588 | 8.0691 | -1.2552 | -1 | -0.25515
2024-05-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3194 | 1387.1007 | 2709.4201 | 1354.7101 | 3040 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.1188 | 1329.005 | 1394.1138 | 7.0131 | -0.87823 | -1 | 0.12177
2024-05-23 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3323 | 1387.0846 | 2709.4169 | 1354.7085 | 3040 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2723.5377 | 1329.224 | 1394.3137 | 7.2291 | -0.87784 | -1 | 0.12216
2024-05-23 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1212.8759 | 1269.4502 | 2482.3261 | 1241.1631 | 2640 | 6.054 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0635 | 5.6925 | 2488.0186 | 1215.6573 | 1272.3613 | 2.9111 | -1.3478 | -1 | -0.34775
2024-05-23 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1212.2203 | 1270.191 | 2482.4114 | 1241.2057 | 2640 | 5.3438 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0635 | 5.0248 | 2487.4362 | 1214.6741 | 1272.7621 | 2.5711 | -1.3531 | -1 | -0.35308
2024-05-23 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1442 | 1268.017 | 2482.1613 | 1241.0806 | 2640 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2487.6696 | 1216.8386 | 1270.831 | 2.8139 | -1.3374 | -1 | -0.33743
2024-05-23 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1214.5583 | 1267.5491 | 2482.1074 | 1241.0537 | 2640 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2487.155 | 1217.0282 | 1270.1268 | 2.5776 | -1.3341 | -1 | -0.33406
2024-05-23 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1317.9311 | 1392.5862 | 2710.5172 | 1355.2586 | 3040 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2724.1988 | 1324.5834 | 1399.6154 | 7.0292 | -1.0083 | -1 | -0.008318
2024-05-23 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.36% | 1316.7727 | 1388.1955 | 2704.9682 | 1352.4841 | 3100 | 16.2008 | 0.4868 | 0.5132 | 1.146 | 14.1363 | 2719.1045 | 1323.6542 | 1395.4503 | 7.2548 | -1.3605 | -1 | -0.3605
2024-05-23 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8747 | 1447.9754 | 2820.8501 | 1410.4251 | 3370 | 23.1704 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 19.3947 | 2840.2448 | 1382.3139 | 1457.9309 | 9.9555 | -2.4367 | -1 | -1.4367
2024-05-23 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1370.1926 | 1451.7303 | 2821.9229 | 1410.9615 | 3370 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2845.8514 | 1381.8112 | 1464.0402 | 12.3099 | -2.6394 | -1 | -1.6394
2024-05-24 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -2 | -1.966
2024-05-24 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1538.6107 | 1622.7786 | 3161.3893 | 1580.6946 | 4700 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3217.5016 | 1565.9199 | 1651.5817 | 28.8031 | -13.6545 | -2 | -11.6545
2024-05-24 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1538.5504 | 1622.8992 | 3161.4496 | 1580.7248 | 4700 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3221.3112 | 1567.6826 | 1653.6286 | 30.7294 | -13.6831 | -2 | -11.6831
2024-05-24 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1540.9202 | 1618.1596 | 3159.0798 | 1579.5399 | 4700 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3219.2596 | 1570.2744 | 1648.9852 | 30.8256 | -12.5585 | -2 | -10.5585
2024-05-24 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1540.2368 | 1619.5263 | 3159.7632 | 1579.8816 | 4700 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3211.4277 | 1565.4209 | 1646.0068 | 26.4805 | -12.8833 | -2 | -10.8833
2024-05-24 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1546.6141 | 1606.7718 | 3153.3859 | 1576.693 | 4700 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3191.0486 | 1565.0861 | 1625.9624 | 19.1906 | -9.835 | -2 | -7.835
2024-05-24 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1543.7266 | 1612.5468 | 3156.2734 | 1578.1367 | 4700 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3200.2449 | 1565.2329 | 1635.0119 | 22.4651 | -11.2199 | -2 | -9.2199
2024-05-24 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1543.1018 | 1613.7964 | 3156.8982 | 1578.4491 | 4700 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3197.572 | 1562.9833 | 1634.5887 | 20.7923 | -11.5186 | -2 | -9.5186
2024-05-24 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1542.8462 | 1614.3076 | 3157.1538 | 1578.5769 | 4700 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3198.3405 | 1562.9734 | 1635.3671 | 21.0595 | -11.6407 | -2 | -9.6407
2024-05-24 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1470.6848 | 1543.9728 | 3014.6576 | 1507.3288 | 3750 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3040.3073 | 1483.1978 | 1557.1094 | 13.1366 | -3.5753 | -2 | -1.5753
2024-05-24 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1377.0186 | 1442.174 | 2819.1926 | 1409.5963 | 3370 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2840.2721 | 1387.3148 | 1452.9573 | 10.7834 | -2.1217 | -1 | -1.1217
2024-05-24 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1375.6791 | 1444.0493 | 2819.7284 | 1409.8642 | 3370 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2840.2284 | 1385.6805 | 1454.5478 | 10.4985 | -2.2237 | -1 | -1.2237
2024-05-24 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6426 | 1383.1647 | 2703.8072 | 1351.9036 | 3100 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2719.8648 | 1328.4857 | 1391.3791 | 8.2145 | -1.195 | -1 | -0.19497
2024-05-24 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1211.098 | 1271.4592 | 2482.5573 | 1241.2786 | 2640 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2489.917 | 1214.6884 | 1275.2285 | 3.7693 | -1.3622 | -1 | -0.36218
2024-05-24 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0242 | 1300.7738 | 2540.7981 | 1270.399 | 2640 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.5317 | 1242.3345 | 1303.1972 | 2.4234 | -0.091226 | 0 | -0.091226
2024-05-24 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0373 | 1300.7597 | 2540.797 | 1270.3985 | 2640 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.6765 | 1242.4187 | 1303.2578 | 2.498 | -0.091186 | 0 | -0.091186
2024-05-24 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1241.3921 | 1299.2965 | 2540.6886 | 1270.3443 | 2640 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.274 | 1243.144 | 1301.1301 | 1.8336 | -0.087053 | 0 | -0.087053
2024-05-24 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1240.7053 | 1300.0383 | 2540.7436 | 1270.3718 | 2640 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9084 | 1242.2508 | 1301.6576 | 1.6194 | -0.08915 | -1 | 0.91085
2024-05-24 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1242.7208 | 1297.8616 | 2540.5823 | 1270.2912 | 2640 | 3.6053 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 3.4695 | 2544.0519 | 1244.4179 | 1299.634 | 1.7724 | -0.082991 | -1 | 0.91701
2024-05-24 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1243.1546 | 1297.393 | 2540.5476 | 1270.2738 | 2640 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.7269 | 1244.7103 | 1299.0166 | 1.6236 | -0.081662 | -1 | 0.91834
2024-05-24 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1207.3287 | 1275.7186 | 2483.0473 | 1241.5236 | 2640 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2490.5521 | 1210.9777 | 1279.5744 | 3.8558 | -1.3926 | -1 | -0.39262
2024-05-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1208.658 | 1274.2165 | 2482.8745 | 1241.4372 | 2640 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2489.477 | 1211.872 | 1277.6049 | 3.3884 | -1.3819 | -1 | -0.38191
2024-05-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -1 | 0.024517
2024-05-24 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8331 | 1392.0169 | 2705.8501 | 1352.925 | 3100 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2724.557 | 1322.9164 | 1401.6407 | 9.6237 | -1.4855 | -1 | -0.48548
2024-05-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1316.0375 | 1389.1513 | 2705.1888 | 1352.5944 | 3100 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2726.1192 | 1326.2199 | 1399.8994 | 10.7481 | -1.3918 | -1 | -0.39183
2024-05-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -1 | -1.4367
2024-05-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1372.8074 | 1448.0696 | 2820.877 | 1410.4385 | 3370 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2850.6741 | 1387.3085 | 1463.3657 | 15.2961 | -2.4418 | -1 | -1.4418
2024-05-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1375.4397 | 1444.3844 | 2819.8241 | 1409.9121 | 3370 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2849.7909 | 1390.0568 | 1459.7341 | 15.3497 | -2.242 | -1 | -1.242
2024-05-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1374.6805 | 1445.4473 | 2820.1278 | 1410.0639 | 3370 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2845.8516 | 1387.2196 | 1458.632 | 13.1846 | -2.2997 | -1 | -1.2997
2024-05-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1381.7725 | 1435.5185 | 2817.291 | 1408.6455 | 3370 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2836.0623 | 1390.9791 | 1445.0832 | 9.5647 | -1.7574 | -1 | -0.75736
2024-05-25 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1378.5596 | 1440.0166 | 2818.5762 | 1409.2881 | 3370 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2840.4817 | 1389.2735 | 1451.2082 | 11.1916 | -2.0039 | -1 | -1.0039
2024-05-25 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8648 | 1440.9893 | 2818.8541 | 1409.427 | 3370 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2839.1148 | 1387.7683 | 1451.3465 | 10.3572 | -2.057 | -1 | -1.057
2024-05-25 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1377.5806 | 1441.3872 | 2818.9678 | 1409.4839 | 3370 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2839.4831 | 1387.6061 | 1451.8771 | 10.4899 | -2.0787 | -1 | -1.0787
2024-05-25 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2429 | 1384.9842 | 2704.2271 | 1352.1136 | 3100 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2720.9268 | 1327.3897 | 1393.537 | 8.5528 | -1.255 | -1 | -0.25497
2024-05-25 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6572 | 1383.1457 | 2703.8029 | 1351.9014 | 3100 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2720.286 | 1328.7083 | 1391.5778 | 8.4321 | -1.1943 | -1 | -0.19435
2024-05-25 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1319.3178 | 1384.8869 | 2704.2047 | 1352.1023 | 3100 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2720.234 | 1327.1381 | 1393.0959 | 8.209 | -1.2518 | -1 | -0.25177
2024-05-25 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2683 | 1385.9147 | 2709.1829 | 1354.5915 | 3040 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2722.8555 | 1329.9465 | 1392.909 | 6.9944 | -0.84997 | -1 | 0.15003
2024-05-25 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1211.098 | 1271.4592 | 2482.5573 | 1241.2786 | 2640 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2489.917 | 1214.6884 | 1275.2285 | 3.7693 | -1.3622 | 0 | -1.3622
2024-05-25 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1211.5701 | 1270.9257 | 2482.4959 | 1241.2479 | 2640 | 7.9925 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.5156 | 2490.0115 | 1215.2381 | 1274.7734 | 3.8477 | -1.3584 | 0 | -1.3584
2024-05-25 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1211.5826 | 1270.9117 | 2482.4943 | 1241.2471 | 2640 | 8.2387 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.7472 | 2490.2415 | 1215.3636 | 1274.8778 | 3.9662 | -1.3583 | 0 | -1.3583
2024-05-25 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1212.8759 | 1269.4502 | 2482.3261 | 1241.1631 | 2640 | 6.054 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0635 | 5.6925 | 2488.0186 | 1215.6573 | 1272.3613 | 2.9111 | -1.3478 | 0 | -1.3478
2024-05-25 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1212.2203 | 1270.191 | 2482.4114 | 1241.2057 | 2640 | 5.3438 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0635 | 5.0248 | 2487.4362 | 1214.6741 | 1272.7621 | 2.5711 | -1.3531 | 0 | -1.3531
2024-05-25 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1442 | 1268.017 | 2482.1613 | 1241.0806 | 2640 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2487.6696 | 1216.8386 | 1270.831 | 2.8139 | -1.3374 | -1 | -0.33743
2024-05-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1214.5583 | 1267.5491 | 2482.1074 | 1241.0537 | 2640 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2487.155 | 1217.0282 | 1270.1268 | 2.5776 | -1.3341 | -1 | -0.33406
2024-05-25 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1317.9311 | 1392.5862 | 2710.5172 | 1355.2586 | 3040 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2724.1988 | 1324.5834 | 1399.6154 | 7.0292 | -1.0083 | -1 | -0.008318
2024-05-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1319.3066 | 1390.8668 | 2710.1734 | 1355.0867 | 3040 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2722.2092 | 1325.1656 | 1397.0436 | 6.1768 | -0.96765 | -1 | 0.032351
2024-05-25 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -1 | 0.024517
2024-05-25 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8331 | 1392.0169 | 2705.8501 | 1352.925 | 3100 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2724.557 | 1322.9164 | 1401.6407 | 9.6237 | -1.4855 | -1 | -0.48548
2024-05-26 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3979 | 1448.6429 | 2821.0408 | 1410.5204 | 3370 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2847.8116 | 1385.4216 | 1462.3901 | 13.7472 | -2.4728 | -1 | -1.4728
2024-05-26 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -1 | -1.4367
2024-05-26 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1372.8074 | 1448.0696 | 2820.877 | 1410.4385 | 3370 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2850.6741 | 1387.3085 | 1463.3657 | 15.2961 | -2.4418 | -1 | -1.4418
2024-05-26 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1375.4397 | 1444.3844 | 2819.8241 | 1409.9121 | 3370 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2849.7909 | 1390.0568 | 1459.7341 | 15.3497 | -2.242 | -1 | -1.242
2024-05-26 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1374.6805 | 1445.4473 | 2820.1278 | 1410.0639 | 3370 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2845.8516 | 1387.2196 | 1458.632 | 13.1846 | -2.2997 | -1 | -1.2997
2024-05-26 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1381.7725 | 1435.5185 | 2817.291 | 1408.6455 | 3370 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2836.0623 | 1390.9791 | 1445.0832 | 9.5647 | -1.7574 | -1 | -0.75736
2024-05-26 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1378.5596 | 1440.0166 | 2818.5762 | 1409.2881 | 3370 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2840.4817 | 1389.2735 | 1451.2082 | 11.1916 | -2.0039 | -1 | -1.0039
2024-05-26 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8648 | 1440.9893 | 2818.8541 | 1409.427 | 3370 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2839.1148 | 1387.7683 | 1451.3465 | 10.3572 | -2.057 | -1 | -1.057
2024-05-26 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1377.5806 | 1441.3872 | 2818.9678 | 1409.4839 | 3370 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2839.4831 | 1387.6061 | 1451.8771 | 10.4899 | -2.0787 | -1 | -1.0787
2024-05-26 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1375.6042 | 1444.1541 | 2819.7583 | 1409.8792 | 3370 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2841.1156 | 1386.0232 | 1455.0924 | 10.9383 | -2.2294 | -1 | -1.2294
2024-05-26 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1320.6572 | 1383.1457 | 2703.8029 | 1351.9014 | 3100 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2720.286 | 1328.7083 | 1391.5778 | 8.4321 | -1.1943 | -1 | -0.19435
2024-05-26 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1319.3178 | 1384.8869 | 2704.2047 | 1352.1023 | 3100 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2720.234 | 1327.1381 | 1393.0959 | 8.209 | -1.2518 | -1 | -0.25177
2024-05-26 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2683 | 1385.9147 | 2709.1829 | 1354.5915 | 3040 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2722.8555 | 1329.9465 | 1392.909 | 6.9944 | -0.84997 | -1 | 0.15003
2024-05-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8311 | 1387.7112 | 2709.5422 | 1354.7711 | 3040 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2722.957 | 1328.3754 | 1394.5816 | 6.8705 | -0.89275 | 0 | -0.89275
2024-05-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3194 | 1387.1007 | 2709.4201 | 1354.7101 | 3040 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.1188 | 1329.005 | 1394.1138 | 7.0131 | -0.87823 | 0 | -0.87823
2024-05-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1322.3323 | 1387.0846 | 2709.4169 | 1354.7085 | 3040 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2723.5377 | 1329.224 | 1394.3137 | 7.2291 | -0.87784 | 0 | -0.87784
2024-05-26 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1212.8759 | 1269.4502 | 2482.3261 | 1241.1631 | 2640 | 6.054 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0635 | 5.6925 | 2488.0186 | 1215.6573 | 1272.3613 | 2.9111 | -1.3478 | -240 | 238.6522
2024-05-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1322.992 | 1386.26 | 2709.252 | 1354.626 | 3040 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2718.4105 | 1327.4643 | 1390.9462 | 4.6862 | -0.8582 | -240 | 239.1418
2024-05-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1324.9819 | 1383.7727 | 2708.7545 | 1354.3773 | 3040 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2718.7934 | 1329.8924 | 1388.9011 | 5.1284 | -0.79882 | 0 | -0.79882
2024-05-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1325.4101 | 1383.2373 | 2708.6475 | 1354.3237 | 3040 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2717.8464 | 1329.9114 | 1387.935 | 4.6977 | -0.78601 | 0 | -0.78601
2024-05-26 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1317.9311 | 1392.5862 | 2710.5172 | 1355.2586 | 3040 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2724.1988 | 1324.5834 | 1399.6154 | 7.0292 | -1.0083 | -1 | -0.008318
2024-05-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1319.3066 | 1390.8668 | 2710.1734 | 1355.0867 | 3040 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2722.2092 | 1325.1656 | 1397.0436 | 6.1768 | -0.96765 | -1 | 0.032351
2024-05-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5141 | 1388.5317 | 2705.0458 | 1352.5229 | 3100 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2720.2095 | 1323.8941 | 1396.3154 | 7.7837 | -1.3715 | -1 | -0.37153
2024-05-26 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1465.1252 | 1552.3121 | 3017.4374 | 1508.7187 | 3750 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3046.1794 | 1479.081 | 1567.0984 | 14.7862 | -4.2334 | -3 | -1.2334
2024-05-27 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -1 | -2.966
2024-05-27 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8805 | 1548.1792 | 3016.0597 | 1508.0299 | 3750 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3049.6069 | 1484.2076 | 1565.3994 | 17.2202 | -3.908 | -1 | -2.908
2024-05-27 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1467.8117 | 1548.2824 | 3016.0941 | 1508.0471 | 3750 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3051.8826 | 1485.2285 | 1566.6541 | 18.3717 | -3.9162 | -1 | -2.9162
2024-05-27 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1470.5159 | 1544.2262 | 3014.7421 | 1507.371 | 3750 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3050.7317 | 1488.0707 | 1562.661 | 18.4348 | -3.5954 | -1 | -2.5954
2024-05-27 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1469.7359 | 1545.3961 | 3015.132 | 1507.566 | 3750 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3046.0265 | 1484.7955 | 1561.231 | 15.8349 | -3.6881 | -1 | -2.6881
2024-05-27 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1477.0197 | 1534.4705 | 3011.4902 | 1505.7451 | 3750 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3034.03 | 1488.0746 | 1545.9554 | 11.4849 | -2.8177 | -2 | -0.81774
2024-05-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1378.5596 | 1440.0166 | 2818.5762 | 1409.2881 | 3370 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2840.4817 | 1389.2735 | 1451.2082 | 11.1916 | -2.0039 | -2 | -0.0038995
2024-05-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8648 | 1440.9893 | 2818.8541 | 1409.427 | 3370 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2839.1148 | 1387.7683 | 1451.3465 | 10.3572 | -2.057 | -2 | -0.057033
2024-05-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1321.2191 | 1382.4152 | 2703.6343 | 1351.8171 | 3100 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2719.6766 | 1329.0587 | 1390.6179 | 8.2027 | -1.1702 | -1 | -0.17021
2024-05-27 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2429 | 1384.9842 | 2704.2271 | 1352.1136 | 3100 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2720.9268 | 1327.3897 | 1393.537 | 8.5528 | -1.255 | -1 | -0.25497
2024-05-27 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2832 | 1385.896 | 2709.1792 | 1354.5896 | 3040 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2723.2141 | 1330.1385 | 1393.0757 | 7.1797 | -0.84952 | -1 | 0.15048
2024-05-27 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1321.912 | 1387.61 | 2709.522 | 1354.761 | 3040 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2723.1702 | 1328.5706 | 1394.5996 | 6.9896 | -0.89035 | -1 | 0.10965
2024-05-27 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2683 | 1385.9147 | 2709.1829 | 1354.5915 | 3040 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2722.8555 | 1329.9465 | 1392.909 | 6.9944 | -0.84997 | 0 | -0.84997
2024-05-27 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1211.098 | 1271.4592 | 2482.5573 | 1241.2786 | 2640 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2489.917 | 1214.6884 | 1275.2285 | 3.7693 | -1.3622 | 0 | -1.3622
2024-05-27 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1211.5701 | 1270.9257 | 2482.4959 | 1241.2479 | 2640 | 7.9925 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.5156 | 2490.0115 | 1215.2381 | 1274.7734 | 3.8477 | -1.3584 | -240 | 238.6416
2024-05-27 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1240.0373 | 1300.7597 | 2540.797 | 1270.3985 | 2640 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.6765 | 1242.4187 | 1303.2578 | 2.498 | -0.091186 | -240 | 239.9088
2024-05-27 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1241.3921 | 1299.2965 | 2540.6886 | 1270.3443 | 2640 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.274 | 1243.144 | 1301.1301 | 1.8336 | -0.087053 | -240 | 239.9129
2024-05-27 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1240.7053 | 1300.0383 | 2540.7436 | 1270.3718 | 2640 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9084 | 1242.2508 | 1301.6576 | 1.6194 | -0.08915 | -240 | 239.9109
2024-05-27 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1442 | 1268.017 | 2482.1613 | 1241.0806 | 2640 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2487.6696 | 1216.8386 | 1270.831 | 2.8139 | -1.3374 | -240 | 238.6626
2024-05-27 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1214.5583 | 1267.5491 | 2482.1074 | 1241.0537 | 2640 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2487.155 | 1217.0282 | 1270.1268 | 2.5776 | -1.3341 | 0 | -1.3341
2024-05-27 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1317.9311 | 1392.5862 | 2710.5172 | 1355.2586 | 3040 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2724.1988 | 1324.5834 | 1399.6154 | 7.0292 | -1.0083 | -1 | -0.008318
2024-05-27 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1319.3066 | 1390.8668 | 2710.1734 | 1355.0867 | 3040 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2722.2092 | 1325.1656 | 1397.0436 | 6.1768 | -0.96765 | -1 | 0.032351
2024-05-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5141 | 1388.5317 | 2705.0458 | 1352.5229 | 3100 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2720.2095 | 1323.8941 | 1396.3154 | 7.7837 | -1.3715 | -1 | -0.37153
2024-05-27 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1370.1926 | 1451.7303 | 2821.9229 | 1410.9615 | 3370 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2845.8514 | 1381.8112 | 1464.0402 | 12.3099 | -2.6394 | -1 | -1.6394
2024-05-28 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -1 | -2.966
2024-05-28 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8805 | 1548.1792 | 3016.0597 | 1508.0299 | 3750 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3049.6069 | 1484.2076 | 1565.3994 | 17.2202 | -3.908 | -1 | -2.908
2024-05-28 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1467.8117 | 1548.2824 | 3016.0941 | 1508.0471 | 3750 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3051.8826 | 1485.2285 | 1566.6541 | 18.3717 | -3.9162 | -1 | -2.9162
2024-05-28 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1470.5159 | 1544.2262 | 3014.7421 | 1507.371 | 3750 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3050.7317 | 1488.0707 | 1562.661 | 18.4348 | -3.5954 | -1 | -2.5954
2024-05-28 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1469.7359 | 1545.3961 | 3015.132 | 1507.566 | 3750 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3046.0265 | 1484.7955 | 1561.231 | 15.8349 | -3.6881 | -1 | -2.6881
2024-05-28 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1477.0197 | 1534.4705 | 3011.4902 | 1505.7451 | 3750 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3034.03 | 1488.0746 | 1545.9554 | 11.4849 | -2.8177 | -1 | -1.8177
2024-05-28 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -1 | -2.2133
2024-05-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8648 | 1440.9893 | 2818.8541 | 1409.427 | 3370 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2839.1148 | 1387.7683 | 1451.3465 | 10.3572 | -2.057 | -1 | -1.057
2024-05-28 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1321.2191 | 1382.4152 | 2703.6343 | 1351.8171 | 3100 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2719.6766 | 1329.0587 | 1390.6179 | 8.2027 | -1.1702 | -1 | -0.17021
2024-05-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1319.2429 | 1384.9842 | 2704.2271 | 1352.1136 | 3100 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2720.9268 | 1327.3897 | 1393.537 | 8.5528 | -1.255 | -1 | -0.25497
2024-05-28 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2832 | 1385.896 | 2709.1792 | 1354.5896 | 3040 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2723.2141 | 1330.1385 | 1393.0757 | 7.1797 | -0.84952 | -1 | 0.15048
2024-05-28 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1321.912 | 1387.61 | 2709.522 | 1354.761 | 3040 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2723.1702 | 1328.5706 | 1394.5996 | 6.9896 | -0.89035 | 0 | -0.89035
2024-05-28 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1212.4874 | 1269.8892 | 2482.3766 | 1241.1883 | 2640 | 7.9779 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.5016 | 2489.8782 | 1216.1515 | 1273.7267 | 3.8375 | -1.3509 | -240 | 238.6491
2024-05-28 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1239.5297 | 1301.3079 | 2540.8376 | 1270.4188 | 2640 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.473 | 1241.791 | 1303.6819 | 2.374 | -0.092732 | -200 | 199.9073
2024-05-28 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-28 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-28 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-28 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-28 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-28 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-05-28 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.25% | 1235.5816 | 1305.5719 | 2541.1535 | 1270.5767 | 2640 | 4.9103 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0389 | 4.7264 | 2545.8799 | 1237.8797 | 1308.0002 | 2.4283 | -0.10471 | 0 | -0.10471
2024-05-28 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1208.658 | 1274.2165 | 2482.8745 | 1241.4372 | 2640 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2489.477 | 1211.872 | 1277.6049 | 3.3884 | -1.3819 | -1 | -0.38191
2024-05-28 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1316.5141 | 1388.5317 | 2705.0458 | 1352.5229 | 3100 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2720.2095 | 1323.8941 | 1396.3154 | 7.7837 | -1.3715 | -1 | -0.37153
2024-05-28 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1370.1926 | 1451.7303 | 2821.9229 | 1410.9615 | 3370 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2845.8514 | 1381.8112 | 1464.0402 | 12.3099 | -2.6394 | -1 | -1.6394
2024-05-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1467.391 | 1548.9135 | 3016.3045 | 1508.1522 | 3750 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3048.4585 | 1483.0335 | 1565.425 | 16.5115 | -3.966 | -1 | -2.966
2024-05-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1467.8805 | 1548.1792 | 3016.0597 | 1508.0299 | 3750 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3049.6069 | 1484.2076 | 1565.3994 | 17.2202 | -3.908 | -1 | -2.908
2024-05-29 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1467.8117 | 1548.2824 | 3016.0941 | 1508.0471 | 3750 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3051.8826 | 1485.2285 | 1566.6541 | 18.3717 | -3.9162 | -1 | -2.9162
2024-05-29 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1470.5159 | 1544.2262 | 3014.7421 | 1507.371 | 3750 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3050.7317 | 1488.0707 | 1562.661 | 18.4348 | -3.5954 | -1 | -2.5954
2024-05-29 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1469.7359 | 1545.3961 | 3015.132 | 1507.566 | 3750 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3046.0265 | 1484.7955 | 1561.231 | 15.8349 | -3.6881 | -1 | -2.6881
2024-05-29 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1477.0197 | 1534.4705 | 3011.4902 | 1505.7451 | 3750 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3034.03 | 1488.0746 | 1545.9554 | 11.4849 | -2.8177 | -1 | -1.8177
2024-05-29 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -1 | -2.2133
2024-05-29 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8648 | 1440.9893 | 2818.8541 | 1409.427 | 3370 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2839.1148 | 1387.7683 | 1451.3465 | 10.3572 | -2.057 | -1 | -1.057
2024-05-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1321.2191 | 1382.4152 | 2703.6343 | 1351.8171 | 3100 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2719.6766 | 1329.0587 | 1390.6179 | 8.2027 | -1.1702 | -1 | -0.17021
2024-05-29 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8353 | 1387.7058 | 2709.5412 | 1354.7706 | 3040 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2723.7601 | 1328.772 | 1394.9881 | 7.2823 | -0.89263 | -1 | 0.10737
2024-05-29 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1323.2832 | 1385.896 | 2709.1792 | 1354.5896 | 3040 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2723.2141 | 1330.1385 | 1393.0757 | 7.1797 | -0.84952 | -1 | 0.15048
2024-05-29 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1211.1763 | 1271.3708 | 2482.5471 | 1241.2735 | 2640 | 7.9627 | 0.48788 | 0.51212 | 1.0634 | 7.4878 | 2490.0349 | 1214.8294 | 1275.2055 | 3.8347 | -1.3615 | 0 | -1.3615
2024-05-29 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1240.9851 | 1299.7361 | 2540.7212 | 1270.3606 | 2640 | 4.9095 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.7249 | 2545.446 | 1243.2929 | 1302.1531 | 2.4171 | -0.088296 | -200 | 199.9117
2024-05-29 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1270.1495 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48784 | 0.51216 | 1 | 0 | 2480 | 1209.8505 | 1270.1495 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-29 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-29 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-05-29 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-29 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.36% | 1236.9738 | 1304.0683 | 2541.0421 | 1270.521 | 2640 | 4.3202 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0389 | 4.1583 | 2545.2004 | 1238.9981 | 1306.2023 | 2.134 | -0.1005 | -1 | 0.8995
2024-05-29 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1319.0419 | 1391.1977 | 2710.2395 | 1355.1198 | 3040 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2723.1502 | 1325.3253 | 1397.8249 | 6.6272 | -0.97548 | -1 | 0.024517
2024-05-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1370.1926 | 1451.7303 | 2821.9229 | 1410.9615 | 3370 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2845.8514 | 1381.8112 | 1464.0402 | 12.3099 | -2.6394 | -1 | -1.6394
2024-05-30 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1372.3979 | 1448.6429 | 2821.0408 | 1410.5204 | 3370 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2847.8116 | 1385.4216 | 1462.3901 | 13.7472 | -2.4728 | -1 | -1.4728
2024-05-30 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1372.8744 | 1447.9759 | 2820.8502 | 1410.4251 | 3370 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2848.7813 | 1386.4681 | 1462.3132 | 14.3374 | -2.4367 | -1 | -1.4367
2024-05-30 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1372.8074 | 1448.0696 | 2820.877 | 1410.4385 | 3370 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2850.6741 | 1387.3085 | 1463.3657 | 15.2961 | -2.4418 | -1 | -1.4418
2024-05-30 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1375.4397 | 1444.3844 | 2819.8241 | 1409.9121 | 3370 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2849.7909 | 1390.0568 | 1459.7341 | 15.3497 | -2.242 | -1 | -1.242
2024-05-30 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1469.7359 | 1545.3961 | 3015.132 | 1507.566 | 3750 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3046.0265 | 1484.7955 | 1561.231 | 15.8349 | -3.6881 | -1 | -2.6881
2024-05-30 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1477.0197 | 1534.4705 | 3011.4902 | 1505.7451 | 3750 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3034.03 | 1488.0746 | 1545.9554 | 11.4849 | -2.8177 | -1 | -1.8177
2024-05-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1473.7203 | 1539.4196 | 3013.1399 | 1506.5699 | 3750 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3039.4457 | 1486.5864 | 1552.8593 | 13.4397 | -3.2133 | -1 | -2.2133
2024-05-30 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1377.8648 | 1440.9893 | 2818.8541 | 1409.427 | 3370 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2839.1148 | 1387.7683 | 1451.3465 | 10.3572 | -2.057 | -1 | -1.057
2024-05-30 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1321.2191 | 1382.4152 | 2703.6343 | 1351.8171 | 3100 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2719.6766 | 1329.0587 | 1390.6179 | 8.2027 | -1.1702 | -1 | -0.17021
2024-05-30 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1321.8353 | 1387.7058 | 2709.5412 | 1354.7706 | 3040 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2723.7601 | 1328.772 | 1394.9881 | 7.2823 | -0.89263 | -1 | 0.10737
2024-05-30 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1241.0002 | 1299.7197 | 2540.72 | 1270.36 | 2640 | 5.0396 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.8501 | 2545.5701 | 1243.3692 | 1302.2008 | 2.4811 | -0.08825 | -1 | 0.91175
2024-05-30 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1209.9336 | 1270.0664 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48788 | 0.51212 | 1 | 0 | 2480 | 1209.9336 | 1270.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-30 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3266 | 1268.6734 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48844 | 0.51156 | 1 | 0 | 2480 | 1211.3266 | 1268.6734 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-05-30 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1270.1495 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48784 | 0.51216 | 1 | 0 | 2480 | 1209.8505 | 1270.1495 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-30 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-30 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-30 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-30 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-30 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-30 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-30 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-30 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1272.7413 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4868 | 0.5132 | 1 | 0 | 2480 | 1207.2587 | 1272.7413 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-05-30 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.34% | 1208.4021 | 1274.5056 | 2482.9077 | 1241.4539 | 2640 | 7.5304 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0633 | 7.0823 | 2489.99 | 1211.849 | 1278.141 | 3.6354 | -1.384 | -1 | -0.38397
2024-05-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1322.1843 | 1387.2696 | 2709.4539 | 1354.727 | 3040 | 17.8599 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 15.918 | 2725.3719 | 1329.9521 | 1395.4198 | 8.1502 | -0.88225 | -1 | 0.11775
2024-05-31 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.41% | 1307.8448 | 1405.194 | 2713.0388 | 1356.5194 | 3040 | 33.8068 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1205 | 30.1708 | 2743.2096 | 1322.3889 | 1420.8206 | 15.6267 | -1.3036 | -2 | 0.69644
2024-05-31 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1304.269 | 1404.4503 | 2708.7193 | 1354.3597 | 3100 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2741.7321 | 1320.1649 | 1421.5672 | 17.1169 | -1.8876 | -2 | 0.11242
2024-05-31 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1294.9943 | 1416.5075 | 2711.5017 | 1355.7509 | 3100 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2743.3178 | 1310.1894 | 1433.1284 | 16.6209 | -2.2709 | -2 | -0.27089
2024-05-31 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1297.45 | 1413.315 | 2710.765 | 1355.3825 | 3100 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2742.8581 | 1312.8107 | 1430.0475 | 16.7324 | -2.17 | -2 | -0.17003
2024-05-31 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1320.0304 | 1383.9605 | 2703.9909 | 1351.9954 | 3100 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2740.6943 | 1337.9482 | 1402.7461 | 18.7856 | -1.2212 | -1 | -0.22124
2024-05-31 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1332.109 | 1368.2583 | 2700.3673 | 1350.1836 | 3100 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.1868 | 1344.3527 | 1380.8341 | 12.5759 | -0.6978 | -1 | 0.3022
2024-05-31 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.222 | 1368.1114 | 2700.3334 | 1350.1667 | 3100 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2719.8047 | 1341.8283 | 1377.9765 | 9.8651 | -0.69285 | -1 | 0.30715
2024-05-31 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1331.134 | 1369.5258 | 2700.6598 | 1350.3299 | 3100 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.2089 | 1347.6701 | 1386.5388 | 17.013 | -0.74047 | -1 | 0.25953
2024-05-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5072 | 1371.8661 | 2706.3732 | 1353.1866 | 3040 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2734.834 | 1348.5411 | 1386.2929 | 14.4268 | -0.51171 | -1 | 0.48829
2024-05-31 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.7618 | 1259.4092 | 2481.171 | 1240.5855 | 2640 | 17.1139 | 0.49241 | 0.50759 | 1.064 | 16.0843 | 2497.2553 | 1229.6819 | 1267.5734 | 8.1642 | -1.275 | -1 | -0.27496
2024-05-31 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-05-31 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-31 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-31 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-31 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-31 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-31 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-31 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-05-31 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-05-31 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1210.1743 | 1272.5031 | 2482.6773 | 1241.3387 | 2640 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2498.8491 | 1218.0571 | 1280.7919 | 8.2889 | -1.3697 | -1 | -0.36966
2024-05-31 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -2 | 0.16687
2024-06-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -2 | -1.3548
2024-06-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1351.3335 | 1478.1331 | 2829.4666 | 1414.7333 | 3370 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2870.187 | 1370.7813 | 1499.4058 | 21.2726 | -4.0372 | -2 | -2.0372
2024-06-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1353.7931 | 1474.6897 | 2828.4828 | 1414.2414 | 3370 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2869.5546 | 1373.4512 | 1496.1034 | 21.4137 | -3.8576 | -2 | -1.8576
2024-06-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1376.3917 | 1443.0516 | 2819.4433 | 1409.7217 | 3370 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2866.3825 | 1399.3064 | 1467.076 | 24.0245 | -2.1695 | -1 | -1.1695
2024-06-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1388.4673 | 1426.1458 | 2814.6131 | 1407.3065 | 3370 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2846.3424 | 1404.1195 | 1442.2229 | 16.077 | -1.2391 | -1 | -0.23914
2024-06-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.5801 | 1425.9878 | 2814.5679 | 1407.284 | 3370 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2839.46 | 1400.8607 | 1438.5992 | 12.6114 | -1.2304 | -1 | -0.23035
2024-06-01 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1387.4928 | 1427.5101 | 2815.0029 | 1407.5014 | 3370 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2857.8933 | 1408.6332 | 1449.2601 | 21.7501 | -1.3149 | -1 | -0.31495
2024-06-01 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1387.9768 | 1426.8325 | 2814.8093 | 1407.4046 | 3370 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2857.5333 | 1409.0439 | 1448.4894 | 21.6569 | -1.2773 | -1 | -0.27731
2024-06-01 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1330.0074 | 1370.9904 | 2700.9978 | 1350.4989 | 3100 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2735.4082 | 1346.9516 | 1388.4566 | 17.4663 | -0.78967 | -1 | 0.21033
2024-06-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9639 | 1373.7951 | 2706.759 | 1353.3795 | 3040 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.1521 | 1346.9463 | 1388.2058 | 14.4107 | -0.55855 | -1 | 0.44145
2024-06-01 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9634 | 1373.7958 | 2706.7592 | 1353.3796 | 3040 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2734.8379 | 1346.791 | 1388.047 | 14.2512 | -0.55856 | -1 | 0.44144
2024-06-01 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8412 | 1289.0915 | 2539.9327 | 1269.9664 | 2640 | 10.2796 | 0.49247 | 0.50753 | 1.0394 | 9.8899 | 2549.8226 | 1255.7117 | 1294.111 | 5.0194 | -0.05796 | 0 | -0.05796
2024-06-01 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-01 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-01 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-01 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-01 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-01 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-01 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-01 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-01 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.49% | 1238.5621 | 1302.353 | 2540.915 | 1270.4575 | 2640 | 10.5824 | 0.48745 | 0.51255 | 1.039 | 10.1853 | 2551.1003 | 1243.5268 | 1307.5735 | 5.2205 | -0.095676 | -1 | 0.90432
2024-06-01 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1322.1843 | 1387.2696 | 2709.4539 | 1354.727 | 3040 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.0991 | 1336.6508 | 1402.4482 | 15.1786 | -0.88225 | -1 | 0.11775
2024-06-02 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -2 | 0.16687
2024-06-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -2 | -1.3548
2024-06-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1351.3335 | 1478.1331 | 2829.4666 | 1414.7333 | 3370 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2870.187 | 1370.7813 | 1499.4058 | 21.2726 | -4.0372 | -4 | -0.037242
2024-06-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1353.7931 | 1474.6897 | 2828.4828 | 1414.2414 | 3370 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2869.5546 | 1373.4512 | 1496.1034 | 21.4137 | -3.8576 | -4 | 0.14236
2024-06-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1376.3917 | 1443.0516 | 2819.4433 | 1409.7217 | 3370 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2866.3825 | 1399.3064 | 1467.076 | 24.0245 | -2.1695 | -2 | -0.16946
2024-06-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1388.4673 | 1426.1458 | 2814.6131 | 1407.3065 | 3370 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2846.3424 | 1404.1195 | 1442.2229 | 16.077 | -1.2391 | -1 | -0.23914
2024-06-02 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.5801 | 1425.9878 | 2814.5679 | 1407.284 | 3370 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2839.46 | 1400.8607 | 1438.5992 | 12.6114 | -1.2304 | -1 | -0.23035
2024-06-02 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1387.4928 | 1427.5101 | 2815.0029 | 1407.5014 | 3370 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2857.8933 | 1408.6332 | 1449.2601 | 21.7501 | -1.3149 | -1 | -0.31495
2024-06-02 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-02 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1330.0074 | 1370.9904 | 2700.9978 | 1350.4989 | 3100 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2735.4082 | 1346.9516 | 1388.4566 | 17.4663 | -0.78967 | -1 | 0.21033
2024-06-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9639 | 1373.7951 | 2706.759 | 1353.3795 | 3040 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.1521 | 1346.9463 | 1388.2058 | 14.4107 | -0.55855 | -1 | 0.44145
2024-06-02 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8643 | 1259.2934 | 2481.1576 | 1240.5788 | 2640 | 16.3986 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.4119 | 2496.5695 | 1229.454 | 1267.1156 | 7.8222 | -1.2741 | 0 | -1.2741
2024-06-02 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-02 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-02 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-02 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-02 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-02 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-02 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-02 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-02 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1237.5559 | 1303.4397 | 2540.9955 | 1270.4978 | 2640 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.3141 | 1241.6073 | 1307.7068 | 4.2671 | -0.098732 | -1 | 0.90127
2024-06-02 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.35 | 1272.3045 | 2482.6545 | 1241.3272 | 2640 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2496.0863 | 1216.8983 | 1279.1879 | 6.8835 | -1.3682 | -1 | -0.36824
2024-06-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8754 | 1388.9058 | 2709.7812 | 1354.8906 | 3040 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2739.2591 | 1335.2443 | 1404.0148 | 15.109 | -0.92115 | -1 | 0.078855
2024-06-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-03 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -2 | 0.16687
2024-06-03 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1304.269 | 1404.4503 | 2708.7193 | 1354.3597 | 3100 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2741.7321 | 1320.1649 | 1421.5672 | 17.1169 | -1.8876 | -2 | 0.11242
2024-06-03 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1294.9943 | 1416.5075 | 2711.5017 | 1355.7509 | 3100 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2743.3178 | 1310.1894 | 1433.1284 | 16.6209 | -2.2709 | -2 | -0.27089
2024-06-03 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1297.45 | 1413.315 | 2710.765 | 1355.3825 | 3100 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2742.8581 | 1312.8107 | 1430.0475 | 16.7324 | -2.17 | -2 | -0.17003
2024-06-03 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1320.0304 | 1383.9605 | 2703.9909 | 1351.9954 | 3100 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2740.6943 | 1337.9482 | 1402.7461 | 18.7856 | -1.2212 | -1 | -0.22124
2024-06-03 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1332.109 | 1368.2583 | 2700.3673 | 1350.1836 | 3100 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.1868 | 1344.3527 | 1380.8341 | 12.5759 | -0.6978 | -1 | 0.3022
2024-06-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.222 | 1368.1114 | 2700.3334 | 1350.1667 | 3100 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2719.8047 | 1341.8283 | 1377.9765 | 9.8651 | -0.69285 | -1 | 0.30715
2024-06-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1331.134 | 1369.5258 | 2700.6598 | 1350.3299 | 3100 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.2089 | 1347.6701 | 1386.5388 | 17.013 | -0.74047 | -1 | 0.25953
2024-06-03 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5072 | 1371.8661 | 2706.3732 | 1353.1866 | 3040 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2734.834 | 1348.5411 | 1386.2929 | 14.4268 | -0.51171 | -1 | 0.48829
2024-06-03 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1332.8574 | 1373.9282 | 2706.7856 | 1353.3928 | 3040 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.0896 | 1347.2871 | 1388.8025 | 14.8743 | -0.56177 | -1 | 0.43823
2024-06-03 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8648 | 1259.2928 | 2481.1576 | 1240.5788 | 2640 | 16.5821 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.5844 | 2496.742 | 1229.5394 | 1267.2026 | 7.9097 | -1.2741 | -1 | -0.27411
2024-06-03 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-03 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-03 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-03 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-03 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-03 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-03 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-03 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1238.7462 | 1302.1541 | 2540.9003 | 1270.4502 | 2640 | 8.7896 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 8.4596 | 2549.3599 | 1242.8704 | 1306.4895 | 4.3354 | -0.095116 | -1 | 0.90488
2024-06-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1210.1743 | 1272.5031 | 2482.6773 | 1241.3387 | 2640 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2498.8491 | 1218.0571 | 1280.7919 | 8.2889 | -1.3697 | -1 | -0.36966
2024-06-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1322.1843 | 1387.2696 | 2709.4539 | 1354.727 | 3040 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.0991 | 1336.6508 | 1402.4482 | 15.1786 | -0.88225 | -1 | 0.11775
2024-06-04 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -2 | 0.16687
2024-06-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1304.269 | 1404.4503 | 2708.7193 | 1354.3597 | 3100 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2741.7321 | 1320.1649 | 1421.5672 | 17.1169 | -1.8876 | -2 | 0.11242
2024-06-04 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1294.9943 | 1416.5075 | 2711.5017 | 1355.7509 | 3100 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2743.3178 | 1310.1894 | 1433.1284 | 16.6209 | -2.2709 | -2 | -0.27089
2024-06-04 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1297.45 | 1413.315 | 2710.765 | 1355.3825 | 3100 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2742.8581 | 1312.8107 | 1430.0475 | 16.7324 | -2.17 | -2 | -0.17003
2024-06-04 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1320.0304 | 1383.9605 | 2703.9909 | 1351.9954 | 3100 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2740.6943 | 1337.9482 | 1402.7461 | 18.7856 | -1.2212 | -1 | -0.22124
2024-06-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1332.109 | 1368.2583 | 2700.3673 | 1350.1836 | 3100 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.1868 | 1344.3527 | 1380.8341 | 12.5759 | -0.6978 | -1 | 0.3022
2024-06-04 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.222 | 1368.1114 | 2700.3334 | 1350.1667 | 3100 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2719.8047 | 1341.8283 | 1377.9765 | 9.8651 | -0.69285 | -1 | 0.30715
2024-06-04 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1334.0112 | 1372.486 | 2706.4972 | 1353.2486 | 3040 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.0682 | 1348.0936 | 1386.9746 | 14.4886 | -0.52678 | -1 | 0.47322
2024-06-04 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5072 | 1371.8661 | 2706.3732 | 1353.1866 | 3040 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2734.834 | 1348.5411 | 1386.2929 | 14.4268 | -0.51171 | -1 | 0.48829
2024-06-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.7618 | 1259.4092 | 2481.171 | 1240.5855 | 2640 | 17.1139 | 0.49241 | 0.50759 | 1.064 | 16.0843 | 2497.2553 | 1229.6819 | 1267.5734 | 8.1642 | -1.275 | -1 | -0.27496
2024-06-04 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8102 | 1289.1249 | 2539.9352 | 1269.9676 | 2640 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.7528 | 1255.645 | 1294.1078 | 4.9828 | -0.058057 | 0 | -0.058057
2024-06-04 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-04 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-04 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-04 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-04 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-04 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-04 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-04 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-04 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-04 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-04 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1238.7462 | 1302.1541 | 2540.9003 | 1270.4502 | 2640 | 8.7896 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 8.4596 | 2549.3599 | 1242.8704 | 1306.4895 | 4.3354 | -0.095116 | -1 | 0.90488
2024-06-04 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1210.1743 | 1272.5031 | 2482.6773 | 1241.3387 | 2640 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2498.8491 | 1218.0571 | 1280.7919 | 8.2889 | -1.3697 | -1 | -0.36966
2024-06-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -2 | 0.16687
2024-06-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1304.269 | 1404.4503 | 2708.7193 | 1354.3597 | 3100 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2741.7321 | 1320.1649 | 1421.5672 | 17.1169 | -1.8876 | -2 | 0.11242
2024-06-05 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1294.9943 | 1416.5075 | 2711.5017 | 1355.7509 | 3100 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2743.3178 | 1310.1894 | 1433.1284 | 16.6209 | -2.2709 | -2 | -0.27089
2024-06-05 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1297.45 | 1413.315 | 2710.765 | 1355.3825 | 3100 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2742.8581 | 1312.8107 | 1430.0475 | 16.7324 | -2.17 | -2 | -0.17003
2024-06-05 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1320.0304 | 1383.9605 | 2703.9909 | 1351.9954 | 3100 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2740.6943 | 1337.9482 | 1402.7461 | 18.7856 | -1.2212 | -1 | -0.22124
2024-06-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1332.109 | 1368.2583 | 2700.3673 | 1350.1836 | 3100 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.1868 | 1344.3527 | 1380.8341 | 12.5759 | -0.6978 | -1 | 0.3022
2024-06-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.222 | 1368.1114 | 2700.3334 | 1350.1667 | 3100 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2719.8047 | 1341.8283 | 1377.9765 | 9.8651 | -0.69285 | -1 | 0.30715
2024-06-05 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1334.0112 | 1372.486 | 2706.4972 | 1353.2486 | 3040 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.0682 | 1348.0936 | 1386.9746 | 14.4886 | -0.52678 | -1 | 0.47322
2024-06-05 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5072 | 1371.8661 | 2706.3732 | 1353.1866 | 3040 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2734.834 | 1348.5411 | 1386.2929 | 14.4268 | -0.51171 | -1 | 0.48829
2024-06-05 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.7618 | 1259.4092 | 2481.171 | 1240.5855 | 2640 | 17.1139 | 0.49241 | 0.50759 | 1.064 | 16.0843 | 2497.2553 | 1229.6819 | 1267.5734 | 8.1642 | -1.275 | -1 | -0.27496
2024-06-05 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8102 | 1289.1249 | 2539.9352 | 1269.9676 | 2640 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.7528 | 1255.645 | 1294.1078 | 4.9828 | -0.058057 | 0 | -0.058057
2024-06-05 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8097 | 1289.1255 | 2539.9352 | 1269.9676 | 2640 | 10.0914 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.7089 | 2549.6441 | 1255.5909 | 1294.0532 | 4.9277 | -0.058058 | -240 | 239.9419
2024-06-05 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8412 | 1289.0915 | 2539.9327 | 1269.9664 | 2640 | 10.2796 | 0.49247 | 0.50753 | 1.0394 | 9.8899 | 2549.8226 | 1255.7117 | 1294.111 | 5.0194 | -0.05796 | -340 | 339.942
2024-06-05 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.714 | 1295.7089 | 2540.4229 | 1270.2114 | 2640 | 10.0552 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0392 | 9.6759 | 2550.0988 | 1249.4548 | 1300.644 | 4.9351 | -0.076879 | -340 | 339.9231
2024-06-05 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.67% | 1240.727 | 1300.0149 | 2540.7418 | 1270.3709 | 2640 | 10.8934 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0391 | 10.4838 | 2551.2257 | 1245.8466 | 1305.3791 | 5.3642 | -0.089084 | -340 | 339.9109
2024-06-05 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.31% | 1236.3923 | 1304.6963 | 2541.0886 | 1270.5443 | 2640 | 12.2875 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0389 | 11.8271 | 2552.9157 | 1242.1469 | 1310.7689 | 6.0725 | -0.10226 | -340 | 339.8977
2024-06-05 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.38% | 1237.2193 | 1303.8032 | 2541.0225 | 1270.5112 | 2640 | 10.9352 | 0.4869 | 0.5131 | 1.039 | 10.5252 | 2551.5477 | 1242.344 | 1309.2037 | 5.4005 | -0.099753 | -340 | 339.9002
2024-06-05 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.71% | 1229.0266 | 1312.6513 | 2541.6779 | 1270.8389 | 2640 | 11.256 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0387 | 10.8368 | 2552.5147 | 1234.2668 | 1318.2479 | 5.5967 | -0.12442 | -340 | 339.8756
2024-06-05 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.29% | 1236.0704 | 1305.044 | 2541.1144 | 1270.5572 | 2640 | 8.1644 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0389 | 7.8586 | 2548.973 | 1239.893 | 1309.0799 | 4.0359 | -0.10323 | -340 | 339.8968
2024-06-05 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.3383 | 1272.3177 | 2482.656 | 1241.328 | 2640 | 17.724 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 16.6677 | 2499.3237 | 1218.4641 | 1280.8596 | 8.5419 | -1.3683 | -340 | 338.6317
2024-06-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1209.2136 | 1273.5886 | 2482.8022 | 1241.4011 | 2640 | 14.0444 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 13.2081 | 2496.0103 | 1215.6464 | 1280.3639 | 6.7753 | -1.3774 | -200 | 198.6226
2024-06-05 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.35 | 1272.3045 | 2482.6545 | 1241.3272 | 2640 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2496.0863 | 1216.8983 | 1279.1879 | 6.8835 | -1.3682 | -240 | 238.6318
2024-06-05 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8754 | 1388.9058 | 2709.7812 | 1354.8906 | 3040 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2739.2591 | 1335.2443 | 1404.0148 | 15.109 | -0.92115 | 0 | -0.92115
2024-06-05 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-06 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1361.9272 | 1463.3019 | 2825.2291 | 1412.6146 | 3370 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2870.576 | 1383.7871 | 1486.789 | 23.487 | -3.2579 | -1 | -2.2579
2024-06-06 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -1 | -2.3548
2024-06-06 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1351.3335 | 1478.1331 | 2829.4666 | 1414.7333 | 3370 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2870.187 | 1370.7813 | 1499.4058 | 21.2726 | -4.0372 | -2 | -2.0372
2024-06-06 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1353.7931 | 1474.6897 | 2828.4828 | 1414.2414 | 3370 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2869.5546 | 1373.4512 | 1496.1034 | 21.4137 | -3.8576 | -2 | -1.8576
2024-06-06 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1376.3917 | 1443.0516 | 2819.4433 | 1409.7217 | 3370 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2866.3825 | 1399.3064 | 1467.076 | 24.0245 | -2.1695 | -1 | -1.1695
2024-06-06 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1388.4673 | 1426.1458 | 2814.6131 | 1407.3065 | 3370 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2846.3424 | 1404.1195 | 1442.2229 | 16.077 | -1.2391 | 0 | -1.2391
2024-06-06 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.222 | 1368.1114 | 2700.3334 | 1350.1667 | 3100 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2719.8047 | 1341.8283 | 1377.9765 | 9.8651 | -0.69285 | 0 | -0.69285
2024-06-06 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1331.134 | 1369.5258 | 2700.6598 | 1350.3299 | 3100 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.2089 | 1347.6701 | 1386.5388 | 17.013 | -0.74047 | -1 | 0.25953
2024-06-06 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5072 | 1371.8661 | 2706.3732 | 1353.1866 | 3040 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2734.834 | 1348.5411 | 1386.2929 | 14.4268 | -0.51171 | -1 | 0.48829
2024-06-06 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1332.8574 | 1373.9282 | 2706.7856 | 1353.3928 | 3040 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.0896 | 1347.2871 | 1388.8025 | 14.8743 | -0.56177 | -1 | 0.43823
2024-06-06 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8648 | 1259.2928 | 2481.1576 | 1240.5788 | 2640 | 16.5821 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.5844 | 2496.742 | 1229.5394 | 1267.2026 | 7.9097 | -1.2741 | -240 | 238.7259
2024-06-06 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8097 | 1289.1255 | 2539.9352 | 1269.9676 | 2640 | 10.0914 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.7089 | 2549.6441 | 1255.5909 | 1294.0532 | 4.9277 | -0.058058 | -200 | 199.9419
2024-06-06 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8412 | 1289.0915 | 2539.9327 | 1269.9664 | 2640 | 10.2796 | 0.49247 | 0.50753 | 1.0394 | 9.8899 | 2549.8226 | 1255.7117 | 1294.111 | 5.0194 | -0.05796 | -200 | 199.942
2024-06-06 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.714 | 1295.7089 | 2540.4229 | 1270.2114 | 2640 | 10.0552 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0392 | 9.6759 | 2550.0988 | 1249.4548 | 1300.644 | 4.9351 | -0.076879 | -200 | 199.9231
2024-06-06 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-06 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-06 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-06 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-06 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-06 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1238.7339 | 1302.1674 | 2540.9013 | 1270.4506 | 2640 | 10.9071 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 10.4977 | 2551.3989 | 1243.8517 | 1307.5473 | 5.3799 | -0.095154 | -200 | 199.9048
2024-06-06 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1319.8815 | 1390.1481 | 2710.0296 | 1355.0148 | 3040 | 27.0084 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 24.0768 | 2734.1064 | 1331.6078 | 1402.4987 | 12.3505 | -0.95062 | -240 | 239.0494
2024-06-06 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1321.0572 | 1388.6784 | 2709.7357 | 1354.8678 | 3040 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2734.2191 | 1332.9934 | 1401.2256 | 12.5472 | -0.91575 | -240 | 239.0843
2024-06-06 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1318.3052 | 1386.2032 | 2704.5084 | 1352.2542 | 3100 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2739.1298 | 1335.1813 | 1403.9485 | 17.7453 | -1.2951 | -1 | -0.29509
2024-06-06 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-07 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1361.9272 | 1463.3019 | 2825.2291 | 1412.6146 | 3370 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2870.576 | 1383.7871 | 1486.789 | 23.487 | -3.2579 | -1 | -2.2579
2024-06-07 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -1 | -2.3548
2024-06-07 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1351.3335 | 1478.1331 | 2829.4666 | 1414.7333 | 3370 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2870.187 | 1370.7813 | 1499.4058 | 21.2726 | -4.0372 | -2 | -2.0372
2024-06-07 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1353.7931 | 1474.6897 | 2828.4828 | 1414.2414 | 3370 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2869.5546 | 1373.4512 | 1496.1034 | 21.4137 | -3.8576 | -2 | -1.8576
2024-06-07 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1376.3917 | 1443.0516 | 2819.4433 | 1409.7217 | 3370 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2866.3825 | 1399.3064 | 1467.076 | 24.0245 | -2.1695 | -1 | -1.1695
2024-06-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1388.4673 | 1426.1458 | 2814.6131 | 1407.3065 | 3370 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2846.3424 | 1404.1195 | 1442.2229 | 16.077 | -1.2391 | 0 | -1.2391
2024-06-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.5801 | 1425.9878 | 2814.5679 | 1407.284 | 3370 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2839.46 | 1400.8607 | 1438.5992 | 12.6114 | -1.2304 | 0 | -1.2304
2024-06-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1387.4928 | 1427.5101 | 2815.0029 | 1407.5014 | 3370 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2857.8933 | 1408.6332 | 1449.2601 | 21.7501 | -1.3149 | -1 | -0.31495
2024-06-07 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-07 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1332.8574 | 1373.9282 | 2706.7856 | 1353.3928 | 3040 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.0896 | 1347.2871 | 1388.8025 | 14.8743 | -0.56177 | 0 | -0.56177
2024-06-07 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9639 | 1373.7951 | 2706.759 | 1353.3795 | 3040 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.1521 | 1346.9463 | 1388.2058 | 14.4107 | -0.55855 | -240 | 239.4415
2024-06-07 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8643 | 1259.2934 | 2481.1576 | 1240.5788 | 2640 | 16.3986 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.4119 | 2496.5695 | 1229.454 | 1267.1156 | 7.8222 | -1.2741 | -200 | 198.7259
2024-06-07 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-07 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-07 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-07 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-07 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-07 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-07 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-07 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-07 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1237.5559 | 1303.4397 | 2540.9955 | 1270.4978 | 2640 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.3141 | 1241.6073 | 1307.7068 | 4.2671 | -0.098732 | 0 | -0.098732
2024-06-07 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.35 | 1272.3045 | 2482.6545 | 1241.3272 | 2640 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2496.0863 | 1216.8983 | 1279.1879 | 6.8835 | -1.3682 | -1 | -0.36824
2024-06-07 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8754 | 1388.9058 | 2709.7812 | 1354.8906 | 3040 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2739.2591 | 1335.2443 | 1404.0148 | 15.109 | -0.92115 | -1 | 0.078855
2024-06-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1361.9272 | 1463.3019 | 2825.2291 | 1412.6146 | 3370 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2870.576 | 1383.7871 | 1486.789 | 23.487 | -3.2579 | -2 | -1.2579
2024-06-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -2 | -1.3548
2024-06-08 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1445.7369 | 1581.3947 | 3027.1316 | 1513.5658 | 3750 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3076.0697 | 1469.1094 | 1606.9603 | 25.5656 | -6.4789 | -2 | -4.4789
2024-06-08 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1448.2667 | 1577.6 | 3025.8667 | 1512.9333 | 3750 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3075.2237 | 1471.8904 | 1603.3333 | 25.7333 | -6.1903 | -2 | -4.1903
2024-06-08 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1471.4937 | 1542.7594 | 3014.2531 | 1507.1266 | 3750 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3070.6248 | 1499.0131 | 1571.6116 | 28.8522 | -3.479 | -1 | -2.479
2024-06-08 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1483.8927 | 1524.1609 | 3008.0536 | 1504.0268 | 3750 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3046.1458 | 1502.6839 | 1543.4619 | 19.301 | -1.9865 | -1 | -0.98645
2024-06-08 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0086 | 1523.9871 | 3007.9957 | 1503.9978 | 3750 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3037.8794 | 1498.7519 | 1539.1275 | 15.1404 | -1.9724 | -1 | -0.97236
2024-06-08 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1482.8925 | 1525.6612 | 3008.5537 | 1504.2769 | 3750 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3060.0467 | 1508.273 | 1551.7737 | 26.1125 | -2.108 | -1 | -1.108
2024-06-08 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1387.9768 | 1426.8325 | 2814.8093 | 1407.4046 | 3370 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2857.5333 | 1409.0439 | 1448.4894 | 21.6569 | -1.2773 | -1 | -0.27731
2024-06-08 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.48% | 1386.3668 | 1429.0864 | 2815.4533 | 1407.7266 | 3370 | 52.6582 | 0.49241 | 0.50759 | 1.197 | 43.9931 | 2859.4464 | 1408.0296 | 1451.4167 | 22.3303 | -1.4024 | -1 | -0.40238
2024-06-08 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1114 | 1370.8552 | 2700.9666 | 1350.4833 | 3100 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2734.3073 | 1346.5303 | 1387.777 | 16.9218 | -0.78514 | -1 | 0.21486
2024-06-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1109 | 1370.8559 | 2700.9667 | 1350.4834 | 3100 | 37.8428 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 32.9717 | 2733.9384 | 1346.348 | 1387.5904 | 16.7345 | -0.78516 | 0 | -0.78516
2024-06-08 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9944 | 1373.757 | 2706.7514 | 1353.3757 | 3040 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.3536 | 1347.0802 | 1388.2735 | 14.5165 | -0.55762 | 0 | -0.55762
2024-06-08 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9493 | 1381.3134 | 2708.2627 | 1354.1313 | 3040 | 31.4224 | 0.48996 | 0.51004 | 1.1225 | 27.9935 | 2736.2561 | 1340.6651 | 1395.591 | 14.2777 | -0.7399 | -240 | 239.2601
2024-06-08 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1212.241 | 1270.1677 | 2482.4087 | 1241.2043 | 2640 | 17.7018 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0635 | 16.6451 | 2499.0537 | 1220.3693 | 1278.6844 | 8.5167 | -1.3529 | -200 | 198.6471
2024-06-08 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.31% | 1236.3923 | 1304.6963 | 2541.0886 | 1270.5443 | 2640 | 12.2875 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0389 | 11.8271 | 2552.9157 | 1242.1469 | 1310.7689 | 6.0725 | -0.10226 | -200 | 199.8977
2024-06-08 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-08 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-08 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-08 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-08 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1209.2136 | 1273.5886 | 2482.8022 | 1241.4011 | 2640 | 14.0444 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 13.2081 | 2496.0103 | 1215.6464 | 1280.3639 | 6.7753 | -1.3774 | 0 | -1.3774
2024-06-08 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.35 | 1272.3045 | 2482.6545 | 1241.3272 | 2640 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2496.0863 | 1216.8983 | 1279.1879 | 6.8835 | -1.3682 | -1 | -0.36824
2024-06-08 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1210.1743 | 1272.5031 | 2482.6773 | 1241.3387 | 2640 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2498.8491 | 1218.0571 | 1280.7919 | 8.2889 | -1.3697 | -1 | -0.36966
2024-06-08 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-09 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1456.6304 | 1565.0544 | 3021.6848 | 1510.8424 | 3750 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3076.1666 | 1482.8939 | 1593.2727 | 28.2184 | -5.2267 | -2 | -3.2267
2024-06-09 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1455.2876 | 1567.0687 | 3022.3562 | 1511.1781 | 3750 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3073.107 | 1479.7245 | 1593.3826 | 26.3139 | -5.3823 | -2 | -3.3823
2024-06-09 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1445.7369 | 1581.3947 | 3027.1316 | 1513.5658 | 3750 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3076.0697 | 1469.1094 | 1606.9603 | 25.5656 | -6.4789 | -2 | -4.4789
2024-06-09 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1448.2667 | 1577.6 | 3025.8667 | 1512.9333 | 3750 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3075.2237 | 1471.8904 | 1603.3333 | 25.7333 | -6.1903 | -2 | -4.1903
2024-06-09 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1471.4937 | 1542.7594 | 3014.2531 | 1507.1266 | 3750 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3070.6248 | 1499.0131 | 1571.6116 | 28.8522 | -3.479 | -1 | -2.479
2024-06-09 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1483.8927 | 1524.1609 | 3008.0536 | 1504.0268 | 3750 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3046.1458 | 1502.6839 | 1543.4619 | 19.301 | -1.9865 | -1 | -0.98645
2024-06-09 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0086 | 1523.9871 | 3007.9957 | 1503.9978 | 3750 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3037.8794 | 1498.7519 | 1539.1275 | 15.1404 | -1.9724 | -1 | -0.97236
2024-06-09 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1387.4928 | 1427.5101 | 2815.0029 | 1407.5014 | 3370 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2857.8933 | 1408.6332 | 1449.2601 | 21.7501 | -1.3149 | -1 | -0.31495
2024-06-09 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1387.9768 | 1426.8325 | 2814.8093 | 1407.4046 | 3370 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2857.5333 | 1409.0439 | 1448.4894 | 21.6569 | -1.2773 | -1 | -0.27731
2024-06-09 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1330.0074 | 1370.9904 | 2700.9978 | 1350.4989 | 3100 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2735.4082 | 1346.9516 | 1388.4566 | 17.4663 | -0.78967 | -1 | 0.21033
2024-06-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9639 | 1373.7951 | 2706.759 | 1353.3795 | 3040 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.1521 | 1346.9463 | 1388.2058 | 14.4107 | -0.55855 | -1 | 0.44145
2024-06-09 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9634 | 1373.7958 | 2706.7592 | 1353.3796 | 3040 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2734.8379 | 1346.791 | 1388.047 | 14.2512 | -0.55856 | -1 | 0.44144
2024-06-09 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8943 | 1259.2594 | 2481.1537 | 1240.5769 | 2640 | 16.7043 | 0.49247 | 0.50753 | 1.064 | 15.6992 | 2496.853 | 1229.6257 | 1267.2273 | 7.9678 | -1.2739 | -1 | -0.27386
2024-06-09 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.714 | 1295.7089 | 2540.4229 | 1270.2114 | 2640 | 10.0552 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0392 | 9.6759 | 2550.0988 | 1249.4548 | 1300.644 | 4.9351 | -0.076879 | 0 | -0.076879
2024-06-09 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-09 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-09 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1238.7462 | 1302.1541 | 2540.9003 | 1270.4502 | 2640 | 8.7896 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 8.4596 | 2549.3599 | 1242.8704 | 1306.4895 | 4.3354 | -0.095116 | -1 | 0.90488
2024-06-09 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8754 | 1388.9058 | 2709.7812 | 1354.8906 | 3040 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2739.2591 | 1335.2443 | 1404.0148 | 15.109 | -0.92115 | -1 | 0.078855
2024-06-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-10 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -2 | 0.16687
2024-06-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1304.269 | 1404.4503 | 2708.7193 | 1354.3597 | 3100 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2741.7321 | 1320.1649 | 1421.5672 | 17.1169 | -1.8876 | -2 | 0.11242
2024-06-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1294.9943 | 1416.5075 | 2711.5017 | 1355.7509 | 3100 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2743.3178 | 1310.1894 | 1433.1284 | 16.6209 | -2.2709 | -2 | -0.27089
2024-06-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1297.45 | 1413.315 | 2710.765 | 1355.3825 | 3100 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2742.8581 | 1312.8107 | 1430.0475 | 16.7324 | -2.17 | -2 | -0.17003
2024-06-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1320.0304 | 1383.9605 | 2703.9909 | 1351.9954 | 3100 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2740.6943 | 1337.9482 | 1402.7461 | 18.7856 | -1.2212 | -1 | -0.22124
2024-06-10 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1332.109 | 1368.2583 | 2700.3673 | 1350.1836 | 3100 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.1868 | 1344.3527 | 1380.8341 | 12.5759 | -0.6978 | -1 | 0.3022
2024-06-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.222 | 1368.1114 | 2700.3334 | 1350.1667 | 3100 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2719.8047 | 1341.8283 | 1377.9765 | 9.8651 | -0.69285 | -1 | 0.30715
2024-06-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1331.134 | 1369.5258 | 2700.6598 | 1350.3299 | 3100 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.2089 | 1347.6701 | 1386.5388 | 17.013 | -0.74047 | -1 | 0.25953
2024-06-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1330.0074 | 1370.9904 | 2700.9978 | 1350.4989 | 3100 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2735.4082 | 1346.9516 | 1388.4566 | 17.4663 | -0.78967 | -1 | 0.21033
2024-06-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1114 | 1370.8552 | 2700.9666 | 1350.4833 | 3100 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2734.3073 | 1346.5303 | 1387.777 | 16.9218 | -0.78514 | -1 | 0.21486
2024-06-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1109 | 1370.8559 | 2700.9667 | 1350.4834 | 3100 | 37.8428 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 32.9717 | 2733.9384 | 1346.348 | 1387.5904 | 16.7345 | -0.78516 | -1 | 0.21484
2024-06-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1412 | 1370.8165 | 2700.9576 | 1350.4788 | 3100 | 38.5484 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1477 | 33.5863 | 2734.544 | 1346.6814 | 1387.8625 | 17.0461 | -0.78384 | -1 | 0.21616
2024-06-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9493 | 1381.3134 | 2708.2627 | 1354.1313 | 3040 | 31.4224 | 0.48996 | 0.51004 | 1.1225 | 27.9935 | 2736.2561 | 1340.6651 | 1395.591 | 14.2777 | -0.7399 | -1 | 0.2601
2024-06-10 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1212.241 | 1270.1677 | 2482.4087 | 1241.2043 | 2640 | 17.7018 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0635 | 16.6451 | 2499.0537 | 1220.3693 | 1278.6844 | 8.5167 | -1.3529 | 0 | -1.3529
2024-06-10 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.31% | 1236.3923 | 1304.6963 | 2541.0886 | 1270.5443 | 2640 | 12.2875 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0389 | 11.8271 | 2552.9157 | 1242.1469 | 1310.7689 | 6.0725 | -0.10226 | 0 | -0.10226
2024-06-10 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.38% | 1237.2193 | 1303.8032 | 2541.0225 | 1270.5112 | 2640 | 10.9352 | 0.4869 | 0.5131 | 1.039 | 10.5252 | 2551.5477 | 1242.344 | 1309.2037 | 5.4005 | -0.099753 | 0 | -0.099753
2024-06-10 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.71% | 1229.0266 | 1312.6513 | 2541.6779 | 1270.8389 | 2640 | 11.256 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0387 | 10.8368 | 2552.5147 | 1234.2668 | 1318.2479 | 5.5967 | -0.12442 | 0 | -0.12442
2024-06-10 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.29% | 1236.0704 | 1305.044 | 2541.1144 | 1270.5572 | 2640 | 8.1644 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0389 | 7.8586 | 2548.973 | 1239.893 | 1309.0799 | 4.0359 | -0.10323 | 0 | -0.10323
2024-06-10 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.3383 | 1272.3177 | 2482.656 | 1241.328 | 2640 | 17.724 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 16.6677 | 2499.3237 | 1218.4641 | 1280.8596 | 8.5419 | -1.3683 | -1 | -0.36833
2024-06-10 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1209.2136 | 1273.5886 | 2482.8022 | 1241.4011 | 2640 | 14.0444 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 13.2081 | 2496.0103 | 1215.6464 | 1280.3639 | 6.7753 | -1.3774 | -1 | -0.37742
2024-06-10 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1321.0572 | 1388.6784 | 2709.7357 | 1354.8678 | 3040 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2734.2191 | 1332.9934 | 1401.2256 | 12.5472 | -0.91575 | -1 | 0.084254
2024-06-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1318.3052 | 1386.2032 | 2704.5084 | 1352.2542 | 3100 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2739.1298 | 1335.1813 | 1403.9485 | 17.7453 | -1.2951 | -1 | -0.29509
2024-06-10 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.6% | 1471.035 | 1543.4475 | 3014.4825 | 1507.2413 | 3750 | 66.5236 | 0.48799 | 0.51201 | 1.244 | 53.4758 | 3067.9583 | 1497.1306 | 1570.8277 | 27.3802 | -3.5337 | -1 | -2.5337
2024-06-11 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1456.6304 | 1565.0544 | 3021.6848 | 1510.8424 | 3750 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3076.1666 | 1482.8939 | 1593.2727 | 28.2184 | -5.2267 | -3 | -2.2267
2024-06-11 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1455.2876 | 1567.0687 | 3022.3562 | 1511.1781 | 3750 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3073.107 | 1479.7245 | 1593.3826 | 26.3139 | -5.3823 | -3 | -2.3823
2024-06-11 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1445.7369 | 1581.3947 | 3027.1316 | 1513.5658 | 3750 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3076.0697 | 1469.1094 | 1606.9603 | 25.5656 | -6.4789 | -4 | -2.4789
2024-06-11 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1448.2667 | 1577.6 | 3025.8667 | 1512.9333 | 3750 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3075.2237 | 1471.8904 | 1603.3333 | 25.7333 | -6.1903 | -4 | -2.1903
2024-06-11 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1471.4937 | 1542.7594 | 3014.2531 | 1507.1266 | 3750 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3070.6248 | 1499.0131 | 1571.6116 | 28.8522 | -3.479 | -2 | -1.479
2024-06-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1483.8927 | 1524.1609 | 3008.0536 | 1504.0268 | 3750 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3046.1458 | 1502.6839 | 1543.4619 | 19.301 | -1.9865 | -1 | -0.98645
2024-06-11 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.5801 | 1425.9878 | 2814.5679 | 1407.284 | 3370 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2839.46 | 1400.8607 | 1438.5992 | 12.6114 | -1.2304 | -1 | -0.23035
2024-06-11 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1387.4928 | 1427.5101 | 2815.0029 | 1407.5014 | 3370 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2857.8933 | 1408.6332 | 1449.2601 | 21.7501 | -1.3149 | -1 | -0.31495
2024-06-11 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1387.9768 | 1426.8325 | 2814.8093 | 1407.4046 | 3370 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2857.5333 | 1409.0439 | 1448.4894 | 21.6569 | -1.2773 | -1 | -0.27731
2024-06-11 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.48% | 1386.3668 | 1429.0864 | 2815.4533 | 1407.7266 | 3370 | 52.6582 | 0.49241 | 0.50759 | 1.197 | 43.9931 | 2859.4464 | 1408.0296 | 1451.4167 | 22.3303 | -1.4024 | -1 | -0.40238
2024-06-11 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1114 | 1370.8552 | 2700.9666 | 1350.4833 | 3100 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2734.3073 | 1346.5303 | 1387.777 | 16.9218 | -0.78514 | -1 | 0.21486
2024-06-11 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9634 | 1373.7958 | 2706.7592 | 1353.3796 | 3040 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2734.8379 | 1346.791 | 1388.047 | 14.2512 | -0.55856 | -1 | 0.44144
2024-06-11 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8943 | 1259.2594 | 2481.1537 | 1240.5769 | 2640 | 16.7043 | 0.49247 | 0.50753 | 1.064 | 15.6992 | 2496.853 | 1229.6257 | 1267.2273 | 7.9678 | -1.2739 | 0 | -1.2739
2024-06-11 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-11 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-11 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-11 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-11 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-11 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-11 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-11 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1237.5559 | 1303.4397 | 2540.9955 | 1270.4978 | 2640 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.3141 | 1241.6073 | 1307.7068 | 4.2671 | -0.098732 | -1 | 0.90127
2024-06-11 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.35 | 1272.3045 | 2482.6545 | 1241.3272 | 2640 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2496.0863 | 1216.8983 | 1279.1879 | 6.8835 | -1.3682 | -1 | -0.36824
2024-06-11 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8754 | 1388.9058 | 2709.7812 | 1354.8906 | 3040 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2739.2591 | 1335.2443 | 1404.0148 | 15.109 | -0.92115 | -1 | 0.078855
2024-06-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1375.9451 | 1443.6768 | 2819.6219 | 1409.811 | 3370 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2864.1493 | 1397.674 | 1466.4753 | 22.7985 | -2.2035 | -1 | -1.2035
2024-06-12 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1456.6304 | 1565.0544 | 3021.6848 | 1510.8424 | 3750 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3076.1666 | 1482.8939 | 1593.2727 | 28.2184 | -5.2267 | -3 | -2.2267
2024-06-12 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1455.2876 | 1567.0687 | 3022.3562 | 1511.1781 | 3750 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3073.107 | 1479.7245 | 1593.3826 | 26.3139 | -5.3823 | -3 | -2.3823
2024-06-12 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1445.7369 | 1581.3947 | 3027.1316 | 1513.5658 | 3750 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3076.0697 | 1469.1094 | 1606.9603 | 25.5656 | -6.4789 | -4 | -2.4789
2024-06-12 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1448.2667 | 1577.6 | 3025.8667 | 1512.9333 | 3750 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3075.2237 | 1471.8904 | 1603.3333 | 25.7333 | -6.1903 | -4 | -2.1903
2024-06-12 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1471.4937 | 1542.7594 | 3014.2531 | 1507.1266 | 3750 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3070.6248 | 1499.0131 | 1571.6116 | 28.8522 | -3.479 | -2 | -1.479
2024-06-12 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1483.8927 | 1524.1609 | 3008.0536 | 1504.0268 | 3750 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3046.1458 | 1502.6839 | 1543.4619 | 19.301 | -1.9865 | -1 | -0.98645
2024-06-12 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0086 | 1523.9871 | 3007.9957 | 1503.9978 | 3750 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3037.8794 | 1498.7519 | 1539.1275 | 15.1404 | -1.9724 | -1 | -0.97236
2024-06-12 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1482.8925 | 1525.6612 | 3008.5537 | 1504.2769 | 3750 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3060.0467 | 1508.273 | 1551.7737 | 26.1125 | -2.108 | -1 | -1.108
2024-06-12 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1387.9768 | 1426.8325 | 2814.8093 | 1407.4046 | 3370 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2857.5333 | 1409.0439 | 1448.4894 | 21.6569 | -1.2773 | -1 | -0.27731
2024-06-12 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.48% | 1386.3668 | 1429.0864 | 2815.4533 | 1407.7266 | 3370 | 52.6582 | 0.49241 | 0.50759 | 1.197 | 43.9931 | 2859.4464 | 1408.0296 | 1451.4167 | 22.3303 | -1.4024 | -1 | -0.40238
2024-06-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1386.4707 | 1428.941 | 2815.4117 | 1407.7059 | 3370 | 51.0218 | 0.49246 | 0.50754 | 1.197 | 42.6254 | 2858.0371 | 1407.4619 | 1450.5752 | 21.6342 | -1.3943 | -1 | -0.39432
2024-06-12 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1109 | 1370.8559 | 2700.9667 | 1350.4834 | 3100 | 37.8428 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 32.9717 | 2733.9384 | 1346.348 | 1387.5904 | 16.7345 | -0.78516 | -1 | 0.21484
2024-06-12 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9944 | 1373.757 | 2706.7514 | 1353.3757 | 3040 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.3536 | 1347.0802 | 1388.2735 | 14.5165 | -0.55762 | -1 | 0.44238
2024-06-12 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9493 | 1381.3134 | 2708.2627 | 1354.1313 | 3040 | 31.4224 | 0.48996 | 0.51004 | 1.1225 | 27.9935 | 2736.2561 | 1340.6651 | 1395.591 | 14.2777 | -0.7399 | -1 | 0.2601
2024-06-12 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1212.241 | 1270.1677 | 2482.4087 | 1241.2043 | 2640 | 17.7018 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0635 | 16.6451 | 2499.0537 | 1220.3693 | 1278.6844 | 8.5167 | -1.3529 | 0 | -1.3529
2024-06-12 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1208.1027 | 1274.8439 | 2482.9466 | 1241.4733 | 2640 | 19.9672 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0633 | 18.7793 | 2501.726 | 1217.24 | 1284.486 | 9.6421 | -1.3864 | 0 | -1.3864
2024-06-12 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1208.8923 | 1273.9517 | 2482.844 | 1241.422 | 2640 | 17.7697 | 0.4869 | 0.5131 | 1.0633 | 16.7119 | 2499.5559 | 1217.0293 | 1282.5266 | 8.5749 | -1.38 | 0 | -1.38
2024-06-12 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1201.0693 | 1282.7917 | 2483.861 | 1241.9305 | 2640 | 18.2911 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0629 | 17.2093 | 2501.0703 | 1209.3908 | 1291.6794 | 8.8877 | -1.4427 | 0 | -1.4427
2024-06-12 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1207.7954 | 1275.1912 | 2482.9866 | 1241.4933 | 2640 | 13.2671 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0632 | 12.4781 | 2495.4647 | 1213.8651 | 1281.5996 | 6.4084 | -1.3889 | 0 | -1.3889
2024-06-12 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1321.0451 | 1388.6936 | 2709.7387 | 1354.8694 | 3040 | 34.0846 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 30.3817 | 2740.1204 | 1335.8567 | 1404.2637 | 15.5701 | -0.91611 | 0 | -0.91611
2024-06-12 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1319.8815 | 1390.1481 | 2710.0296 | 1355.0148 | 3040 | 27.0084 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 24.0768 | 2734.1064 | 1331.6078 | 1402.4987 | 12.3505 | -0.95062 | -1 | 0.049379
2024-06-12 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1321.0572 | 1388.6784 | 2709.7357 | 1354.8678 | 3040 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2734.2191 | 1332.9934 | 1401.2256 | 12.5472 | -0.91575 | -1 | 0.084254
2024-06-12 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1318.3052 | 1386.2032 | 2704.5084 | 1352.2542 | 3100 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2739.1298 | 1335.1813 | 1403.9485 | 17.7453 | -1.2951 | -1 | -0.29509
2024-06-12 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.6% | 1471.035 | 1543.4475 | 3014.4825 | 1507.2413 | 3750 | 66.5236 | 0.48799 | 0.51201 | 1.244 | 53.4758 | 3067.9583 | 1497.1306 | 1570.8277 | 27.3802 | -3.5337 | -1 | -2.5337
2024-06-13 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.41% | 1528.7363 | 1642.5274 | 3171.2637 | 1585.6319 | 4700 | 135.2271 | 0.48206 | 0.51794 | 1.4821 | 91.2427 | 3262.5065 | 1572.7207 | 1689.7858 | 47.2584 | -18.2847 | -2 | -16.2847
2024-06-13 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.3% | 1527.556 | 1644.8881 | 3172.444 | 1586.222 | 4700 | 125.9385 | 0.48151 | 0.51849 | 1.4815 | 85.007 | 3257.451 | 1568.4875 | 1688.9635 | 44.0755 | -18.8321 | -2 | -16.8321
2024-06-13 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1445.7369 | 1581.3947 | 3027.1316 | 1513.5658 | 3750 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3076.0697 | 1469.1094 | 1606.9603 | 25.5656 | -6.4789 | -2 | -4.4789
2024-06-13 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1448.2667 | 1577.6 | 3025.8667 | 1512.9333 | 3750 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3075.2237 | 1471.8904 | 1603.3333 | 25.7333 | -6.1903 | -2 | -4.1903
2024-06-13 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1471.4937 | 1542.7594 | 3014.2531 | 1507.1266 | 3750 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3070.6248 | 1499.0131 | 1571.6116 | 28.8522 | -3.479 | -1 | -2.479
2024-06-13 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1483.8927 | 1524.1609 | 3008.0536 | 1504.0268 | 3750 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3046.1458 | 1502.6839 | 1543.4619 | 19.301 | -1.9865 | -1 | -0.98645
2024-06-13 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0086 | 1523.9871 | 3007.9957 | 1503.9978 | 3750 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3037.8794 | 1498.7519 | 1539.1275 | 15.1404 | -1.9724 | -1 | -0.97236
2024-06-13 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1387.4928 | 1427.5101 | 2815.0029 | 1407.5014 | 3370 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2857.8933 | 1408.6332 | 1449.2601 | 21.7501 | -1.3149 | -1 | -0.31495
2024-06-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1332.8574 | 1373.9282 | 2706.7856 | 1353.3928 | 3040 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.0896 | 1347.2871 | 1388.8025 | 14.8743 | -0.56177 | -1 | 0.43823
2024-06-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9639 | 1373.7951 | 2706.759 | 1353.3795 | 3040 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.1521 | 1346.9463 | 1388.2058 | 14.4107 | -0.55855 | -1 | 0.44145
2024-06-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9634 | 1373.7958 | 2706.7592 | 1353.3796 | 3040 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2734.8379 | 1346.791 | 1388.047 | 14.2512 | -0.55856 | -1 | 0.44144
2024-06-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9944 | 1373.757 | 2706.7514 | 1353.3757 | 3040 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.3536 | 1347.0802 | 1388.2735 | 14.5165 | -0.55762 | 0 | -0.55762
2024-06-13 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0467 | 1265.8672 | 2481.9139 | 1240.957 | 2640 | 16.3397 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0637 | 15.3612 | 2497.2751 | 1223.5732 | 1273.702 | 7.8348 | -1.3219 | -240 | 238.6781
2024-06-13 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1212.241 | 1270.1677 | 2482.4087 | 1241.2043 | 2640 | 17.7018 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0635 | 16.6451 | 2499.0537 | 1220.3693 | 1278.6844 | 8.5167 | -1.3529 | -200 | 198.6471
2024-06-13 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1208.1027 | 1274.8439 | 2482.9466 | 1241.4733 | 2640 | 19.9672 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0633 | 18.7793 | 2501.726 | 1217.24 | 1284.486 | 9.6421 | -1.3864 | -200 | 198.6136
2024-06-13 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.38% | 1237.2193 | 1303.8032 | 2541.0225 | 1270.5112 | 2640 | 10.9352 | 0.4869 | 0.5131 | 1.039 | 10.5252 | 2551.5477 | 1242.344 | 1309.2037 | 5.4005 | -0.099753 | -200 | 199.9002
2024-06-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1201.0693 | 1282.7917 | 2483.861 | 1241.9305 | 2640 | 18.2911 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0629 | 17.2093 | 2501.0703 | 1209.3908 | 1291.6794 | 8.8877 | -1.4427 | -200 | 198.5573
2024-06-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1207.7954 | 1275.1912 | 2482.9866 | 1241.4933 | 2640 | 13.2671 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0632 | 12.4781 | 2495.4647 | 1213.8651 | 1281.5996 | 6.4084 | -1.3889 | -200 | 198.6111
2024-06-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1321.0451 | 1388.6936 | 2709.7387 | 1354.8694 | 3040 | 34.0846 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 30.3817 | 2740.1204 | 1335.8567 | 1404.2637 | 15.5701 | -0.91611 | -200 | 199.0839
2024-06-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1319.8815 | 1390.1481 | 2710.0296 | 1355.0148 | 3040 | 27.0084 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 24.0768 | 2734.1064 | 1331.6078 | 1402.4987 | 12.3505 | -0.95062 | -200 | 199.0494
2024-06-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1321.0572 | 1388.6784 | 2709.7357 | 1354.8678 | 3040 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2734.2191 | 1332.9934 | 1401.2256 | 12.5472 | -0.91575 | -200 | 199.0843
2024-06-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1318.3052 | 1386.2032 | 2704.5084 | 1352.2542 | 3100 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2739.1298 | 1335.1813 | 1403.9485 | 17.7453 | -1.2951 | -240 | 238.7049
2024-06-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1375.9451 | 1443.6768 | 2819.6219 | 1409.811 | 3370 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2864.1493 | 1397.674 | 1466.4753 | 22.7985 | -2.2035 | -1 | -1.2035
2024-06-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1361.9272 | 1463.3019 | 2825.2291 | 1412.6146 | 3370 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2870.576 | 1383.7871 | 1486.789 | 23.487 | -3.2579 | -1 | -2.2579
2024-06-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -1 | -2.3548
2024-06-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1351.3335 | 1478.1331 | 2829.4666 | 1414.7333 | 3370 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2870.187 | 1370.7813 | 1499.4058 | 21.2726 | -4.0372 | -2 | -2.0372
2024-06-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1353.7931 | 1474.6897 | 2828.4828 | 1414.2414 | 3370 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2869.5546 | 1373.4512 | 1496.1034 | 21.4137 | -3.8576 | -2 | -1.8576
2024-06-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1376.3917 | 1443.0516 | 2819.4433 | 1409.7217 | 3370 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2866.3825 | 1399.3064 | 1467.076 | 24.0245 | -2.1695 | -1 | -1.1695
2024-06-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1388.4673 | 1426.1458 | 2814.6131 | 1407.3065 | 3370 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2846.3424 | 1404.1195 | 1442.2229 | 16.077 | -1.2391 | 0 | -1.2391
2024-06-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.5801 | 1425.9878 | 2814.5679 | 1407.284 | 3370 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2839.46 | 1400.8607 | 1438.5992 | 12.6114 | -1.2304 | 0 | -1.2304
2024-06-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1387.4928 | 1427.5101 | 2815.0029 | 1407.5014 | 3370 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2857.8933 | 1408.6332 | 1449.2601 | 21.7501 | -1.3149 | -1 | -0.31495
2024-06-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1387.9768 | 1426.8325 | 2814.8093 | 1407.4046 | 3370 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2857.5333 | 1409.0439 | 1448.4894 | 21.6569 | -1.2773 | -1 | -0.27731
2024-06-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1330.0074 | 1370.9904 | 2700.9978 | 1350.4989 | 3100 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2735.4082 | 1346.9516 | 1388.4566 | 17.4663 | -0.78967 | -1 | 0.21033
2024-06-14 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1114 | 1370.8552 | 2700.9666 | 1350.4833 | 3100 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2734.3073 | 1346.5303 | 1387.777 | 16.9218 | -0.78514 | 0 | -0.78514
2024-06-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9634 | 1373.7958 | 2706.7592 | 1353.3796 | 3040 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2734.8379 | 1346.791 | 1388.047 | 14.2512 | -0.55856 | -240 | 239.4414
2024-06-14 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8412 | 1289.0915 | 2539.9327 | 1269.9664 | 2640 | 10.2796 | 0.49247 | 0.50753 | 1.0394 | 9.8899 | 2549.8226 | 1255.7117 | 1294.111 | 5.0194 | -0.05796 | -200 | 199.942
2024-06-14 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-14 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-14 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-14 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-14 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-14 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-14 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-14 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-14 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-14 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.49% | 1238.5621 | 1302.353 | 2540.915 | 1270.4575 | 2640 | 10.5824 | 0.48745 | 0.51255 | 1.039 | 10.1853 | 2551.1003 | 1243.5268 | 1307.5735 | 5.2205 | -0.095676 | 0 | -0.095676
2024-06-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1322.1843 | 1387.2696 | 2709.4539 | 1354.727 | 3040 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.0991 | 1336.6508 | 1402.4482 | 15.1786 | -0.88225 | -1 | 0.11775
2024-06-15 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.41% | 1307.8448 | 1405.194 | 2713.0388 | 1356.5194 | 3040 | 33.8068 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1205 | 30.1708 | 2743.2096 | 1322.3889 | 1420.8206 | 15.6267 | -1.3036 | -1 | -0.30356
2024-06-15 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.3% | 1306.5096 | 1406.863 | 2713.3726 | 1356.6863 | 3040 | 31.4846 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1204 | 28.1018 | 2741.4744 | 1320.0408 | 1421.4336 | 14.5706 | -1.3422 | -1 | -0.34225
2024-06-15 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1294.9943 | 1416.5075 | 2711.5017 | 1355.7509 | 3100 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2743.3178 | 1310.1894 | 1433.1284 | 16.6209 | -2.2709 | -2 | -0.27089
2024-06-15 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1297.45 | 1413.315 | 2710.765 | 1355.3825 | 3100 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2742.8581 | 1312.8107 | 1430.0475 | 16.7324 | -2.17 | -2 | -0.17003
2024-06-15 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1320.0304 | 1383.9605 | 2703.9909 | 1351.9954 | 3100 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2740.6943 | 1337.9482 | 1402.7461 | 18.7856 | -1.2212 | -1 | -0.22124
2024-06-15 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1332.109 | 1368.2583 | 2700.3673 | 1350.1836 | 3100 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.1868 | 1344.3527 | 1380.8341 | 12.5759 | -0.6978 | 0 | -0.6978
2024-06-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.222 | 1368.1114 | 2700.3334 | 1350.1667 | 3100 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2719.8047 | 1341.8283 | 1377.9765 | 9.8651 | -0.69285 | 0 | -0.69285
2024-06-15 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1331.134 | 1369.5258 | 2700.6598 | 1350.3299 | 3100 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.2089 | 1347.6701 | 1386.5388 | 17.013 | -0.74047 | -1 | 0.25953
2024-06-15 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-15 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1332.8574 | 1373.9282 | 2706.7856 | 1353.3928 | 3040 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.0896 | 1347.2871 | 1388.8025 | 14.8743 | -0.56177 | -1 | 0.43823
2024-06-15 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9639 | 1373.7951 | 2706.759 | 1353.3795 | 3040 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.1521 | 1346.9463 | 1388.2058 | 14.4107 | -0.55855 | 0 | -0.55855
2024-06-15 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9634 | 1373.7958 | 2706.7592 | 1353.3796 | 3040 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2734.8379 | 1346.791 | 1388.047 | 14.2512 | -0.55856 | 0 | -0.55856
2024-06-15 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9944 | 1373.757 | 2706.7514 | 1353.3757 | 3040 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.3536 | 1347.0802 | 1388.2735 | 14.5165 | -0.55762 | -240 | 239.4424
2024-06-15 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0467 | 1265.8672 | 2481.9139 | 1240.957 | 2640 | 16.3397 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0637 | 15.3612 | 2497.2751 | 1223.5732 | 1273.702 | 7.8348 | -1.3219 | -200 | 198.6781
2024-06-15 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.67% | 1240.727 | 1300.0149 | 2540.7418 | 1270.3709 | 2640 | 10.8934 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0391 | 10.4838 | 2551.2257 | 1245.8466 | 1305.3791 | 5.3642 | -0.089084 | -200 | 199.9109
2024-06-15 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-15 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-15 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-15 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-15 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-15 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-15 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-15 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1210.1743 | 1272.5031 | 2482.6773 | 1241.3387 | 2640 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2498.8491 | 1218.0571 | 1280.7919 | 8.2889 | -1.3697 | -1 | -0.36966
2024-06-15 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1322.1843 | 1387.2696 | 2709.4539 | 1354.727 | 3040 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.0991 | 1336.6508 | 1402.4482 | 15.1786 | -0.88225 | -1 | 0.11775
2024-06-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1361.9272 | 1463.3019 | 2825.2291 | 1412.6146 | 3370 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2870.576 | 1383.7871 | 1486.789 | 23.487 | -3.2579 | -2 | -1.2579
2024-06-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -2 | -1.3548
2024-06-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1351.3335 | 1478.1331 | 2829.4666 | 1414.7333 | 3370 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2870.187 | 1370.7813 | 1499.4058 | 21.2726 | -4.0372 | -2 | -2.0372
2024-06-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1353.7931 | 1474.6897 | 2828.4828 | 1414.2414 | 3370 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2869.5546 | 1373.4512 | 1496.1034 | 21.4137 | -3.8576 | -2 | -1.8576
2024-06-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1376.3917 | 1443.0516 | 2819.4433 | 1409.7217 | 3370 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2866.3825 | 1399.3064 | 1467.076 | 24.0245 | -2.1695 | -1 | -1.1695
2024-06-16 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1388.4673 | 1426.1458 | 2814.6131 | 1407.3065 | 3370 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2846.3424 | 1404.1195 | 1442.2229 | 16.077 | -1.2391 | -1 | -0.23914
2024-06-16 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.5801 | 1425.9878 | 2814.5679 | 1407.284 | 3370 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2839.46 | 1400.8607 | 1438.5992 | 12.6114 | -1.2304 | -1 | -0.23035
2024-06-16 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1387.4928 | 1427.5101 | 2815.0029 | 1407.5014 | 3370 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2857.8933 | 1408.6332 | 1449.2601 | 21.7501 | -1.3149 | -1 | -0.31495
2024-06-16 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-16 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1330.0074 | 1370.9904 | 2700.9978 | 1350.4989 | 3100 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2735.4082 | 1346.9516 | 1388.4566 | 17.4663 | -0.78967 | -1 | 0.21033
2024-06-16 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9639 | 1373.7951 | 2706.759 | 1353.3795 | 3040 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.1521 | 1346.9463 | 1388.2058 | 14.4107 | -0.55855 | -1 | 0.44145
2024-06-16 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9634 | 1373.7958 | 2706.7592 | 1353.3796 | 3040 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2734.8379 | 1346.791 | 1388.047 | 14.2512 | -0.55856 | -1 | 0.44144
2024-06-16 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8943 | 1259.2594 | 2481.1537 | 1240.5769 | 2640 | 16.7043 | 0.49247 | 0.50753 | 1.064 | 15.6992 | 2496.853 | 1229.6257 | 1267.2273 | 7.9678 | -1.2739 | 0 | -1.2739
2024-06-16 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.714 | 1295.7089 | 2540.4229 | 1270.2114 | 2640 | 10.0552 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0392 | 9.6759 | 2550.0988 | 1249.4548 | 1300.644 | 4.9351 | -0.076879 | -240 | 239.9231
2024-06-16 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.67% | 1240.727 | 1300.0149 | 2540.7418 | 1270.3709 | 2640 | 10.8934 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0391 | 10.4838 | 2551.2257 | 1245.8466 | 1305.3791 | 5.3642 | -0.089084 | -240 | 239.9109
2024-06-16 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.31% | 1236.3923 | 1304.6963 | 2541.0886 | 1270.5443 | 2640 | 12.2875 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0389 | 11.8271 | 2552.9157 | 1242.1469 | 1310.7689 | 6.0725 | -0.10226 | -240 | 239.8977
2024-06-16 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.38% | 1237.2193 | 1303.8032 | 2541.0225 | 1270.5112 | 2640 | 10.9352 | 0.4869 | 0.5131 | 1.039 | 10.5252 | 2551.5477 | 1242.344 | 1309.2037 | 5.4005 | -0.099753 | -240 | 239.9002
2024-06-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.71% | 1229.0266 | 1312.6513 | 2541.6779 | 1270.8389 | 2640 | 11.256 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0387 | 10.8368 | 2552.5147 | 1234.2668 | 1318.2479 | 5.5967 | -0.12442 | -200 | 199.8756
2024-06-16 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1207.7954 | 1275.1912 | 2482.9866 | 1241.4933 | 2640 | 13.2671 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0632 | 12.4781 | 2495.4647 | 1213.8651 | 1281.5996 | 6.4084 | -1.3889 | -240 | 238.6111
2024-06-16 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1321.0451 | 1388.6936 | 2709.7387 | 1354.8694 | 3040 | 34.0846 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 30.3817 | 2740.1204 | 1335.8567 | 1404.2637 | 15.5701 | -0.91611 | 0 | -0.91611
2024-06-16 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1317.3344 | 1387.4653 | 2704.7997 | 1352.3998 | 3100 | 32.4101 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 28.2783 | 2733.078 | 1331.1069 | 1401.9711 | 14.5058 | -1.3366 | -1 | -0.33655
2024-06-16 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.5% | 1318.4829 | 1385.9723 | 2704.4551 | 1352.2276 | 3100 | 32.9609 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1463 | 28.7553 | 2733.2104 | 1332.5017 | 1400.7087 | 14.7364 | -1.2875 | -1 | -0.28749
2024-06-16 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1318.3052 | 1386.2032 | 2704.5084 | 1352.2542 | 3100 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2739.1298 | 1335.1813 | 1403.9485 | 17.7453 | -1.2951 | -1 | -0.29509
2024-06-16 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1375.9451 | 1443.6768 | 2819.6219 | 1409.811 | 3370 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2864.1493 | 1397.674 | 1466.4753 | 22.7985 | -2.2035 | -1 | -1.2035
2024-06-17 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1456.6304 | 1565.0544 | 3021.6848 | 1510.8424 | 3750 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3076.1666 | 1482.8939 | 1593.2727 | 28.2184 | -5.2267 | -2 | -3.2267
2024-06-17 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1455.2876 | 1567.0687 | 3022.3562 | 1511.1781 | 3750 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3073.107 | 1479.7245 | 1593.3826 | 26.3139 | -5.3823 | -2 | -3.3823
2024-06-17 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1445.7369 | 1581.3947 | 3027.1316 | 1513.5658 | 3750 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3076.0697 | 1469.1094 | 1606.9603 | 25.5656 | -6.4789 | -2 | -4.4789
2024-06-17 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1448.2667 | 1577.6 | 3025.8667 | 1512.9333 | 3750 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3075.2237 | 1471.8904 | 1603.3333 | 25.7333 | -6.1903 | -2 | -4.1903
2024-06-17 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1471.4937 | 1542.7594 | 3014.2531 | 1507.1266 | 3750 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3070.6248 | 1499.0131 | 1571.6116 | 28.8522 | -3.479 | -1 | -2.479
2024-06-17 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1483.8927 | 1524.1609 | 3008.0536 | 1504.0268 | 3750 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3046.1458 | 1502.6839 | 1543.4619 | 19.301 | -1.9865 | -1 | -0.98645
2024-06-17 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0086 | 1523.9871 | 3007.9957 | 1503.9978 | 3750 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3037.8794 | 1498.7519 | 1539.1275 | 15.1404 | -1.9724 | -1 | -0.97236
2024-06-17 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1482.8925 | 1525.6612 | 3008.5537 | 1504.2769 | 3750 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3060.0467 | 1508.273 | 1551.7737 | 26.1125 | -2.108 | -1 | -1.108
2024-06-17 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.62% | 1483.3893 | 1524.9161 | 3008.3054 | 1504.1527 | 3750 | 63.9386 | 0.4931 | 0.5069 | 1.2465 | 51.2925 | 3059.5978 | 1508.6815 | 1550.9163 | 26.0002 | -2.0477 | -1 | -1.0477
2024-06-17 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.48% | 1481.7367 | 1527.395 | 3009.1317 | 1504.5658 | 3750 | 65.8228 | 0.49241 | 0.50759 | 1.2462 | 52.8185 | 3061.9502 | 1507.7452 | 1554.205 | 26.81 | -2.2483 | -1 | -1.2483
2024-06-17 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1386.4707 | 1428.941 | 2815.4117 | 1407.7059 | 3370 | 51.0218 | 0.49246 | 0.50754 | 1.197 | 42.6254 | 2858.0371 | 1407.4619 | 1450.5752 | 21.6342 | -1.3943 | -1 | -0.39432
2024-06-17 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1109 | 1370.8559 | 2700.9667 | 1350.4834 | 3100 | 37.8428 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 32.9717 | 2733.9384 | 1346.348 | 1387.5904 | 16.7345 | -0.78516 | -1 | 0.21484
2024-06-17 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9944 | 1373.757 | 2706.7514 | 1353.3757 | 3040 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.3536 | 1347.0802 | 1388.2735 | 14.5165 | -0.55762 | -1 | 0.44238
2024-06-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0467 | 1265.8672 | 2481.9139 | 1240.957 | 2640 | 16.3397 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0637 | 15.3612 | 2497.2751 | 1223.5732 | 1273.702 | 7.8348 | -1.3219 | -240 | 238.6781
2024-06-17 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.67% | 1240.727 | 1300.0149 | 2540.7418 | 1270.3709 | 2640 | 10.8934 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0391 | 10.4838 | 2551.2257 | 1245.8466 | 1305.3791 | 5.3642 | -0.089084 | -200 | 199.9109
2024-06-17 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-17 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-17 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-17 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.29% | 1236.0704 | 1305.044 | 2541.1144 | 1270.5572 | 2640 | 8.1644 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0389 | 7.8586 | 2548.973 | 1239.893 | 1309.0799 | 4.0359 | -0.10323 | -240 | 239.8968
2024-06-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.3383 | 1272.3177 | 2482.656 | 1241.328 | 2640 | 17.724 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 16.6677 | 2499.3237 | 1218.4641 | 1280.8596 | 8.5419 | -1.3683 | 0 | -1.3683
2024-06-17 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1319.8815 | 1390.1481 | 2710.0296 | 1355.0148 | 3040 | 27.0084 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 24.0768 | 2734.1064 | 1331.6078 | 1402.4987 | 12.3505 | -0.95062 | -1 | 0.049379
2024-06-17 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1321.0572 | 1388.6784 | 2709.7357 | 1354.8678 | 3040 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2734.2191 | 1332.9934 | 1401.2256 | 12.5472 | -0.91575 | -1 | 0.084254
2024-06-17 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1318.3052 | 1386.2032 | 2704.5084 | 1352.2542 | 3100 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2739.1298 | 1335.1813 | 1403.9485 | 17.7453 | -1.2951 | -1 | -0.29509
2024-06-17 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1375.9451 | 1443.6768 | 2819.6219 | 1409.811 | 3370 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2864.1493 | 1397.674 | 1466.4753 | 22.7985 | -2.2035 | -1 | -1.2035
2024-06-18 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1456.6304 | 1565.0544 | 3021.6848 | 1510.8424 | 3750 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3076.1666 | 1482.8939 | 1593.2727 | 28.2184 | -5.2267 | -2 | -3.2267
2024-06-18 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1455.2876 | 1567.0687 | 3022.3562 | 1511.1781 | 3750 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3073.107 | 1479.7245 | 1593.3826 | 26.3139 | -5.3823 | -2 | -3.3823
2024-06-18 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1445.7369 | 1581.3947 | 3027.1316 | 1513.5658 | 3750 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3076.0697 | 1469.1094 | 1606.9603 | 25.5656 | -6.4789 | -2 | -4.4789
2024-06-18 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1448.2667 | 1577.6 | 3025.8667 | 1512.9333 | 3750 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3075.2237 | 1471.8904 | 1603.3333 | 25.7333 | -6.1903 | -2 | -4.1903
2024-06-18 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1471.4937 | 1542.7594 | 3014.2531 | 1507.1266 | 3750 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3070.6248 | 1499.0131 | 1571.6116 | 28.8522 | -3.479 | -1 | -2.479
2024-06-18 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1483.8927 | 1524.1609 | 3008.0536 | 1504.0268 | 3750 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3046.1458 | 1502.6839 | 1543.4619 | 19.301 | -1.9865 | -1 | -0.98645
2024-06-18 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0086 | 1523.9871 | 3007.9957 | 1503.9978 | 3750 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3037.8794 | 1498.7519 | 1539.1275 | 15.1404 | -1.9724 | -1 | -0.97236
2024-06-18 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1482.8925 | 1525.6612 | 3008.5537 | 1504.2769 | 3750 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3060.0467 | 1508.273 | 1551.7737 | 26.1125 | -2.108 | -1 | -1.108
2024-06-18 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.62% | 1483.3893 | 1524.9161 | 3008.3054 | 1504.1527 | 3750 | 63.9386 | 0.4931 | 0.5069 | 1.2465 | 51.2925 | 3059.5978 | 1508.6815 | 1550.9163 | 26.0002 | -2.0477 | -1 | -1.0477
2024-06-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.48% | 1386.3668 | 1429.0864 | 2815.4533 | 1407.7266 | 3370 | 52.6582 | 0.49241 | 0.50759 | 1.197 | 43.9931 | 2859.4464 | 1408.0296 | 1451.4167 | 22.3303 | -1.4024 | -1 | -0.40238
2024-06-18 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.1114 | 1370.8552 | 2700.9666 | 1350.4833 | 3100 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2734.3073 | 1346.5303 | 1387.777 | 16.9218 | -0.78514 | -1 | 0.21486
2024-06-18 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9634 | 1373.7958 | 2706.7592 | 1353.3796 | 3040 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2734.8379 | 1346.791 | 1388.047 | 14.2512 | -0.55856 | 0 | -0.55856
2024-06-18 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8943 | 1259.2594 | 2481.1537 | 1240.5769 | 2640 | 16.7043 | 0.49247 | 0.50753 | 1.064 | 15.6992 | 2496.853 | 1229.6257 | 1267.2273 | 7.9678 | -1.2739 | -200 | 198.7261
2024-06-18 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-18 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-18 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-18 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-18 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-18 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-18 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-18 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1237.5559 | 1303.4397 | 2540.9955 | 1270.4978 | 2640 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.3141 | 1241.6073 | 1307.7068 | 4.2671 | -0.098732 | 0 | -0.098732
2024-06-18 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.35 | 1272.3045 | 2482.6545 | 1241.3272 | 2640 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2496.0863 | 1216.8983 | 1279.1879 | 6.8835 | -1.3682 | -1 | -0.36824
2024-06-18 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8754 | 1388.9058 | 2709.7812 | 1354.8906 | 3040 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2739.2591 | 1335.2443 | 1404.0148 | 15.109 | -0.92115 | -1 | 0.078855
2024-06-18 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1375.9451 | 1443.6768 | 2819.6219 | 1409.811 | 3370 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2864.1493 | 1397.674 | 1466.4753 | 22.7985 | -2.2035 | -1 | -1.2035
2024-06-19 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1456.6304 | 1565.0544 | 3021.6848 | 1510.8424 | 3750 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3076.1666 | 1482.8939 | 1593.2727 | 28.2184 | -5.2267 | -2 | -3.2267
2024-06-19 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1455.2876 | 1567.0687 | 3022.3562 | 1511.1781 | 3750 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3073.107 | 1479.7245 | 1593.3826 | 26.3139 | -5.3823 | -2 | -3.3823
2024-06-19 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1445.7369 | 1581.3947 | 3027.1316 | 1513.5658 | 3750 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3076.0697 | 1469.1094 | 1606.9603 | 25.5656 | -6.4789 | -2 | -4.4789
2024-06-19 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1448.2667 | 1577.6 | 3025.8667 | 1512.9333 | 3750 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3075.2237 | 1471.8904 | 1603.3333 | 25.7333 | -6.1903 | -2 | -4.1903
2024-06-19 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1471.4937 | 1542.7594 | 3014.2531 | 1507.1266 | 3750 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3070.6248 | 1499.0131 | 1571.6116 | 28.8522 | -3.479 | -1 | -2.479
2024-06-19 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1483.8927 | 1524.1609 | 3008.0536 | 1504.0268 | 3750 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3046.1458 | 1502.6839 | 1543.4619 | 19.301 | -1.9865 | -1 | -0.98645
2024-06-19 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0086 | 1523.9871 | 3007.9957 | 1503.9978 | 3750 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3037.8794 | 1498.7519 | 1539.1275 | 15.1404 | -1.9724 | -1 | -0.97236
2024-06-19 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1482.8925 | 1525.6612 | 3008.5537 | 1504.2769 | 3750 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3060.0467 | 1508.273 | 1551.7737 | 26.1125 | -2.108 | -1 | -1.108
2024-06-19 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1387.9768 | 1426.8325 | 2814.8093 | 1407.4046 | 3370 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2857.5333 | 1409.0439 | 1448.4894 | 21.6569 | -1.2773 | -1 | -0.27731
2024-06-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1332.8574 | 1373.9282 | 2706.7856 | 1353.3928 | 3040 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.0896 | 1347.2871 | 1388.8025 | 14.8743 | -0.56177 | -1 | 0.43823
2024-06-19 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8102 | 1289.1249 | 2539.9352 | 1269.9676 | 2640 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.7528 | 1255.645 | 1294.1078 | 4.9828 | -0.058057 | 0 | -0.058057
2024-06-19 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-19 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-19 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-19 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-19 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-19 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-19 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-19 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-19 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-19 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1237.5559 | 1303.4397 | 2540.9955 | 1270.4978 | 2640 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.3141 | 1241.6073 | 1307.7068 | 4.2671 | -0.098732 | 0 | -0.098732
2024-06-19 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1238.7462 | 1302.1541 | 2540.9003 | 1270.4502 | 2640 | 8.7896 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 8.4596 | 2549.3599 | 1242.8704 | 1306.4895 | 4.3354 | -0.095116 | 0 | -0.095116
2024-06-19 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8754 | 1388.9058 | 2709.7812 | 1354.8906 | 3040 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2739.2591 | 1335.2443 | 1404.0148 | 15.109 | -0.92115 | -1 | 0.078855
2024-06-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1322.1843 | 1387.2696 | 2709.4539 | 1354.727 | 3040 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.0991 | 1336.6508 | 1402.4482 | 15.1786 | -0.88225 | -1 | 0.11775
2024-06-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -1 | -0.83313
2024-06-20 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -1 | -2.3548
2024-06-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1351.3335 | 1478.1331 | 2829.4666 | 1414.7333 | 3370 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2870.187 | 1370.7813 | 1499.4058 | 21.2726 | -4.0372 | -2 | -2.0372
2024-06-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1353.7931 | 1474.6897 | 2828.4828 | 1414.2414 | 3370 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2869.5546 | 1373.4512 | 1496.1034 | 21.4137 | -3.8576 | -2 | -1.8576
2024-06-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1376.3917 | 1443.0516 | 2819.4433 | 1409.7217 | 3370 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2866.3825 | 1399.3064 | 1467.076 | 24.0245 | -2.1695 | -1 | -1.1695
2024-06-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1388.4673 | 1426.1458 | 2814.6131 | 1407.3065 | 3370 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2846.3424 | 1404.1195 | 1442.2229 | 16.077 | -1.2391 | 0 | -1.2391
2024-06-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.5801 | 1425.9878 | 2814.5679 | 1407.284 | 3370 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2839.46 | 1400.8607 | 1438.5992 | 12.6114 | -1.2304 | 0 | -1.2304
2024-06-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1331.134 | 1369.5258 | 2700.6598 | 1350.3299 | 3100 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.2089 | 1347.6701 | 1386.5388 | 17.013 | -0.74047 | -1 | 0.25953
2024-06-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-20 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.7618 | 1259.4092 | 2481.171 | 1240.5855 | 2640 | 17.1139 | 0.49241 | 0.50759 | 1.064 | 16.0843 | 2497.2553 | 1229.6819 | 1267.5734 | 8.1642 | -1.275 | -1 | -0.27496
2024-06-20 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8102 | 1289.1249 | 2539.9352 | 1269.9676 | 2640 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.7528 | 1255.645 | 1294.1078 | 4.9828 | -0.058057 | 0 | -0.058057
2024-06-20 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-20 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-20 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-20 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-20 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-20 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-20 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-20 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-20 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-20 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1237.5559 | 1303.4397 | 2540.9955 | 1270.4978 | 2640 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.3141 | 1241.6073 | 1307.7068 | 4.2671 | -0.098732 | 0 | -0.098732
2024-06-20 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.35 | 1272.3045 | 2482.6545 | 1241.3272 | 2640 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2496.0863 | 1216.8983 | 1279.1879 | 6.8835 | -1.3682 | 0 | -1.3682
2024-06-20 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8754 | 1388.9058 | 2709.7812 | 1354.8906 | 3040 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2739.2591 | 1335.2443 | 1404.0148 | 15.109 | -0.92115 | -1 | 0.078855
2024-06-20 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-21 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -2 | 0.16687
2024-06-21 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -2 | -1.3548
2024-06-21 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1351.3335 | 1478.1331 | 2829.4666 | 1414.7333 | 3370 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2870.187 | 1370.7813 | 1499.4058 | 21.2726 | -4.0372 | -2 | -2.0372
2024-06-21 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1353.7931 | 1474.6897 | 2828.4828 | 1414.2414 | 3370 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2869.5546 | 1373.4512 | 1496.1034 | 21.4137 | -3.8576 | -2 | -1.8576
2024-06-21 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1376.3917 | 1443.0516 | 2819.4433 | 1409.7217 | 3370 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2866.3825 | 1399.3064 | 1467.076 | 24.0245 | -2.1695 | -1 | -1.1695
2024-06-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1388.4673 | 1426.1458 | 2814.6131 | 1407.3065 | 3370 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2846.3424 | 1404.1195 | 1442.2229 | 16.077 | -1.2391 | -1 | -0.23914
2024-06-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.5801 | 1425.9878 | 2814.5679 | 1407.284 | 3370 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2839.46 | 1400.8607 | 1438.5992 | 12.6114 | -1.2304 | -1 | -0.23035
2024-06-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1387.4928 | 1427.5101 | 2815.0029 | 1407.5014 | 3370 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2857.8933 | 1408.6332 | 1449.2601 | 21.7501 | -1.3149 | -1 | -0.31495
2024-06-21 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-21 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1332.8574 | 1373.9282 | 2706.7856 | 1353.3928 | 3040 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.0896 | 1347.2871 | 1388.8025 | 14.8743 | -0.56177 | -1 | 0.43823
2024-06-21 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8648 | 1259.2928 | 2481.1576 | 1240.5788 | 2640 | 16.5821 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.5844 | 2496.742 | 1229.5394 | 1267.2026 | 7.9097 | -1.2741 | 0 | -1.2741
2024-06-21 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-21 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-21 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-21 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-21 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-21 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-21 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-21 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-21 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-21 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-21 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-21 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.49% | 1238.5621 | 1302.353 | 2540.915 | 1270.4575 | 2640 | 10.5824 | 0.48745 | 0.51255 | 1.039 | 10.1853 | 2551.1003 | 1243.5268 | 1307.5735 | 5.2205 | -0.095676 | -1 | 0.90432
2024-06-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1322.1843 | 1387.2696 | 2709.4539 | 1354.727 | 3040 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.0991 | 1336.6508 | 1402.4482 | 15.1786 | -0.88225 | -1 | 0.11775
2024-06-22 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -1 | -0.83313
2024-06-22 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1304.269 | 1404.4503 | 2708.7193 | 1354.3597 | 3100 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2741.7321 | 1320.1649 | 1421.5672 | 17.1169 | -1.8876 | -1 | -0.88758
2024-06-22 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1294.9943 | 1416.5075 | 2711.5017 | 1355.7509 | 3100 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2743.3178 | 1310.1894 | 1433.1284 | 16.6209 | -2.2709 | -2 | -0.27089
2024-06-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1297.45 | 1413.315 | 2710.765 | 1355.3825 | 3100 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2742.8581 | 1312.8107 | 1430.0475 | 16.7324 | -2.17 | -2 | -0.17003
2024-06-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1320.0304 | 1383.9605 | 2703.9909 | 1351.9954 | 3100 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2740.6943 | 1337.9482 | 1402.7461 | 18.7856 | -1.2212 | -1 | -0.22124
2024-06-22 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1332.109 | 1368.2583 | 2700.3673 | 1350.1836 | 3100 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.1868 | 1344.3527 | 1380.8341 | 12.5759 | -0.6978 | 0 | -0.6978
2024-06-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.222 | 1368.1114 | 2700.3334 | 1350.1667 | 3100 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2719.8047 | 1341.8283 | 1377.9765 | 9.8651 | -0.69285 | 0 | -0.69285
2024-06-22 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1331.134 | 1369.5258 | 2700.6598 | 1350.3299 | 3100 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.2089 | 1347.6701 | 1386.5388 | 17.013 | -0.74047 | -1 | 0.25953
2024-06-22 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-22 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1332.8574 | 1373.9282 | 2706.7856 | 1353.3928 | 3040 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.0896 | 1347.2871 | 1388.8025 | 14.8743 | -0.56177 | -1 | 0.43823
2024-06-22 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8102 | 1289.1249 | 2539.9352 | 1269.9676 | 2640 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.7528 | 1255.645 | 1294.1078 | 4.9828 | -0.058057 | -240 | 239.9419
2024-06-22 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-22 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-22 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-22 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-22 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-22 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-22 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-22 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-22 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-22 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-22 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-22 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.49% | 1238.5621 | 1302.353 | 2540.915 | 1270.4575 | 2640 | 10.5824 | 0.48745 | 0.51255 | 1.039 | 10.1853 | 2551.1003 | 1243.5268 | 1307.5735 | 5.2205 | -0.095676 | -1 | 0.90432
2024-06-22 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1322.1843 | 1387.2696 | 2709.4539 | 1354.727 | 3040 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.0991 | 1336.6508 | 1402.4482 | 15.1786 | -0.88225 | -1 | 0.11775
2024-06-23 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1305.5739 | 1402.754 | 2708.3278 | 1354.1639 | 3100 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2743.7704 | 1322.6593 | 1421.1111 | 18.3571 | -1.8331 | -2 | 0.16687
2024-06-23 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1304.269 | 1404.4503 | 2708.7193 | 1354.3597 | 3100 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2741.7321 | 1320.1649 | 1421.5672 | 17.1169 | -1.8876 | -2 | 0.11242
2024-06-23 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1294.9943 | 1416.5075 | 2711.5017 | 1355.7509 | 3100 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2743.3178 | 1310.1894 | 1433.1284 | 16.6209 | -2.2709 | -2 | -0.27089
2024-06-23 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1297.45 | 1413.315 | 2710.765 | 1355.3825 | 3100 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2742.8581 | 1312.8107 | 1430.0475 | 16.7324 | -2.17 | -2 | -0.17003
2024-06-23 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1320.0304 | 1383.9605 | 2703.9909 | 1351.9954 | 3100 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2740.6943 | 1337.9482 | 1402.7461 | 18.7856 | -1.2212 | -1 | -0.22124
2024-06-23 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1332.109 | 1368.2583 | 2700.3673 | 1350.1836 | 3100 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.1868 | 1344.3527 | 1380.8341 | 12.5759 | -0.6978 | -1 | 0.3022
2024-06-23 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.222 | 1368.1114 | 2700.3334 | 1350.1667 | 3100 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2719.8047 | 1341.8283 | 1377.9765 | 9.8651 | -0.69285 | -1 | 0.30715
2024-06-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1334.0112 | 1372.486 | 2706.4972 | 1353.2486 | 3040 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.0682 | 1348.0936 | 1386.9746 | 14.4886 | -0.52678 | -1 | 0.47322
2024-06-23 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3581 | 1257.6054 | 2480.9635 | 1240.4817 | 2640 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2496.586 | 1231.0615 | 1265.5245 | 7.9191 | -1.2618 | -1 | -0.26176
2024-06-23 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.7023 | 1289.2415 | 2539.9438 | 1269.9719 | 2640 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.0763 | 1255.6917 | 1294.3846 | 5.1431 | -0.058391 | 0 | -0.058391
2024-06-23 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-23 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-23 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-23 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-23 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-23 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-23 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-23 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-23 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-23 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-23 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-23 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-23 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-23 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.6% | 1211.4395 | 1271.0733 | 2482.5129 | 1241.2564 | 2640 | 17.2961 | 0.48799 | 0.51201 | 1.0634 | 16.2643 | 2498.7772 | 1219.3763 | 1279.4009 | 8.3275 | -1.3594 | -1 | -0.35941
2024-06-24 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.41% | 1307.8448 | 1405.194 | 2713.0388 | 1356.5194 | 3040 | 33.8068 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1205 | 30.1708 | 2743.2096 | 1322.3889 | 1420.8206 | 15.6267 | -1.3036 | -1 | -0.30356
2024-06-24 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.3% | 1306.5096 | 1406.863 | 2713.3726 | 1356.6863 | 3040 | 31.4846 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1204 | 28.1018 | 2741.4744 | 1320.0408 | 1421.4336 | 14.5706 | -1.3422 | -1 | -0.34225
2024-06-24 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.52% | 1297.0207 | 1418.7241 | 2715.7448 | 1357.8724 | 3040 | 30.3122 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1194 | 27.079 | 2742.8238 | 1309.9535 | 1432.8703 | 14.1463 | -1.6146 | -2 | 0.38543
2024-06-24 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.73% | 1299.5329 | 1415.5839 | 2715.1168 | 1357.5584 | 3040 | 30.5844 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1197 | 27.3159 | 2742.4327 | 1312.607 | 1429.8257 | 14.2417 | -1.5429 | -2 | 0.45707
2024-06-24 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.64% | 1322.6415 | 1386.6981 | 2709.3396 | 1354.6698 | 3040 | 35.0657 | 0.48818 | 0.51182 | 1.122 | 31.2516 | 2740.5912 | 1337.8978 | 1402.6934 | 15.9952 | -0.86864 | -1 | 0.13136
2024-06-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.66% | 1335.0098 | 1371.2377 | 2706.2475 | 1353.1238 | 3040 | 23.7438 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1233 | 21.1371 | 2727.3846 | 1345.4369 | 1381.9478 | 10.71 | -0.49643 | 0 | -0.49643
2024-06-24 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1255 | 1371.0931 | 2706.2186 | 1353.1093 | 3040 | 18.6277 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1233 | 16.5824 | 2722.801 | 1343.3065 | 1379.4945 | 8.4014 | -0.49291 | 0 | -0.49291
2024-06-24 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1334.0112 | 1372.486 | 2706.4972 | 1353.2486 | 3040 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.0682 | 1348.0936 | 1386.9746 | 14.4886 | -0.52678 | -1 | 0.47322
2024-06-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3581 | 1257.6054 | 2480.9635 | 1240.4817 | 2640 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2496.586 | 1231.0615 | 1265.5245 | 7.9191 | -1.2618 | -1 | -0.26176
2024-06-24 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1852 | 1258.8148 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49241 | 0.50759 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1852 | 1258.8148 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-24 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-24 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-24 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-24 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-24 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-24 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-24 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.6% | 1211.4395 | 1271.0733 | 2482.5129 | 1241.2564 | 2640 | 17.2961 | 0.48799 | 0.51201 | 1.0634 | 16.2643 | 2498.7772 | 1219.3763 | 1279.4009 | 8.3275 | -1.3594 | -1 | -0.35941
2024-06-25 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.41% | 1307.8448 | 1405.194 | 2713.0388 | 1356.5194 | 3040 | 33.8068 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1205 | 30.1708 | 2743.2096 | 1322.3889 | 1420.8206 | 15.6267 | -1.3036 | -1 | -0.30356
2024-06-25 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.3% | 1306.5096 | 1406.863 | 2713.3726 | 1356.6863 | 3040 | 31.4846 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1204 | 28.1018 | 2741.4744 | 1320.0408 | 1421.4336 | 14.5706 | -1.3422 | -1 | -0.34225
2024-06-25 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.52% | 1297.0207 | 1418.7241 | 2715.7448 | 1357.8724 | 3040 | 30.3122 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1194 | 27.079 | 2742.8238 | 1309.9535 | 1432.8703 | 14.1463 | -1.6146 | -2 | 0.38543
2024-06-25 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.73% | 1299.5329 | 1415.5839 | 2715.1168 | 1357.5584 | 3040 | 30.5844 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1197 | 27.3159 | 2742.4327 | 1312.607 | 1429.8257 | 14.2417 | -1.5429 | -2 | 0.45707
2024-06-25 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.64% | 1322.6415 | 1386.6981 | 2709.3396 | 1354.6698 | 3040 | 35.0657 | 0.48818 | 0.51182 | 1.122 | 31.2516 | 2740.5912 | 1337.8978 | 1402.6934 | 15.9952 | -0.86864 | -1 | 0.13136
2024-06-25 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.66% | 1335.0098 | 1371.2377 | 2706.2475 | 1353.1238 | 3040 | 23.7438 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1233 | 21.1371 | 2727.3846 | 1345.4369 | 1381.9478 | 10.71 | -0.49643 | 0 | -0.49643
2024-06-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1255 | 1371.0931 | 2706.2186 | 1353.1093 | 3040 | 18.6277 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1233 | 16.5824 | 2722.801 | 1343.3065 | 1379.4945 | 8.4014 | -0.49291 | 0 | -0.49291
2024-06-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1334.0112 | 1372.486 | 2706.4972 | 1353.2486 | 3040 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.0682 | 1348.0936 | 1386.9746 | 14.4886 | -0.52678 | -1 | 0.47322
2024-06-25 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3581 | 1257.6054 | 2480.9635 | 1240.4817 | 2640 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2496.586 | 1231.0615 | 1265.5245 | 7.9191 | -1.2618 | -1 | -0.26176
2024-06-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.7023 | 1289.2415 | 2539.9438 | 1269.9719 | 2640 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.0763 | 1255.6917 | 1294.3846 | 5.1431 | -0.058391 | 0 | -0.058391
2024-06-25 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-25 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-25 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-25 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-25 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-25 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-25 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.6% | 1239.8874 | 1300.9216 | 2540.809 | 1270.4045 | 2640 | 10.6438 | 0.48799 | 0.51201 | 1.039 | 10.2439 | 2551.0529 | 1244.8863 | 1306.1666 | 5.245 | -0.091643 | -1 | 0.90836
2024-06-26 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.41% | 1225.3794 | 1316.5902 | 2541.9696 | 1270.9848 | 2640 | 10.8182 | 0.48206 | 0.51794 | 1.0386 | 10.4165 | 2552.3861 | 1230.4008 | 1321.9854 | 5.3951 | -0.13529 | -1 | 0.86471
2024-06-26 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.3% | 1196.2967 | 1288.1847 | 2484.4814 | 1242.2407 | 2640 | 16.372 | 0.48151 | 0.51849 | 1.0626 | 15.4076 | 2499.889 | 1203.7156 | 1296.1734 | 7.9887 | -1.4805 | -1 | -0.48052
2024-06-26 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.52% | 1187.1395 | 1298.5324 | 2485.6719 | 1242.8359 | 2640 | 15.7623 | 0.47759 | 0.52241 | 1.0621 | 14.8409 | 2500.5128 | 1194.2274 | 1306.2854 | 7.753 | -1.5521 | -2 | 0.44785
2024-06-26 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.73% | 1189.5631 | 1295.7937 | 2485.3568 | 1242.6784 | 2640 | 15.9039 | 0.47863 | 0.52137 | 1.0622 | 14.9723 | 2500.3291 | 1196.7293 | 1303.5998 | 7.8061 | -1.5333 | -2 | 0.46669
2024-06-26 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.64% | 1211.8815 | 1270.5739 | 2482.4554 | 1241.2277 | 2640 | 18.2341 | 0.48818 | 0.51182 | 1.0635 | 17.146 | 2499.6014 | 1220.2518 | 1279.3496 | 8.7757 | -1.3558 | -1 | -0.35583
2024-06-26 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.66% | 1223.8445 | 1257.0557 | 2480.9002 | 1240.4501 | 2640 | 12.3468 | 0.49331 | 0.50669 | 1.0641 | 11.6027 | 2492.5029 | 1229.5682 | 1262.9348 | 5.879 | -1.2577 | 0 | -1.2577
2024-06-26 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.9564 | 1256.9292 | 2480.8857 | 1240.4428 | 2640 | 9.6864 | 0.49335 | 0.50665 | 1.0641 | 9.1026 | 2489.9882 | 1228.4472 | 1261.541 | 4.6118 | -1.2568 | 0 | -1.2568
2024-06-26 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.58% | 1222.8782 | 1258.1477 | 2481.0258 | 1240.5129 | 2640 | 16.6876 | 0.49289 | 0.50711 | 1.0641 | 15.6828 | 2496.7086 | 1230.6081 | 1266.1005 | 7.9528 | -1.2657 | -1 | -0.26573
2024-06-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3581 | 1257.6054 | 2480.9635 | 1240.4817 | 2640 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2496.586 | 1231.0615 | 1265.5245 | 7.9191 | -1.2618 | -1 | -0.26176
2024-06-26 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.7023 | 1289.2415 | 2539.9438 | 1269.9719 | 2640 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.0763 | 1255.6917 | 1294.3846 | 5.1431 | -0.058391 | 0 | -0.058391
2024-06-26 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-26 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-26 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-26 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-26 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-26 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-26 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-26 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-26 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-26 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1238.7339 | 1302.1674 | 2540.9013 | 1270.4506 | 2640 | 10.9071 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 10.4977 | 2551.3989 | 1243.8517 | 1307.5473 | 5.3799 | -0.095154 | -200 | 199.9048
2024-06-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1209.2136 | 1273.5886 | 2482.8022 | 1241.4011 | 2640 | 14.0444 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 13.2081 | 2496.0103 | 1215.6464 | 1280.3639 | 6.7753 | -1.3774 | -240 | 238.6226
2024-06-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1210.35 | 1272.3045 | 2482.6545 | 1241.3272 | 2640 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2496.0863 | 1216.8983 | 1279.1879 | 6.8835 | -1.3682 | -240 | 238.6318
2024-06-26 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1320.8754 | 1388.9058 | 2709.7812 | 1354.8906 | 3040 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2739.2591 | 1335.2443 | 1404.0148 | 15.109 | -0.92115 | -1 | 0.078855
2024-06-26 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1319.5838 | 1384.5411 | 2704.1249 | 1352.0624 | 3100 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2738.9419 | 1336.5741 | 1402.3678 | 17.8267 | -1.2404 | -1 | -0.24037
2024-06-27 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1361.9272 | 1463.3019 | 2825.2291 | 1412.6146 | 3370 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2870.576 | 1383.7871 | 1486.789 | 23.487 | -3.2579 | -1 | -2.2579
2024-06-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1360.6209 | 1465.1307 | 2825.7516 | 1412.8758 | 3370 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2867.9915 | 1380.9598 | 1487.0317 | 21.9011 | -3.3548 | -1 | -2.3548
2024-06-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1351.3335 | 1478.1331 | 2829.4666 | 1414.7333 | 3370 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2870.187 | 1370.7813 | 1499.4058 | 21.2726 | -4.0372 | -2 | -2.0372
2024-06-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1353.7931 | 1474.6897 | 2828.4828 | 1414.2414 | 3370 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2869.5546 | 1373.4512 | 1496.1034 | 21.4137 | -3.8576 | -2 | -1.8576
2024-06-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1376.3917 | 1443.0516 | 2819.4433 | 1409.7217 | 3370 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2866.3825 | 1399.3064 | 1467.076 | 24.0245 | -2.1695 | -1 | -1.1695
2024-06-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1388.4673 | 1426.1458 | 2814.6131 | 1407.3065 | 3370 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2846.3424 | 1404.1195 | 1442.2229 | 16.077 | -1.2391 | 0 | -1.2391
2024-06-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.5801 | 1425.9878 | 2814.5679 | 1407.284 | 3370 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2839.46 | 1400.8607 | 1438.5992 | 12.6114 | -1.2304 | 0 | -1.2304
2024-06-27 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1331.134 | 1369.5258 | 2700.6598 | 1350.3299 | 3100 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.2089 | 1347.6701 | 1386.5388 | 17.013 | -0.74047 | -1 | 0.25953
2024-06-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6183 | 1368.8963 | 2700.5145 | 1350.2573 | 3100 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2733.9339 | 1348.0973 | 1385.8366 | 16.9404 | -0.71928 | -1 | 0.28072
2024-06-27 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1332.8574 | 1373.9282 | 2706.7856 | 1353.3928 | 3040 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.0896 | 1347.2871 | 1388.8025 | 14.8743 | -0.56177 | -1 | 0.43823
2024-06-27 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8648 | 1259.2928 | 2481.1576 | 1240.5788 | 2640 | 16.5821 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.5844 | 2496.742 | 1229.5394 | 1267.2026 | 7.9097 | -1.2741 | 0 | -1.2741
2024-06-27 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.8097 | 1289.1255 | 2539.9352 | 1269.9676 | 2640 | 10.0914 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.7089 | 2549.6441 | 1255.5909 | 1294.0532 | 4.9277 | -0.058058 | -240 | 239.9419
2024-06-27 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-27 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-27 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.6% | 1239.8874 | 1300.9216 | 2540.809 | 1270.4045 | 2640 | 10.6438 | 0.48799 | 0.51201 | 1.039 | 10.2439 | 2551.0529 | 1244.8863 | 1306.1666 | 5.245 | -0.091643 | 0 | -0.091643
2024-06-28 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.41% | 1197.5859 | 1286.7279 | 2484.3138 | 1242.1569 | 2640 | 17.5795 | 0.48206 | 0.51794 | 1.0627 | 16.5428 | 2500.8567 | 1205.5605 | 1295.2961 | 8.5682 | -1.4703 | -1 | -0.47034
2024-06-28 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.3% | 1306.5096 | 1406.863 | 2713.3726 | 1356.6863 | 3040 | 31.4846 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1204 | 28.1018 | 2741.4744 | 1320.0408 | 1421.4336 | 14.5706 | -1.3422 | -1 | -0.34225
2024-06-28 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.52% | 1297.0207 | 1418.7241 | 2715.7448 | 1357.8724 | 3040 | 30.3122 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1194 | 27.079 | 2742.8238 | 1309.9535 | 1432.8703 | 14.1463 | -1.6146 | -2 | 0.38543
2024-06-28 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.73% | 1299.5329 | 1415.5839 | 2715.1168 | 1357.5584 | 3040 | 30.5844 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1197 | 27.3159 | 2742.4327 | 1312.607 | 1429.8257 | 14.2417 | -1.5429 | -2 | 0.45707
2024-06-28 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.64% | 1322.6415 | 1386.6981 | 2709.3396 | 1354.6698 | 3040 | 35.0657 | 0.48818 | 0.51182 | 1.122 | 31.2516 | 2740.5912 | 1337.8978 | 1402.6934 | 15.9952 | -0.86864 | -1 | 0.13136
2024-06-28 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.66% | 1335.0098 | 1371.2377 | 2706.2475 | 1353.1238 | 3040 | 23.7438 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1233 | 21.1371 | 2727.3846 | 1345.4369 | 1381.9478 | 10.71 | -0.49643 | -1 | 0.50357
2024-06-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1255 | 1371.0931 | 2706.2186 | 1353.1093 | 3040 | 18.6277 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1233 | 16.5824 | 2722.801 | 1343.3065 | 1379.4945 | 8.4014 | -0.49291 | -1 | 0.50709
2024-06-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1334.0112 | 1372.486 | 2706.4972 | 1353.2486 | 3040 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.0682 | 1348.0936 | 1386.9746 | 14.4886 | -0.52678 | -1 | 0.47322
2024-06-28 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3581 | 1257.6054 | 2480.9635 | 1240.4817 | 2640 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2496.586 | 1231.0615 | 1265.5245 | 7.9191 | -1.2618 | 0 | -1.2618
2024-06-28 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.7023 | 1289.2415 | 2539.9438 | 1269.9719 | 2640 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.0763 | 1255.6917 | 1294.3846 | 5.1431 | -0.058391 | -200 | 199.9416
2024-06-28 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-28 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-28 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-28 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-28 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-28 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-28 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-28 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-06-28 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-28 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-28 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-28 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-06-28 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-28 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.6% | 1210.2133 | 1269.7867 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48799 | 0.51201 | 1 | 0 | 2480 | 1210.2133 | 1269.7867 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-29 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.41% | 1225.3794 | 1316.5902 | 2541.9696 | 1270.9848 | 2640 | 10.8182 | 0.48206 | 0.51794 | 1.0386 | 10.4165 | 2552.3861 | 1230.4008 | 1321.9854 | 5.3951 | -0.13529 | -1 | 0.86471
2024-06-29 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.3% | 1196.2967 | 1288.1847 | 2484.4814 | 1242.2407 | 2640 | 16.372 | 0.48151 | 0.51849 | 1.0626 | 15.4076 | 2499.889 | 1203.7156 | 1296.1734 | 7.9887 | -1.4805 | -1 | -0.48052
2024-06-29 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.52% | 1297.0207 | 1418.7241 | 2715.7448 | 1357.8724 | 3040 | 30.3122 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1194 | 27.079 | 2742.8238 | 1309.9535 | 1432.8703 | 14.1463 | -1.6146 | -2 | 0.38543
2024-06-29 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.73% | 1299.5329 | 1415.5839 | 2715.1168 | 1357.5584 | 3040 | 30.5844 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1197 | 27.3159 | 2742.4327 | 1312.607 | 1429.8257 | 14.2417 | -1.5429 | -2 | 0.45707
2024-06-29 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.64% | 1322.6415 | 1386.6981 | 2709.3396 | 1354.6698 | 3040 | 35.0657 | 0.48818 | 0.51182 | 1.122 | 31.2516 | 2740.5912 | 1337.8978 | 1402.6934 | 15.9952 | -0.86864 | -1 | 0.13136
2024-06-29 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.66% | 1335.0098 | 1371.2377 | 2706.2475 | 1353.1238 | 3040 | 23.7438 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1233 | 21.1371 | 2727.3846 | 1345.4369 | 1381.9478 | 10.71 | -0.49643 | -1 | 0.50357
2024-06-29 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1255 | 1371.0931 | 2706.2186 | 1353.1093 | 3040 | 18.6277 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1233 | 16.5824 | 2722.801 | 1343.3065 | 1379.4945 | 8.4014 | -0.49291 | -1 | 0.50709
2024-06-29 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1334.0112 | 1372.486 | 2706.4972 | 1353.2486 | 3040 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.0682 | 1348.0936 | 1386.9746 | 14.4886 | -0.52678 | -1 | 0.47322
2024-06-29 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5072 | 1371.8661 | 2706.3732 | 1353.1866 | 3040 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2734.834 | 1348.5411 | 1386.2929 | 14.4268 | -0.51171 | 0 | -0.51171
2024-06-29 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.7023 | 1289.2415 | 2539.9438 | 1269.9719 | 2640 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.0763 | 1255.6917 | 1294.3846 | 5.1431 | -0.058391 | -240 | 239.9416
2024-06-29 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-29 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-29 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-29 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-06-29 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-29 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-29 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-29 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-29 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-29 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.7366 | 1287.0445 | 2539.7811 | 1269.8905 | 2640 | 10.6438 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 10.2397 | 2550.0208 | 1257.7873 | 1292.2335 | 5.189 | -0.052068 | -1 | 0.94793
2024-06-30 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-06-30 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -2 | -0.62975
2024-06-30 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -2 | -0.92647
2024-06-30 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -2 | -0.9175
2024-06-30 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-06-30 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-06-30 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-06-30 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | 0 | -0.69164
2024-06-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-06-30 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-06-30 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.705 | 1259.4733 | 2481.1783 | 1240.5892 | 2640 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2493.7947 | 1227.9172 | 1265.8775 | 6.4042 | -1.2754 | -1 | -0.27543
2024-06-30 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1220.1527 | 1261.2274 | 2481.3801 | 1240.6901 | 2640 | 12.5814 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0639 | 11.8255 | 2493.2056 | 1225.9676 | 1267.238 | 6.0106 | -1.2882 | -1 | -0.28822
2024-06-30 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.21% | 1247.3611 | 1292.85 | 2540.2111 | 1270.1056 | 2640 | 7.3681 | 0.49105 | 0.50895 | 1.0393 | 7.0896 | 2547.3007 | 1250.8424 | 1296.4583 | 3.6083 | -0.06873 | -1 | 0.93127
2024-06-30 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.81% | 1230.2455 | 1311.3349 | 2541.5804 | 1270.7902 | 2640 | 8.6215 | 0.48405 | 0.51595 | 1.0387 | 8.3001 | 2549.8804 | 1234.2631 | 1315.6173 | 4.2824 | -0.12077 | -1 | 0.87923
2024-06-30 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-06-30 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-06-30 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-06-30 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-06-30 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-30 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-30 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-30 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-06-30 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-06-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -2 | 0.084184
2024-07-01 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -3 | 0.37025
2024-07-01 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -3 | 0.073534
2024-07-01 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -3 | 0.082504
2024-07-01 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-01 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | -1 | 0.30836
2024-07-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-01 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-07-01 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-01 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-01 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-01 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-01 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-01 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-01 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-01 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6318 | 1260.686 | 2481.3179 | 1240.6589 | 2640 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2493.9611 | 1226.8514 | 1267.1097 | 6.4237 | -1.2843 | -1 | -0.28428
2024-07-01 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-02 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-02 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -2 | 0.13055
2024-07-02 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -2 | -0.080124
2024-07-02 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -2 | -0.073756
2024-07-02 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-02 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-02 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.9839 | 1256.8982 | 2480.8821 | 1240.441 | 2640 | 13.5978 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 12.7783 | 2493.6603 | 1230.2883 | 1263.3721 | 6.4739 | -1.2566 | -1 | -0.25658
2024-07-02 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | 0 | -1.2647
2024-07-02 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | 0 | -0.05354
2024-07-02 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-02 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-02 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-02 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-02 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-02 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-02 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-02 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-02 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-02 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-02 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-02 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-02 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-02 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.7366 | 1287.0445 | 2539.7811 | 1269.8905 | 2640 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6115 | 1257.0922 | 1291.5193 | 4.4749 | -0.052068 | -1 | 0.94793
2024-07-03 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1195.627 | 1288.9414 | 2484.5685 | 1242.2842 | 2640 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2498.8947 | 1202.5211 | 1296.3736 | 7.4321 | -1.4858 | -1 | -0.4858
2024-07-03 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -2 | 0.13055
2024-07-03 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -2 | -0.080124
2024-07-03 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -2 | -0.073756
2024-07-03 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-03 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-03 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-03 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-03 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-03 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-07-03 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.6429 | 1289.3057 | 2539.9486 | 1269.9743 | 2640 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.8964 | 1254.5563 | 1293.3401 | 4.0344 | -0.058576 | -1 | 0.94142
2024-07-03 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-03 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-03 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-03 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-03 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-03 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-03 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-03 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-03 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-03 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-03 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6318 | 1260.686 | 2481.3179 | 1240.6589 | 2640 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2493.9611 | 1226.8514 | 1267.1097 | 6.4237 | -1.2843 | -1 | -0.28428
2024-07-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-04 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -3 | 1.6377
2024-07-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -5 | 2.3703
2024-07-04 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.15% | 1335.0579 | 1500.919 | 2835.9769 | 1417.9884 | 3370 | 33.4764 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1883 | 28.1716 | 2864.1485 | 1348.3199 | 1515.8286 | 14.9096 | -5.2054 | -5 | -0.20536
2024-07-04 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1335.284 | 1500.6023 | 2835.8864 | 1417.9432 | 3370 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2865.2469 | 1349.1085 | 1516.1384 | 15.5361 | -5.1894 | -5 | -0.18937
2024-07-04 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1352.9308 | 1475.8968 | 2828.8277 | 1414.4138 | 3370 | 39.3367 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1913 | 33.0198 | 2861.8475 | 1368.7231 | 1493.1244 | 17.2276 | -3.9207 | -4 | 0.079307
2024-07-04 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.63% | 1388.1181 | 1426.6346 | 2814.7527 | 1407.3764 | 3370 | 15.8691 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1973 | 13.2545 | 2828.0072 | 1394.6547 | 1433.3525 | 6.7179 | -1.2663 | -1 | -0.26631
2024-07-04 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1387.8337 | 1427.0328 | 2814.8665 | 1407.4333 | 3370 | 16.6772 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1972 | 13.93 | 2828.7965 | 1394.7017 | 1434.0948 | 7.062 | -1.2884 | -1 | -0.28844
2024-07-04 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.6078 | 1425.949 | 2814.5569 | 1407.2784 | 3370 | 41.8394 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 34.9435 | 2849.5003 | 1405.8478 | 1443.6526 | 17.7035 | -1.2282 | -1 | -0.22819
2024-07-04 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.59% | 1387.6231 | 1427.3277 | 2814.9508 | 1407.4754 | 3370 | 43.7633 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1972 | 36.5554 | 2851.5061 | 1405.643 | 1445.8632 | 18.5355 | -1.3048 | -1 | -0.30482
2024-07-04 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3972 | 1372.0035 | 2706.4007 | 1353.2003 | 3040 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.2462 | 1346.6474 | 1384.5988 | 12.5954 | -0.51505 | -1 | 0.48495
2024-07-04 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.705 | 1259.4733 | 2481.1783 | 1240.5892 | 2640 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2493.7947 | 1227.9172 | 1265.8775 | 6.4042 | -1.2754 | -1 | -0.27543
2024-07-04 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1220.1527 | 1261.2274 | 2481.3801 | 1240.6901 | 2640 | 12.5814 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0639 | 11.8255 | 2493.2056 | 1225.9676 | 1267.238 | 6.0106 | -1.2882 | -1 | -0.28822
2024-07-04 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.21% | 1247.3611 | 1292.85 | 2540.2111 | 1270.1056 | 2640 | 7.3681 | 0.49105 | 0.50895 | 1.0393 | 7.0896 | 2547.3007 | 1250.8424 | 1296.4583 | 3.6083 | -0.06873 | -1 | 0.93127
2024-07-04 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.81% | 1230.2455 | 1311.3349 | 2541.5804 | 1270.7902 | 2640 | 8.6215 | 0.48405 | 0.51595 | 1.0387 | 8.3001 | 2549.8804 | 1234.2631 | 1315.6173 | 4.2824 | -0.12077 | -240 | 239.8792
2024-07-04 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.63% | 1215.7868 | 1326.9502 | 2542.7371 | 1271.3685 | 2640 | 12.9149 | 0.47814 | 0.52186 | 1.0383 | 12.4391 | 2555.1761 | 1221.7345 | 1333.4417 | 6.4915 | -0.16354 | -240 | 239.8365
2024-07-04 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.63% | 1215.7802 | 1326.9574 | 2542.7376 | 1271.3688 | 2640 | 13.069 | 0.47814 | 0.52186 | 1.0383 | 12.5875 | 2555.3251 | 1221.7988 | 1333.5263 | 6.5689 | -0.16356 | -240 | 239.8364
2024-07-04 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.64% | 1215.8779 | 1326.8518 | 2542.7298 | 1271.3649 | 2640 | 13.5297 | 0.47818 | 0.52182 | 1.0383 | 13.0312 | 2555.761 | 1222.1092 | 1333.6518 | 6.8 | -0.16328 | -240 | 239.8367
2024-07-04 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.83% | 1218.2626 | 1324.2764 | 2542.539 | 1271.2695 | 2640 | 11.2101 | 0.47915 | 0.52085 | 1.0383 | 10.7962 | 2553.3352 | 1223.4356 | 1329.8996 | 5.6232 | -0.1563 | -240 | 239.8437
2024-07-04 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.45% | 1238.0553 | 1302.9003 | 2540.9556 | 1270.4778 | 2640 | 8.4773 | 0.48724 | 0.51276 | 1.039 | 8.1593 | 2549.1149 | 1242.0308 | 1307.0841 | 4.1837 | -0.097216 | 0 | -0.097216
2024-07-04 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1245.8085 | 1294.5269 | 2540.3353 | 1270.1677 | 2640 | 6.4323 | 0.49041 | 0.50959 | 1.0392 | 6.1895 | 2546.5248 | 1248.8438 | 1297.6809 | 3.1541 | -0.073514 | 0 | -0.073514
2024-07-04 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.16% | 1246.7339 | 1293.5274 | 2540.2613 | 1270.1306 | 2640 | 6.865 | 0.49079 | 0.50921 | 1.0393 | 6.6056 | 2546.8669 | 1249.9759 | 1296.891 | 3.3636 | -0.070664 | 0 | -0.070664
2024-07-04 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.2085 | 1261.1644 | 2481.3729 | 1240.6864 | 2640 | 9.7003 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 9.1174 | 2490.4903 | 1224.692 | 1265.7984 | 4.634 | -1.2878 | -1 | -0.28777
2024-07-04 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6318 | 1260.686 | 2481.3179 | 1240.6589 | 2640 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2493.9611 | 1226.8514 | 1267.1097 | 6.4237 | -1.2843 | -1 | -0.28428
2024-07-04 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -2 | 0.084184
2024-07-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -3 | 0.37025
2024-07-05 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -3 | 0.073534
2024-07-05 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -3 | 0.082504
2024-07-05 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | -1 | 0.30836
2024-07-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.59% | 1331.2644 | 1369.3563 | 2700.6207 | 1350.3103 | 3100 | 32.8225 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1479 | 28.5939 | 2729.2146 | 1345.3596 | 1383.8549 | 14.4986 | -0.73477 | -1 | 0.26523
2024-07-05 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3972 | 1372.0035 | 2706.4007 | 1353.2003 | 3040 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.2462 | 1346.6474 | 1384.5988 | 12.5954 | -0.51505 | -1 | 0.48495
2024-07-05 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.705 | 1259.4733 | 2481.1783 | 1240.5892 | 2640 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2493.7947 | 1227.9172 | 1265.8775 | 6.4042 | -1.2754 | -1 | -0.27543
2024-07-05 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.34% | 1249.0162 | 1291.0625 | 2540.0787 | 1270.0394 | 2640 | 7.7424 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0393 | 7.4494 | 2547.5281 | 1252.6792 | 1294.8489 | 3.7863 | -0.063616 | 0 | -0.063616
2024-07-05 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-05 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-05 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-05 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-05 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-05 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-05 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-05 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-05 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-05 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-05 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-05 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1256.7502 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49325 | 0.50675 | 1 | 0 | 2480 | 1223.2498 | 1256.7502 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-06 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1195.627 | 1288.9414 | 2484.5685 | 1242.2842 | 2640 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2498.8947 | 1202.5211 | 1296.3736 | 7.4321 | -1.4858 | -1 | -0.4858
2024-07-06 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -2 | 0.13055
2024-07-06 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -2 | -0.080124
2024-07-06 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -2 | -0.073756
2024-07-06 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-06 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-06 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-06 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | -1 | 0.50795
2024-07-06 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | -1 | -0.26466
2024-07-06 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | 0 | -0.05354
2024-07-06 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-06 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-06 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-06 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-06 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-06 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-06 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-06 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-06 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-06 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-06 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-06 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-06 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-06 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.7366 | 1287.0445 | 2539.7811 | 1269.8905 | 2640 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6115 | 1257.0922 | 1291.5193 | 4.4749 | -0.052068 | -1 | 0.94793
2024-07-07 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-07 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -2 | 0.13055
2024-07-07 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -2 | -0.080124
2024-07-07 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -2 | -0.073756
2024-07-07 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-07 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-07 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-07 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | -1 | -0.26466
2024-07-07 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1257.2302 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49305 | 0.50695 | 1 | 0 | 2480 | 1222.7698 | 1257.2302 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-07 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-07 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-07 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-07 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-07 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-07 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-07 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-07 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-07 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-07 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1245.8085 | 1294.5269 | 2540.3353 | 1270.1677 | 2640 | 6.4323 | 0.49041 | 0.50959 | 1.0392 | 6.1895 | 2546.5248 | 1248.8438 | 1297.6809 | 3.1541 | -0.073514 | 0 | -0.073514
2024-07-07 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.16% | 1246.7339 | 1293.5274 | 2540.2613 | 1270.1306 | 2640 | 6.865 | 0.49079 | 0.50921 | 1.0393 | 6.6056 | 2546.8669 | 1249.9759 | 1296.891 | 3.3636 | -0.070664 | 0 | -0.070664
2024-07-07 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1249.0746 | 1290.9994 | 2540.074 | 1270.037 | 2640 | 5.9694 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 5.7435 | 2545.8175 | 1251.899 | 1293.9185 | 2.9191 | -0.063435 | 0 | -0.063435
2024-07-07 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6318 | 1260.686 | 2481.3179 | 1240.6589 | 2640 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2493.9611 | 1226.8514 | 1267.1097 | 6.4237 | -1.2843 | -1 | -0.28428
2024-07-07 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-08 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-08 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -2 | 0.13055
2024-07-08 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -2 | -0.080124
2024-07-08 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -2 | -0.073756
2024-07-08 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-08 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-08 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | -1 | -0.26466
2024-07-08 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-07-08 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.6429 | 1289.3057 | 2539.9486 | 1269.9743 | 2640 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.8964 | 1254.5563 | 1293.3401 | 4.0344 | -0.058576 | -1 | 0.94142
2024-07-08 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.34% | 1249.0162 | 1291.0625 | 2540.0787 | 1270.0394 | 2640 | 7.7424 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0393 | 7.4494 | 2547.5281 | 1252.6792 | 1294.8489 | 3.7863 | -0.063616 | -1 | 0.93638
2024-07-08 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.21% | 1247.3611 | 1292.85 | 2540.2111 | 1270.1056 | 2640 | 7.3681 | 0.49105 | 0.50895 | 1.0393 | 7.0896 | 2547.3007 | 1250.8424 | 1296.4583 | 3.6083 | -0.06873 | -1 | 0.93127
2024-07-08 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.81% | 1230.2455 | 1311.3349 | 2541.5804 | 1270.7902 | 2640 | 8.6215 | 0.48405 | 0.51595 | 1.0387 | 8.3001 | 2549.8804 | 1234.2631 | 1315.6173 | 4.2824 | -0.12077 | -1 | 0.87923
2024-07-08 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-08 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-08 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-08 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-07-08 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-08 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-08 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-08 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-08 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-07-08 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-09 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-09 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -2 | 0.13055
2024-07-09 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -2 | -0.080124
2024-07-09 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -2 | -0.073756
2024-07-09 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-09 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-09 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-09 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.9839 | 1256.8982 | 2480.8821 | 1240.441 | 2640 | 13.5978 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 12.7783 | 2493.6603 | 1230.2883 | 1263.3721 | 6.4739 | -1.2566 | 0 | -1.2566
2024-07-09 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | -1 | -0.26466
2024-07-09 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | -1 | 0.94646
2024-07-09 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-09 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-09 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-09 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-09 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-09 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-09 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-09 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-09 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-09 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.7366 | 1287.0445 | 2539.7811 | 1269.8905 | 2640 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6115 | 1257.0922 | 1291.5193 | 4.4749 | -0.052068 | -1 | 0.94793
2024-07-10 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1195.627 | 1288.9414 | 2484.5685 | 1242.2842 | 2640 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2498.8947 | 1202.5211 | 1296.3736 | 7.4321 | -1.4858 | -1 | -0.4858
2024-07-10 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.77% | 1178.4318 | 1308.3721 | 2486.8039 | 1243.4019 | 2640 | 11.805 | 0.47387 | 0.52613 | 1.0616 | 11.12 | 2497.9239 | 1183.7012 | 1314.2226 | 5.8505 | -1.6191 | -2 | 0.38086
2024-07-10 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.15% | 1171.1289 | 1316.6243 | 2487.7532 | 1243.8766 | 2640 | 10.8798 | 0.47076 | 0.52924 | 1.0612 | 10.2524 | 2498.0056 | 1175.9553 | 1322.0503 | 5.426 | -1.6745 | -2 | 0.32551
2024-07-10 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.17% | 1171.3511 | 1316.3733 | 2487.7244 | 1243.8622 | 2640 | 11.3394 | 0.47085 | 0.52915 | 1.0612 | 10.6853 | 2498.4097 | 1176.3823 | 1322.0274 | 5.6541 | -1.6728 | -2 | 0.32719
2024-07-10 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1188.7134 | 1296.7539 | 2485.4673 | 1242.7336 | 2640 | 12.7844 | 0.47827 | 0.52173 | 1.0622 | 12.0361 | 2497.5034 | 1194.4698 | 1303.0335 | 6.2796 | -1.5399 | -2 | 0.46008
2024-07-10 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.63% | 1223.4983 | 1257.447 | 2480.9452 | 1240.4726 | 2640 | 5.1575 | 0.49316 | 0.50684 | 1.0641 | 4.8467 | 2485.792 | 1225.8885 | 1259.9035 | 2.4565 | -1.2606 | -1 | -0.2606
2024-07-10 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2162 | 1257.7657 | 2480.9819 | 1240.4909 | 2640 | 5.4201 | 0.49304 | 0.50696 | 1.0641 | 5.0936 | 2486.0755 | 1225.7276 | 1260.348 | 2.5823 | -1.2629 | -1 | -0.26293
2024-07-10 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.9839 | 1256.8982 | 2480.8821 | 1240.441 | 2640 | 13.5978 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 12.7783 | 2493.6603 | 1230.2883 | 1263.3721 | 6.4739 | -1.2566 | 0 | -1.2566
2024-07-10 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.59% | 1252.0076 | 1287.8318 | 2539.8394 | 1269.9197 | 2640 | 8.7527 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0394 | 8.4206 | 2548.26 | 1256.1585 | 1292.1015 | 4.2697 | -0.054337 | -1 | 0.94566
2024-07-10 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1257.2302 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49305 | 0.50695 | 1 | 0 | 2480 | 1222.7698 | 1257.2302 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-10 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-10 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-10 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-10 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-10 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-10 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-10 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-10 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-10 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-10 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-10 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-10 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-10 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-10 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.7366 | 1287.0445 | 2539.7811 | 1269.8905 | 2640 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6115 | 1257.0922 | 1291.5193 | 4.4749 | -0.052068 | -1 | 0.94793
2024-07-11 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1195.627 | 1288.9414 | 2484.5685 | 1242.2842 | 2640 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2498.8947 | 1202.5211 | 1296.3736 | 7.4321 | -1.4858 | -1 | -0.4858
2024-07-11 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -3 | 1.1306
2024-07-11 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -3 | 0.073534
2024-07-11 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -3 | 0.082504
2024-07-11 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-11 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | -1 | 0.30836
2024-07-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-11 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-07-11 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.6429 | 1289.3057 | 2539.9486 | 1269.9743 | 2640 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.8964 | 1254.5563 | 1293.3401 | 4.0344 | -0.058576 | -1 | 0.94142
2024-07-11 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-11 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-11 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-11 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-11 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-11 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-11 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-11 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-11 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-11 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-11 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-11 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | 0 | -0.062062
2024-07-11 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-12 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -2 | 0.084184
2024-07-12 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -3 | 0.37025
2024-07-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.15% | 1335.0579 | 1500.919 | 2835.9769 | 1417.9884 | 3370 | 33.4764 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1883 | 28.1716 | 2864.1485 | 1348.3199 | 1515.8286 | 14.9096 | -5.2054 | -3 | -2.2054
2024-07-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1335.284 | 1500.6023 | 2835.8864 | 1417.9432 | 3370 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2865.2469 | 1349.1085 | 1516.1384 | 15.5361 | -5.1894 | -3 | -2.1894
2024-07-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1352.9308 | 1475.8968 | 2828.8277 | 1414.4138 | 3370 | 39.3367 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1913 | 33.0198 | 2861.8475 | 1368.7231 | 1493.1244 | 17.2276 | -3.9207 | -2 | -1.9207
2024-07-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.63% | 1388.1181 | 1426.6346 | 2814.7527 | 1407.3764 | 3370 | 15.8691 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1973 | 13.2545 | 2828.0072 | 1394.6547 | 1433.3525 | 6.7179 | -1.2663 | -1 | -0.26631
2024-07-12 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1387.8337 | 1427.0328 | 2814.8665 | 1407.4333 | 3370 | 16.6772 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1972 | 13.93 | 2828.7965 | 1394.7017 | 1434.0948 | 7.062 | -1.2884 | -1 | -0.28844
2024-07-12 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.6078 | 1425.949 | 2814.5569 | 1407.2784 | 3370 | 41.8394 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 34.9435 | 2849.5003 | 1405.8478 | 1443.6526 | 17.7035 | -1.2282 | -1 | -0.22819
2024-07-12 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.59% | 1387.6231 | 1427.3277 | 2814.9508 | 1407.4754 | 3370 | 43.7633 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1972 | 36.5554 | 2851.5061 | 1405.643 | 1445.8632 | 18.5355 | -1.3048 | -1 | -0.30482
2024-07-12 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.5109 | 1369.0358 | 2700.5467 | 1350.2734 | 3100 | 33.4896 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1479 | 29.1743 | 2729.721 | 1345.8954 | 1383.8256 | 14.7898 | -0.72398 | -1 | 0.27602
2024-07-12 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.705 | 1259.4733 | 2481.1783 | 1240.5892 | 2640 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2493.7947 | 1227.9172 | 1265.8775 | 6.4042 | -1.2754 | 0 | -1.2754
2024-07-12 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-12 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-12 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-12 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-12 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-12 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-12 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-12 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-12 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-12 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-12 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-12 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-12 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.7366 | 1287.0445 | 2539.7811 | 1269.8905 | 2640 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6115 | 1257.0922 | 1291.5193 | 4.4749 | -0.052068 | -1 | 0.94793
2024-07-13 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1195.627 | 1288.9414 | 2484.5685 | 1242.2842 | 2640 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2498.8947 | 1202.5211 | 1296.3736 | 7.4321 | -1.4858 | -1 | -0.4858
2024-07-13 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -2 | -0.62975
2024-07-13 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -2 | -0.92647
2024-07-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1335.284 | 1500.6023 | 2835.8864 | 1417.9432 | 3370 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2865.2469 | 1349.1085 | 1516.1384 | 15.5361 | -5.1894 | -2 | -3.1894
2024-07-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1352.9308 | 1475.8968 | 2828.8277 | 1414.4138 | 3370 | 39.3367 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1913 | 33.0198 | 2861.8475 | 1368.7231 | 1493.1244 | 17.2276 | -3.9207 | -2 | -1.9207
2024-07-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.63% | 1388.1181 | 1426.6346 | 2814.7527 | 1407.3764 | 3370 | 15.8691 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1973 | 13.2545 | 2828.0072 | 1394.6547 | 1433.3525 | 6.7179 | -1.2663 | -1 | -0.26631
2024-07-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1387.8337 | 1427.0328 | 2814.8665 | 1407.4333 | 3370 | 16.6772 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1972 | 13.93 | 2828.7965 | 1394.7017 | 1434.0948 | 7.062 | -1.2884 | -1 | -0.28844
2024-07-13 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.6078 | 1425.949 | 2814.5569 | 1407.2784 | 3370 | 41.8394 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 34.9435 | 2849.5003 | 1405.8478 | 1443.6526 | 17.7035 | -1.2282 | 0 | -1.2282
2024-07-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.59% | 1331.2644 | 1369.3563 | 2700.6207 | 1350.3103 | 3100 | 32.8225 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1479 | 28.5939 | 2729.2146 | 1345.3596 | 1383.8549 | 14.4986 | -0.73477 | -1 | 0.26523
2024-07-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3972 | 1372.0035 | 2706.4007 | 1353.2003 | 3040 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.2462 | 1346.6474 | 1384.5988 | 12.5954 | -0.51505 | -1 | 0.48495
2024-07-13 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.6429 | 1289.3057 | 2539.9486 | 1269.9743 | 2640 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.8964 | 1254.5563 | 1293.3401 | 4.0344 | -0.058576 | 0 | -0.058576
2024-07-13 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-13 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-13 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-13 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-13 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-13 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-13 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-13 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-13 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-13 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-13 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-13 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-13 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.7366 | 1287.0445 | 2539.7811 | 1269.8905 | 2640 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6115 | 1257.0922 | 1291.5193 | 4.4749 | -0.052068 | -1 | 0.94793
2024-07-14 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -2 | 0.084184
2024-07-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.77% | 1342.4875 | 1490.5175 | 2833.005 | 1416.5025 | 3370 | 36.3231 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1895 | 30.5352 | 2863.5402 | 1356.9573 | 1506.5829 | 16.0654 | -4.6765 | -3 | -1.6765
2024-07-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.15% | 1335.0579 | 1500.919 | 2835.9769 | 1417.9884 | 3370 | 33.4764 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1883 | 28.1716 | 2864.1485 | 1348.3199 | 1515.8286 | 14.9096 | -5.2054 | -3 | -2.2054
2024-07-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1335.284 | 1500.6023 | 2835.8864 | 1417.9432 | 3370 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2865.2469 | 1349.1085 | 1516.1384 | 15.5361 | -5.1894 | -3 | -2.1894
2024-07-14 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-14 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-14 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | -1 | 0.30836
2024-07-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.59% | 1331.2644 | 1369.3563 | 2700.6207 | 1350.3103 | 3100 | 32.8225 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1479 | 28.5939 | 2729.2146 | 1345.3596 | 1383.8549 | 14.4986 | -0.73477 | -1 | 0.26523
2024-07-14 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3972 | 1372.0035 | 2706.4007 | 1353.2003 | 3040 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.2462 | 1346.6474 | 1384.5988 | 12.5954 | -0.51505 | -1 | 0.48495
2024-07-14 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.6429 | 1289.3057 | 2539.9486 | 1269.9743 | 2640 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.8964 | 1254.5563 | 1293.3401 | 4.0344 | -0.058576 | -1 | 0.94142
2024-07-14 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.34% | 1249.0162 | 1291.0625 | 2540.0787 | 1270.0394 | 2640 | 7.7424 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0393 | 7.4494 | 2547.5281 | 1252.6792 | 1294.8489 | 3.7863 | -0.063616 | 0 | -0.063616
2024-07-14 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-14 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-14 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-14 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-14 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-14 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-14 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-14 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-14 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-14 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-14 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6318 | 1260.686 | 2481.3179 | 1240.6589 | 2640 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2493.9611 | 1226.8514 | 1267.1097 | 6.4237 | -1.2843 | -1 | -0.28428
2024-07-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-15 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -2 | 0.084184
2024-07-15 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -3 | 0.37025
2024-07-15 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -3 | 0.073534
2024-07-15 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -3 | 0.082504
2024-07-15 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-15 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-15 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | -1 | 0.50795
2024-07-15 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-15 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | -1 | 0.94646
2024-07-15 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-15 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-15 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-15 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-15 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-15 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-15 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-15 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-15 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-15 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-15 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-15 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-15 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-07-15 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-16 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-16 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -2 | -0.62975
2024-07-16 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -2 | -0.92647
2024-07-16 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -2 | -0.9175
2024-07-16 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-16 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-16 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-16 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | -1 | -0.26466
2024-07-16 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | 0 | -0.05354
2024-07-16 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-16 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-16 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-16 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-16 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-16 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-16 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-16 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-16 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-16 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-16 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-16 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-16 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | 0 | -0.062062
2024-07-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -1 | -0.91582
2024-07-17 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.77% | 1342.4875 | 1490.5175 | 2833.005 | 1416.5025 | 3370 | 36.3231 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1895 | 30.5352 | 2863.5402 | 1356.9573 | 1506.5829 | 16.0654 | -4.6765 | -2 | -2.6765
2024-07-17 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.15% | 1335.0579 | 1500.919 | 2835.9769 | 1417.9884 | 3370 | 33.4764 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1883 | 28.1716 | 2864.1485 | 1348.3199 | 1515.8286 | 14.9096 | -5.2054 | -2 | -3.2054
2024-07-17 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1335.284 | 1500.6023 | 2835.8864 | 1417.9432 | 3370 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2865.2469 | 1349.1085 | 1516.1384 | 15.5361 | -5.1894 | -2 | -3.1894
2024-07-17 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1352.9308 | 1475.8968 | 2828.8277 | 1414.4138 | 3370 | 39.3367 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1913 | 33.0198 | 2861.8475 | 1368.7231 | 1493.1244 | 17.2276 | -3.9207 | -2 | -1.9207
2024-07-17 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.63% | 1388.1181 | 1426.6346 | 2814.7527 | 1407.3764 | 3370 | 15.8691 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1973 | 13.2545 | 2828.0072 | 1394.6547 | 1433.3525 | 6.7179 | -1.2663 | -1 | -0.26631
2024-07-17 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1387.8337 | 1427.0328 | 2814.8665 | 1407.4333 | 3370 | 16.6772 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1972 | 13.93 | 2828.7965 | 1394.7017 | 1434.0948 | 7.062 | -1.2884 | -1 | -0.28844
2024-07-17 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | 0 | -0.69164
2024-07-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-07-17 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-17 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-17 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-17 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-17 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-17 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-17 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-17 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-17 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-17 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-17 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-17 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-17 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-07-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -2 | -0.62975
2024-07-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -2 | -0.92647
2024-07-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -2 | -0.9175
2024-07-18 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-18 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-18 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-18 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | 0 | -0.69164
2024-07-18 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-18 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | 0 | -0.05354
2024-07-18 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-18 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-18 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-18 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-18 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-18 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-18 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-18 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-18 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-18 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-18 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-18 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-18 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-07-18 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.7029 | 1257.2157 | 2480.9186 | 1240.4593 | 2640 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2494.9356 | 1230.6167 | 1264.3188 | 7.1031 | -1.2589 | -1 | -0.2589
2024-07-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-19 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -2 | -0.62975
2024-07-19 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -2 | -0.92647
2024-07-19 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -2 | -0.9175
2024-07-19 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-19 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-19 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-19 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | 0 | -0.69164
2024-07-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-19 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | 0 | -0.05354
2024-07-19 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-19 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-19 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-19 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-19 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-19 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-19 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-19 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-19 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-19 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-19 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-19 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-19 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-19 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.7029 | 1257.2157 | 2480.9186 | 1240.4593 | 2640 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2494.9356 | 1230.6167 | 1264.3188 | 7.1031 | -1.2589 | -1 | -0.2589
2024-07-20 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-20 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -2 | 0.13055
2024-07-20 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -2 | -0.92647
2024-07-20 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -2 | -0.9175
2024-07-20 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-20 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | 0 | -0.69164
2024-07-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.59% | 1331.2644 | 1369.3563 | 2700.6207 | 1350.3103 | 3100 | 32.8225 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1479 | 28.5939 | 2729.2146 | 1345.3596 | 1383.8549 | 14.4986 | -0.73477 | -1 | 0.26523
2024-07-20 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3972 | 1372.0035 | 2706.4007 | 1353.2003 | 3040 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.2462 | 1346.6474 | 1384.5988 | 12.5954 | -0.51505 | -1 | 0.48495
2024-07-20 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.6429 | 1289.3057 | 2539.9486 | 1269.9743 | 2640 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.8964 | 1254.5563 | 1293.3401 | 4.0344 | -0.058576 | 0 | -0.058576
2024-07-20 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-20 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-20 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-20 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-20 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-20 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-20 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-20 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-20 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-20 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-20 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-20 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-20 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.7366 | 1287.0445 | 2539.7811 | 1269.8905 | 2640 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6115 | 1257.0922 | 1291.5193 | 4.4749 | -0.052068 | -1 | 0.94793
2024-07-21 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -2 | 0.084184
2024-07-21 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -3 | 0.37025
2024-07-21 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -3 | 0.073534
2024-07-21 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -3 | 0.082504
2024-07-21 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-21 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-21 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-21 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2497 | 1368.0754 | 2700.3251 | 1350.1625 | 3100 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2727.659 | 1345.7353 | 1381.9237 | 13.8483 | -0.69164 | -1 | 0.30836
2024-07-21 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-21 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-07-21 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.6429 | 1289.3057 | 2539.9486 | 1269.9743 | 2640 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.8964 | 1254.5563 | 1293.3401 | 4.0344 | -0.058576 | 0 | -0.058576
2024-07-21 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-21 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-21 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-21 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-21 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-21 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-21 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-21 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-21 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-21 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-07-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-22 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -2 | 0.084184
2024-07-22 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -3 | 0.37025
2024-07-22 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -3 | 0.073534
2024-07-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -3 | 0.082504
2024-07-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-22 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-22 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | -1 | 0.50795
2024-07-22 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-22 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-07-22 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.6429 | 1289.3057 | 2539.9486 | 1269.9743 | 2640 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.8964 | 1254.5563 | 1293.3401 | 4.0344 | -0.058576 | -1 | 0.94142
2024-07-22 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-22 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-22 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-22 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-22 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-22 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-22 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-22 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-22 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-22 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-07-22 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-23 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-23 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -2 | 0.13055
2024-07-23 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -2 | -0.080124
2024-07-23 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -2 | -0.073756
2024-07-23 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-23 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-23 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-23 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-23 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-07-23 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.705 | 1259.4733 | 2481.1783 | 1240.5892 | 2640 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2493.7947 | 1227.9172 | 1265.8775 | 6.4042 | -1.2754 | 0 | -1.2754
2024-07-23 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.34% | 1249.0162 | 1291.0625 | 2540.0787 | 1270.0394 | 2640 | 7.7424 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0393 | 7.4494 | 2547.5281 | 1252.6792 | 1294.8489 | 3.7863 | -0.063616 | 0 | -0.063616
2024-07-23 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.21% | 1247.3611 | 1292.85 | 2540.2111 | 1270.1056 | 2640 | 7.3681 | 0.49105 | 0.50895 | 1.0393 | 7.0896 | 2547.3007 | 1250.8424 | 1296.4583 | 3.6083 | -0.06873 | -240 | 239.9313
2024-07-23 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-23 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-23 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-23 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-23 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-23 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-23 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-23 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-23 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-23 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-07-23 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1334.8636 | 1371.4206 | 2706.2841 | 1353.1421 | 3040 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2731.8194 | 1347.4587 | 1384.3607 | 12.9401 | -0.50088 | -1 | 0.49912
2024-07-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -1 | -0.91582
2024-07-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -2 | -0.62975
2024-07-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -2 | -0.92647
2024-07-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -2 | -0.9175
2024-07-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-24 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-24 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.4751 | 1369.0823 | 2700.5575 | 1350.2787 | 3100 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2711.4537 | 1336.8474 | 1374.6063 | 5.524 | -0.72555 | -1 | 0.27445
2024-07-24 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-24 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-24 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | -1 | 0.94646
2024-07-24 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-24 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-24 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-24 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-24 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.7029 | 1257.2157 | 2480.9186 | 1240.4593 | 2640 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2494.9356 | 1230.6167 | 1264.3188 | 7.1031 | -1.2589 | -1 | -0.2589
2024-07-25 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -1 | -0.36231
2024-07-25 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -2 | 0.13055
2024-07-25 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -2 | -0.080124
2024-07-25 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -2 | -0.073756
2024-07-25 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-25 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-25 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | -1 | -0.26466
2024-07-25 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1257.2302 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49305 | 0.50695 | 1 | 0 | 2480 | 1222.7698 | 1257.2302 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-25 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-25 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-25 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-25 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-25 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-25 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-25 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.7366 | 1287.0445 | 2539.7811 | 1269.8905 | 2640 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6115 | 1257.0922 | 1291.5193 | 4.4749 | -0.052068 | -1 | 0.94793
2024-07-26 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.24% | 1223.3287 | 1318.8051 | 2542.1337 | 1271.0669 | 2640 | 9.3676 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0385 | 9.0204 | 2551.1541 | 1227.6695 | 1323.4846 | 4.6796 | -0.14137 | -1 | 0.85863
2024-07-26 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.77% | 1178.4318 | 1308.3721 | 2486.8039 | 1243.4019 | 2640 | 11.805 | 0.47387 | 0.52613 | 1.0616 | 11.12 | 2497.9239 | 1183.7012 | 1314.2226 | 5.8505 | -1.6191 | -2 | 0.38086
2024-07-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -2 | -0.080124
2024-07-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -2 | -0.073756
2024-07-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-26 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-26 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | -1 | -0.26466
2024-07-26 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1257.2302 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49305 | 0.50695 | 1 | 0 | 2480 | 1222.7698 | 1257.2302 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-26 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-26 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-26 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-26 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-26 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-26 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-26 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-26 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-26 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-26 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-26 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-26 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-26 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-26 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1256.7502 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49325 | 0.50675 | 1 | 0 | 2480 | 1223.2498 | 1256.7502 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-27 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.24% | 1223.3287 | 1318.8051 | 2542.1337 | 1271.0669 | 2640 | 9.3676 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0385 | 9.0204 | 2551.1541 | 1227.6695 | 1323.4846 | 4.6796 | -0.14137 | -1 | 0.85863
2024-07-27 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.77% | 1178.4318 | 1308.3721 | 2486.8039 | 1243.4019 | 2640 | 11.805 | 0.47387 | 0.52613 | 1.0616 | 11.12 | 2497.9239 | 1183.7012 | 1314.2226 | 5.8505 | -1.6191 | -2 | 0.38086
2024-07-27 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.15% | 1171.1289 | 1316.6243 | 2487.7532 | 1243.8766 | 2640 | 10.8798 | 0.47076 | 0.52924 | 1.0612 | 10.2524 | 2498.0056 | 1175.9553 | 1322.0503 | 5.426 | -1.6745 | -2 | 0.32551
2024-07-27 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.17% | 1171.3511 | 1316.3733 | 2487.7244 | 1243.8622 | 2640 | 11.3394 | 0.47085 | 0.52915 | 1.0612 | 10.6853 | 2498.4097 | 1176.3823 | 1322.0274 | 5.6541 | -1.6728 | -2 | 0.32719
2024-07-27 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1188.7134 | 1296.7539 | 2485.4673 | 1242.7336 | 2640 | 12.7844 | 0.47827 | 0.52173 | 1.0622 | 12.0361 | 2497.5034 | 1194.4698 | 1303.0335 | 6.2796 | -1.5399 | -2 | 0.46008
2024-07-27 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-27 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-27 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-27 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | -1 | -0.26466
2024-07-27 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | -1 | 0.94646
2024-07-27 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-27 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-27 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-27 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-27 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.7029 | 1257.2157 | 2480.9186 | 1240.4593 | 2640 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2494.9356 | 1230.6167 | 1264.3188 | 7.1031 | -1.2589 | -1 | -0.2589
2024-07-28 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -2 | 0.63769
2024-07-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -3 | 0.37025
2024-07-28 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -3 | 0.073534
2024-07-28 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -3 | 0.082504
2024-07-28 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-28 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-28 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-28 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2517 | 1257.7256 | 2480.9773 | 1240.4886 | 2640 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2494.6153 | 1229.9759 | 1264.6394 | 6.9138 | -1.2626 | -1 | -0.26264
2024-07-28 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1250.6429 | 1289.3057 | 2539.9486 | 1269.9743 | 2640 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.8964 | 1254.5563 | 1293.3401 | 4.0344 | -0.058576 | -1 | 0.94142
2024-07-28 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-28 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-28 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-28 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-28 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-28 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-28 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-28 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-28 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-07-28 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.7029 | 1257.2157 | 2480.9186 | 1240.4593 | 2640 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2494.9356 | 1230.6167 | 1264.3188 | 7.1031 | -1.2589 | -1 | -0.2589
2024-07-29 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1303.591 | 1405.3316 | 2708.9227 | 1354.4613 | 3100 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2739.6197 | 1318.3631 | 1421.2566 | 15.925 | -1.9158 | -2 | 0.084184
2024-07-29 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1286.1654 | 1427.985 | 2714.1504 | 1357.0752 | 3100 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2738.002 | 1297.468 | 1440.534 | 12.5489 | -2.6297 | -3 | 0.37025
2024-07-29 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1278.7538 | 1437.62 | 2716.3738 | 1358.1869 | 3100 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2738.3741 | 1289.1106 | 1449.2635 | 11.6435 | -2.9265 | -3 | 0.073534
2024-07-29 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1278.9794 | 1437.3268 | 2716.3062 | 1358.1531 | 3100 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2739.2351 | 1289.7755 | 1449.4595 | 12.1328 | -2.9175 | -3 | 0.082504
2024-07-29 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1296.5891 | 1414.4342 | 2711.0233 | 1355.5116 | 3100 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2736.824 | 1308.9286 | 1427.8953 | 13.4611 | -2.2054 | -2 | -0.20544
2024-07-29 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1331.7597 | 1368.7124 | 2700.4721 | 1350.236 | 3100 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2710.84 | 1336.8727 | 1373.9673 | 5.2549 | -0.71309 | -1 | 0.28691
2024-07-29 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-29 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | -1 | 0.50795
2024-07-29 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1223.0073 | 1258.0017 | 2481.009 | 1240.5045 | 2640 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2494.3756 | 1229.5963 | 1264.7792 | 6.7775 | -1.2647 | -1 | -0.26466
2024-07-29 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | -1 | 0.94646
2024-07-29 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-29 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-29 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-29 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-29 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-29 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-29 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.7029 | 1257.2157 | 2480.9186 | 1240.4593 | 2640 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2494.9356 | 1230.6167 | 1264.3188 | 7.1031 | -1.2589 | -1 | -0.2589
2024-07-30 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1305.8159 | 1407.7301 | 2713.546 | 1356.773 | 3040 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2739.6763 | 1318.3903 | 1421.286 | 13.5558 | -1.3623 | -2 | 0.63769
2024-07-30 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1287.9907 | 1430.0116 | 2718.0023 | 1359.0012 | 3040 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2738.2997 | 1297.6091 | 1440.6906 | 10.679 | -1.8694 | -3 | 1.1306
2024-07-30 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1280.4124 | 1439.4846 | 2719.8969 | 1359.9485 | 3040 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2738.6166 | 1289.2248 | 1449.3918 | 9.9072 | -2.0801 | -3 | 0.91988
2024-07-30 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1280.643 | 1439.1963 | 2719.8393 | 1359.9196 | 3040 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2739.3491 | 1289.8292 | 1449.5199 | 10.3236 | -2.0738 | -3 | 0.92624
2024-07-30 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1298.6521 | 1416.6848 | 2715.337 | 1357.6685 | 3040 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2737.2968 | 1309.1548 | 1428.142 | 11.4572 | -1.5681 | -2 | 0.43192
2024-07-30 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1334.652 | 1371.685 | 2706.337 | 1353.1685 | 3040 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.1666 | 1339.0064 | 1376.1602 | 4.4752 | -0.50731 | -1 | 0.49269
2024-07-30 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.3606 | 1372.0493 | 2706.4099 | 1353.2049 | 3040 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2715.6893 | 1338.9357 | 1376.7536 | 4.7044 | -0.51616 | -1 | 0.48384
2024-07-30 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1539 | 1371.0577 | 2706.2115 | 1353.1058 | 3040 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.49 | 1346.6387 | 1382.8513 | 11.7936 | -0.49205 | 0 | -0.49205
2024-07-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1334.1447 | 1372.3191 | 2706.4638 | 1353.2319 | 3040 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2730.8149 | 1346.1485 | 1384.6664 | 12.3473 | -0.52272 | -1 | 0.47728
2024-07-30 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1252.2637 | 1287.5552 | 2539.8189 | 1269.9095 | 2640 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4106 | 1256.4998 | 1291.9108 | 4.3555 | -0.05354 | -1 | 0.94646
2024-07-30 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-30 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-30 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-30 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-30 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-30 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-30 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-30 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-30 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-30 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-30 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-30 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-30 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5182 | 1290.5203 | 2540.0385 | 1270.0193 | 2640 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0031 | 1253.4362 | 1294.5669 | 4.0466 | -0.062062 | -1 | 0.93794
2024-07-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9688 | 1381.2891 | 2708.2578 | 1354.1289 | 3040 | 28.6841 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.5539 | 2733.8118 | 1339.4895 | 1394.3223 | 13.0332 | -0.73932 | -1 | 0.26068
2024-07-31 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1272.3768 | 1445.9101 | 2718.287 | 1359.1435 | 3100 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2771.0135 | 1297.0571 | 1473.9564 | 28.0463 | -3.1785 | -2 | -1.1785
2024-07-31 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1259.1355 | 1463.1239 | 2722.2594 | 1361.1297 | 3100 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2773.152 | 1282.675 | 1490.477 | 27.3531 | -3.692 | -3 | -0.69201
2024-07-31 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1255.6918 | 1467.6007 | 2723.2925 | 1361.6462 | 3100 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2774.1106 | 1279.1237 | 1494.987 | 27.3863 | -3.8234 | -3 | -0.82343
2024-07-31 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1254.3714 | 1469.3172 | 2723.6886 | 1361.8443 | 3100 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2773.2239 | 1277.1845 | 1496.0394 | 26.7223 | -3.8736 | -3 | -0.87358
2024-07-31 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1273.7241 | 1444.1587 | 2717.8828 | 1358.9414 | 3100 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2770.9203 | 1298.5799 | 1472.3404 | 28.1817 | -3.1255 | -2 | -1.1255
2024-07-31 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.9141 | 1368.5117 | 2700.4258 | 1350.2129 | 3100 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2742.4758 | 1352.6542 | 1389.8216 | 21.31 | -0.70634 | -1 | 0.29366
2024-07-31 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-07-31 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-07-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | -1 | 0.38982
2024-07-31 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | -1 | 0.92734
2024-07-31 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-31 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-31 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-31 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-31 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-31 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-31 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-31 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-31 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-31 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-07-31 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-07-31 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-07-31 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-07-31 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0655 | 1265.8459 | 2481.9115 | 1240.9557 | 2640 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2496.0032 | 1222.9701 | 1273.0331 | 7.1872 | -1.3218 | -1 | -0.32175
2024-08-01 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-01 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-01 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -3 | 0.28335
2024-08-01 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -3 | 0.24778
2024-08-01 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-01 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-01 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-01 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1249.0804 | 1290.9931 | 2540.0736 | 1270.0368 | 2640 | 10.3083 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 9.9181 | 2549.9917 | 1253.9577 | 1296.034 | 5.0409 | -0.063417 | -1 | 0.93658
2024-08-01 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-08-01 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-01 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-01 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-01 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-01 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0655 | 1265.8459 | 2481.9115 | 1240.9557 | 2640 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2496.0032 | 1222.9701 | 1273.0331 | 7.1872 | -1.3218 | -1 | -0.32175
2024-08-02 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1164.8506 | 1323.7189 | 2488.5694 | 1244.2847 | 2640 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2513.1314 | 1176.3475 | 1336.7839 | 13.065 | -1.7215 | -2 | 0.27855
2024-08-02 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-02 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1255.6918 | 1467.6007 | 2723.2925 | 1361.6462 | 3100 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2774.1106 | 1279.1237 | 1494.987 | 27.3863 | -3.8234 | -3 | -0.82343
2024-08-02 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1254.3714 | 1469.3172 | 2723.6886 | 1361.8443 | 3100 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2773.2239 | 1277.1845 | 1496.0394 | 26.7223 | -3.8736 | -3 | -0.87358
2024-08-02 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1273.7241 | 1444.1587 | 2717.8828 | 1358.9414 | 3100 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2770.9203 | 1298.5799 | 1472.3404 | 28.1817 | -3.1255 | -2 | -1.1255
2024-08-02 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.9141 | 1368.5117 | 2700.4258 | 1350.2129 | 3100 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2742.4758 | 1352.6542 | 1389.8216 | 21.31 | -0.70634 | -1 | 0.29366
2024-08-02 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1330.3315 | 1370.5691 | 2700.9006 | 1350.4503 | 3100 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2741.8907 | 1350.5212 | 1391.3695 | 20.8004 | -0.77553 | -1 | 0.22447
2024-08-02 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.2753 | 1371.9421 | 2701.2174 | 1350.6087 | 3100 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2735.3317 | 1346.063 | 1389.2687 | 17.3266 | -0.8216 | -1 | 0.1784
2024-08-02 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | -1 | 0.38982
2024-08-02 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | 0 | -0.07266
2024-08-02 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-02 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-02 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-02 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-02 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-02 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-02 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-02 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-02 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-02 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-02 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-02 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-02 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-02 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | -1 | 0.92318
2024-08-03 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1164.8506 | 1323.7189 | 2488.5694 | 1244.2847 | 2640 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2513.1314 | 1176.3475 | 1336.7839 | 13.065 | -1.7215 | -2 | 0.27855
2024-08-03 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-03 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -3 | 0.28335
2024-08-03 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -3 | 0.24778
2024-08-03 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-03 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-03 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-03 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-03 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-03 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | 0 | -0.07266
2024-08-03 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-03 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-03 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-03 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-03 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-03 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-03 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-03 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-03 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-03 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-03 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-03 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-03 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-03 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0655 | 1265.8459 | 2481.9115 | 1240.9557 | 2640 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2496.0032 | 1222.9701 | 1273.0331 | 7.1872 | -1.3218 | -1 | -0.32175
2024-08-04 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1259.1355 | 1463.1239 | 2722.2594 | 1361.1297 | 3100 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2773.152 | 1282.675 | 1490.477 | 27.3531 | -3.692 | -3 | -0.69201
2024-08-04 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1255.6918 | 1467.6007 | 2723.2925 | 1361.6462 | 3100 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2774.1106 | 1279.1237 | 1494.987 | 27.3863 | -3.8234 | -3 | -0.82343
2024-08-04 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1254.3714 | 1469.3172 | 2723.6886 | 1361.8443 | 3100 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2773.2239 | 1277.1845 | 1496.0394 | 26.7223 | -3.8736 | -3 | -0.87358
2024-08-04 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1273.7241 | 1444.1587 | 2717.8828 | 1358.9414 | 3100 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2770.9203 | 1298.5799 | 1472.3404 | 28.1817 | -3.1255 | -2 | -1.1255
2024-08-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.9141 | 1368.5117 | 2700.4258 | 1350.2129 | 3100 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2742.4758 | 1352.6542 | 1389.8216 | 21.31 | -0.70634 | -1 | 0.29366
2024-08-04 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-04 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-04 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-04 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | 0 | -0.07266
2024-08-04 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-04 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-04 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-04 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-04 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-04 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-04 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-04 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-04 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-04 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-04 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-04 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-04 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-04 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | -1 | 0.92318
2024-08-05 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-05 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-05 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -3 | 0.28335
2024-08-05 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -3 | 0.24778
2024-08-05 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-05 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-05 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-05 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-05 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | -1 | 0.38982
2024-08-05 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | 0 | -0.07266
2024-08-05 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-05 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-05 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-05 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-05 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | 0 | -0.076818
2024-08-06 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 93.62% | 1191.1287 | 1353.581 | 2544.7097 | 1272.3549 | 2640 | 16.0348 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0374 | 15.4561 | 2560.1658 | 1198.3634 | 1361.8024 | 8.2214 | -0.23397 | 0 | -0.23397
2024-08-06 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.51% | 1151.8291 | 1338.4331 | 2490.2622 | 1245.1311 | 2640 | 25.1136 | 0.46253 | 0.53747 | 1.0601 | 23.6892 | 2513.9514 | 1162.7861 | 1351.1653 | 12.7322 | -1.8171 | 0 | -1.8171
2024-08-06 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.22% | 1148.4459 | 1342.2561 | 2490.702 | 1245.351 | 2640 | 25.0674 | 0.46109 | 0.53891 | 1.0599 | 23.6497 | 2514.3518 | 1159.3506 | 1355.0011 | 12.745 | -1.8415 | -2 | 0.1585
2024-08-06 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.11% | 1147.1491 | 1343.7215 | 2490.8706 | 1245.4353 | 2640 | 24.431 | 0.46054 | 0.53946 | 1.0599 | 23.0509 | 2513.9216 | 1157.765 | 1356.1565 | 12.435 | -1.8508 | -2 | 0.14917
2024-08-06 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.73% | 1166.1766 | 1322.2204 | 2488.397 | 1244.1985 | 2640 | 26.2142 | 0.46865 | 0.53135 | 1.0609 | 24.7088 | 2513.1059 | 1177.7563 | 1335.3496 | 13.1291 | -1.7116 | -2 | 0.28842
2024-08-06 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6513 | 1257.2741 | 2480.9253 | 1240.4627 | 2640 | 20.9179 | 0.49322 | 0.50678 | 1.0641 | 19.6575 | 2500.5828 | 1233.3468 | 1267.236 | 9.9619 | -1.2593 | -1 | -0.25933
2024-08-06 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.51% | 1251.0388 | 1288.8781 | 2539.9169 | 1269.9584 | 2640 | 12.5459 | 0.49255 | 0.50745 | 1.0394 | 12.0703 | 2551.9872 | 1256.984 | 1295.0032 | 6.125 | -0.057347 | -1 | 0.94265
2024-08-06 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.42% | 1249.9421 | 1290.0625 | 2540.0046 | 1270.0023 | 2640 | 10.4402 | 0.4921 | 0.5079 | 1.0394 | 10.0447 | 2550.0494 | 1254.8851 | 1295.1642 | 5.1017 | -0.060749 | 0 | -0.060749
2024-08-06 08:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1260.4607 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5393 | 1260.4607 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-06 09:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-06 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-06 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-06 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-06 23:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1264.871 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48997 | 0.51003 | 1 | 0 | 2480 | 1215.129 | 1264.871 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-07 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1164.8506 | 1323.7189 | 2488.5694 | 1244.2847 | 2640 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2513.1314 | 1176.3475 | 1336.7839 | 13.065 | -1.7215 | -2 | 0.27855
2024-08-07 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -2 | -0.62342
2024-08-07 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -2 | -0.71665
2024-08-07 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -2 | -0.75222
2024-08-07 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-07 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-07 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-07 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-07 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-07 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-07 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-07 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-07 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-07 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1264.871 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48997 | 0.51003 | 1 | 0 | 2480 | 1215.129 | 1264.871 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-08 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1164.8506 | 1323.7189 | 2488.5694 | 1244.2847 | 2640 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2513.1314 | 1176.3475 | 1336.7839 | 13.065 | -1.7215 | -2 | 0.27855
2024-08-08 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-08 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -3 | 0.28335
2024-08-08 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -3 | 0.24778
2024-08-08 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-08 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-08 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1249.0804 | 1290.9931 | 2540.0736 | 1270.0368 | 2640 | 10.3083 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 9.9181 | 2549.9917 | 1253.9577 | 1296.034 | 5.0409 | -0.063417 | -1 | 0.93658
2024-08-08 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-08-08 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-08 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-08 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-08 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-08 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-08 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-08 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-08 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-08 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-08 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-08 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-08 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-08 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-08 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0655 | 1265.8459 | 2481.9115 | 1240.9557 | 2640 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2496.0032 | 1222.9701 | 1273.0331 | 7.1872 | -1.3218 | -1 | -0.32175
2024-08-09 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1164.8506 | 1323.7189 | 2488.5694 | 1244.2847 | 2640 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2513.1314 | 1176.3475 | 1336.7839 | 13.065 | -1.7215 | -2 | 0.27855
2024-08-09 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.51% | 1151.8291 | 1338.4331 | 2490.2622 | 1245.1311 | 2640 | 25.1136 | 0.46253 | 0.53747 | 1.0601 | 23.6892 | 2513.9514 | 1162.7861 | 1351.1653 | 12.7322 | -1.8171 | -3 | 1.1829
2024-08-09 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.22% | 1148.4459 | 1342.2561 | 2490.702 | 1245.351 | 2640 | 25.0674 | 0.46109 | 0.53891 | 1.0599 | 23.6497 | 2514.3518 | 1159.3506 | 1355.0011 | 12.745 | -1.8415 | -3 | 1.1585
2024-08-09 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.11% | 1147.1491 | 1343.7215 | 2490.8706 | 1245.4353 | 2640 | 24.431 | 0.46054 | 0.53946 | 1.0599 | 23.0509 | 2513.9216 | 1157.765 | 1356.1565 | 12.435 | -1.8508 | -3 | 1.1492
2024-08-09 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.73% | 1166.1766 | 1322.2204 | 2488.397 | 1244.1985 | 2640 | 26.2142 | 0.46865 | 0.53135 | 1.0609 | 24.7088 | 2513.1059 | 1177.7563 | 1335.3496 | 13.1291 | -1.7116 | -2 | 0.28842
2024-08-09 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6513 | 1257.2741 | 2480.9253 | 1240.4627 | 2640 | 20.9179 | 0.49322 | 0.50678 | 1.0641 | 19.6575 | 2500.5828 | 1233.3468 | 1267.236 | 9.9619 | -1.2593 | -1 | -0.25933
2024-08-09 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.51% | 1222.0829 | 1259.0464 | 2481.1292 | 1240.5646 | 2640 | 20.3871 | 0.49255 | 0.50745 | 1.064 | 19.1602 | 2500.2894 | 1231.5202 | 1268.7692 | 9.7228 | -1.2723 | -1 | -0.27231
2024-08-09 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1221.0363 | 1260.2289 | 2481.2653 | 1240.6326 | 2640 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2497.2105 | 1228.883 | 1268.3275 | 8.0985 | -1.2809 | -1 | -0.28094
2024-08-09 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1249.0804 | 1290.9931 | 2540.0736 | 1270.0368 | 2640 | 10.3083 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 9.9181 | 2549.9917 | 1253.9577 | 1296.034 | 5.0409 | -0.063417 | 0 | -0.063417
2024-08-09 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-09 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-09 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-09 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-09 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | 0 | -0.076818
2024-08-10 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1259.1355 | 1463.1239 | 2722.2594 | 1361.1297 | 3100 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2773.152 | 1282.675 | 1490.477 | 27.3531 | -3.692 | -3 | -0.69201
2024-08-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1255.6918 | 1467.6007 | 2723.2925 | 1361.6462 | 3100 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2774.1106 | 1279.1237 | 1494.987 | 27.3863 | -3.8234 | -3 | -0.82343
2024-08-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1254.3714 | 1469.3172 | 2723.6886 | 1361.8443 | 3100 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2773.2239 | 1277.1845 | 1496.0394 | 26.7223 | -3.8736 | -3 | -0.87358
2024-08-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1273.7241 | 1444.1587 | 2717.8828 | 1358.9414 | 3100 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2770.9203 | 1298.5799 | 1472.3404 | 28.1817 | -3.1255 | -2 | -1.1255
2024-08-10 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.9141 | 1368.5117 | 2700.4258 | 1350.2129 | 3100 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2742.4758 | 1352.6542 | 1389.8216 | 21.31 | -0.70634 | -1 | 0.29366
2024-08-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1330.3315 | 1370.5691 | 2700.9006 | 1350.4503 | 3100 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2741.8907 | 1350.5212 | 1391.3695 | 20.8004 | -0.77553 | -1 | 0.22447
2024-08-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.2753 | 1371.9421 | 2701.2174 | 1350.6087 | 3100 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2735.3317 | 1346.063 | 1389.2687 | 17.3266 | -0.8216 | -1 | 0.1784
2024-08-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.35% | 1328.4453 | 1373.0211 | 2701.4664 | 1350.7332 | 3100 | 38.656 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1475 | 33.6864 | 2735.1528 | 1345.0106 | 1390.1422 | 17.1211 | -0.85774 | -1 | 0.14226
2024-08-10 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1217.3561 | 1264.3876 | 2481.7437 | 1240.8719 | 2640 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2497.4249 | 1225.0481 | 1272.3768 | 7.9892 | -1.3112 | -240 | 238.6888
2024-08-10 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-10 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-10 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-10 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | 0 | -0.076818
2024-08-11 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-11 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-11 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -3 | 0.28335
2024-08-11 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -3 | 0.24778
2024-08-11 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-11 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-11 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-11 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-11 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-11 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-11 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-11 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-11 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-11 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-11 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-11 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-11 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-11 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-11 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-11 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-11 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1242.1708 | 1298.4555 | 2540.6263 | 1270.3132 | 2640 | 10.9344 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 10.5228 | 2551.1491 | 1247.3156 | 1303.8335 | 5.378 | -0.084674 | -200 | 199.9153
2024-08-11 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.3204 | 1267.8179 | 2482.1383 | 1241.0692 | 2640 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2500.7484 | 1223.4249 | 1277.3235 | 9.5056 | -1.336 | 0 | -1.336
2024-08-11 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9688 | 1381.2891 | 2708.2578 | 1354.1289 | 3040 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2733.9377 | 1339.5512 | 1394.3865 | 13.0975 | -0.73932 | -1 | 0.26068
2024-08-12 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1272.3768 | 1445.9101 | 2718.287 | 1359.1435 | 3100 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2771.0135 | 1297.0571 | 1473.9564 | 28.0463 | -3.1785 | -2 | -1.1785
2024-08-12 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1259.1355 | 1463.1239 | 2722.2594 | 1361.1297 | 3100 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2773.152 | 1282.675 | 1490.477 | 27.3531 | -3.692 | -3 | -0.69201
2024-08-12 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1255.6918 | 1467.6007 | 2723.2925 | 1361.6462 | 3100 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2774.1106 | 1279.1237 | 1494.987 | 27.3863 | -3.8234 | -3 | -0.82343
2024-08-12 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1254.3714 | 1469.3172 | 2723.6886 | 1361.8443 | 3100 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2773.2239 | 1277.1845 | 1496.0394 | 26.7223 | -3.8736 | -3 | -0.87358
2024-08-12 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1273.7241 | 1444.1587 | 2717.8828 | 1358.9414 | 3100 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2770.9203 | 1298.5799 | 1472.3404 | 28.1817 | -3.1255 | -2 | -1.1255
2024-08-12 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.9141 | 1368.5117 | 2700.4258 | 1350.2129 | 3100 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2742.4758 | 1352.6542 | 1389.8216 | 21.31 | -0.70634 | -1 | 0.29366
2024-08-12 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1330.3315 | 1370.5691 | 2700.9006 | 1350.4503 | 3100 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2741.8907 | 1350.5212 | 1391.3695 | 20.8004 | -0.77553 | -1 | 0.22447
2024-08-12 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.2753 | 1371.9421 | 2701.2174 | 1350.6087 | 3100 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2735.3317 | 1346.063 | 1389.2687 | 17.3266 | -0.8216 | -1 | 0.1784
2024-08-12 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | -1 | 0.38982
2024-08-12 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1217.3561 | 1264.3876 | 2481.7437 | 1240.8719 | 2640 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2497.4249 | 1225.0481 | 1272.3768 | 7.9892 | -1.3112 | 0 | -1.3112
2024-08-12 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1246.26 | 1294.0392 | 2540.2992 | 1270.1496 | 2640 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.747 | 1250.895 | 1298.852 | 4.8128 | -0.072124 | -200 | 199.9279
2024-08-12 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-12 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6192 | 1268.6103 | 2482.2295 | 1241.1148 | 2640 | 17.7683 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 16.7065 | 2498.936 | 1221.7874 | 1277.1486 | 8.5383 | -1.3417 | -240 | 238.6583
2024-08-12 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1325.1641 | 1383.5449 | 2708.709 | 1354.3545 | 3040 | 38.0648 | 0.48922 | 0.51078 | 1.1223 | 33.9166 | 2742.6255 | 1341.7569 | 1400.8686 | 17.3238 | -0.79337 | -1 | 0.20663
2024-08-12 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.99% | 1324.2568 | 1378.4661 | 2702.7229 | 1351.3615 | 3100 | 34.5906 | 0.48997 | 0.51003 | 1.147 | 30.1577 | 2732.8806 | 1339.0332 | 1393.8474 | 15.3813 | -1.0393 | -1 | -0.039343
2024-08-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1272.3768 | 1445.9101 | 2718.287 | 1359.1435 | 3100 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2771.0135 | 1297.0571 | 1473.9564 | 28.0463 | -3.1785 | -2 | -1.1785
2024-08-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.51% | 1315.3751 | 1528.4748 | 2843.8499 | 1421.925 | 3370 | 77.2726 | 0.46253 | 0.53747 | 1.185 | 65.2082 | 2909.0582 | 1345.5361 | 1563.5221 | 35.0473 | -6.571 | -3 | -3.571
2024-08-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.22% | 1311.9177 | 1533.3152 | 2845.2329 | 1422.6165 | 3370 | 77.1303 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1844 | 65.1198 | 2910.3527 | 1341.944 | 1568.4087 | 35.0935 | -6.8057 | -3 | -3.8057
2024-08-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.11% | 1310.5919 | 1535.1714 | 2845.7633 | 1422.8816 | 3370 | 75.1724 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1842 | 63.4786 | 2909.2418 | 1339.8264 | 1569.4154 | 34.2441 | -6.8952 | -3 | -3.8952
2024-08-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.73% | 1330.0139 | 1507.9805 | 2837.9944 | 1418.9972 | 3370 | 80.659 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1875 | 67.9258 | 2905.9202 | 1361.8471 | 1544.0732 | 36.0927 | -5.5602 | -2 | -3.5602
2024-08-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1388.2724 | 1426.4186 | 2814.691 | 1407.3455 | 3370 | 64.3628 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1973 | 53.7571 | 2868.4481 | 1414.7867 | 1453.6614 | 27.2428 | -1.2543 | -1 | -0.25431
2024-08-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.51% | 1386.6907 | 1428.633 | 2815.3237 | 1407.6619 | 3370 | 62.7295 | 0.49255 | 0.50745 | 1.197 | 52.4047 | 2867.7284 | 1412.5027 | 1455.2257 | 26.5927 | -1.3772 | -1 | -0.37725
2024-08-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.2753 | 1371.9421 | 2701.2174 | 1350.6087 | 3100 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2735.3317 | 1346.063 | 1389.2687 | 17.3266 | -0.8216 | -1 | 0.1784
2024-08-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.35% | 1328.4453 | 1373.0211 | 2701.4664 | 1350.7332 | 3100 | 38.656 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1475 | 33.6864 | 2735.1528 | 1345.0106 | 1390.1422 | 17.1211 | -0.85774 | -1 | 0.14226
2024-08-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.3032 | 1379.6211 | 2707.9242 | 1353.9621 | 3040 | 32.0792 | 0.49052 | 0.50948 | 1.1226 | 28.575 | 2736.4992 | 1342.3199 | 1394.1793 | 14.5582 | -0.69924 | 0 | -0.69924
2024-08-13 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1217.5223 | 1264.1998 | 2481.7221 | 1240.8611 | 2640 | 15.9553 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0638 | 14.9987 | 2496.7208 | 1224.8806 | 1271.8402 | 7.6404 | -1.3098 | -240 | 238.6902
2024-08-13 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.2% | 1247.2758 | 1292.9421 | 2540.2179 | 1270.109 | 2640 | 10.0203 | 0.49101 | 0.50899 | 1.0393 | 9.6416 | 2549.8595 | 1252.0099 | 1297.8496 | 4.9075 | -0.068993 | -340 | 339.931
2024-08-13 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-13 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-13 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-13 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-13 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-13 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-13 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-13 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-13 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-13 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6192 | 1268.6103 | 2482.2295 | 1241.1148 | 2640 | 17.7683 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 16.7065 | 2498.936 | 1221.7874 | 1277.1486 | 8.5383 | -1.3417 | -200 | 198.6583
2024-08-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1325.1641 | 1383.5449 | 2708.709 | 1354.3545 | 3040 | 38.0648 | 0.48922 | 0.51078 | 1.1223 | 33.9166 | 2742.6255 | 1341.7569 | 1400.8686 | 17.3238 | -0.79337 | 0 | -0.79337
2024-08-13 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.99% | 1324.2568 | 1378.4661 | 2702.7229 | 1351.3615 | 3100 | 34.5906 | 0.48997 | 0.51003 | 1.147 | 30.1577 | 2732.8806 | 1339.0332 | 1393.8474 | 15.3813 | -1.0393 | -1 | -0.039343
2024-08-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.62% | 1328.6626 | 1509.8724 | 2838.535 | 1419.2675 | 3370 | 80.1742 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1872 | 67.5303 | 2906.0653 | 1360.2722 | 1545.7931 | 35.9207 | -5.6547 | -2 | -3.6547
2024-08-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.51% | 1315.3751 | 1528.4748 | 2843.8499 | 1421.925 | 3370 | 77.2726 | 0.46253 | 0.53747 | 1.185 | 65.2082 | 2909.0582 | 1345.5361 | 1563.5221 | 35.0473 | -6.571 | -3 | -3.571
2024-08-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.22% | 1311.9177 | 1533.3152 | 2845.2329 | 1422.6165 | 3370 | 77.1303 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1844 | 65.1198 | 2910.3527 | 1341.944 | 1568.4087 | 35.0935 | -6.8057 | -3 | -3.8057
2024-08-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.11% | 1310.5919 | 1535.1714 | 2845.7633 | 1422.8816 | 3370 | 75.1724 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1842 | 63.4786 | 2909.2418 | 1339.8264 | 1569.4154 | 34.2441 | -6.8952 | -3 | -3.8952
2024-08-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.73% | 1330.0139 | 1507.9805 | 2837.9944 | 1418.9972 | 3370 | 80.659 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1875 | 67.9258 | 2905.9202 | 1361.8471 | 1544.0732 | 36.0927 | -5.5602 | -2 | -3.5602
2024-08-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1388.2724 | 1426.4186 | 2814.691 | 1407.3455 | 3370 | 64.3628 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1973 | 53.7571 | 2868.4481 | 1414.7867 | 1453.6614 | 27.2428 | -1.2543 | -1 | -0.25431
2024-08-14 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1330.3315 | 1370.5691 | 2700.9006 | 1350.4503 | 3100 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2741.8907 | 1350.5212 | 1391.3695 | 20.8004 | -0.77553 | -1 | 0.22447
2024-08-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.2753 | 1371.9421 | 2701.2174 | 1350.6087 | 3100 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2735.3317 | 1346.063 | 1389.2687 | 17.3266 | -0.8216 | -1 | 0.1784
2024-08-14 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | -1 | 0.38982
2024-08-14 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1217.3561 | 1264.3876 | 2481.7437 | 1240.8719 | 2640 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2497.4249 | 1225.0481 | 1272.3768 | 7.9892 | -1.3112 | 0 | -1.3112
2024-08-14 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1217.5223 | 1264.1998 | 2481.7221 | 1240.8611 | 2640 | 15.9553 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0638 | 14.9987 | 2496.7208 | 1224.8806 | 1271.8402 | 7.6404 | -1.3098 | -200 | 198.6902
2024-08-14 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.2% | 1247.2758 | 1292.9421 | 2540.2179 | 1270.109 | 2640 | 10.0203 | 0.49101 | 0.50899 | 1.0393 | 9.6416 | 2549.8595 | 1252.0099 | 1297.8496 | 4.9075 | -0.068993 | -340 | 339.931
2024-08-14 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.44% | 1250.2224 | 1289.7598 | 2539.9822 | 1269.9911 | 2640 | 10.1532 | 0.49222 | 0.50778 | 1.0394 | 9.7685 | 2549.7508 | 1255.0307 | 1294.7201 | 4.9603 | -0.05988 | -340 | 339.9401
2024-08-14 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-14 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-14 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-14 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-14 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-14 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-14 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-14 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-14 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1242.1708 | 1298.4555 | 2540.6263 | 1270.3132 | 2640 | 10.9344 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 10.5228 | 2551.1491 | 1247.3156 | 1303.8335 | 5.378 | -0.084674 | -200 | 199.9153
2024-08-14 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.3204 | 1267.8179 | 2482.1383 | 1241.0692 | 2640 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2500.7484 | 1223.4249 | 1277.3235 | 9.5056 | -1.336 | -240 | 238.664
2024-08-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9688 | 1381.2891 | 2708.2578 | 1354.1289 | 3040 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2733.9377 | 1339.5512 | 1394.3865 | 13.0975 | -0.73932 | 0 | -0.73932
2024-08-15 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.62% | 1328.6626 | 1509.8724 | 2838.535 | 1419.2675 | 3370 | 80.1742 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1872 | 67.5303 | 2906.0653 | 1360.2722 | 1545.7931 | 35.9207 | -5.6547 | -2 | -3.6547
2024-08-15 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.51% | 1315.3751 | 1528.4748 | 2843.8499 | 1421.925 | 3370 | 77.2726 | 0.46253 | 0.53747 | 1.185 | 65.2082 | 2909.0582 | 1345.5361 | 1563.5221 | 35.0473 | -6.571 | -2 | -4.571
2024-08-15 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.22% | 1311.9177 | 1533.3152 | 2845.2329 | 1422.6165 | 3370 | 77.1303 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1844 | 65.1198 | 2910.3527 | 1341.944 | 1568.4087 | 35.0935 | -6.8057 | -2 | -4.8057
2024-08-15 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.11% | 1310.5919 | 1535.1714 | 2845.7633 | 1422.8816 | 3370 | 75.1724 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1842 | 63.4786 | 2909.2418 | 1339.8264 | 1569.4154 | 34.2441 | -6.8952 | -3 | -3.8952
2024-08-15 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.73% | 1330.0139 | 1507.9805 | 2837.9944 | 1418.9972 | 3370 | 80.659 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1875 | 67.9258 | 2905.9202 | 1361.8471 | 1544.0732 | 36.0927 | -5.5602 | -2 | -3.5602
2024-08-15 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1388.2724 | 1426.4186 | 2814.691 | 1407.3455 | 3370 | 64.3628 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1973 | 53.7571 | 2868.4481 | 1414.7867 | 1453.6614 | 27.2428 | -1.2543 | -1 | -0.25431
2024-08-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1330.3315 | 1370.5691 | 2700.9006 | 1350.4503 | 3100 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2741.8907 | 1350.5212 | 1391.3695 | 20.8004 | -0.77553 | -1 | 0.22447
2024-08-15 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-15 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-15 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | 0 | -0.07266
2024-08-15 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-15 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-15 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-15 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-15 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | -240 | 239.9232
2024-08-16 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1164.8506 | 1323.7189 | 2488.5694 | 1244.2847 | 2640 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2513.1314 | 1176.3475 | 1336.7839 | 13.065 | -1.7215 | -2 | 0.27855
2024-08-16 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.51% | 1151.8291 | 1338.4331 | 2490.2622 | 1245.1311 | 2640 | 25.1136 | 0.46253 | 0.53747 | 1.0601 | 23.6892 | 2513.9514 | 1162.7861 | 1351.1653 | 12.7322 | -1.8171 | -2 | 0.18294
2024-08-16 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -2 | -0.71665
2024-08-16 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.11% | 1147.1491 | 1343.7215 | 2490.8706 | 1245.4353 | 2640 | 24.431 | 0.46054 | 0.53946 | 1.0599 | 23.0509 | 2513.9216 | 1157.765 | 1356.1565 | 12.435 | -1.8508 | -2 | 0.14917
2024-08-16 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.73% | 1166.1766 | 1322.2204 | 2488.397 | 1244.1985 | 2640 | 26.2142 | 0.46865 | 0.53135 | 1.0609 | 24.7088 | 2513.1059 | 1177.7563 | 1335.3496 | 13.1291 | -1.7116 | -2 | 0.28842
2024-08-16 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-16 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.51% | 1222.0829 | 1259.0464 | 2481.1292 | 1240.5646 | 2640 | 20.3871 | 0.49255 | 0.50745 | 1.064 | 19.1602 | 2500.2894 | 1231.5202 | 1268.7692 | 9.7228 | -1.2723 | -1 | -0.27231
2024-08-16 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1221.0363 | 1260.2289 | 2481.2653 | 1240.6326 | 2640 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2497.2105 | 1228.883 | 1268.3275 | 8.0985 | -1.2809 | -1 | -0.28094
2024-08-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | 0 | -1.2877
2024-08-16 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-16 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-16 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-16 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-16 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | 0 | -0.076818
2024-08-17 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1164.8506 | 1323.7189 | 2488.5694 | 1244.2847 | 2640 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2513.1314 | 1176.3475 | 1336.7839 | 13.065 | -1.7215 | -2 | 0.27855
2024-08-17 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -2 | -0.62342
2024-08-17 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -2 | -0.71665
2024-08-17 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -2 | -0.75222
2024-08-17 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-17 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-17 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | -1 | 0.38982
2024-08-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1217.3561 | 1264.3876 | 2481.7437 | 1240.8719 | 2640 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2497.4249 | 1225.0481 | 1272.3768 | 7.9892 | -1.3112 | 0 | -1.3112
2024-08-17 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1246.26 | 1294.0392 | 2540.2992 | 1270.1496 | 2640 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.747 | 1250.895 | 1298.852 | 4.8128 | -0.072124 | -240 | 239.9279
2024-08-17 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-17 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-17 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-17 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-17 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-17 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-17 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-17 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-17 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-17 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-17 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-17 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-17 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | -1 | 0.92318
2024-08-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-18 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -2 | -0.62342
2024-08-18 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -2 | -0.71665
2024-08-18 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -2 | -0.75222
2024-08-18 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-18 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-18 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-18 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1221.0363 | 1260.2289 | 2481.2653 | 1240.6326 | 2640 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2497.2105 | 1228.883 | 1268.3275 | 8.0985 | -1.2809 | -1 | -0.28094
2024-08-18 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-18 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-18 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-18 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-18 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-18 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-18 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-18 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-18 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-18 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-18 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-18 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-18 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-18 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | -1 | 0.92318
2024-08-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-19 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -2 | -0.62342
2024-08-19 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -2 | -0.71665
2024-08-19 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -2 | -0.75222
2024-08-19 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-19 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1221.0363 | 1260.2289 | 2481.2653 | 1240.6326 | 2640 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2497.2105 | 1228.883 | 1268.3275 | 8.0985 | -1.2809 | -1 | -0.28094
2024-08-19 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-19 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | 0 | -0.07266
2024-08-19 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-19 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-19 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-19 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-19 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-19 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-19 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-19 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-19 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-19 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-19 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-19 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-08-19 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.3204 | 1267.8179 | 2482.1383 | 1241.0692 | 2640 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2500.7484 | 1223.4249 | 1277.3235 | 9.5056 | -1.336 | -1 | -0.336
2024-08-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9688 | 1381.2891 | 2708.2578 | 1354.1289 | 3040 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2733.9377 | 1339.5512 | 1394.3865 | 13.0975 | -0.73932 | -1 | 0.26068
2024-08-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1272.3768 | 1445.9101 | 2718.287 | 1359.1435 | 3100 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2771.0135 | 1297.0571 | 1473.9564 | 28.0463 | -3.1785 | -3 | -0.17847
2024-08-20 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.51% | 1315.3751 | 1528.4748 | 2843.8499 | 1421.925 | 3370 | 77.2726 | 0.46253 | 0.53747 | 1.185 | 65.2082 | 2909.0582 | 1345.5361 | 1563.5221 | 35.0473 | -6.571 | -4 | -2.571
2024-08-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.22% | 1311.9177 | 1533.3152 | 2845.2329 | 1422.6165 | 3370 | 77.1303 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1844 | 65.1198 | 2910.3527 | 1341.944 | 1568.4087 | 35.0935 | -6.8057 | -4 | -2.8057
2024-08-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.11% | 1310.5919 | 1535.1714 | 2845.7633 | 1422.8816 | 3370 | 75.1724 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1842 | 63.4786 | 2909.2418 | 1339.8264 | 1569.4154 | 34.2441 | -6.8952 | -4 | -2.8952
2024-08-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.73% | 1330.0139 | 1507.9805 | 2837.9944 | 1418.9972 | 3370 | 80.659 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1875 | 67.9258 | 2905.9202 | 1361.8471 | 1544.0732 | 36.0927 | -5.5602 | -3 | -2.5602
2024-08-20 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.9141 | 1368.5117 | 2700.4258 | 1350.2129 | 3100 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2742.4758 | 1352.6542 | 1389.8216 | 21.31 | -0.70634 | -1 | 0.29366
2024-08-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1330.3315 | 1370.5691 | 2700.9006 | 1350.4503 | 3100 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2741.8907 | 1350.5212 | 1391.3695 | 20.8004 | -0.77553 | -1 | 0.22447
2024-08-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.2753 | 1371.9421 | 2701.2174 | 1350.6087 | 3100 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2735.3317 | 1346.063 | 1389.2687 | 17.3266 | -0.8216 | -1 | 0.1784
2024-08-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.35% | 1328.4453 | 1373.0211 | 2701.4664 | 1350.7332 | 3100 | 38.656 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1475 | 33.6864 | 2735.1528 | 1345.0106 | 1390.1422 | 17.1211 | -0.85774 | -1 | 0.14226
2024-08-20 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.3032 | 1379.6211 | 2707.9242 | 1353.9621 | 3040 | 32.0792 | 0.49052 | 0.50948 | 1.1226 | 28.575 | 2736.4992 | 1342.3199 | 1394.1793 | 14.5582 | -0.69924 | -1 | 0.30076
2024-08-20 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1246.26 | 1294.0392 | 2540.2992 | 1270.1496 | 2640 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.747 | 1250.895 | 1298.852 | 4.8128 | -0.072124 | 0 | -0.072124
2024-08-20 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-20 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-20 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-20 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-20 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-20 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-20 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-20 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-20 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-20 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-20 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-20 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.84% | 1242.9054 | 1297.6622 | 2540.5676 | 1270.2838 | 2640 | 12.1807 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0391 | 11.722 | 2552.2895 | 1248.64 | 1303.6495 | 5.9873 | -0.082426 | -1 | 0.91757
2024-08-20 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9688 | 1381.2891 | 2708.2578 | 1354.1289 | 3040 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2733.9377 | 1339.5512 | 1394.3865 | 13.0975 | -0.73932 | -1 | 0.26068
2024-08-21 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-21 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-21 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -3 | 0.28335
2024-08-21 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -3 | 0.24778
2024-08-21 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-21 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-21 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-21 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-21 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-21 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | -1 | 0.92734
2024-08-21 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-21 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-21 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-21 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0655 | 1265.8459 | 2481.9115 | 1240.9557 | 2640 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2496.0032 | 1222.9701 | 1273.0331 | 7.1872 | -1.3218 | 0 | -1.3218
2024-08-22 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1164.8506 | 1323.7189 | 2488.5694 | 1244.2847 | 2640 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2513.1314 | 1176.3475 | 1336.7839 | 13.065 | -1.7215 | -2 | 0.27855
2024-08-22 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -2 | -0.62342
2024-08-22 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -2 | -0.71665
2024-08-22 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -2 | -0.75222
2024-08-22 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-22 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-22 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-22 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1221.0363 | 1260.2289 | 2481.2653 | 1240.6326 | 2640 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2497.2105 | 1228.883 | 1268.3275 | 8.0985 | -1.2809 | -1 | -0.28094
2024-08-22 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-22 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | 0 | -0.07266
2024-08-22 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-22 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-22 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0655 | 1265.8459 | 2481.9115 | 1240.9557 | 2640 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2496.0032 | 1222.9701 | 1273.0331 | 7.1872 | -1.3218 | -240 | 238.6782
2024-08-23 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-23 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -2 | -0.62342
2024-08-23 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -2 | -0.71665
2024-08-23 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -2 | -0.75222
2024-08-23 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-23 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-23 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-23 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | 0 | -0.61018
2024-08-23 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | -240 | 239.9273
2024-08-23 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-23 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-23 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | 0 | -0.076818
2024-08-24 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1164.8506 | 1323.7189 | 2488.5694 | 1244.2847 | 2640 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2513.1314 | 1176.3475 | 1336.7839 | 13.065 | -1.7215 | -2 | 0.27855
2024-08-24 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -2 | -0.62342
2024-08-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1255.6918 | 1467.6007 | 2723.2925 | 1361.6462 | 3100 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2774.1106 | 1279.1237 | 1494.987 | 27.3863 | -3.8234 | -2 | -1.8234
2024-08-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1254.3714 | 1469.3172 | 2723.6886 | 1361.8443 | 3100 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2773.2239 | 1277.1845 | 1496.0394 | 26.7223 | -3.8736 | -2 | -1.8736
2024-08-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1273.7241 | 1444.1587 | 2717.8828 | 1358.9414 | 3100 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2770.9203 | 1298.5799 | 1472.3404 | 28.1817 | -3.1255 | -2 | -1.1255
2024-08-24 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.9141 | 1368.5117 | 2700.4258 | 1350.2129 | 3100 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2742.4758 | 1352.6542 | 1389.8216 | 21.31 | -0.70634 | -1 | 0.29366
2024-08-24 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1330.3315 | 1370.5691 | 2700.9006 | 1350.4503 | 3100 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2741.8907 | 1350.5212 | 1391.3695 | 20.8004 | -0.77553 | -1 | 0.22447
2024-08-24 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.2753 | 1371.9421 | 2701.2174 | 1350.6087 | 3100 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2735.3317 | 1346.063 | 1389.2687 | 17.3266 | -0.8216 | -1 | 0.1784
2024-08-24 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.35% | 1328.4453 | 1373.0211 | 2701.4664 | 1350.7332 | 3100 | 38.656 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1475 | 33.6864 | 2735.1528 | 1345.0106 | 1390.1422 | 17.1211 | -0.85774 | -1 | 0.14226
2024-08-24 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1217.3561 | 1264.3876 | 2481.7437 | 1240.8719 | 2640 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2497.4249 | 1225.0481 | 1272.3768 | 7.9892 | -1.3112 | -240 | 238.6888
2024-08-24 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1246.26 | 1294.0392 | 2540.2992 | 1270.1496 | 2640 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.747 | 1250.895 | 1298.852 | 4.8128 | -0.072124 | -240 | 239.9279
2024-08-24 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-24 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-24 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-24 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-24 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-08-24 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1216.0655 | 1265.8459 | 2481.9115 | 1240.9557 | 2640 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2496.0032 | 1222.9701 | 1273.0331 | 7.1872 | -1.3218 | -1 | -0.32175
2024-08-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1272.3768 | 1445.9101 | 2718.287 | 1359.1435 | 3100 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2771.0135 | 1297.0571 | 1473.9564 | 28.0463 | -3.1785 | -2 | -1.1785
2024-08-25 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1259.1355 | 1463.1239 | 2722.2594 | 1361.1297 | 3100 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2773.152 | 1282.675 | 1490.477 | 27.3531 | -3.692 | -3 | -0.69201
2024-08-25 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1255.6918 | 1467.6007 | 2723.2925 | 1361.6462 | 3100 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2774.1106 | 1279.1237 | 1494.987 | 27.3863 | -3.8234 | -3 | -0.82343
2024-08-25 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1254.3714 | 1469.3172 | 2723.6886 | 1361.8443 | 3100 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2773.2239 | 1277.1845 | 1496.0394 | 26.7223 | -3.8736 | -3 | -0.87358
2024-08-25 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1273.7241 | 1444.1587 | 2717.8828 | 1358.9414 | 3100 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2770.9203 | 1298.5799 | 1472.3404 | 28.1817 | -3.1255 | -2 | -1.1255
2024-08-25 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.9141 | 1368.5117 | 2700.4258 | 1350.2129 | 3100 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2742.4758 | 1352.6542 | 1389.8216 | 21.31 | -0.70634 | -1 | 0.29366
2024-08-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-25 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | -1 | 0.38982
2024-08-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | -1 | 0.92734
2024-08-25 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1246.26 | 1294.0392 | 2540.2992 | 1270.1496 | 2640 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.747 | 1250.895 | 1298.852 | 4.8128 | -0.072124 | -1 | 0.92788
2024-08-25 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-08-25 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-25 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-08-25 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1244.7337 | 1295.6876 | 2540.4213 | 1270.2107 | 2640 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.2975 | 1249.0828 | 1300.2148 | 4.5271 | -0.076818 | -1 | 0.92318
2024-08-26 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-26 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -3 | 0.28335
2024-08-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -3 | 0.24778
2024-08-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-26 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-26 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-26 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | -1 | 0.92734
2024-08-26 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-08-26 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-26 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-26 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-26 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-26 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-26 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-26 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-26 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-26 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-26 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.84% | 1242.9054 | 1297.6622 | 2540.5676 | 1270.2838 | 2640 | 12.1807 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0391 | 11.722 | 2552.2895 | 1248.64 | 1303.6495 | 5.9873 | -0.082426 | -1 | 0.91757
2024-08-26 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9688 | 1381.2891 | 2708.2578 | 1354.1289 | 3040 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2733.9377 | 1339.5512 | 1394.3865 | 13.0975 | -0.73932 | -1 | 0.26068
2024-08-27 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-27 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-27 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -3 | 0.28335
2024-08-27 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -3 | 0.24778
2024-08-27 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-27 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-27 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-27 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-27 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1220.214 | 1261.1581 | 2481.3722 | 1240.6861 | 2640 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2497.1166 | 1227.9564 | 1269.1602 | 8.0021 | -1.2877 | -1 | -0.28772
2024-08-27 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1246.0858 | 1294.2273 | 2540.3131 | 1270.1566 | 2640 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.1908 | 1250.9311 | 1299.2598 | 5.0325 | -0.07266 | -1 | 0.92734
2024-08-27 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1246.26 | 1294.0392 | 2540.2992 | 1270.1496 | 2640 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.747 | 1250.895 | 1298.852 | 4.8128 | -0.072124 | 0 | -0.072124
2024-08-27 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-27 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-27 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-27 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-27 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-08-27 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.3204 | 1267.8179 | 2482.1383 | 1241.0692 | 2640 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2500.7484 | 1223.4249 | 1277.3235 | 9.5056 | -1.336 | -1 | -0.336
2024-08-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.99% | 1324.2568 | 1378.4661 | 2702.7229 | 1351.3615 | 3100 | 34.5906 | 0.48997 | 0.51003 | 1.147 | 30.1577 | 2732.8806 | 1339.0332 | 1393.8474 | 15.3813 | -1.0393 | -1 | -0.039343
2024-08-28 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1272.3768 | 1445.9101 | 2718.287 | 1359.1435 | 3100 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2771.0135 | 1297.0571 | 1473.9564 | 28.0463 | -3.1785 | -6 | 2.8215
2024-08-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1259.1355 | 1463.1239 | 2722.2594 | 1361.1297 | 3100 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2773.152 | 1282.675 | 1490.477 | 27.3531 | -3.692 | -7 | 3.308
2024-08-28 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1255.6918 | 1467.6007 | 2723.2925 | 1361.6462 | 3100 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2774.1106 | 1279.1237 | 1494.987 | 27.3863 | -3.8234 | -7 | 3.1766
2024-08-28 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1254.3714 | 1469.3172 | 2723.6886 | 1361.8443 | 3100 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2773.2239 | 1277.1845 | 1496.0394 | 26.7223 | -3.8736 | -7 | 3.1264
2024-08-28 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1273.7241 | 1444.1587 | 2717.8828 | 1358.9414 | 3100 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2770.9203 | 1298.5799 | 1472.3404 | 28.1817 | -3.1255 | -6 | 2.8745
2024-08-28 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.9141 | 1368.5117 | 2700.4258 | 1350.2129 | 3100 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2742.4758 | 1352.6542 | 1389.8216 | 21.31 | -0.70634 | -1 | 0.29366
2024-08-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-28 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | -1 | 0.38982
2024-08-28 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1217.3561 | 1264.3876 | 2481.7437 | 1240.8719 | 2640 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2497.4249 | 1225.0481 | 1272.3768 | 7.9892 | -1.3112 | -1 | -0.31119
2024-08-28 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1246.26 | 1294.0392 | 2540.2992 | 1270.1496 | 2640 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.747 | 1250.895 | 1298.852 | 4.8128 | -0.072124 | -1 | 0.92788
2024-08-28 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-28 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-28 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-28 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-28 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-28 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-28 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-28 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-28 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-28 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-28 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-28 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.84% | 1242.9054 | 1297.6622 | 2540.5676 | 1270.2838 | 2640 | 12.1807 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0391 | 11.722 | 2552.2895 | 1248.64 | 1303.6495 | 5.9873 | -0.082426 | -1 | 0.91757
2024-08-28 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9688 | 1381.2891 | 2708.2578 | 1354.1289 | 3040 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2733.9377 | 1339.5512 | 1394.3865 | 13.0975 | -0.73932 | -1 | 0.26068
2024-08-29 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -3 | 0.74099
2024-08-29 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -4 | 1.3766
2024-08-29 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -4 | 1.2834
2024-08-29 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -4 | 1.2478
2024-08-29 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -3 | 0.7786
2024-08-29 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-29 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.51% | 1222.0829 | 1259.0464 | 2481.1292 | 1240.5646 | 2640 | 20.3871 | 0.49255 | 0.50745 | 1.064 | 19.1602 | 2500.2894 | 1231.5202 | 1268.7692 | 9.7228 | -1.2723 | -1 | -0.27231
2024-08-29 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1221.0363 | 1260.2289 | 2481.2653 | 1240.6326 | 2640 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2497.2105 | 1228.883 | 1268.3275 | 8.0985 | -1.2809 | -1 | -0.28094
2024-08-29 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1249.0804 | 1290.9931 | 2540.0736 | 1270.0368 | 2640 | 10.3083 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 9.9181 | 2549.9917 | 1253.9577 | 1296.034 | 5.0409 | -0.063417 | -1 | 0.93658
2024-08-29 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-08-29 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-29 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-29 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-29 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-29 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-29 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-29 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-29 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-29 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.3204 | 1267.8179 | 2482.1383 | 1241.0692 | 2640 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2500.7484 | 1223.4249 | 1277.3235 | 9.5056 | -1.336 | -1 | -0.336
2024-08-29 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1326.9688 | 1381.2891 | 2708.2578 | 1354.1289 | 3040 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2733.9377 | 1339.5512 | 1394.3865 | 13.0975 | -0.73932 | -1 | 0.26068
2024-08-30 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1273.8933 | 1447.6334 | 2721.5267 | 1360.7633 | 3040 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2766.3861 | 1294.8911 | 1471.495 | 23.8616 | -2.259 | -2 | -0.25901
2024-08-30 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1260.3613 | 1464.5484 | 2724.9097 | 1362.4548 | 3040 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2768.1993 | 1280.3842 | 1487.8151 | 23.2668 | -2.6234 | -3 | 0.37658
2024-08-30 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1256.843 | 1468.9462 | 2725.7892 | 1362.8946 | 3040 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2769.0131 | 1276.7733 | 1492.2399 | 23.2936 | -2.7166 | -3 | 0.28335
2024-08-30 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1255.4942 | 1470.6323 | 2726.1265 | 1363.0632 | 3040 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2768.2583 | 1274.8976 | 1493.3607 | 22.7284 | -2.7522 | -3 | 0.24778
2024-08-30 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1275.2705 | 1445.9119 | 2721.1824 | 1360.5912 | 3040 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2766.3074 | 1296.4181 | 1469.8893 | 23.9774 | -2.2214 | -2 | -0.2214
2024-08-30 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.8102 | 1371.4873 | 2706.2975 | 1353.1487 | 3040 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.1085 | 1352.473 | 1389.6355 | 18.1482 | -0.5025 | -1 | 0.4975
2024-08-30 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1333.1893 | 1373.5134 | 2706.7027 | 1353.3513 | 3040 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2741.6102 | 1350.383 | 1391.2271 | 17.7138 | -0.55171 | -1 | 0.44829
2024-08-30 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1077 | 1374.8654 | 2706.9731 | 1353.4865 | 3040 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.0245 | 1346.404 | 1389.6206 | 14.7552 | -0.58448 | -1 | 0.41552
2024-08-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1331.2577 | 1375.9278 | 2707.1856 | 1353.5928 | 3040 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2735.8722 | 1345.3644 | 1390.5079 | 14.58 | -0.61018 | -1 | 0.38982
2024-08-30 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1217.3561 | 1264.3876 | 2481.7437 | 1240.8719 | 2640 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2497.4249 | 1225.0481 | 1272.3768 | 7.9892 | -1.3112 | 0 | -1.3112
2024-08-30 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1246.26 | 1294.0392 | 2540.2992 | 1270.1496 | 2640 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.747 | 1250.895 | 1298.852 | 4.8128 | -0.072124 | -240 | 239.9279
2024-08-30 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-30 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-30 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-30 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-30 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-30 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-30 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-30 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-30 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-30 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-08-30 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1242.1708 | 1298.4555 | 2540.6263 | 1270.3132 | 2640 | 10.9344 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 10.5228 | 2551.1491 | 1247.3156 | 1303.8335 | 5.378 | -0.084674 | 0 | -0.084674
2024-08-30 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.3204 | 1267.8179 | 2482.1383 | 1241.0692 | 2640 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2500.7484 | 1223.4249 | 1277.3235 | 9.5056 | -1.336 | -1 | -0.336
2024-08-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 28.8255 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 25.7251 | 2738.7503 | 1320.3008 | 1418.4495 | 13.3235 | -1.302 | -1 | -0.30198
2024-08-31 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1254.8821 | 1471.3974 | 2726.2795 | 1363.1397 | 3040 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2750.6982 | 1266.1218 | 1484.5764 | 13.179 | -2.7683 | -3 | 0.23167
2024-08-31 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.44% | 1247.313 | 1480.8588 | 2728.1718 | 1364.0859 | 3040 | 30.43 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1143 | 27.3086 | 2755.4804 | 1259.7984 | 1495.682 | 14.8232 | -2.966 | -3 | 0.033986
2024-08-31 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.01% | 1242.0002 | 1487.4997 | 2729.4999 | 1364.75 | 3040 | 28.8156 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1138 | 25.8725 | 2755.3724 | 1253.7729 | 1501.5995 | 14.0998 | -3.103 | -3 | -0.10303
2024-08-31 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.22% | 1244.5749 | 1484.2814 | 2728.8563 | 1364.4281 | 3040 | 30.4131 | 0.45608 | 0.54392 | 1.114 | 27.3004 | 2756.1566 | 1257.026 | 1499.1306 | 14.8492 | -3.0368 | -3 | -0.03681
2024-08-31 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.75% | 1263.3468 | 1460.8164 | 2724.1633 | 1362.0816 | 3040 | 32.6706 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1159 | 29.2763 | 2753.4396 | 1276.9239 | 1476.5157 | 15.6992 | -2.5438 | -3 | 0.45618
2024-08-31 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1328.0276 | 1379.9655 | 2707.9931 | 1353.9966 | 3040 | 34.8178 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1226 | 31.0152 | 2739.0083 | 1343.2377 | 1395.7706 | 15.805 | -0.70753 | -1 | 0.29247
2024-08-31 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-08-31 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1327.149 | 1381.0637 | 2708.2127 | 1354.1064 | 3040 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2742.7844 | 1344.0907 | 1398.6937 | 17.6299 | -0.73391 | -1 | 0.26609
2024-08-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1325.0504 | 1383.687 | 2708.7374 | 1354.3687 | 3040 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2740.6479 | 1340.6603 | 1399.9877 | 16.3006 | -0.79677 | -1 | 0.20323
2024-08-31 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-08-31 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1245.442 | 1294.9226 | 2540.3646 | 1270.1823 | 2640 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.1367 | 1250.7232 | 1300.4135 | 5.491 | -0.074641 | -240 | 239.9254
2024-08-31 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-08-31 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-31 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-31 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-31 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-31 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-31 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-31 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-31 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-31 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-08-31 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1233.9715 | 1307.3108 | 2541.2823 | 1270.6411 | 2640 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.0743 | 1239.6974 | 1313.3769 | 6.0662 | -0.10957 | -240 | 239.8904
2024-08-31 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6062 | 1268.625 | 2482.2312 | 1241.1156 | 2640 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2502.9864 | 1223.7538 | 1279.2326 | 10.6076 | -1.3418 | 0 | -1.3418
2024-08-31 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.42% | 1197.6384 | 1286.6686 | 2484.307 | 1242.1535 | 2640 | 19.4757 | 0.48208 | 0.51792 | 1.0627 | 18.3271 | 2502.6341 | 1206.4735 | 1296.1606 | 9.4919 | -1.4699 | -1 | -0.46992
2024-09-01 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1254.8821 | 1471.3974 | 2726.2795 | 1363.1397 | 3040 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2750.6982 | 1266.1218 | 1484.5764 | 13.179 | -2.7683 | -2 | -0.76833
2024-09-01 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.44% | 1247.313 | 1480.8588 | 2728.1718 | 1364.0859 | 3040 | 30.43 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1143 | 27.3086 | 2755.4804 | 1259.7984 | 1495.682 | 14.8232 | -2.966 | -2 | -0.96601
2024-09-01 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.01% | 1242.0002 | 1487.4997 | 2729.4999 | 1364.75 | 3040 | 28.8156 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1138 | 25.8725 | 2755.3724 | 1253.7729 | 1501.5995 | 14.0998 | -3.103 | -2 | -1.103
2024-09-01 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.22% | 1244.5749 | 1484.2814 | 2728.8563 | 1364.4281 | 3040 | 30.4131 | 0.45608 | 0.54392 | 1.114 | 27.3004 | 2756.1566 | 1257.026 | 1499.1306 | 14.8492 | -3.0368 | -2 | -1.0368
2024-09-01 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.75% | 1263.3468 | 1460.8164 | 2724.1633 | 1362.0816 | 3040 | 32.6706 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1159 | 29.2763 | 2753.4396 | 1276.9239 | 1476.5157 | 15.6992 | -2.5438 | -2 | -0.54382
2024-09-01 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1328.0276 | 1379.9655 | 2707.9931 | 1353.9966 | 3040 | 34.8178 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1226 | 31.0152 | 2739.0083 | 1343.2377 | 1395.7706 | 15.805 | -0.70753 | -1 | 0.29247
2024-09-01 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-09-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1327.149 | 1381.0637 | 2708.2127 | 1354.1064 | 3040 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2742.7844 | 1344.0907 | 1398.6937 | 17.6299 | -0.73391 | -1 | 0.26609
2024-09-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1325.0504 | 1383.687 | 2708.7374 | 1354.3687 | 3040 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2740.6479 | 1340.6603 | 1399.9877 | 16.3006 | -0.79677 | -1 | 0.20323
2024-09-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | 0 | -0.71833
2024-09-01 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | -200 | 198.704
2024-09-01 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1528 | 1268.0074 | 2482.1601 | 1241.0801 | 2640 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2499.3384 | 1222.5555 | 1276.7829 | 8.7755 | -1.3374 | -340 | 338.6626
2024-09-01 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1224.2351 | 1317.8261 | 2542.0612 | 1271.0306 | 2640 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.7819 | 1229.8797 | 1323.9022 | 6.0761 | -0.13869 | -340 | 339.8613
2024-09-01 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-01 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-01 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-01 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-01 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-01 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-01 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | -1 | -0.40497
2024-09-01 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-01 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -1 | -0.30198
2024-09-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1309.9902 | 1536.0137 | 2846.0039 | 1423.002 | 3370 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2882.7958 | 1326.9252 | 1555.8706 | 19.8569 | -6.9358 | -3 | -3.9358
2024-09-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -3 | -4.4337
2024-09-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -3 | -4.779
2024-09-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -3 | -4.6121
2024-09-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -3 | -3.3708
2024-09-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -1 | -0.76663
2024-09-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-09-02 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1327.149 | 1381.0637 | 2708.2127 | 1354.1064 | 3040 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2742.7844 | 1344.0907 | 1398.6937 | 17.6299 | -0.73391 | -1 | 0.26609
2024-09-02 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1325.0504 | 1383.687 | 2708.7374 | 1354.3687 | 3040 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2740.6479 | 1340.6603 | 1399.9877 | 16.3006 | -0.79677 | -1 | 0.20323
2024-09-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-02 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1216.7416 | 1265.0819 | 2481.8236 | 1240.9118 | 2640 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2498.9249 | 1225.1257 | 1273.7991 | 8.7172 | -1.3162 | -1 | -0.31622
2024-09-02 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.26% | 1248.0208 | 1292.1375 | 2540.1583 | 1270.0792 | 2640 | 11.2801 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0393 | 10.8535 | 2551.0119 | 1253.3534 | 1297.6585 | 5.521 | -0.066693 | 0 | -0.066693
2024-09-02 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-02 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-02 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-02 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-02 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-02 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-02 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.08% | 1233.5152 | 1307.8036 | 2541.3188 | 1270.6594 | 2640 | 12.1729 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0388 | 11.7179 | 2553.0366 | 1239.2029 | 1313.8338 | 6.0302 | -0.11095 | -240 | 239.8891
2024-09-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1218.0791 | 1263.5706 | 2481.6497 | 1240.8249 | 2640 | 19.8093 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0638 | 18.6212 | 2500.2709 | 1227.219 | 1273.0518 | 9.4813 | -1.3053 | 0 | -1.3053
2024-09-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1216.4336 | 1265.4301 | 2481.8636 | 1240.9318 | 2640 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2501.6365 | 1226.1248 | 1275.5117 | 10.0816 | -1.3187 | 0 | -1.3187
2024-09-02 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | -1 | -0.40497
2024-09-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1305.627 | 1402.6849 | 2708.3119 | 1354.156 | 3100 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2747.5771 | 1324.556 | 1423.0211 | 20.3361 | -1.8309 | -2 | 0.16909
2024-09-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1309.9902 | 1536.0137 | 2846.0039 | 1423.002 | 3370 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2882.7958 | 1326.9252 | 1555.8706 | 19.8569 | -6.9358 | -4 | -2.9358
2024-09-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -4 | -3.4337
2024-09-03 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -4 | -3.779
2024-09-03 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -4 | -3.6121
2024-09-03 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -4 | -2.3708
2024-09-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -1 | -0.76663
2024-09-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -1 | -0.0051228
2024-09-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-03 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2241 | 1377.2086 | 2702.4328 | 1351.2164 | 3100 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2739.7628 | 1343.5301 | 1396.2327 | 19.0241 | -0.99752 | -1 | 0.0024775
2024-09-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | -1 | 0.28167
2024-09-03 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.26% | 1330.2124 | 1377.2345 | 2707.4469 | 1353.7234 | 3040 | 35.2504 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1228 | 31.3942 | 2738.8411 | 1345.6369 | 1393.2042 | 15.9697 | -0.64174 | -1 | 0.35826
2024-09-03 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1528 | 1268.0074 | 2482.1601 | 1241.0801 | 2640 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2499.3384 | 1222.5555 | 1276.7829 | 8.7755 | -1.3374 | -1 | -0.33736
2024-09-03 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1224.2351 | 1317.8261 | 2542.0612 | 1271.0306 | 2640 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.7819 | 1229.8797 | 1323.9022 | 6.0761 | -0.13869 | -1 | 0.86131
2024-09-03 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-09-03 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-09-03 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-09-03 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-03 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-03 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-03 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-03 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6062 | 1268.625 | 2482.2312 | 1241.1156 | 2640 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2502.9864 | 1223.7538 | 1279.2326 | 10.6076 | -1.3418 | -1 | -0.34181
2024-09-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -2 | 0.69802
2024-09-04 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -4 | 0.10371
2024-09-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -4 | -0.17503
2024-09-04 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -4 | -0.36827
2024-09-04 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -4 | -0.27487
2024-09-04 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -4 | 0.42018
2024-09-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-04 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-09-04 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1327.149 | 1381.0637 | 2708.2127 | 1354.1064 | 3040 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2742.7844 | 1344.0907 | 1398.6937 | 17.6299 | -0.73391 | -1 | 0.26609
2024-09-04 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1325.0504 | 1383.687 | 2708.7374 | 1354.3687 | 3040 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2740.6479 | 1340.6603 | 1399.9877 | 16.3006 | -0.79677 | -1 | 0.20323
2024-09-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1217.0234 | 1264.7635 | 2481.787 | 1240.8935 | 2640 | 18.5561 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0637 | 17.4441 | 2499.231 | 1225.5777 | 1273.6533 | 8.8898 | -1.3139 | -1 | -0.31392
2024-09-04 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1245.442 | 1294.9226 | 2540.3646 | 1270.1823 | 2640 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.1367 | 1250.7232 | 1300.4135 | 5.491 | -0.074641 | -1 | 0.92536
2024-09-04 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-04 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-04 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-04 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-04 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-04 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-04 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-04 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-04 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-04 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-04 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1233.9715 | 1307.3108 | 2541.2823 | 1270.6411 | 2640 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.0743 | 1239.6974 | 1313.3769 | 6.0662 | -0.10957 | -1 | 0.89043
2024-09-04 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1305.627 | 1402.6849 | 2708.3119 | 1354.156 | 3100 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2747.5771 | 1324.556 | 1423.0211 | 20.3361 | -1.8309 | -2 | 0.16909
2024-09-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1309.9902 | 1536.0137 | 2846.0039 | 1423.002 | 3370 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2882.7958 | 1326.9252 | 1555.8706 | 19.8569 | -6.9358 | -7 | 0.064227
2024-09-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -7 | -0.43365
2024-09-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -8 | 0.22101
2024-09-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -8 | 0.38794
2024-09-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -6 | -0.37078
2024-09-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -2 | 0.23337
2024-09-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -2 | 0.99488
2024-09-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -2 | 0.96826
2024-09-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -2 | 0.87986
2024-09-05 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | -1 | 0.28167
2024-09-05 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | -1 | -0.29604
2024-09-05 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-05 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-05 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-05 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-05 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-05 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-05 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1246.8434 | 1293.4091 | 2540.2525 | 1270.1263 | 2640 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2551.9823 | 1252.6008 | 1299.3815 | 5.9724 | -0.070326 | 0 | -0.070326
2024-09-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1216.4336 | 1265.4301 | 2481.8636 | 1240.9318 | 2640 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2501.6365 | 1226.1248 | 1275.5117 | 10.0816 | -1.3187 | -1 | -0.31874
2024-09-05 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.3401 | 1394.5748 | 2710.915 | 1355.4575 | 3040 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2745.0524 | 1332.9163 | 1412.1362 | 17.5613 | -1.0552 | -1 | -0.055235
2024-09-05 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1378.1343 | 1440.612 | 2818.7463 | 1409.3731 | 3370 | 67.9214 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1956 | 56.811 | 2875.5573 | 1405.9102 | 1469.6471 | 29.0351 | -2.0364 | -1 | -1.0364
2024-09-05 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1361.9803 | 1463.2275 | 2825.2079 | 1412.6039 | 3370 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2875.4455 | 1386.199 | 1489.2465 | 26.019 | -3.254 | -2 | -1.254
2024-09-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.06% | 1403.1604 | 1645.2594 | 3048.4198 | 1524.2099 | 3750 | 54.4573 | 0.46029 | 0.53971 | 1.2301 | 44.269 | 3092.6888 | 1423.5371 | 1669.1517 | 23.8924 | -11.1436 | -7 | -4.1436
2024-09-06 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.44% | 1395.4843 | 1656.7735 | 3052.2578 | 1526.1289 | 3750 | 60.8599 | 0.4572 | 0.5428 | 1.2286 | 49.5361 | 3101.7939 | 1418.1321 | 1683.6619 | 26.8883 | -11.9461 | -7 | -4.9461
2024-09-06 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.01% | 1390.0913 | 1664.8631 | 3054.9544 | 1527.4772 | 3750 | 57.6313 | 0.45503 | 0.54497 | 1.2275 | 46.9496 | 3101.9039 | 1411.4547 | 1690.4493 | 25.5862 | -12.5029 | -8 | -4.5029
2024-09-06 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.22% | 1392.7054 | 1660.9419 | 3053.6473 | 1526.8237 | 3750 | 60.8263 | 0.45608 | 0.54392 | 1.228 | 49.5312 | 3103.1785 | 1415.2955 | 1687.883 | 26.941 | -12.2337 | -8 | -4.2337
2024-09-06 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.75% | 1411.7346 | 1632.3982 | 3044.1327 | 1522.0664 | 3750 | 65.3411 | 0.46376 | 0.53624 | 1.2319 | 53.0419 | 3097.1746 | 1436.3331 | 1660.8416 | 28.4434 | -10.2334 | -6 | -4.2334
2024-09-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.08% | 1476.896 | 1534.6561 | 3011.552 | 1505.776 | 3750 | 69.6356 | 0.49041 | 0.50959 | 1.2452 | 55.923 | 3067.475 | 1504.3211 | 1563.1538 | 28.4978 | -2.8326 | -2 | -0.83261
2024-09-06 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.06% | 1476.6471 | 1535.0294 | 3011.6765 | 1505.8382 | 3750 | 76.1801 | 0.49031 | 0.50969 | 1.2452 | 61.1813 | 3072.8578 | 1506.6447 | 1566.213 | 31.1837 | -2.8625 | -2 | -0.86253
2024-09-06 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.01% | 1476.0151 | 1535.9774 | 3011.9925 | 1505.9962 | 3750 | 77.6141 | 0.49005 | 0.50995 | 1.245 | 62.3395 | 3074.3319 | 1506.5643 | 1567.7676 | 31.7903 | -2.9384 | -2 | -0.93843
2024-09-06 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.84% | 1473.9104 | 1539.1344 | 3013.0448 | 1506.5224 | 3750 | 71.626 | 0.48918 | 0.51082 | 1.2446 | 57.5499 | 3070.5947 | 1502.0625 | 1568.5323 | 29.3979 | -3.1906 | -2 | -1.1906
2024-09-06 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.5853 | 1435.7806 | 2817.3659 | 1408.6829 | 3370 | 57.0958 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1962 | 47.7328 | 2865.0987 | 1404.9926 | 1460.1061 | 24.3255 | -1.7718 | -1 | -0.77176
2024-09-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.05% | 1324.9396 | 1377.5785 | 2702.5181 | 1351.2591 | 3100 | 41.9797 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1471 | 36.597 | 2739.1152 | 1342.8817 | 1396.2335 | 18.6549 | -1.0098 | -1 | -0.0098321
2024-09-06 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.26% | 1330.2124 | 1377.2345 | 2707.4469 | 1353.7234 | 3040 | 35.2504 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1228 | 31.3942 | 2738.8411 | 1345.6369 | 1393.2042 | 15.9697 | -0.64174 | -1 | 0.35826
2024-09-06 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1528 | 1268.0074 | 2482.1601 | 1241.0801 | 2640 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2499.3384 | 1222.5555 | 1276.7829 | 8.7755 | -1.3374 | 0 | -1.3374
2024-09-06 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-06 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-06 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-06 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-06 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-06 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-06 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-06 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1245.1193 | 1295.2712 | 2540.3905 | 1270.1952 | 2640 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.8453 | 1251.2238 | 1301.6216 | 6.3504 | -0.075634 | 0 | -0.075634
2024-09-06 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.3401 | 1394.5748 | 2710.915 | 1355.4575 | 3040 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2745.0524 | 1332.9163 | 1412.1362 | 17.5613 | -1.0552 | -1 | -0.055235
2024-09-06 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-06 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1361.9803 | 1463.2275 | 2825.2079 | 1412.6039 | 3370 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2875.4455 | 1386.199 | 1489.2465 | 26.019 | -3.254 | -2 | -1.254
2024-09-07 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1309.9902 | 1536.0137 | 2846.0039 | 1423.002 | 3370 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2882.7958 | 1326.9252 | 1555.8706 | 19.8569 | -6.9358 | -4 | -2.9358
2024-09-07 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -4 | -3.4337
2024-09-07 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -4 | -3.779
2024-09-07 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -4 | -3.6121
2024-09-07 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -4 | -2.3708
2024-09-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -1 | -0.76663
2024-09-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1381.4096 | 1436.0265 | 2817.4361 | 1408.7181 | 3370 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2868.3875 | 1406.3915 | 1461.996 | 25.9695 | -1.7853 | -1 | -0.78527
2024-09-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1380.7942 | 1436.8882 | 2817.6823 | 1408.8412 | 3370 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2869.5973 | 1406.2349 | 1463.3624 | 26.4742 | -1.8326 | -1 | -0.83258
2024-09-07 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.84% | 1378.7447 | 1439.7574 | 2818.5021 | 1409.2511 | 3370 | 57.3008 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1957 | 47.9235 | 2866.4257 | 1402.1878 | 1464.2379 | 24.4805 | -1.9897 | -1 | -0.98973
2024-09-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2241 | 1377.2086 | 2702.4328 | 1351.2164 | 3100 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2739.7628 | 1343.5301 | 1396.2327 | 19.0241 | -0.99752 | -1 | 0.0024775
2024-09-07 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | -1 | 0.28167
2024-09-07 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | -1 | -0.29604
2024-09-07 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1242.7297 | 1297.8519 | 2540.5816 | 1270.2908 | 2640 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4017 | 1248.0224 | 1303.3793 | 5.5274 | -0.082963 | -1 | 0.91704
2024-09-07 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-07 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-09-07 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-09-07 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-09-07 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-07 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-07 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-07 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-07 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1233.9715 | 1307.3108 | 2541.2823 | 1270.6411 | 2640 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.0743 | 1239.6974 | 1313.3769 | 6.0662 | -0.10957 | -1 | 0.89043
2024-09-07 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6062 | 1268.625 | 2482.2312 | 1241.1156 | 2640 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2502.9864 | 1223.7538 | 1279.2326 | 10.6076 | -1.3418 | -1 | -0.34181
2024-09-07 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -2 | 0.69802
2024-09-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1309.9902 | 1536.0137 | 2846.0039 | 1423.002 | 3370 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2882.7958 | 1326.9252 | 1555.8706 | 19.8569 | -6.9358 | -4 | -2.9358
2024-09-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -4 | -3.4337
2024-09-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -4 | -3.779
2024-09-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -4 | -3.6121
2024-09-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -4 | -2.3708
2024-09-08 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -1 | -0.76663
2024-09-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -1 | -0.0051228
2024-09-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-08 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | -1 | 0.28167
2024-09-08 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | -1 | -0.29604
2024-09-08 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1242.7297 | 1297.8519 | 2540.5816 | 1270.2908 | 2640 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4017 | 1248.0224 | 1303.3793 | 5.5274 | -0.082963 | -1 | 0.91704
2024-09-08 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-08 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-08 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-08 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-08 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-08 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-08 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-08 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-08 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-08 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6062 | 1268.625 | 2482.2312 | 1241.1156 | 2640 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2502.9864 | 1223.7538 | 1279.2326 | 10.6076 | -1.3418 | -1 | -0.34181
2024-09-08 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -1 | -0.30198
2024-09-09 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -3 | -0.89629
2024-09-09 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -3 | -1.175
2024-09-09 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -3 | -1.3683
2024-09-09 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -3 | -1.2749
2024-09-09 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -3 | -0.57982
2024-09-09 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-09 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -1 | -0.0051228
2024-09-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-09 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | -1 | 0.28167
2024-09-09 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | -1 | -0.29604
2024-09-09 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1242.7297 | 1297.8519 | 2540.5816 | 1270.2908 | 2640 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4017 | 1248.0224 | 1303.3793 | 5.5274 | -0.082963 | 0 | -0.082963
2024-09-09 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-09 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-09 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-09 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1245.1193 | 1295.2712 | 2540.3905 | 1270.1952 | 2640 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.8453 | 1251.2238 | 1301.6216 | 6.3504 | -0.075634 | -1 | 0.92437
2024-09-09 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | -1 | -0.40497
2024-09-09 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1321.7728 | 1381.6953 | 2703.4682 | 1351.7341 | 3100 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2747.8931 | 1343.493 | 1404.4002 | 22.7048 | -1.1464 | -1 | -0.14641
2024-09-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1305.627 | 1402.6849 | 2708.3119 | 1354.156 | 3100 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2747.5771 | 1324.556 | 1423.0211 | 20.3361 | -1.8309 | -2 | 0.16909
2024-09-10 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1309.9902 | 1536.0137 | 2846.0039 | 1423.002 | 3370 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2882.7958 | 1326.9252 | 1555.8706 | 19.8569 | -6.9358 | -4 | -2.9358
2024-09-10 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -4 | -3.4337
2024-09-10 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -4 | -3.779
2024-09-10 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -4 | -3.6121
2024-09-10 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -4 | -2.3708
2024-09-10 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -1 | -0.76663
2024-09-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -1 | -0.0051228
2024-09-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-10 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-10 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1216.7416 | 1265.0819 | 2481.8236 | 1240.9118 | 2640 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2498.9249 | 1225.1257 | 1273.7991 | 8.7172 | -1.3162 | -1 | -0.31622
2024-09-10 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.26% | 1248.0208 | 1292.1375 | 2540.1583 | 1270.0792 | 2640 | 11.2801 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0393 | 10.8535 | 2551.0119 | 1253.3534 | 1297.6585 | 5.521 | -0.066693 | 0 | -0.066693
2024-09-10 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-10 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-10 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-10 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-10 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-10 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-10 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-10 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-10 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-10 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-10 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1242.1571 | 1298.4703 | 2540.6274 | 1270.3137 | 2640 | 13.5843 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 13.0729 | 2553.7004 | 1248.5487 | 1305.1516 | 6.6814 | -0.084715 | -1 | 0.91528
2024-09-10 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -1 | -0.30198
2024-09-11 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1254.8821 | 1471.3974 | 2726.2795 | 1363.1397 | 3040 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2750.6982 | 1266.1218 | 1484.5764 | 13.179 | -2.7683 | -3 | 0.23167
2024-09-11 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.44% | 1247.313 | 1480.8588 | 2728.1718 | 1364.0859 | 3040 | 30.43 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1143 | 27.3086 | 2755.4804 | 1259.7984 | 1495.682 | 14.8232 | -2.966 | -3 | 0.033986
2024-09-11 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.01% | 1242.0002 | 1487.4997 | 2729.4999 | 1364.75 | 3040 | 28.8156 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1138 | 25.8725 | 2755.3724 | 1253.7729 | 1501.5995 | 14.0998 | -3.103 | -3 | -0.10303
2024-09-11 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.22% | 1244.5749 | 1484.2814 | 2728.8563 | 1364.4281 | 3040 | 30.4131 | 0.45608 | 0.54392 | 1.114 | 27.3004 | 2756.1566 | 1257.026 | 1499.1306 | 14.8492 | -3.0368 | -3 | -0.03681
2024-09-11 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.75% | 1263.3468 | 1460.8164 | 2724.1633 | 1362.0816 | 3040 | 32.6706 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1159 | 29.2763 | 2753.4396 | 1276.9239 | 1476.5157 | 15.6992 | -2.5438 | -3 | 0.45618
2024-09-11 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1328.0276 | 1379.9655 | 2707.9931 | 1353.9966 | 3040 | 34.8178 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1226 | 31.0152 | 2739.0083 | 1343.2377 | 1395.7706 | 15.805 | -0.70753 | -1 | 0.29247
2024-09-11 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-09-11 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1216.2399 | 1265.6489 | 2481.8888 | 1240.9444 | 2640 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2500.8599 | 1225.5366 | 1275.3233 | 9.6744 | -1.3203 | -1 | -0.32033
2024-09-11 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.2105 | 1267.9422 | 2482.1526 | 1241.0763 | 2640 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2499.6619 | 1222.7756 | 1276.8863 | 8.9442 | -1.3369 | -1 | -0.33689
2024-09-11 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.1471 | 1263.8529 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49038 | 0.50962 | 1 | 0 | 2480 | 1216.1471 | 1263.8529 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-11 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1215.8476 | 1264.1524 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49026 | 0.50974 | 1 | 0 | 2480 | 1215.8476 | 1264.1524 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-11 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-11 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-11 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-11 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-11 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-11 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-11 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-11 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.08% | 1233.5152 | 1307.8036 | 2541.3188 | 1270.6594 | 2640 | 12.1729 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0388 | 11.7179 | 2553.0366 | 1239.2029 | 1313.8338 | 6.0302 | -0.11095 | -340 | 339.8891
2024-09-11 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1246.8434 | 1293.4091 | 2540.2525 | 1270.1263 | 2640 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2551.9823 | 1252.6008 | 1299.3815 | 5.9724 | -0.070326 | -200 | 199.9297
2024-09-11 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1245.1193 | 1295.2712 | 2540.3905 | 1270.1952 | 2640 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.8453 | 1251.2238 | 1301.6216 | 6.3504 | -0.075634 | -240 | 239.9244
2024-09-11 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | 0 | -1.405
2024-09-11 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-11 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1305.627 | 1402.6849 | 2708.3119 | 1354.156 | 3100 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2747.5771 | 1324.556 | 1423.0211 | 20.3361 | -1.8309 | -1 | -0.83091
2024-09-12 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -3 | -0.89629
2024-09-12 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -3 | -1.175
2024-09-12 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -3 | -1.3683
2024-09-12 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -3 | -1.2749
2024-09-12 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -3 | -0.57982
2024-09-12 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-12 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-09-12 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1216.2399 | 1265.6489 | 2481.8888 | 1240.9444 | 2640 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2500.8599 | 1225.5366 | 1275.3233 | 9.6744 | -1.3203 | -1 | -0.32033
2024-09-12 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.2105 | 1267.9422 | 2482.1526 | 1241.0763 | 2640 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2499.6619 | 1222.7756 | 1276.8863 | 8.9442 | -1.3369 | -1 | -0.33689
2024-09-12 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1245.7373 | 1294.6037 | 2540.341 | 1270.1705 | 2640 | 11.4192 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0392 | 10.9881 | 2551.3291 | 1251.1256 | 1300.2035 | 5.5997 | -0.073733 | -1 | 0.92627
2024-09-12 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1245.442 | 1294.9226 | 2540.3646 | 1270.1823 | 2640 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.1367 | 1250.7232 | 1300.4135 | 5.491 | -0.074641 | -240 | 239.9254
2024-09-12 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.26% | 1248.0208 | 1292.1375 | 2540.1583 | 1270.0792 | 2640 | 11.2801 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0393 | 10.8535 | 2551.0119 | 1253.3534 | 1297.6585 | 5.521 | -0.066693 | -200 | 199.9333
2024-09-12 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1242.7297 | 1297.8519 | 2540.5816 | 1270.2908 | 2640 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4017 | 1248.0224 | 1303.3793 | 5.5274 | -0.082963 | -340 | 339.917
2024-09-12 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1224.2351 | 1317.8261 | 2542.0612 | 1271.0306 | 2640 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.7819 | 1229.8797 | 1323.9022 | 6.0761 | -0.13869 | -340 | 339.8613
2024-09-12 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1213.8847 | 1329.0045 | 2542.8892 | 1271.4446 | 2640 | 12.3039 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0382 | 11.8513 | 2554.7405 | 1219.5421 | 1335.1984 | 6.1939 | -0.16909 | -340 | 339.8309
2024-09-12 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1213.827 | 1329.0668 | 2542.8938 | 1271.4469 | 2640 | 12.2016 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 11.7528 | 2554.6466 | 1219.4371 | 1335.2095 | 6.1427 | -0.16926 | -340 | 339.8307
2024-09-12 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.82% | 1218.1088 | 1324.4425 | 2542.5513 | 1271.2756 | 2640 | 11.9418 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0383 | 11.501 | 2554.0523 | 1223.6188 | 1330.4335 | 5.991 | -0.15675 | -340 | 339.8433
2024-09-12 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.39% | 1225.0935 | 1316.899 | 2541.9925 | 1270.9963 | 2640 | 13.0649 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0386 | 12.5799 | 2554.5724 | 1231.1563 | 1323.4162 | 6.5171 | -0.13614 | -340 | 339.8639
2024-09-12 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.08% | 1233.5152 | 1307.8036 | 2541.3188 | 1270.6594 | 2640 | 12.1729 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0388 | 11.7179 | 2553.0366 | 1239.2029 | 1313.8338 | 6.0302 | -0.11095 | -340 | 339.8891
2024-09-12 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1246.8434 | 1293.4091 | 2540.2525 | 1270.1263 | 2640 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2551.9823 | 1252.6008 | 1299.3815 | 5.9724 | -0.070326 | -340 | 339.9297
2024-09-12 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1245.1193 | 1295.2712 | 2540.3905 | 1270.1952 | 2640 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.8453 | 1251.2238 | 1301.6216 | 6.3504 | -0.075634 | -340 | 339.9244
2024-09-12 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | -200 | 198.595
2024-09-12 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6062 | 1268.625 | 2482.2312 | 1241.1156 | 2640 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2502.9864 | 1223.7538 | 1279.2326 | 10.6076 | -1.3418 | -240 | 238.6582
2024-09-12 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | 0 | -1.302
2024-09-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -3 | -0.89629
2024-09-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -3 | -4.4337
2024-09-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -3 | -4.779
2024-09-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -3 | -4.6121
2024-09-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -3 | -3.3708
2024-09-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -1 | -0.76663
2024-09-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1381.4096 | 1436.0265 | 2817.4361 | 1408.7181 | 3370 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2868.3875 | 1406.3915 | 1461.996 | 25.9695 | -1.7853 | -1 | -0.78527
2024-09-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | 0 | -0.71833
2024-09-13 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | -200 | 198.704
2024-09-13 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-13 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-13 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-13 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-13 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-13 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-13 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-13 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-13 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-13 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | 0 | -1.405
2024-09-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-13 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -1 | -0.30198
2024-09-14 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -3 | -0.89629
2024-09-14 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -3 | -1.175
2024-09-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -3 | -4.779
2024-09-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -3 | -4.6121
2024-09-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -3 | -3.3708
2024-09-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -1 | -0.76663
2024-09-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1381.4096 | 1436.0265 | 2817.4361 | 1408.7181 | 3370 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2868.3875 | 1406.3915 | 1461.996 | 25.9695 | -1.7853 | -1 | -0.78527
2024-09-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1380.7942 | 1436.8882 | 2817.6823 | 1408.8412 | 3370 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2869.5973 | 1406.2349 | 1463.3624 | 26.4742 | -1.8326 | -1 | -0.83258
2024-09-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.84% | 1378.7447 | 1439.7574 | 2818.5021 | 1409.2511 | 3370 | 57.3008 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1957 | 47.9235 | 2866.4257 | 1402.1878 | 1464.2379 | 24.4805 | -1.9897 | -1 | -0.98973
2024-09-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2241 | 1377.2086 | 2702.4328 | 1351.2164 | 3100 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2739.7628 | 1343.5301 | 1396.2327 | 19.0241 | -0.99752 | -1 | 0.0024775
2024-09-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | 0 | -0.71833
2024-09-14 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | -240 | 238.704
2024-09-14 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1528 | 1268.0074 | 2482.1601 | 1241.0801 | 2640 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2499.3384 | 1222.5555 | 1276.7829 | 8.7755 | -1.3374 | -200 | 198.6626
2024-09-14 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1224.2351 | 1317.8261 | 2542.0612 | 1271.0306 | 2640 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.7819 | 1229.8797 | 1323.9022 | 6.0761 | -0.13869 | -340 | 339.8613
2024-09-14 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1213.8847 | 1329.0045 | 2542.8892 | 1271.4446 | 2640 | 12.3039 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0382 | 11.8513 | 2554.7405 | 1219.5421 | 1335.1984 | 6.1939 | -0.16909 | -340 | 339.8309
2024-09-14 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1213.827 | 1329.0668 | 2542.8938 | 1271.4469 | 2640 | 12.2016 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 11.7528 | 2554.6466 | 1219.4371 | 1335.2095 | 6.1427 | -0.16926 | -340 | 339.8307
2024-09-14 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.82% | 1218.1088 | 1324.4425 | 2542.5513 | 1271.2756 | 2640 | 11.9418 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0383 | 11.501 | 2554.0523 | 1223.6188 | 1330.4335 | 5.991 | -0.15675 | -340 | 339.8433
2024-09-14 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.39% | 1225.0935 | 1316.899 | 2541.9925 | 1270.9963 | 2640 | 13.0649 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0386 | 12.5799 | 2554.5724 | 1231.1563 | 1323.4162 | 6.5171 | -0.13614 | -340 | 339.8639
2024-09-14 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1205.3556 | 1277.9481 | 2483.3038 | 1241.6519 | 2640 | 19.7809 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0631 | 18.6068 | 2501.9106 | 1214.3871 | 1287.5235 | 9.5754 | -1.4085 | -340 | 338.5915
2024-09-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1218.0791 | 1263.5706 | 2481.6497 | 1240.8249 | 2640 | 19.8093 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0638 | 18.6212 | 2500.2709 | 1227.219 | 1273.0518 | 9.4813 | -1.3053 | -200 | 198.6947
2024-09-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.03% | 1327.3493 | 1380.8134 | 2708.1627 | 1354.0813 | 3040 | 40.4476 | 0.49013 | 0.50987 | 1.1225 | 36.0324 | 2744.1951 | 1345.0099 | 1399.1853 | 18.3719 | -0.7279 | 0 | -0.7279
2024-09-14 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.3401 | 1394.5748 | 2710.915 | 1355.4575 | 3040 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2745.0524 | 1332.9163 | 1412.1362 | 17.5613 | -1.0552 | -1 | -0.055235
2024-09-14 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1321.7728 | 1381.6953 | 2703.4682 | 1351.7341 | 3100 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2747.8931 | 1343.493 | 1404.4002 | 22.7048 | -1.1464 | -1 | -0.14641
2024-09-14 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1361.9803 | 1463.2275 | 2825.2079 | 1412.6039 | 3370 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2875.4455 | 1386.199 | 1489.2465 | 26.019 | -3.254 | -2 | -1.254
2024-09-15 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.06% | 1403.1604 | 1645.2594 | 3048.4198 | 1524.2099 | 3750 | 54.4573 | 0.46029 | 0.53971 | 1.2301 | 44.269 | 3092.6888 | 1423.5371 | 1669.1517 | 23.8924 | -11.1436 | -4 | -7.1436
2024-09-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.44% | 1395.4843 | 1656.7735 | 3052.2578 | 1526.1289 | 3750 | 60.8599 | 0.4572 | 0.5428 | 1.2286 | 49.5361 | 3101.7939 | 1418.1321 | 1683.6619 | 26.8883 | -11.9461 | -4 | -7.9461
2024-09-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.01% | 1390.0913 | 1664.8631 | 3054.9544 | 1527.4772 | 3750 | 57.6313 | 0.45503 | 0.54497 | 1.2275 | 46.9496 | 3101.9039 | 1411.4547 | 1690.4493 | 25.5862 | -12.5029 | -4 | -8.5029
2024-09-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.22% | 1392.7054 | 1660.9419 | 3053.6473 | 1526.8237 | 3750 | 60.8263 | 0.45608 | 0.54392 | 1.228 | 49.5312 | 3103.1785 | 1415.2955 | 1687.883 | 26.941 | -12.2337 | -4 | -8.2337
2024-09-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.75% | 1411.7346 | 1632.3982 | 3044.1327 | 1522.0664 | 3750 | 65.3411 | 0.46376 | 0.53624 | 1.2319 | 53.0419 | 3097.1746 | 1436.3331 | 1660.8416 | 28.4434 | -10.2334 | -4 | -6.2334
2024-09-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.08% | 1476.896 | 1534.6561 | 3011.552 | 1505.776 | 3750 | 69.6356 | 0.49041 | 0.50959 | 1.2452 | 55.923 | 3067.475 | 1504.3211 | 1563.1538 | 28.4978 | -2.8326 | -1 | -1.8326
2024-09-15 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1381.4096 | 1436.0265 | 2817.4361 | 1408.7181 | 3370 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2868.3875 | 1406.3915 | 1461.996 | 25.9695 | -1.7853 | -1 | -0.78527
2024-09-15 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1380.7942 | 1436.8882 | 2817.6823 | 1408.8412 | 3370 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2869.5973 | 1406.2349 | 1463.3624 | 26.4742 | -1.8326 | -1 | -0.83258
2024-09-15 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.84% | 1378.7447 | 1439.7574 | 2818.5021 | 1409.2511 | 3370 | 57.3008 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1957 | 47.9235 | 2866.4257 | 1402.1878 | 1464.2379 | 24.4805 | -1.9897 | -1 | -0.98973
2024-09-15 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2241 | 1377.2086 | 2702.4328 | 1351.2164 | 3100 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2739.7628 | 1343.5301 | 1396.2327 | 19.0241 | -0.99752 | -1 | 0.0024775
2024-09-15 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.05% | 1324.9396 | 1377.5785 | 2702.5181 | 1351.2591 | 3100 | 41.9797 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1471 | 36.597 | 2739.1152 | 1342.8817 | 1396.2335 | 18.6549 | -1.0098 | -1 | -0.0098321
2024-09-15 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.26% | 1330.2124 | 1377.2345 | 2707.4469 | 1353.7234 | 3040 | 35.2504 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1228 | 31.3942 | 2738.8411 | 1345.6369 | 1393.2042 | 15.9697 | -0.64174 | 0 | -0.64174
2024-09-15 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1324.9907 | 1383.7616 | 2708.7523 | 1354.3762 | 3040 | 35.1358 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 31.3073 | 2740.0596 | 1340.3047 | 1399.7549 | 15.9933 | -0.79855 | -240 | 239.2014
2024-09-15 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1224.2351 | 1317.8261 | 2542.0612 | 1271.0306 | 2640 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.7819 | 1229.8797 | 1323.9022 | 6.0761 | -0.13869 | -200 | 199.8613
2024-09-15 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-15 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-15 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-15 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-15 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-15 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1246.8434 | 1293.4091 | 2540.2525 | 1270.1263 | 2640 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2551.9823 | 1252.6008 | 1299.3815 | 5.9724 | -0.070326 | -240 | 239.9297
2024-09-15 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1216.4336 | 1265.4301 | 2481.8636 | 1240.9318 | 2640 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2501.6365 | 1226.1248 | 1275.5117 | 10.0816 | -1.3187 | 0 | -1.3187
2024-09-15 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.3401 | 1394.5748 | 2710.915 | 1355.4575 | 3040 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2745.0524 | 1332.9163 | 1412.1362 | 17.5613 | -1.0552 | -1 | -0.055235
2024-09-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1321.7728 | 1381.6953 | 2703.4682 | 1351.7341 | 3100 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2747.8931 | 1343.493 | 1404.4002 | 22.7048 | -1.1464 | -1 | -0.14641
2024-09-15 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1361.9803 | 1463.2275 | 2825.2079 | 1412.6039 | 3370 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2875.4455 | 1386.199 | 1489.2465 | 26.019 | -3.254 | -2 | -1.254
2024-09-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1309.9902 | 1536.0137 | 2846.0039 | 1423.002 | 3370 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2882.7958 | 1326.9252 | 1555.8706 | 19.8569 | -6.9358 | -4 | -2.9358
2024-09-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -4 | -3.4337
2024-09-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -4 | -3.779
2024-09-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -4 | -3.6121
2024-09-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -4 | -2.3708
2024-09-16 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -1 | -0.76663
2024-09-16 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -1 | -0.0051228
2024-09-16 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-16 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1325.0504 | 1383.687 | 2708.7374 | 1354.3687 | 3040 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2740.6479 | 1340.6603 | 1399.9877 | 16.3006 | -0.79677 | -1 | 0.20323
2024-09-16 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-16 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1216.7416 | 1265.0819 | 2481.8236 | 1240.9118 | 2640 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2498.9249 | 1225.1257 | 1273.7991 | 8.7172 | -1.3162 | -1 | -0.31622
2024-09-16 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | 0 | -1.296
2024-09-16 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-16 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-16 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-16 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-16 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-16 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-16 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-16 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-16 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1245.1193 | 1295.2712 | 2540.3905 | 1270.1952 | 2640 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.8453 | 1251.2238 | 1301.6216 | 6.3504 | -0.075634 | 0 | -0.075634
2024-09-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1233.9715 | 1307.3108 | 2541.2823 | 1270.6411 | 2640 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.0743 | 1239.6974 | 1313.3769 | 6.0662 | -0.10957 | 0 | -0.10957
2024-09-16 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-16 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1305.627 | 1402.6849 | 2708.3119 | 1354.156 | 3100 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2747.5771 | 1324.556 | 1423.0211 | 20.3361 | -1.8309 | -1 | -0.83091
2024-09-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -3 | -0.89629
2024-09-17 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -3 | -1.175
2024-09-17 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -3 | -1.3683
2024-09-17 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -3 | -1.2749
2024-09-17 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -3 | -0.57982
2024-09-17 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-09-17 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1216.2399 | 1265.6489 | 2481.8888 | 1240.9444 | 2640 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2500.8599 | 1225.5366 | 1275.3233 | 9.6744 | -1.3203 | -1 | -0.32033
2024-09-17 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.2105 | 1267.9422 | 2482.1526 | 1241.0763 | 2640 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2499.6619 | 1222.7756 | 1276.8863 | 8.9442 | -1.3369 | -1 | -0.33689
2024-09-17 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1245.7373 | 1294.6037 | 2540.341 | 1270.1705 | 2640 | 11.4192 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0392 | 10.9881 | 2551.3291 | 1251.1256 | 1300.2035 | 5.5997 | -0.073733 | 0 | -0.073733
2024-09-17 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1215.8476 | 1264.1524 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49026 | 0.50974 | 1 | 0 | 2480 | 1215.8476 | 1264.1524 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-17 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-17 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-17 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-17 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-17 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-17 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -340 | 340
2024-09-17 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-17 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-17 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-17 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-17 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1233.9715 | 1307.3108 | 2541.2823 | 1270.6411 | 2640 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.0743 | 1239.6974 | 1313.3769 | 6.0662 | -0.10957 | -1 | 0.89043
2024-09-17 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6062 | 1268.625 | 2482.2312 | 1241.1156 | 2640 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2502.9864 | 1223.7538 | 1279.2326 | 10.6076 | -1.3418 | -1 | -0.34181
2024-09-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -1 | -0.30198
2024-09-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1254.8821 | 1471.3974 | 2726.2795 | 1363.1397 | 3040 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2750.6982 | 1266.1218 | 1484.5764 | 13.179 | -2.7683 | -3 | 0.23167
2024-09-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -3 | -1.175
2024-09-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -3 | -1.3683
2024-09-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -3 | -1.2749
2024-09-18 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -3 | -0.57982
2024-09-18 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-18 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.06% | 1216.8495 | 1264.9601 | 2481.8096 | 1240.9048 | 2640 | 19.8068 | 0.49031 | 0.50969 | 1.0637 | 18.62 | 2500.4296 | 1225.979 | 1274.4506 | 9.4905 | -1.3153 | -1 | -0.31534
2024-09-18 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1216.2399 | 1265.6489 | 2481.8888 | 1240.9444 | 2640 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2500.8599 | 1225.5366 | 1275.3233 | 9.6744 | -1.3203 | -1 | -0.32033
2024-09-18 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.2105 | 1267.9422 | 2482.1526 | 1241.0763 | 2640 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2499.6619 | 1222.7756 | 1276.8863 | 8.9442 | -1.3369 | -1 | -0.33689
2024-09-18 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1245.7373 | 1294.6037 | 2540.341 | 1270.1705 | 2640 | 11.4192 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0392 | 10.9881 | 2551.3291 | 1251.1256 | 1300.2035 | 5.5997 | -0.073733 | -1 | 0.92627
2024-09-18 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1245.442 | 1294.9226 | 2540.3646 | 1270.1823 | 2640 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.1367 | 1250.7232 | 1300.4135 | 5.491 | -0.074641 | 0 | -0.074641
2024-09-18 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-18 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-18 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-18 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-18 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-18 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-18 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-18 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-18 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1246.8434 | 1293.4091 | 2540.2525 | 1270.1263 | 2640 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2551.9823 | 1252.6008 | 1299.3815 | 5.9724 | -0.070326 | 0 | -0.070326
2024-09-18 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1216.4336 | 1265.4301 | 2481.8636 | 1240.9318 | 2640 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2501.6365 | 1226.1248 | 1275.5117 | 10.0816 | -1.3187 | -1 | -0.31874
2024-09-18 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | -1 | -0.40497
2024-09-18 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-18 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1305.627 | 1402.6849 | 2708.3119 | 1354.156 | 3100 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2747.5771 | 1324.556 | 1423.0211 | 20.3361 | -1.8309 | -1 | -0.83091
2024-09-19 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -3 | -0.89629
2024-09-19 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -3 | -1.175
2024-09-19 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -3 | -1.3683
2024-09-19 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -3 | -1.2749
2024-09-19 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -3 | -0.57982
2024-09-19 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-09-19 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1327.149 | 1381.0637 | 2708.2127 | 1354.1064 | 3040 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2742.7844 | 1344.0907 | 1398.6937 | 17.6299 | -0.73391 | -1 | 0.26609
2024-09-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1325.0504 | 1383.687 | 2708.7374 | 1354.3687 | 3040 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2740.6479 | 1340.6603 | 1399.9877 | 16.3006 | -0.79677 | -1 | 0.20323
2024-09-19 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1217.0234 | 1264.7635 | 2481.787 | 1240.8935 | 2640 | 18.5561 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0637 | 17.4441 | 2499.231 | 1225.5777 | 1273.6533 | 8.8898 | -1.3139 | -1 | -0.31392
2024-09-19 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1216.7416 | 1265.0819 | 2481.8236 | 1240.9118 | 2640 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2498.9249 | 1225.1257 | 1273.7991 | 8.7172 | -1.3162 | 0 | -1.3162
2024-09-19 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | 0 | -1.296
2024-09-19 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1528 | 1268.0074 | 2482.1601 | 1241.0801 | 2640 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2499.3384 | 1222.5555 | 1276.7829 | 8.7755 | -1.3374 | -240 | 238.6626
2024-09-19 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4929 | 1287.963 | 2484.4559 | 1242.228 | 2640 | 19.78 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0626 | 18.6146 | 2503.0705 | 1205.4575 | 1297.613 | 9.65 | -1.479 | -240 | 238.521
2024-09-19 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1213.8847 | 1329.0045 | 2542.8892 | 1271.4446 | 2640 | 12.3039 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0382 | 11.8513 | 2554.7405 | 1219.5421 | 1335.1984 | 6.1939 | -0.16909 | -240 | 239.8309
2024-09-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1213.827 | 1329.0668 | 2542.8938 | 1271.4469 | 2640 | 12.2016 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 11.7528 | 2554.6466 | 1219.4371 | 1335.2095 | 6.1427 | -0.16926 | -240 | 239.8307
2024-09-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.82% | 1218.1088 | 1324.4425 | 2542.5513 | 1271.2756 | 2640 | 11.9418 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0383 | 11.501 | 2554.0523 | 1223.6188 | 1330.4335 | 5.991 | -0.15675 | -240 | 239.8433
2024-09-19 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1197.3128 | 1287.0365 | 2484.3493 | 1242.1747 | 2640 | 21.2305 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0627 | 19.9788 | 2504.3281 | 1206.9414 | 1297.3867 | 10.3502 | -1.4725 | -240 | 238.5275
2024-09-19 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1205.3556 | 1277.9481 | 2483.3038 | 1241.6519 | 2640 | 19.7809 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0631 | 18.6068 | 2501.9106 | 1214.3871 | 1287.5235 | 9.5754 | -1.4085 | 0 | -1.4085
2024-09-19 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1218.0791 | 1263.5706 | 2481.6497 | 1240.8249 | 2640 | 19.8093 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0638 | 18.6212 | 2500.2709 | 1227.219 | 1273.0518 | 9.4813 | -1.3053 | 0 | -1.3053
2024-09-19 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1216.4336 | 1265.4301 | 2481.8636 | 1240.9318 | 2640 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2501.6365 | 1226.1248 | 1275.5117 | 10.0816 | -1.3187 | 0 | -1.3187
2024-09-19 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.3401 | 1394.5748 | 2710.915 | 1355.4575 | 3040 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2745.0524 | 1332.9163 | 1412.1362 | 17.5613 | -1.0552 | 0 | -1.0552
2024-09-19 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-19 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1305.627 | 1402.6849 | 2708.3119 | 1354.156 | 3100 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2747.5771 | 1324.556 | 1423.0211 | 20.3361 | -1.8309 | -1 | -0.83091
2024-09-20 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1254.8821 | 1471.3974 | 2726.2795 | 1363.1397 | 3040 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2750.6982 | 1266.1218 | 1484.5764 | 13.179 | -2.7683 | -3 | 0.23167
2024-09-20 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -3 | -1.175
2024-09-20 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -3 | -1.3683
2024-09-20 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -3 | -1.2749
2024-09-20 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -3 | -0.57982
2024-09-20 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -1 | -0.0051228
2024-09-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-20 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-20 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | -1 | 0.28167
2024-09-20 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | 0 | -1.296
2024-09-20 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1528 | 1268.0074 | 2482.1601 | 1241.0801 | 2640 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2499.3384 | 1222.5555 | 1276.7829 | 8.7755 | -1.3374 | 0 | -1.3374
2024-09-20 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4929 | 1287.963 | 2484.4559 | 1242.228 | 2640 | 19.78 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0626 | 18.6146 | 2503.0705 | 1205.4575 | 1297.613 | 9.65 | -1.479 | -240 | 238.521
2024-09-20 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1186.6044 | 1299.137 | 2485.7414 | 1242.8707 | 2640 | 19.9938 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0621 | 18.8255 | 2504.5669 | 1195.591 | 1308.9759 | 9.8389 | -1.5563 | -240 | 238.4437
2024-09-20 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1186.5493 | 1299.1993 | 2485.7486 | 1242.8743 | 2640 | 19.8276 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 18.6691 | 2504.4177 | 1195.4608 | 1308.9569 | 9.7576 | -1.5567 | -240 | 238.4433
2024-09-20 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1190.6404 | 1294.5763 | 2485.2167 | 1242.6084 | 2640 | 19.4055 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0623 | 18.2677 | 2503.4845 | 1199.3923 | 1304.0922 | 9.5159 | -1.5249 | -240 | 238.4751
2024-09-20 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1197.3128 | 1287.0365 | 2484.3493 | 1242.1747 | 2640 | 21.2305 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0627 | 19.9788 | 2504.3281 | 1206.9414 | 1297.3867 | 10.3502 | -1.4725 | -240 | 238.5275
2024-09-20 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1205.3556 | 1277.9481 | 2483.3038 | 1241.6519 | 2640 | 19.7809 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0631 | 18.6068 | 2501.9106 | 1214.3871 | 1287.5235 | 9.5754 | -1.4085 | -240 | 238.5915
2024-09-20 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1218.0791 | 1263.5706 | 2481.6497 | 1240.8249 | 2640 | 19.8093 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0638 | 18.6212 | 2500.2709 | 1227.219 | 1273.0518 | 9.4813 | -1.3053 | 0 | -1.3053
2024-09-20 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1216.4336 | 1265.4301 | 2481.8636 | 1240.9318 | 2640 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2501.6365 | 1226.1248 | 1275.5117 | 10.0816 | -1.3187 | 0 | -1.3187
2024-09-20 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1316.3401 | 1394.5748 | 2710.915 | 1355.4575 | 3040 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2745.0524 | 1332.9163 | 1412.1362 | 17.5613 | -1.0552 | -1 | -0.055235
2024-09-20 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-20 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1305.627 | 1402.6849 | 2708.3119 | 1354.156 | 3100 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2747.5771 | 1324.556 | 1423.0211 | 20.3361 | -1.8309 | -2 | 0.16909
2024-09-21 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -4 | 0.10371
2024-09-21 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -4 | -3.4337
2024-09-21 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -4 | -3.779
2024-09-21 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -4 | -3.6121
2024-09-21 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -4 | -2.3708
2024-09-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -1 | -0.76663
2024-09-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1381.4096 | 1436.0265 | 2817.4361 | 1408.7181 | 3370 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2868.3875 | 1406.3915 | 1461.996 | 25.9695 | -1.7853 | -1 | -0.78527
2024-09-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1380.7942 | 1436.8882 | 2817.6823 | 1408.8412 | 3370 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2869.5973 | 1406.2349 | 1463.3624 | 26.4742 | -1.8326 | -1 | -0.83258
2024-09-21 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-21 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2241 | 1377.2086 | 2702.4328 | 1351.2164 | 3100 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2739.7628 | 1343.5301 | 1396.2327 | 19.0241 | -0.99752 | -1 | 0.0024775
2024-09-21 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.05% | 1324.9396 | 1377.5785 | 2702.5181 | 1351.2591 | 3100 | 41.9797 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1471 | 36.597 | 2739.1152 | 1342.8817 | 1396.2335 | 18.6549 | -1.0098 | -1 | -0.0098321
2024-09-21 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.26% | 1327.4246 | 1374.3481 | 2701.7726 | 1350.8863 | 3100 | 42.3005 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1474 | 36.8665 | 2738.6391 | 1345.5377 | 1393.1015 | 18.7534 | -0.90212 | -1 | 0.097876
2024-09-21 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1324.9907 | 1383.7616 | 2708.7523 | 1354.3762 | 3040 | 35.1358 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 31.3073 | 2740.0596 | 1340.3047 | 1399.7549 | 15.9933 | -0.79855 | -1 | 0.20145
2024-09-21 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1306.7128 | 1406.6091 | 2713.3218 | 1356.6609 | 3040 | 38.0385 | 0.48159 | 0.51841 | 1.1204 | 33.9509 | 2747.2727 | 1323.0632 | 1424.2095 | 17.6004 | -1.3364 | 0 | -1.3364
2024-09-21 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.466 | 1419.4175 | 2715.8835 | 1357.9417 | 3040 | 38.4496 | 0.47736 | 0.52264 | 1.1193 | 34.3502 | 2750.2337 | 1312.8636 | 1437.3701 | 17.9526 | -1.6304 | 0 | -1.6304
2024-09-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.4089 | 1419.4889 | 2715.8978 | 1357.9489 | 3040 | 38.1301 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 34.0649 | 2749.9627 | 1312.6695 | 1437.2932 | 17.8043 | -1.632 | 0 | -1.632
2024-09-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.82% | 1300.6493 | 1414.1884 | 2714.8377 | 1357.4188 | 3040 | 37.3182 | 0.47909 | 0.52091 | 1.1198 | 33.3266 | 2748.1643 | 1316.6157 | 1431.5486 | 17.3602 | -1.511 | 0 | -1.511
2024-09-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.39% | 1307.562 | 1405.5475 | 2713.1095 | 1356.5548 | 3040 | 40.8279 | 0.48194 | 0.51806 | 1.1205 | 36.4377 | 2749.5472 | 1325.1228 | 1424.4243 | 18.8768 | -1.3118 | 0 | -1.3118
2024-09-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.08% | 1315.8892 | 1395.1385 | 2711.0277 | 1355.5139 | 3040 | 38.0402 | 0.48538 | 0.51462 | 1.1213 | 33.9237 | 2744.9514 | 1332.3552 | 1412.5962 | 17.4577 | -1.0685 | -1 | -0.06851
2024-09-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.17% | 1329.0507 | 1378.6866 | 2707.7373 | 1353.8687 | 3040 | 38.0949 | 0.49083 | 0.50917 | 1.1227 | 33.9312 | 2741.6686 | 1345.7053 | 1395.9632 | 17.2766 | -0.67675 | -1 | 0.32325
2024-09-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.03% | 1327.3493 | 1380.8134 | 2708.1627 | 1354.0813 | 3040 | 40.4476 | 0.49013 | 0.50987 | 1.1225 | 36.0324 | 2744.1951 | 1345.0099 | 1399.1853 | 18.3719 | -0.7279 | -1 | 0.2721
2024-09-21 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8747 | 1391.9629 | 2705.8376 | 1352.9188 | 3100 | 45.9378 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1457 | 40.0969 | 2745.9344 | 1333.3446 | 1412.5899 | 20.627 | -1.4837 | -1 | -0.48372
2024-09-21 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1321.7728 | 1381.6953 | 2703.4682 | 1351.7341 | 3100 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2747.8931 | 1343.493 | 1404.4002 | 22.7048 | -1.1464 | -1 | -0.14641
2024-09-21 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1361.9803 | 1463.2275 | 2825.2079 | 1412.6039 | 3370 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2875.4455 | 1386.199 | 1489.2465 | 26.019 | -3.254 | -3 | -0.25396
2024-09-22 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.06% | 1403.1604 | 1645.2594 | 3048.4198 | 1524.2099 | 3750 | 54.4573 | 0.46029 | 0.53971 | 1.2301 | 44.269 | 3092.6888 | 1423.5371 | 1669.1517 | 23.8924 | -11.1436 | -7 | -4.1436
2024-09-22 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.44% | 1395.4843 | 1656.7735 | 3052.2578 | 1526.1289 | 3750 | 60.8599 | 0.4572 | 0.5428 | 1.2286 | 49.5361 | 3101.7939 | 1418.1321 | 1683.6619 | 26.8883 | -11.9461 | -7 | -4.9461
2024-09-22 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.01% | 1390.0913 | 1664.8631 | 3054.9544 | 1527.4772 | 3750 | 57.6313 | 0.45503 | 0.54497 | 1.2275 | 46.9496 | 3101.9039 | 1411.4547 | 1690.4493 | 25.5862 | -12.5029 | -8 | -4.5029
2024-09-22 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.22% | 1392.7054 | 1660.9419 | 3053.6473 | 1526.8237 | 3750 | 60.8263 | 0.45608 | 0.54392 | 1.228 | 49.5312 | 3103.1785 | 1415.2955 | 1687.883 | 26.941 | -12.2337 | -8 | -4.2337
2024-09-22 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.75% | 1411.7346 | 1632.3982 | 3044.1327 | 1522.0664 | 3750 | 65.3411 | 0.46376 | 0.53624 | 1.2319 | 53.0419 | 3097.1746 | 1436.3331 | 1660.8416 | 28.4434 | -10.2334 | -6 | -4.2334
2024-09-22 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -2 | 0.23337
2024-09-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -1 | -0.0051228
2024-09-22 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-22 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-22 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2241 | 1377.2086 | 2702.4328 | 1351.2164 | 3100 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2739.7628 | 1343.5301 | 1396.2327 | 19.0241 | -0.99752 | -1 | 0.0024775
2024-09-22 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.05% | 1324.9396 | 1377.5785 | 2702.5181 | 1351.2591 | 3100 | 41.9797 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1471 | 36.597 | 2739.1152 | 1342.8817 | 1396.2335 | 18.6549 | -1.0098 | -1 | -0.0098321
2024-09-22 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.26% | 1327.4246 | 1374.3481 | 2701.7726 | 1350.8863 | 3100 | 42.3005 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1474 | 36.8665 | 2738.6391 | 1345.5377 | 1393.1015 | 18.7534 | -0.90212 | -1 | 0.097876
2024-09-22 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.83% | 1322.3249 | 1380.9776 | 2703.3025 | 1351.6513 | 3100 | 42.1629 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1467 | 36.7675 | 2740.07 | 1340.3098 | 1399.7602 | 18.7826 | -1.1227 | -1 | -0.12265
2024-09-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1304.4675 | 1404.1922 | 2708.6597 | 1354.3299 | 3100 | 45.6462 | 0.48159 | 0.51841 | 1.1445 | 39.8839 | 2748.5436 | 1323.6753 | 1424.8683 | 20.6761 | -1.8793 | -2 | 0.1207
2024-09-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.452 | 1417.2124 | 2711.6644 | 1355.8322 | 3100 | 46.1395 | 0.47736 | 0.52264 | 1.1432 | 40.3596 | 2752.024 | 1313.7182 | 1438.3058 | 21.0934 | -2.2931 | -2 | -0.2931
2024-09-22 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.4089 | 1419.4889 | 2715.8978 | 1357.9489 | 3040 | 38.1301 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 34.0649 | 2749.9627 | 1312.6695 | 1437.2932 | 17.8043 | -1.632 | -2 | 0.36802
2024-09-22 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.82% | 1300.6493 | 1414.1884 | 2714.8377 | 1357.4188 | 3040 | 37.3182 | 0.47909 | 0.52091 | 1.1198 | 33.3266 | 2748.1643 | 1316.6157 | 1431.5486 | 17.3602 | -1.511 | -2 | 0.48902
2024-09-22 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.39% | 1307.562 | 1405.5475 | 2713.1095 | 1356.5548 | 3040 | 40.8279 | 0.48194 | 0.51806 | 1.1205 | 36.4377 | 2749.5472 | 1325.1228 | 1424.4243 | 18.8768 | -1.3118 | -1 | -0.31176
2024-09-22 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.08% | 1315.8892 | 1395.1385 | 2711.0277 | 1355.5139 | 3040 | 38.0402 | 0.48538 | 0.51462 | 1.1213 | 33.9237 | 2744.9514 | 1332.3552 | 1412.5962 | 17.4577 | -1.0685 | -1 | -0.06851
2024-09-22 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.17% | 1329.0507 | 1378.6866 | 2707.7373 | 1353.8687 | 3040 | 38.0949 | 0.49083 | 0.50917 | 1.1227 | 33.9312 | 2741.6686 | 1345.7053 | 1395.9632 | 17.2766 | -0.67675 | -1 | 0.32325
2024-09-22 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.03% | 1327.3493 | 1380.8134 | 2708.1627 | 1354.0813 | 3040 | 40.4476 | 0.49013 | 0.50987 | 1.1225 | 36.0324 | 2744.1951 | 1345.0099 | 1399.1853 | 18.3719 | -0.7279 | -1 | 0.2721
2024-09-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1313.8747 | 1391.9629 | 2705.8376 | 1352.9188 | 3100 | 45.9378 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1457 | 40.0969 | 2745.9344 | 1333.3446 | 1412.5899 | 20.627 | -1.4837 | -1 | -0.48372
2024-09-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1378.1343 | 1440.612 | 2818.7463 | 1409.3731 | 3370 | 67.9214 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1956 | 56.811 | 2875.5573 | 1405.9102 | 1469.6471 | 29.0351 | -2.0364 | -2 | -0.036428
2024-09-22 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.42% | 1456.6851 | 1564.9724 | 3021.6575 | 1510.8287 | 3750 | 74.9064 | 0.48208 | 0.51792 | 1.241 | 60.3577 | 3082.0152 | 1485.7824 | 1596.2328 | 31.2604 | -5.2203 | -3 | -2.2203
2024-09-23 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.06% | 1403.1604 | 1645.2594 | 3048.4198 | 1524.2099 | 3750 | 54.4573 | 0.46029 | 0.53971 | 1.2301 | 44.269 | 3092.6888 | 1423.5371 | 1669.1517 | 23.8924 | -11.1436 | -11 | -0.1436
2024-09-23 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.44% | 1395.4843 | 1656.7735 | 3052.2578 | 1526.1289 | 3750 | 60.8599 | 0.4572 | 0.5428 | 1.2286 | 49.5361 | 3101.7939 | 1418.1321 | 1683.6619 | 26.8883 | -11.9461 | -12 | 0.053924
2024-09-23 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.01% | 1390.0913 | 1664.8631 | 3054.9544 | 1527.4772 | 3750 | 57.6313 | 0.45503 | 0.54497 | 1.2275 | 46.9496 | 3101.9039 | 1411.4547 | 1690.4493 | 25.5862 | -12.5029 | -13 | 0.4971
2024-09-23 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.22% | 1392.7054 | 1660.9419 | 3053.6473 | 1526.8237 | 3750 | 60.8263 | 0.45608 | 0.54392 | 1.228 | 49.5312 | 3103.1785 | 1415.2955 | 1687.883 | 26.941 | -12.2337 | -12 | -0.23371
2024-09-23 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.75% | 1411.7346 | 1632.3982 | 3044.1327 | 1522.0664 | 3750 | 65.3411 | 0.46376 | 0.53624 | 1.2319 | 53.0419 | 3097.1746 | 1436.3331 | 1660.8416 | 28.4434 | -10.2334 | -10 | -0.2334
2024-09-23 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.08% | 1476.896 | 1534.6561 | 3011.552 | 1505.776 | 3750 | 69.6356 | 0.49041 | 0.50959 | 1.2452 | 55.923 | 3067.475 | 1504.3211 | 1563.1538 | 28.4978 | -2.8326 | -3 | 0.16739
2024-09-23 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.06% | 1476.6471 | 1535.0294 | 3011.6765 | 1505.8382 | 3750 | 76.1801 | 0.49031 | 0.50969 | 1.2452 | 61.1813 | 3072.8578 | 1506.6447 | 1566.213 | 31.1837 | -2.8625 | -2 | -0.86253
2024-09-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.01% | 1476.0151 | 1535.9774 | 3011.9925 | 1505.9962 | 3750 | 77.6141 | 0.49005 | 0.50995 | 1.245 | 62.3395 | 3074.3319 | 1506.5643 | 1567.7676 | 31.7903 | -2.9384 | -2 | -0.93843
2024-09-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.84% | 1473.9104 | 1539.1344 | 3013.0448 | 1506.5224 | 3750 | 71.626 | 0.48918 | 0.51082 | 1.2446 | 57.5499 | 3070.5947 | 1502.0625 | 1568.5323 | 29.3979 | -3.1906 | -2 | -1.1906
2024-09-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.08% | 1476.8274 | 1534.7588 | 3011.5863 | 1505.7931 | 3750 | 71.3697 | 0.49038 | 0.50962 | 1.2452 | 57.3163 | 3068.9026 | 1504.9343 | 1563.9683 | 29.2094 | -2.8409 | -2 | -0.84085
2024-09-23 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.05% | 1476.5353 | 1535.197 | 3011.7323 | 1505.8662 | 3750 | 69.9661 | 0.49026 | 0.50974 | 1.2451 | 56.1918 | 3067.9242 | 1504.084 | 1563.8402 | 28.6431 | -2.876 | -2 | -0.87596
2024-09-23 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.26% | 1479.0861 | 1531.3708 | 3010.4569 | 1505.2285 | 3750 | 70.5008 | 0.49132 | 0.50868 | 1.2457 | 56.5972 | 3067.0541 | 1506.8933 | 1560.1609 | 28.7901 | -2.5688 | -1 | -1.5688
2024-09-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.83% | 1378.6864 | 1439.839 | 2818.5254 | 1409.2627 | 3370 | 56.2172 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1957 | 47.0177 | 2865.5431 | 1401.6852 | 1463.858 | 24.0189 | -1.9942 | -1 | -0.99419
2024-09-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1304.4675 | 1404.1922 | 2708.6597 | 1354.3299 | 3100 | 45.6462 | 0.48159 | 0.51841 | 1.1445 | 39.8839 | 2748.5436 | 1323.6753 | 1424.8683 | 20.6761 | -1.8793 | -1 | -0.8793
2024-09-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.466 | 1419.4175 | 2715.8835 | 1357.9417 | 3040 | 38.4496 | 0.47736 | 0.52264 | 1.1193 | 34.3502 | 2750.2337 | 1312.8636 | 1437.3701 | 17.9526 | -1.6304 | -2 | 0.36965
2024-09-23 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1186.5493 | 1299.1993 | 2485.7486 | 1242.8743 | 2640 | 19.8276 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 18.6691 | 2504.4177 | 1195.4608 | 1308.9569 | 9.7576 | -1.5567 | -2 | 0.44327
2024-09-23 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.82% | 1218.1088 | 1324.4425 | 2542.5513 | 1271.2756 | 2640 | 11.9418 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0383 | 11.501 | 2554.0523 | 1223.6188 | 1330.4335 | 5.991 | -0.15675 | 0 | -0.15675
2024-09-23 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.39% | 1225.0935 | 1316.899 | 2541.9925 | 1270.9963 | 2640 | 13.0649 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0386 | 12.5799 | 2554.5724 | 1231.1563 | 1323.4162 | 6.5171 | -0.13614 | 0 | -0.13614
2024-09-23 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.08% | 1233.5152 | 1307.8036 | 2541.3188 | 1270.6594 | 2640 | 12.1729 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0388 | 11.7179 | 2553.0366 | 1239.2029 | 1313.8338 | 6.0302 | -0.11095 | 0 | -0.11095
2024-09-23 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1246.8434 | 1293.4091 | 2540.2525 | 1270.1263 | 2640 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2551.9823 | 1252.6008 | 1299.3815 | 5.9724 | -0.070326 | -1 | 0.92967
2024-09-23 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1245.1193 | 1295.2712 | 2540.3905 | 1270.1952 | 2640 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.8453 | 1251.2238 | 1301.6216 | 6.3504 | -0.075634 | -1 | 0.92437
2024-09-23 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | -1 | -0.40497
2024-09-23 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1324.4254 | 1384.4682 | 2708.8936 | 1354.4468 | 3040 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2746.7209 | 1342.9198 | 1403.8011 | 19.3328 | -0.81544 | -1 | 0.18456
2024-09-23 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1305.627 | 1402.6849 | 2708.3119 | 1354.156 | 3100 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2747.5771 | 1324.556 | 1423.0211 | 20.3361 | -1.8309 | -1 | -0.83091
2024-09-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -3 | -0.89629
2024-09-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -3 | -1.175
2024-09-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -3 | -1.3683
2024-09-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -3 | -1.2749
2024-09-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -3 | -0.57982
2024-09-24 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-24 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-09-24 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1216.2399 | 1265.6489 | 2481.8888 | 1240.9444 | 2640 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2500.8599 | 1225.5366 | 1275.3233 | 9.6744 | -1.3203 | -1 | -0.32033
2024-09-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.2105 | 1267.9422 | 2482.1526 | 1241.0763 | 2640 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2499.6619 | 1222.7756 | 1276.8863 | 8.9442 | -1.3369 | -1 | -0.33689
2024-09-24 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1217.0234 | 1264.7635 | 2481.787 | 1240.8935 | 2640 | 18.5561 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0637 | 17.4441 | 2499.231 | 1225.5777 | 1273.6533 | 8.8898 | -1.3139 | 0 | -1.3139
2024-09-24 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1245.442 | 1294.9226 | 2540.3646 | 1270.1823 | 2640 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.1367 | 1250.7232 | 1300.4135 | 5.491 | -0.074641 | 0 | -0.074641
2024-09-24 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-24 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-24 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-24 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-24 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1242.1571 | 1298.4703 | 2540.6274 | 1270.3137 | 2640 | 13.5843 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 13.0729 | 2553.7004 | 1248.5487 | 1305.1516 | 6.6814 | -0.084715 | -1 | 0.91528
2024-09-24 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -1 | -0.30198
2024-09-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -3 | -0.89629
2024-09-25 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -3 | -1.175
2024-09-25 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -3 | -1.3683
2024-09-25 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -3 | -1.2749
2024-09-25 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -3 | -0.57982
2024-09-25 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1327.7793 | 1380.2758 | 2708.0552 | 1354.0276 | 3040 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2741.9861 | 1344.4159 | 1397.5702 | 17.2943 | -0.71498 | -1 | 0.28502
2024-09-25 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1216.2399 | 1265.6489 | 2481.8888 | 1240.9444 | 2640 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2500.8599 | 1225.5366 | 1275.3233 | 9.6744 | -1.3203 | -1 | -0.32033
2024-09-25 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1214.2105 | 1267.9422 | 2482.1526 | 1241.0763 | 2640 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2499.6619 | 1222.7756 | 1276.8863 | 8.9442 | -1.3369 | -1 | -0.33689
2024-09-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1245.7373 | 1294.6037 | 2540.341 | 1270.1705 | 2640 | 11.4192 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0392 | 10.9881 | 2551.3291 | 1251.1256 | 1300.2035 | 5.5997 | -0.073733 | -1 | 0.92627
2024-09-25 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1245.442 | 1294.9226 | 2540.3646 | 1270.1823 | 2640 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.1367 | 1250.7232 | 1300.4135 | 5.491 | -0.074641 | 0 | -0.074641
2024-09-25 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-25 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-25 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-25 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-25 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1242.1571 | 1298.4703 | 2540.6274 | 1270.3137 | 2640 | 13.5843 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 13.0729 | 2553.7004 | 1248.5487 | 1305.1516 | 6.6814 | -0.084715 | -1 | 0.91528
2024-09-25 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -1 | -0.30198
2024-09-26 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1254.8821 | 1471.3974 | 2726.2795 | 1363.1397 | 3040 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2750.6982 | 1266.1218 | 1484.5764 | 13.179 | -2.7683 | -3 | 0.23167
2024-09-26 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -4 | -0.17503
2024-09-26 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1241.1594 | 1486.4927 | 2727.6522 | 1363.8261 | 3100 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2758.0776 | 1255.0039 | 1503.0737 | 16.581 | -4.3683 | -4 | -0.36827
2024-09-26 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1243.6808 | 1483.215 | 2726.8958 | 1363.4479 | 3100 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2758.9991 | 1258.3224 | 1500.6767 | 17.4616 | -4.2749 | -4 | -0.27487
2024-09-26 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1262.0574 | 1459.3254 | 2721.3828 | 1360.6914 | 3100 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2755.7992 | 1278.0182 | 1477.781 | 18.4556 | -3.5798 | -4 | 0.42018
2024-09-26 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2909 | 1377.1218 | 2702.4127 | 1351.2064 | 3100 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2738.8354 | 1343.153 | 1395.6825 | 18.5606 | -0.99463 | -1 | 0.0053656
2024-09-26 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -1 | -0.0051228
2024-09-26 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-26 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-26 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2241 | 1377.2086 | 2702.4328 | 1351.2164 | 3100 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2739.7628 | 1343.5301 | 1396.2327 | 19.0241 | -0.99752 | -1 | 0.0024775
2024-09-26 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | -1 | 0.28167
2024-09-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.26% | 1330.2124 | 1377.2345 | 2707.4469 | 1353.7234 | 3040 | 35.2504 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1228 | 31.3942 | 2738.8411 | 1345.6369 | 1393.2042 | 15.9697 | -0.64174 | -1 | 0.35826
2024-09-26 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1528 | 1268.0074 | 2482.1601 | 1241.0801 | 2640 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2499.3384 | 1222.5555 | 1276.7829 | 8.7755 | -1.3374 | -1 | -0.33736
2024-09-26 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1196.4929 | 1287.963 | 2484.4559 | 1242.228 | 2640 | 19.78 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0626 | 18.6146 | 2503.0705 | 1205.4575 | 1297.613 | 9.65 | -1.479 | -1 | -0.47897
2024-09-26 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1213.8847 | 1329.0045 | 2542.8892 | 1271.4446 | 2640 | 12.3039 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0382 | 11.8513 | 2554.7405 | 1219.5421 | 1335.1984 | 6.1939 | -0.16909 | -2 | 1.8309
2024-09-26 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1213.827 | 1329.0668 | 2542.8938 | 1271.4469 | 2640 | 12.2016 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 11.7528 | 2554.6466 | 1219.4371 | 1335.2095 | 6.1427 | -0.16926 | -2 | 1.8307
2024-09-26 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-09-26 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-26 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-26 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-26 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | -1 | -0.40497
2024-09-26 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6062 | 1268.625 | 2482.2312 | 1241.1156 | 2640 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2502.9864 | 1223.7538 | 1279.2326 | 10.6076 | -1.3418 | -1 | -0.34181
2024-09-26 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -2 | 0.69802
2024-09-27 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1253.7723 | 1470.096 | 2723.8683 | 1361.9342 | 3100 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2752.5782 | 1266.9872 | 1485.591 | 15.495 | -3.8963 | -4 | 0.10371
2024-09-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -4 | -3.4337
2024-09-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -8 | 0.22101
2024-09-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -8 | 0.38794
2024-09-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -6 | -0.37078
2024-09-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -2 | 0.23337
2024-09-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1381.4096 | 1436.0265 | 2817.4361 | 1408.7181 | 3370 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2868.3875 | 1406.3915 | 1461.996 | 25.9695 | -1.7853 | -2 | 0.21473
2024-09-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1380.7942 | 1436.8882 | 2817.6823 | 1408.8412 | 3370 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2869.5973 | 1406.2349 | 1463.3624 | 26.4742 | -1.8326 | -1 | -0.83258
2024-09-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-27 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-27 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1216.7416 | 1265.0819 | 2481.8236 | 1240.9118 | 2640 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2498.9249 | 1225.1257 | 1273.7991 | 8.7172 | -1.3162 | -1 | -0.31622
2024-09-27 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.26% | 1248.0208 | 1292.1375 | 2540.1583 | 1270.0792 | 2640 | 11.2801 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0393 | 10.8535 | 2551.0119 | 1253.3534 | 1297.6585 | 5.521 | -0.066693 | -1 | 0.93331
2024-09-27 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-27 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-09-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-27 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-09-27 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1233.9715 | 1307.3108 | 2541.2823 | 1270.6411 | 2640 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.0743 | 1239.6974 | 1313.3769 | 6.0662 | -0.10957 | -1 | 0.89043
2024-09-27 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6062 | 1268.625 | 2482.2312 | 1241.1156 | 2640 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2502.9864 | 1223.7538 | 1279.2326 | 10.6076 | -1.3418 | -1 | -0.34181
2024-09-27 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -3 | 1.698
2024-09-28 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1254.8821 | 1471.3974 | 2726.2795 | 1363.1397 | 3040 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2750.6982 | 1266.1218 | 1484.5764 | 13.179 | -2.7683 | -7 | 4.2317
2024-09-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1246.3619 | 1479.7296 | 2726.0914 | 1363.0457 | 3100 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2758.203 | 1261.0432 | 1497.1598 | 17.4302 | -4.175 | -7 | 2.825
2024-09-28 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -8 | 0.22101
2024-09-28 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -8 | 0.38794
2024-09-28 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -6 | -0.37078
2024-09-28 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -2 | 0.23337
2024-09-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1381.4096 | 1436.0265 | 2817.4361 | 1408.7181 | 3370 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2868.3875 | 1406.3915 | 1461.996 | 25.9695 | -1.7853 | -2 | 0.21473
2024-09-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1380.7942 | 1436.8882 | 2817.6823 | 1408.8412 | 3370 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2869.5973 | 1406.2349 | 1463.3624 | 26.4742 | -1.8326 | -2 | 0.16742
2024-09-28 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.84% | 1378.7447 | 1439.7574 | 2818.5021 | 1409.2511 | 3370 | 57.3008 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1957 | 47.9235 | 2866.4257 | 1402.1878 | 1464.2379 | 24.4805 | -1.9897 | -2 | 0.010267
2024-09-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1325.2241 | 1377.2086 | 2702.4328 | 1351.2164 | 3100 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2739.7628 | 1343.5301 | 1396.2327 | 19.0241 | -0.99752 | -1 | 0.0024775
2024-09-28 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | -1 | 0.28167
2024-09-28 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | -1 | -0.29604
2024-09-28 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1242.7297 | 1297.8519 | 2540.5816 | 1270.2908 | 2640 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4017 | 1248.0224 | 1303.3793 | 5.5274 | -0.082963 | -1 | 0.91704
2024-09-28 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1224.2351 | 1317.8261 | 2542.0612 | 1271.0306 | 2640 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.7819 | 1229.8797 | 1323.9022 | 6.0761 | -0.13869 | -1 | 0.86131
2024-09-28 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-28 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-28 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-28 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-28 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-28 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-28 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-28 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-28 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1213.6062 | 1268.625 | 2482.2312 | 1241.1156 | 2640 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2502.9864 | 1223.7538 | 1279.2326 | 10.6076 | -1.3418 | -1 | -0.34181
2024-09-28 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1307.8992 | 1405.126 | 2713.0252 | 1356.5126 | 3040 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2746.45 | 1324.0127 | 1422.4374 | 17.3113 | -1.302 | -2 | 0.69802
2024-09-29 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1309.9902 | 1536.0137 | 2846.0039 | 1423.002 | 3370 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2882.7958 | 1326.9252 | 1555.8706 | 19.8569 | -6.9358 | -7 | 0.064227
2024-09-29 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1302.5468 | 1546.4345 | 2848.9813 | 1424.4906 | 3370 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2890.1418 | 1321.3653 | 1568.7766 | 22.3421 | -7.4337 | -7 | -0.43365
2024-09-29 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1297.3191 | 1553.7532 | 2851.0723 | 1425.5362 | 3370 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2890.0779 | 1315.0678 | 1575.0101 | 21.2569 | -7.779 | -8 | 0.22101
2024-09-29 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1299.8529 | 1550.206 | 2850.0588 | 1425.0294 | 3370 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2891.2122 | 1318.6221 | 1572.5901 | 22.3842 | -7.6121 | -8 | 0.38794
2024-09-29 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1318.3082 | 1524.3686 | 2842.6767 | 1421.3384 | 3370 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2886.7702 | 1338.7568 | 1548.0134 | 23.6449 | -6.3708 | -6 | -0.37078
2024-09-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1381.652 | 1435.6872 | 2817.3392 | 1408.6696 | 3370 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2863.9118 | 1404.4917 | 1459.4201 | 23.7329 | -1.7666 | -2 | 0.23337
2024-09-29 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1325.0485 | 1377.437 | 2702.4855 | 1351.2427 | 3100 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2742.3324 | 1344.5857 | 1397.7467 | 20.3097 | -1.0051 | -1 | -0.0051228
2024-09-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1324.4329 | 1378.2372 | 2702.6701 | 1351.3351 | 3100 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2743.2699 | 1344.3286 | 1398.9412 | 20.704 | -1.0317 | -1 | -0.031737
2024-09-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1322.3832 | 1380.9018 | 2703.285 | 1351.6425 | 3100 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2740.7609 | 1340.7155 | 1400.0454 | 19.1436 | -1.1201 | -1 | -0.12014
2024-09-29 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1327.9592 | 1380.051 | 2708.0102 | 1354.0051 | 3040 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2739.798 | 1343.5474 | 1396.2506 | 16.1996 | -0.70958 | -1 | 0.29042
2024-09-29 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1327.6679 | 1380.4152 | 2708.083 | 1354.0415 | 3040 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.2465 | 1342.9461 | 1396.3004 | 15.8852 | -0.71833 | -1 | 0.28167
2024-09-29 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1219.2028 | 1262.3008 | 2481.5036 | 1240.7518 | 2640 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2498.7333 | 1227.6681 | 1271.0653 | 8.7645 | -1.296 | -1 | -0.29604
2024-09-29 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1214.1528 | 1268.0074 | 2482.1601 | 1241.0801 | 2640 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2499.3384 | 1222.5555 | 1276.7829 | 8.7755 | -1.3374 | 0 | -1.3374
2024-09-29 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1224.2351 | 1317.8261 | 2542.0612 | 1271.0306 | 2640 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.7819 | 1229.8797 | 1323.9022 | 6.0761 | -0.13869 | -240 | 239.8613
2024-09-29 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-29 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-29 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-29 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-29 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0 | 0 | -200 | 200
2024-09-29 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-09-29 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1245.1193 | 1295.2712 | 2540.3905 | 1270.1952 | 2640 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.8453 | 1251.2238 | 1301.6216 | 6.3504 | -0.075634 | 0 | -0.075634
2024-09-29 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1205.7914 | 1277.4558 | 2483.2471 | 1241.6236 | 2640 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2501.9715 | 1214.8834 | 1287.0882 | 9.6324 | -1.405 | -1 | -0.40497
2024-09-29 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1321.7728 | 1381.6953 | 2703.4682 | 1351.7341 | 3100 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2747.8931 | 1343.493 | 1404.4002 | 22.7048 | -1.1464 | -1 | -0.14641
2024-09-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1249.9489 | 1620.0715 | 2870.0204 | 1435.0102 | 3370 | 59.9251 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 51.0345 | 2921.055 | 1272.1754 | 1648.8795 | 28.808 | -10.7464 | -11 | 0.25363
2024-09-30 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1249.65 | 1620.49 | 2870.14 | 1435.07 | 3370 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2911.1148 | 1267.4903 | 1643.6245 | 23.1345 | -10.7642 | -11 | 0.23583
2024-09-30 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1247.622 | 1623.3292 | 2870.9512 | 1435.4756 | 3370 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2912.63 | 1265.7342 | 1646.8958 | 23.5665 | -10.8847 | -11 | 0.11532
2024-09-30 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1245.4732 | 1626.3376 | 2871.8107 | 1435.9054 | 3370 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2913.6985 | 1263.6394 | 1650.0591 | 23.7215 | -11.0118 | -11 | -0.011784
2024-09-30 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1247.1436 | 1623.9989 | 2871.1425 | 1435.5713 | 3370 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2912.8859 | 1265.2758 | 1647.6101 | 23.6112 | -10.913 | -11 | 0.086978
2024-09-30 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1251.9757 | 1617.234 | 2869.2097 | 1434.6049 | 3370 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2913.7637 | 1271.4168 | 1642.3469 | 25.1129 | -10.6253 | -11 | 0.37467
2024-09-30 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1262.1455 | 1602.9962 | 2865.1418 | 1432.5709 | 3370 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2913.6714 | 1283.5237 | 1630.1477 | 27.1515 | -10.0101 | -10 | -0.01005
2024-09-30 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1206.3553 | 1531.7381 | 2738.0934 | 1369.0467 | 3100 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2776.0268 | 1223.0681 | 1552.9587 | 21.2206 | -5.6097 | -6 | 0.39034
2024-09-30 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.98% | 1204.8237 | 1533.9704 | 2738.7941 | 1369.397 | 3040 | 35.8256 | 0.43991 | 0.56009 | 1.11 | 32.276 | 2771.07 | 1219.0222 | 1552.0478 | 18.0774 | -4.0221 | -6 | 1.9779
2024-09-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.73% | 1201.6717 | 1537.9104 | 2739.5821 | 1369.791 | 3040 | 34.805 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1097 | 31.3655 | 2770.9476 | 1215.4296 | 1555.518 | 17.6075 | -4.0968 | -6 | 1.9032
2024-09-30 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1202.2739 | 1537.1576 | 2739.4315 | 1369.7158 | 3040 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2771.2294 | 1216.2293 | 1555.0001 | 17.8425 | -4.0826 | -4 | -0.082577
2024-09-30 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -4 | -0.11867
2024-09-30 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -4 | -0.15286
2024-09-30 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -2 | -2.1693
2024-09-30 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | 0 | -2.2251
2024-09-30 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | 0 | -2.2351
2024-09-30 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | -240 | 239.5727
2024-09-30 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | -240 | 239.5627
2024-09-30 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | -240 | 239.566
2024-09-30 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | -240 | 239.5708
2024-09-30 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1116.0965 | 1434.6158 | 2550.7123 | 1275.3561 | 2640 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2562.6544 | 1121.322 | 1441.3325 | 6.7167 | -0.42884 | 0 | -0.42884
2024-09-30 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1095.8858 | 1456.4433 | 2552.3291 | 1276.1646 | 2640 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2565.8572 | 1101.6943 | 1464.1629 | 7.7196 | -0.47634 | -2 | 1.5237
2024-09-30 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1075.3002 | 1424.9108 | 2500.211 | 1250.1055 | 2640 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2521.6576 | 1084.524 | 1437.1336 | 12.2228 | -2.33 | -5 | 2.67
2024-09-30 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1183.0358 | 1562.0534 | 2745.0892 | 1372.5446 | 3100 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2791.3199 | 1202.9596 | 1588.3603 | 26.3069 | -6.3917 | -6 | -0.39169
2024-09-30 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1249.9489 | 1620.0715 | 2870.0204 | 1435.0102 | 3370 | 58.8638 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 50.1306 | 2920.1511 | 1271.7817 | 1648.3693 | 28.2978 | -10.7464 | -6 | -4.7464
2024-10-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1249.65 | 1620.49 | 2870.14 | 1435.07 | 3370 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2911.1148 | 1267.4903 | 1643.6245 | 23.1345 | -10.7642 | -6 | -4.7642
2024-10-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1247.622 | 1623.3292 | 2870.9512 | 1435.4756 | 3370 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2912.63 | 1265.7342 | 1646.8958 | 23.5665 | -10.8847 | -11 | 0.11532
2024-10-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1245.4732 | 1626.3376 | 2871.8107 | 1435.9054 | 3370 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2913.6985 | 1263.6394 | 1650.0591 | 23.7215 | -11.0118 | -11 | -0.011784
2024-10-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1247.1436 | 1623.9989 | 2871.1425 | 1435.5713 | 3370 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2912.8859 | 1265.2758 | 1647.6101 | 23.6112 | -10.913 | -11 | 0.086978
2024-10-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1251.9757 | 1617.234 | 2869.2097 | 1434.6049 | 3370 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2913.7637 | 1271.4168 | 1642.3469 | 25.1129 | -10.6253 | -11 | 0.37467
2024-10-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1262.1455 | 1602.9962 | 2865.1418 | 1432.5709 | 3370 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2913.6714 | 1283.5237 | 1630.1477 | 27.1515 | -10.0101 | -10 | -0.01005
2024-10-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1206.3553 | 1531.7381 | 2738.0934 | 1369.0467 | 3100 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2776.0268 | 1223.0681 | 1552.9587 | 21.2206 | -5.6097 | -6 | 0.39034
2024-10-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -6 | 0.33455
2024-10-01 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -6 | 0.22898
2024-10-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1202.2739 | 1537.1576 | 2739.4315 | 1369.7158 | 3040 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2771.2294 | 1216.2293 | 1555.0001 | 17.8425 | -4.0826 | -4 | -0.082577
2024-10-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -4 | -0.11867
2024-10-01 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -2 | -2.1529
2024-10-01 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1092.576 | 1405.3892 | 2497.9651 | 1248.9826 | 2640 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2515.937 | 1100.4366 | 1415.5004 | 10.1112 | -2.2215 | -2 | -0.2215
2024-10-01 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | 0 | -2.2251
2024-10-01 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1113.4458 | 1437.4785 | 2550.9243 | 1275.4622 | 2640 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2561.8607 | 1118.2194 | 1443.6413 | 6.1628 | -0.43519 | -240 | 239.5648
2024-10-01 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1394.2 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43782 | 0.56218 | 1 | 0 | 2480 | 1085.8 | 1394.2 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-10-01 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1398.3831 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43614 | 0.56386 | 1 | 0 | 2480 | 1081.6169 | 1398.3831 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-10-01 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1397.0156 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43669 | 0.56331 | 1 | 0 | 2480 | 1082.9844 | 1397.0156 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-10-01 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1394.9962 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4375 | 0.5625 | 1 | 0 | 2480 | 1085.0038 | 1394.9962 | 0 | 0 | -240 | 240
2024-10-01 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1394.8445 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43756 | 0.56244 | 1 | 0 | 2480 | 1085.1555 | 1394.8445 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1095.8858 | 1456.4433 | 2552.3291 | 1276.1646 | 2640 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2565.8572 | 1101.6943 | 1464.1629 | 7.7196 | -0.47634 | -2 | 1.5237
2024-10-01 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1075.3002 | 1424.9108 | 2500.211 | 1250.1055 | 2640 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2521.6576 | 1084.524 | 1437.1336 | 12.2228 | -2.33 | -5 | 2.67
2024-10-01 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1182.7059 | 1561.6177 | 2744.3235 | 1372.1618 | 3040 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2783.5985 | 1199.6319 | 1583.9665 | 22.3488 | -4.536 | -6 | 1.464
2024-10-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1194.0941 | 1547.6776 | 2741.7718 | 1370.8859 | 3100 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2780.818 | 1211.0995 | 1569.7185 | 22.0408 | -6.0258 | -6 | -0.025789
2024-10-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1249.65 | 1620.49 | 2870.14 | 1435.07 | 3370 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2911.1148 | 1267.4903 | 1643.6245 | 23.1345 | -10.7642 | -6 | -4.7642
2024-10-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1247.622 | 1623.3292 | 2870.9512 | 1435.4756 | 3370 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2912.63 | 1265.7342 | 1646.8958 | 23.5665 | -10.8847 | -6 | -4.8847
2024-10-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1245.4732 | 1626.3376 | 2871.8107 | 1435.9054 | 3370 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2913.6985 | 1263.6394 | 1650.0591 | 23.7215 | -11.0118 | -6 | -5.0118
2024-10-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1247.1436 | 1623.9989 | 2871.1425 | 1435.5713 | 3370 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2912.8859 | 1265.2758 | 1647.6101 | 23.6112 | -10.913 | -6 | -4.913
2024-10-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1251.9757 | 1617.234 | 2869.2097 | 1434.6049 | 3370 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2913.7637 | 1271.4168 | 1642.3469 | 25.1129 | -10.6253 | -6 | -4.6253
2024-10-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1262.1455 | 1602.9962 | 2865.1418 | 1432.5709 | 3370 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2913.6714 | 1283.5237 | 1630.1477 | 27.1515 | -10.0101 | -6 | -4.0101
2024-10-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.12% | 1206.4814 | 1531.8982 | 2738.3796 | 1369.1898 | 3040 | 35.7893 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1101 | 32.2384 | 2770.6181 | 1220.6851 | 1549.933 | 18.0347 | -3.9826 | -6 | 2.0174
2024-10-02 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.98% | 1204.8237 | 1533.9704 | 2738.7941 | 1369.397 | 3040 | 35.8256 | 0.43991 | 0.56009 | 1.11 | 32.276 | 2771.07 | 1219.0222 | 1552.0478 | 18.0774 | -4.0221 | -6 | 1.9779
2024-10-02 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.73% | 1201.6717 | 1537.9104 | 2739.5821 | 1369.791 | 3040 | 34.805 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1097 | 31.3655 | 2770.9476 | 1215.4296 | 1555.518 | 17.6075 | -4.0968 | -6 | 1.9032
2024-10-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1202.2739 | 1537.1576 | 2739.4315 | 1369.7158 | 3040 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2771.2294 | 1216.2293 | 1555.0001 | 17.8425 | -4.0826 | -6 | 1.9174
2024-10-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -4 | -0.11867
2024-10-02 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -4 | -0.15286
2024-10-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -2 | -2.1693
2024-10-02 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -2 | -0.22511
2024-10-02 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -2 | -0.23508
2024-10-02 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -2 | -0.21489
2024-10-02 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -2 | -0.24037
2024-10-02 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -2 | -0.23206
2024-10-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -2 | -0.21976
2024-10-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -4 | 1.7812
2024-10-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1073.6028 | 1426.8289 | 2500.4316 | 1250.2158 | 2640 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2521.9678 | 1082.8497 | 1439.1181 | 12.2892 | -2.3404 | -5 | 2.6596
2024-10-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -5 | 0.41457
2024-10-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1183.0358 | 1562.0534 | 2745.0892 | 1372.5446 | 3100 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2791.3199 | 1202.9596 | 1588.3603 | 26.3069 | -6.3917 | -6 | -0.39169
2024-10-02 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1249.9489 | 1620.0715 | 2870.0204 | 1435.0102 | 3370 | 58.8638 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 50.1306 | 2920.1511 | 1271.7817 | 1648.3693 | 28.2978 | -10.7464 | -11 | 0.25363
2024-10-03 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1340.8396 | 1738.7406 | 3079.5802 | 1539.7901 | 3750 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3128.9674 | 1362.3426 | 1766.6247 | 27.8842 | -17.3245 | -11 | -6.3245
2024-10-03 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1338.7413 | 1741.8881 | 3080.6294 | 1540.3147 | 3750 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3130.868 | 1360.5733 | 1770.2946 | 28.4065 | -17.5194 | -11 | -6.5194
2024-10-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1336.5177 | 1745.2234 | 3081.7411 | 1540.8706 | 3750 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3132.2347 | 1358.4162 | 1773.8185 | 28.595 | -17.7251 | -11 | -6.7251
2024-10-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1338.2463 | 1742.6305 | 3080.8768 | 1540.4384 | 3750 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3131.1939 | 1360.1027 | 1771.0913 | 28.4608 | -17.5653 | -11 | -6.5653
2024-10-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1343.2457 | 1735.1315 | 3078.3772 | 1539.1886 | 3750 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3132.0748 | 1366.6765 | 1765.3982 | 30.2667 | -17.0999 | -11 | -6.0999
2024-10-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1262.1455 | 1602.9962 | 2865.1418 | 1432.5709 | 3370 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2913.6714 | 1283.5237 | 1630.1477 | 27.1515 | -10.0101 | -10 | -0.01005
2024-10-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1206.3553 | 1531.7381 | 2738.0934 | 1369.0467 | 3100 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2776.0268 | 1223.0681 | 1552.9587 | 21.2206 | -5.6097 | -10 | 4.3903
2024-10-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -10 | 4.3345
2024-10-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -10 | 4.229
2024-10-03 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -10 | 4.2491
2024-10-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -6 | 1.8813
2024-10-03 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -6 | 1.8471
2024-10-03 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-03 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -4 | 1.7749
2024-10-03 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -4 | 1.7649
2024-10-03 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | -2 | 1.5727
2024-10-03 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | -2 | 1.5627
2024-10-03 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | -2 | 1.566
2024-10-03 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | -2 | 1.5708
2024-10-03 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1116.0965 | 1434.6158 | 2550.7123 | 1275.3561 | 2640 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2562.6544 | 1121.322 | 1441.3325 | 6.7167 | -0.42884 | -4 | 3.5712
2024-10-03 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1073.6028 | 1426.8289 | 2500.4316 | 1250.2158 | 2640 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2521.9678 | 1082.8497 | 1439.1181 | 12.2892 | -2.3404 | -5 | 2.6596
2024-10-03 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -6 | 1.4146
2024-10-03 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1183.0358 | 1562.0534 | 2745.0892 | 1372.5446 | 3100 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2791.3199 | 1202.9596 | 1588.3603 | 26.3069 | -6.3917 | -11 | 4.6083
2024-10-03 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1194.0941 | 1547.6776 | 2741.7718 | 1370.8859 | 3100 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2780.818 | 1211.0995 | 1569.7185 | 22.0408 | -6.0258 | -11 | 4.9742
2024-10-04 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1249.65 | 1620.49 | 2870.14 | 1435.07 | 3370 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2911.1148 | 1267.4903 | 1643.6245 | 23.1345 | -10.7642 | -11 | 0.23583
2024-10-04 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1247.622 | 1623.3292 | 2870.9512 | 1435.4756 | 3370 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2912.63 | 1265.7342 | 1646.8958 | 23.5665 | -10.8847 | -11 | 0.11532
2024-10-04 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1245.4732 | 1626.3376 | 2871.8107 | 1435.9054 | 3370 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2913.6985 | 1263.6394 | 1650.0591 | 23.7215 | -11.0118 | -11 | -0.011784
2024-10-04 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1247.1436 | 1623.9989 | 2871.1425 | 1435.5713 | 3370 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2912.8859 | 1265.2758 | 1647.6101 | 23.6112 | -10.913 | -11 | 0.086978
2024-10-04 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1251.9757 | 1617.234 | 2869.2097 | 1434.6049 | 3370 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2913.7637 | 1271.4168 | 1642.3469 | 25.1129 | -10.6253 | -11 | 0.37467
2024-10-04 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1262.1455 | 1602.9962 | 2865.1418 | 1432.5709 | 3370 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2913.6714 | 1283.5237 | 1630.1477 | 27.1515 | -10.0101 | -10 | -0.01005
2024-10-04 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -10 | -0.00042922
2024-10-04 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -10 | -0.10041
2024-10-04 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-04 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -6 | 0.2491
2024-10-04 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -6 | 0.19811
2024-10-04 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -6 | 1.8471
2024-10-04 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -6 | 1.8307
2024-10-04 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -4 | 1.7749
2024-10-04 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1113.4458 | 1437.4785 | 2550.9243 | 1275.4622 | 2640 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2561.8607 | 1118.2194 | 1443.6413 | 6.1628 | -0.43519 | -4 | 3.5648
2024-10-04 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | -4 | 3.5727
2024-10-04 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | -4 | 3.5627
2024-10-04 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | -4 | 3.566
2024-10-04 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | -4 | 3.5708
2024-10-04 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1116.0965 | 1434.6158 | 2550.7123 | 1275.3561 | 2640 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2562.6544 | 1121.322 | 1441.3325 | 6.7167 | -0.42884 | -6 | 5.5712
2024-10-04 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1073.6028 | 1426.8289 | 2500.4316 | 1250.2158 | 2640 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2521.9678 | 1082.8497 | 1439.1181 | 12.2892 | -2.3404 | -7 | 4.6596
2024-10-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -6 | 1.4146
2024-10-04 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1182.7059 | 1561.6177 | 2744.3235 | 1372.1618 | 3040 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2783.5985 | 1199.6319 | 1583.9665 | 22.3488 | -4.536 | -11 | 6.464
2024-10-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1194.0941 | 1547.6776 | 2741.7718 | 1370.8859 | 3100 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2780.818 | 1211.0995 | 1569.7185 | 22.0408 | -6.0258 | -11 | 4.9742
2024-10-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1249.65 | 1620.49 | 2870.14 | 1435.07 | 3370 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2911.1148 | 1267.4903 | 1643.6245 | 23.1345 | -10.7642 | -11 | 0.23583
2024-10-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1247.622 | 1623.3292 | 2870.9512 | 1435.4756 | 3370 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2912.63 | 1265.7342 | 1646.8958 | 23.5665 | -10.8847 | -11 | 0.11532
2024-10-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1245.4732 | 1626.3376 | 2871.8107 | 1435.9054 | 3370 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2913.6985 | 1263.6394 | 1650.0591 | 23.7215 | -11.0118 | -11 | -0.011784
2024-10-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1247.1436 | 1623.9989 | 2871.1425 | 1435.5713 | 3370 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2912.8859 | 1265.2758 | 1647.6101 | 23.6112 | -10.913 | -11 | 0.086978
2024-10-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1251.9757 | 1617.234 | 2869.2097 | 1434.6049 | 3370 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2913.7637 | 1271.4168 | 1642.3469 | 25.1129 | -10.6253 | -11 | 0.37467
2024-10-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1262.1455 | 1602.9962 | 2865.1418 | 1432.5709 | 3370 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2913.6714 | 1283.5237 | 1630.1477 | 27.1515 | -10.0101 | -10 | -0.01005
2024-10-05 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -10 | -0.00042922
2024-10-05 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -10 | -0.10041
2024-10-05 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -6 | 0.2491
2024-10-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -6 | 1.8813
2024-10-05 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -4 | -0.15286
2024-10-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-05 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -4 | 1.7749
2024-10-05 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -4 | 1.7649
2024-10-05 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -4 | 1.7851
2024-10-05 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -4 | 1.7596
2024-10-05 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | -4 | 3.566
2024-10-05 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | -4 | 3.5708
2024-10-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1116.0965 | 1434.6158 | 2550.7123 | 1275.3561 | 2640 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2562.6544 | 1121.322 | 1441.3325 | 6.7167 | -0.42884 | -6 | 5.5712
2024-10-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1073.6028 | 1426.8289 | 2500.4316 | 1250.2158 | 2640 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2521.9678 | 1082.8497 | 1439.1181 | 12.2892 | -2.3404 | -7 | 4.6596
2024-10-05 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1075.3002 | 1424.9108 | 2500.211 | 1250.1055 | 2640 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2521.6576 | 1084.524 | 1437.1336 | 12.2228 | -2.33 | -6 | 3.67
2024-10-05 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1182.7059 | 1561.6177 | 2744.3235 | 1372.1618 | 3040 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2783.5985 | 1199.6319 | 1583.9665 | 22.3488 | -4.536 | -11 | 6.464
2024-10-05 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1194.0941 | 1547.6776 | 2741.7718 | 1370.8859 | 3100 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2780.818 | 1211.0995 | 1569.7185 | 22.0408 | -6.0258 | -17 | 10.9742
2024-10-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1340.8396 | 1738.7406 | 3079.5802 | 1539.7901 | 3750 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3128.9674 | 1362.3426 | 1766.6247 | 27.8842 | -17.3245 | -17 | -0.32448
2024-10-06 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1338.7413 | 1741.8881 | 3080.6294 | 1540.3147 | 3750 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3130.868 | 1360.5733 | 1770.2946 | 28.4065 | -17.5194 | -18 | 0.48055
2024-10-06 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1336.5177 | 1745.2234 | 3081.7411 | 1540.8706 | 3750 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3132.2347 | 1358.4162 | 1773.8185 | 28.595 | -17.7251 | -18 | 0.27488
2024-10-06 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1338.2463 | 1742.6305 | 3080.8768 | 1540.4384 | 3750 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3131.1939 | 1360.1027 | 1771.0913 | 28.4608 | -17.5653 | -18 | 0.43469
2024-10-06 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -17 | -43.5882
2024-10-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -16 | -0.105
2024-10-06 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -16 | 5.9996
2024-10-06 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -10 | -0.10041
2024-10-06 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-06 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -10 | 4.2491
2024-10-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -6 | 0.19811
2024-10-06 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -6 | 1.8471
2024-10-06 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -6 | 1.8307
2024-10-06 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -4 | 1.7749
2024-10-06 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -4 | 1.7649
2024-10-06 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -4 | 1.7851
2024-10-06 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -4 | 1.7596
2024-10-06 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -4 | 1.7679
2024-10-06 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -4 | 1.7802
2024-10-06 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1199.0281 | 1541.2149 | 2740.243 | 1370.1215 | 3040 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2775.0599 | 1214.2627 | 1560.7973 | 19.5824 | -4.1591 | -6 | 1.8409
2024-10-06 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -7 | 2.3745
2024-10-06 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -12 | 5.5385
2024-10-06 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1238.7989 | 1635.6816 | 2874.4805 | 1437.2402 | 3370 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2933.8554 | 1264.3873 | 1669.468 | 33.7864 | -11.4028 | -18 | 6.5972
2024-10-06 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1341.1488 | 1738.2767 | 3079.4256 | 1539.7128 | 3750 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3139.8478 | 1367.4639 | 1772.3839 | 34.1072 | -17.2957 | -17 | -0.29568
2024-10-07 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -61 | -0.40071
2024-10-07 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -18 | -44.1064
2024-10-07 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -18 | -44.8514
2024-10-07 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -18 | -44.2725
2024-10-07 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -17 | -43.5882
2024-10-07 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1437.284 | 1825.432 | 3262.716 | 1631.358 | 4700 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3361.7791 | 1480.9231 | 1880.8561 | 55.4241 | -56.9953 | -16 | -40.9953
2024-10-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -16 | 5.9996
2024-10-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -10 | -0.10041
2024-10-07 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -10 | 4.2491
2024-10-07 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -6 | 0.19811
2024-10-07 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -6 | 1.8471
2024-10-07 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-07 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -4 | 1.7749
2024-10-07 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -2 | -0.23508
2024-10-07 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -2 | -0.21489
2024-10-07 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -2 | -0.24037
2024-10-07 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -2 | -0.23206
2024-10-07 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -4 | 1.7802
2024-10-07 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -4 | 1.7812
2024-10-07 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -7 | 2.3745
2024-10-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -12 | 5.5385
2024-10-07 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1329.6094 | 1755.5858 | 3085.1953 | 1542.5976 | 3750 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3156.7824 | 1360.461 | 1796.3215 | 40.7356 | -18.3581 | -18 | -0.35807
2024-10-07 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1425.9232 | 1848.1536 | 3274.0768 | 1637.0384 | 4700 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3376.5898 | 1470.5696 | 1906.0202 | 57.8666 | -61.2965 | -17 | -44.2965
2024-10-08 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -17 | -44.4007
2024-10-08 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -18 | -44.1064
2024-10-08 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -18 | -44.8514
2024-10-08 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -18 | -44.2725
2024-10-08 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -17 | -43.5882
2024-10-08 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -16 | -0.105
2024-10-08 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -16 | 5.9996
2024-10-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -10 | 4.3345
2024-10-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -10 | 4.229
2024-10-08 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -6 | 0.2491
2024-10-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -4 | -0.11867
2024-10-08 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.53% | 1093.2472 | 1404.6307 | 2497.8779 | 1248.9389 | 2640 | 18.8858 | 0.43767 | 0.56233 | 1.0569 | 17.8691 | 2515.747 | 1101.068 | 1414.679 | 10.0483 | -2.2172 | -4 | 1.7828
2024-10-08 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1092.576 | 1405.3892 | 2497.9651 | 1248.9826 | 2640 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2515.937 | 1100.4366 | 1415.5004 | 10.1112 | -2.2215 | -4 | 1.7785
2024-10-08 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1115.0737 | 1435.7205 | 2550.7941 | 1275.3971 | 2640 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2561.6951 | 1119.839 | 1441.8561 | 6.1357 | -0.43129 | -2 | 1.5687
2024-10-08 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1113.4458 | 1437.4785 | 2550.9243 | 1275.4622 | 2640 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2561.8607 | 1118.2194 | 1443.6413 | 6.1628 | -0.43519 | 0 | -0.43519
2024-10-08 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | 0 | -0.4273
2024-10-08 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | 0 | -0.43726
2024-10-08 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | 0 | -0.43401
2024-10-08 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | -2 | 1.5708
2024-10-08 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -4 | 1.7812
2024-10-08 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -7 | 2.3745
2024-10-08 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -12 | 7.4146
2024-10-08 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1238.7989 | 1635.6816 | 2874.4805 | 1437.2402 | 3370 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2933.8554 | 1264.3873 | 1669.468 | 33.7864 | -11.4028 | -18 | 6.5972
2024-10-08 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1341.1488 | 1738.2767 | 3079.4256 | 1539.7128 | 3750 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3139.8478 | 1367.4639 | 1772.3839 | 34.1072 | -17.2957 | -17 | -0.29568
2024-10-09 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1340.8396 | 1738.7406 | 3079.5802 | 1539.7901 | 3750 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3128.9674 | 1362.3426 | 1766.6247 | 27.8842 | -17.3245 | -17 | -0.32448
2024-10-09 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1338.7413 | 1741.8881 | 3080.6294 | 1540.3147 | 3750 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3130.868 | 1360.5733 | 1770.2946 | 28.4065 | -17.5194 | -18 | 0.48055
2024-10-09 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1336.5177 | 1745.2234 | 3081.7411 | 1540.8706 | 3750 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3132.2347 | 1358.4162 | 1773.8185 | 28.595 | -17.7251 | -18 | 0.27488
2024-10-09 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1338.2463 | 1742.6305 | 3080.8768 | 1540.4384 | 3750 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3131.1939 | 1360.1027 | 1771.0913 | 28.4608 | -17.5653 | -18 | 0.43469
2024-10-09 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1343.2457 | 1735.1315 | 3078.3772 | 1539.1886 | 3750 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3132.0748 | 1366.6765 | 1765.3982 | 30.2667 | -17.0999 | -17 | -0.099885
2024-10-09 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -16 | -0.105
2024-10-09 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -16 | 5.9996
2024-10-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -16 | 10.3345
2024-10-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -10 | 4.229
2024-10-09 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1202.2739 | 1537.1576 | 2739.4315 | 1369.7158 | 3040 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2771.2294 | 1216.2293 | 1555.0001 | 17.8425 | -4.0826 | -6 | 1.9174
2024-10-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -4 | -0.11867
2024-10-09 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.53% | 1093.2472 | 1404.6307 | 2497.8779 | 1248.9389 | 2640 | 18.8858 | 0.43767 | 0.56233 | 1.0569 | 17.8691 | 2515.747 | 1101.068 | 1414.679 | 10.0483 | -2.2172 | -4 | 1.7828
2024-10-09 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1092.576 | 1405.3892 | 2497.9651 | 1248.9826 | 2640 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2515.937 | 1100.4366 | 1415.5004 | 10.1112 | -2.2215 | -2 | -0.2215
2024-10-09 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1115.0737 | 1435.7205 | 2550.7941 | 1275.3971 | 2640 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2561.6951 | 1119.839 | 1441.8561 | 6.1357 | -0.43129 | -2 | 1.5687
2024-10-09 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1113.4458 | 1437.4785 | 2550.9243 | 1275.4622 | 2640 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2561.8607 | 1118.2194 | 1443.6413 | 6.1628 | -0.43519 | 0 | -0.43519
2024-10-09 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | 0 | -0.4273
2024-10-09 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | 0 | -0.43726
2024-10-09 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | 0 | -0.43401
2024-10-09 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | 0 | -0.4292
2024-10-09 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1116.0965 | 1434.6158 | 2550.7123 | 1275.3561 | 2640 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2562.6544 | 1121.322 | 1441.3325 | 6.7167 | -0.42884 | -2 | 1.5712
2024-10-09 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1073.6028 | 1426.8289 | 2500.4316 | 1250.2158 | 2640 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2521.9678 | 1082.8497 | 1439.1181 | 12.2892 | -2.3404 | -5 | 2.6596
2024-10-09 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -6 | 1.4146
2024-10-09 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1183.0358 | 1562.0534 | 2745.0892 | 1372.5446 | 3100 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2791.3199 | 1202.9596 | 1588.3603 | 26.3069 | -6.3917 | -11 | 4.6083
2024-10-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1341.1488 | 1738.2767 | 3079.4256 | 1539.7128 | 3750 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3139.8478 | 1367.4639 | 1772.3839 | 34.1072 | -17.2957 | -17 | -0.29568
2024-10-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1340.8396 | 1738.7406 | 3079.5802 | 1539.7901 | 3750 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3128.9674 | 1362.3426 | 1766.6247 | 27.8842 | -17.3245 | -17 | -0.32448
2024-10-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1338.7413 | 1741.8881 | 3080.6294 | 1540.3147 | 3750 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3130.868 | 1360.5733 | 1770.2946 | 28.4065 | -17.5194 | -18 | 0.48055
2024-10-10 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1336.5177 | 1745.2234 | 3081.7411 | 1540.8706 | 3750 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3132.2347 | 1358.4162 | 1773.8185 | 28.595 | -17.7251 | -18 | 0.27488
2024-10-10 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1338.2463 | 1742.6305 | 3080.8768 | 1540.4384 | 3750 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3131.1939 | 1360.1027 | 1771.0913 | 28.4608 | -17.5653 | -18 | 0.43469
2024-10-10 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1343.2457 | 1735.1315 | 3078.3772 | 1539.1886 | 3750 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3132.0748 | 1366.6765 | 1765.3982 | 30.2667 | -17.0999 | -17 | -0.099885
2024-10-10 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -16 | -0.105
2024-10-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1206.3553 | 1531.7381 | 2738.0934 | 1369.0467 | 3100 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2776.0268 | 1223.0681 | 1552.9587 | 21.2206 | -5.6097 | -16 | 10.3903
2024-10-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -16 | 10.3345
2024-10-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -17 | 11.229
2024-10-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -10 | 4.2491
2024-10-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -10 | 4.1981
2024-10-10 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -6 | 1.8471
2024-10-10 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-10 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -4 | 1.7749
2024-10-10 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -2 | -0.23508
2024-10-10 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -2 | -0.21489
2024-10-10 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -2 | -0.24037
2024-10-10 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -2 | -0.23206
2024-10-10 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -2 | -0.21976
2024-10-10 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -2 | -0.21883
2024-10-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -2 | -2.6255
2024-10-10 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -5 | 0.41457
2024-10-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1183.0358 | 1562.0534 | 2745.0892 | 1372.5446 | 3100 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2791.3199 | 1202.9596 | 1588.3603 | 26.3069 | -6.3917 | -5 | -1.3917
2024-10-10 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1194.0941 | 1547.6776 | 2741.7718 | 1370.8859 | 3100 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2780.818 | 1211.0995 | 1569.7185 | 22.0408 | -6.0258 | -6 | -0.025789
2024-10-11 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.08% | 1193.7976 | 1548.0631 | 2741.8607 | 1370.9304 | 3100 | 36.0832 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1306 | 31.9146 | 2773.7753 | 1207.6931 | 1566.0822 | 18.0191 | -6.0357 | -6 | -0.035716
2024-10-11 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.91% | 1191.7857 | 1550.6785 | 2742.4643 | 1371.2321 | 3100 | 36.6928 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1304 | 32.4608 | 2774.9251 | 1205.8922 | 1569.033 | 18.3544 | -6.1029 | -11 | 4.8971
2024-10-11 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.74% | 1189.6543 | 1553.4494 | 2743.1037 | 1371.5519 | 3100 | 36.8657 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1301 | 32.6214 | 2775.7251 | 1203.8019 | 1571.9232 | 18.4739 | -6.1738 | -11 | 4.8262
2024-10-11 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.87% | 1191.3113 | 1551.2954 | 2742.6066 | 1371.3033 | 3100 | 36.7472 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1303 | 32.5107 | 2775.1173 | 1205.433 | 1569.6843 | 18.3889 | -6.1187 | -11 | 4.8813
2024-10-11 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.27% | 1196.1051 | 1545.0634 | 2741.1685 | 1370.5842 | 3100 | 39.2478 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1309 | 34.7048 | 2775.8733 | 1211.2485 | 1564.6248 | 19.5614 | -5.9583 | -11 | 5.0417
2024-10-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.1% | 1206.1991 | 1531.9411 | 2738.1403 | 1369.0701 | 3100 | 42.8107 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1322 | 37.8134 | 2775.9537 | 1222.8566 | 1553.0971 | 21.1559 | -5.615 | -10 | 4.385
2024-10-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1206.3553 | 1531.7381 | 2738.0934 | 1369.0467 | 3100 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2776.0268 | 1223.0681 | 1552.9587 | 21.2206 | -5.6097 | -10 | 4.3903
2024-10-11 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -6 | 0.33455
2024-10-11 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -6 | 0.22898
2024-10-11 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1202.2739 | 1537.1576 | 2739.4315 | 1369.7158 | 3040 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2771.2294 | 1216.2293 | 1555.0001 | 17.8425 | -4.0826 | -4 | -0.082577
2024-10-11 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.65% | 1094.6365 | 1403.0608 | 2497.6973 | 1248.8486 | 2640 | 17.6607 | 0.43826 | 0.56174 | 1.057 | 16.7088 | 2514.406 | 1101.9592 | 1412.4468 | 9.386 | -2.2083 | -4 | 1.7917
2024-10-11 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.53% | 1116.362 | 1434.3291 | 2550.691 | 1275.3455 | 2640 | 11.622 | 0.43767 | 0.56233 | 1.035 | 11.2289 | 2561.9199 | 1121.2765 | 1440.6434 | 6.3143 | -0.4282 | -2 | 1.5718
2024-10-11 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.48% | 1115.662 | 1435.085 | 2550.747 | 1275.3735 | 2640 | 11.6885 | 0.43739 | 0.56261 | 1.035 | 11.2933 | 2562.0404 | 1120.6016 | 1441.4388 | 6.3538 | -0.42988 | 0 | -0.42988
2024-10-11 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1115.0737 | 1435.7205 | 2550.7941 | 1275.3971 | 2640 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2561.6951 | 1119.839 | 1441.8561 | 6.1357 | -0.43129 | 0 | -0.43129
2024-10-11 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1113.4458 | 1437.4785 | 2550.9243 | 1275.4622 | 2640 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2561.8607 | 1118.2194 | 1443.6413 | 6.1628 | -0.43519 | -240 | 239.5648
2024-10-11 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | -240 | 239.5727
2024-10-11 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | -240 | 239.5627
2024-10-11 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | -240 | 239.566
2024-10-11 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | -240 | 239.5708
2024-10-11 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1116.0965 | 1434.6158 | 2550.7123 | 1275.3561 | 2640 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2562.6544 | 1121.322 | 1441.3325 | 6.7167 | -0.42884 | 0 | -0.42884
2024-10-11 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1095.8858 | 1456.4433 | 2552.3291 | 1276.1646 | 2640 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2565.8572 | 1101.6943 | 1464.1629 | 7.7196 | -0.47634 | -2 | 1.5237
2024-10-11 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 86.02% | 1097.6545 | 1454.5332 | 2552.1876 | 1276.0938 | 2640 | 13.9358 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0344 | 13.4723 | 2565.6599 | 1103.4487 | 1462.2112 | 7.6781 | -0.47227 | -2 | 1.5277
2024-10-11 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.19% | 1077.3852 | 1422.5547 | 2499.9399 | 1249.97 | 2640 | 22.6234 | 0.43096 | 0.56904 | 1.056 | 21.4231 | 2521.363 | 1086.6178 | 1434.7452 | 12.1905 | -2.3171 | -5 | 2.6829
2024-10-11 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.1% | 1193.9782 | 1547.5273 | 2741.5055 | 1370.7527 | 3040 | 36.7898 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1089 | 33.1775 | 2774.6829 | 1208.4276 | 1566.2554 | 18.7281 | -4.2772 | -6 | 1.7228
2024-10-12 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.08% | 1193.6758 | 1547.9052 | 2741.581 | 1370.7905 | 3040 | 30.0693 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1088 | 27.1176 | 2768.6987 | 1205.4828 | 1563.2159 | 15.3107 | -4.2842 | -6 | 1.7158
2024-10-12 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.91% | 1191.6247 | 1550.4691 | 2742.0938 | 1371.0469 | 3040 | 30.5773 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1086 | 27.5809 | 2769.6747 | 1203.6105 | 1566.0642 | 15.5951 | -4.3317 | -6 | 1.6683
2024-10-12 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.74% | 1189.4519 | 1553.1851 | 2742.637 | 1371.3185 | 3040 | 30.7214 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1084 | 27.7163 | 2770.3533 | 1201.4722 | 1568.8812 | 15.6961 | -4.3819 | -6 | 1.6181
2024-10-12 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.87% | 1191.141 | 1551.0737 | 2742.2147 | 1371.1074 | 3040 | 30.6226 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1086 | 27.623 | 2769.8377 | 1203.1397 | 1566.698 | 15.6243 | -4.3429 | -6 | 1.6571
2024-10-12 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.27% | 1196.0285 | 1544.9644 | 2740.9929 | 1370.4964 | 3040 | 32.7065 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1091 | 29.4896 | 2770.4825 | 1208.8962 | 1561.5862 | 16.6218 | -4.2294 | -6 | 1.7706
2024-10-12 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.1% | 1206.3221 | 1532.0973 | 2738.4195 | 1369.2097 | 3040 | 35.6755 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1101 | 32.1364 | 2770.5559 | 1220.4788 | 1550.0771 | 17.9797 | -3.9864 | -6 | 2.0136
2024-10-12 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.12% | 1206.4814 | 1531.8982 | 2738.3796 | 1369.1898 | 3040 | 35.7893 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1101 | 32.2384 | 2770.6181 | 1220.6851 | 1549.933 | 18.0347 | -3.9826 | -6 | 2.0174
2024-10-12 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.98% | 1204.8237 | 1533.9704 | 2738.7941 | 1369.397 | 3040 | 35.8256 | 0.43991 | 0.56009 | 1.11 | 32.276 | 2771.07 | 1219.0222 | 1552.0478 | 18.0774 | -4.0221 | -6 | 1.9779
2024-10-12 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.73% | 1201.6717 | 1537.9104 | 2739.5821 | 1369.791 | 3040 | 34.805 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1097 | 31.3655 | 2770.9476 | 1215.4296 | 1555.518 | 17.6075 | -4.0968 | -6 | 1.9032
2024-10-12 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1202.2739 | 1537.1576 | 2739.4315 | 1369.7158 | 3040 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2771.2294 | 1216.2293 | 1555.0001 | 17.8425 | -4.0826 | -4 | -0.082577
2024-10-12 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -4 | -0.11867
2024-10-12 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.53% | 1093.2472 | 1404.6307 | 2497.8779 | 1248.9389 | 2640 | 18.8858 | 0.43767 | 0.56233 | 1.0569 | 17.8691 | 2515.747 | 1101.068 | 1414.679 | 10.0483 | -2.2172 | -2 | -0.2172
2024-10-12 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1092.576 | 1405.3892 | 2497.9651 | 1248.9826 | 2640 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2515.937 | 1100.4366 | 1415.5004 | 10.1112 | -2.2215 | -2 | -0.2215
2024-10-12 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1115.0737 | 1435.7205 | 2550.7941 | 1275.3971 | 2640 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2561.6951 | 1119.839 | 1441.8561 | 6.1357 | -0.43129 | 0 | -0.43129
2024-10-12 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1113.4458 | 1437.4785 | 2550.9243 | 1275.4622 | 2640 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2561.8607 | 1118.2194 | 1443.6413 | 6.1628 | -0.43519 | 0 | -0.43519
2024-10-12 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | 0 | -0.4273
2024-10-12 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | 0 | -0.43726
2024-10-12 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | 0 | -0.43401
2024-10-12 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | 0 | -0.4292
2024-10-12 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1116.0965 | 1434.6158 | 2550.7123 | 1275.3561 | 2640 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2562.6544 | 1121.322 | 1441.3325 | 6.7167 | -0.42884 | -2 | 1.5712
2024-10-12 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1095.8858 | 1456.4433 | 2552.3291 | 1276.1646 | 2640 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2565.8572 | 1101.6943 | 1464.1629 | 7.7196 | -0.47634 | -2 | 1.5237
2024-10-12 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1075.3002 | 1424.9108 | 2500.211 | 1250.1055 | 2640 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2521.6576 | 1084.524 | 1437.1336 | 12.2228 | -2.33 | -5 | 2.67
2024-10-12 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1182.7059 | 1561.6177 | 2744.3235 | 1372.1618 | 3040 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2783.5985 | 1199.6319 | 1583.9665 | 22.3488 | -4.536 | -6 | 1.464
2024-10-12 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.1% | 1193.9782 | 1547.5273 | 2741.5055 | 1370.7527 | 3040 | 36.7898 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1089 | 33.1775 | 2774.6829 | 1208.4276 | 1566.2554 | 18.7281 | -4.2772 | -11 | 6.7228
2024-10-13 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1249.65 | 1620.49 | 2870.14 | 1435.07 | 3370 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2911.1148 | 1267.4903 | 1643.6245 | 23.1345 | -10.7642 | -11 | 0.23583
2024-10-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1247.622 | 1623.3292 | 2870.9512 | 1435.4756 | 3370 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2912.63 | 1265.7342 | 1646.8958 | 23.5665 | -10.8847 | -11 | 0.11532
2024-10-13 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1336.5177 | 1745.2234 | 3081.7411 | 1540.8706 | 3750 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3132.2347 | 1358.4162 | 1773.8185 | 28.595 | -17.7251 | -11 | -6.7251
2024-10-13 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1338.2463 | 1742.6305 | 3080.8768 | 1540.4384 | 3750 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3131.1939 | 1360.1027 | 1771.0913 | 28.4608 | -17.5653 | -11 | -6.5653
2024-10-13 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1343.2457 | 1735.1315 | 3078.3772 | 1539.1886 | 3750 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3132.0748 | 1366.6765 | 1765.3982 | 30.2667 | -17.0999 | -11 | -6.0999
2024-10-13 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -10 | -6.105
2024-10-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -10 | -0.00042922
2024-10-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -10 | 4.3345
2024-10-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -10 | 4.229
2024-10-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -10 | 4.2491
2024-10-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -6 | 1.8813
2024-10-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -4 | -0.15286
2024-10-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1198.0028 | 1542.4965 | 2740.4993 | 1370.2496 | 3040 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2772.2828 | 1211.8969 | 1560.3859 | 17.8894 | -4.1832 | -4 | -0.18318
2024-10-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1196.3709 | 1544.5363 | 2740.9073 | 1370.4536 | 3040 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2772.797 | 1210.2904 | 1562.5066 | 17.9703 | -4.2214 | -4 | -0.22138
2024-10-13 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -4 | 1.7851
2024-10-13 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -4 | 1.7596
2024-10-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -4 | 1.7679
2024-10-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -4 | 1.7802
2024-10-13 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -4 | 1.7812
2024-10-13 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1073.6028 | 1426.8289 | 2500.4316 | 1250.2158 | 2640 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2521.9678 | 1082.8497 | 1439.1181 | 12.2892 | -2.3404 | -5 | 2.6596
2024-10-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -6 | 1.4146
2024-10-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1182.7059 | 1561.6177 | 2744.3235 | 1372.1618 | 3040 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2783.5985 | 1199.6319 | 1583.9665 | 22.3488 | -4.536 | -6 | 1.464
2024-10-13 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1194.0941 | 1547.6776 | 2741.7718 | 1370.8859 | 3100 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2780.818 | 1211.0995 | 1569.7185 | 22.0408 | -6.0258 | -11 | 4.9742
2024-10-14 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.08% | 1193.7976 | 1548.0631 | 2741.8607 | 1370.9304 | 3100 | 36.0832 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1306 | 31.9146 | 2773.7753 | 1207.6931 | 1566.0822 | 18.0191 | -6.0357 | -11 | 4.9643
2024-10-14 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.91% | 1191.7857 | 1550.6785 | 2742.4643 | 1371.2321 | 3100 | 36.6928 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1304 | 32.4608 | 2774.9251 | 1205.8922 | 1569.033 | 18.3544 | -6.1029 | -11 | 4.8971
2024-10-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1245.4732 | 1626.3376 | 2871.8107 | 1435.9054 | 3370 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2913.6985 | 1263.6394 | 1650.0591 | 23.7215 | -11.0118 | -11 | -0.011784
2024-10-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1247.1436 | 1623.9989 | 2871.1425 | 1435.5713 | 3370 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2912.8859 | 1265.2758 | 1647.6101 | 23.6112 | -10.913 | -11 | 0.086978
2024-10-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1251.9757 | 1617.234 | 2869.2097 | 1434.6049 | 3370 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2913.7637 | 1271.4168 | 1642.3469 | 25.1129 | -10.6253 | -11 | 0.37467
2024-10-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1262.1455 | 1602.9962 | 2865.1418 | 1432.5709 | 3370 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2913.6714 | 1283.5237 | 1630.1477 | 27.1515 | -10.0101 | -10 | -0.01005
2024-10-14 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1206.3553 | 1531.7381 | 2738.0934 | 1369.0467 | 3100 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2776.0268 | 1223.0681 | 1552.9587 | 21.2206 | -5.6097 | -10 | 4.3903
2024-10-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -6 | 0.33455
2024-10-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -6 | 0.22898
2024-10-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -6 | 0.2491
2024-10-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -6 | 1.8813
2024-10-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -4 | -0.15286
2024-10-14 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-14 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1198.0028 | 1542.4965 | 2740.4993 | 1370.2496 | 3040 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2772.2828 | 1211.8969 | 1560.3859 | 17.8894 | -4.1832 | -4 | -0.18318
2024-10-14 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -4 | 1.7649
2024-10-14 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -4 | 1.7851
2024-10-14 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -2 | -0.24037
2024-10-14 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -2 | -0.23206
2024-10-14 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -4 | 1.7802
2024-10-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -4 | 1.7812
2024-10-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -5 | 0.37453
2024-10-14 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -6 | -0.46151
2024-10-14 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1329.6094 | 1755.5858 | 3085.1953 | 1542.5976 | 3750 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3156.7824 | 1360.461 | 1796.3215 | 40.7356 | -18.3581 | -18 | -0.35807
2024-10-14 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1425.9232 | 1848.1536 | 3274.0768 | 1637.0384 | 4700 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3376.5898 | 1470.5696 | 1906.0202 | 57.8666 | -61.2965 | -17 | -44.2965
2024-10-15 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -61 | -0.40071
2024-10-15 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -62 | -0.10643
2024-10-15 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -63 | 0.14863
2024-10-15 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -62 | -0.27251
2024-10-15 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -61 | 0.41179
2024-10-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -16 | -0.105
2024-10-15 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -10 | -0.00042922
2024-10-15 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -10 | 4.3345
2024-10-15 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -10 | 4.229
2024-10-15 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -6 | 0.2491
2024-10-15 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -4 | -0.11867
2024-10-15 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -4 | -0.15286
2024-10-15 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1092.576 | 1405.3892 | 2497.9651 | 1248.9826 | 2640 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2515.937 | 1100.4366 | 1415.5004 | 10.1112 | -2.2215 | -2 | -0.2215
2024-10-15 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -2 | -0.22511
2024-10-15 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1113.4458 | 1437.4785 | 2550.9243 | 1275.4622 | 2640 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2561.8607 | 1118.2194 | 1443.6413 | 6.1628 | -0.43519 | 0 | -0.43519
2024-10-15 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | 0 | -0.4273
2024-10-15 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | 0 | -0.43726
2024-10-15 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | 0 | -0.43401
2024-10-15 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | 0 | -0.4292
2024-10-15 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -2 | -0.21883
2024-10-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -7 | 2.3745
2024-10-15 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -12 | 5.5385
2024-10-15 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1238.7989 | 1635.6816 | 2874.4805 | 1437.2402 | 3370 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2933.8554 | 1264.3873 | 1669.468 | 33.7864 | -11.4028 | -18 | 6.5972
2024-10-15 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1341.1488 | 1738.2767 | 3079.4256 | 1539.7128 | 3750 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3139.8478 | 1367.4639 | 1772.3839 | 34.1072 | -17.2957 | -17 | -0.29568
2024-10-16 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -17 | -44.4007
2024-10-16 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -62 | -0.10643
2024-10-16 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -63 | 0.14863
2024-10-16 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -62 | -0.27251
2024-10-16 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -61 | 0.41179
2024-10-16 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1437.284 | 1825.432 | 3262.716 | 1631.358 | 4700 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3361.7791 | 1480.9231 | 1880.8561 | 55.4241 | -56.9953 | -57 | 0.0046519
2024-10-16 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -16 | 5.9996
2024-10-16 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -16 | 5.8996
2024-10-16 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-16 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -10 | -0.25354
2024-10-16 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -6 | 1.8813
2024-10-16 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -6 | 1.8471
2024-10-16 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-16 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -4 | 1.7749
2024-10-16 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1113.4458 | 1437.4785 | 2550.9243 | 1275.4622 | 2640 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2561.8607 | 1118.2194 | 1443.6413 | 6.1628 | -0.43519 | -2 | 1.5648
2024-10-16 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | -2 | 1.5727
2024-10-16 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | -2 | 1.5627
2024-10-16 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1397.0156 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43669 | 0.56331 | 1 | 0 | 2480 | 1082.9844 | 1397.0156 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-10-16 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1394.9962 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4375 | 0.5625 | 1 | 0 | 2480 | 1085.0038 | 1394.9962 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-10-16 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1116.0965 | 1434.6158 | 2550.7123 | 1275.3561 | 2640 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2562.6544 | 1121.322 | 1441.3325 | 6.7167 | -0.42884 | -4 | 3.5712
2024-10-16 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1073.6028 | 1426.8289 | 2500.4316 | 1250.2158 | 2640 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2521.9678 | 1082.8497 | 1439.1181 | 12.2892 | -2.3404 | -7 | 4.6596
2024-10-16 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -12 | 7.4146
2024-10-16 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1238.7989 | 1635.6816 | 2874.4805 | 1437.2402 | 3370 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2933.8554 | 1264.3873 | 1669.468 | 33.7864 | -11.4028 | -18 | 6.5972
2024-10-16 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1341.1488 | 1738.2767 | 3079.4256 | 1539.7128 | 3750 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3139.8478 | 1367.4639 | 1772.3839 | 34.1072 | -17.2957 | -17 | -0.29568
2024-10-17 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1340.8396 | 1738.7406 | 3079.5802 | 1539.7901 | 3750 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3128.9674 | 1362.3426 | 1766.6247 | 27.8842 | -17.3245 | -61 | 43.6755
2024-10-17 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -62 | -0.10643
2024-10-17 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -63 | 0.14863
2024-10-17 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -62 | -0.27251
2024-10-17 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -61 | 0.41179
2024-10-17 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -57 | 40.895
2024-10-17 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -57 | 46.9996
2024-10-17 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -58 | 47.8996
2024-10-17 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -17 | 6.7104
2024-10-17 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -10 | 4.2491
2024-10-17 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1200.7459 | 1539.0676 | 2739.8135 | 1369.9068 | 3040 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2770.4227 | 1214.1607 | 1556.2621 | 17.1945 | -4.1187 | -6 | 1.8813
2024-10-17 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -6 | 1.8471
2024-10-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1092.576 | 1405.3892 | 2497.9651 | 1248.9826 | 2640 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2515.937 | 1100.4366 | 1415.5004 | 10.1112 | -2.2215 | -4 | 1.7785
2024-10-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -4 | 1.7749
2024-10-17 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -4 | 1.7649
2024-10-17 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -4 | 1.7851
2024-10-17 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -4 | 1.7596
2024-10-17 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -4 | 1.7679
2024-10-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.5% | 1198.877 | 1541.4037 | 2740.2807 | 1370.1404 | 3040 | 34.7655 | 0.4375 | 0.5625 | 1.1094 | 31.3379 | 2771.6186 | 1212.5874 | 1559.0312 | 17.6275 | -4.1627 | -4 | -0.16267
2024-10-17 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1199.0281 | 1541.2149 | 2740.243 | 1370.1215 | 3040 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2775.0599 | 1214.2627 | 1560.7973 | 19.5824 | -4.1591 | -4 | -0.15912
2024-10-17 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 85.87% | 1234.88 | 1641.168 | 2876.048 | 1438.024 | 3370 | 69.9639 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1717 | 59.709 | 2935.757 | 1260.5171 | 1675.2399 | 34.0719 | -11.6298 | -7 | -4.6298
2024-10-17 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.02% | 1327.3733 | 1758.9401 | 3086.3134 | 1543.1567 | 3750 | 87.0989 | 0.43008 | 0.56992 | 1.215 | 71.6839 | 3157.9972 | 1358.2033 | 1799.7939 | 40.8538 | -18.561 | -12 | -6.561
2024-10-17 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.19% | 1415.5019 | 1868.9962 | 3284.4981 | 1642.2491 | 4700 | 174.0258 | 0.43096 | 0.56904 | 1.431 | 121.6143 | 3406.1124 | 1467.9133 | 1938.1991 | 69.2029 | -65.1466 | -18 | -47.1466
2024-10-17 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1425.9232 | 1848.1536 | 3274.0768 | 1637.0384 | 4700 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3376.5898 | 1470.5696 | 1906.0202 | 57.8666 | -61.2965 | -61 | -0.29648
2024-10-18 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -61 | -0.40071
2024-10-18 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -62 | -0.10643
2024-10-18 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -63 | 0.14863
2024-10-18 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -62 | -0.27251
2024-10-18 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -61 | 0.41179
2024-10-18 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1437.284 | 1825.432 | 3262.716 | 1631.358 | 4700 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3361.7791 | 1480.9231 | 1880.8561 | 55.4241 | -56.9953 | -57 | 0.0046519
2024-10-18 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1353.9256 | 1719.1116 | 3073.0372 | 1536.5186 | 3750 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3131.6943 | 1379.7688 | 1751.9254 | 32.8138 | -16.0894 | -16 | -0.089448
2024-10-18 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.98% | 1352.233 | 1721.6506 | 3073.8835 | 1536.9418 | 3750 | 71.6512 | 0.43991 | 0.56009 | 1.22 | 58.7326 | 3132.6161 | 1378.07 | 1754.5461 | 32.8955 | -16.2511 | -16 | -0.25106
2024-10-18 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.73% | 1349.0135 | 1726.4798 | 3075.4933 | 1537.7466 | 3750 | 69.6099 | 0.43863 | 0.56137 | 1.2193 | 57.0893 | 3132.5826 | 1374.0547 | 1758.5279 | 32.048 | -16.5569 | -17 | 0.44307
2024-10-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -10 | -0.25354
2024-10-18 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.65% | 1256.6376 | 1610.7073 | 2867.3449 | 1433.6725 | 3370 | 54.3406 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1753 | 46.2354 | 2913.5804 | 1276.9007 | 1636.6797 | 25.9724 | -10.3449 | -10 | -0.34493
2024-10-18 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1199.3078 | 1540.8999 | 2740.2077 | 1370.1038 | 3100 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2778.732 | 1216.1687 | 1562.5632 | 21.6634 | -5.8502 | -6 | 0.14981
2024-10-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-18 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1198.0028 | 1542.4965 | 2740.4993 | 1370.2496 | 3040 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2772.2828 | 1211.8969 | 1560.3859 | 17.8894 | -4.1832 | -4 | -0.18318
2024-10-18 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -2 | -0.23508
2024-10-18 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -2 | -0.21489
2024-10-18 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -2 | -0.24037
2024-10-18 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -2 | -0.23206
2024-10-18 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -2 | -0.21976
2024-10-18 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -4 | 1.7812
2024-10-18 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -7 | 2.3745
2024-10-18 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -6 | -0.46151
2024-10-18 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1183.0358 | 1562.0534 | 2745.0892 | 1372.5446 | 3100 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2791.3199 | 1202.9596 | 1588.3603 | 26.3069 | -6.3917 | -11 | 4.6083
2024-10-18 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1249.9489 | 1620.0715 | 2870.0204 | 1435.0102 | 3370 | 58.8638 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 50.1306 | 2920.1511 | 1271.7817 | 1648.3693 | 28.2978 | -10.7464 | -11 | 0.25363
2024-10-19 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1249.65 | 1620.49 | 2870.14 | 1435.07 | 3370 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2911.1148 | 1267.4903 | 1643.6245 | 23.1345 | -10.7642 | -11 | 0.23583
2024-10-19 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1247.622 | 1623.3292 | 2870.9512 | 1435.4756 | 3370 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2912.63 | 1265.7342 | 1646.8958 | 23.5665 | -10.8847 | -11 | 0.11532
2024-10-19 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1245.4732 | 1626.3376 | 2871.8107 | 1435.9054 | 3370 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2913.6985 | 1263.6394 | 1650.0591 | 23.7215 | -11.0118 | -11 | -0.011784
2024-10-19 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1247.1436 | 1623.9989 | 2871.1425 | 1435.5713 | 3370 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2912.8859 | 1265.2758 | 1647.6101 | 23.6112 | -10.913 | -11 | 0.086978
2024-10-19 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1251.9757 | 1617.234 | 2869.2097 | 1434.6049 | 3370 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2913.7637 | 1271.4168 | 1642.3469 | 25.1129 | -10.6253 | -11 | 0.37467
2024-10-19 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1262.1455 | 1602.9962 | 2865.1418 | 1432.5709 | 3370 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2913.6714 | 1283.5237 | 1630.1477 | 27.1515 | -10.0101 | -10 | -0.01005
2024-10-19 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -10 | -0.00042922
2024-10-19 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -10 | -0.10041
2024-10-19 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-19 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -6 | -4.2535
2024-10-19 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -6 | 0.19811
2024-10-19 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -4 | -0.15286
2024-10-19 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -2 | -2.1693
2024-10-19 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -2 | -0.22511
2024-10-19 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -2 | -0.23508
2024-10-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | -2 | 1.5727
2024-10-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | -2 | 1.5627
2024-10-19 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | -2 | 1.566
2024-10-19 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | -2 | 1.5708
2024-10-19 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1116.0965 | 1434.6158 | 2550.7123 | 1275.3561 | 2640 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2562.6544 | 1121.322 | 1441.3325 | 6.7167 | -0.42884 | -4 | 3.5712
2024-10-19 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1073.6028 | 1426.8289 | 2500.4316 | 1250.2158 | 2640 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2521.9678 | 1082.8497 | 1439.1181 | 12.2892 | -2.3404 | -5 | 2.6596
2024-10-19 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1075.3002 | 1424.9108 | 2500.211 | 1250.1055 | 2640 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2521.6576 | 1084.524 | 1437.1336 | 12.2228 | -2.33 | -6 | 3.67
2024-10-19 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1182.7059 | 1561.6177 | 2744.3235 | 1372.1618 | 3040 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2783.5985 | 1199.6319 | 1583.9665 | 22.3488 | -4.536 | -6 | 1.464
2024-10-19 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1194.0941 | 1547.6776 | 2741.7718 | 1370.8859 | 3100 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2780.818 | 1211.0995 | 1569.7185 | 22.0408 | -6.0258 | -11 | 4.9742
2024-10-20 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1340.8396 | 1738.7406 | 3079.5802 | 1539.7901 | 3750 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3128.9674 | 1362.3426 | 1766.6247 | 27.8842 | -17.3245 | -11 | -6.3245
2024-10-20 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1338.7413 | 1741.8881 | 3080.6294 | 1540.3147 | 3750 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3130.868 | 1360.5733 | 1770.2946 | 28.4065 | -17.5194 | -11 | -6.5194
2024-10-20 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1336.5177 | 1745.2234 | 3081.7411 | 1540.8706 | 3750 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3132.2347 | 1358.4162 | 1773.8185 | 28.595 | -17.7251 | -11 | -6.7251
2024-10-20 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1338.2463 | 1742.6305 | 3080.8768 | 1540.4384 | 3750 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3131.1939 | 1360.1027 | 1771.0913 | 28.4608 | -17.5653 | -11 | -6.5653
2024-10-20 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1343.2457 | 1735.1315 | 3078.3772 | 1539.1886 | 3750 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3132.0748 | 1366.6765 | 1765.3982 | 30.2667 | -17.0999 | -11 | -6.0999
2024-10-20 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -10 | -6.105
2024-10-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1206.3553 | 1531.7381 | 2738.0934 | 1369.0467 | 3100 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2776.0268 | 1223.0681 | 1552.9587 | 21.2206 | -5.6097 | -10 | 4.3903
2024-10-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -10 | 4.3345
2024-10-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -10 | 4.229
2024-10-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -10 | 4.2491
2024-10-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -6 | 0.19811
2024-10-20 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -6 | 1.8471
2024-10-20 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-20 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1092.0117 | 1406.0268 | 2498.0385 | 1249.0192 | 2640 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2515.3863 | 1099.5952 | 1415.7911 | 9.7642 | -2.2251 | -4 | 1.7749
2024-10-20 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1113.4458 | 1437.4785 | 2550.9243 | 1275.4622 | 2640 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2561.8607 | 1118.2194 | 1443.6413 | 6.1628 | -0.43519 | -2 | 1.5648
2024-10-20 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1116.737 | 1433.9241 | 2550.661 | 1275.3305 | 2640 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2561.8999 | 1121.6576 | 1440.2423 | 6.3183 | -0.4273 | -2 | 1.5727
2024-10-20 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | -2 | 1.5627
2024-10-20 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | -4 | 3.566
2024-10-20 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -4 | 1.7802
2024-10-20 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -6 | 3.7812
2024-10-20 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -7 | 2.3745
2024-10-20 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -12 | 5.5385
2024-10-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1329.6094 | 1755.5858 | 3085.1953 | 1542.5976 | 3750 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3156.7824 | 1360.461 | 1796.3215 | 40.7356 | -18.3581 | -18 | -0.35807
2024-10-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1341.1488 | 1738.2767 | 3079.4256 | 1539.7128 | 3750 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3139.8478 | 1367.4639 | 1772.3839 | 34.1072 | -17.2957 | -17 | -0.29568
2024-10-21 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -17 | -44.4007
2024-10-21 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -18 | -44.1064
2024-10-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -18 | -44.8514
2024-10-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -18 | -44.2725
2024-10-21 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -61 | 0.41179
2024-10-21 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -57 | 40.895
2024-10-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -16 | 5.9996
2024-10-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -10 | -0.10041
2024-10-21 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-21 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -10 | -0.25354
2024-10-21 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -6 | 0.19811
2024-10-21 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1199.3078 | 1540.8999 | 2740.2077 | 1370.1038 | 3100 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2778.732 | 1216.1687 | 1562.5632 | 21.6634 | -5.8502 | -6 | 0.14981
2024-10-21 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1254.5099 | 1613.6861 | 2868.196 | 1434.098 | 3370 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2917.9362 | 1276.2656 | 1641.6706 | 27.9845 | -10.4733 | -6 | -4.4733
2024-10-21 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.43% | 1198.0414 | 1542.5462 | 2740.5876 | 1370.2938 | 3100 | 42.3084 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1311 | 37.4032 | 2777.9908 | 1214.3922 | 1563.5986 | 21.0525 | -5.893 | -6 | 0.10698
2024-10-21 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1196.3709 | 1544.5363 | 2740.9073 | 1370.4536 | 3040 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2772.797 | 1210.2904 | 1562.5066 | 17.9703 | -4.2214 | -6 | 1.7786
2024-10-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.56% | 1199.67 | 1540.4126 | 2740.0825 | 1370.0413 | 3040 | 36.3517 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1095 | 32.7654 | 2772.8479 | 1214.0154 | 1558.8325 | 18.42 | -4.144 | -6 | 1.856
2024-10-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.23% | 1195.5026 | 1545.6218 | 2741.1244 | 1370.5622 | 3040 | 35.4464 | 0.43614 | 0.56386 | 1.109 | 31.9615 | 2773.0859 | 1209.4421 | 1563.6437 | 18.0219 | -4.2417 | -6 | 1.7583
2024-10-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.34% | 1196.8653 | 1543.9184 | 2740.7837 | 1370.3918 | 3040 | 35.0139 | 0.43669 | 0.56331 | 1.1092 | 31.5676 | 2772.3512 | 1210.6504 | 1561.7008 | 17.7824 | -4.2098 | -6 | 1.7902
2024-10-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.5% | 1198.877 | 1541.4037 | 2740.2807 | 1370.1404 | 3040 | 34.7655 | 0.4375 | 0.5625 | 1.1094 | 31.3379 | 2771.6186 | 1212.5874 | 1559.0312 | 17.6275 | -4.1627 | -6 | 1.8373
2024-10-21 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.51% | 1199.0469 | 1541.2391 | 2740.2859 | 1370.143 | 3100 | 46.3507 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1313 | 40.9723 | 2781.2583 | 1216.9748 | 1564.2834 | 23.0444 | -5.859 | -10 | 4.141
2024-10-21 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 85.87% | 1179.151 | 1567.1036 | 2746.2547 | 1373.1273 | 3100 | 52.4729 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1288 | 46.4851 | 2792.7398 | 1199.1102 | 1593.6296 | 26.526 | -6.5181 | -12 | 5.4819
2024-10-21 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.02% | 1236.639 | 1638.7055 | 2875.3444 | 1437.6722 | 3370 | 69.6791 | 0.43008 | 0.56992 | 1.172 | 59.4515 | 2934.7959 | 1262.2081 | 1672.5878 | 33.8824 | -11.5282 | -19 | 7.4718
2024-10-21 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1329.6094 | 1755.5858 | 3085.1953 | 1542.5976 | 3750 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3156.7824 | 1360.461 | 1796.3215 | 40.7356 | -18.3581 | -18 | -0.35807
2024-10-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1425.9232 | 1848.1536 | 3274.0768 | 1637.0384 | 4700 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3376.5898 | 1470.5696 | 1906.0202 | 57.8666 | -61.2965 | -17 | -44.2965
2024-10-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -17 | -44.4007
2024-10-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -62 | -0.10643
2024-10-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -63 | 0.14863
2024-10-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -62 | -0.27251
2024-10-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -17 | -43.5882
2024-10-22 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1437.284 | 1825.432 | 3262.716 | 1631.358 | 4700 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3361.7791 | 1480.9231 | 1880.8561 | 55.4241 | -56.9953 | -16 | -40.9953
2024-10-22 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -10 | -0.00042922
2024-10-22 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -10 | -0.10041
2024-10-22 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-22 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -10 | -0.25354
2024-10-22 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.65% | 1256.6376 | 1610.7073 | 2867.3449 | 1433.6725 | 3370 | 54.3406 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1753 | 46.2354 | 2913.5804 | 1276.9007 | 1636.6797 | 25.9724 | -10.3449 | -6 | -4.3449
2024-10-22 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.53% | 1255.2031 | 1612.7156 | 2867.9187 | 1433.9594 | 3370 | 58.1101 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1751 | 49.4526 | 2917.3713 | 1276.8471 | 1640.5242 | 27.8086 | -10.4315 | -6 | -4.4315
2024-10-22 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1254.5099 | 1613.6861 | 2868.196 | 1434.098 | 3370 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2917.9362 | 1276.2656 | 1641.6706 | 27.9845 | -10.4733 | -6 | -4.4733
2024-10-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.43% | 1198.0414 | 1542.5462 | 2740.5876 | 1370.2938 | 3100 | 42.3084 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1311 | 37.4032 | 2777.9908 | 1214.3922 | 1563.5986 | 21.0525 | -5.893 | -6 | 0.10698
2024-10-22 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1196.3709 | 1544.5363 | 2740.9073 | 1370.4536 | 3040 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2772.797 | 1210.2904 | 1562.5066 | 17.9703 | -4.2214 | -6 | 1.7786
2024-10-22 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -4 | 1.7851
2024-10-22 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1112.5798 | 1438.4139 | 2550.9936 | 1275.4968 | 2640 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2561.954 | 1117.36 | 1444.5941 | 6.1802 | -0.43726 | -4 | 3.5627
2024-10-22 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1113.9389 | 1436.946 | 2550.8849 | 1275.4424 | 2640 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2561.7111 | 1118.6666 | 1443.0446 | 6.0985 | -0.43401 | -4 | 3.566
2024-10-22 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1115.9458 | 1434.7785 | 2550.7243 | 1275.3622 | 2640 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.4731 | 1120.6484 | 1440.8247 | 6.0462 | -0.4292 | -4 | 3.5708
2024-10-22 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -6 | 3.7812
2024-10-22 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -7 | 2.3745
2024-10-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -12 | 5.5385
2024-10-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1238.7989 | 1635.6816 | 2874.4805 | 1437.2402 | 3370 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2933.8554 | 1264.3873 | 1669.468 | 33.7864 | -11.4028 | -11 | -0.40282
2024-10-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1425.9232 | 1848.1536 | 3274.0768 | 1637.0384 | 4700 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3376.5898 | 1470.5696 | 1906.0202 | 57.8666 | -61.2965 | -17 | -44.2965
2024-10-23 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -17 | -44.4007
2024-10-23 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -18 | -44.1064
2024-10-23 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -18 | -44.8514
2024-10-23 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -18 | -44.2725
2024-10-23 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -17 | -43.5882
2024-10-23 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1437.284 | 1825.432 | 3262.716 | 1631.358 | 4700 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3361.7791 | 1480.9231 | 1880.8561 | 55.4241 | -56.9953 | -16 | -40.9953
2024-10-23 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1353.9256 | 1719.1116 | 3073.0372 | 1536.5186 | 3750 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3131.6943 | 1379.7688 | 1751.9254 | 32.8138 | -16.0894 | -16 | -0.089448
2024-10-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.98% | 1352.233 | 1721.6506 | 3073.8835 | 1536.9418 | 3750 | 71.6512 | 0.43991 | 0.56009 | 1.22 | 58.7326 | 3132.6161 | 1378.07 | 1754.5461 | 32.8955 | -16.2511 | -16 | -0.25106
2024-10-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.73% | 1349.0135 | 1726.4798 | 3075.4933 | 1537.7466 | 3750 | 69.6099 | 0.43863 | 0.56137 | 1.2193 | 57.0893 | 3132.5826 | 1374.0547 | 1758.5279 | 32.048 | -16.5569 | -17 | 0.44307
2024-10-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.78% | 1349.6287 | 1725.5569 | 3075.1856 | 1537.5928 | 3750 | 70.5735 | 0.43888 | 0.56112 | 1.2194 | 57.8738 | 3133.0594 | 1375.0282 | 1758.0312 | 32.4743 | -16.4986 | -10 | -6.4986
2024-10-23 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.65% | 1256.6376 | 1610.7073 | 2867.3449 | 1433.6725 | 3370 | 54.3406 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1753 | 46.2354 | 2913.5804 | 1276.9007 | 1636.6797 | 25.9724 | -10.3449 | -10 | -0.34493
2024-10-23 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.53% | 1255.2031 | 1612.7156 | 2867.9187 | 1433.9594 | 3370 | 58.1101 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1751 | 49.4526 | 2917.3713 | 1276.8471 | 1640.5242 | 27.8086 | -10.4315 | -10 | -0.43151
2024-10-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1254.5099 | 1613.6861 | 2868.196 | 1434.098 | 3370 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2917.9362 | 1276.2656 | 1641.6706 | 27.9845 | -10.4733 | -10 | -0.47325
2024-10-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.43% | 1198.0414 | 1542.5462 | 2740.5876 | 1370.2938 | 3100 | 42.3084 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1311 | 37.4032 | 2777.9908 | 1214.3922 | 1563.5986 | 21.0525 | -5.893 | -11 | 5.107
2024-10-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1196.3709 | 1544.5363 | 2740.9073 | 1370.4536 | 3040 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2772.797 | 1210.2904 | 1562.5066 | 17.9703 | -4.2214 | -11 | 6.7786
2024-10-23 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -10 | 7.7851
2024-10-23 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -11 | 8.7596
2024-10-23 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -11 | 8.7679
2024-10-23 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -10 | 7.7802
2024-10-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1199.0281 | 1541.2149 | 2740.243 | 1370.1215 | 3040 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2775.0599 | 1214.2627 | 1560.7973 | 19.5824 | -4.1591 | -10 | 5.8409
2024-10-23 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -12 | 7.3745
2024-10-23 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -19 | 12.5385
2024-10-23 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1238.7989 | 1635.6816 | 2874.4805 | 1437.2402 | 3370 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2933.8554 | 1264.3873 | 1669.468 | 33.7864 | -11.4028 | -18 | 6.5972
2024-10-23 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1425.9232 | 1848.1536 | 3274.0768 | 1637.0384 | 4700 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3376.5898 | 1470.5696 | 1906.0202 | 57.8666 | -61.2965 | -61 | -0.29648
2024-10-24 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -61 | -0.40071
2024-10-24 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -62 | -0.10643
2024-10-24 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -63 | 0.14863
2024-10-24 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -62 | -0.27251
2024-10-24 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -61 | 0.41179
2024-10-24 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1437.284 | 1825.432 | 3262.716 | 1631.358 | 4700 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3361.7791 | 1480.9231 | 1880.8561 | 55.4241 | -56.9953 | -57 | 0.0046519
2024-10-24 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1353.9256 | 1719.1116 | 3073.0372 | 1536.5186 | 3750 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3131.6943 | 1379.7688 | 1751.9254 | 32.8138 | -16.0894 | -57 | 40.9106
2024-10-24 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -58 | 47.8996
2024-10-24 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -59 | 48.7104
2024-10-24 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -16 | 5.7465
2024-10-24 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -10 | 4.1981
2024-10-24 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1199.3078 | 1540.8999 | 2740.2077 | 1370.1038 | 3100 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2778.732 | 1216.1687 | 1562.5632 | 21.6634 | -5.8502 | -10 | 4.1498
2024-10-24 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.48% | 1198.6198 | 1541.7942 | 2740.4141 | 1370.207 | 3100 | 43.8318 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1312 | 38.7475 | 2779.1616 | 1215.5675 | 1563.5941 | 21.7999 | -5.8735 | -6 | 0.12653
2024-10-24 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1198.0028 | 1542.4965 | 2740.4993 | 1370.2496 | 3040 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2772.2828 | 1211.8969 | 1560.3859 | 17.8894 | -4.1832 | -6 | 1.8168
2024-10-24 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -6 | 3.7649
2024-10-24 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -4 | 1.7851
2024-10-24 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -4 | 1.7596
2024-10-24 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -4 | 1.7679
2024-10-24 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -4 | 1.7802
2024-10-24 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1199.0281 | 1541.2149 | 2740.243 | 1370.1215 | 3040 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2775.0599 | 1214.2627 | 1560.7973 | 19.5824 | -4.1591 | -4 | -0.15912
2024-10-24 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -7 | 2.3745
2024-10-24 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -6 | -0.46151
2024-10-24 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1238.7989 | 1635.6816 | 2874.4805 | 1437.2402 | 3370 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2933.8554 | 1264.3873 | 1669.468 | 33.7864 | -11.4028 | -11 | -0.40282
2024-10-24 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1341.1488 | 1738.2767 | 3079.4256 | 1539.7128 | 3750 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3139.8478 | 1367.4639 | 1772.3839 | 34.1072 | -17.2957 | -17 | -0.29568
2024-10-25 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1340.8396 | 1738.7406 | 3079.5802 | 1539.7901 | 3750 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3128.9674 | 1362.3426 | 1766.6247 | 27.8842 | -17.3245 | -61 | 43.6755
2024-10-25 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -62 | -0.10643
2024-10-25 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -63 | 0.14863
2024-10-25 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -62 | -0.27251
2024-10-25 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -61 | 0.41179
2024-10-25 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1437.284 | 1825.432 | 3262.716 | 1631.358 | 4700 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3361.7791 | 1480.9231 | 1880.8561 | 55.4241 | -56.9953 | -57 | 0.0046519
2024-10-25 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.12% | 1437.4303 | 1825.1395 | 3262.5697 | 1631.2849 | 4700 | 143.1574 | 0.44058 | 0.55942 | 1.4406 | 99.3747 | 3361.9444 | 1481.213 | 1880.7314 | 55.592 | -56.9393 | -57 | 0.060734
2024-10-25 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.98% | 1435.9077 | 1828.1845 | 3264.0923 | 1632.0461 | 4700 | 143.3023 | 0.43991 | 0.56009 | 1.4399 | 99.5217 | 3363.614 | 1479.6884 | 1883.9256 | 55.7411 | -57.5222 | -58 | 0.4778
2024-10-25 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.73% | 1433.0102 | 1833.9796 | 3266.9898 | 1633.4949 | 4700 | 139.2199 | 0.43863 | 0.56137 | 1.4386 | 96.7723 | 3363.7621 | 1475.4577 | 1888.3044 | 54.3248 | -58.6262 | -59 | 0.37383
2024-10-25 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.78% | 1433.5641 | 1832.8718 | 3266.4359 | 1633.2179 | 4700 | 141.147 | 0.43888 | 0.56112 | 1.4389 | 98.0952 | 3364.5311 | 1476.6159 | 1887.9153 | 55.0435 | -58.4157 | -16 | -42.4157
2024-10-25 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.65% | 1348.0676 | 1727.8986 | 3075.9662 | 1537.9831 | 3750 | 67.9258 | 0.43826 | 0.56174 | 1.2191 | 55.7167 | 3131.6829 | 1372.4859 | 1759.197 | 31.2984 | -16.6464 | -17 | 0.35359
2024-10-25 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.53% | 1346.584 | 1730.124 | 3076.708 | 1538.354 | 3750 | 72.6377 | 0.43767 | 0.56233 | 1.2188 | 59.596 | 3136.304 | 1372.6674 | 1763.6365 | 33.5126 | -16.7864 | -17 | 0.21359
2024-10-25 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1254.5099 | 1613.6861 | 2868.196 | 1434.098 | 3370 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2917.9362 | 1276.2656 | 1641.6706 | 27.9845 | -10.4733 | -10 | -0.47325
2024-10-25 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.43% | 1253.9271 | 1614.5021 | 2868.4292 | 1434.2146 | 3370 | 56.4113 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1749 | 48.0153 | 2916.4445 | 1274.9169 | 1641.5276 | 27.0255 | -10.5083 | -6 | -4.5083
2024-10-25 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.3% | 1252.3142 | 1616.7601 | 2869.0743 | 1434.5372 | 3370 | 56.5914 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1746 | 48.1795 | 2917.2539 | 1273.3439 | 1643.9099 | 27.1498 | -10.6051 | -6 | -4.6051
2024-10-25 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.56% | 1255.5745 | 1612.1957 | 2867.7702 | 1433.8851 | 3370 | 58.1628 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1751 | 49.4948 | 2917.265 | 1277.2444 | 1640.0205 | 27.8249 | -10.4091 | -6 | -4.4091
2024-10-25 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.23% | 1251.4559 | 1617.9618 | 2869.4176 | 1434.7088 | 3370 | 56.7142 | 0.43614 | 0.56386 | 1.1745 | 48.2899 | 2917.7075 | 1272.5168 | 1645.1907 | 27.2289 | -10.6564 | -6 | -4.6564
2024-10-25 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.34% | 1252.8028 | 1616.0761 | 2868.8789 | 1434.4394 | 3370 | 56.0222 | 0.43669 | 0.56331 | 1.1747 | 47.6916 | 2916.5705 | 1273.6291 | 1642.9414 | 26.8653 | -10.5758 | -6 | -4.5758
2024-10-25 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.5% | 1254.791 | 1613.2926 | 2868.0836 | 1434.0418 | 3370 | 55.6247 | 0.4375 | 0.5625 | 1.175 | 47.3402 | 2915.4238 | 1275.5024 | 1639.9214 | 26.6288 | -10.4563 | -6 | -4.4563
2024-10-25 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.51% | 1346.3121 | 1730.5318 | 3076.8439 | 1538.422 | 3750 | 77.2512 | 0.43756 | 0.56244 | 1.2188 | 63.384 | 3140.2279 | 1374.0466 | 1766.1814 | 35.6495 | -16.812 | -6 | -10.812
2024-10-25 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 85.87% | 1411.8311 | 1876.3378 | 3288.1689 | 1644.0844 | 4700 | 174.9096 | 0.42937 | 0.57063 | 1.4294 | 122.3686 | 3410.5375 | 1464.3721 | 1946.1654 | 69.8276 | -66.4813 | -12 | -54.4813
2024-10-25 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.02% | 1413.4792 | 1873.0415 | 3286.5208 | 1643.2604 | 4700 | 174.1978 | 0.43008 | 0.56992 | 1.4301 | 121.8095 | 3408.3303 | 1465.8675 | 1942.4628 | 69.4212 | -65.8834 | -12 | -53.8834
2024-10-25 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.19% | 1477.1145 | 1950.3481 | 3427.4626 | 1713.7313 | 5200 | 208.8309 | 0.43096 | 0.56904 | 1.5172 | 137.6462 | 3565.1088 | 1536.4351 | 2028.6737 | 78.3256 | -91.7761 | -18 | -73.7761
2024-10-25 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.1% | 1487.3673 | 1927.7919 | 3415.1592 | 1707.5796 | 5200 | 176.5913 | 0.43552 | 0.56448 | 1.5226 | 115.9783 | 3531.1376 | 1537.8781 | 1993.2595 | 65.4675 | -86.316 | -61 | -25.316
2024-10-26 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.08% | 1487.093 | 1928.3954 | 3415.4884 | 1707.7442 | 5200 | 144.3328 | 0.4354 | 0.5646 | 1.5225 | 94.8014 | 3510.2898 | 1528.3692 | 1981.9205 | 53.5252 | -86.4638 | -61 | -25.4638
2024-10-26 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.91% | 1485.2311 | 1932.4916 | 3417.7227 | 1708.8614 | 5200 | 146.7711 | 0.43457 | 0.56543 | 1.5215 | 96.4659 | 3514.1886 | 1527.152 | 1987.0366 | 54.545 | -87.4642 | -62 | -25.4642
2024-10-26 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.74% | 1483.2568 | 1936.8351 | 3420.0919 | 1710.0459 | 5200 | 147.4627 | 0.43369 | 0.56631 | 1.5204 | 96.9877 | 3517.0796 | 1525.3193 | 1991.7603 | 54.9252 | -88.5204 | -63 | -25.5204
2024-10-26 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.87% | 1484.7917 | 1933.4582 | 3418.2499 | 1709.125 | 5200 | 146.9887 | 0.43437 | 0.56563 | 1.5212 | 96.6238 | 3514.8738 | 1526.7624 | 1988.1114 | 54.6532 | -87.6997 | -62 | -25.6997
2024-10-26 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.27% | 1489.2265 | 1923.7016 | 3412.9282 | 1706.4641 | 5200 | 156.9913 | 0.43635 | 0.56365 | 1.5236 | 103.0385 | 3515.9666 | 1534.1872 | 1981.7794 | 58.0778 | -85.3122 | -61 | -24.3122
2024-10-26 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1437.284 | 1825.432 | 3262.716 | 1631.358 | 4700 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3361.7791 | 1480.9231 | 1880.8561 | 55.4241 | -56.9953 | -57 | 0.0046519
2024-10-26 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1353.9256 | 1719.1116 | 3073.0372 | 1536.5186 | 3750 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3131.6943 | 1379.7688 | 1751.9254 | 32.8138 | -16.0894 | -16 | -0.089448
2024-10-26 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -10 | -0.10041
2024-10-26 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-26 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -10 | -0.25354
2024-10-26 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -6 | 0.19811
2024-10-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -4 | -0.15286
2024-10-26 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -4 | -0.16934
2024-10-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1198.0028 | 1542.4965 | 2740.4993 | 1370.2496 | 3040 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2772.2828 | 1211.8969 | 1560.3859 | 17.8894 | -4.1832 | -4 | -0.18318
2024-10-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1196.3709 | 1544.5363 | 2740.9073 | 1370.4536 | 3040 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2772.797 | 1210.2904 | 1562.5066 | 17.9703 | -4.2214 | -4 | -0.22138
2024-10-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.56% | 1199.67 | 1540.4126 | 2740.0825 | 1370.0413 | 3040 | 36.3517 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1095 | 32.7654 | 2772.8479 | 1214.0154 | 1558.8325 | 18.42 | -4.144 | -4 | -0.14402
2024-10-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.23% | 1195.5026 | 1545.6218 | 2741.1244 | 1370.5622 | 3040 | 35.4464 | 0.43614 | 0.56386 | 1.109 | 31.9615 | 2773.0859 | 1209.4421 | 1563.6437 | 18.0219 | -4.2417 | -4 | -0.24165
2024-10-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.34% | 1196.8653 | 1543.9184 | 2740.7837 | 1370.3918 | 3040 | 35.0139 | 0.43669 | 0.56331 | 1.1092 | 31.5676 | 2772.3512 | 1210.6504 | 1561.7008 | 17.7824 | -4.2098 | -4 | -0.20982
2024-10-26 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -4 | 1.7802
2024-10-26 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1092.9926 | 1404.9183 | 2497.911 | 1248.9555 | 2640 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2516.9152 | 1101.3082 | 1415.607 | 10.6887 | -2.2188 | -4 | 1.7812
2024-10-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1073.6028 | 1426.8289 | 2500.4316 | 1250.2158 | 2640 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2521.9678 | 1082.8497 | 1439.1181 | 12.2892 | -2.3404 | -5 | 2.6596
2024-10-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -6 | 1.4146
2024-10-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1183.0358 | 1562.0534 | 2745.0892 | 1372.5446 | 3100 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2791.3199 | 1202.9596 | 1588.3603 | 26.3069 | -6.3917 | -11 | 4.6083
2024-10-26 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1249.9489 | 1620.0715 | 2870.0204 | 1435.0102 | 3370 | 58.8638 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 50.1306 | 2920.1511 | 1271.7817 | 1648.3693 | 28.2978 | -10.7464 | -61 | 50.2536
2024-10-27 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1340.8396 | 1738.7406 | 3079.5802 | 1539.7901 | 3750 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3128.9674 | 1362.3426 | 1766.6247 | 27.8842 | -17.3245 | -61 | 43.6755
2024-10-27 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1338.7413 | 1741.8881 | 3080.6294 | 1540.3147 | 3750 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3130.868 | 1360.5733 | 1770.2946 | 28.4065 | -17.5194 | -62 | 44.4806
2024-10-27 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -63 | 0.14863
2024-10-27 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -62 | -0.27251
2024-10-27 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -61 | 0.41179
2024-10-27 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -57 | 40.895
2024-10-27 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1206.3553 | 1531.7381 | 2738.0934 | 1369.0467 | 3100 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2776.0268 | 1223.0681 | 1552.9587 | 21.2206 | -5.6097 | -16 | 10.3903
2024-10-27 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1204.7299 | 1533.8511 | 2738.581 | 1369.2905 | 3100 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2776.5596 | 1221.4371 | 1555.1225 | 21.2714 | -5.6655 | -16 | 10.3345
2024-10-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1201.6393 | 1537.869 | 2739.5082 | 1369.7541 | 3100 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2776.4173 | 1217.8288 | 1558.5885 | 20.7195 | -5.771 | -17 | 11.229
2024-10-27 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1202.2298 | 1537.1012 | 2739.331 | 1369.6655 | 3100 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2776.7486 | 1218.6516 | 1558.0971 | 20.9959 | -5.7509 | -10 | 4.2491
2024-10-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -10 | 4.1981
2024-10-27 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1199.3078 | 1540.8999 | 2740.2077 | 1370.1038 | 3100 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2778.732 | 1216.1687 | 1562.5632 | 21.6634 | -5.8502 | -6 | 0.14981
2024-10-27 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.48% | 1198.6198 | 1541.7942 | 2740.4141 | 1370.207 | 3100 | 43.8318 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1312 | 38.7475 | 2779.1616 | 1215.5675 | 1563.5941 | 21.7999 | -5.8735 | -4 | -1.8735
2024-10-27 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.43% | 1198.0414 | 1542.5462 | 2740.5876 | 1370.2938 | 3100 | 42.3084 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1311 | 37.4032 | 2777.9908 | 1214.3922 | 1563.5986 | 21.0525 | -5.893 | -4 | -1.893
2024-10-27 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.3% | 1196.441 | 1544.6268 | 2741.0677 | 1370.5339 | 3100 | 42.4436 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1309 | 37.5293 | 2778.597 | 1212.822 | 1565.775 | 21.1482 | -5.947 | -4 | -1.947
2024-10-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.56% | 1199.6763 | 1540.4208 | 2740.0971 | 1370.0485 | 3100 | 43.6221 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1313 | 38.5576 | 2778.6547 | 1216.5577 | 1562.097 | 21.6762 | -5.8377 | -4 | -1.8377
2024-10-27 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.23% | 1195.5893 | 1545.7339 | 2741.3232 | 1370.6616 | 3100 | 42.5357 | 0.43614 | 0.56386 | 1.1308 | 37.6142 | 2778.9374 | 1211.9942 | 1566.9432 | 21.2093 | -5.9756 | -4 | -1.9756
2024-10-27 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.34% | 1196.9258 | 1543.9965 | 2740.9223 | 1370.4611 | 3100 | 42.0166 | 0.43669 | 0.56331 | 1.131 | 37.1498 | 2778.072 | 1213.1486 | 1564.9234 | 20.9269 | -5.9307 | -4 | -1.9307
2024-10-27 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.5% | 1198.8987 | 1541.4316 | 2740.3304 | 1370.1652 | 3100 | 41.7186 | 0.4375 | 0.5625 | 1.1313 | 36.8783 | 2777.2086 | 1215.033 | 1562.1756 | 20.744 | -5.864 | -6 | 0.13597
2024-10-27 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.51% | 1199.0469 | 1541.2391 | 2740.2859 | 1370.143 | 3100 | 46.3507 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1313 | 40.9723 | 2781.2583 | 1216.9748 | 1564.2834 | 23.0444 | -5.859 | -6 | 0.14098
2024-10-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 85.87% | 1179.151 | 1567.1036 | 2746.2547 | 1373.1273 | 3100 | 52.4729 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1288 | 46.4851 | 2792.7398 | 1199.1102 | 1593.6296 | 26.526 | -6.5181 | -7 | 0.48189
2024-10-27 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.02% | 1236.639 | 1638.7055 | 2875.3444 | 1437.6722 | 3370 | 69.6791 | 0.43008 | 0.56992 | 1.172 | 59.4515 | 2934.7959 | 1262.2081 | 1672.5878 | 33.8824 | -11.5282 | -12 | 0.47185
2024-10-27 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1329.6094 | 1755.5858 | 3085.1953 | 1542.5976 | 3750 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3156.7824 | 1360.461 | 1796.3215 | 40.7356 | -18.3581 | -18 | -0.35807
2024-10-27 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1425.9232 | 1848.1536 | 3274.0768 | 1637.0384 | 4700 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3376.5898 | 1470.5696 | 1906.0202 | 57.8666 | -61.2965 | -17 | -44.2965
2024-10-28 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1425.6443 | 1848.7114 | 3274.3557 | 1637.1779 | 4700 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3358.1495 | 1462.1278 | 1896.0217 | 47.3102 | -61.4007 | -17 | -44.4007
2024-10-28 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1423.7511 | 1852.4977 | 3276.2489 | 1638.1244 | 4700 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3361.5075 | 1460.8018 | 1900.7057 | 48.208 | -62.1064 | -18 | -44.1064
2024-10-28 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -63 | 0.14863
2024-10-28 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -62 | -0.27251
2024-10-28 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -61 | 0.41179
2024-10-28 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -16 | -0.105
2024-10-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -16 | 5.9996
2024-10-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -16 | 5.8996
2024-10-28 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -17 | 6.7104
2024-10-28 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -16 | 5.7465
2024-10-28 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.65% | 1256.6376 | 1610.7073 | 2867.3449 | 1433.6725 | 3370 | 54.3406 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1753 | 46.2354 | 2913.5804 | 1276.9007 | 1636.6797 | 25.9724 | -10.3449 | -10 | -0.34493
2024-10-28 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.53% | 1255.2031 | 1612.7156 | 2867.9187 | 1433.9594 | 3370 | 58.1101 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1751 | 49.4526 | 2917.3713 | 1276.8471 | 1640.5242 | 27.8086 | -10.4315 | -10 | -0.43151
2024-10-28 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1254.5099 | 1613.6861 | 2868.196 | 1434.098 | 3370 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2917.9362 | 1276.2656 | 1641.6706 | 27.9845 | -10.4733 | -10 | -0.47325
2024-10-28 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.43% | 1253.9271 | 1614.5021 | 2868.4292 | 1434.2146 | 3370 | 56.4113 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1749 | 48.0153 | 2916.4445 | 1274.9169 | 1641.5276 | 27.0255 | -10.5083 | -11 | 0.4917
2024-10-28 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.3% | 1196.441 | 1544.6268 | 2741.0677 | 1370.5339 | 3100 | 42.4436 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1309 | 37.5293 | 2778.597 | 1212.822 | 1565.775 | 21.1482 | -5.947 | -11 | 5.053
2024-10-28 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.56% | 1199.67 | 1540.4126 | 2740.0825 | 1370.0413 | 3040 | 36.3517 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1095 | 32.7654 | 2772.8479 | 1214.0154 | 1558.8325 | 18.42 | -4.144 | -10 | 5.856
2024-10-28 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.23% | 1195.5026 | 1545.6218 | 2741.1244 | 1370.5622 | 3040 | 35.4464 | 0.43614 | 0.56386 | 1.109 | 31.9615 | 2773.0859 | 1209.4421 | 1563.6437 | 18.0219 | -4.2417 | -11 | 6.7583
2024-10-28 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.34% | 1196.8653 | 1543.9184 | 2740.7837 | 1370.3918 | 3040 | 35.0139 | 0.43669 | 0.56331 | 1.1092 | 31.5676 | 2772.3512 | 1210.6504 | 1561.7008 | 17.7824 | -4.2098 | -11 | 6.7902
2024-10-28 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.5% | 1198.877 | 1541.4037 | 2740.2807 | 1370.1404 | 3040 | 34.7655 | 0.4375 | 0.5625 | 1.1094 | 31.3379 | 2771.6186 | 1212.5874 | 1559.0312 | 17.6275 | -4.1627 | -10 | 5.8373
2024-10-28 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1199.0281 | 1541.2149 | 2740.243 | 1370.1215 | 3040 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2775.0599 | 1214.2627 | 1560.7973 | 19.5824 | -4.1591 | -10 | 5.8409
2024-10-28 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1178.7468 | 1566.5664 | 2745.3133 | 1372.6566 | 3040 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2784.8019 | 1195.702 | 1589.1 | 22.5335 | -4.6255 | -12 | 7.3745
2024-10-28 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1180.8946 | 1564.837 | 2745.7316 | 1372.8658 | 3100 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2792.0188 | 1200.8019 | 1591.2168 | 26.3798 | -6.4615 | -12 | 5.5385
2024-10-28 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1238.7989 | 1635.6816 | 2874.4805 | 1437.2402 | 3370 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2933.8554 | 1264.3873 | 1669.468 | 33.7864 | -11.4028 | -18 | 6.5972
2024-10-28 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1341.1488 | 1738.2767 | 3079.4256 | 1539.7128 | 3750 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3139.8478 | 1367.4639 | 1772.3839 | 34.1072 | -17.2957 | -17 | -0.29568
2024-10-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1340.8396 | 1738.7406 | 3079.5802 | 1539.7901 | 3750 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3128.9674 | 1362.3426 | 1766.6247 | 27.8842 | -17.3245 | -17 | -0.32448
2024-10-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1338.7413 | 1741.8881 | 3080.6294 | 1540.3147 | 3750 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3130.868 | 1360.5733 | 1770.2946 | 28.4065 | -17.5194 | -18 | 0.48055
2024-10-29 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1421.744 | 1856.5119 | 3278.256 | 1639.128 | 4700 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3363.9688 | 1458.9168 | 1905.052 | 48.5401 | -62.8514 | -18 | -44.8514
2024-10-29 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1423.3045 | 1853.3911 | 3276.6955 | 1638.3478 | 4700 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3362.0922 | 1460.3984 | 1901.6938 | 48.3027 | -62.2725 | -18 | -44.2725
2024-10-29 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1427.8139 | 1844.3722 | 3272.1861 | 1636.093 | 4700 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3363.2685 | 1467.5576 | 1895.7109 | 51.3387 | -60.5882 | -17 | -43.5882
2024-10-29 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1353.763 | 1719.3556 | 3073.1185 | 1536.5593 | 3750 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3131.5906 | 1379.521 | 1752.0697 | 32.7141 | -16.105 | -16 | -0.105
2024-10-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1262.3028 | 1602.776 | 2865.0789 | 1432.5394 | 3370 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2913.7622 | 1283.7519 | 1630.0104 | 27.2343 | -10.0004 | -16 | 5.9996
2024-10-29 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1260.6657 | 1605.068 | 2865.7337 | 1432.8669 | 3370 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2914.4775 | 1282.1086 | 1632.3689 | 27.3009 | -10.1004 | -10 | -0.10041
2024-10-29 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1257.5522 | 1609.4269 | 2866.9791 | 1433.4896 | 3370 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2914.3548 | 1278.3328 | 1636.022 | 26.5952 | -10.2896 | -10 | -0.28959
2024-10-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -10 | -0.25354
2024-10-29 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -10 | 4.1981
2024-10-29 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1199.3078 | 1540.8999 | 2740.2077 | 1370.1038 | 3100 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2778.732 | 1216.1687 | 1562.5632 | 21.6634 | -5.8502 | -6 | 0.14981
2024-10-29 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1198.5926 | 1541.7592 | 2740.3518 | 1370.1759 | 3040 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2773.278 | 1212.9941 | 1560.2839 | 18.5247 | -4.1693 | -6 | 1.8307
2024-10-29 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1198.0028 | 1542.4965 | 2740.4993 | 1370.2496 | 3040 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2772.2828 | 1211.8969 | 1560.3859 | 17.8894 | -4.1832 | -6 | 1.8168
2024-10-29 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1090.4504 | 1407.7911 | 2498.2414 | 1249.1207 | 2640 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2515.6461 | 1098.0473 | 1417.5988 | 9.8077 | -2.2351 | -6 | 3.7649
2024-10-29 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1093.6068 | 1404.2243 | 2497.8311 | 1248.9156 | 2640 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2515.7161 | 1101.4373 | 1414.2788 | 10.0545 | -2.2149 | -6 | 3.7851
2024-10-29 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1089.6197 | 1408.7297 | 2498.3494 | 1249.1747 | 2640 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2515.7926 | 1097.2273 | 1418.5653 | 9.8356 | -2.2404 | -6 | 3.7596
2024-10-29 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1090.9233 | 1407.2567 | 2498.18 | 1249.09 | 2640 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2515.4091 | 1098.4471 | 1416.962 | 9.7054 | -2.2321 | -6 | 3.7679
2024-10-29 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1092.8481 | 1405.0817 | 2497.9297 | 1248.9649 | 2640 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2515.0349 | 1100.3316 | 1414.7033 | 9.6216 | -2.2198 | -6 | 3.7802
2024-10-29 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1199.0281 | 1541.2149 | 2740.243 | 1370.1215 | 3040 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2775.0599 | 1214.2627 | 1560.7973 | 19.5824 | -4.1591 | -10 | 5.8409
2024-10-29 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 85.87% | 1179.151 | 1567.1036 | 2746.2547 | 1373.1273 | 3100 | 52.4729 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1288 | 46.4851 | 2792.7398 | 1199.1102 | 1593.6296 | 26.526 | -6.5181 | -19 | 12.4819
2024-10-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.02% | 1236.639 | 1638.7055 | 2875.3444 | 1437.6722 | 3370 | 69.6791 | 0.43008 | 0.56992 | 1.172 | 59.4515 | 2934.7959 | 1262.2081 | 1672.5878 | 33.8824 | -11.5282 | -66 | 54.4718
2024-10-29 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1329.6094 | 1755.5858 | 3085.1953 | 1542.5976 | 3750 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3156.7824 | 1360.461 | 1796.3215 | 40.7356 | -18.3581 | -65 | 46.6419
2024-10-29 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1425.9232 | 1848.1536 | 3274.0768 | 1637.0384 | 4700 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3376.5898 | 1470.5696 | 1906.0202 | 57.8666 | -61.2965 | -61 | -0.29648
2024-10-30 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.08% | 1487.093 | 1928.3954 | 3415.4884 | 1707.7442 | 5200 | 144.3328 | 0.4354 | 0.5646 | 1.5225 | 94.8014 | 3510.2898 | 1528.3692 | 1981.9205 | 53.5252 | -86.4638 | -61 | -25.4638
2024-10-30 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.91% | 1485.2311 | 1932.4916 | 3417.7227 | 1708.8614 | 5200 | 146.7711 | 0.43457 | 0.56543 | 1.5215 | 96.4659 | 3514.1886 | 1527.152 | 1987.0366 | 54.545 | -87.4642 | -62 | -25.4642
2024-10-30 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.74% | 1483.2568 | 1936.8351 | 3420.0919 | 1710.0459 | 5200 | 147.4627 | 0.43369 | 0.56631 | 1.5204 | 96.9877 | 3517.0796 | 1525.3193 | 1991.7603 | 54.9252 | -88.5204 | -63 | -25.5204
2024-10-30 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.87% | 1484.7917 | 1933.4582 | 3418.2499 | 1709.125 | 5200 | 146.9887 | 0.43437 | 0.56563 | 1.5212 | 96.6238 | 3514.8738 | 1526.7624 | 1988.1114 | 54.6532 | -87.6997 | -62 | -25.6997
2024-10-30 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.27% | 1489.2265 | 1923.7016 | 3412.9282 | 1706.4641 | 5200 | 156.9913 | 0.43635 | 0.56365 | 1.5236 | 103.0385 | 3515.9666 | 1534.1872 | 1981.7794 | 58.0778 | -85.3122 | -61 | -24.3122
2024-10-30 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1437.284 | 1825.432 | 3262.716 | 1631.358 | 4700 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3361.7791 | 1480.9231 | 1880.8561 | 55.4241 | -56.9953 | -57 | 0.0046519
2024-10-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1353.9256 | 1719.1116 | 3073.0372 | 1536.5186 | 3750 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3131.6943 | 1379.7688 | 1751.9254 | 32.8138 | -16.0894 | -57 | 40.9106
2024-10-30 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.98% | 1352.233 | 1721.6506 | 3073.8835 | 1536.9418 | 3750 | 71.6512 | 0.43991 | 0.56009 | 1.22 | 58.7326 | 3132.6161 | 1378.07 | 1754.5461 | 32.8955 | -16.2511 | -16 | -0.25106
2024-10-30 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.73% | 1349.0135 | 1726.4798 | 3075.4933 | 1537.7466 | 3750 | 69.6099 | 0.43863 | 0.56137 | 1.2193 | 57.0893 | 3132.5826 | 1374.0547 | 1758.5279 | 32.048 | -16.5569 | -17 | 0.44307
2024-10-30 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1258.1472 | 1608.5939 | 2866.7411 | 1433.3706 | 3370 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2914.7686 | 1279.2254 | 1635.5432 | 26.9493 | -10.2535 | -10 | -0.25354
2024-10-30 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1200.7315 | 1539.0491 | 2739.7806 | 1369.8903 | 3100 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2775.8003 | 1216.5174 | 1559.2828 | 20.2338 | -5.8019 | -10 | 4.1981
2024-10-30 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1199.2941 | 1540.8823 | 2740.1765 | 1370.0882 | 3040 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2772.9133 | 1213.6221 | 1559.2912 | 18.4089 | -4.1529 | -6 | 1.8471
2024-10-30 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1092.576 | 1405.3892 | 2497.9651 | 1248.9826 | 2640 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2515.937 | 1100.4366 | 1415.5004 | 10.1112 | -2.2215 | -4 | 1.7785
2024-10-30 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1115.0737 | 1435.7205 | 2550.7941 | 1275.3971 | 2640 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2561.6951 | 1119.839 | 1441.8561 | 6.1357 | -0.43129 | -4 | 3.5687
2024-10-30 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1397.5118 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43649 | 0.56351 | 1 | 0 | 2480 | 1082.4882 | 1397.5118 | 0 | 0 | -4 | 4
2024-10-30 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1394.2 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43782 | 0.56218 | 1 | 0 | 2480 | 1085.8 | 1394.2 | 0 | 0 | -4 | 4
2024-10-30 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1398.3831 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43614 | 0.56386 | 1 | 0 | 2480 | 1081.6169 | 1398.3831 | 0 | 0 | -4 | 4
2024-10-30 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1397.0156 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43669 | 0.56331 | 1 | 0 | 2480 | 1082.9844 | 1397.0156 | 0 | 0 | -4 | 4
2024-10-30 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1394.9962 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.4375 | 0.5625 | 1 | 0 | 2480 | 1085.0038 | 1394.9962 | 0 | 0 | -4 | 4
2024-10-30 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1394.8445 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.43756 | 0.56244 | 1 | 0 | 2480 | 1085.1555 | 1394.8445 | 0 | 0 | -4 | 4
2024-10-30 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1095.8858 | 1456.4433 | 2552.3291 | 1276.1646 | 2640 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2565.8572 | 1101.6943 | 1464.1629 | 7.7196 | -0.47634 | -7 | 6.5237
2024-10-30 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1180.5236 | 1564.3455 | 2744.8691 | 1372.4345 | 3040 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2784.1907 | 1197.4352 | 1586.7555 | 22.41 | -4.5854 | -12 | 7.4146
2024-10-30 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1183.0358 | 1562.0534 | 2745.0892 | 1372.5446 | 3100 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2791.3199 | 1202.9596 | 1588.3603 | 26.3069 | -6.3917 | -18 | 11.6083
2024-10-30 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5708 | 1482.0009 | 2830.5717 | 1415.2858 | 3370 | 58.8638 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 49.4416 | 2880.0133 | 1372.1263 | 1507.887 | 25.8861 | -4.238 | -7 | 2.762
2024-10-31 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1438.9573 | 1591.5641 | 3030.5214 | 1515.2607 | 3750 | 96.482 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.9709 | 3108.4922 | 1475.9796 | 1632.5127 | 40.9486 | -7.2461 | -25 | 17.7539
2024-10-31 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1435.6595 | 1596.5108 | 3032.1703 | 1516.0851 | 3750 | 96.1956 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 77.7817 | 3109.952 | 1472.4872 | 1637.4647 | 40.954 | -7.6159 | -27 | 19.3841
2024-10-31 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1434.155 | 1598.7675 | 3032.9225 | 1516.4612 | 3750 | 93.9623 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 75.9947 | 3108.9172 | 1470.0901 | 1638.8272 | 40.0597 | -7.7839 | -27 | 19.2161
2024-10-31 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1441.4292 | 1587.8562 | 3029.2854 | 1514.6427 | 3750 | 91.8559 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 74.202 | 3103.4874 | 1476.7369 | 1626.7506 | 38.8944 | -6.9675 | -24 | 17.0325
2024-10-31 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1444.0956 | 1583.8565 | 3027.9522 | 1513.9761 | 3750 | 98.3637 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 79.4241 | 3107.3763 | 1481.9747 | 1625.4016 | 41.5451 | -6.6655 | -23 | 16.3345
2024-10-31 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1447.1207 | 1579.319 | 3026.4397 | 1513.2198 | 3750 | 93.519 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 75.4746 | 3101.9142 | 1483.2096 | 1618.7046 | 39.3857 | -6.3212 | -22 | 15.6788
2024-10-31 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.654 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.4932 | 2891.7946 | 1384.6485 | 1507.1461 | 33.0914 | -3.8244 | -21 | 17.1756
2024-10-31 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1298.4923 | 1411.96 | 2710.4523 | 1355.2262 | 3100 | 56.6026 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 49.4899 | 2759.9422 | 1322.2014 | 1437.7408 | 25.7808 | -2.1271 | -21 | 18.8729
2024-10-31 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1295.7876 | 1415.4761 | 2711.2637 | 1355.6319 | 3100 | 59.4992 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 52.0381 | 2763.3018 | 1320.658 | 1442.6438 | 27.1676 | -2.2384 | -6 | 3.7616
2024-10-31 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.3119 | 1408.2945 | 2709.6064 | 1354.8032 | 3100 | 56.8815 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 49.7182 | 2759.3246 | 1325.1895 | 1434.1351 | 25.8406 | -2.0105 | -6 | 3.9895
2024-10-31 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.72% | 1189.4832 | 1295.8839 | 2485.3672 | 1242.6836 | 2640 | 28.0763 | 0.47859 | 0.52141 | 1.0622 | 26.4318 | 2511.799 | 1202.1334 | 1309.6656 | 13.7817 | -1.5339 | -4 | 2.4661
2024-10-31 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.58% | 1215.2171 | 1327.5655 | 2542.7826 | 1271.3913 | 2640 | 14.4037 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0382 | 13.8733 | 2556.6559 | 1221.8473 | 1334.8086 | 7.2431 | -0.16521 | -2 | 1.8348
2024-10-31 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.58% | 1215.21 | 1327.5732 | 2542.7832 | 1271.3916 | 2640 | 15.3032 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0382 | 14.7397 | 2557.5229 | 1222.2542 | 1335.2687 | 7.6955 | -0.16523 | -2 | 1.8348
2024-10-31 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.5756 | 1290.4244 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47967 | 0.52033 | 1 | 0 | 2480 | 1189.5756 | 1290.4244 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-10-31 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.97% | 1190.0679 | 1289.9321 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47987 | 0.52013 | 1 | 0 | 2480 | 1190.0679 | 1289.9321 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-10-31 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.18% | 1192.5764 | 1287.4236 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.48088 | 0.51912 | 1 | 0 | 2480 | 1192.5764 | 1287.4236 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-10-31 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.35% | 1182.3093 | 1297.6907 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47674 | 0.52326 | 1 | 0 | 2480 | 1182.3093 | 1297.6907 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-10-31 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1182.0905 | 1297.9095 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.47665 | 0.52335 | 1 | 0 | 2480 | 1182.0905 | 1297.9095 | 0 | 0 | -2 | 2
2024-10-31 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1213.8304 | 1329.0631 | 2542.8936 | 1271.4468 | 2640 | 13.7924 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 13.2851 | 2556.1787 | 1220.172 | 1336.0067 | 6.9436 | -0.16925 | -2 | 1.8308
2024-10-31 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.75% | 1217.2918 | 1325.3248 | 2542.6167 | 1271.3083 | 2640 | 13.8306 | 0.47876 | 0.52124 | 1.0383 | 13.3204 | 2555.9371 | 1223.6691 | 1332.268 | 6.9432 | -0.15914 | -2 | 1.8409
2024-10-31 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.07% | 1181.8699 | 1304.487 | 2486.3569 | 1243.1785 | 2640 | 23.5777 | 0.47534 | 0.52466 | 1.0618 | 22.2055 | 2508.5624 | 1192.4251 | 1316.1373 | 11.6503 | -1.5928 | -2 | 0.40718
2024-10-31 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.29% | 1294.2075 | 1422.2406 | 2716.4481 | 1358.2241 | 3040 | 50.4182 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1191 | 45.0522 | 2761.5003 | 1315.6719 | 1445.8284 | 23.5878 | -1.6944 | -2 | 0.30558
2024-10-31 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1292.4592 | 1419.8031 | 2712.2622 | 1356.1311 | 3100 | 56.0332 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 49.0247 | 2761.287 | 1315.8207 | 1445.4663 | 25.6632 | -2.3745 | -2 | -0.37453
2024-10-31 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1292.2364 | 1420.0927 | 2712.3291 | 1356.1645 | 3100 | 63.9045 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 55.9129 | 2768.242 | 1318.875 | 1449.367 | 29.2743 | -2.3836 | -2 | -0.38362
2024-11-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.96% | 1288.4168 | 1425.0582 | 2713.475 | 1356.7375 | 3100 | 57.8892 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1424 | 50.6713 | 2764.1462 | 1312.4766 | 1451.6696 | 26.6115 | -2.5388 | -7 | 4.4612
2024-11-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1344.7437 | 1487.3588 | 2832.1025 | 1416.0513 | 3370 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2896.7757 | 1375.452 | 1521.3237 | 33.965 | -4.5144 | -7 | 2.4856
2024-11-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1341.5391 | 1491.8452 | 2833.3843 | 1416.6922 | 3370 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2896.5846 | 1371.463 | 1525.1217 | 33.2765 | -4.7444 | -8 | 3.2556
2024-11-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1340.0774 | 1493.8916 | 2833.969 | 1416.9845 | 3370 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2895.7653 | 1369.2985 | 1526.4668 | 32.5751 | -4.8489 | -8 | 3.1511
2024-11-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1347.1461 | 1483.9954 | 2831.1415 | 1415.5708 | 3370 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2897.2499 | 1378.6026 | 1518.6473 | 34.6519 | -4.3411 | -7 | 2.6589
2024-11-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1349.738 | 1480.3668 | 2830.1048 | 1415.0524 | 3370 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2892.9342 | 1379.7026 | 1513.2315 | 32.8647 | -4.1533 | -7 | 2.8467
2024-11-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1352.6789 | 1476.2496 | 2828.9285 | 1414.4642 | 3370 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2892.4358 | 1383.0455 | 1509.3903 | 33.1407 | -3.9391 | -6 | 2.0609
2024-11-01 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2891.6403 | 1384.5746 | 1507.0657 | 33.011 | -3.8244 | -4 | 0.17557
2024-11-01 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1354.837 | 1473.2283 | 2828.0652 | 1414.0326 | 3370 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2894.6399 | 1386.7308 | 1507.9091 | 34.6809 | -3.7812 | -4 | 0.21883
2024-11-01 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1295.7876 | 1415.4761 | 2711.2637 | 1355.6319 | 3100 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2761.0124 | 1319.5638 | 1441.4485 | 25.9724 | -2.2384 | -4 | 1.7616
2024-11-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4839 | 1410.6451 | 2714.129 | 1357.0645 | 3040 | 53.993 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1201 | 48.2052 | 2762.3342 | 1326.6349 | 1435.6993 | 25.0542 | -1.4296 | -2 | 0.57041
2024-11-01 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.72% | 1189.4832 | 1295.8839 | 2485.3672 | 1242.6836 | 2640 | 23.406 | 0.47859 | 0.52141 | 1.0622 | 22.035 | 2507.4022 | 1200.0291 | 1307.3731 | 11.4892 | -1.5339 | -2 | 0.46607
2024-11-01 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.58% | 1187.8775 | 1297.6984 | 2485.5759 | 1242.788 | 2640 | 24.8677 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0621 | 23.4131 | 2508.989 | 1199.0669 | 1309.9222 | 12.2238 | -1.5464 | -2 | 0.45358
2024-11-01 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.58% | 1187.8708 | 1297.706 | 2485.5768 | 1242.7884 | 2640 | 25.1512 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0621 | 23.68 | 2509.2568 | 1199.1875 | 1310.0692 | 12.3632 | -1.5465 | -2 | 0.45353
2024-11-01 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1191.9935 | 1293.0473 | 2485.0408 | 1242.5204 | 2640 | 25.4032 | 0.47967 | 0.52033 | 1.0624 | 23.9121 | 2508.953 | 1203.4634 | 1305.4896 | 12.4422 | -1.5143 | -1 | -0.51433
2024-11-01 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.97% | 1192.4579 | 1292.5226 | 2484.9805 | 1242.4902 | 2640 | 23.4762 | 0.47987 | 0.52013 | 1.0624 | 22.0977 | 2507.0782 | 1203.0618 | 1304.0164 | 11.4938 | -1.5107 | -1 | -0.5107
2024-11-01 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.18% | 1194.8235 | 1289.8494 | 2484.6729 | 1242.3365 | 2640 | 24.8388 | 0.48088 | 0.51912 | 1.0625 | 23.3774 | 2508.0503 | 1206.0652 | 1301.9852 | 12.1357 | -1.4921 | -1 | -0.49212
2024-11-01 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1294.9451 | 1421.3186 | 2716.2637 | 1358.1319 | 3040 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2757.0821 | 1314.4048 | 1442.6773 | 21.3587 | -1.6735 | -2 | 0.32647
2024-11-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1294.731 | 1421.5863 | 2716.3173 | 1358.1586 | 3040 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2754.8294 | 1313.0877 | 1441.7416 | 20.1553 | -1.6796 | -2 | 0.3204
2024-11-01 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -2 | -0.29525
2024-11-01 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1297.7506 | 1412.9242 | 2710.6748 | 1355.3374 | 3100 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2758.2515 | 1320.5282 | 1437.7233 | 24.7991 | -2.1577 | -2 | -0.15765
2024-11-01 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1345.9819 | 1485.6254 | 2831.6072 | 1415.8036 | 3370 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2899.3887 | 1378.2012 | 1521.1874 | 35.5621 | -4.4252 | -4 | -0.42523
2024-11-01 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5784 | 1481.9902 | 2830.5686 | 1415.2843 | 3370 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2893.3207 | 1378.4756 | 1514.8451 | 32.8548 | -4.2375 | -7 | 2.7625
2024-11-01 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1348.794 | 1481.6884 | 2830.4824 | 1415.2412 | 3370 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2902.0475 | 1382.8965 | 1519.151 | 37.4626 | -4.2218 | -24 | 19.7782
2024-11-02 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.8949 | 1585.6576 | 3028.5525 | 1514.2763 | 3750 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3106.4728 | 1480.0185 | 1626.4543 | 40.7967 | -6.8017 | -24 | 17.1983
2024-11-02 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1438.9573 | 1591.5641 | 3030.5214 | 1515.2607 | 3750 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3108.2608 | 1475.8697 | 1632.3911 | 40.8271 | -7.2461 | -25 | 17.7539
2024-11-02 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1435.6595 | 1596.5108 | 3032.1703 | 1516.0851 | 3750 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3108.1462 | 1471.6322 | 1636.5139 | 40.0031 | -7.6159 | -27 | 19.3841
2024-11-02 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -27 | -0.29924
2024-11-02 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-02 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -23 | -0.35085
2024-11-02 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1520.3701 | 1659.2599 | 3179.6299 | 1589.815 | 4700 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3307.5829 | 1581.552 | 1726.0309 | 66.771 | -22.1372 | -22 | -0.13715
2024-11-02 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1521.7899 | 1656.4202 | 3178.2101 | 1589.1051 | 4700 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3305.7952 | 1582.8801 | 1722.915 | 66.4948 | -21.4879 | -6 | -15.4879
2024-11-02 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1522.3243 | 1655.3514 | 3177.6757 | 1588.8378 | 4700 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3311.7673 | 1586.5634 | 1725.2039 | 69.8525 | -21.243 | -6 | -15.243
2024-11-02 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.59% | 1519.8712 | 1660.2577 | 3180.1288 | 1590.0644 | 4700 | 189.605 | 0.47793 | 0.52207 | 1.4779 | 128.2911 | 3308.42 | 1581.185 | 1727.235 | 66.9773 | -22.3649 | -22 | -0.36486
2024-11-02 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2436 | 1571.6345 | 3023.8782 | 1511.9391 | 3750 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3110.9545 | 1494.0628 | 1616.8917 | 45.2572 | -5.7339 | -6 | 0.26615
2024-11-02 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -6 | 2.1364
2024-11-02 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0826 | 1477.0844 | 2829.167 | 1414.5835 | 3370 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2893.4033 | 1382.7817 | 1510.6217 | 33.5373 | -3.9826 | -6 | 2.0174
2024-11-02 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0757 | 1477.094 | 2829.1697 | 1414.5849 | 3370 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2894.1384 | 1383.1246 | 1511.0138 | 33.9198 | -3.9831 | -6 | 2.0169
2024-11-02 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1356.2585 | 1471.2381 | 2827.4966 | 1413.7483 | 3370 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2893.0775 | 1387.7155 | 1505.362 | 34.1239 | -3.6768 | -6 | 2.3232
2024-11-02 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1356.7294 | 1470.5789 | 2827.3083 | 1413.6541 | 3370 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2887.9104 | 1385.8103 | 1502.1001 | 31.5213 | -3.6422 | -6 | 2.3578
2024-11-02 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1359.1278 | 1467.2211 | 2826.3489 | 1413.1744 | 3370 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2890.4467 | 1389.951 | 1500.4957 | 33.2746 | -3.4653 | -6 | 2.5347
2024-11-02 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -7 | 4.6461
2024-11-02 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1294.731 | 1421.5863 | 2716.3173 | 1358.1586 | 3040 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2754.8294 | 1313.0877 | 1441.7416 | 20.1553 | -1.6796 | -7 | 5.3204
2024-11-02 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.4122 | 1419.4847 | 2715.8969 | 1357.9485 | 3040 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2754.5097 | 1314.8438 | 1439.666 | 20.1813 | -1.6319 | -7 | 5.3681
2024-11-02 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1299.8404 | 1415.1995 | 2715.0399 | 1357.5199 | 3040 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2755.5348 | 1319.2276 | 1436.3072 | 21.1077 | -1.5341 | -6 | 4.4659
2024-11-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.07% | 1291.5569 | 1425.5539 | 2717.1108 | 1358.5554 | 3040 | 50.4182 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1188 | 45.0631 | 2762.1739 | 1312.9773 | 1449.1966 | 23.6427 | -1.7693 | -7 | 5.2307
2024-11-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.29% | 1294.2075 | 1422.2406 | 2716.4481 | 1358.2241 | 3040 | 46.6943 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1191 | 41.7246 | 2758.1727 | 1314.0865 | 1444.0862 | 21.8456 | -1.6944 | -7 | 5.3056
2024-11-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1292.4592 | 1419.8031 | 2712.2622 | 1356.1311 | 3100 | 63.9045 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 55.9116 | 2768.1738 | 1319.1024 | 1449.0714 | 29.2683 | -2.3745 | -7 | 4.6255
2024-11-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5708 | 1482.0009 | 2830.5717 | 1415.2858 | 3370 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2895.4024 | 1379.4581 | 1515.9443 | 33.9434 | -4.238 | -7 | 2.762
2024-11-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1344.7437 | 1487.3588 | 2832.1025 | 1416.0513 | 3370 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2896.7757 | 1375.452 | 1521.3237 | 33.965 | -4.5144 | -7 | 2.4856
2024-11-03 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -27 | 0.2944
2024-11-03 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -27 | -0.29924
2024-11-03 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-03 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -23 | -0.35085
2024-11-03 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1447.1207 | 1579.319 | 3026.4397 | 1513.2198 | 3750 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3102.7604 | 1483.6142 | 1619.1462 | 39.8272 | -6.3212 | -22 | 15.6788
2024-11-03 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1448.7331 | 1576.9003 | 3025.6334 | 1512.8167 | 3750 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3101.7484 | 1485.1785 | 1616.5699 | 39.6696 | -6.1369 | -21 | 14.8631
2024-11-03 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1449.3402 | 1575.9896 | 3025.3299 | 1512.6649 | 3750 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3105.332 | 1487.6667 | 1617.6652 | 41.6756 | -6.0674 | -21 | 14.9326
2024-11-03 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1446.5542 | 1580.1687 | 3026.7229 | 1513.3614 | 3750 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3103.2405 | 1483.1241 | 1620.1164 | 39.9477 | -6.3858 | -22 | 15.6142
2024-11-03 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6604 | 1469.2755 | 2826.9358 | 1413.4679 | 3370 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2899.4033 | 1392.4635 | 1506.9398 | 37.6643 | -3.5736 | -20 | 16.4264
2024-11-03 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -22 | 18.1364
2024-11-03 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0826 | 1477.0844 | 2829.167 | 1414.5835 | 3370 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2893.4033 | 1382.7817 | 1510.6217 | 33.5373 | -3.9826 | -22 | 18.0174
2024-11-03 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0757 | 1477.094 | 2829.1697 | 1414.5849 | 3370 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2894.1384 | 1383.1246 | 1511.0138 | 33.9198 | -3.9831 | -22 | 18.0169
2024-11-03 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1356.2585 | 1471.2381 | 2827.4966 | 1413.7483 | 3370 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2893.0775 | 1387.7155 | 1505.362 | 34.1239 | -3.6768 | -21 | 17.3232
2024-11-03 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1356.7294 | 1470.5789 | 2827.3083 | 1413.6541 | 3370 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2887.9104 | 1385.8103 | 1502.1001 | 31.5213 | -3.6422 | -20 | 16.3578
2024-11-03 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1359.1278 | 1467.2211 | 2826.3489 | 1413.1744 | 3370 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2890.4467 | 1389.951 | 1500.4957 | 33.2746 | -3.4653 | -19 | 15.5347
2024-11-03 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1349.3008 | 1480.9788 | 2830.2797 | 1415.1398 | 3370 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2891.6668 | 1378.5664 | 1513.1004 | 32.1216 | -4.1851 | -24 | 19.8149
2024-11-03 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1349.0911 | 1481.2725 | 2830.3636 | 1415.1818 | 3370 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2888.2828 | 1376.6982 | 1511.5846 | 30.3121 | -4.2003 | -24 | 19.7997
2024-11-03 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1350.7376 | 1478.9674 | 2829.705 | 1414.8525 | 3370 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2887.7711 | 1378.455 | 1509.3161 | 30.3487 | -4.0806 | -23 | 18.9194
2024-11-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1354.0942 | 1474.2682 | 2828.3623 | 1414.1812 | 3370 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2889.249 | 1383.244 | 1506.005 | 31.7369 | -3.8356 | -22 | 18.1644
2024-11-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1345.9819 | 1485.6254 | 2831.6072 | 1415.8036 | 3370 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2899.3887 | 1378.2012 | 1521.1874 | 35.5621 | -4.4252 | -25 | 20.5748
2024-11-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -33 | 26.1992
2024-11-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1516.8491 | 1666.3018 | 3183.1509 | 1591.5754 | 4700 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3327.4188 | 1585.5963 | 1741.8225 | 75.5207 | -23.7393 | -33 | 9.2607
2024-11-04 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6467 | 1666.7066 | 3183.3533 | 1591.6766 | 4700 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3314.0496 | 1578.9144 | 1735.1352 | 68.4286 | -23.831 | -33 | 9.169
2024-11-04 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1513.1741 | 1673.6518 | 3186.8259 | 1593.413 | 4700 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3317.2764 | 1575.1148 | 1742.1616 | 68.5098 | -25.3994 | -36 | 10.6006
2024-11-04 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -37 | 10.2944
2024-11-04 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -38 | 10.7008
2024-11-04 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-04 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -23 | -0.35085
2024-11-04 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1520.3701 | 1659.2599 | 3179.6299 | 1589.815 | 4700 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3307.5829 | 1581.552 | 1726.0309 | 66.771 | -22.1372 | -22 | -0.13715
2024-11-04 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1521.7899 | 1656.4202 | 3178.2101 | 1589.1051 | 4700 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3305.7952 | 1582.8801 | 1722.915 | 66.4948 | -21.4879 | -21 | -0.48789
2024-11-04 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1522.3243 | 1655.3514 | 3177.6757 | 1588.8378 | 4700 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3311.7673 | 1586.5634 | 1725.2039 | 69.8525 | -21.243 | -21 | -0.24302
2024-11-04 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1446.5542 | 1580.1687 | 3026.7229 | 1513.3614 | 3750 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3103.2405 | 1483.1241 | 1620.1164 | 39.9477 | -6.3858 | -22 | 15.6142
2024-11-04 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6604 | 1469.2755 | 2826.9358 | 1413.4679 | 3370 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2899.4033 | 1392.4635 | 1506.9398 | 37.6643 | -3.5736 | -6 | 2.4264
2024-11-04 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -6 | 2.1364
2024-11-04 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0826 | 1477.0844 | 2829.167 | 1414.5835 | 3370 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2893.4033 | 1382.7817 | 1510.6217 | 33.5373 | -3.9826 | -6 | 2.0174
2024-11-04 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7353 | 1415.5442 | 2711.2794 | 1355.6397 | 3100 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2762.0426 | 1319.9953 | 1442.0473 | 26.5032 | -2.2405 | -6 | 3.7595
2024-11-04 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -6 | 3.9315
2024-11-04 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -6 | 3.951
2024-11-04 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -6 | 4.0503
2024-11-04 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -7 | 4.6461
2024-11-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1294.731 | 1421.5863 | 2716.3173 | 1358.1586 | 3040 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2754.8294 | 1313.0877 | 1441.7416 | 20.1553 | -1.6796 | -7 | 5.3204
2024-11-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.4122 | 1419.4847 | 2715.8969 | 1357.9485 | 3040 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2754.5097 | 1314.8438 | 1439.666 | 20.1813 | -1.6319 | -4 | 2.3681
2024-11-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1299.8404 | 1415.1995 | 2715.0399 | 1357.5199 | 3040 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2755.5348 | 1319.2276 | 1436.3072 | 21.1077 | -1.5341 | -4 | 2.4659
2024-11-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.07% | 1291.5569 | 1425.5539 | 2717.1108 | 1358.5554 | 3040 | 50.4182 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1188 | 45.0631 | 2762.1739 | 1312.9773 | 1449.1966 | 23.6427 | -1.7693 | -4 | 2.2307
2024-11-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1292.244 | 1420.0828 | 2712.3268 | 1356.1634 | 3100 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2761.3527 | 1315.6016 | 1445.7511 | 25.6683 | -2.3833 | -4 | 1.6167
2024-11-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1292.4592 | 1419.8031 | 2712.2622 | 1356.1311 | 3100 | 63.9045 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 55.9116 | 2768.1738 | 1319.1024 | 1449.0714 | 29.2683 | -2.3745 | -4 | 1.6255
2024-11-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1292.2364 | 1420.0927 | 2712.3291 | 1356.1645 | 3100 | 57.8892 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 50.6499 | 2762.979 | 1316.3675 | 1446.6114 | 26.5187 | -2.3836 | -4 | 1.6164
2024-11-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.96% | 1288.4168 | 1425.0582 | 2713.475 | 1356.7375 | 3100 | 57.7174 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1424 | 50.5208 | 2763.9958 | 1312.4052 | 1451.5906 | 26.5325 | -2.5388 | -5 | 2.4612
2024-11-05 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.7% | 1285.2191 | 1429.2151 | 2714.4343 | 1357.2171 | 3100 | 56.3774 | 0.47348 | 0.52652 | 1.142 | 49.3654 | 2763.7996 | 1308.5925 | 1455.2072 | 25.9921 | -2.6679 | -5 | 2.3321
2024-11-05 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.57% | 1283.7608 | 1431.111 | 2714.8718 | 1357.4359 | 3100 | 55.1135 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1419 | 48.2665 | 2763.1383 | 1306.5842 | 1456.5541 | 25.4431 | -2.7265 | -5 | 2.2735
2024-11-05 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.17% | 1290.8144 | 1421.9412 | 2712.7557 | 1356.3778 | 3100 | 59.0182 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1427 | 51.6458 | 2764.4015 | 1315.3891 | 1449.0123 | 27.0711 | -2.4415 | -4 | 1.5585
2024-11-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.38% | 1293.4015 | 1418.5781 | 2711.9796 | 1355.9898 | 3100 | 56.1114 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1431 | 49.0881 | 2761.0676 | 1316.8126 | 1444.255 | 25.6769 | -2.3361 | -2 | -0.33606
2024-11-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1296.3375 | 1414.7613 | 2711.0988 | 1355.5494 | 3100 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2760.721 | 1320.0648 | 1440.6562 | 25.8949 | -2.2158 | -2 | -0.21578
2024-11-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1297.9029 | 1412.7263 | 2710.6291 | 1355.3146 | 3100 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2760.1223 | 1321.6011 | 1438.5211 | 25.7948 | -2.1514 | -2 | -0.15138
2024-11-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1298.4923 | 1411.96 | 2710.4523 | 1355.2262 | 3100 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2762.4748 | 1323.4146 | 1439.0601 | 27.1002 | -2.1271 | -2 | -0.12708
2024-11-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1295.7876 | 1415.4761 | 2711.2637 | 1355.6319 | 3100 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2761.0124 | 1319.5638 | 1441.4485 | 25.9724 | -2.2384 | -2 | -0.23836
2024-11-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4839 | 1410.6451 | 2714.129 | 1357.0645 | 3040 | 53.993 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1201 | 48.2052 | 2762.3342 | 1326.6349 | 1435.6993 | 25.0542 | -1.4296 | -2 | 0.57041
2024-11-05 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.72% | 1189.4832 | 1295.8839 | 2485.3672 | 1242.6836 | 2640 | 23.406 | 0.47859 | 0.52141 | 1.0622 | 22.035 | 2507.4022 | 1200.0291 | 1307.3731 | 11.4892 | -1.5339 | -2 | 0.46607
2024-11-05 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.58% | 1187.8775 | 1297.6984 | 2485.5759 | 1242.788 | 2640 | 24.8677 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0621 | 23.4131 | 2508.989 | 1199.0669 | 1309.9222 | 12.2238 | -1.5464 | -2 | 0.45358
2024-11-05 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.58% | 1187.8708 | 1297.706 | 2485.5768 | 1242.7884 | 2640 | 25.1512 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0621 | 23.68 | 2509.2568 | 1199.1875 | 1310.0692 | 12.3632 | -1.5465 | -2 | 0.45353
2024-11-05 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1191.9935 | 1293.0473 | 2485.0408 | 1242.5204 | 2640 | 25.4032 | 0.47967 | 0.52033 | 1.0624 | 23.9121 | 2508.953 | 1203.4634 | 1305.4896 | 12.4422 | -1.5143 | -2 | 0.48567
2024-11-05 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.97% | 1192.4579 | 1292.5226 | 2484.9805 | 1242.4902 | 2640 | 23.4762 | 0.47987 | 0.52013 | 1.0624 | 22.0977 | 2507.0782 | 1203.0618 | 1304.0164 | 11.4938 | -1.5107 | -2 | 0.4893
2024-11-05 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.18% | 1194.8235 | 1289.8494 | 2484.6729 | 1242.3365 | 2640 | 24.8388 | 0.48088 | 0.51912 | 1.0625 | 23.3774 | 2508.0503 | 1206.0652 | 1301.9852 | 12.1357 | -1.4921 | -2 | 0.50788
2024-11-05 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.35% | 1185.1374 | 1300.7947 | 2485.9321 | 1242.9661 | 2640 | 23.7553 | 0.47674 | 0.52326 | 1.062 | 22.369 | 2508.3011 | 1195.8015 | 1312.4996 | 11.7049 | -1.5676 | -2 | 0.43235
2024-11-05 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1184.9308 | 1301.0282 | 2485.959 | 1242.9795 | 2640 | 22.4127 | 0.47665 | 0.52335 | 1.062 | 21.1049 | 2507.0639 | 1194.9905 | 1312.0734 | 11.0453 | -1.5692 | -2 | 0.43075
2024-11-05 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1186.5525 | 1299.1957 | 2485.7482 | 1242.8741 | 2640 | 22.4748 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 21.1616 | 2506.9098 | 1196.6538 | 1310.2559 | 11.0603 | -1.5567 | -2 | 0.4433
2024-11-05 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1299.8404 | 1415.1995 | 2715.0399 | 1357.5199 | 3040 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2755.5348 | 1319.2276 | 1436.3072 | 21.1077 | -1.5341 | -4 | 2.4659
2024-11-05 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1289.6524 | 1423.4518 | 2713.1043 | 1356.5521 | 3100 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2766.0552 | 1314.8222 | 1451.233 | 27.7811 | -2.4887 | -7 | 4.5113
2024-11-05 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -24 | 17.1992
2024-11-05 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1516.8491 | 1666.3018 | 3183.1509 | 1591.5754 | 4700 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3327.4188 | 1585.5963 | 1741.8225 | 75.5207 | -23.7393 | -24 | 0.26072
2024-11-06 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6467 | 1666.7066 | 3183.3533 | 1591.6766 | 4700 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3314.0496 | 1578.9144 | 1735.1352 | 68.4286 | -23.831 | -24 | 0.16897
2024-11-06 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1513.1741 | 1673.6518 | 3186.8259 | 1593.413 | 4700 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3317.2764 | 1575.1148 | 1742.1616 | 68.5098 | -25.3994 | -25 | -0.39943
2024-11-06 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1570.0293 | 1745.9354 | 3315.9648 | 1657.9824 | 5200 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3459.7689 | 1638.1171 | 1821.6518 | 75.7163 | -37.4793 | -27 | -10.4793
2024-11-06 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1568.7315 | 1748.7907 | 3317.5222 | 1658.7611 | 5200 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3458.1686 | 1635.2379 | 1822.9307 | 74.14 | -38.3144 | -27 | -11.3144
2024-11-06 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1575.0013 | 1734.9971 | 3309.9984 | 1654.9992 | 5200 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3460.2678 | 1646.5042 | 1813.7636 | 78.7665 | -34.259 | -24 | -10.259
2024-11-06 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -23 | -0.35085
2024-11-06 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1352.6789 | 1476.2496 | 2828.9285 | 1414.4642 | 3370 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2892.4358 | 1383.0455 | 1509.3903 | 33.1407 | -3.9391 | -6 | 2.0609
2024-11-06 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2891.6403 | 1384.5746 | 1507.0657 | 33.011 | -3.8244 | -4 | 0.17557
2024-11-06 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1354.837 | 1473.2283 | 2828.0652 | 1414.0326 | 3370 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2894.6399 | 1386.7308 | 1507.9091 | 34.6809 | -3.7812 | -4 | 0.21883
2024-11-06 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -4 | 0.020694
2024-11-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.3119 | 1408.2945 | 2709.6064 | 1354.8032 | 3100 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2766.2385 | 1328.51 | 1437.7286 | 29.4341 | -2.0105 | -4 | 1.9895
2024-11-06 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1297.369 | 1413.4202 | 2710.7893 | 1355.3946 | 3100 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2758.0215 | 1319.9741 | 1438.0474 | 24.6271 | -2.1734 | -4 | 1.8266
2024-11-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7422 | 1415.5352 | 2711.2774 | 1355.6387 | 3100 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2761.4684 | 1319.7289 | 1441.7395 | 26.2043 | -2.2402 | -4 | 1.7598
2024-11-06 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7353 | 1415.5442 | 2711.2794 | 1355.6397 | 3100 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2762.0426 | 1319.9953 | 1442.0473 | 26.5032 | -2.2405 | -4 | 1.7595
2024-11-06 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -4 | 1.9315
2024-11-06 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -4 | 1.951
2024-11-06 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -3 | 1.0503
2024-11-06 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1294.9451 | 1421.3186 | 2716.2637 | 1358.1319 | 3040 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2757.0821 | 1314.4048 | 1442.6773 | 21.3587 | -1.6735 | -4 | 2.3265
2024-11-06 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1294.731 | 1421.5863 | 2716.3173 | 1358.1586 | 3040 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2754.8294 | 1313.0877 | 1441.7416 | 20.1553 | -1.6796 | -7 | 5.3204
2024-11-06 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -7 | 4.7047
2024-11-06 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1354.0942 | 1474.2682 | 2828.3623 | 1414.1812 | 3370 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2889.249 | 1383.244 | 1506.005 | 31.7369 | -3.8356 | -6 | 2.1644
2024-11-06 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1345.9819 | 1485.6254 | 2831.6072 | 1415.8036 | 3370 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2899.3887 | 1378.2012 | 1521.1874 | 35.5621 | -4.4252 | -25 | 20.5748
2024-11-06 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -24 | 17.1992
2024-11-06 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1516.8491 | 1666.3018 | 3183.1509 | 1591.5754 | 4700 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3327.4188 | 1585.5963 | 1741.8225 | 75.5207 | -23.7393 | -24 | 0.26072
2024-11-07 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6467 | 1666.7066 | 3183.3533 | 1591.6766 | 4700 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3314.0496 | 1578.9144 | 1735.1352 | 68.4286 | -23.831 | -24 | 0.16897
2024-11-07 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1572.8722 | 1739.6811 | 3312.5533 | 1656.2767 | 5200 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3459.624 | 1642.7045 | 1816.9194 | 77.2383 | -35.642 | -25 | -10.642
2024-11-07 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -27 | 0.2944
2024-11-07 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -27 | -0.29924
2024-11-07 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-07 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1444.0956 | 1583.8565 | 3027.9522 | 1513.9761 | 3750 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3103.4645 | 1480.1091 | 1623.3554 | 39.4989 | -6.6655 | -23 | 16.3345
2024-11-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1352.6789 | 1476.2496 | 2828.9285 | 1414.4642 | 3370 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2892.4358 | 1383.0455 | 1509.3903 | 33.1407 | -3.9391 | -22 | 18.0609
2024-11-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2891.6403 | 1384.5746 | 1507.0657 | 33.011 | -3.8244 | -6 | 2.1756
2024-11-07 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1354.837 | 1473.2283 | 2828.0652 | 1414.0326 | 3370 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2894.6399 | 1386.7308 | 1507.9091 | 34.6809 | -3.7812 | -6 | 2.2188
2024-11-07 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -6 | 2.0207
2024-11-07 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6604 | 1469.2755 | 2826.9358 | 1413.4679 | 3370 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2899.4033 | 1392.4635 | 1506.9398 | 37.6643 | -3.5736 | -6 | 2.4264
2024-11-07 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1297.369 | 1413.4202 | 2710.7893 | 1355.3946 | 3100 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2758.0215 | 1319.9741 | 1438.0474 | 24.6271 | -2.1734 | -6 | 3.8266
2024-11-07 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7422 | 1415.5352 | 2711.2774 | 1355.6387 | 3100 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2761.4684 | 1319.7289 | 1441.7395 | 26.2043 | -2.2402 | -6 | 3.7598
2024-11-07 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7353 | 1415.5442 | 2711.2794 | 1355.6397 | 3100 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2762.0426 | 1319.9953 | 1442.0473 | 26.5032 | -2.2405 | -6 | 3.7595
2024-11-07 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -6 | 3.9315
2024-11-07 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -6 | 3.951
2024-11-07 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -6 | 4.0503
2024-11-07 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -7 | 4.6461
2024-11-07 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1292.7557 | 1419.4176 | 2712.1733 | 1356.0866 | 3100 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2757.4242 | 1314.3246 | 1443.0997 | 23.6821 | -2.3624 | -7 | 4.6376
2024-11-07 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -7 | 4.7047
2024-11-07 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1354.0942 | 1474.2682 | 2828.3623 | 1414.1812 | 3370 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2889.249 | 1383.244 | 1506.005 | 31.7369 | -3.8356 | -6 | 2.1644
2024-11-07 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1345.9819 | 1485.6254 | 2831.6072 | 1415.8036 | 3370 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2899.3887 | 1378.2012 | 1521.1874 | 35.5621 | -4.4252 | -25 | 20.5748
2024-11-07 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -24 | 17.1992
2024-11-07 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1516.8491 | 1666.3018 | 3183.1509 | 1591.5754 | 4700 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3327.4188 | 1585.5963 | 1741.8225 | 75.5207 | -23.7393 | -24 | 0.26072
2024-11-08 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6467 | 1666.7066 | 3183.3533 | 1591.6766 | 4700 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3314.0496 | 1578.9144 | 1735.1352 | 68.4286 | -23.831 | -24 | 0.16897
2024-11-08 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1513.1741 | 1673.6518 | 3186.8259 | 1593.413 | 4700 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3317.2764 | 1575.1148 | 1742.1616 | 68.5098 | -25.3994 | -25 | -0.39943
2024-11-08 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -27 | 0.2944
2024-11-08 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -27 | -0.29924
2024-11-08 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-08 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -23 | -0.35085
2024-11-08 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1447.1207 | 1579.319 | 3026.4397 | 1513.2198 | 3750 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3102.7604 | 1483.6142 | 1619.1462 | 39.8272 | -6.3212 | -6 | -0.32118
2024-11-08 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1448.7331 | 1576.9003 | 3025.6334 | 1512.8167 | 3750 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3101.7484 | 1485.1785 | 1616.5699 | 39.6696 | -6.1369 | -6 | -0.1369
2024-11-08 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1449.3402 | 1575.9896 | 3025.3299 | 1512.6649 | 3750 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3105.332 | 1487.6667 | 1617.6652 | 41.6756 | -6.0674 | -6 | -0.067374
2024-11-08 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -6 | 2.0207
2024-11-08 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6604 | 1469.2755 | 2826.9358 | 1413.4679 | 3370 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2899.4033 | 1392.4635 | 1506.9398 | 37.6643 | -3.5736 | -6 | 2.4264
2024-11-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1297.369 | 1413.4202 | 2710.7893 | 1355.3946 | 3100 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2758.0215 | 1319.9741 | 1438.0474 | 24.6271 | -2.1734 | -4 | 1.8266
2024-11-08 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7422 | 1415.5352 | 2711.2774 | 1355.6387 | 3100 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2761.4684 | 1319.7289 | 1441.7395 | 26.2043 | -2.2402 | -4 | 1.7598
2024-11-08 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7353 | 1415.5442 | 2711.2794 | 1355.6397 | 3100 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2762.0426 | 1319.9953 | 1442.0473 | 26.5032 | -2.2405 | -4 | 1.7595
2024-11-08 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -4 | 1.9315
2024-11-08 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -4 | 1.951
2024-11-08 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1359.1278 | 1467.2211 | 2826.3489 | 1413.1744 | 3370 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2890.4467 | 1389.951 | 1500.4957 | 33.2746 | -3.4653 | -3 | -0.46531
2024-11-08 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -4 | 1.6461
2024-11-08 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1292.7557 | 1419.4176 | 2712.1733 | 1356.0866 | 3100 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2757.4242 | 1314.3246 | 1443.0997 | 23.6821 | -2.3624 | -4 | 1.6376
2024-11-08 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1350.7376 | 1478.9674 | 2829.705 | 1414.8525 | 3370 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2887.7711 | 1378.455 | 1509.3161 | 30.3487 | -4.0806 | -7 | 2.9194
2024-11-08 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1354.0942 | 1474.2682 | 2828.3623 | 1414.1812 | 3370 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2889.249 | 1383.244 | 1506.005 | 31.7369 | -3.8356 | -6 | 2.1644
2024-11-08 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1345.9819 | 1485.6254 | 2831.6072 | 1415.8036 | 3370 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2899.3887 | 1378.2012 | 1521.1874 | 35.5621 | -4.4252 | -25 | 20.5748
2024-11-08 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -24 | 17.1992
2024-11-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1516.8491 | 1666.3018 | 3183.1509 | 1591.5754 | 4700 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3327.4188 | 1585.5963 | 1741.8225 | 75.5207 | -23.7393 | -24 | 0.26072
2024-11-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6467 | 1666.7066 | 3183.3533 | 1591.6766 | 4700 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3314.0496 | 1578.9144 | 1735.1352 | 68.4286 | -23.831 | -24 | 0.16897
2024-11-09 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1513.1741 | 1673.6518 | 3186.8259 | 1593.413 | 4700 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3317.2764 | 1575.1148 | 1742.1616 | 68.5098 | -25.3994 | -25 | -0.39943
2024-11-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -27 | 0.2944
2024-11-09 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1568.7315 | 1748.7907 | 3317.5222 | 1658.7611 | 5200 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3458.1686 | 1635.2379 | 1822.9307 | 74.14 | -38.3144 | -27 | -11.3144
2024-11-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-09 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -23 | -0.35085
2024-11-09 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1520.3701 | 1659.2599 | 3179.6299 | 1589.815 | 4700 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3307.5829 | 1581.552 | 1726.0309 | 66.771 | -22.1372 | -22 | -0.13715
2024-11-09 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1521.7899 | 1656.4202 | 3178.2101 | 1589.1051 | 4700 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3305.7952 | 1582.8801 | 1722.915 | 66.4948 | -21.4879 | -21 | -0.48789
2024-11-09 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1522.3243 | 1655.3514 | 3177.6757 | 1588.8378 | 4700 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3311.7673 | 1586.5634 | 1725.2039 | 69.8525 | -21.243 | -21 | -0.24302
2024-11-09 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1446.5542 | 1580.1687 | 3026.7229 | 1513.3614 | 3750 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3103.2405 | 1483.1241 | 1620.1164 | 39.9477 | -6.3858 | -6 | -0.3858
2024-11-09 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2436 | 1571.6345 | 3023.8782 | 1511.9391 | 3750 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3110.9545 | 1494.0628 | 1616.8917 | 45.2572 | -5.7339 | -6 | 0.26615
2024-11-09 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1448.1833 | 1577.725 | 3025.9083 | 1512.9542 | 3750 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3098.5486 | 1482.9486 | 1615.6001 | 37.875 | -6.1998 | -6 | -0.1998
2024-11-09 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5074 | 1580.2389 | 3026.7463 | 1513.3731 | 3750 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3103.9445 | 1483.4011 | 1620.5434 | 40.3045 | -6.3911 | -6 | -0.39114
2024-11-09 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5003 | 1580.2495 | 3026.7498 | 1513.3749 | 3750 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3104.8281 | 1483.8143 | 1621.0138 | 40.7642 | -6.3919 | -6 | -0.39195
2024-11-09 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.93% | 1450.8021 | 1573.7969 | 3024.599 | 1512.2995 | 3750 | 97.7046 | 0.47967 | 0.52033 | 1.2398 | 78.8046 | 3103.4036 | 1488.6021 | 1614.8015 | 41.0046 | -5.8997 | -6 | 0.10034
2024-11-09 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.97% | 1451.2863 | 1573.0705 | 3024.3568 | 1512.1784 | 3750 | 90.2932 | 0.47987 | 0.52013 | 1.2399 | 72.821 | 3097.1779 | 1486.2307 | 1610.9472 | 37.8767 | -5.844 | -6 | 0.15599
2024-11-09 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.18% | 1453.7524 | 1569.3714 | 3023.1238 | 1511.5619 | 3750 | 95.5339 | 0.48088 | 0.51912 | 1.2404 | 77.0162 | 3100.14 | 1490.7878 | 1609.3522 | 39.9809 | -5.5599 | -6 | 0.44015
2024-11-09 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1349.3008 | 1480.9788 | 2830.2797 | 1415.1398 | 3370 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2891.6668 | 1378.5664 | 1513.1004 | 32.1216 | -4.1851 | -7 | 2.8149
2024-11-09 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1349.0911 | 1481.2725 | 2830.3636 | 1415.1818 | 3370 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2888.2828 | 1376.6982 | 1511.5846 | 30.3121 | -4.2003 | -7 | 2.7997
2024-11-09 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1350.7376 | 1478.9674 | 2829.705 | 1414.8525 | 3370 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2887.7711 | 1378.455 | 1509.3161 | 30.3487 | -4.0806 | -7 | 2.9194
2024-11-09 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1354.0942 | 1474.2682 | 2828.3623 | 1414.1812 | 3370 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2889.249 | 1383.244 | 1506.005 | 31.7369 | -3.8356 | -6 | 2.1644
2024-11-09 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1345.9819 | 1485.6254 | 2831.6072 | 1415.8036 | 3370 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2899.3887 | 1378.2012 | 1521.1874 | 35.5621 | -4.4252 | -7 | 2.5748
2024-11-09 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -24 | 17.1992
2024-11-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.3% | 1443.1245 | 1585.3132 | 3028.4377 | 1514.2189 | 3750 | 106.5076 | 0.47652 | 0.52348 | 1.2383 | 86.0137 | 3114.4515 | 1484.1122 | 1630.3393 | 45.0261 | -6.7756 | -24 | 17.2244
2024-11-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.8949 | 1585.6576 | 3028.5525 | 1514.2763 | 3750 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3106.4728 | 1480.0185 | 1626.4543 | 40.7967 | -6.8017 | -24 | 17.1983
2024-11-10 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1513.1741 | 1673.6518 | 3186.8259 | 1593.413 | 4700 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3317.2764 | 1575.1148 | 1742.1616 | 68.5098 | -25.3994 | -25 | -0.39943
2024-11-10 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -27 | 0.2944
2024-11-10 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -27 | -0.29924
2024-11-10 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-10 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1444.0956 | 1583.8565 | 3027.9522 | 1513.9761 | 3750 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3103.4645 | 1480.1091 | 1623.3554 | 39.4989 | -6.6655 | -23 | 16.3345
2024-11-10 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1352.6789 | 1476.2496 | 2828.9285 | 1414.4642 | 3370 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2892.4358 | 1383.0455 | 1509.3903 | 33.1407 | -3.9391 | -6 | 2.0609
2024-11-10 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2891.6403 | 1384.5746 | 1507.0657 | 33.011 | -3.8244 | -6 | 2.1756
2024-11-10 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1354.837 | 1473.2283 | 2828.0652 | 1414.0326 | 3370 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2894.6399 | 1386.7308 | 1507.9091 | 34.6809 | -3.7812 | -4 | 0.21883
2024-11-10 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -4 | 0.020694
2024-11-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.3119 | 1408.2945 | 2709.6064 | 1354.8032 | 3100 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2766.2385 | 1328.51 | 1437.7286 | 29.4341 | -2.0105 | -2 | -0.010495
2024-11-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1297.369 | 1413.4202 | 2710.7893 | 1355.3946 | 3100 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2758.0215 | 1319.9741 | 1438.0474 | 24.6271 | -2.1734 | -2 | -0.17336
2024-11-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7422 | 1415.5352 | 2711.2774 | 1355.6387 | 3100 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2761.4684 | 1319.7289 | 1441.7395 | 26.2043 | -2.2402 | -2 | -0.24022
2024-11-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1297.7787 | 1417.7766 | 2715.5553 | 1357.7777 | 3040 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2758.7609 | 1318.4269 | 1440.334 | 22.5574 | -1.593 | -2 | 0.40701
2024-11-10 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1302.0515 | 1412.4356 | 2714.4871 | 1357.2436 | 3040 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2758.1085 | 1322.9752 | 1435.1333 | 22.6976 | -1.4708 | -1 | -0.47077
2024-11-10 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1302.5326 | 1411.8342 | 2714.3668 | 1357.1834 | 3040 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2754.6775 | 1321.8763 | 1432.8012 | 20.9669 | -1.4569 | -1 | -0.45695
2024-11-10 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.18% | 1304.9835 | 1408.7706 | 2713.7541 | 1356.8771 | 3040 | 47.767 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1202 | 42.6407 | 2756.3948 | 1325.4885 | 1430.9064 | 22.1358 | -1.3864 | -1 | -0.38636
2024-11-10 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1294.9451 | 1421.3186 | 2716.2637 | 1358.1319 | 3040 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2757.0821 | 1314.4048 | 1442.6773 | 21.3587 | -1.6735 | -2 | 0.32647
2024-11-10 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1184.9308 | 1301.0282 | 2485.959 | 1242.9795 | 2640 | 22.4127 | 0.47665 | 0.52335 | 1.062 | 21.1049 | 2507.0639 | 1194.9905 | 1312.0734 | 11.0453 | -1.5692 | -2 | 0.43075
2024-11-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.4122 | 1419.4847 | 2715.8969 | 1357.9485 | 3040 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2754.5097 | 1314.8438 | 1439.666 | 20.1813 | -1.6319 | -2 | 0.36812
2024-11-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1299.8404 | 1415.1995 | 2715.0399 | 1357.5199 | 3040 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2755.5348 | 1319.2276 | 1436.3072 | 21.1077 | -1.5341 | -2 | 0.46587
2024-11-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1289.6524 | 1423.4518 | 2713.1043 | 1356.5521 | 3100 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2766.0552 | 1314.8222 | 1451.233 | 27.7811 | -2.4887 | -4 | 1.5113
2024-11-10 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5784 | 1481.9902 | 2830.5686 | 1415.2843 | 3370 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2893.3207 | 1378.4756 | 1514.8451 | 32.8548 | -4.2375 | -7 | 2.7625
2024-11-10 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.3% | 1443.1245 | 1585.3132 | 3028.4377 | 1514.2189 | 3750 | 106.5076 | 0.47652 | 0.52348 | 1.2383 | 86.0137 | 3114.4515 | 1484.1122 | 1630.3393 | 45.0261 | -6.7756 | -24 | 17.2244
2024-11-11 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6467 | 1666.7066 | 3183.3533 | 1591.6766 | 4700 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3314.0496 | 1578.9144 | 1735.1352 | 68.4286 | -23.831 | -24 | 0.16897
2024-11-11 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1572.8722 | 1739.6811 | 3312.5533 | 1656.2767 | 5200 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3459.624 | 1642.7045 | 1816.9194 | 77.2383 | -35.642 | -25 | -10.642
2024-11-11 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1570.0293 | 1745.9354 | 3315.9648 | 1657.9824 | 5200 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3459.7689 | 1638.1171 | 1821.6518 | 75.7163 | -37.4793 | -27 | -10.4793
2024-11-11 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1568.7315 | 1748.7907 | 3317.5222 | 1658.7611 | 5200 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3458.1686 | 1635.2379 | 1822.9307 | 74.14 | -38.3144 | -27 | -11.3144
2024-11-11 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1575.0013 | 1734.9971 | 3309.9984 | 1654.9992 | 5200 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3460.2678 | 1646.5042 | 1813.7636 | 78.7665 | -34.259 | -24 | -10.259
2024-11-11 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.38% | 1577.2962 | 1729.9484 | 3307.2446 | 1653.6223 | 5200 | 224.4456 | 0.47692 | 0.52308 | 1.5723 | 142.7493 | 3449.9939 | 1645.3764 | 1804.6175 | 74.6691 | -32.7614 | -23 | -9.7614
2024-11-11 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1447.1207 | 1579.319 | 3026.4397 | 1513.2198 | 3750 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3102.7604 | 1483.6142 | 1619.1462 | 39.8272 | -6.3212 | -22 | 15.6788
2024-11-11 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1448.7331 | 1576.9003 | 3025.6334 | 1512.8167 | 3750 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3101.7484 | 1485.1785 | 1616.5699 | 39.6696 | -6.1369 | -21 | 14.8631
2024-11-11 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1449.3402 | 1575.9896 | 3025.3299 | 1512.6649 | 3750 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3105.332 | 1487.6667 | 1617.6652 | 41.6756 | -6.0674 | -21 | 14.9326
2024-11-11 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1446.5542 | 1580.1687 | 3026.7229 | 1513.3614 | 3750 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3103.2405 | 1483.1241 | 1620.1164 | 39.9477 | -6.3858 | -6 | -0.3858
2024-11-11 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2436 | 1571.6345 | 3023.8782 | 1511.9391 | 3750 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3110.9545 | 1494.0628 | 1616.8917 | 45.2572 | -5.7339 | -6 | 0.26615
2024-11-11 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -6 | 2.1364
2024-11-11 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0826 | 1477.0844 | 2829.167 | 1414.5835 | 3370 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2893.4033 | 1382.7817 | 1510.6217 | 33.5373 | -3.9826 | -6 | 2.0174
2024-11-11 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0757 | 1477.094 | 2829.1697 | 1414.5849 | 3370 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2894.1384 | 1383.1246 | 1511.0138 | 33.9198 | -3.9831 | -6 | 2.0169
2024-11-11 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1356.2585 | 1471.2381 | 2827.4966 | 1413.7483 | 3370 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2893.0775 | 1387.7155 | 1505.362 | 34.1239 | -3.6768 | -4 | 0.3232
2024-11-11 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -4 | 1.951
2024-11-11 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -3 | 1.0503
2024-11-11 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -4 | 1.6461
2024-11-11 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1292.7557 | 1419.4176 | 2712.1733 | 1356.0866 | 3100 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2757.4242 | 1314.3246 | 1443.0997 | 23.6821 | -2.3624 | -4 | 1.6376
2024-11-11 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -4 | 1.7047
2024-11-11 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1297.7506 | 1412.9242 | 2710.6748 | 1355.3374 | 3100 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2758.2515 | 1320.5282 | 1437.7233 | 24.7991 | -2.1577 | -6 | 3.8423
2024-11-11 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1345.9819 | 1485.6254 | 2831.6072 | 1415.8036 | 3370 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2899.3887 | 1378.2012 | 1521.1874 | 35.5621 | -4.4252 | -7 | 2.5748
2024-11-11 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -24 | 17.1992
2024-11-11 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1516.8491 | 1666.3018 | 3183.1509 | 1591.5754 | 4700 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3327.4188 | 1585.5963 | 1741.8225 | 75.5207 | -23.7393 | -24 | 0.26072
2024-11-12 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6467 | 1666.7066 | 3183.3533 | 1591.6766 | 4700 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3314.0496 | 1578.9144 | 1735.1352 | 68.4286 | -23.831 | -24 | 0.16897
2024-11-12 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1513.1741 | 1673.6518 | 3186.8259 | 1593.413 | 4700 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3317.2764 | 1575.1148 | 1742.1616 | 68.5098 | -25.3994 | -25 | -0.39943
2024-11-12 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -27 | 0.2944
2024-11-12 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -27 | -0.29924
2024-11-12 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-12 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -23 | -0.35085
2024-11-12 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1447.1207 | 1579.319 | 3026.4397 | 1513.2198 | 3750 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3102.7604 | 1483.6142 | 1619.1462 | 39.8272 | -6.3212 | -6 | -0.32118
2024-11-12 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1448.7331 | 1576.9003 | 3025.6334 | 1512.8167 | 3750 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3101.7484 | 1485.1785 | 1616.5699 | 39.6696 | -6.1369 | -6 | -0.1369
2024-11-12 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1449.3402 | 1575.9896 | 3025.3299 | 1512.6649 | 3750 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3105.332 | 1487.6667 | 1617.6652 | 41.6756 | -6.0674 | -6 | -0.067374
2024-11-12 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1446.5542 | 1580.1687 | 3026.7229 | 1513.3614 | 3750 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3103.2405 | 1483.1241 | 1620.1164 | 39.9477 | -6.3858 | -6 | -0.3858
2024-11-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6604 | 1469.2755 | 2826.9358 | 1413.4679 | 3370 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2899.4033 | 1392.4635 | 1506.9398 | 37.6643 | -3.5736 | -6 | 2.4264
2024-11-12 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -6 | 2.1364
2024-11-12 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0826 | 1477.0844 | 2829.167 | 1414.5835 | 3370 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2893.4033 | 1382.7817 | 1510.6217 | 33.5373 | -3.9826 | -6 | 2.0174
2024-11-12 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0757 | 1477.094 | 2829.1697 | 1414.5849 | 3370 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2894.1384 | 1383.1246 | 1511.0138 | 33.9198 | -3.9831 | -6 | 2.0169
2024-11-12 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -6 | 3.9315
2024-11-12 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -6 | 3.951
2024-11-12 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -6 | 4.0503
2024-11-12 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -4 | 1.6461
2024-11-12 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1292.7557 | 1419.4176 | 2712.1733 | 1356.0866 | 3100 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2757.4242 | 1314.3246 | 1443.0997 | 23.6821 | -2.3624 | -4 | 1.6376
2024-11-12 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -4 | 1.7047
2024-11-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1297.7506 | 1412.9242 | 2710.6748 | 1355.3374 | 3100 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2758.2515 | 1320.5282 | 1437.7233 | 24.7991 | -2.1577 | -4 | 1.8423
2024-11-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1289.6524 | 1423.4518 | 2713.1043 | 1356.5521 | 3100 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2766.0552 | 1314.8222 | 1451.233 | 27.7811 | -2.4887 | -4 | 1.5113
2024-11-12 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1292.244 | 1420.0828 | 2712.3268 | 1356.1634 | 3100 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2761.3527 | 1315.6016 | 1445.7511 | 25.6683 | -2.3833 | -7 | 4.6167
2024-11-12 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1348.794 | 1481.6884 | 2830.4824 | 1415.2412 | 3370 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2902.0475 | 1382.8965 | 1519.151 | 37.4626 | -4.2218 | -7 | 2.7782
2024-11-13 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5708 | 1482.0009 | 2830.5717 | 1415.2858 | 3370 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2895.4024 | 1379.4581 | 1515.9443 | 33.9434 | -4.238 | -7 | 2.762
2024-11-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1344.7437 | 1487.3588 | 2832.1025 | 1416.0513 | 3370 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2896.7757 | 1375.452 | 1521.3237 | 33.965 | -4.5144 | -7 | 2.4856
2024-11-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1341.5391 | 1491.8452 | 2833.3843 | 1416.6922 | 3370 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2896.5846 | 1371.463 | 1525.1217 | 33.2765 | -4.7444 | -8 | 3.2556
2024-11-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1340.0774 | 1493.8916 | 2833.969 | 1416.9845 | 3370 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2895.7653 | 1369.2985 | 1526.4668 | 32.5751 | -4.8489 | -8 | 3.1511
2024-11-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1347.1461 | 1483.9954 | 2831.1415 | 1415.5708 | 3370 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2897.2499 | 1378.6026 | 1518.6473 | 34.6519 | -4.3411 | -7 | 2.6589
2024-11-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1349.738 | 1480.3668 | 2830.1048 | 1415.0524 | 3370 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2892.9342 | 1379.7026 | 1513.2315 | 32.8647 | -4.1533 | -7 | 2.8467
2024-11-13 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1296.3375 | 1414.7613 | 2711.0988 | 1355.5494 | 3100 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2760.721 | 1320.0648 | 1440.6562 | 25.8949 | -2.2158 | -4 | 1.7842
2024-11-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1297.9029 | 1412.7263 | 2710.6291 | 1355.3146 | 3100 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2760.1223 | 1321.6011 | 1438.5211 | 25.7948 | -2.1514 | -4 | 1.8486
2024-11-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1298.4923 | 1411.96 | 2710.4523 | 1355.2262 | 3100 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2762.4748 | 1323.4146 | 1439.0601 | 27.1002 | -2.1271 | -2 | -0.12708
2024-11-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1295.7876 | 1415.4761 | 2711.2637 | 1355.6319 | 3100 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2761.0124 | 1319.5638 | 1441.4485 | 25.9724 | -2.2384 | -2 | -0.23836
2024-11-13 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.3119 | 1408.2945 | 2709.6064 | 1354.8032 | 3100 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2766.2385 | 1328.51 | 1437.7286 | 29.4341 | -2.0105 | -2 | -0.010495
2024-11-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.72% | 1299.4501 | 1415.6874 | 2715.1375 | 1357.5687 | 3040 | 45.0114 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1196 | 40.2014 | 2755.3389 | 1318.6902 | 1436.6486 | 20.9612 | -1.5453 | -2 | 0.45471
2024-11-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1297.7858 | 1417.7678 | 2715.5536 | 1357.7768 | 3040 | 47.8225 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 42.7186 | 2758.2722 | 1318.2014 | 1440.0708 | 22.303 | -1.5928 | -2 | 0.40721
2024-11-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1297.7787 | 1417.7766 | 2715.5553 | 1357.7777 | 3040 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2758.7609 | 1318.4269 | 1440.334 | 22.5574 | -1.593 | -2 | 0.40701
2024-11-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1302.0515 | 1412.4356 | 2714.4871 | 1357.2436 | 3040 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2758.1085 | 1322.9752 | 1435.1333 | 22.6976 | -1.4708 | -2 | 0.52923
2024-11-13 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1302.5326 | 1411.8342 | 2714.3668 | 1357.1834 | 3040 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2754.6775 | 1321.8763 | 1432.8012 | 20.9669 | -1.4569 | -1 | -0.45695
2024-11-13 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.18% | 1304.9835 | 1408.7706 | 2713.7541 | 1356.8771 | 3040 | 47.767 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1202 | 42.6407 | 2756.3948 | 1325.4885 | 1430.9064 | 22.1358 | -1.3864 | -1 | -0.38636
2024-11-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.35% | 1185.1374 | 1300.7947 | 2485.9321 | 1242.9661 | 2640 | 23.7553 | 0.47674 | 0.52326 | 1.062 | 22.369 | 2508.3011 | 1195.8015 | 1312.4996 | 11.7049 | -1.5676 | -2 | 0.43235
2024-11-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1184.9308 | 1301.0282 | 2485.959 | 1242.9795 | 2640 | 22.4127 | 0.47665 | 0.52335 | 1.062 | 21.1049 | 2507.0639 | 1194.9905 | 1312.0734 | 11.0453 | -1.5692 | -2 | 0.43075
2024-11-13 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1186.5525 | 1299.1957 | 2485.7482 | 1242.8741 | 2640 | 22.4748 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 21.1616 | 2506.9098 | 1196.6538 | 1310.2559 | 11.0603 | -1.5567 | -2 | 0.4433
2024-11-13 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.75% | 1189.8599 | 1295.4583 | 2485.3182 | 1242.6591 | 2640 | 23.5777 | 0.47876 | 0.52124 | 1.0622 | 22.1962 | 2507.5144 | 1200.4864 | 1307.028 | 11.5696 | -1.531 | -2 | 0.469
2024-11-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.07% | 1291.5569 | 1425.5539 | 2717.1108 | 1358.5554 | 3040 | 50.4182 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1188 | 45.0631 | 2762.1739 | 1312.9773 | 1449.1966 | 23.6427 | -1.7693 | -2 | 0.23071
2024-11-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1292.244 | 1420.0828 | 2712.3268 | 1356.1634 | 3100 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2761.3527 | 1315.6016 | 1445.7511 | 25.6683 | -2.3833 | -2 | -0.38331
2024-11-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1348.794 | 1481.6884 | 2830.4824 | 1415.2412 | 3370 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2902.0475 | 1382.8965 | 1519.151 | 37.4626 | -4.2218 | -4 | -0.22183
2024-11-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5708 | 1482.0009 | 2830.5717 | 1415.2858 | 3370 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2895.4024 | 1379.4581 | 1515.9443 | 33.9434 | -4.238 | -4 | -0.23801
2024-11-14 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1438.9573 | 1591.5641 | 3030.5214 | 1515.2607 | 3750 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3108.2608 | 1475.8697 | 1632.3911 | 40.8271 | -7.2461 | -5 | -2.2461
2024-11-14 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1435.6595 | 1596.5108 | 3032.1703 | 1516.0851 | 3750 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3108.1462 | 1471.6322 | 1636.5139 | 40.0031 | -7.6159 | -8 | 0.38408
2024-11-14 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1434.155 | 1598.7675 | 3032.9225 | 1516.4612 | 3750 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3107.2136 | 1469.2845 | 1637.9291 | 39.1617 | -7.7839 | -8 | 0.2161
2024-11-14 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1441.4292 | 1587.8562 | 3029.2854 | 1514.6427 | 3750 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3108.7445 | 1479.2384 | 1629.5061 | 41.65 | -6.9675 | -7 | 0.032545
2024-11-14 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1444.0956 | 1583.8565 | 3027.9522 | 1513.9761 | 3750 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3103.4645 | 1480.1091 | 1623.3554 | 39.4989 | -6.6655 | -7 | 0.3345
2024-11-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1352.6789 | 1476.2496 | 2828.9285 | 1414.4642 | 3370 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2892.4358 | 1383.0455 | 1509.3903 | 33.1407 | -3.9391 | -6 | 2.0609
2024-11-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2891.6403 | 1384.5746 | 1507.0657 | 33.011 | -3.8244 | -6 | 2.1756
2024-11-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1354.837 | 1473.2283 | 2828.0652 | 1414.0326 | 3370 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2894.6399 | 1386.7308 | 1507.9091 | 34.6809 | -3.7812 | -6 | 2.2188
2024-11-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -6 | 2.0207
2024-11-14 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.3119 | 1408.2945 | 2709.6064 | 1354.8032 | 3100 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2766.2385 | 1328.51 | 1437.7286 | 29.4341 | -2.0105 | -4 | 1.9895
2024-11-14 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1297.369 | 1413.4202 | 2710.7893 | 1355.3946 | 3100 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2758.0215 | 1319.9741 | 1438.0474 | 24.6271 | -2.1734 | -4 | 1.8266
2024-11-14 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7422 | 1415.5352 | 2711.2774 | 1355.6387 | 3100 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2761.4684 | 1319.7289 | 1441.7395 | 26.2043 | -2.2402 | -4 | 1.7598
2024-11-14 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7353 | 1415.5442 | 2711.2794 | 1355.6397 | 3100 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2762.0426 | 1319.9953 | 1442.0473 | 26.5032 | -2.2405 | -4 | 1.7595
2024-11-14 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -4 | 1.9315
2024-11-14 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1302.5326 | 1411.8342 | 2714.3668 | 1357.1834 | 3040 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2754.6775 | 1321.8763 | 1432.8012 | 20.9669 | -1.4569 | -2 | 0.54305
2024-11-14 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -2 | 0.050344
2024-11-14 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1294.9451 | 1421.3186 | 2716.2637 | 1358.1319 | 3040 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2757.0821 | 1314.4048 | 1442.6773 | 21.3587 | -1.6735 | -2 | 0.32647
2024-11-14 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1294.731 | 1421.5863 | 2716.3173 | 1358.1586 | 3040 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2754.8294 | 1313.0877 | 1441.7416 | 20.1553 | -1.6796 | -2 | 0.3204
2024-11-14 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.4122 | 1419.4847 | 2715.8969 | 1357.9485 | 3040 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2754.5097 | 1314.8438 | 1439.666 | 20.1813 | -1.6319 | -2 | 0.36812
2024-11-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1299.8404 | 1415.1995 | 2715.0399 | 1357.5199 | 3040 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2755.5348 | 1319.2276 | 1436.3072 | 21.1077 | -1.5341 | -2 | 0.46587
2024-11-14 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1289.6524 | 1423.4518 | 2713.1043 | 1356.5521 | 3100 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2766.0552 | 1314.8222 | 1451.233 | 27.7811 | -2.4887 | -2 | -0.48871
2024-11-14 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1292.244 | 1420.0828 | 2712.3268 | 1356.1634 | 3100 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2761.3527 | 1315.6016 | 1445.7511 | 25.6683 | -2.3833 | -4 | 1.6167
2024-11-14 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1348.794 | 1481.6884 | 2830.4824 | 1415.2412 | 3370 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2902.0475 | 1382.8965 | 1519.151 | 37.4626 | -4.2218 | -7 | 2.7782
2024-11-15 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5708 | 1482.0009 | 2830.5717 | 1415.2858 | 3370 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2895.4024 | 1379.4581 | 1515.9443 | 33.9434 | -4.238 | -7 | 2.762
2024-11-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1438.9573 | 1591.5641 | 3030.5214 | 1515.2607 | 3750 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3108.2608 | 1475.8697 | 1632.3911 | 40.8271 | -7.2461 | -7 | -0.2461
2024-11-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1435.6595 | 1596.5108 | 3032.1703 | 1516.0851 | 3750 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3108.1462 | 1471.6322 | 1636.5139 | 40.0031 | -7.6159 | -8 | 0.38408
2024-11-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1434.155 | 1598.7675 | 3032.9225 | 1516.4612 | 3750 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3107.2136 | 1469.2845 | 1637.9291 | 39.1617 | -7.7839 | -8 | 0.2161
2024-11-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1441.4292 | 1587.8562 | 3029.2854 | 1514.6427 | 3750 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3108.7445 | 1479.2384 | 1629.5061 | 41.65 | -6.9675 | -7 | 0.032545
2024-11-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1444.0956 | 1583.8565 | 3027.9522 | 1513.9761 | 3750 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3103.4645 | 1480.1091 | 1623.3554 | 39.4989 | -6.6655 | -7 | 0.3345
2024-11-15 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1447.1207 | 1579.319 | 3026.4397 | 1513.2198 | 3750 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3102.7604 | 1483.6142 | 1619.1462 | 39.8272 | -6.3212 | -4 | -2.3212
2024-11-15 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1448.7331 | 1576.9003 | 3025.6334 | 1512.8167 | 3750 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3101.7484 | 1485.1785 | 1616.5699 | 39.6696 | -6.1369 | -4 | -2.1369
2024-11-15 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1354.837 | 1473.2283 | 2828.0652 | 1414.0326 | 3370 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2894.6399 | 1386.7308 | 1507.9091 | 34.6809 | -3.7812 | -4 | 0.21883
2024-11-15 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -4 | 0.020694
2024-11-15 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.3119 | 1408.2945 | 2709.6064 | 1354.8032 | 3100 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2766.2385 | 1328.51 | 1437.7286 | 29.4341 | -2.0105 | -4 | 1.9895
2024-11-15 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1297.369 | 1413.4202 | 2710.7893 | 1355.3946 | 3100 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2758.0215 | 1319.9741 | 1438.0474 | 24.6271 | -2.1734 | -4 | 1.8266
2024-11-15 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7422 | 1415.5352 | 2711.2774 | 1355.6387 | 3100 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2761.4684 | 1319.7289 | 1441.7395 | 26.2043 | -2.2402 | -4 | 1.7598
2024-11-15 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7353 | 1415.5442 | 2711.2794 | 1355.6397 | 3100 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2762.0426 | 1319.9953 | 1442.0473 | 26.5032 | -2.2405 | -4 | 1.7595
2024-11-15 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -4 | 1.9315
2024-11-15 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -4 | 1.951
2024-11-15 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -3 | 1.0503
2024-11-15 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -4 | 1.6461
2024-11-15 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1294.731 | 1421.5863 | 2716.3173 | 1358.1586 | 3040 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2754.8294 | 1313.0877 | 1441.7416 | 20.1553 | -1.6796 | -2 | 0.3204
2024-11-15 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.4122 | 1419.4847 | 2715.8969 | 1357.9485 | 3040 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2754.5097 | 1314.8438 | 1439.666 | 20.1813 | -1.6319 | -2 | 0.36812
2024-11-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1299.8404 | 1415.1995 | 2715.0399 | 1357.5199 | 3040 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2755.5348 | 1319.2276 | 1436.3072 | 21.1077 | -1.5341 | -2 | 0.46587
2024-11-15 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.07% | 1291.5569 | 1425.5539 | 2717.1108 | 1358.5554 | 3040 | 50.4182 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1188 | 45.0631 | 2762.1739 | 1312.9773 | 1449.1966 | 23.6427 | -1.7693 | -2 | 0.23071
2024-11-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1292.244 | 1420.0828 | 2712.3268 | 1356.1634 | 3100 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2761.3527 | 1315.6016 | 1445.7511 | 25.6683 | -2.3833 | -4 | 1.6167
2024-11-15 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1292.4592 | 1419.8031 | 2712.2622 | 1356.1311 | 3100 | 63.9045 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 55.9116 | 2768.1738 | 1319.1024 | 1449.0714 | 29.2683 | -2.3745 | -4 | 1.6255
2024-11-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5708 | 1482.0009 | 2830.5717 | 1415.2858 | 3370 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2895.4024 | 1379.4581 | 1515.9443 | 33.9434 | -4.238 | -4 | -0.23801
2024-11-16 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1438.9573 | 1591.5641 | 3030.5214 | 1515.2607 | 3750 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3108.2608 | 1475.8697 | 1632.3911 | 40.8271 | -7.2461 | -7 | -0.2461
2024-11-16 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1435.6595 | 1596.5108 | 3032.1703 | 1516.0851 | 3750 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3108.1462 | 1471.6322 | 1636.5139 | 40.0031 | -7.6159 | -8 | 0.38408
2024-11-16 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -8 | -19.2992
2024-11-16 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -7 | -17.416
2024-11-16 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -4 | -19.3509
2024-11-16 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1520.3701 | 1659.2599 | 3179.6299 | 1589.815 | 4700 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3307.5829 | 1581.552 | 1726.0309 | 66.771 | -22.1372 | -4 | -18.1372
2024-11-16 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1521.7899 | 1656.4202 | 3178.2101 | 1589.1051 | 4700 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3305.7952 | 1582.8801 | 1722.915 | 66.4948 | -21.4879 | -4 | -17.4879
2024-11-16 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1522.3243 | 1655.3514 | 3177.6757 | 1588.8378 | 4700 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3311.7673 | 1586.5634 | 1725.2039 | 69.8525 | -21.243 | -4 | -17.243
2024-11-16 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1446.5542 | 1580.1687 | 3026.7229 | 1513.3614 | 3750 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3103.2405 | 1483.1241 | 1620.1164 | 39.9477 | -6.3858 | -4 | -2.3858
2024-11-16 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6604 | 1469.2755 | 2826.9358 | 1413.4679 | 3370 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2899.4033 | 1392.4635 | 1506.9398 | 37.6643 | -3.5736 | -4 | 0.42639
2024-11-16 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1297.369 | 1413.4202 | 2710.7893 | 1355.3946 | 3100 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2758.0215 | 1319.9741 | 1438.0474 | 24.6271 | -2.1734 | -4 | 1.8266
2024-11-16 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7422 | 1415.5352 | 2711.2774 | 1355.6387 | 3100 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2761.4684 | 1319.7289 | 1441.7395 | 26.2043 | -2.2402 | -4 | 1.7598
2024-11-16 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7353 | 1415.5442 | 2711.2794 | 1355.6397 | 3100 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2762.0426 | 1319.9953 | 1442.0473 | 26.5032 | -2.2405 | -4 | 1.7595
2024-11-16 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -4 | 1.9315
2024-11-16 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -4 | 1.951
2024-11-16 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -3 | 1.0503
2024-11-16 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -4 | 1.6461
2024-11-16 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1292.7557 | 1419.4176 | 2712.1733 | 1356.0866 | 3100 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2757.4242 | 1314.3246 | 1443.0997 | 23.6821 | -2.3624 | -4 | 1.6376
2024-11-16 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -7 | 4.7047
2024-11-16 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1354.0942 | 1474.2682 | 2828.3623 | 1414.1812 | 3370 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2889.249 | 1383.244 | 1506.005 | 31.7369 | -3.8356 | -6 | 2.1644
2024-11-16 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1440.2313 | 1589.653 | 3029.8843 | 1514.9422 | 3750 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3111.3571 | 1478.9587 | 1632.3984 | 42.7453 | -7.1026 | -25 | 17.8974
2024-11-16 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -24 | 17.1992
2024-11-16 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1516.8491 | 1666.3018 | 3183.1509 | 1591.5754 | 4700 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3327.4188 | 1585.5963 | 1741.8225 | 75.5207 | -23.7393 | -24 | 0.26072
2024-11-17 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1576.263 | 1732.2214 | 3308.4844 | 1654.2422 | 5200 | 231.5569 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 147.3274 | 3455.8118 | 1646.4542 | 1809.3575 | 77.1361 | -33.4365 | -24 | -9.4365
2024-11-17 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1572.8722 | 1739.6811 | 3312.5533 | 1656.2767 | 5200 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3459.624 | 1642.7045 | 1816.9194 | 77.2383 | -35.642 | -25 | -10.642
2024-11-17 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1570.0293 | 1745.9354 | 3315.9648 | 1657.9824 | 5200 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3459.7689 | 1638.1171 | 1821.6518 | 75.7163 | -37.4793 | -27 | -10.4793
2024-11-17 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1568.7315 | 1748.7907 | 3317.5222 | 1658.7611 | 5200 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3458.1686 | 1635.2379 | 1822.9307 | 74.14 | -38.3144 | -27 | -11.3144
2024-11-17 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1575.0013 | 1734.9971 | 3309.9984 | 1654.9992 | 5200 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3460.2678 | 1646.5042 | 1813.7636 | 78.7665 | -34.259 | -24 | -10.259
2024-11-17 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.38% | 1577.2962 | 1729.9484 | 3307.2446 | 1653.6223 | 5200 | 224.4456 | 0.47692 | 0.52308 | 1.5723 | 142.7493 | 3449.9939 | 1645.3764 | 1804.6175 | 74.6691 | -32.7614 | -23 | -9.7614
2024-11-17 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1520.3701 | 1659.2599 | 3179.6299 | 1589.815 | 4700 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3307.5829 | 1581.552 | 1726.0309 | 66.771 | -22.1372 | -22 | -0.13715
2024-11-17 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1521.7899 | 1656.4202 | 3178.2101 | 1589.1051 | 4700 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3305.7952 | 1582.8801 | 1722.915 | 66.4948 | -21.4879 | -21 | -0.48789
2024-11-17 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1522.3243 | 1655.3514 | 3177.6757 | 1588.8378 | 4700 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3311.7673 | 1586.5634 | 1725.2039 | 69.8525 | -21.243 | -21 | -0.24302
2024-11-17 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.59% | 1519.8712 | 1660.2577 | 3180.1288 | 1590.0644 | 4700 | 189.605 | 0.47793 | 0.52207 | 1.4779 | 128.2911 | 3308.42 | 1581.185 | 1727.235 | 66.9773 | -22.3649 | -22 | -0.36486
2024-11-17 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2436 | 1571.6345 | 3023.8782 | 1511.9391 | 3750 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3110.9545 | 1494.0628 | 1616.8917 | 45.2572 | -5.7339 | -20 | 14.2661
2024-11-17 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1448.1833 | 1577.725 | 3025.9083 | 1512.9542 | 3750 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3098.5486 | 1482.9486 | 1615.6001 | 37.875 | -6.1998 | -22 | 15.8002
2024-11-17 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5074 | 1580.2389 | 3026.7463 | 1513.3731 | 3750 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3103.9445 | 1483.4011 | 1620.5434 | 40.3045 | -6.3911 | -22 | 15.6089
2024-11-17 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5003 | 1580.2495 | 3026.7498 | 1513.3749 | 3750 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3104.8281 | 1483.8143 | 1621.0138 | 40.7642 | -6.3919 | -22 | 15.6081
2024-11-17 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.93% | 1450.8021 | 1573.7969 | 3024.599 | 1512.2995 | 3750 | 97.7046 | 0.47967 | 0.52033 | 1.2398 | 78.8046 | 3103.4036 | 1488.6021 | 1614.8015 | 41.0046 | -5.8997 | -21 | 15.1003
2024-11-17 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.97% | 1451.2863 | 1573.0705 | 3024.3568 | 1512.1784 | 3750 | 90.2932 | 0.47987 | 0.52013 | 1.2399 | 72.821 | 3097.1779 | 1486.2307 | 1610.9472 | 37.8767 | -5.844 | -20 | 14.156
2024-11-17 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.18% | 1453.7524 | 1569.3714 | 3023.1238 | 1511.5619 | 3750 | 95.5339 | 0.48088 | 0.51912 | 1.2404 | 77.0162 | 3100.14 | 1490.7878 | 1609.3522 | 39.9809 | -5.5599 | -19 | 13.4401
2024-11-17 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1349.3008 | 1480.9788 | 2830.2797 | 1415.1398 | 3370 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2891.6668 | 1378.5664 | 1513.1004 | 32.1216 | -4.1851 | -24 | 19.8149
2024-11-17 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1349.0911 | 1481.2725 | 2830.3636 | 1415.1818 | 3370 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2888.2828 | 1376.6982 | 1511.5846 | 30.3121 | -4.2003 | -24 | 19.7997
2024-11-17 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1350.7376 | 1478.9674 | 2829.705 | 1414.8525 | 3370 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2887.7711 | 1378.455 | 1509.3161 | 30.3487 | -4.0806 | -23 | 18.9194
2024-11-17 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1354.0942 | 1474.2682 | 2828.3623 | 1414.1812 | 3370 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2889.249 | 1383.244 | 1506.005 | 31.7369 | -3.8356 | -22 | 18.1644
2024-11-17 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1345.9819 | 1485.6254 | 2831.6072 | 1415.8036 | 3370 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2899.3887 | 1378.2012 | 1521.1874 | 35.5621 | -4.4252 | -25 | 20.5748
2024-11-17 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5784 | 1481.9902 | 2830.5686 | 1415.2843 | 3370 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2893.3207 | 1378.4756 | 1514.8451 | 32.8548 | -4.2375 | -24 | 19.7625
2024-11-17 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.3% | 1443.1245 | 1585.3132 | 3028.4377 | 1514.2189 | 3750 | 106.5076 | 0.47652 | 0.52348 | 1.2383 | 86.0137 | 3114.4515 | 1484.1122 | 1630.3393 | 45.0261 | -6.7756 | -24 | 17.2244
2024-11-18 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.8949 | 1585.6576 | 3028.5525 | 1514.2763 | 3750 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3106.4728 | 1480.0185 | 1626.4543 | 40.7967 | -6.8017 | -24 | 17.1983
2024-11-18 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1513.1741 | 1673.6518 | 3186.8259 | 1593.413 | 4700 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3317.2764 | 1575.1148 | 1742.1616 | 68.5098 | -25.3994 | -25 | -0.39943
2024-11-18 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -27 | 0.2944
2024-11-18 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -27 | -0.29924
2024-11-18 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-18 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -7 | -16.3509
2024-11-18 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1352.6789 | 1476.2496 | 2828.9285 | 1414.4642 | 3370 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2892.4358 | 1383.0455 | 1509.3903 | 33.1407 | -3.9391 | -4 | 0.060899
2024-11-18 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2891.6403 | 1384.5746 | 1507.0657 | 33.011 | -3.8244 | -4 | 0.17557
2024-11-18 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1354.837 | 1473.2283 | 2828.0652 | 1414.0326 | 3370 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2894.6399 | 1386.7308 | 1507.9091 | 34.6809 | -3.7812 | -4 | 0.21883
2024-11-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -4 | 0.020694
2024-11-18 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6604 | 1469.2755 | 2826.9358 | 1413.4679 | 3370 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2899.4033 | 1392.4635 | 1506.9398 | 37.6643 | -3.5736 | -4 | 0.42639
2024-11-18 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -4 | 0.13643
2024-11-18 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0826 | 1477.0844 | 2829.167 | 1414.5835 | 3370 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2893.4033 | 1382.7817 | 1510.6217 | 33.5373 | -3.9826 | -4 | 0.017373
2024-11-18 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7353 | 1415.5442 | 2711.2794 | 1355.6397 | 3100 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2762.0426 | 1319.9953 | 1442.0473 | 26.5032 | -2.2405 | -4 | 1.7595
2024-11-18 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -4 | 1.9315
2024-11-18 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -4 | 1.951
2024-11-18 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -3 | 1.0503
2024-11-18 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -4 | 1.6461
2024-11-18 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1292.7557 | 1419.4176 | 2712.1733 | 1356.0866 | 3100 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2757.4242 | 1314.3246 | 1443.0997 | 23.6821 | -2.3624 | -4 | 1.6376
2024-11-18 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1350.7376 | 1478.9674 | 2829.705 | 1414.8525 | 3370 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2887.7711 | 1378.455 | 1509.3161 | 30.3487 | -4.0806 | -4 | -0.080631
2024-11-18 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.75% | 1448.5763 | 1577.1355 | 3025.7118 | 1512.8559 | 3750 | 90.6833 | 0.47876 | 0.52124 | 1.2394 | 73.1684 | 3098.8802 | 1483.6061 | 1615.2741 | 38.1386 | -6.1548 | -6 | -0.15484
2024-11-18 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.07% | 1514.298 | 1671.404 | 3185.702 | 1592.851 | 4700 | 201.673 | 0.47534 | 0.52466 | 1.4753 | 136.6958 | 3322.3978 | 1579.2752 | 1743.1225 | 71.7185 | -24.893 | -25 | 0.10697
2024-11-18 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1576.2697 | 1732.2066 | 3308.4763 | 1654.2382 | 5200 | 224.1327 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 142.6034 | 3451.0797 | 1644.2108 | 1806.8689 | 74.6623 | -33.4321 | -24 | -9.4321
2024-11-18 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.3% | 1576.4606 | 1731.7867 | 3308.2473 | 1654.1236 | 5200 | 255.6181 | 0.47652 | 0.52348 | 1.5718 | 162.6246 | 3470.8719 | 1653.9552 | 1816.9167 | 85.13 | -33.3075 | -24 | -9.3075
2024-11-19 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1576.263 | 1732.2214 | 3308.4844 | 1654.2422 | 5200 | 231.5569 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 147.3274 | 3455.8118 | 1646.4542 | 1809.3575 | 77.1361 | -33.4365 | -24 | -9.4365
2024-11-19 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1572.8722 | 1739.6811 | 3312.5533 | 1656.2767 | 5200 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3459.624 | 1642.7045 | 1816.9194 | 77.2383 | -35.642 | -25 | -10.642
2024-11-19 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1570.0293 | 1745.9354 | 3315.9648 | 1657.9824 | 5200 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3459.7689 | 1638.1171 | 1821.6518 | 75.7163 | -37.4793 | -27 | -10.4793
2024-11-19 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1568.7315 | 1748.7907 | 3317.5222 | 1658.7611 | 5200 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3458.1686 | 1635.2379 | 1822.9307 | 74.14 | -38.3144 | -27 | -11.3144
2024-11-19 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1575.0013 | 1734.9971 | 3309.9984 | 1654.9992 | 5200 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3460.2678 | 1646.5042 | 1813.7636 | 78.7665 | -34.259 | -24 | -10.259
2024-11-19 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.38% | 1577.2962 | 1729.9484 | 3307.2446 | 1653.6223 | 5200 | 224.4456 | 0.47692 | 0.52308 | 1.5723 | 142.7493 | 3449.9939 | 1645.3764 | 1804.6175 | 74.6691 | -32.7614 | -23 | -9.7614
2024-11-19 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1447.1207 | 1579.319 | 3026.4397 | 1513.2198 | 3750 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3102.7604 | 1483.6142 | 1619.1462 | 39.8272 | -6.3212 | -6 | -0.32118
2024-11-19 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1448.7331 | 1576.9003 | 3025.6334 | 1512.8167 | 3750 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3101.7484 | 1485.1785 | 1616.5699 | 39.6696 | -6.1369 | -4 | -2.1369
2024-11-19 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1449.3402 | 1575.9896 | 3025.3299 | 1512.6649 | 3750 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3105.332 | 1487.6667 | 1617.6652 | 41.6756 | -6.0674 | -4 | -2.0674
2024-11-19 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1446.5542 | 1580.1687 | 3026.7229 | 1513.3614 | 3750 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3103.2405 | 1483.1241 | 1620.1164 | 39.9477 | -6.3858 | -4 | -2.3858
2024-11-19 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2436 | 1571.6345 | 3023.8782 | 1511.9391 | 3750 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3110.9545 | 1494.0628 | 1616.8917 | 45.2572 | -5.7339 | -4 | -1.7339
2024-11-19 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1448.1833 | 1577.725 | 3025.9083 | 1512.9542 | 3750 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3098.5486 | 1482.9486 | 1615.6001 | 37.875 | -6.1998 | -4 | -2.1998
2024-11-19 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0826 | 1477.0844 | 2829.167 | 1414.5835 | 3370 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2893.4033 | 1382.7817 | 1510.6217 | 33.5373 | -3.9826 | -4 | 0.017373
2024-11-19 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0757 | 1477.094 | 2829.1697 | 1414.5849 | 3370 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2894.1384 | 1383.1246 | 1511.0138 | 33.9198 | -3.9831 | -4 | 0.01687
2024-11-19 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1356.2585 | 1471.2381 | 2827.4966 | 1413.7483 | 3370 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2893.0775 | 1387.7155 | 1505.362 | 34.1239 | -3.6768 | -4 | 0.3232
2024-11-19 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1356.7294 | 1470.5789 | 2827.3083 | 1413.6541 | 3370 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2887.9104 | 1385.8103 | 1502.1001 | 31.5213 | -3.6422 | -4 | 0.35783
2024-11-19 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1359.1278 | 1467.2211 | 2826.3489 | 1413.1744 | 3370 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2890.4467 | 1389.951 | 1500.4957 | 33.2746 | -3.4653 | -6 | 2.5347
2024-11-19 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1349.3008 | 1480.9788 | 2830.2797 | 1415.1398 | 3370 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2891.6668 | 1378.5664 | 1513.1004 | 32.1216 | -4.1851 | -7 | 2.8149
2024-11-19 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1349.0911 | 1481.2725 | 2830.3636 | 1415.1818 | 3370 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2888.2828 | 1376.6982 | 1511.5846 | 30.3121 | -4.2003 | -7 | 2.7997
2024-11-19 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1350.7376 | 1478.9674 | 2829.705 | 1414.8525 | 3370 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2887.7711 | 1378.455 | 1509.3161 | 30.3487 | -4.0806 | -7 | 2.9194
2024-11-19 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1354.0942 | 1474.2682 | 2828.3623 | 1414.1812 | 3370 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2889.249 | 1383.244 | 1506.005 | 31.7369 | -3.8356 | -6 | 2.1644
2024-11-19 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1440.2313 | 1589.653 | 3029.8843 | 1514.9422 | 3750 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3111.3571 | 1478.9587 | 1632.3984 | 42.7453 | -7.1026 | -25 | 17.8974
2024-11-19 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6536 | 1666.6928 | 3183.3464 | 1591.6732 | 4700 | 186.7772 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 126.5057 | 3309.8521 | 1576.9252 | 1732.9269 | 66.2341 | -23.8279 | -24 | 0.1721
2024-11-19 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.3% | 1576.4606 | 1731.7867 | 3308.2473 | 1654.1236 | 5200 | 255.6181 | 0.47652 | 0.52348 | 1.5718 | 162.6246 | 3470.8719 | 1653.9552 | 1816.9167 | 85.13 | -33.3075 | -24 | -9.3075
2024-11-20 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1576.263 | 1732.2214 | 3308.4844 | 1654.2422 | 5200 | 231.5569 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 147.3274 | 3455.8118 | 1646.4542 | 1809.3575 | 77.1361 | -33.4365 | -24 | -9.4365
2024-11-20 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1572.8722 | 1739.6811 | 3312.5533 | 1656.2767 | 5200 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3459.624 | 1642.7045 | 1816.9194 | 77.2383 | -35.642 | -25 | -10.642
2024-11-20 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1570.0293 | 1745.9354 | 3315.9648 | 1657.9824 | 5200 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3459.7689 | 1638.1171 | 1821.6518 | 75.7163 | -37.4793 | -27 | -10.4793
2024-11-20 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1568.7315 | 1748.7907 | 3317.5222 | 1658.7611 | 5200 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3458.1686 | 1635.2379 | 1822.9307 | 74.14 | -38.3144 | -27 | -11.3144
2024-11-20 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1575.0013 | 1734.9971 | 3309.9984 | 1654.9992 | 5200 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3460.2678 | 1646.5042 | 1813.7636 | 78.7665 | -34.259 | -24 | -10.259
2024-11-20 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1444.0956 | 1583.8565 | 3027.9522 | 1513.9761 | 3750 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3103.4645 | 1480.1091 | 1623.3554 | 39.4989 | -6.6655 | -23 | 16.3345
2024-11-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1352.6789 | 1476.2496 | 2828.9285 | 1414.4642 | 3370 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2892.4358 | 1383.0455 | 1509.3903 | 33.1407 | -3.9391 | -22 | 18.0609
2024-11-20 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2891.6403 | 1384.5746 | 1507.0657 | 33.011 | -3.8244 | -21 | 17.1756
2024-11-20 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1354.837 | 1473.2283 | 2828.0652 | 1414.0326 | 3370 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2894.6399 | 1386.7308 | 1507.9091 | 34.6809 | -3.7812 | -6 | 2.2188
2024-11-20 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -6 | 2.0207
2024-11-20 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6604 | 1469.2755 | 2826.9358 | 1413.4679 | 3370 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2899.4033 | 1392.4635 | 1506.9398 | 37.6643 | -3.5736 | -4 | 0.42639
2024-11-20 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -4 | 0.13643
2024-11-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7422 | 1415.5352 | 2711.2774 | 1355.6387 | 3100 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2761.4684 | 1319.7289 | 1441.7395 | 26.2043 | -2.2402 | -4 | 1.7598
2024-11-20 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7353 | 1415.5442 | 2711.2794 | 1355.6397 | 3100 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2762.0426 | 1319.9953 | 1442.0473 | 26.5032 | -2.2405 | -4 | 1.7595
2024-11-20 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1299.9118 | 1410.1146 | 2710.0264 | 1355.0132 | 3100 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2761.2746 | 1324.4939 | 1436.7807 | 26.6661 | -2.0685 | -4 | 1.9315
2024-11-20 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -4 | 1.951
2024-11-20 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -3 | 1.0503
2024-11-20 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -4 | 1.6461
2024-11-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1349.0911 | 1481.2725 | 2830.3636 | 1415.1818 | 3370 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2888.2828 | 1376.6982 | 1511.5846 | 30.3121 | -4.2003 | -4 | -0.20028
2024-11-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1350.7376 | 1478.9674 | 2829.705 | 1414.8525 | 3370 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2887.7711 | 1378.455 | 1509.3161 | 30.3487 | -4.0806 | -7 | 2.9194
2024-11-20 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.75% | 1448.5763 | 1577.1355 | 3025.7118 | 1512.8559 | 3750 | 90.6833 | 0.47876 | 0.52124 | 1.2394 | 73.1684 | 3098.8802 | 1483.6061 | 1615.2741 | 38.1386 | -6.1548 | -22 | 15.8452
2024-11-20 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1440.2313 | 1589.653 | 3029.8843 | 1514.9422 | 3750 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3111.3571 | 1478.9587 | 1632.3984 | 42.7453 | -7.1026 | -25 | 17.8974
2024-11-20 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6536 | 1666.6928 | 3183.3464 | 1591.6732 | 4700 | 186.7772 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 126.5057 | 3309.8521 | 1576.9252 | 1732.9269 | 66.2341 | -23.8279 | -24 | 0.1721
2024-11-20 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.3% | 1576.4606 | 1731.7867 | 3308.2473 | 1654.1236 | 5200 | 255.6181 | 0.47652 | 0.52348 | 1.5718 | 162.6246 | 3470.8719 | 1653.9552 | 1816.9167 | 85.13 | -33.3075 | -24 | -9.3075
2024-11-21 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1576.263 | 1732.2214 | 3308.4844 | 1654.2422 | 5200 | 231.5569 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 147.3274 | 3455.8118 | 1646.4542 | 1809.3575 | 77.1361 | -33.4365 | -24 | -9.4365
2024-11-21 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1572.8722 | 1739.6811 | 3312.5533 | 1656.2767 | 5200 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3459.624 | 1642.7045 | 1816.9194 | 77.2383 | -35.642 | -25 | -10.642
2024-11-21 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1570.0293 | 1745.9354 | 3315.9648 | 1657.9824 | 5200 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3459.7689 | 1638.1171 | 1821.6518 | 75.7163 | -37.4793 | -27 | -10.4793
2024-11-21 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1568.7315 | 1748.7907 | 3317.5222 | 1658.7611 | 5200 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3458.1686 | 1635.2379 | 1822.9307 | 74.14 | -38.3144 | -27 | -11.3144
2024-11-21 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1575.0013 | 1734.9971 | 3309.9984 | 1654.9992 | 5200 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3460.2678 | 1646.5042 | 1813.7636 | 78.7665 | -34.259 | -24 | -10.259
2024-11-21 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.38% | 1577.2962 | 1729.9484 | 3307.2446 | 1653.6223 | 5200 | 224.4456 | 0.47692 | 0.52308 | 1.5723 | 142.7493 | 3449.9939 | 1645.3764 | 1804.6175 | 74.6691 | -32.7614 | -23 | -9.7614
2024-11-21 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1447.1207 | 1579.319 | 3026.4397 | 1513.2198 | 3750 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3102.7604 | 1483.6142 | 1619.1462 | 39.8272 | -6.3212 | -22 | 15.6788
2024-11-21 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1448.7331 | 1576.9003 | 3025.6334 | 1512.8167 | 3750 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3101.7484 | 1485.1785 | 1616.5699 | 39.6696 | -6.1369 | -21 | 14.8631
2024-11-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1449.3402 | 1575.9896 | 3025.3299 | 1512.6649 | 3750 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3105.332 | 1487.6667 | 1617.6652 | 41.6756 | -6.0674 | -21 | 14.9326
2024-11-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1446.5542 | 1580.1687 | 3026.7229 | 1513.3614 | 3750 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3103.2405 | 1483.1241 | 1620.1164 | 39.9477 | -6.3858 | -22 | 15.6142
2024-11-21 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2436 | 1571.6345 | 3023.8782 | 1511.9391 | 3750 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3110.9545 | 1494.0628 | 1616.8917 | 45.2572 | -5.7339 | -20 | 14.2661
2024-11-21 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1448.1833 | 1577.725 | 3025.9083 | 1512.9542 | 3750 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3098.5486 | 1482.9486 | 1615.6001 | 37.875 | -6.1998 | -6 | -0.1998
2024-11-21 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5074 | 1580.2389 | 3026.7463 | 1513.3731 | 3750 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3103.9445 | 1483.4011 | 1620.5434 | 40.3045 | -6.3911 | -6 | -0.39114
2024-11-21 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5003 | 1580.2495 | 3026.7498 | 1513.3749 | 3750 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3104.8281 | 1483.8143 | 1621.0138 | 40.7642 | -6.3919 | -6 | -0.39195
2024-11-21 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1356.2585 | 1471.2381 | 2827.4966 | 1413.7483 | 3370 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2893.0775 | 1387.7155 | 1505.362 | 34.1239 | -3.6768 | -4 | 0.3232
2024-11-21 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1356.7294 | 1470.5789 | 2827.3083 | 1413.6541 | 3370 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2887.9104 | 1385.8103 | 1502.1001 | 31.5213 | -3.6422 | -4 | 0.35783
2024-11-21 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1359.1278 | 1467.2211 | 2826.3489 | 1413.1744 | 3370 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2890.4467 | 1389.951 | 1500.4957 | 33.2746 | -3.4653 | -3 | -0.46531
2024-11-21 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1349.3008 | 1480.9788 | 2830.2797 | 1415.1398 | 3370 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2891.6668 | 1378.5664 | 1513.1004 | 32.1216 | -4.1851 | -4 | -0.18506
2024-11-21 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1349.0911 | 1481.2725 | 2830.3636 | 1415.1818 | 3370 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2888.2828 | 1376.6982 | 1511.5846 | 30.3121 | -4.2003 | -4 | -0.20028
2024-11-21 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1350.7376 | 1478.9674 | 2829.705 | 1414.8525 | 3370 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2887.7711 | 1378.455 | 1509.3161 | 30.3487 | -4.0806 | -4 | -0.080631
2024-11-21 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1354.0942 | 1474.2682 | 2828.3623 | 1414.1812 | 3370 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2889.249 | 1383.244 | 1506.005 | 31.7369 | -3.8356 | -4 | 0.1644
2024-11-21 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1440.2313 | 1589.653 | 3029.8843 | 1514.9422 | 3750 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3111.3571 | 1478.9587 | 1632.3984 | 42.7453 | -7.1026 | -4 | -3.1026
2024-11-21 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6536 | 1666.6928 | 3183.3464 | 1591.6732 | 4700 | 186.7772 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 126.5057 | 3309.8521 | 1576.9252 | 1732.9269 | 66.2341 | -23.8279 | -7 | -16.8279
2024-11-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1516.8491 | 1666.3018 | 3183.1509 | 1591.5754 | 4700 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3327.4188 | 1585.5963 | 1741.8225 | 75.5207 | -23.7393 | -7 | -16.7393
2024-11-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6467 | 1666.7066 | 3183.3533 | 1591.6766 | 4700 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3314.0496 | 1578.9144 | 1735.1352 | 68.4286 | -23.831 | -24 | 0.16897
2024-11-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1513.1741 | 1673.6518 | 3186.8259 | 1593.413 | 4700 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3317.2764 | 1575.1148 | 1742.1616 | 68.5098 | -25.3994 | -25 | -0.39943
2024-11-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -27 | 0.2944
2024-11-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -27 | -0.29924
2024-11-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-22 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -23 | -0.35085
2024-11-22 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1520.3701 | 1659.2599 | 3179.6299 | 1589.815 | 4700 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3307.5829 | 1581.552 | 1726.0309 | 66.771 | -22.1372 | -22 | -0.13715
2024-11-22 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1521.7899 | 1656.4202 | 3178.2101 | 1589.1051 | 4700 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3305.7952 | 1582.8801 | 1722.915 | 66.4948 | -21.4879 | -21 | -0.48789
2024-11-22 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1522.3243 | 1655.3514 | 3177.6757 | 1588.8378 | 4700 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3311.7673 | 1586.5634 | 1725.2039 | 69.8525 | -21.243 | -21 | -0.24302
2024-11-22 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.59% | 1519.8712 | 1660.2577 | 3180.1288 | 1590.0644 | 4700 | 189.605 | 0.47793 | 0.52207 | 1.4779 | 128.2911 | 3308.42 | 1581.185 | 1727.235 | 66.9773 | -22.3649 | -6 | -16.3649
2024-11-22 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2436 | 1571.6345 | 3023.8782 | 1511.9391 | 3750 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3110.9545 | 1494.0628 | 1616.8917 | 45.2572 | -5.7339 | -6 | 0.26615
2024-11-22 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1448.1833 | 1577.725 | 3025.9083 | 1512.9542 | 3750 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3098.5486 | 1482.9486 | 1615.6001 | 37.875 | -6.1998 | -4 | -2.1998
2024-11-22 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5074 | 1580.2389 | 3026.7463 | 1513.3731 | 3750 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3103.9445 | 1483.4011 | 1620.5434 | 40.3045 | -6.3911 | -4 | -2.3911
2024-11-22 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5003 | 1580.2495 | 3026.7498 | 1513.3749 | 3750 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3104.8281 | 1483.8143 | 1621.0138 | 40.7642 | -6.3919 | -4 | -2.3919
2024-11-22 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1356.2585 | 1471.2381 | 2827.4966 | 1413.7483 | 3370 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2893.0775 | 1387.7155 | 1505.362 | 34.1239 | -3.6768 | -4 | 0.3232
2024-11-22 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1356.7294 | 1470.5789 | 2827.3083 | 1413.6541 | 3370 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2887.9104 | 1385.8103 | 1502.1001 | 31.5213 | -3.6422 | -4 | 0.35783
2024-11-22 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1359.1278 | 1467.2211 | 2826.3489 | 1413.1744 | 3370 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2890.4467 | 1389.951 | 1500.4957 | 33.2746 | -3.4653 | -3 | -0.46531
2024-11-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -4 | 1.6461
2024-11-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1292.7557 | 1419.4176 | 2712.1733 | 1356.0866 | 3100 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2757.4242 | 1314.3246 | 1443.0997 | 23.6821 | -2.3624 | -4 | 1.6376
2024-11-22 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -4 | 1.7047
2024-11-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1297.7506 | 1412.9242 | 2710.6748 | 1355.3374 | 3100 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2758.2515 | 1320.5282 | 1437.7233 | 24.7991 | -2.1577 | -4 | 1.8423
2024-11-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1289.6524 | 1423.4518 | 2713.1043 | 1356.5521 | 3100 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2766.0552 | 1314.8222 | 1451.233 | 27.7811 | -2.4887 | -4 | 1.5113
2024-11-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5784 | 1481.9902 | 2830.5686 | 1415.2843 | 3370 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2893.3207 | 1378.4756 | 1514.8451 | 32.8548 | -4.2375 | -7 | 2.7625
2024-11-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1348.794 | 1481.6884 | 2830.4824 | 1415.2412 | 3370 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2902.0475 | 1382.8965 | 1519.151 | 37.4626 | -4.2218 | -24 | 19.7782
2024-11-23 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.8949 | 1585.6576 | 3028.5525 | 1514.2763 | 3750 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3106.4728 | 1480.0185 | 1626.4543 | 40.7967 | -6.8017 | -24 | 17.1983
2024-11-23 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1438.9573 | 1591.5641 | 3030.5214 | 1515.2607 | 3750 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3108.2608 | 1475.8697 | 1632.3911 | 40.8271 | -7.2461 | -25 | 17.7539
2024-11-23 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1435.6595 | 1596.5108 | 3032.1703 | 1516.0851 | 3750 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3108.1462 | 1471.6322 | 1636.5139 | 40.0031 | -7.6159 | -27 | 19.3841
2024-11-23 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1434.155 | 1598.7675 | 3032.9225 | 1516.4612 | 3750 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3107.2136 | 1469.2845 | 1637.9291 | 39.1617 | -7.7839 | -27 | 19.2161
2024-11-23 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1441.4292 | 1587.8562 | 3029.2854 | 1514.6427 | 3750 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3108.7445 | 1479.2384 | 1629.5061 | 41.65 | -6.9675 | -24 | 17.0325
2024-11-23 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1444.0956 | 1583.8565 | 3027.9522 | 1513.9761 | 3750 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3103.4645 | 1480.1091 | 1623.3554 | 39.4989 | -6.6655 | -23 | 16.3345
2024-11-23 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1352.6789 | 1476.2496 | 2828.9285 | 1414.4642 | 3370 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2892.4358 | 1383.0455 | 1509.3903 | 33.1407 | -3.9391 | -6 | 2.0609
2024-11-23 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2891.6403 | 1384.5746 | 1507.0657 | 33.011 | -3.8244 | -4 | 0.17557
2024-11-23 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1298.4923 | 1411.96 | 2710.4523 | 1355.2262 | 3100 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2762.4748 | 1323.4146 | 1439.0601 | 27.1002 | -2.1271 | -4 | 1.8729
2024-11-23 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1295.7876 | 1415.4761 | 2711.2637 | 1355.6319 | 3100 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2761.0124 | 1319.5638 | 1441.4485 | 25.9724 | -2.2384 | -2 | -0.23836
2024-11-23 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1303.4839 | 1410.6451 | 2714.129 | 1357.0645 | 3040 | 53.993 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1201 | 48.2052 | 2762.3342 | 1326.6349 | 1435.6993 | 25.0542 | -1.4296 | -2 | 0.57041
2024-11-23 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.72% | 1299.4501 | 1415.6874 | 2715.1375 | 1357.5687 | 3040 | 45.0114 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1196 | 40.2014 | 2755.3389 | 1318.6902 | 1436.6486 | 20.9612 | -1.5453 | -2 | 0.45471
2024-11-23 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1297.7858 | 1417.7678 | 2715.5536 | 1357.7768 | 3040 | 47.8225 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 42.7186 | 2758.2722 | 1318.2014 | 1440.0708 | 22.303 | -1.5928 | -2 | 0.40721
2024-11-23 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1297.7787 | 1417.7766 | 2715.5553 | 1357.7777 | 3040 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2758.7609 | 1318.4269 | 1440.334 | 22.5574 | -1.593 | -2 | 0.40701
2024-11-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1302.0515 | 1412.4356 | 2714.4871 | 1357.2436 | 3040 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2758.1085 | 1322.9752 | 1435.1333 | 22.6976 | -1.4708 | -2 | 0.52923
2024-11-23 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1302.5326 | 1411.8342 | 2714.3668 | 1357.1834 | 3040 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2754.6775 | 1321.8763 | 1432.8012 | 20.9669 | -1.4569 | -2 | 0.54305
2024-11-23 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.18% | 1304.9835 | 1408.7706 | 2713.7541 | 1356.8771 | 3040 | 47.767 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1202 | 42.6407 | 2756.3948 | 1325.4885 | 1430.9064 | 22.1358 | -1.3864 | -2 | 0.61364
2024-11-23 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1294.9451 | 1421.3186 | 2716.2637 | 1358.1319 | 3040 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2757.0821 | 1314.4048 | 1442.6773 | 21.3587 | -1.6735 | -2 | 0.32647
2024-11-23 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1294.731 | 1421.5863 | 2716.3173 | 1358.1586 | 3040 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2754.8294 | 1313.0877 | 1441.7416 | 20.1553 | -1.6796 | -2 | 0.3204
2024-11-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1296.4122 | 1419.4847 | 2715.8969 | 1357.9485 | 3040 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2754.5097 | 1314.8438 | 1439.666 | 20.1813 | -1.6319 | -4 | 2.3681
2024-11-23 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1299.8404 | 1415.1995 | 2715.0399 | 1357.5199 | 3040 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2755.5348 | 1319.2276 | 1436.3072 | 21.1077 | -1.5341 | -4 | 2.4659
2024-11-23 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1289.6524 | 1423.4518 | 2713.1043 | 1356.5521 | 3100 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2766.0552 | 1314.8222 | 1451.233 | 27.7811 | -2.4887 | -7 | 4.5113
2024-11-23 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5784 | 1481.9902 | 2830.5686 | 1415.2843 | 3370 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2893.3207 | 1378.4756 | 1514.8451 | 32.8548 | -4.2375 | -24 | 19.7625
2024-11-23 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1348.794 | 1481.6884 | 2830.4824 | 1415.2412 | 3370 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2902.0475 | 1382.8965 | 1519.151 | 37.4626 | -4.2218 | -24 | 19.7782
2024-11-24 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.8949 | 1585.6576 | 3028.5525 | 1514.2763 | 3750 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3106.4728 | 1480.0185 | 1626.4543 | 40.7967 | -6.8017 | -24 | 17.1983
2024-11-24 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1438.9573 | 1591.5641 | 3030.5214 | 1515.2607 | 3750 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3108.2608 | 1475.8697 | 1632.3911 | 40.8271 | -7.2461 | -25 | 17.7539
2024-11-24 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1435.6595 | 1596.5108 | 3032.1703 | 1516.0851 | 3750 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3108.1462 | 1471.6322 | 1636.5139 | 40.0031 | -7.6159 | -27 | 19.3841
2024-11-24 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1434.155 | 1598.7675 | 3032.9225 | 1516.4612 | 3750 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3107.2136 | 1469.2845 | 1637.9291 | 39.1617 | -7.7839 | -27 | 19.2161
2024-11-24 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1441.4292 | 1587.8562 | 3029.2854 | 1514.6427 | 3750 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3108.7445 | 1479.2384 | 1629.5061 | 41.65 | -6.9675 | -24 | 17.0325
2024-11-24 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1444.0956 | 1583.8565 | 3027.9522 | 1513.9761 | 3750 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3103.4645 | 1480.1091 | 1623.3554 | 39.4989 | -6.6655 | -23 | 16.3345
2024-11-24 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1296.3375 | 1414.7613 | 2711.0988 | 1355.5494 | 3100 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2760.721 | 1320.0648 | 1440.6562 | 25.8949 | -2.2158 | -22 | 19.7842
2024-11-24 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1297.9029 | 1412.7263 | 2710.6291 | 1355.3146 | 3100 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2760.1223 | 1321.6011 | 1438.5211 | 25.7948 | -2.1514 | -21 | 18.8486
2024-11-24 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1298.4923 | 1411.96 | 2710.4523 | 1355.2262 | 3100 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2762.4748 | 1323.4146 | 1439.0601 | 27.1002 | -2.1271 | -21 | 18.8729
2024-11-24 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -22 | 18.0207
2024-11-24 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1357.6604 | 1469.2755 | 2826.9358 | 1413.4679 | 3370 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2899.4033 | 1392.4635 | 1506.9398 | 37.6643 | -3.5736 | -6 | 2.4264
2024-11-24 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -6 | 2.1364
2024-11-24 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0826 | 1477.0844 | 2829.167 | 1414.5835 | 3370 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2893.4033 | 1382.7817 | 1510.6217 | 33.5373 | -3.9826 | -6 | 2.0174
2024-11-24 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0757 | 1477.094 | 2829.1697 | 1414.5849 | 3370 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2894.1384 | 1383.1246 | 1511.0138 | 33.9198 | -3.9831 | -6 | 2.0169
2024-11-24 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1356.2585 | 1471.2381 | 2827.4966 | 1413.7483 | 3370 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2893.0775 | 1387.7155 | 1505.362 | 34.1239 | -3.6768 | -4 | 0.3232
2024-11-24 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1356.7294 | 1470.5789 | 2827.3083 | 1413.6541 | 3370 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2887.9104 | 1385.8103 | 1502.1001 | 31.5213 | -3.6422 | -4 | 0.35783
2024-11-24 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1359.1278 | 1467.2211 | 2826.3489 | 1413.1744 | 3370 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2890.4467 | 1389.951 | 1500.4957 | 33.2746 | -3.4653 | -3 | -0.46531
2024-11-24 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1349.3008 | 1480.9788 | 2830.2797 | 1415.1398 | 3370 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2891.6668 | 1378.5664 | 1513.1004 | 32.1216 | -4.1851 | -4 | -0.18506
2024-11-24 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1349.0911 | 1481.2725 | 2830.3636 | 1415.1818 | 3370 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2888.2828 | 1376.6982 | 1511.5846 | 30.3121 | -4.2003 | -4 | -0.20028
2024-11-24 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -4 | 1.7047
2024-11-24 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1297.7506 | 1412.9242 | 2710.6748 | 1355.3374 | 3100 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2758.2515 | 1320.5282 | 1437.7233 | 24.7991 | -2.1577 | -6 | 3.8423
2024-11-24 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1289.6524 | 1423.4518 | 2713.1043 | 1356.5521 | 3100 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2766.0552 | 1314.8222 | 1451.233 | 27.7811 | -2.4887 | -7 | 4.5113
2024-11-24 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5784 | 1481.9902 | 2830.5686 | 1415.2843 | 3370 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2893.3207 | 1378.4756 | 1514.8451 | 32.8548 | -4.2375 | -24 | 19.7625
2024-11-24 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1348.794 | 1481.6884 | 2830.4824 | 1415.2412 | 3370 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2902.0475 | 1382.8965 | 1519.151 | 37.4626 | -4.2218 | -24 | 19.7782
2024-11-25 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5708 | 1482.0009 | 2830.5717 | 1415.2858 | 3370 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2895.4024 | 1379.4581 | 1515.9443 | 33.9434 | -4.238 | -24 | 19.762
2024-11-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1344.7437 | 1487.3588 | 2832.1025 | 1416.0513 | 3370 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2896.7757 | 1375.452 | 1521.3237 | 33.965 | -4.5144 | -25 | 20.4856
2024-11-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1341.5391 | 1491.8452 | 2833.3843 | 1416.6922 | 3370 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2896.5846 | 1371.463 | 1525.1217 | 33.2765 | -4.7444 | -27 | 22.2556
2024-11-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1340.0774 | 1493.8916 | 2833.969 | 1416.9845 | 3370 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2895.7653 | 1369.2985 | 1526.4668 | 32.5751 | -4.8489 | -27 | 22.1511
2024-11-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1347.1461 | 1483.9954 | 2831.1415 | 1415.5708 | 3370 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2897.2499 | 1378.6026 | 1518.6473 | 34.6519 | -4.3411 | -24 | 19.6589
2024-11-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1349.738 | 1480.3668 | 2830.1048 | 1415.0524 | 3370 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2892.9342 | 1379.7026 | 1513.2315 | 32.8647 | -4.1533 | -23 | 18.8467
2024-11-25 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1296.3375 | 1414.7613 | 2711.0988 | 1355.5494 | 3100 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2760.721 | 1320.0648 | 1440.6562 | 25.8949 | -2.2158 | -22 | 19.7842
2024-11-25 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1297.9029 | 1412.7263 | 2710.6291 | 1355.3146 | 3100 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2760.1223 | 1321.6011 | 1438.5211 | 25.7948 | -2.1514 | -21 | 18.8486
2024-11-25 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1354.837 | 1473.2283 | 2828.0652 | 1414.0326 | 3370 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2894.6399 | 1386.7308 | 1507.9091 | 34.6809 | -3.7812 | -21 | 17.2188
2024-11-25 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1352.1281 | 1477.0206 | 2829.1488 | 1414.5744 | 3370 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2892.8189 | 1382.5578 | 1510.2611 | 33.2404 | -3.9793 | -6 | 2.0207
2024-11-25 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1452.2436 | 1571.6345 | 3023.8782 | 1511.9391 | 3750 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3110.9545 | 1494.0628 | 1616.8917 | 45.2572 | -5.7339 | -4 | -1.7339
2024-11-25 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -4 | 0.13643
2024-11-25 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5074 | 1580.2389 | 3026.7463 | 1513.3731 | 3750 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3103.9445 | 1483.4011 | 1620.5434 | 40.3045 | -6.3911 | -4 | -2.3911
2024-11-25 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1446.5003 | 1580.2495 | 3026.7498 | 1513.3749 | 3750 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3104.8281 | 1483.8143 | 1621.0138 | 40.7642 | -6.3919 | -4 | -2.3919
2024-11-25 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.93% | 1450.8021 | 1573.7969 | 3024.599 | 1512.2995 | 3750 | 97.7046 | 0.47967 | 0.52033 | 1.2398 | 78.8046 | 3103.4036 | 1488.6021 | 1614.8015 | 41.0046 | -5.8997 | -4 | -1.8997
2024-11-25 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.97% | 1451.2863 | 1573.0705 | 3024.3568 | 1512.1784 | 3750 | 90.2932 | 0.47987 | 0.52013 | 1.2399 | 72.821 | 3097.1779 | 1486.2307 | 1610.9472 | 37.8767 | -5.844 | -4 | -1.844
2024-11-25 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.18% | 1453.7524 | 1569.3714 | 3023.1238 | 1511.5619 | 3750 | 95.5339 | 0.48088 | 0.51912 | 1.2404 | 77.0162 | 3100.14 | 1490.7878 | 1609.3522 | 39.9809 | -5.5599 | -3 | -2.5599
2024-11-25 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1349.3008 | 1480.9788 | 2830.2797 | 1415.1398 | 3370 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2891.6668 | 1378.5664 | 1513.1004 | 32.1216 | -4.1851 | -4 | -0.18506
2024-11-25 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1292.7557 | 1419.4176 | 2712.1733 | 1356.0866 | 3100 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2757.4242 | 1314.3246 | 1443.0997 | 23.6821 | -2.3624 | -4 | 1.6376
2024-11-25 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -4 | 1.7047
2024-11-25 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1297.7506 | 1412.9242 | 2710.6748 | 1355.3374 | 3100 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2758.2515 | 1320.5282 | 1437.7233 | 24.7991 | -2.1577 | -4 | 1.8423
2024-11-25 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1289.6524 | 1423.4518 | 2713.1043 | 1356.5521 | 3100 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2766.0552 | 1314.8222 | 1451.233 | 27.7811 | -2.4887 | -4 | 1.5113
2024-11-25 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5784 | 1481.9902 | 2830.5686 | 1415.2843 | 3370 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2893.3207 | 1378.4756 | 1514.8451 | 32.8548 | -4.2375 | -4 | -0.23746
2024-11-25 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1348.794 | 1481.6884 | 2830.4824 | 1415.2412 | 3370 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2902.0475 | 1382.8965 | 1519.151 | 37.4626 | -4.2218 | -4 | -0.22183
2024-11-26 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1348.5708 | 1482.0009 | 2830.5717 | 1415.2858 | 3370 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2895.4024 | 1379.4581 | 1515.9443 | 33.9434 | -4.238 | -4 | -0.23801
2024-11-26 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1344.7437 | 1487.3588 | 2832.1025 | 1416.0513 | 3370 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2896.7757 | 1375.452 | 1521.3237 | 33.965 | -4.5144 | -5 | 0.48555
2024-11-26 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1341.5391 | 1491.8452 | 2833.3843 | 1416.6922 | 3370 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2896.5846 | 1371.463 | 1525.1217 | 33.2765 | -4.7444 | -5 | 0.25558
2024-11-26 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1340.0774 | 1493.8916 | 2833.969 | 1416.9845 | 3370 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2895.7653 | 1369.2985 | 1526.4668 | 32.5751 | -4.8489 | -5 | 0.15114
2024-11-26 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1347.1461 | 1483.9954 | 2831.1415 | 1415.5708 | 3370 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2897.2499 | 1378.6026 | 1518.6473 | 34.6519 | -4.3411 | -4 | -0.34115
2024-11-26 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1349.738 | 1480.3668 | 2830.1048 | 1415.0524 | 3370 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2892.9342 | 1379.7026 | 1513.2315 | 32.8647 | -4.1533 | -2 | -2.1533
2024-11-26 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1296.3375 | 1414.7613 | 2711.0988 | 1355.5494 | 3100 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2760.721 | 1320.0648 | 1440.6562 | 25.8949 | -2.2158 | -2 | -0.21578
2024-11-26 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1297.9029 | 1412.7263 | 2710.6291 | 1355.3146 | 3100 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2760.1223 | 1321.6011 | 1438.5211 | 25.7948 | -2.1514 | -2 | -0.15138
2024-11-26 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1298.4923 | 1411.96 | 2710.4523 | 1355.2262 | 3100 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2762.4748 | 1323.4146 | 1439.0601 | 27.1002 | -2.1271 | -2 | -0.12708
2024-11-26 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1295.7876 | 1415.4761 | 2711.2637 | 1355.6319 | 3100 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2761.0124 | 1319.5638 | 1441.4485 | 25.9724 | -2.2384 | -2 | -0.23836
2024-11-26 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.3119 | 1408.2945 | 2709.6064 | 1354.8032 | 3100 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2766.2385 | 1328.51 | 1437.7286 | 29.4341 | -2.0105 | -1 | -1.0105
2024-11-26 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1297.369 | 1413.4202 | 2710.7893 | 1355.3946 | 3100 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2758.0215 | 1319.9741 | 1438.0474 | 24.6271 | -2.1734 | -2 | -0.17336
2024-11-26 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1295.7422 | 1415.5352 | 2711.2774 | 1355.6387 | 3100 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2761.4684 | 1319.7289 | 1441.7395 | 26.2043 | -2.2402 | -2 | -0.24022
2024-11-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1297.7787 | 1417.7766 | 2715.5553 | 1357.7777 | 3040 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2758.7609 | 1318.4269 | 1440.334 | 22.5574 | -1.593 | -2 | 0.40701
2024-11-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1302.0515 | 1412.4356 | 2714.4871 | 1357.2436 | 3040 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2758.1085 | 1322.9752 | 1435.1333 | 22.6976 | -1.4708 | -1 | -0.47077
2024-11-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1302.5326 | 1411.8342 | 2714.3668 | 1357.1834 | 3040 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2754.6775 | 1321.8763 | 1432.8012 | 20.9669 | -1.4569 | -1 | -0.45695
2024-11-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.18% | 1304.9835 | 1408.7706 | 2713.7541 | 1356.8771 | 3040 | 47.767 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1202 | 42.6407 | 2756.3948 | 1325.4885 | 1430.9064 | 22.1358 | -1.3864 | -1 | -0.38636
2024-11-26 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.35% | 1185.1374 | 1300.7947 | 2485.9321 | 1242.9661 | 2640 | 23.7553 | 0.47674 | 0.52326 | 1.062 | 22.369 | 2508.3011 | 1195.8015 | 1312.4996 | 11.7049 | -1.5676 | -2 | 0.43235
2024-11-26 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1184.9308 | 1301.0282 | 2485.959 | 1242.9795 | 2640 | 22.4127 | 0.47665 | 0.52335 | 1.062 | 21.1049 | 2507.0639 | 1194.9905 | 1312.0734 | 11.0453 | -1.5692 | -2 | 0.43075
2024-11-26 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1186.5525 | 1299.1957 | 2485.7482 | 1242.8741 | 2640 | 22.4748 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 21.1616 | 2506.9098 | 1196.6538 | 1310.2559 | 11.0603 | -1.5567 | -2 | 0.4433
2024-11-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.75% | 1189.8599 | 1295.4583 | 2485.3182 | 1242.6591 | 2640 | 23.5777 | 0.47876 | 0.52124 | 1.0622 | 22.1962 | 2507.5144 | 1200.4864 | 1307.028 | 11.5696 | -1.531 | -2 | 0.469
2024-11-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.07% | 1181.8699 | 1304.487 | 2486.3569 | 1243.1785 | 2640 | 26.2175 | 0.47534 | 0.52466 | 1.0618 | 24.6917 | 2511.0486 | 1193.6069 | 1317.4417 | 12.9547 | -1.5928 | -2 | 0.40718
2024-11-26 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.29% | 1294.2075 | 1422.2406 | 2716.4481 | 1358.2241 | 3040 | 46.6943 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1191 | 41.7246 | 2758.1727 | 1314.0865 | 1444.0862 | 21.8456 | -1.6944 | -2 | 0.30558
2024-11-26 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1292.4592 | 1419.8031 | 2712.2622 | 1356.1311 | 3100 | 63.9045 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 55.9116 | 2768.1738 | 1319.1024 | 1449.0714 | 29.2683 | -2.3745 | -2 | -0.37453
2024-11-27 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1292.2364 | 1420.0927 | 2712.3291 | 1356.1645 | 3100 | 57.8892 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 50.6499 | 2762.979 | 1316.3675 | 1446.6114 | 26.5187 | -2.3836 | -2 | -0.38362
2024-11-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1344.7437 | 1487.3588 | 2832.1025 | 1416.0513 | 3370 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2896.7757 | 1375.452 | 1521.3237 | 33.965 | -4.5144 | -3 | -1.5144
2024-11-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1341.5391 | 1491.8452 | 2833.3843 | 1416.6922 | 3370 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2896.5846 | 1371.463 | 1525.1217 | 33.2765 | -4.7444 | -3 | -1.7444
2024-11-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1340.0774 | 1493.8916 | 2833.969 | 1416.9845 | 3370 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2895.7653 | 1369.2985 | 1526.4668 | 32.5751 | -4.8489 | -3 | -1.8489
2024-11-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1347.1461 | 1483.9954 | 2831.1415 | 1415.5708 | 3370 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2897.2499 | 1378.6026 | 1518.6473 | 34.6519 | -4.3411 | -2 | -2.3411
2024-11-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1349.738 | 1480.3668 | 2830.1048 | 1415.0524 | 3370 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2892.9342 | 1379.7026 | 1513.2315 | 32.8647 | -4.1533 | -2 | -2.1533
2024-11-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1352.6789 | 1476.2496 | 2828.9285 | 1414.4642 | 3370 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2892.4358 | 1383.0455 | 1509.3903 | 33.1407 | -3.9391 | -2 | -1.9391
2024-11-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1354.2466 | 1474.0547 | 2828.3013 | 1414.1507 | 3370 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2891.6403 | 1384.5746 | 1507.0657 | 33.011 | -3.8244 | -2 | -1.8244
2024-11-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1298.4923 | 1411.96 | 2710.4523 | 1355.2262 | 3100 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2762.4748 | 1323.4146 | 1439.0601 | 27.1002 | -2.1271 | -2 | -0.12708
2024-11-27 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1295.7876 | 1415.4761 | 2711.2637 | 1355.6319 | 3100 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2761.0124 | 1319.5638 | 1441.4485 | 25.9724 | -2.2384 | -2 | -0.23836
2024-11-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.3119 | 1408.2945 | 2709.6064 | 1354.8032 | 3100 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2766.2385 | 1328.51 | 1437.7286 | 29.4341 | -2.0105 | -2 | -0.010495
2024-11-27 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.72% | 1299.4501 | 1415.6874 | 2715.1375 | 1357.5687 | 3040 | 45.0114 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1196 | 40.2014 | 2755.3389 | 1318.6902 | 1436.6486 | 20.9612 | -1.5453 | -2 | 0.45471
2024-11-27 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1297.7858 | 1417.7678 | 2715.5536 | 1357.7768 | 3040 | 47.8225 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 42.7186 | 2758.2722 | 1318.2014 | 1440.0708 | 22.303 | -1.5928 | -2 | 0.40721
2024-11-27 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1297.7787 | 1417.7766 | 2715.5553 | 1357.7777 | 3040 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2758.7609 | 1318.4269 | 1440.334 | 22.5574 | -1.593 | -2 | 0.40701
2024-11-27 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1302.0515 | 1412.4356 | 2714.4871 | 1357.2436 | 3040 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2758.1085 | 1322.9752 | 1435.1333 | 22.6976 | -1.4708 | -4 | 2.5292
2024-11-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1300.3821 | 1409.5033 | 2709.8854 | 1354.9427 | 3100 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2757.2436 | 1323.1077 | 1434.1359 | 24.6326 | -2.049 | -4 | 1.951
2024-11-27 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1302.7775 | 1406.3892 | 2709.1667 | 1354.5834 | 3100 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2759.2604 | 1326.8665 | 1432.394 | 26.0047 | -1.9497 | -3 | 1.0503
2024-11-27 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1292.9651 | 1419.1453 | 2712.1105 | 1356.0552 | 3100 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2760.0711 | 1315.8298 | 1444.2413 | 25.096 | -2.3539 | -4 | 1.6461
2024-11-27 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1349.0911 | 1481.2725 | 2830.3636 | 1415.1818 | 3370 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2888.2828 | 1376.6982 | 1511.5846 | 30.3121 | -4.2003 | -4 | -0.20028
2024-11-27 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1350.7376 | 1478.9674 | 2829.705 | 1414.8525 | 3370 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2887.7711 | 1378.455 | 1509.3161 | 30.3487 | -4.0806 | -4 | -0.080631
2024-11-27 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.75% | 1448.5763 | 1577.1355 | 3025.7118 | 1512.8559 | 3750 | 90.6833 | 0.47876 | 0.52124 | 1.2394 | 73.1684 | 3098.8802 | 1483.6061 | 1615.2741 | 38.1386 | -6.1548 | -6 | -0.15484
2024-11-27 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1440.2313 | 1589.653 | 3029.8843 | 1514.9422 | 3750 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3111.3571 | 1478.9587 | 1632.3984 | 42.7453 | -7.1026 | -7 | -0.10264
2024-11-27 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -7 | 0.19924
2024-11-27 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1516.8491 | 1666.3018 | 3183.1509 | 1591.5754 | 4700 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3327.4188 | 1585.5963 | 1741.8225 | 75.5207 | -23.7393 | -24 | 0.26072
2024-11-28 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1516.6467 | 1666.7066 | 3183.3533 | 1591.6766 | 4700 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3314.0496 | 1578.9144 | 1735.1352 | 68.4286 | -23.831 | -24 | 0.16897
2024-11-28 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1513.1741 | 1673.6518 | 3186.8259 | 1593.413 | 4700 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3317.2764 | 1575.1148 | 1742.1616 | 68.5098 | -25.3994 | -25 | -0.39943
2024-11-28 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1510.2634 | 1679.4733 | 3189.7366 | 1594.8683 | 4700 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3317.2749 | 1570.6496 | 1746.6252 | 67.152 | -26.7056 | -27 | 0.2944
2024-11-28 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1508.9348 | 1682.1305 | 3191.0652 | 1595.5326 | 4700 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3315.7963 | 1567.9154 | 1747.8809 | 65.7505 | -27.2992 | -27 | -0.29924
2024-11-28 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1515.3545 | 1669.2911 | 3184.6455 | 1592.3228 | 4700 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3317.9449 | 1578.7825 | 1739.1624 | 69.8713 | -24.416 | -24 | -0.41596
2024-11-28 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1517.705 | 1664.5899 | 3182.295 | 1591.1475 | 4700 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3308.9354 | 1578.1026 | 1730.8328 | 66.2429 | -23.3509 | -23 | -0.35085
2024-11-28 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1447.1207 | 1579.319 | 3026.4397 | 1513.2198 | 3750 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3102.7604 | 1483.6142 | 1619.1462 | 39.8272 | -6.3212 | -22 | 15.6788
2024-11-28 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1448.7331 | 1576.9003 | 3025.6334 | 1512.8167 | 3750 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3101.7484 | 1485.1785 | 1616.5699 | 39.6696 | -6.1369 | -21 | 14.8631
2024-11-28 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1449.3402 | 1575.9896 | 3025.3299 | 1512.6649 | 3750 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3105.332 | 1487.6667 | 1617.6652 | 41.6756 | -6.0674 | -21 | 14.9326
2024-11-28 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1446.5542 | 1580.1687 | 3026.7229 | 1513.3614 | 3750 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3103.2405 | 1483.1241 | 1620.1164 | 39.9477 | -6.3858 | -22 | 15.6142
2024-11-28 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.05% | 1524.8792 | 1650.2416 | 3175.1208 | 1587.5604 | 4700 | 215.9718 | 0.48026 | 0.51974 | 1.4803 | 145.9014 | 3321.0222 | 1594.9496 | 1726.0726 | 75.831 | -20.0688 | -20 | -0.068785
2024-11-28 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.72% | 1521.3058 | 1657.3884 | 3178.6942 | 1589.3471 | 4700 | 180.0458 | 0.47859 | 0.52141 | 1.4786 | 121.7682 | 3300.4624 | 1579.5834 | 1720.879 | 63.4906 | -21.7095 | -22 | 0.29054
2024-11-28 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.58% | 1519.8299 | 1660.3402 | 3180.1701 | 1590.085 | 4700 | 191.2901 | 0.47791 | 0.52209 | 1.4779 | 129.433 | 3309.603 | 1581.687 | 1727.916 | 67.5759 | -22.3837 | -22 | -0.38368
2024-11-28 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.58% | 1519.8237 | 1660.3527 | 3180.1763 | 1590.0882 | 4700 | 193.4705 | 0.47791 | 0.52209 | 1.4779 | 130.9086 | 3311.0849 | 1582.3856 | 1728.6993 | 68.3466 | -22.3865 | -22 | -0.38653
2024-11-28 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.93% | 1523.6109 | 1652.7782 | 3176.3891 | 1588.1946 | 4700 | 195.4092 | 0.47967 | 0.52033 | 1.4797 | 132.0629 | 3308.452 | 1586.9572 | 1721.4948 | 68.7166 | -20.6525 | -21 | 0.34754
2024-11-28 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.97% | 1524.037 | 1651.9261 | 3175.963 | 1587.9815 | 4700 | 180.5864 | 0.47987 | 0.52013 | 1.4799 | 122.0289 | 3297.9919 | 1582.5945 | 1715.3974 | 63.4714 | -20.4565 | -20 | -0.45654
2024-11-28 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.18% | 1526.2062 | 1647.5875 | 3173.7938 | 1586.8969 | 4700 | 191.0678 | 0.48088 | 0.51912 | 1.4809 | 129.0234 | 3302.8171 | 1588.2507 | 1714.5665 | 66.9789 | -19.4565 | -19 | -0.45651
2024-11-28 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.35% | 1443.6459 | 1584.5311 | 3028.177 | 1514.0885 | 3750 | 91.3667 | 0.47674 | 0.52326 | 1.2384 | 73.7799 | 3101.9569 | 1478.8196 | 1623.1373 | 38.6062 | -6.7165 | -7 | 0.28348
2024-11-28 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.33% | 1443.4302 | 1584.8548 | 3028.2849 | 1514.1425 | 3750 | 86.2026 | 0.47665 | 0.52335 | 1.2383 | 69.6123 | 3097.8972 | 1476.6108 | 1621.2864 | 36.4316 | -6.741 | -7 | 0.259
2024-11-28 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.47% | 1445.1239 | 1582.3141 | 3027.438 | 1513.719 | 3750 | 86.4414 | 0.47734 | 0.52266 | 1.2387 | 69.7856 | 3097.2236 | 1478.4355 | 1618.788 | 36.474 | -6.5487 | -7 | 0.45134
2024-11-28 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.75% | 1448.5763 | 1577.1355 | 3025.7118 | 1512.8559 | 3750 | 90.6833 | 0.47876 | 0.52124 | 1.2394 | 73.1684 | 3098.8802 | 1483.6061 | 1615.2741 | 38.1386 | -6.1548 | -22 | 15.8452
2024-11-28 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1440.2313 | 1589.653 | 3029.8843 | 1514.9422 | 3750 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3111.3571 | 1478.9587 | 1632.3984 | 42.7453 | -7.1026 | -25 | 17.8974
2024-11-28 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.9027 | 1585.6459 | 3028.5486 | 1514.2743 | 3750 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3103.9705 | 1478.8363 | 1625.1342 | 39.4883 | -6.8008 | -24 | 17.1992
2024-11-28 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.3% | 1443.1245 | 1585.3132 | 3028.4377 | 1514.2189 | 3750 | 106.5076 | 0.47652 | 0.52348 | 1.2383 | 86.0137 | 3114.4515 | 1484.1122 | 1630.3393 | 45.0261 | -6.7756 | -24 | 17.2244
2024-11-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1442.8949 | 1585.6576 | 3028.5525 | 1514.2763 | 3750 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3106.4728 | 1480.0185 | 1626.4543 | 40.7967 | -6.8017 | -24 | 17.1983
2024-11-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1438.9573 | 1591.5641 | 3030.5214 | 1515.2607 | 3750 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3108.2608 | 1475.8697 | 1632.3911 | 40.8271 | -7.2461 | -25 | 17.7539
2024-11-29 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1435.6595 | 1596.5108 | 3032.1703 | 1516.0851 | 3750 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3108.1462 | 1471.6322 | 1636.5139 | 40.0031 | -7.6159 | -27 | 19.3841
2024-11-29 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1434.155 | 1598.7675 | 3032.9225 | 1516.4612 | 3750 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3107.2136 | 1469.2845 | 1637.9291 | 39.1617 | -7.7839 | -27 | 19.2161
2024-11-29 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1441.4292 | 1587.8562 | 3029.2854 | 1514.6427 | 3750 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3108.7445 | 1479.2384 | 1629.5061 | 41.65 | -6.9675 | -24 | 17.0325
2024-11-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1349.738 | 1480.3668 | 2830.1048 | 1415.0524 | 3370 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2892.9342 | 1379.7026 | 1513.2315 | 32.8647 | -4.1533 | -23 | 18.8467
2024-11-29 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1296.3375 | 1414.7613 | 2711.0988 | 1355.5494 | 3100 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2760.721 | 1320.0648 | 1440.6562 | 25.8949 | -2.2158 | -22 | 19.7842
2024-11-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1297.9029 | 1412.7263 | 2710.6291 | 1355.3146 | 3100 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2760.1223 | 1321.6011 | 1438.5211 | 25.7948 | -2.1514 | -6 | 3.8486
2024-11-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1298.4923 | 1411.96 | 2710.4523 | 1355.2262 | 3100 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2762.4748 | 1323.4146 | 1439.0601 | 27.1002 | -2.1271 | -6 | 3.8729
2024-11-29 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1295.7876 | 1415.4761 | 2711.2637 | 1355.6319 | 3100 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2761.0124 | 1319.5638 | 1441.4485 | 25.9724 | -2.2384 | -6 | 3.7616
2024-11-29 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1301.3119 | 1408.2945 | 2709.6064 | 1354.8032 | 3100 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2766.2385 | 1328.51 | 1437.7286 | 29.4341 | -2.0105 | -4 | 1.9895
2024-11-29 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1353.712 | 1474.8032 | 2828.5152 | 1414.2576 | 3370 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2888.9617 | 1382.6414 | 1506.3203 | 31.5172 | -3.8636 | -4 | 0.13643
2024-11-29 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0826 | 1477.0844 | 2829.167 | 1414.5835 | 3370 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2893.4033 | 1382.7817 | 1510.6217 | 33.5373 | -3.9826 | -4 | 0.017373
2024-11-29 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1352.0757 | 1477.094 | 2829.1697 | 1414.5849 | 3370 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2894.1384 | 1383.1246 | 1511.0138 | 33.9198 | -3.9831 | -4 | 0.01687
2024-11-29 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1356.2585 | 1471.2381 | 2827.4966 | 1413.7483 | 3370 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2893.0775 | 1387.7155 | 1505.362 | 34.1239 | -3.6768 | -4 | 0.3232
2024-11-29 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1356.7294 | 1470.5789 | 2827.3083 | 1413.6541 | 3370 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2887.9104 | 1385.8103 | 1502.1001 | 31.5213 | -3.6422 | -4 | 0.35783
2024-11-29 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1359.1278 | 1467.2211 | 2826.3489 | 1413.1744 | 3370 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2890.4467 | 1389.951 | 1500.4957 | 33.2746 | -3.4653 | -3 | -0.46531
2024-11-29 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1349.3008 | 1480.9788 | 2830.2797 | 1415.1398 | 3370 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2891.6668 | 1378.5664 | 1513.1004 | 32.1216 | -4.1851 | -4 | -0.18506
2024-11-29 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1292.7557 | 1419.4176 | 2712.1733 | 1356.0866 | 3100 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2757.4242 | 1314.3246 | 1443.0997 | 23.6821 | -2.3624 | -4 | 1.6376
2024-11-29 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1294.3994 | 1417.2808 | 2711.6802 | 1355.8401 | 3100 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2757.0482 | 1316.0555 | 1440.9927 | 23.7119 | -2.2953 | -4 | 1.7047
2024-11-29 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1297.7506 | 1412.9242 | 2710.6748 | 1355.3374 | 3100 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2758.2515 | 1320.5282 | 1437.7233 | 24.7991 | -2.1577 | -4 | 1.8423
2024-11-29 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1289.6524 | 1423.4518 | 2713.1043 | 1356.5521 | 3100 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2766.0552 | 1314.8222 | 1451.233 | 27.7811 | -2.4887 | -4 | 1.5113
2024-11-29 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1292.244 | 1420.0828 | 2712.3268 | 1356.1634 | 3100 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2761.3527 | 1315.6016 | 1445.7511 | 25.6683 | -2.3833 | -7 | 4.6167
2024-11-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1348.794 | 1481.6884 | 2830.4824 | 1415.2412 | 3370 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2902.0475 | 1382.8965 | 1519.151 | 37.4626 | -4.2218 | -7 | 2.7782
2024-11-30 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -11 | 8.9544
2024-11-30 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -20 | 16.4314
2024-11-30 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.54% | 1446.0273 | 1580.959 | 3026.9863 | 1513.4932 | 3750 | 93.0661 | 0.47771 | 0.52229 | 1.2389 | 75.1226 | 3102.1089 | 1481.9143 | 1620.1946 | 39.2356 | -6.4458 | -23 | 16.5542
2024-11-30 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.89% | 1450.2601 | 1574.6098 | 3024.8699 | 1512.435 | 3750 | 92.2133 | 0.47945 | 0.52055 | 1.2397 | 74.3822 | 3099.2521 | 1485.9223 | 1613.3298 | 38.72 | -5.9619 | -21 | 15.0381
2024-11-30 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.88% | 1462.2834 | 1556.5749 | 3018.8583 | 1509.4291 | 3750 | 98.7086 | 0.48438 | 0.51562 | 1.2422 | 79.4633 | 3098.3216 | 1500.7741 | 1597.5475 | 40.9726 | -4.5673 | -16 | 11.4327
2024-11-30 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1479.4941 | 1530.7588 | 3010.2529 | 1505.1265 | 3750 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3092.4792 | 1519.9071 | 1572.5721 | 41.8133 | -2.5196 | -9 | 6.4804
2024-11-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.73% | 1484.7199 | 1522.9202 | 3007.6401 | 1503.82 | 3750 | 106.7995 | 0.49365 | 0.50635 | 1.2468 | 85.6572 | 3093.2973 | 1527.0045 | 1566.2927 | 43.3726 | -1.8858 | -2 | 0.11425
2024-11-30 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.83% | 1485.9064 | 1521.1405 | 3007.0468 | 1503.5234 | 3750 | 106.4664 | 0.49414 | 0.50586 | 1.2471 | 85.3732 | 3092.42 | 1528.0928 | 1564.3272 | 43.1868 | -1.7411 | -2 | 0.25894
2024-11-30 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.39% | 1480.5621 | 1529.1569 | 3009.719 | 1504.8595 | 3750 | 105.1751 | 0.49193 | 0.50807 | 1.246 | 84.4127 | 3094.1316 | 1522.0869 | 1572.0447 | 42.8878 | -2.3905 | -2 | -0.39051
2024-11-30 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.1% | 1477.132 | 1534.302 | 3011.434 | 1505.717 | 3750 | 102.8258 | 0.49051 | 0.50949 | 1.2453 | 82.5742 | 3094.0082 | 1517.6353 | 1576.3729 | 42.0709 | -2.8042 | -3 | 0.19577
2024-11-30 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.8693 | 1528.696 | 3009.5653 | 1504.7827 | 3750 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3077.7986 | 1514.4438 | 1563.3548 | 34.6588 | -2.3533 | -1 | -1.3533
2024-11-30 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1481.3718 | 1527.9423 | 3009.3141 | 1504.657 | 3750 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3078.1356 | 1515.25 | 1562.8855 | 34.9433 | -2.2925 | -1 | -1.2925
2024-11-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1480.9944 | 1528.5084 | 3009.5028 | 1504.7514 | 3750 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3081.2946 | 1516.3236 | 1564.971 | 36.4626 | -2.3382 | -1 | -1.3382
2024-11-30 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1483.2864 | 1525.0704 | 3008.3568 | 1504.1784 | 3750 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3083.9887 | 1520.5771 | 1563.4116 | 38.3412 | -2.0602 | -1 | -1.0602
2024-11-30 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0345 | 1523.9482 | 3007.9827 | 1503.9914 | 3750 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3082.274 | 1520.6872 | 1561.5868 | 37.6385 | -1.9692 | -1 | -0.96921
2024-11-30 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1389.438 | 1424.7867 | 2814.2248 | 1407.1124 | 3370 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2876.5321 | 1420.2004 | 1456.3317 | 31.545 | -1.1635 | -1 | -0.16349
2024-11-30 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.7% | 1388.9198 | 1425.5123 | 2814.4321 | 1407.216 | 3370 | 68.5084 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1974 | 57.2143 | 2871.6464 | 1417.155 | 1454.4914 | 28.9791 | -1.2039 | -1 | -0.20389
2024-11-30 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1333.1105 | 1366.9563 | 2700.0668 | 1350.0334 | 3100 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2744.6364 | 1355.1159 | 1389.5204 | 22.5641 | -0.6539 | -1 | 0.3461
2024-11-30 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1222.3669 | 1258.7254 | 2481.0923 | 1240.5462 | 2640 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2501.8037 | 1232.5708 | 1269.2329 | 10.5074 | -1.27 | -1 | -0.26996
2024-11-30 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6283 | 1257.3 | 2480.9283 | 1240.4642 | 2640 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2502.7426 | 1234.3874 | 1268.3552 | 11.0552 | -1.2595 | -1 | -0.25952
2024-11-30 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3824 | 1257.5779 | 2480.9603 | 1240.4801 | 2640 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2503.1175 | 1234.3083 | 1268.8092 | 11.2313 | -1.2616 | -1 | -0.26156
2024-11-30 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-11-30 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-11-30 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -1 | 0.17513
2024-12-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6531 | 1381.8509 | 2703.5041 | 1351.752 | 3100 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2755.8119 | 1347.2247 | 1408.5872 | 26.7363 | -1.1516 | -1 | -0.15156
2024-12-01 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3134 | 1571.5299 | 3023.8433 | 1511.9216 | 3750 | 94.9364 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 76.5527 | 3100.396 | 1489.0807 | 1611.3153 | 39.7854 | -5.7258 | -4 | -1.7258
2024-12-01 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1519.407 | 1661.1859 | 3180.593 | 1590.2965 | 4700 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3306.5526 | 1579.5795 | 1726.9732 | 65.7872 | -22.5765 | -4 | -18.5765
2024-12-01 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1523.134 | 1653.7321 | 3176.866 | 1588.433 | 4700 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3301.5253 | 1582.9013 | 1718.6241 | 64.892 | -20.8716 | -4 | -16.8716
2024-12-01 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1533.7011 | 1632.5978 | 3166.2989 | 1583.1494 | 4700 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3299.295 | 1598.1222 | 1701.1728 | 68.5751 | -15.9679 | -3 | -12.9679
2024-12-01 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1479.4941 | 1530.7588 | 3010.2529 | 1505.1265 | 3750 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3092.4792 | 1519.9071 | 1572.5721 | 41.8133 | -2.5196 | -2 | -0.51958
2024-12-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1389.2731 | 1425.0176 | 2814.2908 | 1407.1454 | 3370 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2885.6415 | 1424.4954 | 1461.1461 | 36.1285 | -1.1764 | -1 | -0.17635
2024-12-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -1 | 0.38833
2024-12-01 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -1 | 0.16043
2024-12-01 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1325.5208 | 1376.8229 | 2702.3437 | 1351.1719 | 3100 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2756.1252 | 1351.9011 | 1404.2241 | 27.4012 | -0.98468 | -2 | 1.0153
2024-12-01 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.1621 | 1372.0892 | 2701.2514 | 1350.6257 | 3100 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2745.702 | 1351.0343 | 1394.6678 | 22.5785 | -0.82653 | -1 | 0.17347
2024-12-01 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1329.6518 | 1371.4526 | 2701.1044 | 1350.5522 | 3100 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2745.9396 | 1351.7225 | 1394.2171 | 22.7645 | -0.80518 | -1 | 0.19482
2024-12-01 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1166 | 1374.8542 | 2706.9708 | 1353.4854 | 3040 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2746.7991 | 1351.7163 | 1395.0828 | 20.2285 | -0.58421 | -1 | 0.41579
2024-12-01 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.4045 | 1371.9944 | 2706.3989 | 1353.1994 | 3040 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.3647 | 1355.0959 | 1393.2688 | 21.2743 | -0.51483 | -1 | 0.48517
2024-12-01 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1514 | 1371.0608 | 2706.2122 | 1353.1061 | 3040 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.4363 | 1355.4899 | 1391.9464 | 20.8856 | -0.49212 | -1 | 0.50788
2024-12-01 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1336.0048 | 1369.9941 | 2705.9988 | 1352.9994 | 3040 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.508 | 1356.4987 | 1391.0094 | 21.0153 | -0.46614 | -1 | 0.53386
2024-12-01 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1335.4736 | 1370.658 | 2706.1316 | 1353.0658 | 3040 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.2469 | 1354.2835 | 1389.9634 | 19.3054 | -0.48232 | -1 | 0.51768
2024-12-01 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | -1 | 0.53479
2024-12-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-01 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-01 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -1 | 0.28179
2024-12-01 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1329.3837 | 1371.8012 | 2701.1849 | 1350.5925 | 3100 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2746.3442 | 1351.6087 | 1394.7354 | 22.9342 | -0.81688 | -1 | 0.18312
2024-12-01 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1386.4284 | 1429.0002 | 2815.4286 | 1407.7143 | 3370 | 72.025 | 0.49244 | 0.50756 | 1.197 | 60.1724 | 2875.6011 | 1416.0597 | 1459.5413 | 30.5411 | -1.3976 | -2 | 0.6024
2024-12-01 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.9083 | 1528.6375 | 3009.5458 | 1504.7729 | 3750 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3081.3673 | 1516.2495 | 1565.1177 | 36.4802 | -2.3486 | -2 | -0.34861
2024-12-02 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2366 | 1613.5269 | 3156.7634 | 1578.3817 | 4700 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3291.0474 | 1608.8835 | 1682.1639 | 68.637 | -11.4542 | -3 | -8.4542
2024-12-02 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1524.9406 | 1650.1188 | 3175.0594 | 1587.5297 | 4700 | 189.8727 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 128.2675 | 3303.3269 | 1586.5458 | 1716.781 | 66.6622 | -20.0405 | -6 | -14.0405
2024-12-02 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1519.407 | 1661.1859 | 3180.593 | 1590.2965 | 4700 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3306.5526 | 1579.5795 | 1726.9732 | 65.7872 | -22.5765 | -6 | -16.5765
2024-12-02 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1523.134 | 1653.7321 | 3176.866 | 1588.433 | 4700 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3301.5253 | 1582.9013 | 1718.6241 | 64.892 | -20.8716 | -6 | -14.8716
2024-12-02 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1533.7011 | 1632.5978 | 3166.2989 | 1583.1494 | 4700 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3299.295 | 1598.1222 | 1701.1728 | 68.5751 | -15.9679 | -5 | -10.9679
2024-12-02 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1479.4941 | 1530.7588 | 3010.2529 | 1505.1265 | 3750 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3092.4792 | 1519.9071 | 1572.5721 | 41.8133 | -2.5196 | -2 | -0.51958
2024-12-02 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1389.2731 | 1425.0176 | 2814.2908 | 1407.1454 | 3370 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2885.6415 | 1424.4954 | 1461.1461 | 36.1285 | -1.1764 | -1 | -0.17635
2024-12-02 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1390.4291 | 1423.3992 | 2813.8284 | 1406.9142 | 3370 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2884.9449 | 1425.5707 | 1459.3741 | 35.9749 | -1.0861 | -1 | -0.086126
2024-12-02 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1385.2226 | 1430.6883 | 2815.9109 | 1407.9555 | 3370 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2886.2169 | 1419.808 | 1466.4088 | 35.7205 | -1.4911 | -1 | -0.49105
2024-12-02 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -1 | -0.74894
2024-12-02 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5219 | 1430.2693 | 2815.7912 | 1407.8956 | 3370 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2872.6221 | 1413.4858 | 1459.1363 | 28.867 | -1.4679 | -1 | -0.46787
2024-12-02 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1329.6518 | 1371.4526 | 2701.1044 | 1350.5522 | 3100 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2745.9396 | 1351.7225 | 1394.2171 | 22.7645 | -0.80518 | -1 | 0.19482
2024-12-02 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.284 | 1371.9308 | 2701.2148 | 1350.6074 | 3100 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2747.984 | 1352.2994 | 1395.6846 | 23.7538 | -0.82122 | -1 | 0.17878
2024-12-02 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.518 | 1369.0266 | 2700.5446 | 1350.2723 | 3100 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2749.822 | 1355.8145 | 1394.0076 | 24.9809 | -0.72367 | -1 | 0.27633
2024-12-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1514 | 1371.0608 | 2706.2122 | 1353.1061 | 3040 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.4363 | 1355.4899 | 1391.9464 | 20.8856 | -0.49212 | -1 | 0.50788
2024-12-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1336.0048 | 1369.9941 | 2705.9988 | 1352.9994 | 3040 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.508 | 1356.4987 | 1391.0094 | 21.0153 | -0.46614 | -1 | 0.53386
2024-12-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1335.4736 | 1370.658 | 2706.1316 | 1353.0658 | 3040 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.2469 | 1354.2835 | 1389.9634 | 19.3054 | -0.48232 | -1 | 0.51768
2024-12-02 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.75% | 1224.8371 | 1255.934 | 2480.7712 | 1240.3856 | 2640 | 22.1742 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0642 | 20.8368 | 2501.6079 | 1235.1249 | 1266.483 | 10.549 | -1.2495 | -1 | -0.2495
2024-12-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1222.3669 | 1258.7254 | 2481.0923 | 1240.5462 | 2640 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2501.8037 | 1232.5708 | 1269.2329 | 10.5074 | -1.27 | -1 | -0.26996
2024-12-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6283 | 1257.3 | 2480.9283 | 1240.4642 | 2640 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2502.7426 | 1234.3874 | 1268.3552 | 11.0552 | -1.2595 | -1 | -0.25952
2024-12-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3824 | 1257.5779 | 2480.9603 | 1240.4801 | 2640 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2503.1175 | 1234.3083 | 1268.8092 | 11.2313 | -1.2616 | -1 | -0.26156
2024-12-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-02 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5599 | 1430.2161 | 2815.776 | 1407.888 | 3370 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2875.5955 | 1414.9953 | 1460.6002 | 30.3841 | -1.4649 | -1 | -0.46493
2024-12-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -2 | -0.045578
2024-12-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -4 | 0.4314
2024-12-03 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -4 | -0.016664
2024-12-03 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -4 | 0.28447
2024-12-03 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -3 | 0.15264
2024-12-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -2 | 0.42849
2024-12-03 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1389.2731 | 1425.0176 | 2814.2908 | 1407.1454 | 3370 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2885.6415 | 1424.4954 | 1461.1461 | 36.1285 | -1.1764 | -1 | -0.17635
2024-12-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -1 | 0.38833
2024-12-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -1 | 0.16043
2024-12-03 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1325.5208 | 1376.8229 | 2702.3437 | 1351.1719 | 3100 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2756.1252 | 1351.9011 | 1404.2241 | 27.4012 | -0.98468 | -2 | 1.0153
2024-12-03 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.1621 | 1372.0892 | 2701.2514 | 1350.6257 | 3100 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2745.702 | 1351.0343 | 1394.6678 | 22.5785 | -0.82653 | -1 | 0.17347
2024-12-03 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1329.6518 | 1371.4526 | 2701.1044 | 1350.5522 | 3100 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2745.9396 | 1351.7225 | 1394.2171 | 22.7645 | -0.80518 | -1 | 0.19482
2024-12-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.284 | 1371.9308 | 2701.2148 | 1350.6074 | 3100 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2747.984 | 1352.2994 | 1395.6846 | 23.7538 | -0.82122 | -1 | 0.17878
2024-12-03 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.518 | 1369.0266 | 2700.5446 | 1350.2723 | 3100 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2749.822 | 1355.8145 | 1394.0076 | 24.9809 | -0.72367 | -1 | 0.27633
2024-12-03 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2472 | 1368.0786 | 2700.3258 | 1350.1629 | 3100 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2748.7318 | 1356.1291 | 1392.6028 | 24.5242 | -0.69175 | -1 | 0.30825
2024-12-03 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1333.0805 | 1366.9954 | 2700.0759 | 1350.0379 | 3100 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2748.8159 | 1357.1444 | 1391.6715 | 24.6761 | -0.65522 | -1 | 0.34478
2024-12-03 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1332.5619 | 1367.6695 | 2700.2314 | 1350.1157 | 3100 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2744.9867 | 1354.6486 | 1390.3381 | 22.6686 | -0.67796 | -1 | 0.32204
2024-12-03 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1333.1105 | 1366.9563 | 2700.0668 | 1350.0334 | 3100 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2744.6364 | 1355.1159 | 1389.5204 | 22.5641 | -0.6539 | -1 | 0.3461
2024-12-03 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1330.6181 | 1370.1965 | 2700.8146 | 1350.4073 | 3100 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.1224 | 1352.4474 | 1392.6751 | 22.4786 | -0.76301 | -2 | 1.237
2024-12-03 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.8909 | 1368.5418 | 2700.4327 | 1350.2164 | 3100 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.0965 | 1354.9061 | 1392.1904 | 23.6486 | -0.70735 | -2 | 1.2926
2024-12-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1388.0013 | 1426.7982 | 2814.7995 | 1407.3997 | 3370 | 72.5464 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1972 | 60.5946 | 2875.394 | 1417.881 | 1457.5131 | 30.7149 | -1.2754 | -2 | 0.72459
2024-12-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1385.7434 | 1429.9593 | 2815.7027 | 1407.8513 | 3370 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2873.4391 | 1414.1583 | 1459.2808 | 29.3215 | -1.4507 | -8 | 6.5493
2024-12-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1481.7999 | 1527.3001 | 3009.1 | 1504.55 | 3750 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3081.3435 | 1517.3754 | 1563.968 | 36.6679 | -2.2406 | -8 | 5.7594
2024-12-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.41% | 1550.0145 | 1599.971 | 3149.9855 | 1574.9927 | 4700 | 178.984 | 0.49207 | 0.50793 | 1.4921 | 119.9568 | 3269.9423 | 1609.0417 | 1660.9006 | 60.9296 | -8.194 | -8 | -0.19403
2024-12-04 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2366 | 1613.5269 | 3156.7634 | 1578.3817 | 4700 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3291.0474 | 1608.8835 | 1682.1639 | 68.637 | -11.4542 | -11 | -0.4542
2024-12-04 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1524.9406 | 1650.1188 | 3175.0594 | 1587.5297 | 4700 | 189.8727 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 128.2675 | 3303.3269 | 1586.5458 | 1716.781 | 66.6622 | -20.0405 | -20 | -0.040499
2024-12-04 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1519.407 | 1661.1859 | 3180.593 | 1590.2965 | 4700 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3306.5526 | 1579.5795 | 1726.9732 | 65.7872 | -22.5765 | -23 | 0.42351
2024-12-04 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1523.134 | 1653.7321 | 3176.866 | 1588.433 | 4700 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3301.5253 | 1582.9013 | 1718.6241 | 64.892 | -20.8716 | -21 | 0.12844
2024-12-04 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1533.7011 | 1632.5978 | 3166.2989 | 1583.1494 | 4700 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3299.295 | 1598.1222 | 1701.1728 | 68.5751 | -15.9679 | -16 | 0.032051
2024-12-04 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1479.4941 | 1530.7588 | 3010.2529 | 1505.1265 | 3750 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3092.4792 | 1519.9071 | 1572.5721 | 41.8133 | -2.5196 | -9 | 6.4804
2024-12-04 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1332.9154 | 1367.2099 | 2700.1254 | 1350.0627 | 3100 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2755.9393 | 1360.468 | 1395.4714 | 28.2614 | -0.66246 | -7 | 6.3375
2024-12-04 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -6 | 5.3883
2024-12-04 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1385.2226 | 1430.6883 | 2815.9109 | 1407.9555 | 3370 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2886.2169 | 1419.808 | 1466.4088 | 35.7205 | -1.4911 | -8 | 6.5089
2024-12-04 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -10 | 8.2511
2024-12-04 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5219 | 1430.2693 | 2815.7912 | 1407.8956 | 3370 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2872.6221 | 1413.4858 | 1459.1363 | 28.867 | -1.4679 | -8 | 6.5321
2024-12-04 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1386.0114 | 1429.584 | 2815.5954 | 1407.7977 | 3370 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2872.917 | 1414.2287 | 1458.6883 | 29.1043 | -1.4299 | -2 | 0.57006
2024-12-04 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1385.6438 | 1430.0987 | 2815.7425 | 1407.8712 | 3370 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2875.5374 | 1415.0692 | 1460.4682 | 30.3695 | -1.4584 | -2 | 0.54156
2024-12-04 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1387.8766 | 1426.9728 | 2814.8494 | 1407.4247 | 3370 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2877.8467 | 1418.9377 | 1458.909 | 31.9362 | -1.2851 | -2 | 0.71489
2024-12-04 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.6054 | 1425.9525 | 2814.5579 | 1407.2789 | 3370 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2876.4398 | 1419.1358 | 1457.304 | 31.3515 | -1.2284 | -2 | 0.77161
2024-12-04 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1389.438 | 1424.7867 | 2814.2248 | 1407.1124 | 3370 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2876.5321 | 1420.2004 | 1456.3317 | 31.545 | -1.1635 | -2 | 0.83651
2024-12-04 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1332.5619 | 1367.6695 | 2700.2314 | 1350.1157 | 3100 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2744.9867 | 1354.6486 | 1390.3381 | 22.6686 | -0.67796 | -1 | 0.32204
2024-12-04 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1333.1105 | 1366.9563 | 2700.0668 | 1350.0334 | 3100 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2744.6364 | 1355.1159 | 1389.5204 | 22.5641 | -0.6539 | -1 | 0.3461
2024-12-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5323 | 1371.8346 | 2706.3669 | 1353.1835 | 3040 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2746.7323 | 1354.4368 | 1392.2955 | 20.4609 | -0.51095 | -1 | 0.48905
2024-12-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -1 | 0.17513
2024-12-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -2 | -0.045578
2024-12-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -4 | 0.4314
2024-12-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -4 | -0.016664
2024-12-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -4 | 0.28447
2024-12-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -3 | 0.15264
2024-12-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1327.8221 | 1373.8313 | 2701.6534 | 1350.8267 | 3100 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2755.2155 | 1354.1471 | 1401.0685 | 27.2372 | -0.88485 | -2 | 1.1151
2024-12-05 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1335.8357 | 1370.2054 | 2706.0411 | 1353.0205 | 3040 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2753.5746 | 1359.3006 | 1394.274 | 24.0686 | -0.47129 | -1 | 0.52871
2024-12-05 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.83% | 1225.7905 | 1254.8567 | 2480.6472 | 1240.3236 | 2640 | 27.6813 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0642 | 26.0104 | 2506.6576 | 1238.6434 | 1268.0143 | 13.1576 | -1.2416 | -1 | -0.24158
2024-12-05 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6275 | 1260.6909 | 2481.3184 | 1240.6592 | 2640 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2507.0203 | 1233.271 | 1273.7493 | 13.0584 | -1.2843 | -1 | -0.28431
2024-12-05 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.263 | 1379.6712 | 2707.9342 | 1353.9671 | 3040 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2753.7312 | 1350.7268 | 1403.0044 | 23.3332 | -0.70045 | -1 | 0.29955
2024-12-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1331.9918 | 1375.0103 | 2707.0021 | 1353.501 | 3040 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2744.8558 | 1350.6179 | 1394.2379 | 19.2276 | -0.58798 | -1 | 0.41202
2024-12-05 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1332.4933 | 1374.3834 | 2706.8767 | 1353.4383 | 3040 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.0581 | 1351.2886 | 1393.7695 | 19.3862 | -0.5728 | -1 | 0.4272
2024-12-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1166 | 1374.8542 | 2706.9708 | 1353.4854 | 3040 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2746.7991 | 1351.7163 | 1395.0828 | 20.2285 | -0.58421 | -1 | 0.41579
2024-12-05 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.4045 | 1371.9944 | 2706.3989 | 1353.1994 | 3040 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.3647 | 1355.0959 | 1393.2688 | 21.2743 | -0.51483 | -1 | 0.48517
2024-12-05 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.9815 | 1256.901 | 2480.8824 | 1240.4412 | 2640 | 24.0806 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 22.6292 | 2503.5116 | 1235.1459 | 1268.3657 | 11.4647 | -1.2566 | -1 | -0.2566
2024-12-05 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.74% | 1224.8074 | 1255.9677 | 2480.775 | 1240.3875 | 2640 | 24.249 | 0.49372 | 0.50628 | 1.0642 | 22.7865 | 2503.5615 | 1236.0575 | 1267.504 | 11.5363 | -1.2497 | -1 | -0.24975
2024-12-05 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.7% | 1224.2933 | 1256.5485 | 2480.8419 | 1240.4209 | 2640 | 22.2652 | 0.4935 | 0.5065 | 1.0642 | 20.9229 | 2501.7648 | 1234.6188 | 1267.146 | 10.5975 | -1.254 | -1 | -0.25401
2024-12-05 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.75% | 1253.9253 | 1285.7607 | 2539.686 | 1269.843 | 2640 | 13.6456 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0395 | 13.1271 | 2552.8131 | 1260.4066 | 1292.4065 | 6.6458 | -0.048364 | 0 | -0.048364
2024-12-05 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.53% | 1251.3364 | 1288.5567 | 2539.8931 | 1269.9465 | 2640 | 13.5618 | 0.49267 | 0.50733 | 1.0394 | 13.0475 | 2552.9406 | 1257.7646 | 1295.176 | 6.6194 | -0.056423 | -1 | 0.94358
2024-12-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.64% | 1252.6584 | 1287.129 | 2539.7873 | 1269.8937 | 2640 | 14.2849 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0395 | 13.7426 | 2553.53 | 1259.4364 | 1294.0935 | 6.9646 | -0.052312 | -1 | 0.94769
2024-12-05 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.62% | 1252.4007 | 1287.4073 | 2539.8079 | 1269.904 | 2640 | 14.5093 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0394 | 13.9586 | 2553.7666 | 1259.2838 | 1294.4828 | 7.0755 | -0.053114 | -1 | 0.94689
2024-12-05 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.43% | 1250.0546 | 1289.941 | 2539.9956 | 1269.9978 | 2640 | 13.8205 | 0.49215 | 0.50785 | 1.0394 | 13.2969 | 2553.2926 | 1256.5987 | 1296.6939 | 6.7529 | -0.0604 | -1 | 0.9396
2024-12-05 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.7663 | 1289.1724 | 2539.9387 | 1269.9693 | 2640 | 14.405 | 0.49244 | 0.50756 | 1.0394 | 13.859 | 2553.7977 | 1257.591 | 1296.2067 | 7.0343 | -0.058193 | -1 | 0.94181
2024-12-05 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.41% | 1249.8641 | 1290.1468 | 2540.0109 | 1270.0054 | 2640 | 14.3187 | 0.49207 | 0.50793 | 1.0394 | 13.7764 | 2553.7873 | 1256.643 | 1297.1442 | 6.9974 | -0.060991 | -1 | 0.93901
2024-12-06 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1213.4877 | 1268.7589 | 2482.2466 | 1241.1233 | 2640 | 25.991 | 0.48887 | 0.51113 | 1.0636 | 24.4379 | 2506.6845 | 1225.4346 | 1281.2499 | 12.491 | -1.3428 | -1 | -0.34278
2024-12-06 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.06% | 1193.443 | 1291.4094 | 2484.8524 | 1242.4262 | 2640 | 24.6835 | 0.48029 | 0.51971 | 1.0624 | 23.2329 | 2508.0853 | 1204.6014 | 1303.4839 | 12.0744 | -1.503 | -1 | -0.50297
2024-12-06 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.54% | 1187.4177 | 1298.218 | 2485.6357 | 1242.8178 | 2640 | 24.1972 | 0.47771 | 0.52229 | 1.0621 | 22.7823 | 2508.418 | 1198.3011 | 1310.1169 | 11.8989 | -1.55 | -2 | 0.45001
2024-12-06 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.89% | 1191.4739 | 1293.6345 | 2485.1084 | 1242.5542 | 2640 | 23.9755 | 0.47945 | 0.52055 | 1.0623 | 22.5688 | 2507.6772 | 1202.2944 | 1305.3828 | 11.7483 | -1.5184 | -1 | -0.5184
2024-12-06 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.88% | 1203.0172 | 1280.5906 | 2483.6078 | 1241.8039 | 2640 | 25.6642 | 0.48438 | 0.51562 | 1.063 | 24.1439 | 2507.7517 | 1214.7121 | 1293.0396 | 12.449 | -1.4272 | -1 | -0.42718
2024-12-06 05:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.3% | 1248.4335 | 1291.6919 | 2540.1253 | 1270.0627 | 2640 | 16.3892 | 0.49148 | 0.50852 | 1.0393 | 15.7692 | 2555.8945 | 1256.1838 | 1299.7108 | 8.0189 | -0.065418 | -1 | 0.93458
2024-12-06 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.73% | 1253.7226 | 1285.9796 | 2539.7022 | 1269.8511 | 2640 | 17.0879 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0395 | 16.4387 | 2556.1409 | 1261.8376 | 1294.3033 | 8.3238 | -0.048996 | -1 | 0.951
2024-12-06 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.83% | 1254.9245 | 1284.6815 | 2539.606 | 1269.803 | 2640 | 17.0346 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0395 | 16.3868 | 2555.9929 | 1263.0219 | 1292.9709 | 8.2894 | -0.045244 | -1 | 0.95476
2024-12-06 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5137 | 1290.5252 | 2540.0389 | 1270.0195 | 2640 | 16.828 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 16.1908 | 2556.2297 | 1257.4784 | 1298.7513 | 8.2261 | -0.062076 | -1 | 0.93792
2024-12-06 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1217.3173 | 1264.4315 | 2481.7488 | 1240.8744 | 2640 | 26.7347 | 0.49051 | 0.50949 | 1.0638 | 25.1321 | 2506.8809 | 1229.6448 | 1277.2361 | 12.8046 | -1.3115 | -1 | -0.31151
2024-12-06 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.41% | 1220.9242 | 1260.3556 | 2481.2799 | 1240.6399 | 2640 | 22.1053 | 0.49205 | 0.50795 | 1.064 | 20.7763 | 2502.0562 | 1231.1473 | 1270.9089 | 10.5532 | -1.2819 | -1 | -0.28187
2024-12-06 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.45% | 1221.4094 | 1259.8073 | 2481.2168 | 1240.6084 | 2640 | 22.2977 | 0.49226 | 0.50774 | 1.064 | 20.9566 | 2502.1734 | 1231.7256 | 1270.4478 | 10.6405 | -1.2779 | -1 | -0.27787
2024-12-06 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1221.045 | 1260.2192 | 2481.2642 | 1240.6321 | 2640 | 23.2587 | 0.49211 | 0.50789 | 1.064 | 21.8602 | 2503.1243 | 1231.8025 | 1271.3218 | 11.1027 | -1.2809 | -1 | -0.28087
2024-12-06 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1223.2587 | 1257.7177 | 2480.9764 | 1240.4882 | 2640 | 24.5121 | 0.49306 | 0.50694 | 1.0641 | 23.0356 | 2504.012 | 1234.6165 | 1269.3955 | 11.6778 | -1.2626 | -1 | -0.26258
2024-12-06 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.9815 | 1256.901 | 2480.8824 | 1240.4412 | 2640 | 24.0806 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 22.6292 | 2503.5116 | 1235.1459 | 1268.3657 | 11.4647 | -1.2566 | 0 | -1.2566
2024-12-06 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.74% | 1224.8074 | 1255.9677 | 2480.775 | 1240.3875 | 2640 | 24.249 | 0.49372 | 0.50628 | 1.0642 | 22.7865 | 2503.5615 | 1236.0575 | 1267.504 | 11.5363 | -1.2497 | 0 | -1.2497
2024-12-06 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.7% | 1224.2933 | 1256.5485 | 2480.8419 | 1240.4209 | 2640 | 22.2652 | 0.4935 | 0.5065 | 1.0642 | 20.9229 | 2501.7648 | 1234.6188 | 1267.146 | 10.5975 | -1.254 | 0 | -1.254
2024-12-06 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.75% | 1224.8371 | 1255.934 | 2480.7712 | 1240.3856 | 2640 | 22.1742 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0642 | 20.8368 | 2501.6079 | 1235.1249 | 1266.483 | 10.549 | -1.2495 | 0 | -1.2495
2024-12-06 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1222.3669 | 1258.7254 | 2481.0923 | 1240.5462 | 2640 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2501.8037 | 1232.5708 | 1269.2329 | 10.5074 | -1.27 | -1 | -0.26996
2024-12-06 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6283 | 1257.3 | 2480.9283 | 1240.4642 | 2640 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2502.7426 | 1234.3874 | 1268.3552 | 11.0552 | -1.2595 | -1 | -0.25952
2024-12-06 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3824 | 1257.5779 | 2480.9603 | 1240.4801 | 2640 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2503.1175 | 1234.3083 | 1268.8092 | 11.2313 | -1.2616 | -1 | -0.26156
2024-12-06 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.43% | 1221.1437 | 1260.1076 | 2481.2513 | 1240.6257 | 2640 | 22.4583 | 0.49215 | 0.50785 | 1.064 | 21.1078 | 2502.3591 | 1231.5319 | 1270.8272 | 10.7196 | -1.2801 | -1 | -0.28006
2024-12-06 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9206 | 1373.8493 | 2706.7699 | 1353.3849 | 3040 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2746.8511 | 1352.6581 | 1394.1929 | 20.3436 | -0.55986 | -1 | 0.44014
2024-12-06 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -1 | 0.17513
2024-12-07 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6531 | 1381.8509 | 2703.5041 | 1351.752 | 3100 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2755.8119 | 1347.2247 | 1408.5872 | 26.7363 | -1.1516 | -2 | 0.84844
2024-12-07 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3797 | 1408.2064 | 2709.5861 | 1354.793 | 3100 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2759.3741 | 1325.2923 | 1434.0819 | 25.8755 | -2.0077 | -4 | 1.9923
2024-12-07 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1295.2762 | 1416.141 | 2711.4171 | 1355.7086 | 3100 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2760.2573 | 1318.6077 | 1441.6496 | 25.5086 | -2.2593 | -4 | 1.7407
2024-12-07 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1299.3855 | 1410.7988 | 2710.1843 | 1355.0922 | 3100 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2758.555 | 1322.5766 | 1435.9784 | 25.1796 | -2.0902 | -4 | 1.9098
2024-12-07 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1311.0692 | 1395.61 | 2706.6792 | 1353.3396 | 3100 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2758.39 | 1336.117 | 1422.273 | 26.663 | -1.6024 | -3 | 1.3976
2024-12-07 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1327.8221 | 1373.8313 | 2701.6534 | 1350.8267 | 3100 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2755.2155 | 1354.1471 | 1401.0685 | 27.2372 | -0.88485 | -2 | 1.1151
2024-12-07 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1332.9154 | 1367.2099 | 2700.1254 | 1350.0627 | 3100 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2755.9393 | 1360.468 | 1395.4714 | 28.2614 | -0.66246 | -1 | 0.33754
2024-12-07 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -1 | 0.38833
2024-12-07 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -1 | 0.16043
2024-12-07 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -2 | 0.25106
2024-12-07 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5219 | 1430.2693 | 2815.7912 | 1407.8956 | 3370 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2872.6221 | 1413.4858 | 1459.1363 | 28.867 | -1.4679 | -1 | -0.46787
2024-12-07 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1386.0114 | 1429.584 | 2815.5954 | 1407.7977 | 3370 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2872.917 | 1414.2287 | 1458.6883 | 29.1043 | -1.4299 | -1 | -0.42994
2024-12-07 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1385.6438 | 1430.0987 | 2815.7425 | 1407.8712 | 3370 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2875.5374 | 1415.0692 | 1460.4682 | 30.3695 | -1.4584 | -1 | -0.45844
2024-12-07 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1387.8766 | 1426.9728 | 2814.8494 | 1407.4247 | 3370 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2877.8467 | 1418.9377 | 1458.909 | 31.9362 | -1.2851 | -1 | -0.28511
2024-12-07 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.6054 | 1425.9525 | 2814.5579 | 1407.2789 | 3370 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2876.4398 | 1419.1358 | 1457.304 | 31.3515 | -1.2284 | -1 | -0.22839
2024-12-07 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1389.438 | 1424.7867 | 2814.2248 | 1407.1124 | 3370 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2876.5321 | 1420.2004 | 1456.3317 | 31.545 | -1.1635 | -1 | -0.16349
2024-12-07 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.7% | 1388.9198 | 1425.5123 | 2814.4321 | 1407.216 | 3370 | 68.5084 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1974 | 57.2143 | 2871.6464 | 1417.155 | 1454.4914 | 28.9791 | -1.2039 | -1 | -0.20389
2024-12-07 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.75% | 1389.4681 | 1424.7447 | 2814.2128 | 1407.1064 | 3370 | 68.2282 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1975 | 56.9759 | 2871.1886 | 1417.5989 | 1453.5898 | 28.845 | -1.1611 | -1 | -0.16115
2024-12-07 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1330.6181 | 1370.1965 | 2700.8146 | 1350.4073 | 3100 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.1224 | 1352.4474 | 1392.6751 | 22.4786 | -0.76301 | -1 | 0.23699
2024-12-07 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.8909 | 1368.5418 | 2700.4327 | 1350.2164 | 3100 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.0965 | 1354.9061 | 1392.1904 | 23.6486 | -0.70735 | -1 | 0.29265
2024-12-07 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -1 | 0.28179
2024-12-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1329.3837 | 1371.8012 | 2701.1849 | 1350.5925 | 3100 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2746.3442 | 1351.6087 | 1394.7354 | 22.9342 | -0.81688 | -1 | 0.18312
2024-12-07 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-07 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5599 | 1430.2161 | 2815.776 | 1407.888 | 3370 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2875.5955 | 1414.9953 | 1460.6002 | 30.3841 | -1.4649 | -1 | -0.46493
2024-12-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -2 | -0.045578
2024-12-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -4 | 0.4314
2024-12-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -4 | -0.016664
2024-12-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -4 | 0.28447
2024-12-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -3 | 0.15264
2024-12-08 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -2 | 0.42849
2024-12-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1332.9154 | 1367.2099 | 2700.1254 | 1350.0627 | 3100 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2755.9393 | 1360.468 | 1395.4714 | 28.2614 | -0.66246 | -1 | 0.33754
2024-12-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -1 | 0.38833
2024-12-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -1 | 0.16043
2024-12-08 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1325.5208 | 1376.8229 | 2702.3437 | 1351.1719 | 3100 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2756.1252 | 1351.9011 | 1404.2241 | 27.4012 | -0.98468 | -1 | 0.015319
2024-12-08 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.1621 | 1372.0892 | 2701.2514 | 1350.6257 | 3100 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2745.702 | 1351.0343 | 1394.6678 | 22.5785 | -0.82653 | -1 | 0.17347
2024-12-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1329.6518 | 1371.4526 | 2701.1044 | 1350.5522 | 3100 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2745.9396 | 1351.7225 | 1394.2171 | 22.7645 | -0.80518 | -1 | 0.19482
2024-12-08 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.284 | 1371.9308 | 2701.2148 | 1350.6074 | 3100 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2747.984 | 1352.2994 | 1395.6846 | 23.7538 | -0.82122 | -1 | 0.17878
2024-12-08 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.518 | 1369.0266 | 2700.5446 | 1350.2723 | 3100 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2749.822 | 1355.8145 | 1394.0076 | 24.9809 | -0.72367 | -1 | 0.27633
2024-12-08 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2472 | 1368.0786 | 2700.3258 | 1350.1629 | 3100 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2748.7318 | 1356.1291 | 1392.6028 | 24.5242 | -0.69175 | -1 | 0.30825
2024-12-08 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1336.0048 | 1369.9941 | 2705.9988 | 1352.9994 | 3040 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.508 | 1356.4987 | 1391.0094 | 21.0153 | -0.46614 | -1 | 0.53386
2024-12-08 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1335.4736 | 1370.658 | 2706.1316 | 1353.0658 | 3040 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.2469 | 1354.2835 | 1389.9634 | 19.3054 | -0.48232 | -1 | 0.51768
2024-12-08 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | 0 | -0.46521
2024-12-08 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-08 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -1 | 0.28179
2024-12-08 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1385.7434 | 1429.9593 | 2815.7027 | 1407.8513 | 3370 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2873.4391 | 1414.1583 | 1459.2808 | 29.3215 | -1.4507 | -1 | -0.45072
2024-12-08 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1481.7999 | 1527.3001 | 3009.1 | 1504.55 | 3750 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3081.3435 | 1517.3754 | 1563.968 | 36.6679 | -2.2406 | -1 | -1.2406
2024-12-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.41% | 1550.0145 | 1599.971 | 3149.9855 | 1574.9927 | 4700 | 178.984 | 0.49207 | 0.50793 | 1.4921 | 119.9568 | 3269.9423 | 1609.0417 | 1660.9006 | 60.9296 | -8.194 | -2 | -6.194
2024-12-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2366 | 1613.5269 | 3156.7634 | 1578.3817 | 4700 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3291.0474 | 1608.8835 | 1682.1639 | 68.637 | -11.4542 | -3 | -8.4542
2024-12-09 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1584.3576 | 1714.4132 | 3298.7708 | 1649.3854 | 5200 | 227.8472 | 0.48029 | 0.51971 | 1.5763 | 144.5415 | 3443.3124 | 1653.7791 | 1789.5333 | 75.1201 | -28.1088 | -6 | -22.1088
2024-12-09 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.54% | 1578.9576 | 1726.2933 | 3305.2509 | 1652.6254 | 5200 | 223.3585 | 0.47771 | 0.52229 | 1.5733 | 141.9723 | 3447.2232 | 1646.7795 | 1800.4437 | 74.1504 | -31.6728 | -6 | -25.6728
2024-12-09 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.89% | 1582.5948 | 1718.2913 | 3300.8862 | 1650.4431 | 5200 | 221.3119 | 0.47945 | 0.52055 | 1.5753 | 140.4857 | 3441.3719 | 1649.9501 | 1791.4218 | 73.1305 | -29.2766 | -6 | -23.2766
2024-12-09 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.88% | 1592.9019 | 1695.6159 | 3288.5178 | 1644.2589 | 5200 | 236.9007 | 0.48438 | 0.51562 | 1.5813 | 149.8177 | 3438.3355 | 1665.471 | 1772.8645 | 77.2486 | -22.3888 | -5 | -17.3888
2024-12-09 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.3% | 1607.5927 | 1663.2961 | 3270.8888 | 1635.4444 | 5200 | 245.8386 | 0.49148 | 0.50852 | 1.5898 | 154.6367 | 3425.5255 | 1683.5943 | 1741.9311 | 78.6351 | -12.3198 | -3 | -9.3198
2024-12-09 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.73% | 1553.3447 | 1593.3106 | 3146.6553 | 1573.3277 | 4700 | 213.5991 | 0.49365 | 0.50635 | 1.4936 | 143.0048 | 3289.6601 | 1623.9389 | 1665.7212 | 72.4106 | -6.5764 | -1 | -5.5764
2024-12-09 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.83% | 1554.3807 | 1591.2385 | 3145.6193 | 1572.8096 | 4700 | 212.9329 | 0.49414 | 0.50586 | 1.4941 | 142.5119 | 3288.1311 | 1624.8018 | 1663.3294 | 72.0909 | -6.071 | -1 | -5.071
2024-12-09 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.39% | 1549.7118 | 1600.5763 | 3150.2882 | 1575.1441 | 4700 | 210.3502 | 0.49193 | 0.50807 | 1.4919 | 140.9923 | 3291.2804 | 1619.0697 | 1672.2107 | 71.6344 | -8.3405 | -1 | -7.3405
2024-12-09 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.1% | 1477.132 | 1534.302 | 3011.434 | 1505.717 | 3750 | 102.8258 | 0.49051 | 0.50949 | 1.2453 | 82.5742 | 3094.0082 | 1517.6353 | 1576.3729 | 42.0709 | -2.8042 | -2 | -0.80423
2024-12-09 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.8693 | 1528.696 | 3009.5653 | 1504.7827 | 3750 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3077.7986 | 1514.4438 | 1563.3548 | 34.6588 | -2.3533 | -1 | -1.3533
2024-12-09 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1481.3718 | 1527.9423 | 3009.3141 | 1504.657 | 3750 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3078.1356 | 1515.25 | 1562.8855 | 34.9433 | -2.2925 | -1 | -1.2925
2024-12-09 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1480.9944 | 1528.5084 | 3009.5028 | 1504.7514 | 3750 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3081.2946 | 1516.3236 | 1564.971 | 36.4626 | -2.3382 | -1 | -1.3382
2024-12-09 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1387.8766 | 1426.9728 | 2814.8494 | 1407.4247 | 3370 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2877.8467 | 1418.9377 | 1458.909 | 31.9362 | -1.2851 | -1 | -0.28511
2024-12-09 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.6054 | 1425.9525 | 2814.5579 | 1407.2789 | 3370 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2876.4398 | 1419.1358 | 1457.304 | 31.3515 | -1.2284 | -1 | -0.22839
2024-12-09 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1333.0805 | 1366.9954 | 2700.0759 | 1350.0379 | 3100 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2748.8159 | 1357.1444 | 1391.6715 | 24.6761 | -0.65522 | -1 | 0.34478
2024-12-09 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1332.5619 | 1367.6695 | 2700.2314 | 1350.1157 | 3100 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2744.9867 | 1354.6486 | 1390.3381 | 22.6686 | -0.67796 | -1 | 0.32204
2024-12-09 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | -1 | 0.53479
2024-12-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1222.3669 | 1258.7254 | 2481.0923 | 1240.5462 | 2640 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2501.8037 | 1232.5708 | 1269.2329 | 10.5074 | -1.27 | -1 | -0.26996
2024-12-09 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6283 | 1257.3 | 2480.9283 | 1240.4642 | 2640 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2502.7426 | 1234.3874 | 1268.3552 | 11.0552 | -1.2595 | -1 | -0.25952
2024-12-09 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3824 | 1257.5779 | 2480.9603 | 1240.4801 | 2640 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2503.1175 | 1234.3083 | 1268.8092 | 11.2313 | -1.2616 | -1 | -0.26156
2024-12-09 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-09 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9206 | 1373.8493 | 2706.7699 | 1353.3849 | 3040 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2746.8511 | 1352.6581 | 1394.1929 | 20.3436 | -0.55986 | -1 | 0.44014
2024-12-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -1 | 0.17513
2024-12-10 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6531 | 1381.8509 | 2703.5041 | 1351.752 | 3100 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2755.8119 | 1347.2247 | 1408.5872 | 26.7363 | -1.1516 | -2 | 0.84844
2024-12-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3797 | 1408.2064 | 2709.5861 | 1354.793 | 3100 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2759.3741 | 1325.2923 | 1434.0819 | 25.8755 | -2.0077 | -4 | 1.9923
2024-12-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1295.2762 | 1416.141 | 2711.4171 | 1355.7086 | 3100 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2760.2573 | 1318.6077 | 1441.6496 | 25.5086 | -2.2593 | -4 | 1.7407
2024-12-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1299.3855 | 1410.7988 | 2710.1843 | 1355.0922 | 3100 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2758.555 | 1322.5766 | 1435.9784 | 25.1796 | -2.0902 | -4 | 1.9098
2024-12-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1311.0692 | 1395.61 | 2706.6792 | 1353.3396 | 3100 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2758.39 | 1336.117 | 1422.273 | 26.663 | -1.6024 | -3 | 1.3976
2024-12-10 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.3% | 1330.6195 | 1376.7257 | 2707.3451 | 1353.6726 | 3040 | 51.2164 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1229 | 45.612 | 2752.9571 | 1353.0371 | 1399.92 | 23.1944 | -0.62946 | -1 | 0.37054
2024-12-10 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.73% | 1253.7226 | 1285.9796 | 2539.7022 | 1269.8511 | 2640 | 17.0879 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0395 | 16.4387 | 2556.1409 | 1261.8376 | 1294.3033 | 8.3238 | -0.048996 | 0 | -0.048996
2024-12-10 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.83% | 1254.9245 | 1284.6815 | 2539.606 | 1269.803 | 2640 | 17.0346 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0395 | 16.3868 | 2555.9929 | 1263.0219 | 1292.9709 | 8.2894 | -0.045244 | 0 | -0.045244
2024-12-10 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6275 | 1260.6909 | 2481.3184 | 1240.6592 | 2640 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2507.0203 | 1233.271 | 1273.7493 | 13.0584 | -1.2843 | -1 | -0.28431
2024-12-10 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.263 | 1379.6712 | 2707.9342 | 1353.9671 | 3040 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2753.7312 | 1350.7268 | 1403.0044 | 23.3332 | -0.70045 | -1 | 0.29955
2024-12-10 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1331.9918 | 1375.0103 | 2707.0021 | 1353.501 | 3040 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2744.8558 | 1350.6179 | 1394.2379 | 19.2276 | -0.58798 | -1 | 0.41202
2024-12-10 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1332.4933 | 1374.3834 | 2706.8767 | 1353.4383 | 3040 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.0581 | 1351.2886 | 1393.7695 | 19.3862 | -0.5728 | -1 | 0.4272
2024-12-10 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1166 | 1374.8542 | 2706.9708 | 1353.4854 | 3040 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2746.7991 | 1351.7163 | 1395.0828 | 20.2285 | -0.58421 | -1 | 0.41579
2024-12-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.4045 | 1371.9944 | 2706.3989 | 1353.1994 | 3040 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.3647 | 1355.0959 | 1393.2688 | 21.2743 | -0.51483 | -1 | 0.48517
2024-12-10 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1514 | 1371.0608 | 2706.2122 | 1353.1061 | 3040 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.4363 | 1355.4899 | 1391.9464 | 20.8856 | -0.49212 | -1 | 0.50788
2024-12-10 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1336.0048 | 1369.9941 | 2705.9988 | 1352.9994 | 3040 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.508 | 1356.4987 | 1391.0094 | 21.0153 | -0.46614 | -1 | 0.53386
2024-12-10 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1335.4736 | 1370.658 | 2706.1316 | 1353.0658 | 3040 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.2469 | 1354.2835 | 1389.9634 | 19.3054 | -0.48232 | -1 | 0.51768
2024-12-10 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | -1 | 0.53479
2024-12-10 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5323 | 1371.8346 | 2706.3669 | 1353.1835 | 3040 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2746.7323 | 1354.4368 | 1392.2955 | 20.4609 | -0.51095 | -2 | 1.4891
2024-12-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1329.3837 | 1371.8012 | 2701.1849 | 1350.5925 | 3100 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2746.3442 | 1351.6087 | 1394.7354 | 22.9342 | -0.81688 | -2 | 1.1831
2024-12-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -8 | 7.213
2024-12-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5599 | 1430.2161 | 2815.776 | 1407.888 | 3370 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2875.5955 | 1414.9953 | 1460.6002 | 30.3841 | -1.4649 | -8 | 6.5351
2024-12-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -11 | 8.9544
2024-12-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -20 | 16.4314
2024-12-11 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -23 | 18.9833
2024-12-11 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -21 | 17.2845
2024-12-11 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -16 | 13.1526
2024-12-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1327.8221 | 1373.8313 | 2701.6534 | 1350.8267 | 3100 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2755.2155 | 1354.1471 | 1401.0685 | 27.2372 | -0.88485 | -9 | 8.1151
2024-12-11 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1335.8357 | 1370.2054 | 2706.0411 | 1353.0205 | 3040 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2753.5746 | 1359.3006 | 1394.274 | 24.0686 | -0.47129 | -7 | 6.5287
2024-12-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.83% | 1337.0206 | 1368.7243 | 2705.7449 | 1352.8724 | 3040 | 53.2332 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1235 | 47.3801 | 2753.125 | 1360.4331 | 1392.6919 | 23.9676 | -0.43517 | -6 | 5.5648
2024-12-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.39% | 1331.6851 | 1375.3936 | 2707.0787 | 1353.5394 | 3040 | 52.5875 | 0.49193 | 0.50807 | 1.123 | 46.8285 | 2753.9072 | 1354.7213 | 1399.1859 | 23.7923 | -0.59726 | -2 | 1.4027
2024-12-11 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1325.5208 | 1376.8229 | 2702.3437 | 1351.1719 | 3100 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2756.1252 | 1351.9011 | 1404.2241 | 27.4012 | -0.98468 | -3 | 2.0153
2024-12-11 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.1621 | 1372.0892 | 2701.2514 | 1350.6257 | 3100 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2745.702 | 1351.0343 | 1394.6678 | 22.5785 | -0.82653 | -1 | 0.17347
2024-12-11 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1329.6518 | 1371.4526 | 2701.1044 | 1350.5522 | 3100 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2745.9396 | 1351.7225 | 1394.2171 | 22.7645 | -0.80518 | -1 | 0.19482
2024-12-11 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.284 | 1371.9308 | 2701.2148 | 1350.6074 | 3100 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2747.984 | 1352.2994 | 1395.6846 | 23.7538 | -0.82122 | -1 | 0.17878
2024-12-11 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.518 | 1369.0266 | 2700.5446 | 1350.2723 | 3100 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2749.822 | 1355.8145 | 1394.0076 | 24.9809 | -0.72367 | -1 | 0.27633
2024-12-11 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2472 | 1368.0786 | 2700.3258 | 1350.1629 | 3100 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2748.7318 | 1356.1291 | 1392.6028 | 24.5242 | -0.69175 | -1 | 0.30825
2024-12-11 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1333.0805 | 1366.9954 | 2700.0759 | 1350.0379 | 3100 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2748.8159 | 1357.1444 | 1391.6715 | 24.6761 | -0.65522 | -1 | 0.34478
2024-12-11 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1332.5619 | 1367.6695 | 2700.2314 | 1350.1157 | 3100 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2744.9867 | 1354.6486 | 1390.3381 | 22.6686 | -0.67796 | -1 | 0.32204
2024-12-11 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | -1 | 0.53479
2024-12-11 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-11 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-11 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5323 | 1371.8346 | 2706.3669 | 1353.1835 | 3040 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2746.7323 | 1354.4368 | 1392.2955 | 20.4609 | -0.51095 | -1 | 0.48905
2024-12-11 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1329.3837 | 1371.8012 | 2701.1849 | 1350.5925 | 3100 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2746.3442 | 1351.6087 | 1394.7354 | 22.9342 | -0.81688 | -1 | 0.18312
2024-12-11 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1386.4284 | 1429.0002 | 2815.4286 | 1407.7143 | 3370 | 72.025 | 0.49244 | 0.50756 | 1.197 | 60.1724 | 2875.6011 | 1416.0597 | 1459.5413 | 30.5411 | -1.3976 | -1 | -0.3976
2024-12-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5599 | 1430.2161 | 2815.776 | 1407.888 | 3370 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2875.5955 | 1414.9953 | 1460.6002 | 30.3841 | -1.4649 | -1 | -0.46493
2024-12-12 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -2 | -0.045578
2024-12-12 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -4 | 0.4314
2024-12-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -4 | -0.016664
2024-12-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -4 | 0.28447
2024-12-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -3 | 0.15264
2024-12-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -2 | 0.42849
2024-12-12 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1335.8357 | 1370.2054 | 2706.0411 | 1353.0205 | 3040 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2753.5746 | 1359.3006 | 1394.274 | 24.0686 | -0.47129 | -1 | 0.52871
2024-12-12 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.83% | 1337.0206 | 1368.7243 | 2705.7449 | 1352.8724 | 3040 | 53.2332 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1235 | 47.3801 | 2753.125 | 1360.4331 | 1392.6919 | 23.9676 | -0.43517 | -1 | 0.56483
2024-12-12 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.39% | 1331.6851 | 1375.3936 | 2707.0787 | 1353.5394 | 3040 | 52.5875 | 0.49193 | 0.50807 | 1.123 | 46.8285 | 2753.9072 | 1354.7213 | 1399.1859 | 23.7923 | -0.59726 | -1 | 0.40274
2024-12-12 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.263 | 1379.6712 | 2707.9342 | 1353.9671 | 3040 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2753.7312 | 1350.7268 | 1403.0044 | 23.3332 | -0.70045 | -1 | 0.29955
2024-12-12 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1331.9918 | 1375.0103 | 2707.0021 | 1353.501 | 3040 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2744.8558 | 1350.6179 | 1394.2379 | 19.2276 | -0.58798 | -1 | 0.41202
2024-12-12 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1332.4933 | 1374.3834 | 2706.8767 | 1353.4383 | 3040 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.0581 | 1351.2886 | 1393.7695 | 19.3862 | -0.5728 | -1 | 0.4272
2024-12-12 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1166 | 1374.8542 | 2706.9708 | 1353.4854 | 3040 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2746.7991 | 1351.7163 | 1395.0828 | 20.2285 | -0.58421 | -1 | 0.41579
2024-12-12 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.4045 | 1371.9944 | 2706.3989 | 1353.1994 | 3040 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.3647 | 1355.0959 | 1393.2688 | 21.2743 | -0.51483 | -1 | 0.48517
2024-12-12 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.9815 | 1256.901 | 2480.8824 | 1240.4412 | 2640 | 24.0806 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 22.6292 | 2503.5116 | 1235.1459 | 1268.3657 | 11.4647 | -1.2566 | -1 | -0.2566
2024-12-12 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.74% | 1224.8074 | 1255.9677 | 2480.775 | 1240.3875 | 2640 | 24.249 | 0.49372 | 0.50628 | 1.0642 | 22.7865 | 2503.5615 | 1236.0575 | 1267.504 | 11.5363 | -1.2497 | -1 | -0.24975
2024-12-12 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.7% | 1253.3553 | 1286.3762 | 2539.7316 | 1269.8658 | 2640 | 13.7017 | 0.4935 | 0.5065 | 1.0395 | 13.1813 | 2552.9129 | 1259.8603 | 1293.0526 | 6.6763 | -0.050141 | 0 | -0.050141
2024-12-12 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.75% | 1224.4564 | 1255.5436 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49373 | 0.50627 | 1 | 0 | 2480 | 1224.4564 | 1255.5436 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-12-12 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1221.8287 | 1258.1713 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49267 | 0.50733 | 1 | 0 | 2480 | 1221.8287 | 1258.1713 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-12-12 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1256.8296 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49321 | 0.50679 | 1 | 0 | 2480 | 1223.1704 | 1256.8296 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-12-12 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.9088 | 1257.0912 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49311 | 0.50689 | 1 | 0 | 2480 | 1222.9088 | 1257.0912 | 0 | 0 | -1 | 1
2024-12-12 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.43% | 1250.0546 | 1289.941 | 2539.9956 | 1269.9978 | 2640 | 13.8205 | 0.49215 | 0.50785 | 1.0394 | 13.2969 | 2553.2926 | 1256.5987 | 1296.6939 | 6.7529 | -0.0604 | -1 | 0.9396
2024-12-12 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.8228 | 1259.3402 | 2481.163 | 1240.5815 | 2640 | 23.4081 | 0.49244 | 0.50756 | 1.064 | 21.9997 | 2503.1628 | 1232.6564 | 1270.5064 | 11.1662 | -1.2745 | -1 | -0.27445
2024-12-12 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -1 | 0.17513
2024-12-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6531 | 1381.8509 | 2703.5041 | 1351.752 | 3100 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2755.8119 | 1347.2247 | 1408.5872 | 26.7363 | -1.1516 | -1 | -0.15156
2024-12-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -2 | -1.5686
2024-12-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -2 | -2.0167
2024-12-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -2 | -1.7155
2024-12-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -2 | -0.84736
2024-12-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -1 | -0.57151
2024-12-13 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1332.9154 | 1367.2099 | 2700.1254 | 1350.0627 | 3100 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2755.9393 | 1360.468 | 1395.4714 | 28.2614 | -0.66246 | 0 | -0.66246
2024-12-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | 0 | -0.61167
2024-12-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -1 | 0.16043
2024-12-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1325.5208 | 1376.8229 | 2702.3437 | 1351.1719 | 3100 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2756.1252 | 1351.9011 | 1404.2241 | 27.4012 | -0.98468 | -1 | 0.015319
2024-12-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1331.9918 | 1375.0103 | 2707.0021 | 1353.501 | 3040 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2744.8558 | 1350.6179 | 1394.2379 | 19.2276 | -0.58798 | -1 | 0.41202
2024-12-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1332.4933 | 1374.3834 | 2706.8767 | 1353.4383 | 3040 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.0581 | 1351.2886 | 1393.7695 | 19.3862 | -0.5728 | -1 | 0.4272
2024-12-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1166 | 1374.8542 | 2706.9708 | 1353.4854 | 3040 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2746.7991 | 1351.7163 | 1395.0828 | 20.2285 | -0.58421 | -1 | 0.41579
2024-12-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.4045 | 1371.9944 | 2706.3989 | 1353.1994 | 3040 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.3647 | 1355.0959 | 1393.2688 | 21.2743 | -0.51483 | -1 | 0.48517
2024-12-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1514 | 1371.0608 | 2706.2122 | 1353.1061 | 3040 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.4363 | 1355.4899 | 1391.9464 | 20.8856 | -0.49212 | -1 | 0.50788
2024-12-13 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1336.0048 | 1369.9941 | 2705.9988 | 1352.9994 | 3040 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.508 | 1356.4987 | 1391.0094 | 21.0153 | -0.46614 | -1 | 0.53386
2024-12-13 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1335.4736 | 1370.658 | 2706.1316 | 1353.0658 | 3040 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.2469 | 1354.2835 | 1389.9634 | 19.3054 | -0.48232 | -1 | 0.51768
2024-12-13 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.75% | 1253.9253 | 1285.7607 | 2539.686 | 1269.843 | 2640 | 13.6456 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0395 | 13.1271 | 2552.8131 | 1260.4066 | 1292.4065 | 6.6458 | -0.048364 | -1 | 0.95164
2024-12-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1222.3669 | 1258.7254 | 2481.0923 | 1240.5462 | 2640 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2501.8037 | 1232.5708 | 1269.2329 | 10.5074 | -1.27 | -1 | -0.26996
2024-12-13 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6283 | 1257.3 | 2480.9283 | 1240.4642 | 2640 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2502.7426 | 1234.3874 | 1268.3552 | 11.0552 | -1.2595 | -1 | -0.25952
2024-12-13 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3824 | 1257.5779 | 2480.9603 | 1240.4801 | 2640 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2503.1175 | 1234.3083 | 1268.8092 | 11.2313 | -1.2616 | -1 | -0.26156
2024-12-13 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.43% | 1221.1437 | 1260.1076 | 2481.2513 | 1240.6257 | 2640 | 22.4583 | 0.49215 | 0.50785 | 1.064 | 21.1078 | 2502.3591 | 1231.5319 | 1270.8272 | 10.7196 | -1.2801 | -1 | -0.28006
2024-12-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9206 | 1373.8493 | 2706.7699 | 1353.3849 | 3040 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2746.8511 | 1352.6581 | 1394.1929 | 20.3436 | -0.55986 | -1 | 0.44014
2024-12-13 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1332.0307 | 1374.9616 | 2706.9923 | 1353.4962 | 3040 | 44.746 | 0.49207 | 0.50793 | 1.123 | 39.8444 | 2746.8368 | 1351.637 | 1395.1998 | 20.2382 | -0.58681 | -1 | 0.41319
2024-12-14 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.3029 | 1384.6214 | 2708.9243 | 1354.4621 | 3040 | 49.9827 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1222 | 44.5393 | 2753.4635 | 1346.0767 | 1407.3869 | 22.7655 | -0.8191 | -2 | 1.1809
2024-12-14 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3797 | 1408.2064 | 2709.5861 | 1354.793 | 3100 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2759.3741 | 1325.2923 | 1434.0819 | 25.8755 | -2.0077 | -6 | 3.9923
2024-12-14 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1295.2762 | 1416.141 | 2711.4171 | 1355.7086 | 3100 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2760.2573 | 1318.6077 | 1441.6496 | 25.5086 | -2.2593 | -4 | 1.7407
2024-12-14 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1299.3855 | 1410.7988 | 2710.1843 | 1355.0922 | 3100 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2758.555 | 1322.5766 | 1435.9784 | 25.1796 | -2.0902 | -4 | 1.9098
2024-12-14 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1311.0692 | 1395.61 | 2706.6792 | 1353.3396 | 3100 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2758.39 | 1336.117 | 1422.273 | 26.663 | -1.6024 | -3 | 1.3976
2024-12-14 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1327.8221 | 1373.8313 | 2701.6534 | 1350.8267 | 3100 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2755.2155 | 1354.1471 | 1401.0685 | 27.2372 | -0.88485 | -2 | 1.1151
2024-12-14 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1335.8357 | 1370.2054 | 2706.0411 | 1353.0205 | 3040 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2753.5746 | 1359.3006 | 1394.274 | 24.0686 | -0.47129 | -1 | 0.52871
2024-12-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -1 | 0.38833
2024-12-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -1 | 0.16043
2024-12-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -3 | 1.2511
2024-12-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5219 | 1430.2693 | 2815.7912 | 1407.8956 | 3370 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2872.6221 | 1413.4858 | 1459.1363 | 28.867 | -1.4679 | -2 | 0.53213
2024-12-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1386.0114 | 1429.584 | 2815.5954 | 1407.7977 | 3370 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2872.917 | 1414.2287 | 1458.6883 | 29.1043 | -1.4299 | -2 | 0.57006
2024-12-14 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1385.6438 | 1430.0987 | 2815.7425 | 1407.8712 | 3370 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2875.5374 | 1415.0692 | 1460.4682 | 30.3695 | -1.4584 | -2 | 0.54156
2024-12-14 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1387.8766 | 1426.9728 | 2814.8494 | 1407.4247 | 3370 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2877.8467 | 1418.9377 | 1458.909 | 31.9362 | -1.2851 | -2 | 0.71489
2024-12-14 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.6054 | 1425.9525 | 2814.5579 | 1407.2789 | 3370 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2876.4398 | 1419.1358 | 1457.304 | 31.3515 | -1.2284 | -2 | 0.77161
2024-12-14 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1389.438 | 1424.7867 | 2814.2248 | 1407.1124 | 3370 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2876.5321 | 1420.2004 | 1456.3317 | 31.545 | -1.1635 | -2 | 0.83651
2024-12-14 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.7% | 1388.9198 | 1425.5123 | 2814.4321 | 1407.216 | 3370 | 68.5084 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1974 | 57.2143 | 2871.6464 | 1417.155 | 1454.4914 | 28.9791 | -1.2039 | -2 | 0.79611
2024-12-14 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1333.1105 | 1366.9563 | 2700.0668 | 1350.0334 | 3100 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2744.6364 | 1355.1159 | 1389.5204 | 22.5641 | -0.6539 | -2 | 1.3461
2024-12-14 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1330.6181 | 1370.1965 | 2700.8146 | 1350.4073 | 3100 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.1224 | 1352.4474 | 1392.6751 | 22.4786 | -0.76301 | -2 | 1.237
2024-12-14 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.8909 | 1368.5418 | 2700.4327 | 1350.2164 | 3100 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.0965 | 1354.9061 | 1392.1904 | 23.6486 | -0.70735 | -2 | 1.2926
2024-12-14 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -2 | 1.2818
2024-12-14 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1385.7434 | 1429.9593 | 2815.7027 | 1407.8513 | 3370 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2873.4391 | 1414.1583 | 1459.2808 | 29.3215 | -1.4507 | -8 | 6.5493
2024-12-14 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1481.7999 | 1527.3001 | 3009.1 | 1504.55 | 3750 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3081.3435 | 1517.3754 | 1563.968 | 36.6679 | -2.2406 | -8 | 5.7594
2024-12-14 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.41% | 1550.0145 | 1599.971 | 3149.9855 | 1574.9927 | 4700 | 178.984 | 0.49207 | 0.50793 | 1.4921 | 119.9568 | 3269.9423 | 1609.0417 | 1660.9006 | 60.9296 | -8.194 | -8 | -0.19403
2024-12-15 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2366 | 1613.5269 | 3156.7634 | 1578.3817 | 4700 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3291.0474 | 1608.8835 | 1682.1639 | 68.637 | -11.4542 | -11 | -0.4542
2024-12-15 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1524.9406 | 1650.1188 | 3175.0594 | 1587.5297 | 4700 | 189.8727 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 128.2675 | 3303.3269 | 1586.5458 | 1716.781 | 66.6622 | -20.0405 | -20 | -0.040499
2024-12-15 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1519.407 | 1661.1859 | 3180.593 | 1590.2965 | 4700 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3306.5526 | 1579.5795 | 1726.9732 | 65.7872 | -22.5765 | -23 | 0.42351
2024-12-15 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1523.134 | 1653.7321 | 3176.866 | 1588.433 | 4700 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3301.5253 | 1582.9013 | 1718.6241 | 64.892 | -20.8716 | -21 | 0.12844
2024-12-15 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1533.7011 | 1632.5978 | 3166.2989 | 1583.1494 | 4700 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3299.295 | 1598.1222 | 1701.1728 | 68.5751 | -15.9679 | -16 | 0.032051
2024-12-15 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.3% | 1548.7782 | 1602.4436 | 3151.2218 | 1575.6109 | 4700 | 204.8655 | 0.49148 | 0.50852 | 1.4915 | 137.3567 | 3288.5786 | 1616.287 | 1672.2916 | 69.848 | -8.7919 | -9 | 0.20808
2024-12-15 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.73% | 1484.7199 | 1522.9202 | 3007.6401 | 1503.82 | 3750 | 106.7995 | 0.49365 | 0.50635 | 1.2468 | 85.6572 | 3093.2973 | 1527.0045 | 1566.2927 | 43.3726 | -1.8858 | -7 | 5.1142
2024-12-15 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.83% | 1485.9064 | 1521.1405 | 3007.0468 | 1503.5234 | 3750 | 106.4664 | 0.49414 | 0.50586 | 1.2471 | 85.3732 | 3092.42 | 1528.0928 | 1564.3272 | 43.1868 | -1.7411 | -6 | 4.2589
2024-12-15 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.39% | 1480.5621 | 1529.1569 | 3009.719 | 1504.8595 | 3750 | 105.1751 | 0.49193 | 0.50807 | 1.246 | 84.4127 | 3094.1316 | 1522.0869 | 1572.0447 | 42.8878 | -2.3905 | -8 | 5.6095
2024-12-15 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.1% | 1477.132 | 1534.302 | 3011.434 | 1505.717 | 3750 | 102.8258 | 0.49051 | 0.50949 | 1.2453 | 82.5742 | 3094.0082 | 1517.6353 | 1576.3729 | 42.0709 | -2.8042 | -10 | 7.1958
2024-12-15 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.8693 | 1528.696 | 3009.5653 | 1504.7827 | 3750 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3077.7986 | 1514.4438 | 1563.3548 | 34.6588 | -2.3533 | -8 | 5.6467
2024-12-15 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1481.3718 | 1527.9423 | 3009.3141 | 1504.657 | 3750 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3078.1356 | 1515.25 | 1562.8855 | 34.9433 | -2.2925 | -8 | 5.7075
2024-12-15 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1480.9944 | 1528.5084 | 3009.5028 | 1504.7514 | 3750 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3081.2946 | 1516.3236 | 1564.971 | 36.4626 | -2.3382 | -8 | 5.6618
2024-12-15 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1483.2864 | 1525.0704 | 3008.3568 | 1504.1784 | 3750 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3083.9887 | 1520.5771 | 1563.4116 | 38.3412 | -2.0602 | -7 | 4.9398
2024-12-15 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.67% | 1552.7461 | 1594.5078 | 3147.2539 | 1573.627 | 4700 | 185.2353 | 0.49337 | 0.50663 | 1.4934 | 124.0388 | 3271.2927 | 1613.9425 | 1657.3502 | 62.8424 | -6.8679 | -7 | 0.13206
2024-12-15 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.74% | 1553.4925 | 1593.0149 | 3146.5075 | 1573.2537 | 4700 | 186.5308 | 0.49372 | 0.50628 | 1.4937 | 124.8767 | 3271.3842 | 1615.1466 | 1656.2376 | 63.2226 | -6.5043 | -7 | 0.49567
2024-12-15 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.7% | 1553.028 | 1593.944 | 3146.972 | 1573.486 | 4700 | 171.271 | 0.4935 | 0.5065 | 1.4935 | 114.6777 | 3261.6497 | 1609.6213 | 1652.0284 | 58.0844 | -6.7307 | -7 | 0.26932
2024-12-15 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.75% | 1484.92 | 1522.62 | 3007.54 | 1503.77 | 3750 | 85.2852 | 0.49373 | 0.50627 | 1.2469 | 68.3997 | 3075.9397 | 1518.6911 | 1557.2486 | 34.6285 | -1.8614 | -6 | 4.1386
2024-12-15 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.53% | 1482.3632 | 1526.4552 | 3008.8184 | 1504.4092 | 3750 | 84.7611 | 0.49267 | 0.50733 | 1.2463 | 68.0082 | 3076.8266 | 1515.869 | 1560.9576 | 34.5024 | -2.1723 | -8 | 5.8277
2024-12-15 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.64% | 1483.669 | 1524.4965 | 3008.1655 | 1504.0828 | 3750 | 89.2806 | 0.49321 | 0.50679 | 1.2466 | 71.6189 | 3079.7844 | 1518.9924 | 1560.7919 | 36.2954 | -2.0137 | -7 | 4.9863
2024-12-15 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.62% | 1483.4145 | 1524.8783 | 3008.2928 | 1504.1464 | 3750 | 90.683 | 0.49311 | 0.50689 | 1.2466 | 72.747 | 3081.0397 | 1519.2866 | 1561.7531 | 36.8748 | -2.0446 | -7 | 4.9554
2024-12-15 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.43% | 1481.0966 | 1528.355 | 3009.4517 | 1504.7258 | 3750 | 86.3779 | 0.49215 | 0.50785 | 1.2461 | 69.3201 | 3078.7717 | 1515.2124 | 1563.5594 | 35.2043 | -2.3258 | -8 | 5.6742
2024-12-15 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.49% | 1550.7938 | 1598.4125 | 3149.2062 | 1574.6031 | 4700 | 180.0624 | 0.49244 | 0.50756 | 1.4924 | 120.6497 | 3269.8559 | 1610.2064 | 1659.6495 | 61.237 | -7.8165 | -8 | 0.18355
2024-12-15 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.41% | 1550.0145 | 1599.971 | 3149.9855 | 1574.9927 | 4700 | 178.984 | 0.49207 | 0.50793 | 1.4921 | 119.9568 | 3269.9423 | 1609.0417 | 1660.9006 | 60.9296 | -8.194 | -8 | -0.19403
2024-12-16 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1543.2366 | 1613.5269 | 3156.7634 | 1578.3817 | 4700 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3291.0474 | 1608.8835 | 1682.1639 | 68.637 | -11.4542 | -11 | -0.4542
2024-12-16 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1584.3576 | 1714.4132 | 3298.7708 | 1649.3854 | 5200 | 227.8472 | 0.48029 | 0.51971 | 1.5763 | 144.5415 | 3443.3124 | 1653.7791 | 1789.5333 | 75.1201 | -28.1088 | -20 | -8.1088
2024-12-16 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.54% | 1578.9576 | 1726.2933 | 3305.2509 | 1652.6254 | 5200 | 223.3585 | 0.47771 | 0.52229 | 1.5733 | 141.9723 | 3447.2232 | 1646.7795 | 1800.4437 | 74.1504 | -31.6728 | -23 | -8.6728
2024-12-16 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.89% | 1582.5948 | 1718.2913 | 3300.8862 | 1650.4431 | 5200 | 221.3119 | 0.47945 | 0.52055 | 1.5753 | 140.4857 | 3441.3719 | 1649.9501 | 1791.4218 | 73.1305 | -29.2766 | -21 | -8.2766
2024-12-16 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.88% | 1592.9019 | 1695.6159 | 3288.5178 | 1644.2589 | 5200 | 236.9007 | 0.48438 | 0.51562 | 1.5813 | 149.8177 | 3438.3355 | 1665.471 | 1772.8645 | 77.2486 | -22.3888 | -16 | -6.3888
2024-12-16 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.3% | 1548.7782 | 1602.4436 | 3151.2218 | 1575.6109 | 4700 | 204.8655 | 0.49148 | 0.50852 | 1.4915 | 137.3567 | 3288.5786 | 1616.287 | 1672.2916 | 69.848 | -8.7919 | -9 | 0.20808
2024-12-16 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1389.2731 | 1425.0176 | 2814.2908 | 1407.1454 | 3370 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2885.6415 | 1424.4954 | 1461.1461 | 36.1285 | -1.1764 | -7 | 5.8236
2024-12-16 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -2 | 1.3883
2024-12-16 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -2 | 1.1604
2024-12-16 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1325.5208 | 1376.8229 | 2702.3437 | 1351.1719 | 3100 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2756.1252 | 1351.9011 | 1404.2241 | 27.4012 | -0.98468 | -2 | 1.0153
2024-12-16 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.1621 | 1372.0892 | 2701.2514 | 1350.6257 | 3100 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2745.702 | 1351.0343 | 1394.6678 | 22.5785 | -0.82653 | -1 | 0.17347
2024-12-16 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1329.6518 | 1371.4526 | 2701.1044 | 1350.5522 | 3100 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2745.9396 | 1351.7225 | 1394.2171 | 22.7645 | -0.80518 | -1 | 0.19482
2024-12-16 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.284 | 1371.9308 | 2701.2148 | 1350.6074 | 3100 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2747.984 | 1352.2994 | 1395.6846 | 23.7538 | -0.82122 | -1 | 0.17878
2024-12-16 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.518 | 1369.0266 | 2700.5446 | 1350.2723 | 3100 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2749.822 | 1355.8145 | 1394.0076 | 24.9809 | -0.72367 | -1 | 0.27633
2024-12-16 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2472 | 1368.0786 | 2700.3258 | 1350.1629 | 3100 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2748.7318 | 1356.1291 | 1392.6028 | 24.5242 | -0.69175 | -1 | 0.30825
2024-12-16 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1333.0805 | 1366.9954 | 2700.0759 | 1350.0379 | 3100 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2748.8159 | 1357.1444 | 1391.6715 | 24.6761 | -0.65522 | -1 | 0.34478
2024-12-16 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1332.5619 | 1367.6695 | 2700.2314 | 1350.1157 | 3100 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2744.9867 | 1354.6486 | 1390.3381 | 22.6686 | -0.67796 | -1 | 0.32204
2024-12-16 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | -1 | 0.53479
2024-12-16 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1222.3669 | 1258.7254 | 2481.0923 | 1240.5462 | 2640 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2501.8037 | 1232.5708 | 1269.2329 | 10.5074 | -1.27 | -1 | -0.26996
2024-12-16 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6283 | 1257.3 | 2480.9283 | 1240.4642 | 2640 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2502.7426 | 1234.3874 | 1268.3552 | 11.0552 | -1.2595 | -1 | -0.25952
2024-12-16 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3824 | 1257.5779 | 2480.9603 | 1240.4801 | 2640 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2503.1175 | 1234.3083 | 1268.8092 | 11.2313 | -1.2616 | -1 | -0.26156
2024-12-16 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-16 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9206 | 1373.8493 | 2706.7699 | 1353.3849 | 3040 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2746.8511 | 1352.6581 | 1394.1929 | 20.3436 | -0.55986 | -1 | 0.44014
2024-12-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1332.0307 | 1374.9616 | 2706.9923 | 1353.4962 | 3040 | 44.746 | 0.49207 | 0.50793 | 1.123 | 39.8444 | 2746.8368 | 1351.637 | 1395.1998 | 20.2382 | -0.58681 | -1 | 0.41319
2024-12-17 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.3029 | 1384.6214 | 2708.9243 | 1354.4621 | 3040 | 49.9827 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1222 | 44.5393 | 2753.4635 | 1346.0767 | 1407.3869 | 22.7655 | -0.8191 | -2 | 1.1809
2024-12-17 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.5533 | 1410.5584 | 2714.1117 | 1357.0558 | 3040 | 47.4682 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 42.3796 | 2756.4913 | 1323.9077 | 1432.5836 | 22.0252 | -1.4276 | -4 | 2.5724
2024-12-17 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.54% | 1297.3091 | 1418.3636 | 2715.6727 | 1357.8364 | 3040 | 46.533 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1194 | 41.5686 | 2757.2413 | 1317.1669 | 1440.0744 | 21.7108 | -1.6064 | -4 | 2.3936
2024-12-17 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.89% | 1301.513 | 1413.1087 | 2714.6217 | 1357.3109 | 3040 | 46.1067 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1199 | 41.1718 | 2755.7935 | 1321.2526 | 1434.5409 | 21.4321 | -1.4862 | -4 | 2.5138
2024-12-17 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.88% | 1203.0172 | 1280.5906 | 2483.6078 | 1241.8039 | 2640 | 25.6642 | 0.48438 | 0.51562 | 1.063 | 24.1439 | 2507.7517 | 1214.7121 | 1293.0396 | 12.449 | -1.4272 | -3 | 1.5728
2024-12-17 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.3% | 1219.5966 | 1261.8558 | 2481.4524 | 1240.7262 | 2640 | 26.6325 | 0.49148 | 0.50852 | 1.0639 | 25.0331 | 2506.4855 | 1231.9 | 1274.5855 | 12.7297 | -1.2928 | -1 | -0.2928
2024-12-17 06:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.73% | 1224.2507 | 1255.7493 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49365 | 0.50635 | 1 | 0 | 2480 | 1224.2507 | 1255.7493 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.83% | 1225.4707 | 1254.5293 | 2480 | 1240 | 2480 | 0 | 0.49414 | 0.50586 | 1 | 0 | 2480 | 1225.4707 | 1254.5293 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1249.5137 | 1290.5252 | 2540.0389 | 1270.0195 | 2640 | 16.828 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 16.1908 | 2556.2297 | 1257.4784 | 1298.7513 | 8.2261 | -0.062076 | -1 | 0.93792
2024-12-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1217.3173 | 1264.4315 | 2481.7488 | 1240.8744 | 2640 | 26.7347 | 0.49051 | 0.50949 | 1.0638 | 25.1321 | 2506.8809 | 1229.6448 | 1277.2361 | 12.8046 | -1.3115 | -1 | -0.31151
2024-12-17 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.41% | 1220.9242 | 1260.3556 | 2481.2799 | 1240.6399 | 2640 | 22.1053 | 0.49205 | 0.50795 | 1.064 | 20.7763 | 2502.0562 | 1231.1473 | 1270.9089 | 10.5532 | -1.2819 | -1 | -0.28187
2024-12-17 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.45% | 1221.4094 | 1259.8073 | 2481.2168 | 1240.6084 | 2640 | 22.2977 | 0.49226 | 0.50774 | 1.064 | 20.9566 | 2502.1734 | 1231.7256 | 1270.4478 | 10.6405 | -1.2779 | -1 | -0.27787
2024-12-17 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1166 | 1374.8542 | 2706.9708 | 1353.4854 | 3040 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2746.7991 | 1351.7163 | 1395.0828 | 20.2285 | -0.58421 | -1 | 0.41579
2024-12-17 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.4045 | 1371.9944 | 2706.3989 | 1353.1994 | 3040 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.3647 | 1355.0959 | 1393.2688 | 21.2743 | -0.51483 | -1 | 0.48517
2024-12-17 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1514 | 1371.0608 | 2706.2122 | 1353.1061 | 3040 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.4363 | 1355.4899 | 1391.9464 | 20.8856 | -0.49212 | 0 | -0.49212
2024-12-17 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1336.0048 | 1369.9941 | 2705.9988 | 1352.9994 | 3040 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.508 | 1356.4987 | 1391.0094 | 21.0153 | -0.46614 | 0 | -0.46614
2024-12-17 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1335.4736 | 1370.658 | 2706.1316 | 1353.0658 | 3040 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.2469 | 1354.2835 | 1389.9634 | 19.3054 | -0.48232 | 0 | -0.48232
2024-12-17 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | 0 | -0.46521
2024-12-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6283 | 1257.3 | 2480.9283 | 1240.4642 | 2640 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2502.7426 | 1234.3874 | 1268.3552 | 11.0552 | -1.2595 | -1 | -0.25952
2024-12-17 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1223.3824 | 1257.5779 | 2480.9603 | 1240.4801 | 2640 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2503.1175 | 1234.3083 | 1268.8092 | 11.2313 | -1.2616 | -1 | -0.26156
2024-12-17 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-17 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9206 | 1373.8493 | 2706.7699 | 1353.3849 | 3040 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2746.8511 | 1352.6581 | 1394.1929 | 20.3436 | -0.55986 | -1 | 0.44014
2024-12-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1332.0307 | 1374.9616 | 2706.9923 | 1353.4962 | 3040 | 44.746 | 0.49207 | 0.50793 | 1.123 | 39.8444 | 2746.8368 | 1351.637 | 1395.1998 | 20.2382 | -0.58681 | -1 | 0.41319
2024-12-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.3029 | 1384.6214 | 2708.9243 | 1354.4621 | 3040 | 49.9827 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1222 | 44.5393 | 2753.4635 | 1346.0767 | 1407.3869 | 22.7655 | -0.8191 | -1 | 0.1809
2024-12-18 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.5533 | 1410.5584 | 2714.1117 | 1357.0558 | 3040 | 47.4682 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 42.3796 | 2756.4913 | 1323.9077 | 1432.5836 | 22.0252 | -1.4276 | -2 | 0.57241
2024-12-18 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.54% | 1297.3091 | 1418.3636 | 2715.6727 | 1357.8364 | 3040 | 46.533 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1194 | 41.5686 | 2757.2413 | 1317.1669 | 1440.0744 | 21.7108 | -1.6064 | -2 | 0.39363
2024-12-18 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.89% | 1301.513 | 1413.1087 | 2714.6217 | 1357.3109 | 3040 | 46.1067 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1199 | 41.1718 | 2755.7935 | 1321.2526 | 1434.5409 | 21.4321 | -1.4862 | -2 | 0.51378
2024-12-18 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.88% | 1313.4686 | 1398.1642 | 2711.6328 | 1355.8164 | 3040 | 49.3543 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1211 | 44.0233 | 2755.6561 | 1334.7928 | 1420.8633 | 22.6992 | -1.1396 | -2 | 0.86041
2024-12-18 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.3% | 1330.6195 | 1376.7257 | 2707.3451 | 1353.6726 | 3040 | 51.2164 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1229 | 45.612 | 2752.9571 | 1353.0371 | 1399.92 | 23.1944 | -0.62946 | -1 | 0.37054
2024-12-18 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.73% | 1253.7226 | 1285.9796 | 2539.7022 | 1269.8511 | 2640 | 17.0879 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0395 | 16.4387 | 2556.1409 | 1261.8376 | 1294.3033 | 8.3238 | -0.048996 | 0 | -0.048996
2024-12-18 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.83% | 1254.9245 | 1284.6815 | 2539.606 | 1269.803 | 2640 | 17.0346 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0395 | 16.3868 | 2555.9929 | 1263.0219 | 1292.9709 | 8.2894 | -0.045244 | 0 | -0.045244
2024-12-18 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6275 | 1260.6909 | 2481.3184 | 1240.6592 | 2640 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2507.0203 | 1233.271 | 1273.7493 | 13.0584 | -1.2843 | -1 | -0.28431
2024-12-18 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.263 | 1379.6712 | 2707.9342 | 1353.9671 | 3040 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2753.7312 | 1350.7268 | 1403.0044 | 23.3332 | -0.70045 | -1 | 0.29955
2024-12-18 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1331.9918 | 1375.0103 | 2707.0021 | 1353.501 | 3040 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2744.8558 | 1350.6179 | 1394.2379 | 19.2276 | -0.58798 | -1 | 0.41202
2024-12-18 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1332.4933 | 1374.3834 | 2706.8767 | 1353.4383 | 3040 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.0581 | 1351.2886 | 1393.7695 | 19.3862 | -0.5728 | -1 | 0.4272
2024-12-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1166 | 1374.8542 | 2706.9708 | 1353.4854 | 3040 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2746.7991 | 1351.7163 | 1395.0828 | 20.2285 | -0.58421 | -1 | 0.41579
2024-12-18 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.4045 | 1371.9944 | 2706.3989 | 1353.1994 | 3040 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.3647 | 1355.0959 | 1393.2688 | 21.2743 | -0.51483 | -1 | 0.48517
2024-12-18 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1514 | 1371.0608 | 2706.2122 | 1353.1061 | 3040 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.4363 | 1355.4899 | 1391.9464 | 20.8856 | -0.49212 | 0 | -0.49212
2024-12-18 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1336.0048 | 1369.9941 | 2705.9988 | 1352.9994 | 3040 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.508 | 1356.4987 | 1391.0094 | 21.0153 | -0.46614 | 0 | -0.46614
2024-12-18 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1335.4736 | 1370.658 | 2706.1316 | 1353.0658 | 3040 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.2469 | 1354.2835 | 1389.9634 | 19.3054 | -0.48232 | 0 | -0.48232
2024-12-18 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.75% | 1224.8371 | 1255.934 | 2480.7712 | 1240.3856 | 2640 | 22.1742 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0642 | 20.8368 | 2501.6079 | 1235.1249 | 1266.483 | 10.549 | -1.2495 | 0 | -1.2495
2024-12-18 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1222.3669 | 1258.7254 | 2481.0923 | 1240.5462 | 2640 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2501.8037 | 1232.5708 | 1269.2329 | 10.5074 | -1.27 | -1 | -0.26996
2024-12-18 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.6283 | 1257.3 | 2480.9283 | 1240.4642 | 2640 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2502.7426 | 1234.3874 | 1268.3552 | 11.0552 | -1.2595 | -1 | -0.25952
2024-12-18 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5323 | 1371.8346 | 2706.3669 | 1353.1835 | 3040 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2746.7323 | 1354.4368 | 1392.2955 | 20.4609 | -0.51095 | -1 | 0.48905
2024-12-18 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-18 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-18 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -1 | 0.17513
2024-12-19 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6531 | 1381.8509 | 2703.5041 | 1351.752 | 3100 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2755.8119 | 1347.2247 | 1408.5872 | 26.7363 | -1.1516 | -1 | -0.15156
2024-12-19 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3797 | 1408.2064 | 2709.5861 | 1354.793 | 3100 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2759.3741 | 1325.2923 | 1434.0819 | 25.8755 | -2.0077 | -2 | -0.0076849
2024-12-19 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1295.2762 | 1416.141 | 2711.4171 | 1355.7086 | 3100 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2760.2573 | 1318.6077 | 1441.6496 | 25.5086 | -2.2593 | -2 | -0.25933
2024-12-19 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1299.3855 | 1410.7988 | 2710.1843 | 1355.0922 | 3100 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2758.555 | 1322.5766 | 1435.9784 | 25.1796 | -2.0902 | -2 | -0.090214
2024-12-19 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1311.0692 | 1395.61 | 2706.6792 | 1353.3396 | 3100 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2758.39 | 1336.117 | 1422.273 | 26.663 | -1.6024 | -2 | 0.3976
2024-12-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.3% | 1330.6195 | 1376.7257 | 2707.3451 | 1353.6726 | 3040 | 51.2164 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1229 | 45.612 | 2752.9571 | 1353.0371 | 1399.92 | 23.1944 | -0.62946 | -1 | 0.37054
2024-12-19 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.73% | 1224.6438 | 1256.1525 | 2480.7963 | 1240.3982 | 2640 | 27.7679 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0642 | 26.0934 | 2506.8897 | 1237.5247 | 1269.3649 | 13.2124 | -1.2511 | -1 | -0.2511
2024-12-19 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.83% | 1254.9245 | 1284.6815 | 2539.606 | 1269.803 | 2640 | 17.0346 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0395 | 16.3868 | 2555.9929 | 1263.0219 | 1292.9709 | 8.2894 | -0.045244 | -1 | 0.95476
2024-12-19 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6275 | 1260.6909 | 2481.3184 | 1240.6592 | 2640 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2507.0203 | 1233.271 | 1273.7493 | 13.0584 | -1.2843 | -1 | -0.28431
2024-12-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.263 | 1379.6712 | 2707.9342 | 1353.9671 | 3040 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2753.7312 | 1350.7268 | 1403.0044 | 23.3332 | -0.70045 | -1 | 0.29955
2024-12-19 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1331.9918 | 1375.0103 | 2707.0021 | 1353.501 | 3040 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2744.8558 | 1350.6179 | 1394.2379 | 19.2276 | -0.58798 | -1 | 0.41202
2024-12-19 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1332.4933 | 1374.3834 | 2706.8767 | 1353.4383 | 3040 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.0581 | 1351.2886 | 1393.7695 | 19.3862 | -0.5728 | -1 | 0.4272
2024-12-19 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1166 | 1374.8542 | 2706.9708 | 1353.4854 | 3040 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2746.7991 | 1351.7163 | 1395.0828 | 20.2285 | -0.58421 | -1 | 0.41579
2024-12-19 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.4045 | 1371.9944 | 2706.3989 | 1353.1994 | 3040 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.3647 | 1355.0959 | 1393.2688 | 21.2743 | -0.51483 | -1 | 0.48517
2024-12-19 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1514 | 1371.0608 | 2706.2122 | 1353.1061 | 3040 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.4363 | 1355.4899 | 1391.9464 | 20.8856 | -0.49212 | -1 | 0.50788
2024-12-19 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1336.0048 | 1369.9941 | 2705.9988 | 1352.9994 | 3040 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.508 | 1356.4987 | 1391.0094 | 21.0153 | -0.46614 | -1 | 0.53386
2024-12-19 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1335.4736 | 1370.658 | 2706.1316 | 1353.0658 | 3040 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.2469 | 1354.2835 | 1389.9634 | 19.3054 | -0.48232 | -1 | 0.51768
2024-12-19 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | -1 | 0.53479
2024-12-19 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-19 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-19 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -1 | 0.28179
2024-12-19 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1329.3837 | 1371.8012 | 2701.1849 | 1350.5925 | 3100 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2746.3442 | 1351.6087 | 1394.7354 | 22.9342 | -0.81688 | -1 | 0.18312
2024-12-19 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-19 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5599 | 1430.2161 | 2815.776 | 1407.888 | 3370 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2875.5955 | 1414.9953 | 1460.6002 | 30.3841 | -1.4649 | -2 | 0.53507
2024-12-20 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -11 | 8.9544
2024-12-20 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -20 | 16.4314
2024-12-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -23 | 18.9833
2024-12-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -21 | 17.2845
2024-12-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -16 | 13.1526
2024-12-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -3 | 1.4285
2024-12-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1332.9154 | 1367.2099 | 2700.1254 | 1350.0627 | 3100 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2755.9393 | 1360.468 | 1395.4714 | 28.2614 | -0.66246 | -2 | 1.3375
2024-12-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -2 | 1.3883
2024-12-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -2 | 1.1604
2024-12-20 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -3 | 1.2511
2024-12-20 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5219 | 1430.2693 | 2815.7912 | 1407.8956 | 3370 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2872.6221 | 1413.4858 | 1459.1363 | 28.867 | -1.4679 | -2 | 0.53213
2024-12-20 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1481.3718 | 1527.9423 | 3009.3141 | 1504.657 | 3750 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3078.1356 | 1515.25 | 1562.8855 | 34.9433 | -2.2925 | -2 | -0.29249
2024-12-20 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1480.9944 | 1528.5084 | 3009.5028 | 1504.7514 | 3750 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3081.2946 | 1516.3236 | 1564.971 | 36.4626 | -2.3382 | -2 | -0.33819
2024-12-20 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1483.2864 | 1525.0704 | 3008.3568 | 1504.1784 | 3750 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3083.9887 | 1520.5771 | 1563.4116 | 38.3412 | -2.0602 | -2 | -0.06018
2024-12-20 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0345 | 1523.9482 | 3007.9827 | 1503.9914 | 3750 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3082.274 | 1520.6872 | 1561.5868 | 37.6385 | -1.9692 | -2 | 0.030794
2024-12-20 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1484.8892 | 1522.6662 | 3007.5554 | 1503.7777 | 3750 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3082.3556 | 1521.8195 | 1560.5361 | 37.8699 | -1.8651 | -2 | 0.13487
2024-12-20 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1484.3573 | 1523.4641 | 3007.8214 | 1503.9107 | 3750 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3076.5084 | 1518.2543 | 1558.2541 | 34.79 | -1.9299 | -2 | 0.070081
2024-12-20 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.75% | 1484.92 | 1522.62 | 3007.54 | 1503.77 | 3750 | 85.2852 | 0.49373 | 0.50627 | 1.2469 | 68.3997 | 3075.9397 | 1518.6911 | 1557.2486 | 34.6285 | -1.8614 | -2 | 0.13863
2024-12-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.53% | 1386.9772 | 1428.232 | 2815.2091 | 1407.6046 | 3370 | 67.8089 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1971 | 56.6457 | 2871.8549 | 1414.885 | 1456.9699 | 28.7379 | -1.355 | -2 | 0.64499
2024-12-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1388.2493 | 1426.451 | 2814.7003 | 1407.3501 | 3370 | 71.4245 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1973 | 59.6553 | 2874.3556 | 1417.6721 | 1456.6835 | 30.2325 | -1.2561 | -2 | 0.74389
2024-12-20 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.62% | 1483.4145 | 1524.8783 | 3008.2928 | 1504.1464 | 3750 | 90.683 | 0.49311 | 0.50689 | 1.2466 | 72.747 | 3081.0397 | 1519.2866 | 1561.7531 | 36.8748 | -2.0446 | -2 | -0.044618
2024-12-20 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.43% | 1481.0966 | 1528.355 | 3009.4517 | 1504.7258 | 3750 | 86.3779 | 0.49215 | 0.50785 | 1.2461 | 69.3201 | 3078.7717 | 1515.2124 | 1563.5594 | 35.2043 | -2.3258 | -2 | -0.32581
2024-12-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1481.7999 | 1527.3001 | 3009.1 | 1504.55 | 3750 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3081.3435 | 1517.3754 | 1563.968 | 36.6679 | -2.2406 | -2 | -0.24061
2024-12-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.9083 | 1528.6375 | 3009.5458 | 1504.7729 | 3750 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3081.3673 | 1516.2495 | 1565.1177 | 36.4802 | -2.3486 | -2 | -0.34861
2024-12-21 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.1606 | 1540.2591 | 3013.4197 | 1506.7099 | 3750 | 99.9654 | 0.48887 | 0.51113 | 1.2444 | 80.3301 | 3093.7498 | 1512.4313 | 1581.3185 | 41.0594 | -3.2802 | -11 | 7.7198
2024-12-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3134 | 1571.5299 | 3023.8433 | 1511.9216 | 3750 | 94.9364 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 76.5527 | 3100.396 | 1489.0807 | 1611.3153 | 39.7854 | -5.7258 | -20 | 14.2742
2024-12-21 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.54% | 1446.0273 | 1580.959 | 3026.9863 | 1513.4932 | 3750 | 93.0661 | 0.47771 | 0.52229 | 1.2389 | 75.1226 | 3102.1089 | 1481.9143 | 1620.1946 | 39.2356 | -6.4458 | -23 | 16.5542
2024-12-21 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.89% | 1450.2601 | 1574.6098 | 3024.8699 | 1512.435 | 3750 | 92.2133 | 0.47945 | 0.52055 | 1.2397 | 74.3822 | 3099.2521 | 1485.9223 | 1613.3298 | 38.72 | -5.9619 | -21 | 15.0381
2024-12-21 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.88% | 1462.2834 | 1556.5749 | 3018.8583 | 1509.4291 | 3750 | 98.7086 | 0.48438 | 0.51562 | 1.2422 | 79.4633 | 3098.3216 | 1500.7741 | 1597.5475 | 40.9726 | -4.5673 | -16 | 11.4327
2024-12-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -9 | 7.4285
2024-12-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1389.2731 | 1425.0176 | 2814.2908 | 1407.1454 | 3370 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2885.6415 | 1424.4954 | 1461.1461 | 36.1285 | -1.1764 | -7 | 5.8236
2024-12-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1390.4291 | 1423.3992 | 2813.8284 | 1406.9142 | 3370 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2884.9449 | 1425.5707 | 1459.3741 | 35.9749 | -1.0861 | -6 | 4.9139
2024-12-21 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1385.2226 | 1430.6883 | 2815.9109 | 1407.9555 | 3370 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2886.2169 | 1419.808 | 1466.4088 | 35.7205 | -1.4911 | -8 | 6.5089
2024-12-21 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -10 | 8.2511
2024-12-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5219 | 1430.2693 | 2815.7912 | 1407.8956 | 3370 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2872.6221 | 1413.4858 | 1459.1363 | 28.867 | -1.4679 | -2 | 0.53213
2024-12-21 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1386.0114 | 1429.584 | 2815.5954 | 1407.7977 | 3370 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2872.917 | 1414.2287 | 1458.6883 | 29.1043 | -1.4299 | -1 | -0.42994
2024-12-21 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1385.6438 | 1430.0987 | 2815.7425 | 1407.8712 | 3370 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2875.5374 | 1415.0692 | 1460.4682 | 30.3695 | -1.4584 | -1 | -0.45844
2024-12-21 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1387.8766 | 1426.9728 | 2814.8494 | 1407.4247 | 3370 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2877.8467 | 1418.9377 | 1458.909 | 31.9362 | -1.2851 | -1 | -0.28511
2024-12-21 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1388.6054 | 1425.9525 | 2814.5579 | 1407.2789 | 3370 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2876.4398 | 1419.1358 | 1457.304 | 31.3515 | -1.2284 | -1 | -0.22839
2024-12-21 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1389.438 | 1424.7867 | 2814.2248 | 1407.1124 | 3370 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2876.5321 | 1420.2004 | 1456.3317 | 31.545 | -1.1635 | -1 | -0.16349
2024-12-21 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.7% | 1388.9198 | 1425.5123 | 2814.4321 | 1407.216 | 3370 | 68.5084 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1974 | 57.2143 | 2871.6464 | 1417.155 | 1454.4914 | 28.9791 | -1.2039 | -1 | -0.20389
2024-12-21 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1333.1105 | 1366.9563 | 2700.0668 | 1350.0334 | 3100 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2744.6364 | 1355.1159 | 1389.5204 | 22.5641 | -0.6539 | -1 | 0.3461
2024-12-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5323 | 1371.8346 | 2706.3669 | 1353.1835 | 3040 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2746.7323 | 1354.4368 | 1392.2955 | 20.4609 | -0.51095 | -1 | 0.48905
2024-12-21 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-21 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-21 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -2 | 1.1751
2024-12-22 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -3 | 0.95442
2024-12-22 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3134 | 1571.5299 | 3023.8433 | 1511.9216 | 3750 | 94.9364 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 76.5527 | 3100.396 | 1489.0807 | 1611.3153 | 39.7854 | -5.7258 | -6 | 0.27419
2024-12-22 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.54% | 1446.0273 | 1580.959 | 3026.9863 | 1513.4932 | 3750 | 93.0661 | 0.47771 | 0.52229 | 1.2389 | 75.1226 | 3102.1089 | 1481.9143 | 1620.1946 | 39.2356 | -6.4458 | -6 | -0.44585
2024-12-22 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.89% | 1450.2601 | 1574.6098 | 3024.8699 | 1512.435 | 3750 | 92.2133 | 0.47945 | 0.52055 | 1.2397 | 74.3822 | 3099.2521 | 1485.9223 | 1613.3298 | 38.72 | -5.9619 | -6 | 0.038109
2024-12-22 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.88% | 1462.2834 | 1556.5749 | 3018.8583 | 1509.4291 | 3750 | 98.7086 | 0.48438 | 0.51562 | 1.2422 | 79.4633 | 3098.3216 | 1500.7741 | 1597.5475 | 40.9726 | -4.5673 | -5 | 0.43268
2024-12-22 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1479.4941 | 1530.7588 | 3010.2529 | 1505.1265 | 3750 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3092.4792 | 1519.9071 | 1572.5721 | 41.8133 | -2.5196 | -3 | 0.48042
2024-12-22 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1389.2731 | 1425.0176 | 2814.2908 | 1407.1454 | 3370 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2885.6415 | 1424.4954 | 1461.1461 | 36.1285 | -1.1764 | -2 | 0.82365
2024-12-22 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1390.4291 | 1423.3992 | 2813.8284 | 1406.9142 | 3370 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2884.9449 | 1425.5707 | 1459.3741 | 35.9749 | -1.0861 | -2 | 0.91387
2024-12-22 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1385.2226 | 1430.6883 | 2815.9109 | 1407.9555 | 3370 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2886.2169 | 1419.808 | 1466.4088 | 35.7205 | -1.4911 | -1 | -0.49105
2024-12-22 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -2 | 0.25106
2024-12-22 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.1621 | 1372.0892 | 2701.2514 | 1350.6257 | 3100 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2745.702 | 1351.0343 | 1394.6678 | 22.5785 | -0.82653 | -1 | 0.17347
2024-12-22 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1329.6518 | 1371.4526 | 2701.1044 | 1350.5522 | 3100 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2745.9396 | 1351.7225 | 1394.2171 | 22.7645 | -0.80518 | -1 | 0.19482
2024-12-22 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.284 | 1371.9308 | 2701.2148 | 1350.6074 | 3100 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2747.984 | 1352.2994 | 1395.6846 | 23.7538 | -0.82122 | -1 | 0.17878
2024-12-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.518 | 1369.0266 | 2700.5446 | 1350.2723 | 3100 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2749.822 | 1355.8145 | 1394.0076 | 24.9809 | -0.72367 | -1 | 0.27633
2024-12-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2472 | 1368.0786 | 2700.3258 | 1350.1629 | 3100 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2748.7318 | 1356.1291 | 1392.6028 | 24.5242 | -0.69175 | -1 | 0.30825
2024-12-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1333.0805 | 1366.9954 | 2700.0759 | 1350.0379 | 3100 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2748.8159 | 1357.1444 | 1391.6715 | 24.6761 | -0.65522 | -1 | 0.34478
2024-12-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1332.5619 | 1367.6695 | 2700.2314 | 1350.1157 | 3100 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2744.9867 | 1354.6486 | 1390.3381 | 22.6686 | -0.67796 | -1 | 0.32204
2024-12-22 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | -1 | 0.53479
2024-12-22 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-22 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -1 | 0.28179
2024-12-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1329.3837 | 1371.8012 | 2701.1849 | 1350.5925 | 3100 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2746.3442 | 1351.6087 | 1394.7354 | 22.9342 | -0.81688 | -1 | 0.18312
2024-12-22 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5599 | 1430.2161 | 2815.776 | 1407.888 | 3370 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2875.5955 | 1414.9953 | 1460.6002 | 30.3841 | -1.4649 | -1 | -0.46493
2024-12-23 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -2 | -0.045578
2024-12-23 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -4 | 0.4314
2024-12-23 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -4 | -0.016664
2024-12-23 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -4 | 0.28447
2024-12-23 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -3 | 0.15264
2024-12-23 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1327.8221 | 1373.8313 | 2701.6534 | 1350.8267 | 3100 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2755.2155 | 1354.1471 | 1401.0685 | 27.2372 | -0.88485 | -2 | 1.1151
2024-12-23 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1335.8357 | 1370.2054 | 2706.0411 | 1353.0205 | 3040 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2753.5746 | 1359.3006 | 1394.274 | 24.0686 | -0.47129 | -1 | 0.52871
2024-12-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.83% | 1337.0206 | 1368.7243 | 2705.7449 | 1352.8724 | 3040 | 53.2332 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1235 | 47.3801 | 2753.125 | 1360.4331 | 1392.6919 | 23.9676 | -0.43517 | -1 | 0.56483
2024-12-23 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.39% | 1331.6851 | 1375.3936 | 2707.0787 | 1353.5394 | 3040 | 52.5875 | 0.49193 | 0.50807 | 1.123 | 46.8285 | 2753.9072 | 1354.7213 | 1399.1859 | 23.7923 | -0.59726 | -1 | 0.40274
2024-12-23 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.263 | 1379.6712 | 2707.9342 | 1353.9671 | 3040 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2753.7312 | 1350.7268 | 1403.0044 | 23.3332 | -0.70045 | -1 | 0.29955
2024-12-23 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1331.9918 | 1375.0103 | 2707.0021 | 1353.501 | 3040 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2744.8558 | 1350.6179 | 1394.2379 | 19.2276 | -0.58798 | -1 | 0.41202
2024-12-23 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1332.4933 | 1374.3834 | 2706.8767 | 1353.4383 | 3040 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.0581 | 1351.2886 | 1393.7695 | 19.3862 | -0.5728 | -1 | 0.4272
2024-12-23 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.284 | 1371.9308 | 2701.2148 | 1350.6074 | 3100 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2747.984 | 1352.2994 | 1395.6846 | 23.7538 | -0.82122 | -1 | 0.17878
2024-12-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.518 | 1369.0266 | 2700.5446 | 1350.2723 | 3100 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2749.822 | 1355.8145 | 1394.0076 | 24.9809 | -0.72367 | -1 | 0.27633
2024-12-23 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2472 | 1368.0786 | 2700.3258 | 1350.1629 | 3100 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2748.7318 | 1356.1291 | 1392.6028 | 24.5242 | -0.69175 | -1 | 0.30825
2024-12-23 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1333.0805 | 1366.9954 | 2700.0759 | 1350.0379 | 3100 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2748.8159 | 1357.1444 | 1391.6715 | 24.6761 | -0.65522 | -1 | 0.34478
2024-12-23 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1332.5619 | 1367.6695 | 2700.2314 | 1350.1157 | 3100 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2744.9867 | 1354.6486 | 1390.3381 | 22.6686 | -0.67796 | -1 | 0.32204
2024-12-23 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1333.1105 | 1366.9563 | 2700.0668 | 1350.0334 | 3100 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2744.6364 | 1355.1159 | 1389.5204 | 22.5641 | -0.6539 | -1 | 0.3461
2024-12-23 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1330.6181 | 1370.1965 | 2700.8146 | 1350.4073 | 3100 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.1224 | 1352.4474 | 1392.6751 | 22.4786 | -0.76301 | -1 | 0.23699
2024-12-23 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.8909 | 1368.5418 | 2700.4327 | 1350.2164 | 3100 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.0965 | 1354.9061 | 1392.1904 | 23.6486 | -0.70735 | -1 | 0.29265
2024-12-23 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -1 | 0.28179
2024-12-23 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-23 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9206 | 1373.8493 | 2706.7699 | 1353.3849 | 3040 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2746.8511 | 1352.6581 | 1394.1929 | 20.3436 | -0.55986 | -1 | 0.44014
2024-12-23 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1332.0307 | 1374.9616 | 2706.9923 | 1353.4962 | 3040 | 44.746 | 0.49207 | 0.50793 | 1.123 | 39.8444 | 2746.8368 | 1351.637 | 1395.1998 | 20.2382 | -0.58681 | -1 | 0.41319
2024-12-24 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1324.3029 | 1384.6214 | 2708.9243 | 1354.4621 | 3040 | 49.9827 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1222 | 44.5393 | 2753.4635 | 1346.0767 | 1407.3869 | 22.7655 | -0.8191 | -2 | 1.1809
2024-12-24 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1303.5533 | 1410.5584 | 2714.1117 | 1357.0558 | 3040 | 47.4682 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 42.3796 | 2756.4913 | 1323.9077 | 1432.5836 | 22.0252 | -1.4276 | -4 | 2.5724
2024-12-24 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.54% | 1297.3091 | 1418.3636 | 2715.6727 | 1357.8364 | 3040 | 46.533 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1194 | 41.5686 | 2757.2413 | 1317.1669 | 1440.0744 | 21.7108 | -1.6064 | -4 | 2.3936
2024-12-24 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.89% | 1301.513 | 1413.1087 | 2714.6217 | 1357.3109 | 3040 | 46.1067 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1199 | 41.1718 | 2755.7935 | 1321.2526 | 1434.5409 | 21.4321 | -1.4862 | -4 | 2.5138
2024-12-24 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.88% | 1313.4686 | 1398.1642 | 2711.6328 | 1355.8164 | 3040 | 49.3543 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1211 | 44.0233 | 2755.6561 | 1334.7928 | 1420.8633 | 22.6992 | -1.1396 | -3 | 1.8604
2024-12-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.3% | 1330.6195 | 1376.7257 | 2707.3451 | 1353.6726 | 3040 | 51.2164 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1229 | 45.612 | 2752.9571 | 1353.0371 | 1399.92 | 23.1944 | -0.62946 | -2 | 1.3705
2024-12-24 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.73% | 1224.6438 | 1256.1525 | 2480.7963 | 1240.3982 | 2640 | 27.7679 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0642 | 26.0934 | 2506.8897 | 1237.5247 | 1269.3649 | 13.2124 | -1.2511 | -1 | -0.2511
2024-12-24 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.83% | 1225.7905 | 1254.8567 | 2480.6472 | 1240.3236 | 2640 | 27.6813 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0642 | 26.0104 | 2506.6576 | 1238.6434 | 1268.0143 | 13.1576 | -1.2416 | -1 | -0.24158
2024-12-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1220.6275 | 1260.6909 | 2481.3184 | 1240.6592 | 2640 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2507.0203 | 1233.271 | 1273.7493 | 13.0584 | -1.2843 | -1 | -0.28431
2024-12-24 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.263 | 1379.6712 | 2707.9342 | 1353.9671 | 3040 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2753.7312 | 1350.7268 | 1403.0044 | 23.3332 | -0.70045 | -2 | 1.2996
2024-12-24 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.1621 | 1372.0892 | 2701.2514 | 1350.6257 | 3100 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2745.702 | 1351.0343 | 1394.6678 | 22.5785 | -0.82653 | -1 | 0.17347
2024-12-24 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1329.6518 | 1371.4526 | 2701.1044 | 1350.5522 | 3100 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2745.9396 | 1351.7225 | 1394.2171 | 22.7645 | -0.80518 | -1 | 0.19482
2024-12-24 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1385.6438 | 1430.0987 | 2815.7425 | 1407.8712 | 3370 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2875.5374 | 1415.0692 | 1460.4682 | 30.3695 | -1.4584 | -1 | -0.45844
2024-12-24 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1483.2864 | 1525.0704 | 3008.3568 | 1504.1784 | 3750 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3083.9887 | 1520.5771 | 1563.4116 | 38.3412 | -2.0602 | -1 | -1.0602
2024-12-24 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0345 | 1523.9482 | 3007.9827 | 1503.9914 | 3750 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3082.274 | 1520.6872 | 1561.5868 | 37.6385 | -1.9692 | -1 | -0.96921
2024-12-24 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1484.8892 | 1522.6662 | 3007.5554 | 1503.7777 | 3750 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3082.3556 | 1521.8195 | 1560.5361 | 37.8699 | -1.8651 | -1 | -0.86513
2024-12-24 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1484.3573 | 1523.4641 | 3007.8214 | 1503.9107 | 3750 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3076.5084 | 1518.2543 | 1558.2541 | 34.79 | -1.9299 | -1 | -0.92992
2024-12-24 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.75% | 1484.92 | 1522.62 | 3007.54 | 1503.77 | 3750 | 85.2852 | 0.49373 | 0.50627 | 1.2469 | 68.3997 | 3075.9397 | 1518.6911 | 1557.2486 | 34.6285 | -1.8614 | -1 | -0.86137
2024-12-24 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.53% | 1386.9772 | 1428.232 | 2815.2091 | 1407.6046 | 3370 | 67.8089 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1971 | 56.6457 | 2871.8549 | 1414.885 | 1456.9699 | 28.7379 | -1.355 | -1 | -0.35501
2024-12-24 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1331.8909 | 1368.5418 | 2700.4327 | 1350.2164 | 3100 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.0965 | 1354.9061 | 1392.1904 | 23.6486 | -0.70735 | -1 | 0.29265
2024-12-24 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -1 | 0.28179
2024-12-24 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1329.3837 | 1371.8012 | 2701.1849 | 1350.5925 | 3100 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2746.3442 | 1351.6087 | 1394.7354 | 22.9342 | -0.81688 | -1 | 0.18312
2024-12-24 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-24 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5599 | 1430.2161 | 2815.776 | 1407.888 | 3370 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2875.5955 | 1414.9953 | 1460.6002 | 30.3841 | -1.4649 | -1 | -0.46493
2024-12-25 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -2 | -0.045578
2024-12-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -4 | 0.4314
2024-12-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -4 | -0.016664
2024-12-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -4 | 0.28447
2024-12-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -3 | 0.15264
2024-12-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -2 | 0.42849
2024-12-25 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1389.2731 | 1425.0176 | 2814.2908 | 1407.1454 | 3370 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2885.6415 | 1424.4954 | 1461.1461 | 36.1285 | -1.1764 | -1 | -0.17635
2024-12-25 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1390.4291 | 1423.3992 | 2813.8284 | 1406.9142 | 3370 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2884.9449 | 1425.5707 | 1459.3741 | 35.9749 | -1.0861 | -1 | -0.086126
2024-12-25 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -1 | 0.16043
2024-12-25 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -2 | 0.25106
2024-12-25 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.8693 | 1528.696 | 3009.5653 | 1504.7827 | 3750 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3077.7986 | 1514.4438 | 1563.3548 | 34.6588 | -2.3533 | -1 | -1.3533
2024-12-25 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1481.3718 | 1527.9423 | 3009.3141 | 1504.657 | 3750 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3078.1356 | 1515.25 | 1562.8855 | 34.9433 | -2.2925 | -1 | -1.2925
2024-12-25 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1480.9944 | 1528.5084 | 3009.5028 | 1504.7514 | 3750 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3081.2946 | 1516.3236 | 1564.971 | 36.4626 | -2.3382 | -1 | -1.3382
2024-12-25 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1483.2864 | 1525.0704 | 3008.3568 | 1504.1784 | 3750 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3083.9887 | 1520.5771 | 1563.4116 | 38.3412 | -2.0602 | -1 | -1.0602
2024-12-25 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0345 | 1523.9482 | 3007.9827 | 1503.9914 | 3750 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3082.274 | 1520.6872 | 1561.5868 | 37.6385 | -1.9692 | -1 | -0.96921
2024-12-25 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1484.8892 | 1522.6662 | 3007.5554 | 1503.7777 | 3750 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3082.3556 | 1521.8195 | 1560.5361 | 37.8699 | -1.8651 | -1 | -0.86513
2024-12-25 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1484.3573 | 1523.4641 | 3007.8214 | 1503.9107 | 3750 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3076.5084 | 1518.2543 | 1558.2541 | 34.79 | -1.9299 | -1 | -0.92992
2024-12-25 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.75% | 1389.4681 | 1424.7447 | 2814.2128 | 1407.1064 | 3370 | 68.2282 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1975 | 56.9759 | 2871.1886 | 1417.5989 | 1453.5898 | 28.845 | -1.1611 | -1 | -0.16115
2024-12-25 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1330.6181 | 1370.1965 | 2700.8146 | 1350.4073 | 3100 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.1224 | 1352.4474 | 1392.6751 | 22.4786 | -0.76301 | -1 | 0.23699
2024-12-25 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-25 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5323 | 1371.8346 | 2706.3669 | 1353.1835 | 3040 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2746.7323 | 1354.4368 | 1392.2955 | 20.4609 | -0.51095 | -1 | 0.48905
2024-12-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-25 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1332.9206 | 1373.8493 | 2706.7699 | 1353.3849 | 3040 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2746.8511 | 1352.6581 | 1394.1929 | 20.3436 | -0.55986 | -1 | 0.44014
2024-12-25 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -1 | 0.17513
2024-12-26 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1321.6531 | 1381.8509 | 2703.5041 | 1351.752 | 3100 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2755.8119 | 1347.2247 | 1408.5872 | 26.7363 | -1.1516 | -1 | -0.15156
2024-12-26 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1301.3797 | 1408.2064 | 2709.5861 | 1354.793 | 3100 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2759.3741 | 1325.2923 | 1434.0819 | 25.8755 | -2.0077 | -1 | -1.0077
2024-12-26 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1295.2762 | 1416.141 | 2711.4171 | 1355.7086 | 3100 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2760.2573 | 1318.6077 | 1441.6496 | 25.5086 | -2.2593 | -2 | -0.25933
2024-12-26 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1299.3855 | 1410.7988 | 2710.1843 | 1355.0922 | 3100 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2758.555 | 1322.5766 | 1435.9784 | 25.1796 | -2.0902 | -1 | -1.0902
2024-12-26 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1311.0692 | 1395.61 | 2706.6792 | 1353.3396 | 3100 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2758.39 | 1336.117 | 1422.273 | 26.663 | -1.6024 | -1 | -0.6024
2024-12-26 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1327.8221 | 1373.8313 | 2701.6534 | 1350.8267 | 3100 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2755.2155 | 1354.1471 | 1401.0685 | 27.2372 | -0.88485 | -1 | 0.11515
2024-12-26 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1332.9154 | 1367.2099 | 2700.1254 | 1350.0627 | 3100 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2755.9393 | 1360.468 | 1395.4714 | 28.2614 | -0.66246 | -1 | 0.33754
2024-12-26 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | 0 | -0.61167
2024-12-26 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.39% | 1331.6851 | 1375.3936 | 2707.0787 | 1353.5394 | 3040 | 52.5875 | 0.49193 | 0.50807 | 1.123 | 46.8285 | 2753.9072 | 1354.7213 | 1399.1859 | 23.7923 | -0.59726 | 0 | -0.59726
2024-12-26 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1328.263 | 1379.6712 | 2707.9342 | 1353.9671 | 3040 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2753.7312 | 1350.7268 | 1403.0044 | 23.3332 | -0.70045 | 0 | -0.70045
2024-12-26 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1331.9918 | 1375.0103 | 2707.0021 | 1353.501 | 3040 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2744.8558 | 1350.6179 | 1394.2379 | 19.2276 | -0.58798 | -1 | 0.41202
2024-12-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1332.4933 | 1374.3834 | 2706.8767 | 1353.4383 | 3040 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.0581 | 1351.2886 | 1393.7695 | 19.3862 | -0.5728 | -1 | 0.4272
2024-12-26 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1332.1166 | 1374.8542 | 2706.9708 | 1353.4854 | 3040 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2746.7991 | 1351.7163 | 1395.0828 | 20.2285 | -0.58421 | -1 | 0.41579
2024-12-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1334.4045 | 1371.9944 | 2706.3989 | 1353.1994 | 3040 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.3647 | 1355.0959 | 1393.2688 | 21.2743 | -0.51483 | -1 | 0.48517
2024-12-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1335.1514 | 1371.0608 | 2706.2122 | 1353.1061 | 3040 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.4363 | 1355.4899 | 1391.9464 | 20.8856 | -0.49212 | 0 | -0.49212
2024-12-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1336.0048 | 1369.9941 | 2705.9988 | 1352.9994 | 3040 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.508 | 1356.4987 | 1391.0094 | 21.0153 | -0.46614 | 0 | -0.46614
2024-12-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1335.4736 | 1370.658 | 2706.1316 | 1353.0658 | 3040 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.2469 | 1354.2835 | 1389.9634 | 19.3054 | -0.48232 | 0 | -0.48232
2024-12-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | 0 | -0.46521
2024-12-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-26 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -1 | 0.28179
2024-12-26 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1385.7434 | 1429.9593 | 2815.7027 | 1407.8513 | 3370 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2873.4391 | 1414.1583 | 1459.2808 | 29.3215 | -1.4507 | -1 | -0.45072
2024-12-26 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1386.4284 | 1429.0002 | 2815.4286 | 1407.7143 | 3370 | 72.025 | 0.49244 | 0.50756 | 1.197 | 60.1724 | 2875.6011 | 1416.0597 | 1459.5413 | 30.5411 | -1.3976 | -1 | -0.3976
2024-12-26 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.9083 | 1528.6375 | 3009.5458 | 1504.7729 | 3750 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3081.3673 | 1516.2495 | 1565.1177 | 36.4802 | -2.3486 | -1 | -1.3486
2024-12-27 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.1606 | 1540.2591 | 3013.4197 | 1506.7099 | 3750 | 99.9654 | 0.48887 | 0.51113 | 1.2444 | 80.3301 | 3093.7498 | 1512.4313 | 1581.3185 | 41.0594 | -3.2802 | -1 | -2.2802
2024-12-27 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1524.9406 | 1650.1188 | 3175.0594 | 1587.5297 | 4700 | 189.8727 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 128.2675 | 3303.3269 | 1586.5458 | 1716.781 | 66.6622 | -20.0405 | -2 | -18.0405
2024-12-27 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1519.407 | 1661.1859 | 3180.593 | 1590.2965 | 4700 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3306.5526 | 1579.5795 | 1726.9732 | 65.7872 | -22.5765 | -2 | -20.5765
2024-12-27 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1523.134 | 1653.7321 | 3176.866 | 1588.433 | 4700 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3301.5253 | 1582.9013 | 1718.6241 | 64.892 | -20.8716 | -2 | -18.8716
2024-12-27 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1533.7011 | 1632.5978 | 3166.2989 | 1583.1494 | 4700 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3299.295 | 1598.1222 | 1701.1728 | 68.5751 | -15.9679 | -2 | -13.9679
2024-12-27 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.3% | 1548.7782 | 1602.4436 | 3151.2218 | 1575.6109 | 4700 | 204.8655 | 0.49148 | 0.50852 | 1.4915 | 137.3567 | 3288.5786 | 1616.287 | 1672.2916 | 69.848 | -8.7919 | -1 | -7.7919
2024-12-27 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.73% | 1553.3447 | 1593.3106 | 3146.6553 | 1573.3277 | 4700 | 213.5991 | 0.49365 | 0.50635 | 1.4936 | 143.0048 | 3289.6601 | 1623.9389 | 1665.7212 | 72.4106 | -6.5764 | -1 | -5.5764
2024-12-27 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.83% | 1554.3807 | 1591.2385 | 3145.6193 | 1572.8096 | 4700 | 212.9329 | 0.49414 | 0.50586 | 1.4941 | 142.5119 | 3288.1311 | 1624.8018 | 1663.3294 | 72.0909 | -6.071 | 0 | -6.071
2024-12-27 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.39% | 1549.7118 | 1600.5763 | 3150.2882 | 1575.1441 | 4700 | 210.3502 | 0.49193 | 0.50807 | 1.4919 | 140.9923 | 3291.2804 | 1619.0697 | 1672.2107 | 71.6344 | -8.3405 | -1 | -7.3405
2024-12-27 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.1% | 1477.132 | 1534.302 | 3011.434 | 1505.717 | 3750 | 102.8258 | 0.49051 | 0.50949 | 1.2453 | 82.5742 | 3094.0082 | 1517.6353 | 1576.3729 | 42.0709 | -2.8042 | -1 | -1.8042
2024-12-27 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.8693 | 1528.696 | 3009.5653 | 1504.7827 | 3750 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3077.7986 | 1514.4438 | 1563.3548 | 34.6588 | -2.3533 | -1 | -1.3533
2024-12-27 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1386.0114 | 1429.584 | 2815.5954 | 1407.7977 | 3370 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2872.917 | 1414.2287 | 1458.6883 | 29.1043 | -1.4299 | -1 | -0.42994
2024-12-27 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1385.6438 | 1430.0987 | 2815.7425 | 1407.8712 | 3370 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2875.5374 | 1415.0692 | 1460.4682 | 30.3695 | -1.4584 | -1 | -0.45844
2024-12-27 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.518 | 1369.0266 | 2700.5446 | 1350.2723 | 3100 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2749.822 | 1355.8145 | 1394.0076 | 24.9809 | -0.72367 | -1 | 0.27633
2024-12-27 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2472 | 1368.0786 | 2700.3258 | 1350.1629 | 3100 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2748.7318 | 1356.1291 | 1392.6028 | 24.5242 | -0.69175 | -1 | 0.30825
2024-12-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1333.0805 | 1366.9954 | 2700.0759 | 1350.0379 | 3100 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2748.8159 | 1357.1444 | 1391.6715 | 24.6761 | -0.65522 | -1 | 0.34478
2024-12-27 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1332.5619 | 1367.6695 | 2700.2314 | 1350.1157 | 3100 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2744.9867 | 1354.6486 | 1390.3381 | 22.6686 | -0.67796 | -1 | 0.32204
2024-12-27 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | 0 | -0.46521
2024-12-27 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-27 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1331.6428 | 1368.8644 | 2700.5072 | 1350.2536 | 3100 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2747.9053 | 1355.0152 | 1392.8901 | 24.0257 | -0.71821 | -1 | 0.28179
2024-12-27 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1329.3837 | 1371.8012 | 2701.1849 | 1350.5925 | 3100 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2746.3442 | 1351.6087 | 1394.7354 | 22.9342 | -0.81688 | -1 | 0.18312
2024-12-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -1 | 0.17513
2024-12-28 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -2 | -0.045578
2024-12-28 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -4 | 0.4314
2024-12-28 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -4 | -0.016664
2024-12-28 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -4 | 0.28447
2024-12-28 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -3 | 0.15264
2024-12-28 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -2 | 0.42849
2024-12-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1389.2731 | 1425.0176 | 2814.2908 | 1407.1454 | 3370 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2885.6415 | 1424.4954 | 1461.1461 | 36.1285 | -1.1764 | -1 | -0.17635
2024-12-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1390.4291 | 1423.3992 | 2813.8284 | 1406.9142 | 3370 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2884.9449 | 1425.5707 | 1459.3741 | 35.9749 | -1.0861 | -1 | -0.086126
2024-12-28 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1385.2226 | 1430.6883 | 2815.9109 | 1407.9555 | 3370 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2886.2169 | 1419.808 | 1466.4088 | 35.7205 | -1.4911 | -1 | -0.49105
2024-12-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1325.5208 | 1376.8229 | 2702.3437 | 1351.1719 | 3100 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2756.1252 | 1351.9011 | 1404.2241 | 27.4012 | -0.98468 | -1 | 0.015319
2024-12-28 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.1621 | 1372.0892 | 2701.2514 | 1350.6257 | 3100 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2745.702 | 1351.0343 | 1394.6678 | 22.5785 | -0.82653 | -1 | 0.17347
2024-12-28 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1329.6518 | 1371.4526 | 2701.1044 | 1350.5522 | 3100 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2745.9396 | 1351.7225 | 1394.2171 | 22.7645 | -0.80518 | -1 | 0.19482
2024-12-28 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1329.284 | 1371.9308 | 2701.2148 | 1350.6074 | 3100 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2747.984 | 1352.2994 | 1395.6846 | 23.7538 | -0.82122 | -1 | 0.17878
2024-12-28 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1331.518 | 1369.0266 | 2700.5446 | 1350.2723 | 3100 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2749.822 | 1355.8145 | 1394.0076 | 24.9809 | -0.72367 | -1 | 0.27633
2024-12-28 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1332.2472 | 1368.0786 | 2700.3258 | 1350.1629 | 3100 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2748.7318 | 1356.1291 | 1392.6028 | 24.5242 | -0.69175 | 0 | -0.69175
2024-12-28 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1333.0805 | 1366.9954 | 2700.0759 | 1350.0379 | 3100 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2748.8159 | 1357.1444 | 1391.6715 | 24.6761 | -0.65522 | 0 | -0.65522
2024-12-28 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1332.5619 | 1367.6695 | 2700.2314 | 1350.1157 | 3100 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2744.9867 | 1354.6486 | 1390.3381 | 22.6686 | -0.67796 | 0 | -0.67796
2024-12-28 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1336.0355 | 1369.9556 | 2705.9911 | 1352.9956 | 3040 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2743.9485 | 1354.7763 | 1389.1722 | 19.2166 | -0.46521 | 0 | -0.46521
2024-12-28 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1333.4828 | 1373.1465 | 2706.6293 | 1353.3146 | 3040 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.3623 | 1352.0729 | 1392.2895 | 19.143 | -0.54281 | -1 | 0.45719
2024-12-28 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1334.7864 | 1371.517 | 2706.3034 | 1353.1517 | 3040 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.0436 | 1354.3868 | 1391.6568 | 20.1398 | -0.50322 | -1 | 0.49678
2024-12-28 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1334.5323 | 1371.8346 | 2706.3669 | 1353.1835 | 3040 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2746.7323 | 1354.4368 | 1392.2955 | 20.4609 | -0.51095 | -1 | 0.48905
2024-12-28 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1332.2186 | 1374.7267 | 2706.9453 | 1353.4727 | 3040 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.4026 | 1351.1453 | 1394.2573 | 19.5306 | -0.58112 | -1 | 0.41888
2024-12-28 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1330.0691 | 1370.9102 | 2700.9793 | 1350.4896 | 3100 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.0449 | 1353.246 | 1394.7989 | 23.8886 | -0.78698 | -1 | 0.21302
2024-12-28 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1329.2001 | 1372.0398 | 2701.24 | 1350.62 | 3100 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.0282 | 1352.2233 | 1395.805 | 23.7651 | -0.82487 | -2 | 1.1751
2024-12-29 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1378.0146 | 1440.7795 | 2818.7942 | 1409.3971 | 3370 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2885.686 | 1410.7158 | 1474.9702 | 34.1907 | -2.0456 | -3 | 0.95442
2024-12-29 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1357.7283 | 1469.1804 | 2826.9087 | 1413.4543 | 3370 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2890.6182 | 1388.3271 | 1502.2911 | 33.1107 | -3.5686 | -20 | 16.4314
2024-12-29 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1351.6158 | 1477.7378 | 2829.3537 | 1414.6768 | 3370 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2891.8621 | 1381.4769 | 1510.3852 | 32.6474 | -4.0167 | -23 | 18.9833
2024-12-29 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1355.7314 | 1471.976 | 2827.7074 | 1413.8537 | 3370 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2889.6071 | 1385.4089 | 1504.1981 | 32.2221 | -3.7155 | -21 | 17.2845
2024-12-29 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -16 | 13.1526
2024-12-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -9 | 7.4285
2024-12-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1389.2731 | 1425.0176 | 2814.2908 | 1407.1454 | 3370 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2885.6415 | 1424.4954 | 1461.1461 | 36.1285 | -1.1764 | -7 | 5.8236
2024-12-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -6 | 5.3883
2024-12-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -8 | 7.1604
2024-12-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -10 | 8.2511
2024-12-29 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5219 | 1430.2693 | 2815.7912 | 1407.8956 | 3370 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2872.6221 | 1413.4858 | 1459.1363 | 28.867 | -1.4679 | -8 | 6.5321
2024-12-29 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1481.3718 | 1527.9423 | 3009.3141 | 1504.657 | 3750 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3078.1356 | 1515.25 | 1562.8855 | 34.9433 | -2.2925 | -8 | 5.7075
2024-12-29 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1480.9944 | 1528.5084 | 3009.5028 | 1504.7514 | 3750 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3081.2946 | 1516.3236 | 1564.971 | 36.4626 | -2.3382 | -8 | 5.6618
2024-12-29 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1483.2864 | 1525.0704 | 3008.3568 | 1504.1784 | 3750 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3083.9887 | 1520.5771 | 1563.4116 | 38.3412 | -2.0602 | -7 | 4.9398
2024-12-29 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0345 | 1523.9482 | 3007.9827 | 1503.9914 | 3750 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3082.274 | 1520.6872 | 1561.5868 | 37.6385 | -1.9692 | -7 | 5.0308
2024-12-29 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1484.8892 | 1522.6662 | 3007.5554 | 1503.7777 | 3750 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3082.3556 | 1521.8195 | 1560.5361 | 37.8699 | -1.8651 | -7 | 5.1349
2024-12-29 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1484.3573 | 1523.4641 | 3007.8214 | 1503.9107 | 3750 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3076.5084 | 1518.2543 | 1558.2541 | 34.79 | -1.9299 | -7 | 5.0701
2024-12-29 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.75% | 1484.92 | 1522.62 | 3007.54 | 1503.77 | 3750 | 85.2852 | 0.49373 | 0.50627 | 1.2469 | 68.3997 | 3075.9397 | 1518.6911 | 1557.2486 | 34.6285 | -1.8614 | -6 | 4.1386
2024-12-29 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.53% | 1386.9772 | 1428.232 | 2815.2091 | 1407.6046 | 3370 | 67.8089 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1971 | 56.6457 | 2871.8549 | 1414.885 | 1456.9699 | 28.7379 | -1.355 | -8 | 6.645
2024-12-29 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1388.2493 | 1426.451 | 2814.7003 | 1407.3501 | 3370 | 71.4245 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1973 | 59.6553 | 2874.3556 | 1417.6721 | 1456.6835 | 30.2325 | -1.2561 | -7 | 5.7439
2024-12-29 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1388.0013 | 1426.7982 | 2814.7995 | 1407.3997 | 3370 | 72.5464 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1972 | 60.5946 | 2875.394 | 1417.881 | 1457.5131 | 30.7149 | -1.2754 | -7 | 5.7246
2024-12-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1385.7434 | 1429.9593 | 2815.7027 | 1407.8513 | 3370 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2873.4391 | 1414.1583 | 1459.2808 | 29.3215 | -1.4507 | -8 | 6.5493
2024-12-29 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1386.4284 | 1429.0002 | 2815.4286 | 1407.7143 | 3370 | 72.025 | 0.49244 | 0.50756 | 1.197 | 60.1724 | 2875.6011 | 1416.0597 | 1459.5413 | 30.5411 | -1.3976 | -8 | 6.6024
2024-12-29 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.9083 | 1528.6375 | 3009.5458 | 1504.7729 | 3750 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3081.3673 | 1516.2495 | 1565.1177 | 36.4802 | -2.3486 | -8 | 5.6514
2024-12-30 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1473.1606 | 1540.2591 | 3013.4197 | 1506.7099 | 3750 | 99.9654 | 0.48887 | 0.51113 | 1.2444 | 80.3301 | 3093.7498 | 1512.4313 | 1581.3185 | 41.0594 | -3.2802 | -16 | 12.7198
2024-12-30 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1452.3134 | 1571.5299 | 3023.8433 | 1511.9216 | 3750 | 94.9364 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 76.5527 | 3100.396 | 1489.0807 | 1611.3153 | 39.7854 | -5.7258 | -28 | 22.2742
2024-12-30 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.54% | 1446.0273 | 1580.959 | 3026.9863 | 1513.4932 | 3750 | 93.0661 | 0.47771 | 0.52229 | 1.2389 | 75.1226 | 3102.1089 | 1481.9143 | 1620.1946 | 39.2356 | -6.4458 | -32 | 25.5542
2024-12-30 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.89% | 1450.2601 | 1574.6098 | 3024.8699 | 1512.435 | 3750 | 92.2133 | 0.47945 | 0.52055 | 1.2397 | 74.3822 | 3099.2521 | 1485.9223 | 1613.3298 | 38.72 | -5.9619 | -21 | 15.0381
2024-12-30 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1367.4271 | 1455.602 | 2823.0292 | 1411.5146 | 3370 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2889.1792 | 1399.4691 | 1489.7101 | 34.1081 | -2.8474 | -16 | 13.1526
2024-12-30 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1384.1824 | 1432.1446 | 2816.327 | 1408.1635 | 3370 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2884.8099 | 1417.8407 | 1466.9692 | 34.8246 | -1.5715 | -9 | 7.4285
2024-12-30 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1332.9154 | 1367.2099 | 2700.1254 | 1350.0627 | 3100 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2755.9393 | 1360.468 | 1395.4714 | 28.2614 | -0.66246 | -7 | 6.3375
2024-12-30 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1334.0723 | 1365.706 | 2699.7783 | 1349.8892 | 3100 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2755.4111 | 1361.5627 | 1393.8483 | 28.1423 | -0.61167 | -6 | 5.3883
2024-12-30 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1328.8627 | 1372.4785 | 2701.3412 | 1350.6706 | 3100 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2756.331 | 1355.9136 | 1400.4173 | 27.9388 | -0.83957 | -8 | 7.1604
2024-12-30 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1381.8819 | 1435.3653 | 2817.2472 | 1408.6236 | 3370 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2886.0154 | 1415.6132 | 1470.4022 | 35.0368 | -1.7489 | -10 | 8.2511
2024-12-30 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1385.5219 | 1430.2693 | 2815.7912 | 1407.8956 | 3370 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2872.6221 | 1413.4858 | 1459.1363 | 28.867 | -1.4679 | -8 | 6.5321
2024-12-30 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1386.0114 | 1429.584 | 2815.5954 | 1407.7977 | 3370 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2872.917 | 1414.2287 | 1458.6883 | 29.1043 | -1.4299 | -8 | 6.5701
2024-12-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1480.9944 | 1528.5084 | 3009.5028 | 1504.7514 | 3750 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3081.2946 | 1516.3236 | 1564.971 | 36.4626 | -2.3382 | -8 | 5.6618
2024-12-30 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1483.2864 | 1525.0704 | 3008.3568 | 1504.1784 | 3750 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3083.9887 | 1520.5771 | 1563.4116 | 38.3412 | -2.0602 | -7 | 4.9398
2024-12-30 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1484.0345 | 1523.9482 | 3007.9827 | 1503.9914 | 3750 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3082.274 | 1520.6872 | 1561.5868 | 37.6385 | -1.9692 | -7 | 5.0308
2024-12-30 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1484.8892 | 1522.6662 | 3007.5554 | 1503.7777 | 3750 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3082.3556 | 1521.8195 | 1560.5361 | 37.8699 | -1.8651 | -7 | 5.1349
2024-12-30 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1484.3573 | 1523.4641 | 3007.8214 | 1503.9107 | 3750 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3076.5084 | 1518.2543 | 1558.2541 | 34.79 | -1.9299 | -7 | 5.0701
2024-12-30 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.75% | 1389.4681 | 1424.7447 | 2814.2128 | 1407.1064 | 3370 | 68.2282 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1975 | 56.9759 | 2871.1886 | 1417.5989 | 1453.5898 | 28.845 | -1.1611 | -6 | 4.8389
2024-12-30 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.53% | 1386.9772 | 1428.232 | 2815.2091 | 1407.6046 | 3370 | 67.8089 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1971 | 56.6457 | 2871.8549 | 1414.885 | 1456.9699 | 28.7379 | -1.355 | -8 | 6.645
2024-12-30 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1388.2493 | 1426.451 | 2814.7003 | 1407.3501 | 3370 | 71.4245 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1973 | 59.6553 | 2874.3556 | 1417.6721 | 1456.6835 | 30.2325 | -1.2561 | -7 | 5.7439
2024-12-30 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1388.0013 | 1426.7982 | 2814.7995 | 1407.3997 | 3370 | 72.5464 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1972 | 60.5946 | 2875.394 | 1417.881 | 1457.5131 | 30.7149 | -1.2754 | -7 | 5.7246
2024-12-30 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.43% | 1481.0966 | 1528.355 | 3009.4517 | 1504.7258 | 3750 | 86.3779 | 0.49215 | 0.50785 | 1.2461 | 69.3201 | 3078.7717 | 1515.2124 | 1563.5594 | 35.2043 | -2.3258 | -8 | 5.6742
2024-12-30 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1481.7999 | 1527.3001 | 3009.1 | 1504.55 | 3750 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3081.3435 | 1517.3754 | 1563.968 | 36.6679 | -2.2406 | -8 | 5.7594
2024-12-30 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1480.9083 | 1528.6375 | 3009.5458 | 1504.7729 | 3750 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3081.3673 | 1516.2495 | 1565.1177 | 36.4802 | -2.3486 | -8 | 5.6514

## Current_2024_RRS
RRS Requirement in Plexos
Assumed Load Participation in Plexos
Average: | 1.3282 | 3165.453 | 1240 | 1365.7871 | 2731.5742 | 95.67% | 1306.5252 | 1446.3407 | 2752.8659 | 45.7341 | 0.47836 | 0.52164 | 1.1568 | 36.7583 | 2789.6242 | 1323.9582 | 1465.666 | 19.3253
[6 empty] | Using only participation factor |  |  |  | Using the Buffer
Date | Equivalency Ratio | RRS Req. (no Load participation), MW | Min Gen RRS, based on BAL-003 IFRO, MW | Max Load RRS, 50% of total Req., MW | Total RRS Req., MW (based on 50% load participation) | 2014 Avg. Participation for Month&Hour (as % of participation limit) | Expected available Load Resources | Gen RRS need based on expected Load participaiton | Total RRS Req. | Gen RRS Buffer needed to meet needs 95% of time (given the distribution of load participation across ~30 data points for each month&hour) | Expected incremental LoadRRS per MW of increased RRS requirement | Expected incremental GenRRS per MW of increased RRS requirement | Average equivalency ratio of incremental resources | Buffer needed, assuming load responds to increased requirements at usual participation rate | Total RRS Req. | Max avail. FFR | Will be provided from Gen RRS | extra Gen RRS due to buffer
2024-01-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1267.9913 | 1594.8122 | 2862.8035 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2961.9914 | 1312.7757 | 1649.2157 | 54.4036
2024-01-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1271.6176 | 1589.7354 | 2861.353 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2963.8636 | 1318.0345 | 1645.8291 | 56.0937
2024-01-01 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.02% | 1236.0134 | 1639.5813 | 2875.5946 | 122.7718 | 0.44012 | 0.55988 | 1.176 | 104.3934 | 2979.9881 | 1281.9594 | 1698.0287 | 58.4474
2024-01-01 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.59% | 1243.9307 | 1628.497 | 2872.4277 | 125.8864 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1772 | 106.9392 | 2979.367 | 1291.2986 | 1688.0683 | 59.5713
2024-01-01 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.93% | 1234.6342 | 1641.5122 | 2876.1463 | 113.9323 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1759 | 96.8933 | 2973.0396 | 1277.2316 | 1695.808 | 54.2959
2024-01-01 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.67% | 1245.0743 | 1626.896 | 2871.9703 | 147.1811 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1773 | 125.0115 | 2996.9818 | 1300.4981 | 1696.4837 | 69.5877
2024-01-01 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.5% | 1270.7277 | 1590.9812 | 2861.7089 | 133.2103 | 0.45248 | 0.54752 | 1.181 | 112.7951 | 2974.504 | 1321.7658 | 1652.7382 | 61.757
2024-01-01 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1301.9328 | 1547.2941 | 2849.2269 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2909.2467 | 1329.7578 | 1579.4889 | 32.1949
2024-01-01 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1306.7574 | 1540.5397 | 2847.297 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2910.6539 | 1336.2382 | 1574.4157 | 33.876
2024-01-01 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-01 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1253.7099 | 1470.1771 | 2723.887 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2767.6728 | 1274.074 | 1493.5987 | 23.4216
2024-01-01 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1251.9222 | 1472.5011 | 2724.4233 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2768.6731 | 1272.4728 | 1496.2002 | 23.6991
2024-01-01 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1254.3992 | 1469.281 | 2723.6802 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2768.0521 | 1275.0473 | 1493.0048 | 23.7238
2024-01-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-01 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-01 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-01 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-01 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1215.6515 | 1519.6531 | 2735.3046 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2789.8837 | 1240.2649 | 1549.6188 | 29.9657
2024-01-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1230.791 | 1499.9717 | 2730.7627 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2790.1173 | 1257.8913 | 1532.226 | 32.2543
2024-01-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-02 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1217.1146 | 1517.751 | 2734.8656 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2812.2147 | 1252.0385 | 1560.1762 | 42.4252
2024-01-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1223.5703 | 1510.5371 | 2734.1074 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2802.0856 | 1254.3509 | 1547.7347 | 37.1976
2024-01-02 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-02 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1098.4978 | 1399.8974 | 2498.3953 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2537.0808 | 1115.6333 | 1421.4475 | 21.55
2024-01-02 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1090.2882 | 1409.1743 | 2499.4625 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2534.4887 | 1105.6868 | 1428.8019 | 19.6275
2024-01-02 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-02 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1122.1619 | 1373.157 | 2495.3189 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2536.2071 | 1140.6632 | 1395.5439 | 22.3869
2024-01-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1252.7401 | 1474.0749 | 2726.815 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2766.6651 | 1271.2145 | 1495.4506 | 21.3757
2024-01-02 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3824 | 1468.272 | 2725.6544 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2767.7283 | 1276.9599 | 1490.7683 | 22.4963
2024-01-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1259.6503 | 1465.4372 | 2725.0874 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2765.1618 | 1278.3311 | 1486.8307 | 21.3936
2024-01-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1256.7655 | 1469.0431 | 2725.8086 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2763.0568 | 1274.0892 | 1488.9677 | 19.9246
2024-01-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1254.9735 | 1471.2831 | 2726.2566 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2763.8986 | 1272.4553 | 1491.4433 | 20.1602
2024-01-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-02 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-02 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-02 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1234.3284 | 1497.0895 | 2731.4179 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2769.4113 | 1251.6832 | 1517.7282 | 20.6387
2024-01-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1218.6143 | 1516.7321 | 2735.3464 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2781.7507 | 1239.5412 | 1542.2095 | 25.4775
2024-01-02 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1233.7907 | 1497.7616 | 2731.5523 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2782.028 | 1256.8371 | 1525.1909 | 27.4293
2024-01-03 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1223.7848 | 1510.2691 | 2734.0538 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2806.6166 | 1256.6471 | 1549.9696 | 39.7005
2024-01-03 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1227.5621 | 1505.5474 | 2733.1095 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2814.2031 | 1264.4012 | 1549.8019 | 44.2545
2024-01-03 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1227.868 | 1505.165 | 2733.033 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2814.4748 | 1264.8745 | 1549.6003 | 44.4353
2024-01-03 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1226.666 | 1506.6675 | 2733.3335 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2814.3785 | 1263.4561 | 1550.9224 | 44.2549
2024-01-03 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.21% | 1118.5805 | 1377.204 | 2495.7845 | 46.6928 | 0.45104 | 0.54896 | 1.0586 | 44.1066 | 2539.8911 | 1138.4744 | 1401.4167 | 24.2127
2024-01-03 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.3% | 1119.7454 | 1375.8877 | 2495.6331 | 38.058 | 0.45151 | 0.54849 | 1.0587 | 35.948 | 2531.5811 | 1135.9763 | 1395.6048 | 19.7171
2024-01-03 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.56% | 1149.4192 | 1398.6273 | 2548.0465 | 24.2155 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0362 | 23.369 | 2571.4154 | 1160.0007 | 1411.4147 | 12.7875
2024-01-03 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.02% | 1117.2365 | 1433.3846 | 2550.6211 | 24.5544 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0352 | 23.7192 | 2574.3403 | 1127.6759 | 1446.6644 | 13.2798
2024-01-03 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1124.393 | 1425.6556 | 2550.0486 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2574.3642 | 1135.1634 | 1439.2008 | 13.5452
2024-01-03 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.93% | 1115.9898 | 1434.731 | 2550.7208 | 22.7865 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0352 | 22.0123 | 2572.7331 | 1125.6671 | 1447.066 | 12.335
2024-01-03 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-03 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1122.1619 | 1373.157 | 2495.3189 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2536.2071 | 1140.6632 | 1395.5439 | 22.3869
2024-01-03 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1252.7401 | 1474.0749 | 2726.815 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2766.6651 | 1271.2145 | 1495.4506 | 21.3757
2024-01-03 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3824 | 1468.272 | 2725.6544 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2767.7283 | 1276.9599 | 1490.7683 | 22.4963
2024-01-03 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1259.6503 | 1465.4372 | 2725.0874 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2765.1618 | 1278.3311 | 1486.8307 | 21.3936
2024-01-03 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1256.7655 | 1469.0431 | 2725.8086 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2763.0568 | 1274.0892 | 1488.9677 | 19.9246
2024-01-03 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1254.9735 | 1471.2831 | 2726.2566 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2763.8986 | 1272.4553 | 1491.4433 | 20.1602
2024-01-03 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-03 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-03 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-03 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-03 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1234.3284 | 1497.0895 | 2731.4179 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2769.4113 | 1251.6832 | 1517.7282 | 20.6387
2024-01-03 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1218.6143 | 1516.7321 | 2735.3464 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2781.7507 | 1239.5412 | 1542.2095 | 25.4775
2024-01-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1233.7907 | 1497.7616 | 2731.5523 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2782.028 | 1256.8371 | 1525.1909 | 27.4293
2024-01-04 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1223.7848 | 1510.2691 | 2734.0538 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2806.6166 | 1256.6471 | 1549.9696 | 39.7005
2024-01-04 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1227.5621 | 1505.5474 | 2733.1095 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2814.2031 | 1264.4012 | 1549.8019 | 44.2545
2024-01-04 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1227.868 | 1505.165 | 2733.033 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2814.4748 | 1264.8745 | 1549.6003 | 44.4353
2024-01-04 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1226.666 | 1506.6675 | 2733.3335 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2814.3785 | 1263.4561 | 1550.9224 | 44.2549
2024-01-04 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1218.8118 | 1516.4853 | 2735.2971 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2815.9918 | 1255.2084 | 1560.7834 | 44.2981
2024-01-04 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1220.081 | 1514.8987 | 2734.9797 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2800.7449 | 1249.7747 | 1550.9702 | 36.0715
2024-01-04 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-04 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-04 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1098.4978 | 1399.8974 | 2498.3953 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2537.0808 | 1115.6333 | 1421.4475 | 21.55
2024-01-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1090.2882 | 1409.1743 | 2499.4625 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2534.4887 | 1105.6868 | 1428.8019 | 19.6275
2024-01-04 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-04 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1222.7141 | 1511.6074 | 2734.3215 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2809.117 | 1256.5579 | 1552.5591 | 40.9517
2024-01-04 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1252.7401 | 1474.0749 | 2726.815 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2766.6651 | 1271.2145 | 1495.4506 | 21.3757
2024-01-04 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3824 | 1468.272 | 2725.6544 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2767.7283 | 1276.9599 | 1490.7683 | 22.4963
2024-01-04 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1259.6503 | 1465.4372 | 2725.0874 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2765.1618 | 1278.3311 | 1486.8307 | 21.3936
2024-01-04 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1256.7655 | 1469.0431 | 2725.8086 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2763.0568 | 1274.0892 | 1488.9677 | 19.9246
2024-01-04 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1254.9735 | 1471.2831 | 2726.2566 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2763.8986 | 1272.4553 | 1491.4433 | 20.1602
2024-01-04 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-04 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1215.6515 | 1519.6531 | 2735.3046 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2789.8837 | 1240.2649 | 1549.6188 | 29.9657
2024-01-04 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1282.2394 | 1574.8649 | 2857.1043 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2933.1884 | 1316.9781 | 1616.2103 | 41.3453
2024-01-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1267.9913 | 1594.8122 | 2862.8035 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2961.9914 | 1312.7757 | 1649.2157 | 54.4036
2024-01-05 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1271.6176 | 1589.7354 | 2861.353 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2963.8636 | 1318.0345 | 1645.8291 | 56.0937
2024-01-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.02% | 1186.4198 | 1557.6543 | 2744.0741 | 92.0789 | 0.44012 | 0.55988 | 1.132 | 81.3391 | 2825.4132 | 1222.219 | 1603.1942 | 45.5399
2024-01-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1194.0194 | 1547.7748 | 2741.7942 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2825.1345 | 1230.9344 | 1594.2001 | 46.4253
2024-01-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1185.0959 | 1559.3754 | 2744.4712 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2819.9637 | 1218.2848 | 1601.6789 | 42.3036
2024-01-05 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1195.1171 | 1546.3478 | 2741.4649 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2838.8923 | 1238.3116 | 1600.5808 | 54.233
2024-01-05 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1219.7412 | 1514.3364 | 2734.0776 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2822.0443 | 1259.5448 | 1562.4995 | 48.1631
2024-01-05 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1249.6943 | 1475.3975 | 2725.0917 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2771.9387 | 1271.4123 | 1500.5264 | 25.1289
2024-01-05 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-05 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-05 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1253.7099 | 1470.1771 | 2723.887 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2767.6728 | 1274.074 | 1493.5987 | 23.4216
2024-01-05 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1251.9222 | 1472.5011 | 2724.4233 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2768.6731 | 1272.4728 | 1496.2002 | 23.6991
2024-01-05 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1254.3992 | 1469.281 | 2723.6802 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2768.0521 | 1275.0473 | 1493.0048 | 23.7238
2024-01-05 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.313 | 1469.3931 | 2723.7061 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2765.8264 | 1273.912 | 1491.9144 | 22.5213
2024-01-05 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.42% | 1245.6933 | 1480.5987 | 2726.292 | 84.6397 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1386 | 74.3345 | 2800.6265 | 1280.0442 | 1520.5823 | 39.9836
2024-01-05 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1238.8056 | 1489.5527 | 2728.3583 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2776.6283 | 1260.9885 | 1515.6399 | 26.0872
2024-01-05 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.36% | 1282.7981 | 1574.0826 | 2856.8807 | 67.7314 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1827 | 57.2678 | 2914.1486 | 1308.9571 | 1605.1915 | 31.1089
2024-01-05 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.19% | 1352.9024 | 1720.6463 | 3073.5488 | 103.272 | 0.45097 | 0.54903 | 1.2255 | 84.2704 | 3157.8191 | 1390.9056 | 1766.9135 | 46.2672
2024-01-05 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.32% | 1369.7512 | 1695.3731 | 3065.1244 | 112.4745 | 0.45658 | 0.54342 | 1.2283 | 91.5699 | 3156.6943 | 1411.5606 | 1745.1337 | 49.7606
2024-01-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1358.6426 | 1712.0361 | 3070.6787 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3202.4069 | 1418.2998 | 1784.1071 | 72.071
2024-01-06 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1423.4067 | 1853.1866 | 3276.5933 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3524.9733 | 1536.2404 | 1988.7328 | 135.5462
2024-01-06 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1423.7614 | 1852.4771 | 3276.2386 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3525.6718 | 1537.1019 | 1988.5699 | 136.0928
2024-01-06 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1422.3676 | 1855.2647 | 3277.6324 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3525.9016 | 1535.0687 | 1990.8328 | 135.5681
2024-01-06 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.21% | 1413.2604 | 1873.4793 | 3286.7396 | 359.1755 | 0.45104 | 0.54896 | 1.451 | 247.5296 | 3534.2693 | 1524.9063 | 2009.363 | 135.8837
2024-01-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.3% | 1354.5308 | 1718.2038 | 3072.7346 | 146.3771 | 0.45151 | 0.54849 | 1.2258 | 119.4179 | 3192.1525 | 1408.4492 | 1783.7033 | 65.4995
2024-01-06 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1271.6176 | 1589.7354 | 2861.353 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2963.8636 | 1318.0345 | 1645.8291 | 56.0937
2024-01-06 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.02% | 1186.4198 | 1557.6543 | 2744.0741 | 92.0789 | 0.44012 | 0.55988 | 1.132 | 81.3391 | 2825.4132 | 1222.219 | 1603.1942 | 45.5399
2024-01-06 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1194.0194 | 1547.7748 | 2741.7942 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2825.1345 | 1230.9344 | 1594.2001 | 46.4253
2024-01-06 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1185.0959 | 1559.3754 | 2744.4712 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2819.9637 | 1218.2848 | 1601.6789 | 42.3036
2024-01-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1195.1171 | 1546.3478 | 2741.4649 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2838.8923 | 1238.3116 | 1600.5808 | 54.233
2024-01-06 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1219.7412 | 1514.3364 | 2734.0776 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2822.0443 | 1259.5448 | 1562.4995 | 48.1631
2024-01-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1249.6943 | 1475.3975 | 2725.0917 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2771.9387 | 1271.4123 | 1500.5264 | 25.1289
2024-01-06 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-06 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-06 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1253.7099 | 1470.1771 | 2723.887 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2767.6728 | 1274.074 | 1493.5987 | 23.4216
2024-01-06 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1251.9222 | 1472.5011 | 2724.4233 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2768.6731 | 1272.4728 | 1496.2002 | 23.6991
2024-01-06 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-06 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-06 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-06 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-06 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-06 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1266.467 | 1596.9462 | 2863.4132 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2933.4051 | 1298.0311 | 1635.374 | 38.4279
2024-01-06 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.32% | 1369.7512 | 1695.3731 | 3065.1244 | 112.4745 | 0.45658 | 0.54342 | 1.2283 | 91.5699 | 3156.6943 | 1411.5606 | 1745.1337 | 49.7606
2024-01-07 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1358.6426 | 1712.0361 | 3070.6787 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3202.4069 | 1418.2998 | 1784.1071 | 72.071
2024-01-07 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.86% | 1362.8362 | 1705.7457 | 3068.5819 | 180.6069 | 0.45428 | 0.54572 | 1.2271 | 147.1771 | 3215.759 | 1429.6956 | 1786.0634 | 80.3177
2024-01-07 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.88% | 1363.1758 | 1705.2362 | 3068.4121 | 181.3868 | 0.45439 | 0.54561 | 1.2272 | 147.8059 | 3216.218 | 1430.3377 | 1785.8803 | 80.6441
2024-01-07 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.79% | 1361.8414 | 1707.238 | 3069.0793 | 180.4851 | 0.45395 | 0.54605 | 1.227 | 147.0978 | 3216.1771 | 1428.616 | 1787.5612 | 80.3232
2024-01-07 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1267.9913 | 1594.8122 | 2862.8035 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2961.9914 | 1312.7757 | 1649.2157 | 54.4036
2024-01-07 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.56% | 1220.5954 | 1513.226 | 2733.8214 | 90.8081 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1358 | 79.9479 | 2813.7693 | 1256.7959 | 1556.9734 | 43.7474
2024-01-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1189.3114 | 1553.3608 | 2742.6722 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2811.7985 | 1219.7355 | 1592.063 | 38.7022
2024-01-07 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1194.0194 | 1547.7748 | 2741.7942 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2825.1345 | 1230.9344 | 1594.2001 | 46.4253
2024-01-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1185.0959 | 1559.3754 | 2744.4712 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2819.9637 | 1218.2848 | 1601.6789 | 42.3036
2024-01-07 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1195.1171 | 1546.3478 | 2741.4649 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2838.8923 | 1238.3116 | 1600.5808 | 54.233
2024-01-07 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1219.7412 | 1514.3364 | 2734.0776 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2822.0443 | 1259.5448 | 1562.4995 | 48.1631
2024-01-07 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1301.9328 | 1547.2941 | 2849.2269 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2909.2467 | 1329.7578 | 1579.4889 | 32.1949
2024-01-07 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1306.7574 | 1540.5397 | 2847.297 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2910.6539 | 1336.2382 | 1574.4157 | 33.876
2024-01-07 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1309.1143 | 1537.2399 | 2846.3543 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2906.6945 | 1337.2421 | 1569.4523 | 32.2124
2024-01-07 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1306.1163 | 1541.4372 | 2847.5535 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2903.6451 | 1332.2037 | 1571.4414 | 30.0042
2024-01-07 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1304.2539 | 1544.0445 | 2848.2984 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2904.9873 | 1330.5815 | 1574.4057 | 30.3613
2024-01-07 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1306.8345 | 1540.4317 | 2847.2662 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2904.1077 | 1333.2852 | 1570.8225 | 30.3908
2024-01-07 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1306.7446 | 1540.5575 | 2847.3021 | 63.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 53.9572 | 2901.2594 | 1331.8514 | 1569.4079 | 28.8504
2024-01-07 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.42% | 1245.6933 | 1480.5987 | 2726.292 | 84.6397 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1386 | 74.3345 | 2800.6265 | 1280.0442 | 1520.5823 | 39.9836
2024-01-07 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1238.8056 | 1489.5527 | 2728.3583 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2776.6283 | 1260.9885 | 1515.6399 | 26.0872
2024-01-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-07 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1215.6515 | 1519.6531 | 2735.3046 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2789.8837 | 1240.2649 | 1549.6188 | 29.9657
2024-01-07 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1282.2394 | 1574.8649 | 2857.1043 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2933.1884 | 1316.9781 | 1616.2103 | 41.3453
2024-01-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-08 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1217.1146 | 1517.751 | 2734.8656 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2812.2147 | 1252.0385 | 1560.1762 | 42.4252
2024-01-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1223.5703 | 1510.5371 | 2734.1074 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2802.0856 | 1254.3509 | 1547.7347 | 37.1976
2024-01-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1189.3114 | 1553.3608 | 2742.6722 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2811.7985 | 1219.7355 | 1592.063 | 38.7022
2024-01-08 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1196.9296 | 1543.8381 | 2740.7676 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2811.6027 | 1228.3054 | 1583.2972 | 39.4592
2024-01-08 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1185.0959 | 1559.3754 | 2744.4712 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2819.9637 | 1218.2848 | 1601.6789 | 42.3036
2024-01-08 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1195.1171 | 1546.3478 | 2741.4649 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2838.8923 | 1238.3116 | 1600.5808 | 54.233
2024-01-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1219.7412 | 1514.3364 | 2734.0776 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2822.0443 | 1259.5448 | 1562.4995 | 48.1631
2024-01-08 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1249.6943 | 1475.3975 | 2725.0917 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2771.9387 | 1271.4123 | 1500.5264 | 25.1289
2024-01-08 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-08 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-08 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1253.7099 | 1470.1771 | 2723.887 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2767.6728 | 1274.074 | 1493.5987 | 23.4216
2024-01-08 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1251.9222 | 1472.5011 | 2724.4233 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2768.6731 | 1272.4728 | 1496.2002 | 23.6991
2024-01-08 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1254.3992 | 1469.281 | 2723.6802 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2768.0521 | 1275.0473 | 1493.0048 | 23.7238
2024-01-08 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.313 | 1469.3931 | 2723.7061 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2765.8264 | 1273.912 | 1491.9144 | 22.5213
2024-01-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-08 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1238.8056 | 1489.5527 | 2728.3583 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2776.6283 | 1260.9885 | 1515.6399 | 26.0872
2024-01-08 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-08 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1266.467 | 1596.9462 | 2863.4132 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2933.4051 | 1298.0311 | 1635.374 | 38.4279
2024-01-08 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.32% | 1369.7512 | 1695.3731 | 3065.1244 | 112.4745 | 0.45658 | 0.54342 | 1.2283 | 91.5699 | 3156.6943 | 1411.5606 | 1745.1337 | 49.7606
2024-01-09 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1358.6426 | 1712.0361 | 3070.6787 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3202.4069 | 1418.2998 | 1784.1071 | 72.071
2024-01-09 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.86% | 1362.8362 | 1705.7457 | 3068.5819 | 180.6069 | 0.45428 | 0.54572 | 1.2271 | 147.1771 | 3215.759 | 1429.6956 | 1786.0634 | 80.3177
2024-01-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1423.7614 | 1852.4771 | 3276.2386 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3525.6718 | 1537.1019 | 1988.5699 | 136.0928
2024-01-09 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1422.3676 | 1855.2647 | 3277.6324 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3525.9016 | 1535.0687 | 1990.8328 | 135.5681
2024-01-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.21% | 1413.2604 | 1873.4793 | 3286.7396 | 359.1755 | 0.45104 | 0.54896 | 1.451 | 247.5296 | 3534.2693 | 1524.9063 | 2009.363 | 135.8837
2024-01-09 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.3% | 1414.7321 | 1870.5357 | 3285.2679 | 292.7542 | 0.45151 | 0.54849 | 1.4515 | 201.6894 | 3486.9573 | 1505.797 | 1981.1603 | 110.6246
2024-01-09 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1271.6176 | 1589.7354 | 2861.353 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2963.8636 | 1318.0345 | 1645.8291 | 56.0937
2024-01-09 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.02% | 1236.0134 | 1639.5813 | 2875.5946 | 122.7718 | 0.44012 | 0.55988 | 1.176 | 104.3934 | 2979.9881 | 1281.9594 | 1698.0287 | 58.4474
2024-01-09 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.59% | 1243.9307 | 1628.497 | 2872.4277 | 125.8864 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1772 | 106.9392 | 2979.367 | 1291.2986 | 1688.0683 | 59.5713
2024-01-09 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.93% | 1234.6342 | 1641.5122 | 2876.1463 | 113.9323 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1759 | 96.8933 | 2973.0396 | 1277.2316 | 1695.808 | 54.2959
2024-01-09 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1195.1171 | 1546.3478 | 2741.4649 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2838.8923 | 1238.3116 | 1600.5808 | 54.233
2024-01-09 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1219.7412 | 1514.3364 | 2734.0776 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2822.0443 | 1259.5448 | 1562.4995 | 48.1631
2024-01-09 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1252.7401 | 1474.0749 | 2726.815 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2766.6651 | 1271.2145 | 1495.4506 | 21.3757
2024-01-09 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3824 | 1468.272 | 2725.6544 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2767.7283 | 1276.9599 | 1490.7683 | 22.4963
2024-01-09 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1259.6503 | 1465.4372 | 2725.0874 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2765.1618 | 1278.3311 | 1486.8307 | 21.3936
2024-01-09 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1256.7655 | 1469.0431 | 2725.8086 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2763.0568 | 1274.0892 | 1488.9677 | 19.9246
2024-01-09 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1254.9735 | 1471.2831 | 2726.2566 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2763.8986 | 1272.4553 | 1491.4433 | 20.1602
2024-01-09 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1337.1266 | 2491.1739 | 21.9121 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0605 | 20.6621 | 2511.836 | 1163.6623 | 1348.1737 | 11.0472
2024-01-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1337.2162 | 2491.1842 | 20.8 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 19.6135 | 2510.7977 | 1163.0943 | 1347.7034 | 10.4872
2024-01-09 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1346.1772 | 2492.2151 | 36.6772 | 0.46211 | 0.53789 | 1.0601 | 34.5987 | 2526.8138 | 1162.0263 | 1364.7875 | 18.6102
2024-01-09 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-09 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-09 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1266.467 | 1596.9462 | 2863.4132 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2933.4051 | 1298.0311 | 1635.374 | 38.4279
2024-01-09 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1282.2394 | 1574.8649 | 2857.1043 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2933.1884 | 1316.9781 | 1616.2103 | 41.3453
2024-01-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1358.6426 | 1712.0361 | 3070.6787 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3202.4069 | 1418.2998 | 1784.1071 | 72.071
2024-01-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.86% | 1362.8362 | 1705.7457 | 3068.5819 | 180.6069 | 0.45428 | 0.54572 | 1.2271 | 147.1771 | 3215.759 | 1429.6956 | 1786.0634 | 80.3177
2024-01-10 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.88% | 1363.1758 | 1705.2362 | 3068.4121 | 181.3868 | 0.45439 | 0.54561 | 1.2272 | 147.8059 | 3216.218 | 1430.3377 | 1785.8803 | 80.6441
2024-01-10 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.79% | 1361.8414 | 1707.238 | 3069.0793 | 180.4851 | 0.45395 | 0.54605 | 1.227 | 147.0978 | 3216.1771 | 1428.616 | 1787.5612 | 80.3232
2024-01-10 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.21% | 1353.1216 | 1720.3176 | 3073.4392 | 179.5878 | 0.45104 | 0.54896 | 1.2255 | 146.54 | 3219.9792 | 1419.2171 | 1800.7621 | 80.4445
2024-01-10 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1267.9913 | 1594.8122 | 2862.8035 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2961.9914 | 1312.7757 | 1649.2157 | 54.4036
2024-01-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.56% | 1220.5954 | 1513.226 | 2733.8214 | 90.8081 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1358 | 79.9479 | 2813.7693 | 1256.7959 | 1556.9734 | 43.7474
2024-01-10 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1189.3114 | 1553.3608 | 2742.6722 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2811.7985 | 1219.7355 | 1592.063 | 38.7022
2024-01-10 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1196.9296 | 1543.8381 | 2740.7676 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2811.6027 | 1228.3054 | 1583.2972 | 39.4592
2024-01-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1185.0959 | 1559.3754 | 2744.4712 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2819.9637 | 1218.2848 | 1601.6789 | 42.3036
2024-01-10 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1198.0299 | 1542.4626 | 2740.4925 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2823.3023 | 1234.7436 | 1588.5586 | 46.0961
2024-01-10 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1222.7141 | 1511.6074 | 2734.3215 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2809.117 | 1256.5579 | 1552.5591 | 40.9517
2024-01-10 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1252.7401 | 1474.0749 | 2726.815 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2766.6651 | 1271.2145 | 1495.4506 | 21.3757
2024-01-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3824 | 1468.272 | 2725.6544 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2767.7283 | 1276.9599 | 1490.7683 | 22.4963
2024-01-10 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1259.6503 | 1465.4372 | 2725.0874 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2765.1618 | 1278.3311 | 1486.8307 | 21.3936
2024-01-10 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1256.7655 | 1469.0431 | 2725.8086 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2763.0568 | 1274.0892 | 1488.9677 | 19.9246
2024-01-10 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1254.9735 | 1471.2831 | 2726.2566 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2763.8986 | 1272.4553 | 1491.4433 | 20.1602
2024-01-10 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-10 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1215.6515 | 1519.6531 | 2735.3046 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2789.8837 | 1240.2649 | 1549.6188 | 29.9657
2024-01-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1282.2394 | 1574.8649 | 2857.1043 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2933.1884 | 1316.9781 | 1616.2103 | 41.3453
2024-01-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-11 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-11 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-11 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-11 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1267.9913 | 1594.8122 | 2862.8035 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2961.9914 | 1312.7757 | 1649.2157 | 54.4036
2024-01-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.56% | 1220.5954 | 1513.226 | 2733.8214 | 90.8081 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1358 | 79.9479 | 2813.7693 | 1256.7959 | 1556.9734 | 43.7474
2024-01-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1189.3114 | 1553.3608 | 2742.6722 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2811.7985 | 1219.7355 | 1592.063 | 38.7022
2024-01-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1196.9296 | 1543.8381 | 2740.7676 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2811.6027 | 1228.3054 | 1583.2972 | 39.4592
2024-01-11 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1090.2882 | 1409.1743 | 2499.4625 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2534.4887 | 1105.6868 | 1428.8019 | 19.6275
2024-01-11 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-11 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1122.1619 | 1373.157 | 2495.3189 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2536.2071 | 1140.6632 | 1395.5439 | 22.3869
2024-01-11 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1149.7187 | 1342.0179 | 2491.7366 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2513.5459 | 1159.8294 | 1353.7164 | 11.6986
2024-01-11 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1337.2035 | 2491.1827 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2514.2131 | 1164.6956 | 1349.5175 | 12.314
2024-01-11 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1334.8515 | 2490.9121 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2512.8499 | 1166.287 | 1346.5629 | 11.7114
2024-01-11 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1153.4131 | 1337.8432 | 2491.2563 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2511.6447 | 1162.8955 | 1348.7493 | 10.9061
2024-01-11 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1151.7685 | 1339.7016 | 2491.4701 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2512.0727 | 1161.3368 | 1350.7359 | 11.0343
2024-01-11 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1325.9527 | 2480 | 0 | 0.46534 | 0.53466 | 1 | 0 | 2480 | 1154.0473 | 1325.9527 | 0
2024-01-11 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1326.032 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.968 | 1326.032 | 0
2024-01-11 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1333.9622 | 2480 | 0 | 0.46211 | 0.53789 | 1 | 0 | 2480 | 1146.0378 | 1333.9622 | 0
2024-01-11 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1340.2988 | 2480 | 0 | 0.45956 | 0.54044 | 1 | 0 | 2480 | 1139.7012 | 1340.2988 | 0
2024-01-11 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1132.8211 | 1347.1789 | 2480 | 0 | 0.45678 | 0.54322 | 1 | 0 | 2480 | 1132.8211 | 1347.1789 | 0
2024-01-11 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.19% | 1144.7636 | 1403.6553 | 2548.4189 | 16.5235 | 0.45097 | 0.54903 | 1.0361 | 15.9481 | 2564.3671 | 1151.9557 | 1412.4114 | 8.7561
2024-01-11 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 91.32% | 1159.0203 | 1388.2581 | 2547.2784 | 17.9959 | 0.45658 | 0.54342 | 1.0365 | 17.3618 | 2564.6401 | 1166.9474 | 1397.6928 | 9.4347
2024-01-12 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.58% | 1149.6207 | 1398.4097 | 2548.0303 | 25.8491 | 0.45288 | 0.54712 | 1.0362 | 24.9453 | 2572.9756 | 1160.9179 | 1412.0577 | 13.6481
2024-01-12 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1227.5621 | 1505.5474 | 2733.1095 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2814.2031 | 1264.4012 | 1549.8019 | 44.2545
2024-01-12 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1227.868 | 1505.165 | 2733.033 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2814.4748 | 1264.8745 | 1549.6003 | 44.4353
2024-01-12 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1226.666 | 1506.6675 | 2733.3335 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2814.3785 | 1263.4561 | 1550.9224 | 44.2549
2024-01-12 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1218.8118 | 1516.4853 | 2735.2971 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2815.9918 | 1255.2084 | 1560.7834 | 44.2981
2024-01-12 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1220.081 | 1514.8987 | 2734.9797 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2800.7449 | 1249.7747 | 1550.9702 | 36.0715
2024-01-12 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-12 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-12 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1124.393 | 1425.6556 | 2550.0486 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2574.3642 | 1135.1634 | 1439.2008 | 13.5452
2024-01-12 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.93% | 1115.9898 | 1434.731 | 2550.7208 | 22.7865 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0352 | 22.0123 | 2572.7331 | 1125.6671 | 1447.066 | 12.335
2024-01-12 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.67% | 1125.4266 | 1424.5392 | 2549.9659 | 29.4362 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0355 | 28.4279 | 2578.3938 | 1138.0302 | 1440.3636 | 15.8244
2024-01-12 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.5% | 1148.6149 | 1399.4959 | 2548.1108 | 26.6421 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0362 | 25.7113 | 2573.8222 | 1160.2489 | 1413.5733 | 14.0774
2024-01-12 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 92.72% | 1176.8213 | 1369.033 | 2545.8543 | 14.23 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0371 | 13.7211 | 2559.5754 | 1183.1823 | 1376.3931 | 7.36
2024-01-12 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1326.0208 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.9792 | 1326.0208 | 0
2024-01-12 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1323.9394 | 2480 | 0 | 0.46615 | 0.53385 | 1 | 0 | 2480 | 1156.0606 | 1323.9394 | 0
2024-01-12 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 93.02% | 1180.6027 | 1364.949 | 2545.5518 | 13.3053 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0372 | 12.828 | 2558.3798 | 1186.5689 | 1371.8109 | 6.8619
2024-01-12 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1151.7685 | 1328.2315 | 2480 | 0 | 0.46442 | 0.53558 | 1 | 0 | 2480 | 1151.7685 | 1328.2315 | 0
2024-01-12 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1325.9527 | 2480 | 0 | 0.46534 | 0.53466 | 1 | 0 | 2480 | 1154.0473 | 1325.9527 | 0
2024-01-12 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1326.032 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.968 | 1326.032 | 0
2024-01-12 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1333.9622 | 2480 | 0 | 0.46211 | 0.53789 | 1 | 0 | 2480 | 1146.0378 | 1333.9622 | 0
2024-01-12 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1340.2988 | 2480 | 0 | 0.45956 | 0.54044 | 1 | 0 | 2480 | 1139.7012 | 1340.2988 | 0
2024-01-12 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 91.36% | 1159.5254 | 1387.7126 | 2547.238 | 13.5463 | 0.45678 | 0.54322 | 1.0365 | 13.0687 | 2560.3067 | 1165.4949 | 1394.8118 | 7.0992
2024-01-12 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1218.6143 | 1516.7321 | 2735.3464 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2781.7507 | 1239.5412 | 1542.2095 | 25.4775
2024-01-12 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1230.791 | 1499.9717 | 2730.7627 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2790.1173 | 1257.8913 | 1532.226 | 32.2543
2024-01-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1220.8093 | 1512.9479 | 2733.7572 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2819.0967 | 1259.4579 | 1559.6388 | 46.6909
2024-01-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-13 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1217.1146 | 1517.751 | 2734.8656 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2812.2147 | 1252.0385 | 1560.1762 | 42.4252
2024-01-13 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-13 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-13 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1098.4978 | 1399.8974 | 2498.3953 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2537.0808 | 1115.6333 | 1421.4475 | 21.55
2024-01-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1187.9843 | 1555.0196 | 2743.0039 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2807.1603 | 1216.1895 | 1590.9708 | 35.9511
2024-01-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1198.0299 | 1542.4626 | 2740.4925 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2823.3023 | 1234.7436 | 1588.5586 | 46.0961
2024-01-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1222.7141 | 1511.6074 | 2734.3215 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2809.117 | 1256.5579 | 1552.5591 | 40.9517
2024-01-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1252.7401 | 1474.0749 | 2726.815 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2766.6651 | 1271.2145 | 1495.4506 | 21.3757
2024-01-13 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-13 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-13 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1253.7099 | 1470.1771 | 2723.887 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2767.6728 | 1274.074 | 1493.5987 | 23.4216
2024-01-13 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1251.9222 | 1472.5011 | 2724.4233 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2768.6731 | 1272.4728 | 1496.2002 | 23.6991
2024-01-13 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-13 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-13 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1238.8056 | 1489.5527 | 2728.3583 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2776.6283 | 1260.9885 | 1515.6399 | 26.0872
2024-01-13 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-13 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1266.467 | 1596.9462 | 2863.4132 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2933.4051 | 1298.0311 | 1635.374 | 38.4279
2024-01-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1282.2394 | 1574.8649 | 2857.1043 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2933.1884 | 1316.9781 | 1616.2103 | 41.3453
2024-01-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-14 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1217.1146 | 1517.751 | 2734.8656 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2812.2147 | 1252.0385 | 1560.1762 | 42.4252
2024-01-14 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-14 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-14 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1196.9296 | 1543.8381 | 2740.7676 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2811.6027 | 1228.3054 | 1583.2972 | 39.4592
2024-01-14 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1187.9843 | 1555.0196 | 2743.0039 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2807.1603 | 1216.1895 | 1590.9708 | 35.9511
2024-01-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1198.0299 | 1542.4626 | 2740.4925 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2823.3023 | 1234.7436 | 1588.5586 | 46.0961
2024-01-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1222.7141 | 1511.6074 | 2734.3215 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2809.117 | 1256.5579 | 1552.5591 | 40.9517
2024-01-14 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1252.7401 | 1474.0749 | 2726.815 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2766.6651 | 1271.2145 | 1495.4506 | 21.3757
2024-01-14 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3824 | 1468.272 | 2725.6544 | 46.9682 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 42.0739 | 2767.7283 | 1276.9599 | 1490.7683 | 22.4963
2024-01-14 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.23% | 1259.6503 | 1465.4372 | 2725.0874 | 44.7446 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1165 | 40.0744 | 2765.1618 | 1278.3311 | 1486.8307 | 21.3936
2024-01-14 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1256.7655 | 1469.0431 | 2725.8086 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2763.0568 | 1274.0892 | 1488.9677 | 19.9246
2024-01-14 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1254.9735 | 1471.2831 | 2726.2566 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2763.8986 | 1272.4553 | 1491.4433 | 20.1602
2024-01-14 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-14 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1346.1772 | 2492.2151 | 36.6772 | 0.46211 | 0.53789 | 1.0601 | 34.5987 | 2526.8138 | 1162.0263 | 1364.7875 | 18.6102
2024-01-14 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1353.3377 | 2493.0388 | 23.8008 | 0.45956 | 0.54044 | 1.0597 | 22.459 | 2515.4979 | 1150.0224 | 1365.4755 | 12.1378
2024-01-14 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1234.3284 | 1497.0895 | 2731.4179 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2769.4113 | 1251.6832 | 1517.7282 | 20.6387
2024-01-14 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1218.6143 | 1516.7321 | 2735.3464 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2781.7507 | 1239.5412 | 1542.2095 | 25.4775
2024-01-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1233.7907 | 1497.7616 | 2731.5523 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2782.028 | 1256.8371 | 1525.1909 | 27.4293
2024-01-15 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1223.7848 | 1510.2691 | 2734.0538 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2806.6166 | 1256.6471 | 1549.9696 | 39.7005
2024-01-15 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1227.5621 | 1505.5474 | 2733.1095 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2814.2031 | 1264.4012 | 1549.8019 | 44.2545
2024-01-15 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1227.868 | 1505.165 | 2733.033 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2814.4748 | 1264.8745 | 1549.6003 | 44.4353
2024-01-15 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1226.666 | 1506.6675 | 2733.3335 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2814.3785 | 1263.4561 | 1550.9224 | 44.2549
2024-01-15 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1218.8118 | 1516.4853 | 2735.2971 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2815.9918 | 1255.2084 | 1560.7834 | 44.2981
2024-01-15 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1220.081 | 1514.8987 | 2734.9797 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2800.7449 | 1249.7747 | 1550.9702 | 36.0715
2024-01-15 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-15 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-15 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1098.4978 | 1399.8974 | 2498.3953 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2537.0808 | 1115.6333 | 1421.4475 | 21.55
2024-01-15 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1090.2882 | 1409.1743 | 2499.4625 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2534.4887 | 1105.6868 | 1428.8019 | 19.6275
2024-01-15 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-15 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1122.1619 | 1373.157 | 2495.3189 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2536.2071 | 1140.6632 | 1395.5439 | 22.3869
2024-01-15 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1149.7187 | 1342.0179 | 2491.7366 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2513.5459 | 1159.8294 | 1353.7164 | 11.6986
2024-01-15 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1337.2035 | 2491.1827 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2514.2131 | 1164.6956 | 1349.5175 | 12.314
2024-01-15 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1334.8515 | 2490.9121 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2512.8499 | 1166.287 | 1346.5629 | 11.7114
2024-01-15 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1153.4131 | 1337.8432 | 2491.2563 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2511.6447 | 1162.8955 | 1348.7493 | 10.9061
2024-01-15 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1151.7685 | 1339.7016 | 2491.4701 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2512.0727 | 1161.3368 | 1350.7359 | 11.0343
2024-01-15 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1337.1266 | 2491.1739 | 21.9121 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0605 | 20.6621 | 2511.836 | 1163.6623 | 1348.1737 | 11.0472
2024-01-15 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1337.2162 | 2491.1842 | 20.8 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 19.6135 | 2510.7977 | 1163.0943 | 1347.7034 | 10.4872
2024-01-15 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1346.1772 | 2492.2151 | 36.6772 | 0.46211 | 0.53789 | 1.0601 | 34.5987 | 2526.8138 | 1162.0263 | 1364.7875 | 18.6102
2024-01-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-15 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1234.3284 | 1497.0895 | 2731.4179 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2769.4113 | 1251.6832 | 1517.7282 | 20.6387
2024-01-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1215.6515 | 1519.6531 | 2735.3046 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2789.8837 | 1240.2649 | 1549.6188 | 29.9657
2024-01-15 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1230.791 | 1499.9717 | 2730.7627 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2790.1173 | 1257.8913 | 1532.226 | 32.2543
2024-01-16 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1220.8093 | 1512.9479 | 2733.7572 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2819.0967 | 1259.4579 | 1559.6388 | 46.6909
2024-01-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-16 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1217.1146 | 1517.751 | 2734.8656 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2812.2147 | 1252.0385 | 1560.1762 | 42.4252
2024-01-16 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-16 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1098.4978 | 1399.8974 | 2498.3953 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2537.0808 | 1115.6333 | 1421.4475 | 21.55
2024-01-16 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1090.2882 | 1409.1743 | 2499.4625 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2534.4887 | 1105.6868 | 1428.8019 | 19.6275
2024-01-16 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-16 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1122.1619 | 1373.157 | 2495.3189 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2536.2071 | 1140.6632 | 1395.5439 | 22.3869
2024-01-16 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1149.7187 | 1342.0179 | 2491.7366 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2513.5459 | 1159.8294 | 1353.7164 | 11.6986
2024-01-16 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1337.2035 | 2491.1827 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2514.2131 | 1164.6956 | 1349.5175 | 12.314
2024-01-16 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1334.8515 | 2490.9121 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2512.8499 | 1166.287 | 1346.5629 | 11.7114
2024-01-16 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1153.4131 | 1337.8432 | 2491.2563 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2511.6447 | 1162.8955 | 1348.7493 | 10.9061
2024-01-16 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1151.7685 | 1339.7016 | 2491.4701 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2512.0727 | 1161.3368 | 1350.7359 | 11.0343
2024-01-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 93.07% | 1181.2519 | 1364.248 | 2545.4998 | 13.4844 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0372 | 13.0004 | 2558.5002 | 1187.3015 | 1371.1987 | 6.9508
2024-01-16 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1326.032 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.968 | 1326.032 | 0
2024-01-16 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1333.9622 | 2480 | 0 | 0.46211 | 0.53789 | 1 | 0 | 2480 | 1146.0378 | 1333.9622 | 0
2024-01-16 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1340.2988 | 2480 | 0 | 0.45956 | 0.54044 | 1 | 0 | 2480 | 1139.7012 | 1340.2988 | 0
2024-01-16 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1132.8211 | 1347.1789 | 2480 | 0 | 0.45678 | 0.54322 | 1 | 0 | 2480 | 1132.8211 | 1347.1789 | 0
2024-01-16 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.19% | 1118.3993 | 1361.6007 | 2480 | 0 | 0.45097 | 0.54903 | 1 | 0 | 2480 | 1118.3993 | 1361.6007 | 0
2024-01-16 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 91.32% | 1159.0203 | 1388.2581 | 2547.2784 | 17.9959 | 0.45658 | 0.54342 | 1.0365 | 17.3618 | 2564.6401 | 1166.9474 | 1397.6928 | 9.4347
2024-01-17 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.58% | 1149.6207 | 1398.4097 | 2548.0303 | 25.8491 | 0.45288 | 0.54712 | 1.0362 | 24.9453 | 2572.9756 | 1160.9179 | 1412.0577 | 13.6481
2024-01-17 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.86% | 1126.6113 | 1368.1293 | 2494.7405 | 46.9578 | 0.45428 | 0.54572 | 1.0591 | 44.3393 | 2539.0798 | 1146.7536 | 1392.3262 | 24.1969
2024-01-17 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.88% | 1126.892 | 1367.812 | 2494.704 | 47.1606 | 0.45439 | 0.54561 | 1.0591 | 44.5301 | 2539.2342 | 1147.1262 | 1392.108 | 24.296
2024-01-17 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.79% | 1125.7889 | 1369.0586 | 2494.8474 | 46.9261 | 0.45395 | 0.54605 | 1.059 | 44.3112 | 2539.1586 | 1145.9038 | 1393.2549 | 24.1963
2024-01-17 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.21% | 1118.5805 | 1377.204 | 2495.7845 | 46.6928 | 0.45104 | 0.54896 | 1.0586 | 44.1066 | 2539.8911 | 1138.4744 | 1401.4167 | 24.2127
2024-01-17 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.3% | 1119.7454 | 1375.8877 | 2495.6331 | 38.058 | 0.45151 | 0.54849 | 1.0587 | 35.948 | 2531.5811 | 1135.9763 | 1395.6048 | 19.7171
2024-01-17 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.56% | 1149.4192 | 1398.6273 | 2548.0465 | 24.2155 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0362 | 23.369 | 2571.4154 | 1160.0007 | 1411.4147 | 12.7875
2024-01-17 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1388.4938 | 2480 | 0 | 0.44012 | 0.55988 | 1 | 0 | 2480 | 1091.5062 | 1388.4938 | 0
2024-01-17 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1124.393 | 1425.6556 | 2550.0486 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2574.3642 | 1135.1634 | 1439.2008 | 13.5452
2024-01-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1090.2882 | 1409.1743 | 2499.4625 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2534.4887 | 1105.6868 | 1428.8019 | 19.6275
2024-01-17 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-17 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1122.1619 | 1373.157 | 2495.3189 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2536.2071 | 1140.6632 | 1395.5439 | 22.3869
2024-01-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1149.7187 | 1342.0179 | 2491.7366 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2513.5459 | 1159.8294 | 1353.7164 | 11.6986
2024-01-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1337.2035 | 2491.1827 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2514.2131 | 1164.6956 | 1349.5175 | 12.314
2024-01-17 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1334.8515 | 2490.9121 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2512.8499 | 1166.287 | 1346.5629 | 11.7114
2024-01-17 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1153.4131 | 1337.8432 | 2491.2563 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2511.6447 | 1162.8955 | 1348.7493 | 10.9061
2024-01-17 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1151.7685 | 1339.7016 | 2491.4701 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2512.0727 | 1161.3368 | 1350.7359 | 11.0343
2024-01-17 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1337.1266 | 2491.1739 | 21.9121 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0605 | 20.6621 | 2511.836 | 1163.6623 | 1348.1737 | 11.0472
2024-01-17 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1337.2162 | 2491.1842 | 20.8 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 19.6135 | 2510.7977 | 1163.0943 | 1347.7034 | 10.4872
2024-01-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1346.1772 | 2492.2151 | 36.6772 | 0.46211 | 0.53789 | 1.0601 | 34.5987 | 2526.8138 | 1162.0263 | 1364.7875 | 18.6102
2024-01-17 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-17 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-17 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1215.6515 | 1519.6531 | 2735.3046 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2789.8837 | 1240.2649 | 1549.6188 | 29.9657
2024-01-17 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1230.791 | 1499.9717 | 2730.7627 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2790.1173 | 1257.8913 | 1532.226 | 32.2543
2024-01-18 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1220.8093 | 1512.9479 | 2733.7572 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2819.0967 | 1259.4579 | 1559.6388 | 46.6909
2024-01-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.86% | 1224.5775 | 1508.0493 | 2732.6268 | 108.3641 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1363 | 95.3671 | 2827.9939 | 1267.9007 | 1560.0932 | 52.0439
2024-01-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.88% | 1224.8826 | 1507.6526 | 2732.5352 | 108.8321 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1363 | 95.7761 | 2828.3113 | 1268.4025 | 1559.9088 | 52.2562
2024-01-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.79% | 1223.6835 | 1509.2114 | 2732.8949 | 108.2911 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1362 | 95.3112 | 2828.2062 | 1266.9498 | 1561.2564 | 52.045
2024-01-18 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1218.8118 | 1516.4853 | 2735.2971 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2815.9918 | 1255.2084 | 1560.7834 | 44.2981
2024-01-18 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1220.081 | 1514.8987 | 2734.9797 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2800.7449 | 1249.7747 | 1550.9702 | 36.0715
2024-01-18 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-18 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.02% | 1117.2365 | 1433.3846 | 2550.6211 | 24.5544 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0352 | 23.7192 | 2574.3403 | 1127.6759 | 1446.6644 | 13.2798
2024-01-18 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1124.393 | 1425.6556 | 2550.0486 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2574.3642 | 1135.1634 | 1439.2008 | 13.5452
2024-01-18 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1090.2882 | 1409.1743 | 2499.4625 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2534.4887 | 1105.6868 | 1428.8019 | 19.6275
2024-01-18 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-18 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1222.7141 | 1511.6074 | 2734.3215 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2809.117 | 1256.5579 | 1552.5591 | 40.9517
2024-01-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.72% | 1252.7401 | 1474.0749 | 2726.815 | 44.4687 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1159 | 39.8501 | 2766.6651 | 1271.2145 | 1495.4506 | 21.3757
2024-01-18 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-18 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-18 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1253.7099 | 1470.1771 | 2723.887 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2767.6728 | 1274.074 | 1493.5987 | 23.4216
2024-01-18 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1251.9222 | 1472.5011 | 2724.4233 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2768.6731 | 1272.4728 | 1496.2002 | 23.6991
2024-01-18 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1254.3992 | 1469.281 | 2723.6802 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2768.0521 | 1275.0473 | 1493.0048 | 23.7238
2024-01-18 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-18 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-18 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-18 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1234.3284 | 1497.0895 | 2731.4179 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2769.4113 | 1251.6832 | 1517.7282 | 20.6387
2024-01-18 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1218.6143 | 1516.7321 | 2735.3464 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2781.7507 | 1239.5412 | 1542.2095 | 25.4775
2024-01-18 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1233.7907 | 1497.7616 | 2731.5523 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2782.028 | 1256.8371 | 1525.1909 | 27.4293
2024-01-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1223.7848 | 1510.2691 | 2734.0538 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2806.6166 | 1256.6471 | 1549.9696 | 39.7005
2024-01-19 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1227.5621 | 1505.5474 | 2733.1095 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2814.2031 | 1264.4012 | 1549.8019 | 44.2545
2024-01-19 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1227.868 | 1505.165 | 2733.033 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2814.4748 | 1264.8745 | 1549.6003 | 44.4353
2024-01-19 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1226.666 | 1506.6675 | 2733.3335 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2814.3785 | 1263.4561 | 1550.9224 | 44.2549
2024-01-19 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1218.8118 | 1516.4853 | 2735.2971 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2815.9918 | 1255.2084 | 1560.7834 | 44.2981
2024-01-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1220.081 | 1514.8987 | 2734.9797 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2800.7449 | 1249.7747 | 1550.9702 | 36.0715
2024-01-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1223.5703 | 1510.5371 | 2734.1074 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2802.0856 | 1254.3509 | 1547.7347 | 37.1976
2024-01-19 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1189.3114 | 1553.3608 | 2742.6722 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2811.7985 | 1219.7355 | 1592.063 | 38.7022
2024-01-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1196.9296 | 1543.8381 | 2740.7676 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2811.6027 | 1228.3054 | 1583.2972 | 39.4592
2024-01-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1187.9843 | 1555.0196 | 2743.0039 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2807.1603 | 1216.1895 | 1590.9708 | 35.9511
2024-01-19 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1195.1171 | 1546.3478 | 2741.4649 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2838.8923 | 1238.3116 | 1600.5808 | 54.233
2024-01-19 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1219.7412 | 1514.3364 | 2734.0776 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2822.0443 | 1259.5448 | 1562.4995 | 48.1631
2024-01-19 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1301.9328 | 1547.2941 | 2849.2269 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2909.2467 | 1329.7578 | 1579.4889 | 32.1949
2024-01-19 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1306.7574 | 1540.5397 | 2847.297 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2910.6539 | 1336.2382 | 1574.4157 | 33.876
2024-01-19 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1309.1143 | 1537.2399 | 2846.3543 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2906.6945 | 1337.2421 | 1569.4523 | 32.2124
2024-01-19 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1306.1163 | 1541.4372 | 2847.5535 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2903.6451 | 1332.2037 | 1571.4414 | 30.0042
2024-01-19 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1304.2539 | 1544.0445 | 2848.2984 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2904.9873 | 1330.5815 | 1574.4057 | 30.3613
2024-01-19 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1306.8345 | 1540.4317 | 2847.2662 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2904.1077 | 1333.2852 | 1570.8225 | 30.3908
2024-01-19 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1306.7446 | 1540.5575 | 2847.3021 | 63.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 53.9572 | 2901.2594 | 1331.8514 | 1569.4079 | 28.8504
2024-01-19 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.42% | 1297.7646 | 1553.1295 | 2850.8941 | 112.853 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1848 | 95.2471 | 2946.1412 | 1341.7794 | 1604.3618 | 51.2323
2024-01-19 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.91% | 1290.5891 | 1563.1753 | 2853.7644 | 73.2331 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1838 | 61.8616 | 2915.6259 | 1319.018 | 1596.608 | 33.4327
2024-01-19 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.36% | 1370.3482 | 1694.4778 | 3064.8259 | 84.6642 | 0.45678 | 0.54322 | 1.2284 | 68.9229 | 3133.7488 | 1401.8309 | 1731.9178 | 37.4401
2024-01-19 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.19% | 1352.9024 | 1720.6463 | 3073.5488 | 103.272 | 0.45097 | 0.54903 | 1.2255 | 84.2704 | 3157.8191 | 1390.9056 | 1766.9135 | 46.2672
2024-01-19 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.32% | 1369.7512 | 1695.3731 | 3065.1244 | 112.4745 | 0.45658 | 0.54342 | 1.2283 | 91.5699 | 3156.6943 | 1411.5606 | 1745.1337 | 49.7606
2024-01-20 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.58% | 1358.6426 | 1712.0361 | 3070.6787 | 161.5568 | 0.45288 | 0.54712 | 1.2264 | 131.7282 | 3202.4069 | 1418.2998 | 1784.1071 | 72.071
2024-01-20 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1423.4067 | 1853.1866 | 3276.5933 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3524.9733 | 1536.2404 | 1988.7328 | 135.5462
2024-01-20 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1423.7614 | 1852.4771 | 3276.2386 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3525.6718 | 1537.1019 | 1988.5699 | 136.0928
2024-01-20 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.79% | 1361.8414 | 1707.238 | 3069.0793 | 180.4851 | 0.45395 | 0.54605 | 1.227 | 147.0978 | 3216.1771 | 1428.616 | 1787.5612 | 80.3232
2024-01-20 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.21% | 1353.1216 | 1720.3176 | 3073.4392 | 179.5878 | 0.45104 | 0.54896 | 1.2255 | 146.54 | 3219.9792 | 1419.2171 | 1800.7621 | 80.4445
2024-01-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1267.9913 | 1594.8122 | 2862.8035 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2961.9914 | 1312.7757 | 1649.2157 | 54.4036
2024-01-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.56% | 1220.5954 | 1513.226 | 2733.8214 | 90.8081 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1358 | 79.9479 | 2813.7693 | 1256.7959 | 1556.9734 | 43.7474
2024-01-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.02% | 1186.4198 | 1557.6543 | 2744.0741 | 92.0789 | 0.44012 | 0.55988 | 1.132 | 81.3391 | 2825.4132 | 1222.219 | 1603.1942 | 45.5399
2024-01-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1194.0194 | 1547.7748 | 2741.7942 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2825.1345 | 1230.9344 | 1594.2001 | 46.4253
2024-01-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.93% | 1185.0959 | 1559.3754 | 2744.4712 | 85.4492 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1319 | 75.4925 | 2819.9637 | 1218.2848 | 1601.6789 | 42.3036
2024-01-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1195.1171 | 1546.3478 | 2741.4649 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2838.8923 | 1238.3116 | 1600.5808 | 54.233
2024-01-20 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1219.7412 | 1514.3364 | 2734.0776 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2822.0443 | 1259.5448 | 1562.4995 | 48.1631
2024-01-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1249.6943 | 1475.3975 | 2725.0917 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2771.9387 | 1271.4123 | 1500.5264 | 25.1289
2024-01-20 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-20 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1309.1143 | 1537.2399 | 2846.3543 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2906.6945 | 1337.2421 | 1569.4523 | 32.2124
2024-01-20 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1306.1163 | 1541.4372 | 2847.5535 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2903.6451 | 1332.2037 | 1571.4414 | 30.0042
2024-01-20 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1304.2539 | 1544.0445 | 2848.2984 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2904.9873 | 1330.5815 | 1574.4057 | 30.3613
2024-01-20 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1306.8345 | 1540.4317 | 2847.2662 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2904.1077 | 1333.2852 | 1570.8225 | 30.3908
2024-01-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1306.7446 | 1540.5575 | 2847.3021 | 63.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 53.9572 | 2901.2594 | 1331.8514 | 1569.4079 | 28.8504
2024-01-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.42% | 1297.7646 | 1553.1295 | 2850.8941 | 112.853 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1848 | 95.2471 | 2946.1412 | 1341.7794 | 1604.3618 | 51.2323
2024-01-20 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.91% | 1378.6708 | 1681.9938 | 3060.6646 | 91.5414 | 0.45956 | 0.54044 | 1.2298 | 74.4373 | 3135.1019 | 1412.879 | 1722.2229 | 40.2291
2024-01-20 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.36% | 1370.3482 | 1694.4778 | 3064.8259 | 84.6642 | 0.45678 | 0.54322 | 1.2284 | 68.9229 | 3133.7488 | 1401.8309 | 1731.9178 | 37.4401
2024-01-20 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.19% | 1413.0314 | 1873.9371 | 3286.9686 | 206.5439 | 0.45097 | 0.54903 | 1.451 | 142.3491 | 3429.3177 | 1477.2263 | 1952.0914 | 78.1543
2024-01-20 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.32% | 1430.6291 | 1838.7419 | 3269.3709 | 224.9491 | 0.45658 | 0.54342 | 1.4566 | 154.4361 | 3423.807 | 1501.1421 | 1922.6649 | 83.9231
2024-01-21 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.58% | 1419.0267 | 1861.9465 | 3280.9733 | 323.1136 | 0.45288 | 0.54712 | 1.4529 | 222.3951 | 3503.3683 | 1519.7452 | 1983.6231 | 121.6766
2024-01-21 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1423.4067 | 1853.1866 | 3276.5933 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3524.9733 | 1536.2404 | 1988.7328 | 135.5462
2024-01-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1423.7614 | 1852.4771 | 3276.2386 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3525.6718 | 1537.1019 | 1988.5699 | 136.0928
2024-01-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1422.3676 | 1855.2647 | 3277.6324 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3525.9016 | 1535.0687 | 1990.8328 | 135.5681
2024-01-21 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 90.21% | 1465.8817 | 1975.0602 | 3440.9419 | 431.0107 | 0.45104 | 0.54896 | 1.5412 | 279.6503 | 3720.5922 | 1592.0154 | 2128.5768 | 153.5167
2024-01-21 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.3% | 1414.7321 | 1870.5357 | 3285.2679 | 292.7542 | 0.45151 | 0.54849 | 1.4515 | 201.6894 | 3486.9573 | 1505.797 | 1981.1603 | 110.6246
2024-01-21 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.56% | 1358.4045 | 1712.3932 | 3070.7977 | 151.3468 | 0.4528 | 0.5472 | 1.2264 | 123.4073 | 3194.205 | 1414.2835 | 1779.9215 | 67.5283
2024-01-21 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.02% | 1320.3704 | 1769.4444 | 3089.8148 | 153.4648 | 0.44012 | 0.55988 | 1.2201 | 125.7845 | 3215.5993 | 1375.7311 | 1839.8682 | 70.4238
2024-01-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.59% | 1328.828 | 1756.7579 | 3085.586 | 157.358 | 0.44294 | 0.55706 | 1.2215 | 128.8266 | 3214.4126 | 1385.8908 | 1828.5217 | 71.7638
2024-01-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.93% | 1318.897 | 1771.6545 | 3090.5515 | 142.4153 | 0.43963 | 0.56037 | 1.2198 | 116.7515 | 3207.3029 | 1370.2247 | 1837.0782 | 65.4237
2024-01-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.67% | 1245.0743 | 1626.896 | 2871.9703 | 147.1811 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1773 | 125.0115 | 2996.9818 | 1300.4981 | 1696.4837 | 69.5877
2024-01-21 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1219.7412 | 1514.3364 | 2734.0776 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2822.0443 | 1259.5448 | 1562.4995 | 48.1631
2024-01-21 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1249.6943 | 1475.3975 | 2725.0917 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2771.9387 | 1271.4123 | 1500.5264 | 25.1289
2024-01-21 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-21 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1256.7655 | 1469.0431 | 2725.8086 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2763.0568 | 1274.0892 | 1488.9677 | 19.9246
2024-01-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1254.9735 | 1471.2831 | 2726.2566 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2763.8986 | 1272.4553 | 1491.4433 | 20.1602
2024-01-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-21 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1238.8056 | 1489.5527 | 2728.3583 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2776.6283 | 1260.9885 | 1515.6399 | 26.0872
2024-01-21 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.36% | 1282.7981 | 1574.0826 | 2856.8807 | 67.7314 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1827 | 57.2678 | 2914.1486 | 1308.9571 | 1605.1915 | 31.1089
2024-01-21 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.19% | 1352.9024 | 1720.6463 | 3073.5488 | 103.272 | 0.45097 | 0.54903 | 1.2255 | 84.2704 | 3157.8191 | 1390.9056 | 1766.9135 | 46.2672
2024-01-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.32% | 1430.6291 | 1838.7419 | 3269.3709 | 224.9491 | 0.45658 | 0.54342 | 1.4566 | 154.4361 | 3423.807 | 1501.1421 | 1922.6649 | 83.9231
2024-01-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.58% | 1419.0267 | 1861.9465 | 3280.9733 | 323.1136 | 0.45288 | 0.54712 | 1.4529 | 222.3951 | 3503.3683 | 1519.7452 | 1983.6231 | 121.6766
2024-01-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1423.4067 | 1853.1866 | 3276.5933 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3524.9733 | 1536.2404 | 1988.7328 | 135.5462
2024-01-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1423.7614 | 1852.4771 | 3276.2386 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3525.6718 | 1537.1019 | 1988.5699 | 136.0928
2024-01-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1422.3676 | 1855.2647 | 3277.6324 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3525.9016 | 1535.0687 | 1990.8328 | 135.5681
2024-01-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.21% | 1413.2604 | 1873.4793 | 3286.7396 | 359.1755 | 0.45104 | 0.54896 | 1.451 | 247.5296 | 3534.2693 | 1524.9063 | 2009.363 | 135.8837
2024-01-22 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.3% | 1354.5308 | 1718.2038 | 3072.7346 | 146.3771 | 0.45151 | 0.54849 | 1.2258 | 119.4179 | 3192.1525 | 1408.4492 | 1783.7033 | 65.4995
2024-01-22 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1271.6176 | 1589.7354 | 2861.353 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2963.8636 | 1318.0345 | 1645.8291 | 56.0937
2024-01-22 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.02% | 1236.0134 | 1639.5813 | 2875.5946 | 122.7718 | 0.44012 | 0.55988 | 1.176 | 104.3934 | 2979.9881 | 1281.9594 | 1698.0287 | 58.4474
2024-01-22 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.59% | 1243.9307 | 1628.497 | 2872.4277 | 125.8864 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1772 | 106.9392 | 2979.367 | 1291.2986 | 1688.0683 | 59.5713
2024-01-22 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.93% | 1234.6342 | 1641.5122 | 2876.1463 | 113.9323 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1759 | 96.8933 | 2973.0396 | 1277.2316 | 1695.808 | 54.2959
2024-01-22 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.67% | 1245.0743 | 1626.896 | 2871.9703 | 147.1811 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1773 | 125.0115 | 2996.9818 | 1300.4981 | 1696.4837 | 69.5877
2024-01-22 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.5% | 1270.7277 | 1590.9812 | 2861.7089 | 133.2103 | 0.45248 | 0.54752 | 1.181 | 112.7951 | 2974.504 | 1321.7658 | 1652.7382 | 61.757
2024-01-22 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1301.9328 | 1547.2941 | 2849.2269 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2909.2467 | 1329.7578 | 1579.4889 | 32.1949
2024-01-22 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 93.06% | 1395.9426 | 1656.0861 | 3052.0287 | 93.9365 | 0.46531 | 0.53469 | 1.2327 | 76.2065 | 3128.2352 | 1431.4026 | 1696.8326 | 40.7465
2024-01-22 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 93.23% | 1398.4604 | 1652.3094 | 3050.7698 | 89.4892 | 0.46615 | 0.53385 | 1.2331 | 72.5739 | 3123.3437 | 1432.291 | 1691.0527 | 38.7433
2024-01-22 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 93.02% | 1395.2578 | 1657.1133 | 3052.3711 | 83.1583 | 0.46509 | 0.53491 | 1.2325 | 67.4689 | 3119.84 | 1426.6366 | 1693.2034 | 36.09
2024-01-22 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.88% | 1393.2683 | 1660.0975 | 3053.3658 | 84.0248 | 0.46442 | 0.53558 | 1.2322 | 68.1903 | 3121.5561 | 1424.9374 | 1696.6187 | 36.5212
2024-01-22 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 93.07% | 1396.025 | 1655.9626 | 3051.9875 | 84.2773 | 0.46534 | 0.53466 | 1.2327 | 68.3696 | 3120.3572 | 1427.8402 | 1692.517 | 36.5544
2024-01-22 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1306.7446 | 1540.5575 | 2847.3021 | 63.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 53.9572 | 2901.2594 | 1331.8514 | 1569.4079 | 28.8504
2024-01-22 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.42% | 1297.7646 | 1553.1295 | 2850.8941 | 112.853 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1848 | 95.2471 | 2946.1412 | 1341.7794 | 1604.3618 | 51.2323
2024-01-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1238.8056 | 1489.5527 | 2728.3583 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2776.6283 | 1260.9885 | 1515.6399 | 26.0872
2024-01-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1266.467 | 1596.9462 | 2863.4132 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2933.4051 | 1298.0311 | 1635.374 | 38.4279
2024-01-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1282.2394 | 1574.8649 | 2857.1043 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2933.1884 | 1316.9781 | 1616.2103 | 41.3453
2024-01-23 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-23 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-23 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-23 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.79% | 1223.6835 | 1509.2114 | 2732.8949 | 108.2911 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1362 | 95.3112 | 2828.2062 | 1266.9498 | 1561.2564 | 52.045
2024-01-23 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1218.8118 | 1516.4853 | 2735.2971 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2815.9918 | 1255.2084 | 1560.7834 | 44.2981
2024-01-23 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.3% | 1119.7454 | 1375.8877 | 2495.6331 | 38.058 | 0.45151 | 0.54849 | 1.0587 | 35.948 | 2531.5811 | 1135.9763 | 1395.6048 | 19.7171
2024-01-23 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.56% | 1149.4192 | 1398.6273 | 2548.0465 | 24.2155 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0362 | 23.369 | 2571.4154 | 1160.0007 | 1411.4147 | 12.7875
2024-01-23 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1388.4938 | 2480 | 0 | 0.44012 | 0.55988 | 1 | 0 | 2480 | 1091.5062 | 1388.4938 | 0
2024-01-23 08:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1098.4978 | 1381.5022 | 2480 | 0 | 0.44294 | 0.55706 | 1 | 0 | 2480 | 1098.4978 | 1381.5022 | 0
2024-01-23 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.93% | 1115.9898 | 1434.731 | 2550.7208 | 22.7865 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0352 | 22.0123 | 2572.7331 | 1125.6671 | 1447.066 | 12.335
2024-01-23 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-23 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1222.7141 | 1511.6074 | 2734.3215 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2809.117 | 1256.5579 | 1552.5591 | 40.9517
2024-01-23 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1249.6943 | 1475.3975 | 2725.0917 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2771.9387 | 1271.4123 | 1500.5264 | 25.1289
2024-01-23 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1306.7574 | 1540.5397 | 2847.297 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2910.6539 | 1336.2382 | 1574.4157 | 33.876
2024-01-23 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1309.1143 | 1537.2399 | 2846.3543 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2906.6945 | 1337.2421 | 1569.4523 | 32.2124
2024-01-23 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1306.1163 | 1541.4372 | 2847.5535 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2903.6451 | 1332.2037 | 1571.4414 | 30.0042
2024-01-23 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1304.2539 | 1544.0445 | 2848.2984 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2904.9873 | 1330.5815 | 1574.4057 | 30.3613
2024-01-23 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1306.8345 | 1540.4317 | 2847.2662 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2904.1077 | 1333.2852 | 1570.8225 | 30.3908
2024-01-23 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.313 | 1469.3931 | 2723.7061 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2765.8264 | 1273.912 | 1491.9144 | 22.5213
2024-01-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-23 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1353.3377 | 2493.0388 | 23.8008 | 0.45956 | 0.54044 | 1.0597 | 22.459 | 2515.4979 | 1150.0224 | 1365.4755 | 12.1378
2024-01-23 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1234.3284 | 1497.0895 | 2731.4179 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2769.4113 | 1251.6832 | 1517.7282 | 20.6387
2024-01-23 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1215.6515 | 1519.6531 | 2735.3046 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2789.8837 | 1240.2649 | 1549.6188 | 29.9657
2024-01-23 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1230.791 | 1499.9717 | 2730.7627 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2790.1173 | 1257.8913 | 1532.226 | 32.2543
2024-01-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1220.8093 | 1512.9479 | 2733.7572 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2819.0967 | 1259.4579 | 1559.6388 | 46.6909
2024-01-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.86% | 1224.5775 | 1508.0493 | 2732.6268 | 108.3641 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1363 | 95.3671 | 2827.9939 | 1267.9007 | 1560.0932 | 52.0439
2024-01-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.88% | 1224.8826 | 1507.6526 | 2732.5352 | 108.8321 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1363 | 95.7761 | 2828.3113 | 1268.4025 | 1559.9088 | 52.2562
2024-01-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.79% | 1223.6835 | 1509.2114 | 2732.8949 | 108.2911 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1362 | 95.3112 | 2828.2062 | 1266.9498 | 1561.2564 | 52.045
2024-01-24 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1218.8118 | 1516.4853 | 2735.2971 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2815.9918 | 1255.2084 | 1560.7834 | 44.2981
2024-01-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1220.081 | 1514.8987 | 2734.9797 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2800.7449 | 1249.7747 | 1550.9702 | 36.0715
2024-01-24 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.56% | 1149.4192 | 1398.6273 | 2548.0465 | 24.2155 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0362 | 23.369 | 2571.4154 | 1160.0007 | 1411.4147 | 12.7875
2024-01-24 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.02% | 1117.2365 | 1433.3846 | 2550.6211 | 24.5544 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0352 | 23.7192 | 2574.3403 | 1127.6759 | 1446.6644 | 13.2798
2024-01-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1098.4978 | 1399.8974 | 2498.3953 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2537.0808 | 1115.6333 | 1421.4475 | 21.55
2024-01-24 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1187.9843 | 1555.0196 | 2743.0039 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2807.1603 | 1216.1895 | 1590.9708 | 35.9511
2024-01-24 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1198.0299 | 1542.4626 | 2740.4925 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2823.3023 | 1234.7436 | 1588.5586 | 46.0961
2024-01-24 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1222.7141 | 1511.6074 | 2734.3215 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2809.117 | 1256.5579 | 1552.5591 | 40.9517
2024-01-24 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1249.6943 | 1475.3975 | 2725.0917 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2771.9387 | 1271.4123 | 1500.5264 | 25.1289
2024-01-24 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-24 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-24 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1253.7099 | 1470.1771 | 2723.887 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2767.6728 | 1274.074 | 1493.5987 | 23.4216
2024-01-24 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1251.9222 | 1472.5011 | 2724.4233 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2768.6731 | 1272.4728 | 1496.2002 | 23.6991
2024-01-24 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1254.3992 | 1469.281 | 2723.6802 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2768.0521 | 1275.0473 | 1493.0048 | 23.7238
2024-01-24 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-24 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-24 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1132.8211 | 1361.1121 | 2493.9333 | 22.0127 | 0.45678 | 0.54322 | 1.0594 | 20.7788 | 2514.7121 | 1142.3126 | 1372.3995 | 11.2874
2024-01-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1218.6143 | 1516.7321 | 2735.3464 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2781.7507 | 1239.5412 | 1542.2095 | 25.4775
2024-01-24 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.32% | 1233.7907 | 1497.7616 | 2731.5523 | 56.2373 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1141 | 50.4757 | 2782.028 | 1256.8371 | 1525.1909 | 27.4293
2024-01-25 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.58% | 1223.7848 | 1510.2691 | 2734.0538 | 80.7784 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1132 | 72.5628 | 2806.6166 | 1256.6471 | 1549.9696 | 39.7005
2024-01-25 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1227.5621 | 1505.5474 | 2733.1095 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2814.2031 | 1264.4012 | 1549.8019 | 44.2545
2024-01-25 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1227.868 | 1505.165 | 2733.033 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2814.4748 | 1264.8745 | 1549.6003 | 44.4353
2024-01-25 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1226.666 | 1506.6675 | 2733.3335 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2814.3785 | 1263.4561 | 1550.9224 | 44.2549
2024-01-25 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1218.8118 | 1516.4853 | 2735.2971 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2815.9918 | 1255.2084 | 1560.7834 | 44.2981
2024-01-25 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1220.081 | 1514.8987 | 2734.9797 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2800.7449 | 1249.7747 | 1550.9702 | 36.0715
2024-01-25 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-25 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.02% | 1117.2365 | 1433.3846 | 2550.6211 | 24.5544 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0352 | 23.7192 | 2574.3403 | 1127.6759 | 1446.6644 | 13.2798
2024-01-25 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.59% | 1124.393 | 1425.6556 | 2550.0486 | 25.1773 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0354 | 24.3156 | 2574.3642 | 1135.1634 | 1439.2008 | 13.5452
2024-01-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.93% | 1115.9898 | 1434.731 | 2550.7208 | 22.7865 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0352 | 22.0123 | 2572.7331 | 1125.6671 | 1447.066 | 12.335
2024-01-25 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1380.4923 | 2480 | 0 | 0.44335 | 0.55665 | 1 | 0 | 2480 | 1099.5077 | 1380.4923 | 0
2024-01-25 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1122.1619 | 1357.8381 | 2480 | 0 | 0.45248 | 0.54752 | 1 | 0 | 2480 | 1122.1619 | 1357.8381 | 0
2024-01-25 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1149.7187 | 1330.2813 | 2480 | 0 | 0.4636 | 0.5364 | 1 | 0 | 2480 | 1149.7187 | 1330.2813 | 0
2024-01-25 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1326.0208 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.9792 | 1326.0208 | 0
2024-01-25 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1323.9394 | 2480 | 0 | 0.46615 | 0.53385 | 1 | 0 | 2480 | 1156.0606 | 1323.9394 | 0
2024-01-25 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1153.4131 | 1326.5869 | 2480 | 0 | 0.46509 | 0.53491 | 1 | 0 | 2480 | 1153.4131 | 1326.5869 | 0
2024-01-25 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1151.7685 | 1328.2315 | 2480 | 0 | 0.46442 | 0.53558 | 1 | 0 | 2480 | 1151.7685 | 1328.2315 | 0
2024-01-25 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1325.9527 | 2480 | 0 | 0.46534 | 0.53466 | 1 | 0 | 2480 | 1154.0473 | 1325.9527 | 0
2024-01-25 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.968 | 1326.032 | 2480 | 0 | 0.46531 | 0.53469 | 1 | 0 | 2480 | 1153.968 | 1326.032 | 0
2024-01-25 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.42% | 1146.0378 | 1333.9622 | 2480 | 0 | 0.46211 | 0.53789 | 1 | 0 | 2480 | 1146.0378 | 1333.9622 | 0
2024-01-25 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1340.2988 | 2480 | 0 | 0.45956 | 0.54044 | 1 | 0 | 2480 | 1139.7012 | 1340.2988 | 0
2024-01-25 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1132.8211 | 1347.1789 | 2480 | 0 | 0.45678 | 0.54322 | 1 | 0 | 2480 | 1132.8211 | 1347.1789 | 0
2024-01-25 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.19% | 1144.7636 | 1403.6553 | 2548.4189 | 16.5235 | 0.45097 | 0.54903 | 1.0361 | 15.9481 | 2564.3671 | 1151.9557 | 1412.4114 | 8.7561
2024-01-25 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.32% | 1132.3277 | 1361.6697 | 2493.9974 | 29.2434 | 0.45658 | 0.54342 | 1.0594 | 27.6049 | 2521.6023 | 1144.9316 | 1376.6706 | 15.0009
2024-01-26 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.58% | 1123.1446 | 1372.0466 | 2495.1912 | 42.0048 | 0.45288 | 0.54712 | 1.0589 | 39.6693 | 2534.8605 | 1141.11 | 1393.7504 | 21.7038
2024-01-26 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.86% | 1227.5621 | 1505.5474 | 2733.1095 | 90.3034 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1136 | 81.0936 | 2814.2031 | 1264.4012 | 1549.8019 | 44.2545
2024-01-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.88% | 1227.868 | 1505.165 | 2733.033 | 90.6934 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1136 | 81.4418 | 2814.4748 | 1264.8745 | 1549.6003 | 44.4353
2024-01-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.79% | 1226.666 | 1506.6675 | 2733.3335 | 90.2426 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1135 | 81.045 | 2814.3785 | 1263.4561 | 1550.9224 | 44.2549
2024-01-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.21% | 1218.8118 | 1516.4853 | 2735.2971 | 89.7939 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1128 | 80.6947 | 2815.9918 | 1255.2084 | 1560.7834 | 44.2981
2024-01-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.3% | 1220.081 | 1514.8987 | 2734.9797 | 73.1886 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1129 | 65.7651 | 2800.7449 | 1249.7747 | 1550.9702 | 36.0715
2024-01-26 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1223.5703 | 1510.5371 | 2734.1074 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2802.0856 | 1254.3509 | 1547.7347 | 37.1976
2024-01-26 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.02% | 1189.3114 | 1553.3608 | 2742.6722 | 76.7324 | 0.44012 | 0.55988 | 1.11 | 69.1264 | 2811.7985 | 1219.7355 | 1592.063 | 38.7022
2024-01-26 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1196.9296 | 1543.8381 | 2740.7676 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2811.6027 | 1228.3054 | 1583.2972 | 39.4592
2024-01-26 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1090.2882 | 1409.1743 | 2499.4625 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2534.4887 | 1105.6868 | 1428.8019 | 19.6275
2024-01-26 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 88.67% | 1125.4266 | 1424.5392 | 2549.9659 | 29.4362 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0355 | 28.4279 | 2578.3938 | 1138.0302 | 1440.3636 | 15.8244
2024-01-26 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 90.5% | 1148.6149 | 1399.4959 | 2548.1108 | 26.6421 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0362 | 25.7113 | 2573.8222 | 1160.2489 | 1413.5733 | 14.0774
2024-01-26 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1149.7187 | 1342.0179 | 2491.7366 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2513.5459 | 1159.8294 | 1353.7164 | 11.6986
2024-01-26 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1337.2035 | 2491.1827 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2514.2131 | 1164.6956 | 1349.5175 | 12.314
2024-01-26 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1334.8515 | 2490.9121 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2512.8499 | 1166.287 | 1346.5629 | 11.7114
2024-01-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.02% | 1256.7655 | 1469.0431 | 2725.8086 | 41.5791 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1163 | 37.2482 | 2763.0568 | 1274.0892 | 1488.9677 | 19.9246
2024-01-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1254.9735 | 1471.2831 | 2726.2566 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2763.8986 | 1272.4553 | 1491.4433 | 20.1602
2024-01-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-26 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1234.3284 | 1497.0895 | 2731.4179 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2769.4113 | 1251.6832 | 1517.7282 | 20.6387
2024-01-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1215.6515 | 1519.6531 | 2735.3046 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2789.8837 | 1240.2649 | 1549.6188 | 29.9657
2024-01-26 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1282.2394 | 1574.8649 | 2857.1043 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2933.1884 | 1316.9781 | 1616.2103 | 41.3453
2024-01-27 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-27 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1217.1146 | 1517.751 | 2734.8656 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2812.2147 | 1252.0385 | 1560.1762 | 42.4252
2024-01-27 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-27 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-27 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1196.9296 | 1543.8381 | 2740.7676 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2811.6027 | 1228.3054 | 1583.2972 | 39.4592
2024-01-27 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1187.9843 | 1555.0196 | 2743.0039 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2807.1603 | 1216.1895 | 1590.9708 | 35.9511
2024-01-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.67% | 1195.1171 | 1546.3478 | 2741.4649 | 110.3858 | 0.44335 | 0.55665 | 1.133 | 97.4275 | 2838.8923 | 1238.3116 | 1600.5808 | 54.233
2024-01-27 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.5% | 1219.7412 | 1514.3364 | 2734.0776 | 99.9077 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1357 | 87.9667 | 2822.0443 | 1259.5448 | 1562.4995 | 48.1631
2024-01-27 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1249.6943 | 1475.3975 | 2725.0917 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2771.9387 | 1271.4123 | 1500.5264 | 25.1289
2024-01-27 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-27 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1253.7099 | 1470.1771 | 2723.887 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2767.6728 | 1274.074 | 1493.5987 | 23.4216
2024-01-27 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.88% | 1254.9735 | 1471.2831 | 2726.2566 | 42.0124 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1161 | 37.642 | 2763.8986 | 1272.4553 | 1491.4433 | 20.1602
2024-01-27 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.07% | 1257.4566 | 1468.1793 | 2725.6359 | 42.1386 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1163 | 37.7473 | 2763.3831 | 1275.0219 | 1488.3612 | 20.1819
2024-01-27 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.06% | 1257.3701 | 1468.2874 | 2725.6575 | 40 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1163 | 35.8317 | 2761.4892 | 1274.043 | 1487.4463 | 19.1589
2024-01-27 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.42% | 1248.7294 | 1479.0882 | 2727.8176 | 70.5331 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1155 | 63.2285 | 2791.0461 | 1277.948 | 1513.0981 | 34.0098
2024-01-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.91% | 1238.8056 | 1489.5527 | 2728.3583 | 54.9249 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1379 | 48.27 | 2776.6283 | 1260.9885 | 1515.6399 | 26.0872
2024-01-27 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.36% | 1231.3273 | 1499.2745 | 2730.6018 | 50.7985 | 0.45678 | 0.54322 | 1.137 | 44.6763 | 2775.2781 | 1251.7347 | 1523.5434 | 24.269
2024-01-27 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1266.467 | 1596.9462 | 2863.4132 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2933.4051 | 1298.0311 | 1635.374 | 38.4279
2024-01-27 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1282.2394 | 1574.8649 | 2857.1043 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2933.1884 | 1316.9781 | 1616.2103 | 41.3453
2024-01-28 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-28 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-28 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-28 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-28 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-28 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.3% | 1267.9913 | 1594.8122 | 2862.8035 | 117.1017 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1806 | 99.1879 | 2961.9914 | 1312.7757 | 1649.2157 | 54.4036
2024-01-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1271.6176 | 1589.7354 | 2861.353 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2963.8636 | 1318.0345 | 1645.8291 | 56.0937
2024-01-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.02% | 1236.0134 | 1639.5813 | 2875.5946 | 122.7718 | 0.44012 | 0.55988 | 1.176 | 104.3934 | 2979.9881 | 1281.9594 | 1698.0287 | 58.4474
2024-01-28 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.59% | 1328.828 | 1756.7579 | 3085.586 | 157.358 | 0.44294 | 0.55706 | 1.2215 | 128.8266 | 3214.4126 | 1385.8908 | 1828.5217 | 71.7638
2024-01-28 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.93% | 1318.897 | 1771.6545 | 3090.5515 | 142.4153 | 0.43963 | 0.56037 | 1.2198 | 116.7515 | 3207.3029 | 1370.2247 | 1837.0782 | 65.4237
2024-01-28 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.67% | 1330.0497 | 1754.9255 | 3084.9752 | 183.9763 | 0.44335 | 0.55665 | 1.2217 | 150.5935 | 3235.5687 | 1396.8153 | 1838.7534 | 83.8279
2024-01-28 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.5% | 1357.454 | 1713.8191 | 3071.273 | 166.5129 | 0.45248 | 0.54752 | 1.2262 | 135.7912 | 3207.0642 | 1418.8974 | 1788.1668 | 74.3478
2024-01-28 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 92.72% | 1452.6016 | 1794.7968 | 3247.3984 | 177.8747 | 0.4636 | 0.5364 | 1.4636 | 121.5326 | 3368.931 | 1508.9437 | 1859.9873 | 65.1905
2024-01-28 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.06% | 1457.9845 | 1784.031 | 3242.0155 | 187.873 | 0.46531 | 0.53469 | 1.4653 | 128.2134 | 3370.2289 | 1517.644 | 1852.5849 | 68.5539
2024-01-28 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.23% | 1460.6142 | 1778.7716 | 3239.3858 | 178.9783 | 0.46615 | 0.53385 | 1.4662 | 122.0734 | 3361.4592 | 1517.5191 | 1843.94 | 65.1685
2024-01-28 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.02% | 1457.2692 | 1785.4615 | 3242.7308 | 166.3165 | 0.46509 | 0.53491 | 1.4651 | 113.52 | 3356.2508 | 1510.0658 | 1846.185 | 60.7234
2024-01-28 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 92.88% | 1455.1913 | 1789.6173 | 3244.8087 | 168.0497 | 0.46442 | 0.53558 | 1.4644 | 114.7549 | 3359.5636 | 1508.4861 | 1851.0774 | 61.4601
2024-01-28 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.07% | 1458.0705 | 1783.859 | 3241.9295 | 168.5545 | 0.46534 | 0.53466 | 1.4653 | 115.0274 | 3356.9569 | 1511.5976 | 1845.3594 | 61.5004
2024-01-28 18:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 93.06% | 1457.9703 | 1784.0595 | 3242.0297 | 159.9998 | 0.46531 | 0.53469 | 1.4653 | 109.1918 | 3351.2215 | 1508.7783 | 1842.4433 | 58.3838
2024-01-28 19:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 92.42% | 1447.951 | 1804.0979 | 3252.049 | 282.1325 | 0.46211 | 0.53789 | 1.4621 | 192.9623 | 3445.0112 | 1537.1212 | 1907.89 | 103.7921
2024-01-28 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.91% | 1439.9451 | 1820.1099 | 3260.0549 | 183.0828 | 0.45956 | 0.54044 | 1.4596 | 125.4373 | 3385.4922 | 1497.5906 | 1887.9016 | 67.7917
2024-01-28 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.36% | 1431.2525 | 1837.495 | 3268.7475 | 169.3285 | 0.45678 | 0.54322 | 1.4568 | 116.2345 | 3384.982 | 1484.3465 | 1900.6356 | 63.1406
2024-01-28 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.19% | 1413.0314 | 1873.9371 | 3286.9686 | 206.5439 | 0.45097 | 0.54903 | 1.451 | 142.3491 | 3429.3177 | 1477.2263 | 1952.0914 | 78.1543
2024-01-28 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 91.32% | 1430.6291 | 1838.7419 | 3269.3709 | 224.9491 | 0.45658 | 0.54342 | 1.4566 | 154.4361 | 3423.807 | 1501.1421 | 1922.6649 | 83.9231
2024-01-29 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.58% | 1419.0267 | 1861.9465 | 3280.9733 | 323.1136 | 0.45288 | 0.54712 | 1.4529 | 222.3951 | 3503.3683 | 1519.7452 | 1983.6231 | 121.6766
2024-01-29 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.86% | 1423.4067 | 1853.1866 | 3276.5933 | 361.2137 | 0.45428 | 0.54572 | 1.4543 | 248.38 | 3524.9733 | 1536.2404 | 1988.7328 | 135.5462
2024-01-29 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.88% | 1423.7614 | 1852.4771 | 3276.2386 | 362.7737 | 0.45439 | 0.54561 | 1.4544 | 249.4332 | 3525.6718 | 1537.1019 | 1988.5699 | 136.0928
2024-01-29 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.79% | 1422.3676 | 1855.2647 | 3277.6324 | 360.9703 | 0.45395 | 0.54605 | 1.4539 | 248.2692 | 3525.9016 | 1535.0687 | 1990.8328 | 135.5681
2024-01-29 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 90.21% | 1413.2604 | 1873.4793 | 3286.7396 | 359.1755 | 0.45104 | 0.54896 | 1.451 | 247.5296 | 3534.2693 | 1524.9063 | 2009.363 | 135.8837
2024-01-29 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 90.3% | 1354.5308 | 1718.2038 | 3072.7346 | 146.3771 | 0.45151 | 0.54849 | 1.2258 | 119.4179 | 3192.1525 | 1408.4492 | 1783.7033 | 65.4995
2024-01-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.56% | 1271.6176 | 1589.7354 | 2861.353 | 121.0774 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1811 | 102.5106 | 2963.8636 | 1318.0345 | 1645.8291 | 56.0937
2024-01-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.02% | 1186.4198 | 1557.6543 | 2744.0741 | 92.0789 | 0.44012 | 0.55988 | 1.132 | 81.3391 | 2825.4132 | 1222.219 | 1603.1942 | 45.5399
2024-01-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.59% | 1194.0194 | 1547.7748 | 2741.7942 | 94.4148 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1329 | 83.3403 | 2825.1345 | 1230.9344 | 1594.2001 | 46.4253
2024-01-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.93% | 1234.6342 | 1641.5122 | 2876.1463 | 113.9323 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1759 | 96.8933 | 2973.0396 | 1277.2316 | 1695.808 | 54.2959
2024-01-29 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.67% | 1245.0743 | 1626.896 | 2871.9703 | 147.1811 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1773 | 125.0115 | 2996.9818 | 1300.4981 | 1696.4837 | 69.5877
2024-01-29 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.5% | 1270.7277 | 1590.9812 | 2861.7089 | 133.2103 | 0.45248 | 0.54752 | 1.181 | 112.7951 | 2974.504 | 1321.7658 | 1652.7382 | 61.757
2024-01-29 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.72% | 1301.9328 | 1547.2941 | 2849.2269 | 71.1499 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1854 | 60.0199 | 2909.2467 | 1329.7578 | 1579.4889 | 32.1949
2024-01-29 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.06% | 1306.7574 | 1540.5397 | 2847.297 | 75.1492 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1861 | 63.3569 | 2910.6539 | 1336.2382 | 1574.4157 | 33.876
2024-01-29 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.23% | 1309.1143 | 1537.2399 | 2846.3543 | 71.5913 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1865 | 60.3402 | 2906.6945 | 1337.2421 | 1569.4523 | 32.2124
2024-01-29 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.02% | 1306.1163 | 1541.4372 | 2847.5535 | 66.5266 | 0.46509 | 0.53491 | 1.186 | 56.0916 | 2903.6451 | 1332.2037 | 1571.4414 | 30.0042
2024-01-29 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.88% | 1304.2539 | 1544.0445 | 2848.2984 | 67.2199 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1858 | 56.6888 | 2904.9873 | 1330.5815 | 1574.4057 | 30.3613
2024-01-29 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.07% | 1306.8345 | 1540.4317 | 2847.2662 | 67.4218 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1861 | 56.8415 | 2904.1077 | 1333.2852 | 1570.8225 | 30.3908
2024-01-29 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.313 | 1469.3931 | 2723.7061 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2765.8264 | 1273.912 | 1491.9144 | 22.5213
2024-01-29 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.42% | 1245.6933 | 1480.5987 | 2726.292 | 84.6397 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1386 | 74.3345 | 2800.6265 | 1280.0442 | 1520.5823 | 39.9836
2024-01-29 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.91% | 1241.825 | 1487.7188 | 2729.5438 | 45.7707 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1149 | 41.054 | 2770.5978 | 1260.6916 | 1509.9062 | 22.1874
2024-01-29 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.36% | 1234.3284 | 1497.0895 | 2731.4179 | 42.3321 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1142 | 37.9934 | 2769.4113 | 1251.6832 | 1517.7282 | 20.6387
2024-01-29 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.19% | 1215.6515 | 1519.6531 | 2735.3046 | 61.9632 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1353 | 54.5792 | 2789.8837 | 1240.2649 | 1549.6188 | 29.9657
2024-01-29 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1230.791 | 1499.9717 | 2730.7627 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2790.1173 | 1257.8913 | 1532.226 | 32.2543
2024-01-30 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.58% | 1220.8093 | 1512.9479 | 2733.7572 | 96.9341 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1359 | 85.3395 | 2819.0967 | 1259.4579 | 1559.6388 | 46.6909
2024-01-30 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.86% | 1224.5775 | 1508.0493 | 2732.6268 | 108.3641 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1363 | 95.3671 | 2827.9939 | 1267.9007 | 1560.0932 | 52.0439
2024-01-30 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.88% | 1224.8826 | 1507.6526 | 2732.5352 | 108.8321 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1363 | 95.7761 | 2828.3113 | 1268.4025 | 1559.9088 | 52.2562
2024-01-30 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.79% | 1223.6835 | 1509.2114 | 2732.8949 | 108.2911 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1362 | 95.3112 | 2828.2062 | 1266.9498 | 1561.2564 | 52.045
2024-01-30 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.21% | 1215.8484 | 1519.3971 | 2735.2455 | 107.7527 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1353 | 94.9102 | 2830.1556 | 1258.6567 | 1571.4989 | 52.1018
2024-01-30 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1217.1146 | 1517.751 | 2734.8656 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2812.2147 | 1252.0385 | 1560.1762 | 42.4252
2024-01-30 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.56% | 1122.9477 | 1372.2691 | 2495.2168 | 39.3502 | 0.4528 | 0.5472 | 1.0589 | 37.1626 | 2532.3794 | 1139.775 | 1392.6044 | 20.3353
2024-01-30 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-30 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.59% | 1098.4978 | 1399.8974 | 2498.3953 | 40.9131 | 0.44294 | 0.55706 | 1.0576 | 38.6855 | 2537.0808 | 1115.6333 | 1421.4475 | 21.55
2024-01-30 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.93% | 1090.2882 | 1409.1743 | 2499.4625 | 37.028 | 0.43963 | 0.56037 | 1.0572 | 35.0262 | 2534.4887 | 1105.6868 | 1428.8019 | 19.6275
2024-01-30 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.67% | 1099.5077 | 1398.7563 | 2498.264 | 47.8338 | 0.44335 | 0.55665 | 1.0576 | 45.2272 | 2543.4912 | 1119.5592 | 1423.932 | 25.1757
2024-01-30 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 90.5% | 1122.1619 | 1373.157 | 2495.3189 | 43.2934 | 0.45248 | 0.54752 | 1.0588 | 40.8882 | 2536.2071 | 1140.6632 | 1395.5439 | 22.3869
2024-01-30 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.72% | 1149.7187 | 1342.0179 | 2491.7366 | 23.1237 | 0.4636 | 0.5364 | 1.0603 | 21.8093 | 2513.5459 | 1159.8294 | 1353.7164 | 11.6986
2024-01-30 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.06% | 1153.9792 | 1337.2035 | 2491.1827 | 24.4235 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0605 | 23.0304 | 2514.2131 | 1164.6956 | 1349.5175 | 12.314
2024-01-30 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.23% | 1156.0606 | 1334.8515 | 2490.9121 | 23.2672 | 0.46615 | 0.53385 | 1.0606 | 21.9378 | 2512.8499 | 1166.287 | 1346.5629 | 11.7114
2024-01-30 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.02% | 1153.4131 | 1337.8432 | 2491.2563 | 21.6212 | 0.46509 | 0.53491 | 1.0605 | 20.3884 | 2511.6447 | 1162.8955 | 1348.7493 | 10.9061
2024-01-30 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.88% | 1151.7685 | 1339.7016 | 2491.4701 | 21.8465 | 0.46442 | 0.53558 | 1.0604 | 20.6026 | 2512.0727 | 1161.3368 | 1350.7359 | 11.0343
2024-01-30 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.07% | 1154.0473 | 1337.1266 | 2491.1739 | 21.9121 | 0.46534 | 0.53466 | 1.0605 | 20.6621 | 2511.836 | 1163.6623 | 1348.1737 | 11.0472
2024-01-30 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 93.06% | 1181.1707 | 1364.3357 | 2545.5063 | 12.8 | 0.46531 | 0.53469 | 1.0372 | 12.3406 | 2557.847 | 1186.9129 | 1370.9341 | 6.5984
2024-01-30 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 92.42% | 1173.0536 | 1373.1021 | 2546.1557 | 22.5706 | 0.46211 | 0.53789 | 1.037 | 21.7659 | 2567.9216 | 1183.1119 | 1384.8097 | 11.7076
2024-01-30 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.91% | 1139.7012 | 1353.3377 | 2493.0388 | 23.8008 | 0.45956 | 0.54044 | 1.0597 | 22.459 | 2515.4979 | 1150.0224 | 1365.4755 | 12.1378
2024-01-30 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 91.36% | 1132.8211 | 1361.1121 | 2493.9333 | 22.0127 | 0.45678 | 0.54322 | 1.0594 | 20.7788 | 2514.7121 | 1142.3126 | 1372.3995 | 11.2874
2024-01-30 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.19% | 1218.6143 | 1516.7321 | 2735.3464 | 51.636 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1127 | 46.4043 | 2781.7507 | 1239.5412 | 1542.2095 | 25.4775
2024-01-30 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.32% | 1230.791 | 1499.9717 | 2730.7627 | 67.4847 | 0.45658 | 0.54342 | 1.137 | 59.3546 | 2790.1173 | 1257.8913 | 1532.226 | 32.2543
2024-01-31 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.58% | 1271.8405 | 1589.4234 | 2861.2638 | 129.2454 | 0.45288 | 0.54712 | 1.1812 | 109.4232 | 2970.687 | 1321.3961 | 1649.2909 | 59.8675
2024-01-31 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.86% | 1275.7661 | 1583.9274 | 2859.6936 | 144.4855 | 0.45428 | 0.54572 | 1.1817 | 122.268 | 2981.9615 | 1331.3099 | 1650.6517 | 66.7242
2024-01-31 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.88% | 1276.0841 | 1583.4823 | 2859.5664 | 145.1095 | 0.45439 | 0.54561 | 1.1818 | 122.7913 | 2982.3577 | 1331.8794 | 1650.4783 | 66.9959
2024-01-31 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.79% | 1274.8348 | 1585.2312 | 2860.0661 | 144.3881 | 0.45395 | 0.54605 | 1.1816 | 122.1993 | 2982.2654 | 1330.3068 | 1651.9585 | 66.7273
2024-01-31 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.21% | 1266.6722 | 1596.659 | 2863.3311 | 143.6702 | 0.45104 | 0.54896 | 1.1804 | 121.7115 | 2985.0426 | 1321.569 | 1663.4736 | 66.8147
2024-01-31 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 90.3% | 1217.1146 | 1517.751 | 2734.8656 | 87.8263 | 0.45151 | 0.54849 | 1.1355 | 77.3491 | 2812.2147 | 1252.0385 | 1560.1762 | 42.4252
2024-01-31 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.56% | 1223.5703 | 1510.5371 | 2734.1074 | 75.6734 | 0.4528 | 0.5472 | 1.1132 | 67.9782 | 2802.0856 | 1254.3509 | 1547.7347 | 37.1976
2024-01-31 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 88.02% | 1091.5062 | 1407.798 | 2499.3042 | 39.9009 | 0.44012 | 0.55988 | 1.0572 | 37.7414 | 2537.0456 | 1108.1171 | 1428.9286 | 21.1305
2024-01-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.59% | 1196.9296 | 1543.8381 | 2740.7676 | 78.679 | 0.44294 | 0.55706 | 1.1107 | 70.835 | 2811.6027 | 1228.3054 | 1583.2972 | 39.4592
2024-01-31 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.93% | 1187.9843 | 1555.0196 | 2743.0039 | 71.2077 | 0.43963 | 0.56037 | 1.1099 | 64.1564 | 2807.1603 | 1216.1895 | 1590.9708 | 35.9511
2024-01-31 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.67% | 1198.0299 | 1542.4626 | 2740.4925 | 91.9882 | 0.44335 | 0.55665 | 1.1108 | 82.8097 | 2823.3023 | 1234.7436 | 1588.5586 | 46.0961
2024-01-31 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 90.5% | 1222.7141 | 1511.6074 | 2734.3215 | 83.2565 | 0.45248 | 0.54752 | 1.1131 | 74.7955 | 2809.117 | 1256.5579 | 1552.5591 | 40.9517
2024-01-31 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.72% | 1249.6943 | 1475.3975 | 2725.0917 | 53.3624 | 0.4636 | 0.5364 | 1.1391 | 46.847 | 2771.9387 | 1271.4123 | 1500.5264 | 25.1289
2024-01-31 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.3252 | 1469.3772 | 2723.7024 | 56.3619 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 49.4579 | 2773.1603 | 1277.3387 | 1495.8216 | 26.4444
2024-01-31 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.23% | 1256.5876 | 1466.4361 | 2723.0237 | 53.6935 | 0.46615 | 0.53385 | 1.1398 | 47.1059 | 2770.1296 | 1278.5462 | 1491.5834 | 25.1473
2024-01-31 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.02% | 1253.7099 | 1470.1771 | 2723.887 | 49.895 | 0.46509 | 0.53491 | 1.1395 | 43.7857 | 2767.6728 | 1274.074 | 1493.5987 | 23.4216
2024-01-31 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.88% | 1251.9222 | 1472.5011 | 2724.4233 | 50.4149 | 0.46442 | 0.53558 | 1.1393 | 44.2497 | 2768.6731 | 1272.4728 | 1496.2002 | 23.6991
2024-01-31 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.07% | 1254.3992 | 1469.281 | 2723.6802 | 50.5664 | 0.46534 | 0.53466 | 1.1396 | 44.3719 | 2768.0521 | 1275.0473 | 1493.0048 | 23.7238
2024-01-31 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.06% | 1254.313 | 1469.3931 | 2723.7061 | 47.9999 | 0.46531 | 0.53469 | 1.1396 | 42.1203 | 2765.8264 | 1273.912 | 1491.9144 | 22.5213
2024-01-31 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.42% | 1245.6933 | 1480.5987 | 2726.292 | 84.6397 | 0.46211 | 0.53789 | 1.1386 | 74.3345 | 2800.6265 | 1280.0442 | 1520.5823 | 39.9836
2024-01-31 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.91% | 1290.5891 | 1563.1753 | 2853.7644 | 73.2331 | 0.45956 | 0.54044 | 1.1838 | 61.8616 | 2915.6259 | 1319.018 | 1596.608 | 33.4327
2024-01-31 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.36% | 1282.7981 | 1574.0826 | 2856.8807 | 67.7314 | 0.45678 | 0.54322 | 1.1827 | 57.2678 | 2914.1486 | 1308.9571 | 1605.1915 | 31.1089
2024-01-31 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 90.19% | 1266.467 | 1596.9462 | 2863.4132 | 82.6176 | 0.45097 | 0.54903 | 1.1804 | 69.9919 | 2933.4051 | 1298.0311 | 1635.374 | 38.4279
2024-01-31 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.32% | 1282.2394 | 1574.8649 | 2857.1043 | 89.9796 | 0.45658 | 0.54342 | 1.1826 | 76.0841 | 2933.1884 | 1316.9781 | 1616.2103 | 41.3453
2024-02-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8958 | 1481.5459 | 2830.4417 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2889.1549 | 1377.0968 | 1512.0581 | 30.5121
2024-02-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1349.3203 | 1480.9516 | 2830.2719 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2893.5845 | 1379.7401 | 1513.8444 | 32.8928
2024-02-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8159 | 1481.6577 | 2830.4736 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2892.9435 | 1378.8196 | 1514.1239 | 32.4662
2024-02-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1345.1602 | 1486.7758 | 2831.9359 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2894.5625 | 1375.1576 | 1519.4049 | 32.6291
2024-02-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1342.5895 | 1490.3748 | 2832.9642 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2895.046 | 1372.2691 | 1522.7769 | 32.4022
2024-02-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1345.5693 | 1486.203 | 2831.7723 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2895.2827 | 1375.9993 | 1519.2834 | 33.0804
2024-02-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.3483 | 1418.6472 | 2711.9955 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2741.1413 | 1307.3322 | 1433.8091 | 15.1619
2024-02-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1296.4151 | 1419.4811 | 2715.8962 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2742.9402 | 1309.3897 | 1433.5505 | 14.0694
2024-02-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1293.0412 | 1423.6986 | 2716.7397 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2743.4826 | 1305.8379 | 1437.6447 | 13.9461
2024-02-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3441 | 1424.5699 | 2716.914 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2745.6847 | 1306.1037 | 1439.581 | 15.011
2024-02-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1285.5906 | 1433.0117 | 2718.6023 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2744.1653 | 1297.7523 | 1446.413 | 13.4013
2024-02-01 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.7949 | 1419.0063 | 2715.8013 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2741.7142 | 1309.2305 | 1432.4837 | 13.4773
2024-02-01 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-01 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-01 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1305.9874 | 1407.5158 | 2713.5032 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2738.6075 | 1318.1204 | 1420.4871 | 12.9714
2024-02-01 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-01 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-01 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-01 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-01 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1302.8592 | 1411.426 | 2714.2852 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2735.1538 | 1312.9209 | 1422.2329 | 10.8069
2024-02-01 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.8456 | 1418.943 | 2715.7886 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2739.532 | 1308.2405 | 1431.2915 | 12.3485
2024-02-01 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.5913 | 1417.0313 | 2711.6226 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2741.5441 | 1308.9612 | 1432.5829 | 15.5516
2024-02-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1295.3099 | 1416.0972 | 2711.407 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2738.749 | 1308.4482 | 1430.3008 | 14.2037
2024-02-02 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.7729 | 1416.7953 | 2711.5681 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2757.4517 | 1316.8116 | 1440.6401 | 23.8448
2024-02-02 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1295.1803 | 1416.2655 | 2711.4459 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2760.9245 | 1318.9533 | 1441.9711 | 25.7056
2024-02-02 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6963 | 1416.8949 | 2711.5911 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2760.4104 | 1318.1437 | 1442.2667 | 25.3718
2024-02-02 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1291.1871 | 1421.4567 | 2712.6439 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2761.5809 | 1314.6274 | 1446.9535 | 25.4968
2024-02-02 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1288.7196 | 1424.6645 | 2713.3841 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2761.8923 | 1311.91 | 1449.9822 | 25.3177
2024-02-02 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1291.5798 | 1420.9462 | 2712.526 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2762.1542 | 1315.3584 | 1446.7958 | 25.8496
2024-02-02 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.3483 | 1418.6472 | 2711.9955 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2741.1413 | 1307.3322 | 1433.8091 | 15.1619
2024-02-02 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1293.263 | 1418.758 | 2712.0211 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2743.7933 | 1308.5061 | 1435.2873 | 16.5292
2024-02-02 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1289.8973 | 1423.1335 | 2713.0308 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2744.4508 | 1304.9321 | 1439.5187 | 16.3852
2024-02-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3441 | 1424.5699 | 2716.914 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2745.6847 | 1306.1037 | 1439.581 | 15.011
2024-02-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1285.5906 | 1433.0117 | 2718.6023 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2744.1653 | 1297.7523 | 1446.413 | 13.4013
2024-02-02 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.7949 | 1419.0063 | 2715.8013 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2741.7142 | 1309.2305 | 1432.4837 | 13.4773
2024-02-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-02 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1305.9874 | 1407.5158 | 2713.5032 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2738.6075 | 1318.1204 | 1420.4871 | 12.9714
2024-02-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3289 | 1291.6083 | 2485.9372 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2497.3592 | 1199.8295 | 1297.5297 | 5.9213
2024-02-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1289.5016 | 2485.6949 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2497.1862 | 1201.7359 | 1295.4503 | 5.9486
2024-02-02 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1302.8592 | 1411.426 | 2714.2852 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2735.1538 | 1312.9209 | 1422.2329 | 10.8069
2024-02-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.8456 | 1418.943 | 2715.7886 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2739.532 | 1308.2405 | 1431.2915 | 12.3485
2024-02-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.5913 | 1417.0313 | 2711.6226 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2741.5441 | 1308.9612 | 1432.5829 | 15.5516
2024-02-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1295.3099 | 1416.0972 | 2711.407 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2738.749 | 1308.4482 | 1430.3008 | 14.2037
2024-02-03 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.9569 | 1588.5646 | 3029.5215 | 87.492 | 0.48032 | 0.51968 | 1.2402 | 70.549 | 3100.0706 | 1474.8429 | 1625.2276 | 36.663
2024-02-03 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.09% | 1441.4104 | 1587.8844 | 3029.2948 | 94.3507 | 0.48047 | 0.51953 | 1.2402 | 76.0749 | 3105.3697 | 1477.9621 | 1627.4076 | 39.5232
2024-02-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.8716 | 1588.6925 | 3029.5642 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3104.6273 | 1476.9237 | 1627.7036 | 39.011
2024-02-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1436.9663 | 1594.5505 | 3031.5168 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3106.7749 | 1473.0141 | 1633.7608 | 39.2103
2024-02-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1434.2202 | 1598.6697 | 3032.8899 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3107.498 | 1469.8883 | 1637.6096 | 38.9399
2024-02-03 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.83% | 1437.4034 | 1593.8949 | 3031.2983 | 94.603 | 0.47913 | 0.52087 | 1.2396 | 76.3193 | 3107.6177 | 1473.9706 | 1633.6471 | 39.7521
2024-02-03 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1347.4116 | 1483.6237 | 2831.0353 | 44.4546 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1919 | 37.2967 | 2868.3321 | 1365.3063 | 1503.0258 | 19.4021
2024-02-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1293.263 | 1418.758 | 2712.0211 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2743.7933 | 1308.5061 | 1435.2873 | 16.5292
2024-02-03 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.7% | 1343.8164 | 1488.657 | 2832.4734 | 47.9072 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1914 | 40.2107 | 2872.6842 | 1363.0577 | 1509.6265 | 20.9695
2024-02-03 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1343.0919 | 1489.6713 | 2832.7632 | 51.537 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1913 | 43.2611 | 2876.0243 | 1363.7817 | 1512.2427 | 22.5714
2024-02-03 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1336.0733 | 1499.4973 | 2835.5707 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2874.0193 | 1354.3654 | 1519.6539 | 20.1566
2024-02-03 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7176 | 1483.1954 | 2830.913 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2869.8697 | 1366.4129 | 1503.4568 | 20.2614
2024-02-03 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.25% | 1351.541 | 1477.8426 | 2829.3836 | 44.2911 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1925 | 37.1412 | 2866.5248 | 1369.4156 | 1497.1092 | 19.2666
2024-02-03 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1357.3039 | 1469.7746 | 2827.0785 | 44.7055 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1933 | 37.4629 | 2864.5414 | 1375.4102 | 1489.1312 | 19.3566
2024-02-03 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1449.9038 | 1575.1444 | 3025.0481 | 56.2752 | 0.4833 | 0.5167 | 1.2417 | 45.3229 | 3070.371 | 1471.8084 | 1598.5626 | 23.4183
2024-02-03 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.34% | 1445.087 | 1582.3694 | 3027.4565 | 63.438 | 0.4817 | 0.5183 | 1.2408 | 51.1247 | 3078.5812 | 1469.7136 | 1608.8676 | 26.4982
2024-02-03 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.37% | 1445.6023 | 1581.5965 | 3027.1988 | 56.496 | 0.48187 | 0.51813 | 1.2409 | 45.527 | 3072.7258 | 1467.5403 | 1605.1855 | 23.589
2024-02-03 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1439.4556 | 1590.8166 | 3030.2722 | 44.0142 | 0.47982 | 0.52018 | 1.2399 | 35.4979 | 3065.7701 | 1456.4881 | 1609.282 | 18.4653
2024-02-03 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.32% | 1352.4491 | 1476.5713 | 2829.0204 | 37.3447 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1926 | 31.3128 | 2860.3332 | 1367.5288 | 1492.8044 | 16.2331
2024-02-03 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1354.5602 | 1473.6157 | 2828.1759 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2859.6738 | 1369.7528 | 1489.921 | 16.3053
2024-02-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1354.02 | 1474.372 | 2828.392 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2859.7573 | 1369.1426 | 1490.6147 | 16.2427
2024-02-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7702 | 1483.1217 | 2830.8919 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2866.587 | 1364.901 | 1501.6861 | 18.5644
2024-02-03 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7066 | 1481.8107 | 2830.5173 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2868.8054 | 1367.0946 | 1501.7109 | 19.9002
2024-02-03 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1349.4552 | 1480.7627 | 2830.2179 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2865.2045 | 1366.2669 | 1498.9376 | 18.1749
2024-02-04 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8958 | 1481.5459 | 2830.4417 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2889.1549 | 1377.0968 | 1512.0581 | 30.5121
2024-02-04 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1349.3203 | 1480.9516 | 2830.2719 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2893.5845 | 1379.7401 | 1513.8444 | 32.8928
2024-02-04 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8159 | 1481.6577 | 2830.4736 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2892.9435 | 1378.8196 | 1514.1239 | 32.4662
2024-02-04 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1345.1602 | 1486.7758 | 2831.9359 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2894.5625 | 1375.1576 | 1519.4049 | 32.6291
2024-02-04 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1342.5895 | 1490.3748 | 2832.9642 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2895.046 | 1372.2691 | 1522.7769 | 32.4022
2024-02-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1291.5798 | 1420.9462 | 2712.526 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2762.1542 | 1315.3584 | 1446.7958 | 25.8496
2024-02-04 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1296.6351 | 2486.5155 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2500.115 | 1196.4053 | 1303.7097 | 7.0746
2024-02-04 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1296.7237 | 2486.5257 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2501.3507 | 1196.9144 | 1304.4363 | 7.7125
2024-02-04 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1186.7055 | 1300.2227 | 2486.9283 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2501.5863 | 1193.7196 | 1307.8668 | 7.644
2024-02-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1186.0658 | 1300.9457 | 2487.0115 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2502.7806 | 1193.6074 | 1309.1732 | 8.2275
2024-02-04 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1179.8677 | 1307.9495 | 2487.8172 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2501.8246 | 1186.5318 | 1315.2928 | 7.3434
2024-02-04 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.7949 | 1419.0063 | 2715.8013 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2741.7142 | 1309.2305 | 1432.4837 | 13.4773
2024-02-04 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-04 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-04 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1305.9874 | 1407.5158 | 2713.5032 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2738.6075 | 1318.1204 | 1420.4871 | 12.9714
2024-02-04 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-04 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-04 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-04 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3289 | 1291.6083 | 2485.9372 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2497.3592 | 1199.8295 | 1297.5297 | 5.9213
2024-02-04 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1289.5016 | 2485.6949 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2497.1862 | 1201.7359 | 1295.4503 | 5.9486
2024-02-04 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1195.7162 | 1290.0407 | 2485.7569 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2497.1994 | 1201.2331 | 1295.9663 | 5.9256
2024-02-04 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1971 | 1296.2773 | 2486.4744 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2499.4902 | 1196.4436 | 1303.0466 | 6.7693
2024-02-04 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1295.3099 | 1416.0972 | 2711.407 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2738.749 | 1308.4482 | 1430.3008 | 14.2037
2024-02-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.7729 | 1416.7953 | 2711.5681 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2757.4517 | 1316.8116 | 1440.6401 | 23.8448
2024-02-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1295.1803 | 1416.2655 | 2711.4459 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2760.9245 | 1318.9533 | 1441.9711 | 25.7056
2024-02-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8159 | 1481.6577 | 2830.4736 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2892.9435 | 1378.8196 | 1514.1239 | 32.4662
2024-02-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1345.1602 | 1486.7758 | 2831.9359 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2894.5625 | 1375.1576 | 1519.4049 | 32.6291
2024-02-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1342.5895 | 1490.3748 | 2832.9642 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2895.046 | 1372.2691 | 1522.7769 | 32.4022
2024-02-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1345.5693 | 1486.203 | 2831.7723 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2895.2827 | 1375.9993 | 1519.2834 | 33.0804
2024-02-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.3483 | 1418.6472 | 2711.9955 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2741.1413 | 1307.3322 | 1433.8091 | 15.1619
2024-02-05 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1296.4151 | 1419.4811 | 2715.8962 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2742.9402 | 1309.3897 | 1433.5505 | 14.0694
2024-02-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1289.8973 | 1423.1335 | 2713.0308 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2744.4508 | 1304.9321 | 1439.5187 | 16.3852
2024-02-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2019 | 1424.0375 | 2713.2394 | 38.6527 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1435 | 33.8028 | 2747.0423 | 1305.3682 | 1441.6741 | 17.6366
2024-02-05 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.15% | 1282.4649 | 1432.7956 | 2715.2605 | 34.3241 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1427 | 30.037 | 2745.2975 | 1296.7551 | 1448.5424 | 15.7468
2024-02-05 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1293.642 | 1418.2654 | 2711.9074 | 34.8261 | 0.4799 | 0.5201 | 1.144 | 30.4432 | 2742.3507 | 1308.2517 | 1434.099 | 15.8335
2024-02-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-05 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-05 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1305.9874 | 1407.5158 | 2713.5032 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2738.6075 | 1318.1204 | 1420.4871 | 12.9714
2024-02-05 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-05 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-05 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-05 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3289 | 1291.6083 | 2485.9372 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2497.3592 | 1199.8295 | 1297.5297 | 5.9213
2024-02-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.47% | 1224.3913 | 1317.6573 | 2542.0487 | 7.515 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0386 | 7.2358 | 2549.2845 | 1227.8814 | 1321.403 | 3.7457
2024-02-05 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.43% | 1223.903 | 1318.1847 | 2542.0878 | 7.4829 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0386 | 7.205 | 2549.2927 | 1227.3769 | 1321.9159 | 3.7311
2024-02-05 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1971 | 1296.2773 | 2486.4744 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2499.4902 | 1196.4436 | 1303.0466 | 6.7693
2024-02-05 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-05 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1298.4669 | 1416.9164 | 2715.3833 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2738.657 | 1309.6503 | 1429.0066 | 12.0903
2024-02-06 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.9286 | 1417.5893 | 2715.5179 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2754.574 | 1316.688 | 1437.886 | 20.2968
2024-02-06 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1295.1803 | 1416.2655 | 2711.4459 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2760.9245 | 1318.9533 | 1441.9711 | 25.7056
2024-02-06 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6963 | 1416.8949 | 2711.5911 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2760.4104 | 1318.1437 | 1442.2667 | 25.3718
2024-02-06 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1291.1871 | 1421.4567 | 2712.6439 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2761.5809 | 1314.6274 | 1446.9535 | 25.4968
2024-02-06 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1288.7196 | 1424.6645 | 2713.3841 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2761.8923 | 1311.91 | 1449.9822 | 25.3177
2024-02-06 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1291.5798 | 1420.9462 | 2712.526 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2762.1542 | 1315.3584 | 1446.7958 | 25.8496
2024-02-06 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1296.6351 | 2486.5155 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2500.115 | 1196.4053 | 1303.7097 | 7.0746
2024-02-06 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.95% | 1217.8494 | 1324.7226 | 2542.572 | 9.692 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0384 | 9.3338 | 2551.9058 | 1222.3274 | 1329.5784 | 4.8558
2024-02-06 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.7% | 1214.68 | 1328.1456 | 2542.8256 | 9.5814 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0383 | 9.2282 | 2552.0538 | 1219.0958 | 1332.958 | 4.8124
2024-02-06 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.65% | 1214.0251 | 1328.8529 | 2542.878 | 10.3074 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0383 | 9.9276 | 2552.8056 | 1218.773 | 1334.0325 | 5.1797
2024-02-06 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.15% | 1207.681 | 1335.7045 | 2543.3855 | 9.1531 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0381 | 8.8175 | 2552.203 | 1211.8759 | 1340.3271 | 4.6225
2024-02-06 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1218.2063 | 1324.3372 | 2542.5435 | 9.287 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0384 | 8.9436 | 2551.4871 | 1222.4983 | 1328.9888 | 4.6516
2024-02-06 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.25% | 1221.6622 | 1320.6048 | 2542.267 | 8.8582 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0385 | 8.5298 | 2550.7968 | 1225.7673 | 1325.0295 | 4.4247
2024-02-06 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1226.8713 | 1314.979 | 2541.8503 | 8.9411 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0387 | 8.6083 | 2550.4585 | 1231.0318 | 1319.4267 | 4.4478
2024-02-06 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1226.8416 | 1315.011 | 2541.8527 | 9.004 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0387 | 8.6689 | 2550.5215 | 1231.0313 | 1319.4902 | 4.4792
2024-02-06 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.34% | 1222.766 | 1319.4128 | 2542.1787 | 10.1501 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0385 | 9.7735 | 2551.9522 | 1227.4738 | 1324.4784 | 5.0656
2024-02-06 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.37% | 1223.202 | 1318.9419 | 2542.1438 | 9.0394 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0385 | 8.7038 | 2550.8477 | 1227.3961 | 1323.4516 | 4.5097
2024-02-06 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.96% | 1218.0009 | 1324.5591 | 2542.5599 | 7.0423 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0384 | 6.7819 | 2549.3419 | 1221.255 | 1328.0869 | 3.5278
2024-02-06 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1222.4831 | 1319.7183 | 2542.2014 | 7.4689 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0385 | 7.1919 | 2549.3932 | 1225.9465 | 1323.4467 | 3.7284
2024-02-06 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.47% | 1224.3913 | 1317.6573 | 2542.0487 | 7.515 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0386 | 7.2358 | 2549.2845 | 1227.8814 | 1321.403 | 3.7457
2024-02-06 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1195.7162 | 1290.0407 | 2485.7569 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2497.1994 | 1201.2331 | 1295.9663 | 5.9256
2024-02-06 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.8456 | 1418.943 | 2715.7886 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2739.532 | 1308.2405 | 1431.2915 | 12.3485
2024-02-06 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.5913 | 1417.0313 | 2711.6226 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2741.5441 | 1308.9612 | 1432.5829 | 15.5516
2024-02-06 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1295.3099 | 1416.0972 | 2711.407 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2738.749 | 1308.4482 | 1430.3008 | 14.2037
2024-02-07 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.7729 | 1416.7953 | 2711.5681 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2757.4517 | 1316.8116 | 1440.6401 | 23.8448
2024-02-07 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1295.1803 | 1416.2655 | 2711.4459 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2760.9245 | 1318.9533 | 1441.9711 | 25.7056
2024-02-07 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6963 | 1416.8949 | 2711.5911 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2760.4104 | 1318.1437 | 1442.2667 | 25.3718
2024-02-07 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1291.1871 | 1421.4567 | 2712.6439 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2761.5809 | 1314.6274 | 1446.9535 | 25.4968
2024-02-07 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1288.7196 | 1424.6645 | 2713.3841 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2761.8923 | 1311.91 | 1449.9822 | 25.3177
2024-02-07 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1294.7278 | 1421.5903 | 2716.3181 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2758.5597 | 1314.9672 | 1443.5925 | 22.0022
2024-02-07 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.96% | 1217.9297 | 1324.6359 | 2542.5656 | 8.8909 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0384 | 8.5623 | 2551.1279 | 1222.0378 | 1329.0901 | 4.4542
2024-02-07 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.95% | 1217.8494 | 1324.7226 | 2542.572 | 9.692 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0384 | 9.3338 | 2551.9058 | 1222.3274 | 1329.5784 | 4.8558
2024-02-07 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.7% | 1214.68 | 1328.1456 | 2542.8256 | 9.5814 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0383 | 9.2282 | 2552.0538 | 1219.0958 | 1332.958 | 4.8124
2024-02-07 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.65% | 1214.0251 | 1328.8529 | 2542.878 | 10.3074 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0383 | 9.9276 | 2552.8056 | 1218.773 | 1334.0325 | 5.1797
2024-02-07 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.15% | 1207.681 | 1335.7045 | 2543.3855 | 9.1531 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0381 | 8.8175 | 2552.203 | 1211.8759 | 1340.3271 | 4.6225
2024-02-07 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1506 | 1296.3298 | 2486.4804 | 15.0913 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0624 | 14.2051 | 2500.6855 | 1196.9676 | 1303.7179 | 7.3881
2024-02-07 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-07 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-07 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1305.9874 | 1407.5158 | 2713.5032 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2738.6075 | 1318.1204 | 1420.4871 | 12.9714
2024-02-07 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-07 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-07 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-07 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-07 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-07 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1302.8592 | 1411.426 | 2714.2852 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2735.1538 | 1312.9209 | 1422.2329 | 10.8069
2024-02-07 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.8456 | 1418.943 | 2715.7886 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2739.532 | 1308.2405 | 1431.2915 | 12.3485
2024-02-07 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1295.3099 | 1416.0972 | 2711.407 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2738.749 | 1308.4482 | 1430.3008 | 14.2037
2024-02-08 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.9286 | 1417.5893 | 2715.5179 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2754.574 | 1316.688 | 1437.886 | 20.2968
2024-02-08 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.09% | 1298.3371 | 1417.0787 | 2715.4157 | 47.1754 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1201 | 42.1165 | 2757.5322 | 1318.5728 | 1438.9594 | 21.8808
2024-02-08 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.8518 | 1417.6853 | 2715.5371 | 46.5446 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 41.555 | 2757.092 | 1317.8102 | 1439.2818 | 21.5965
2024-02-08 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.8% | 1294.3341 | 1422.0823 | 2716.4165 | 46.641 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1197 | 41.6531 | 2758.0696 | 1314.2855 | 1443.7841 | 21.7017
2024-02-08 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.61% | 1291.8606 | 1425.1743 | 2717.0349 | 46.2211 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1195 | 41.2866 | 2758.3214 | 1311.5986 | 1446.7229 | 21.5486
2024-02-08 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1294.7278 | 1421.5903 | 2716.3181 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2758.5597 | 1314.9672 | 1443.5925 | 22.0022
2024-02-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5005 | 1419.3743 | 2715.8749 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2740.6833 | 1308.4034 | 1432.2799 | 12.9056
2024-02-08 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1296.7237 | 2486.5257 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2501.3507 | 1196.9144 | 1304.4363 | 7.7125
2024-02-08 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1186.7055 | 1300.2227 | 2486.9283 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2501.5863 | 1193.7196 | 1307.8668 | 7.644
2024-02-08 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1186.0658 | 1300.9457 | 2487.0115 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2502.7806 | 1193.6074 | 1309.1732 | 8.2275
2024-02-08 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1179.8677 | 1307.9495 | 2487.8172 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2501.8246 | 1186.5318 | 1315.2928 | 7.3434
2024-02-08 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1506 | 1296.3298 | 2486.4804 | 15.0913 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0624 | 14.2051 | 2500.6855 | 1196.9676 | 1303.7179 | 7.3881
2024-02-08 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.25% | 1193.527 | 1292.5145 | 2486.0415 | 14.3946 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0626 | 13.547 | 2499.5885 | 1200.0467 | 1299.5419 | 7.0274
2024-02-08 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-08 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1305.9874 | 1407.5158 | 2713.5032 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2738.6075 | 1318.1204 | 1420.4871 | 12.9714
2024-02-08 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-08 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-08 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-08 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-08 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1302.8592 | 1411.426 | 2714.2852 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2735.1538 | 1312.9209 | 1422.2329 | 10.8069
2024-02-08 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.8456 | 1418.943 | 2715.7886 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2739.532 | 1308.2405 | 1431.2915 | 12.3485
2024-02-08 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-08 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1295.3099 | 1416.0972 | 2711.407 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2738.749 | 1308.4482 | 1430.3008 | 14.2037
2024-02-09 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.7729 | 1416.7953 | 2711.5681 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2757.4517 | 1316.8116 | 1440.6401 | 23.8448
2024-02-09 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1295.1803 | 1416.2655 | 2711.4459 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2760.9245 | 1318.9533 | 1441.9711 | 25.7056
2024-02-09 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6963 | 1416.8949 | 2711.5911 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2760.4104 | 1318.1437 | 1442.2667 | 25.3718
2024-02-09 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1291.1871 | 1421.4567 | 2712.6439 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2761.5809 | 1314.6274 | 1446.9535 | 25.4968
2024-02-09 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1288.7196 | 1424.6645 | 2713.3841 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2761.8923 | 1311.91 | 1449.9822 | 25.3177
2024-02-09 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1294.7278 | 1421.5903 | 2716.3181 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2758.5597 | 1314.9672 | 1443.5925 | 22.0022
2024-02-09 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5005 | 1419.3743 | 2715.8749 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2740.6833 | 1308.4034 | 1432.2799 | 12.9056
2024-02-09 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1296.7237 | 2486.5257 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2501.3507 | 1196.9144 | 1304.4363 | 7.7125
2024-02-09 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1186.7055 | 1300.2227 | 2486.9283 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2501.5863 | 1193.7196 | 1307.8668 | 7.644
2024-02-09 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1186.0658 | 1300.9457 | 2487.0115 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2502.7806 | 1193.6074 | 1309.1732 | 8.2275
2024-02-09 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1179.8677 | 1307.9495 | 2487.8172 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2501.8246 | 1186.5318 | 1315.2928 | 7.3434
2024-02-09 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1506 | 1296.3298 | 2486.4804 | 15.0913 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0624 | 14.2051 | 2500.6855 | 1196.9676 | 1303.7179 | 7.3881
2024-02-09 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.25% | 1193.527 | 1292.5145 | 2486.0415 | 14.3946 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0626 | 13.547 | 2499.5885 | 1200.0467 | 1299.5419 | 7.0274
2024-02-09 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1198.6161 | 1286.7638 | 2485.3799 | 14.5293 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0628 | 13.6704 | 2499.0503 | 1205.2232 | 1293.8271 | 7.0633
2024-02-09 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1198.5871 | 1286.7966 | 2485.3837 | 14.6315 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0628 | 13.7666 | 2499.1503 | 1205.2405 | 1293.9098 | 7.1132
2024-02-09 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.34% | 1194.6053 | 1291.296 | 2485.9013 | 16.4939 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0626 | 15.5219 | 2501.4232 | 1202.0821 | 1299.3411 | 8.0451
2024-02-09 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.37% | 1195.0312 | 1290.8147 | 2485.8459 | 14.6889 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0626 | 13.823 | 2499.669 | 1201.6921 | 1297.9769 | 7.1622
2024-02-09 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.9499 | 1296.5566 | 2486.5065 | 11.4437 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0624 | 10.7718 | 2497.2783 | 1195.1184 | 1302.1598 | 5.6033
2024-02-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3289 | 1291.6083 | 2485.9372 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2497.3592 | 1199.8295 | 1297.5297 | 5.9213
2024-02-09 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1289.5016 | 2485.6949 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2497.1862 | 1201.7359 | 1295.4503 | 5.9486
2024-02-09 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1195.7162 | 1290.0407 | 2485.7569 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2497.1994 | 1201.2331 | 1295.9663 | 5.9256
2024-02-09 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1971 | 1296.2773 | 2486.4744 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2499.4902 | 1196.4436 | 1303.0466 | 6.7693
2024-02-09 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1295.3099 | 1416.0972 | 2711.407 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2738.749 | 1308.4482 | 1430.3008 | 14.2037
2024-02-10 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.7729 | 1416.7953 | 2711.5681 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2757.4517 | 1316.8116 | 1440.6401 | 23.8448
2024-02-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1295.1803 | 1416.2655 | 2711.4459 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2760.9245 | 1318.9533 | 1441.9711 | 25.7056
2024-02-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6963 | 1416.8949 | 2711.5911 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2760.4104 | 1318.1437 | 1442.2667 | 25.3718
2024-02-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1291.1871 | 1421.4567 | 2712.6439 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2761.5809 | 1314.6274 | 1446.9535 | 25.4968
2024-02-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1288.7196 | 1424.6645 | 2713.3841 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2761.8923 | 1311.91 | 1449.9822 | 25.3177
2024-02-10 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1291.5798 | 1420.9462 | 2712.526 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2762.1542 | 1315.3584 | 1446.7958 | 25.8496
2024-02-10 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1296.6351 | 2486.5155 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2500.115 | 1196.4053 | 1303.7097 | 7.0746
2024-02-10 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1296.7237 | 2486.5257 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2501.3507 | 1196.9144 | 1304.4363 | 7.7125
2024-02-10 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1186.7055 | 1300.2227 | 2486.9283 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2501.5863 | 1193.7196 | 1307.8668 | 7.644
2024-02-10 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3441 | 1424.5699 | 2716.914 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2745.6847 | 1306.1037 | 1439.581 | 15.011
2024-02-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.15% | 1282.4649 | 1432.7956 | 2715.2605 | 34.3241 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1427 | 30.037 | 2745.2975 | 1296.7551 | 1448.5424 | 15.7468
2024-02-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1293.642 | 1418.2654 | 2711.9074 | 34.8261 | 0.4799 | 0.5201 | 1.144 | 30.4432 | 2742.3507 | 1308.2517 | 1434.099 | 15.8335
2024-02-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1297.3119 | 1413.4945 | 2710.8064 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2739.8338 | 1311.2817 | 1428.5521 | 15.0576
2024-02-10 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8436 | 1406.3033 | 2709.1469 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2738.4301 | 1316.9966 | 1421.4336 | 15.1303
2024-02-10 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8121 | 1406.3443 | 2709.1564 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2738.6458 | 1317.0644 | 1421.5814 | 15.2371
2024-02-10 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1298.484 | 1411.9708 | 2710.4548 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2743.7117 | 1314.5037 | 1429.208 | 17.2372
2024-02-10 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1298.947 | 1411.3689 | 2710.3159 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2739.9321 | 1313.2181 | 1426.714 | 15.3451
2024-02-10 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.4238 | 1418.549 | 2711.9728 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2735.0583 | 1304.5007 | 1430.5576 | 12.0086
2024-02-10 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1298.1836 | 1412.3613 | 2710.5449 | 28.0085 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1445 | 24.4728 | 2735.0177 | 1309.9693 | 1425.0484 | 12.6871
2024-02-10 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.47% | 1300.21 | 1409.7269 | 2709.937 | 28.1812 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1447 | 24.6188 | 2734.5558 | 1312.0846 | 1422.4712 | 12.7443
2024-02-10 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.43% | 1299.6915 | 1410.401 | 2710.0925 | 28.0608 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1446 | 24.5149 | 2734.6074 | 1311.5112 | 1423.0962 | 12.6952
2024-02-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1293.6925 | 1418.1998 | 2711.8923 | 31.9105 | 0.47992 | 0.52008 | 1.144 | 27.8944 | 2739.7867 | 1307.0795 | 1432.7071 | 14.5074
2024-02-10 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7066 | 1481.8107 | 2830.5173 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2868.8054 | 1367.0946 | 1501.7109 | 19.9002
2024-02-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1349.4552 | 1480.7627 | 2830.2179 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2865.2045 | 1366.2669 | 1498.9376 | 18.1749
2024-02-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8958 | 1481.5459 | 2830.4417 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2889.1549 | 1377.0968 | 1512.0581 | 30.5121
2024-02-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1349.3203 | 1480.9516 | 2830.2719 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2893.5845 | 1379.7401 | 1513.8444 | 32.8928
2024-02-11 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8159 | 1481.6577 | 2830.4736 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2892.9435 | 1378.8196 | 1514.1239 | 32.4662
2024-02-11 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1345.1602 | 1486.7758 | 2831.9359 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2894.5625 | 1375.1576 | 1519.4049 | 32.6291
2024-02-11 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1342.5895 | 1490.3748 | 2832.9642 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2895.046 | 1372.2691 | 1522.7769 | 32.4022
2024-02-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1291.5798 | 1420.9462 | 2712.526 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2762.1542 | 1315.3584 | 1446.7958 | 25.8496
2024-02-11 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1296.6351 | 2486.5155 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2500.115 | 1196.4053 | 1303.7097 | 7.0746
2024-02-11 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1296.7237 | 2486.5257 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2501.3507 | 1196.9144 | 1304.4363 | 7.7125
2024-02-11 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1186.7055 | 1300.2227 | 2486.9283 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2501.5863 | 1193.7196 | 1307.8668 | 7.644
2024-02-11 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1186.0658 | 1300.9457 | 2487.0115 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2502.7806 | 1193.6074 | 1309.1732 | 8.2275
2024-02-11 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1285.5906 | 1433.0117 | 2718.6023 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2744.1653 | 1297.7523 | 1446.413 | 13.4013
2024-02-11 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.7949 | 1419.0063 | 2715.8013 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2741.7142 | 1309.2305 | 1432.4837 | 13.4773
2024-02-11 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-11 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-11 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1305.9874 | 1407.5158 | 2713.5032 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2738.6075 | 1318.1204 | 1420.4871 | 12.9714
2024-02-11 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-11 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-11 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-11 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-11 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-11 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1302.8592 | 1411.426 | 2714.2852 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2735.1538 | 1312.9209 | 1422.2329 | 10.8069
2024-02-11 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.8456 | 1418.943 | 2715.7886 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2739.532 | 1308.2405 | 1431.2915 | 12.3485
2024-02-11 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.5913 | 1417.0313 | 2711.6226 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2741.5441 | 1308.9612 | 1432.5829 | 15.5516
2024-02-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1349.4552 | 1480.7627 | 2830.2179 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2865.2045 | 1366.2669 | 1498.9376 | 18.1749
2024-02-12 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8958 | 1481.5459 | 2830.4417 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2889.1549 | 1377.0968 | 1512.0581 | 30.5121
2024-02-12 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1349.3203 | 1480.9516 | 2830.2719 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2893.5845 | 1379.7401 | 1513.8444 | 32.8928
2024-02-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8159 | 1481.6577 | 2830.4736 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2892.9435 | 1378.8196 | 1514.1239 | 32.4662
2024-02-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1345.1602 | 1486.7758 | 2831.9359 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2894.5625 | 1375.1576 | 1519.4049 | 32.6291
2024-02-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1342.5895 | 1490.3748 | 2832.9642 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2895.046 | 1372.2691 | 1522.7769 | 32.4022
2024-02-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1345.5693 | 1486.203 | 2831.7723 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2895.2827 | 1375.9993 | 1519.2834 | 33.0804
2024-02-12 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.3483 | 1418.6472 | 2711.9955 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2741.1413 | 1307.3322 | 1433.8091 | 15.1619
2024-02-12 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1293.263 | 1418.758 | 2712.0211 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2743.7933 | 1308.5061 | 1435.2873 | 16.5292
2024-02-12 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1289.8973 | 1423.1335 | 2713.0308 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2744.4508 | 1304.9321 | 1439.5187 | 16.3852
2024-02-12 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2019 | 1424.0375 | 2713.2394 | 38.6527 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1435 | 33.8028 | 2747.0423 | 1305.3682 | 1441.6741 | 17.6366
2024-02-12 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.15% | 1282.4649 | 1432.7956 | 2715.2605 | 34.3241 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1427 | 30.037 | 2745.2975 | 1296.7551 | 1448.5424 | 15.7468
2024-02-12 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1293.642 | 1418.2654 | 2711.9074 | 34.8261 | 0.4799 | 0.5201 | 1.144 | 30.4432 | 2742.3507 | 1308.2517 | 1434.099 | 15.8335
2024-02-12 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1297.3119 | 1413.4945 | 2710.8064 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2739.8338 | 1311.2817 | 1428.5521 | 15.0576
2024-02-12 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-12 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8121 | 1406.3443 | 2709.1564 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2738.6458 | 1317.0644 | 1421.5814 | 15.2371
2024-02-12 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1298.484 | 1411.9708 | 2710.4548 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2743.7117 | 1314.5037 | 1429.208 | 17.2372
2024-02-12 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1298.947 | 1411.3689 | 2710.3159 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2739.9321 | 1313.2181 | 1426.714 | 15.3451
2024-02-12 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.4238 | 1418.549 | 2711.9728 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2735.0583 | 1304.5007 | 1430.5576 | 12.0086
2024-02-12 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-12 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.43% | 1299.6915 | 1410.401 | 2710.0925 | 28.0608 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1446 | 24.5149 | 2734.6074 | 1311.5112 | 1423.0962 | 12.6952
2024-02-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1293.6925 | 1418.1998 | 2711.8923 | 31.9105 | 0.47992 | 0.52008 | 1.144 | 27.8944 | 2739.7867 | 1307.0795 | 1432.7071 | 14.5074
2024-02-12 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7549 | 1588.8677 | 3029.6226 | 57.0541 | 0.48025 | 0.51975 | 1.2401 | 46.0067 | 3075.6293 | 1462.8497 | 1612.7796 | 23.9119
2024-02-12 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.1% | 1505.6236 | 1688.7527 | 3194.3764 | 104.2782 | 0.48052 | 0.51948 | 1.4805 | 70.4336 | 3264.81 | 1539.4683 | 1725.3417 | 36.589
2024-02-13 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1504.9994 | 1690.0011 | 3195.0006 | 174.9841 | 0.48032 | 0.51968 | 1.4803 | 118.207 | 3313.2076 | 1561.7765 | 1751.4311 | 61.4299
2024-02-13 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.09% | 1505.4731 | 1689.0539 | 3194.5269 | 188.7015 | 0.48047 | 0.51953 | 1.4805 | 127.4605 | 3321.9875 | 1566.714 | 1755.2734 | 66.2195
2024-02-13 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1560.9443 | 1765.9226 | 3326.8669 | 223.414 | 0.48029 | 0.51971 | 1.5763 | 141.7288 | 3468.5957 | 1629.0153 | 1839.5804 | 73.6578
2024-02-13 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.8% | 1556.7135 | 1775.2302 | 3331.9438 | 223.8766 | 0.47899 | 0.52101 | 1.5748 | 142.1632 | 3474.1069 | 1624.8081 | 1849.2988 | 74.0686
2024-02-13 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.61% | 1553.7385 | 1781.7752 | 3335.5137 | 221.8611 | 0.47807 | 0.52193 | 1.5737 | 140.9816 | 3476.4954 | 1621.1381 | 1855.3573 | 73.5821
2024-02-13 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.83% | 1557.187 | 1774.1886 | 3331.3756 | 227.0471 | 0.47913 | 0.52087 | 1.575 | 144.1604 | 3475.536 | 1626.2592 | 1849.2768 | 75.0882
2024-02-13 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1439.3715 | 1590.9428 | 3030.3143 | 55.5682 | 0.47979 | 0.52021 | 1.2399 | 44.8169 | 3075.1311 | 1460.8742 | 1614.2569 | 23.3142
2024-02-13 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.95% | 1347.3228 | 1483.748 | 2831.0709 | 48.4602 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1919 | 40.6578 | 2871.7287 | 1366.8288 | 1504.8999 | 21.1519
2024-02-13 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.7% | 1435.5309 | 1596.7037 | 3032.2346 | 59.8841 | 0.47851 | 0.52149 | 1.2393 | 48.3226 | 3080.5572 | 1458.6538 | 1621.9034 | 25.1997
2024-02-13 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.65% | 1434.757 | 1597.8646 | 3032.6215 | 64.4212 | 0.47825 | 0.52175 | 1.2391 | 51.9892 | 3084.6107 | 1459.6209 | 1624.9898 | 27.1253
2024-02-13 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1336.0733 | 1499.4973 | 2835.5707 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2874.0193 | 1354.3654 | 1519.6539 | 20.1566
2024-02-13 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7176 | 1483.1954 | 2830.913 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2869.8697 | 1366.4129 | 1503.4568 | 20.2614
2024-02-13 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1297.3119 | 1413.4945 | 2710.8064 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2739.8338 | 1311.2817 | 1428.5521 | 15.0576
2024-02-13 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8436 | 1406.3033 | 2709.1469 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2738.4301 | 1316.9966 | 1421.4336 | 15.1303
2024-02-13 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8121 | 1406.3443 | 2709.1564 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2738.6458 | 1317.0644 | 1421.5814 | 15.2371
2024-02-13 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1298.484 | 1411.9708 | 2710.4548 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2743.7117 | 1314.5037 | 1429.208 | 17.2372
2024-02-13 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1298.947 | 1411.3689 | 2710.3159 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2739.9321 | 1313.2181 | 1426.714 | 15.3451
2024-02-13 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.4238 | 1418.549 | 2711.9728 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2735.0583 | 1304.5007 | 1430.5576 | 12.0086
2024-02-13 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1302.8592 | 1411.426 | 2714.2852 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2735.1538 | 1312.9209 | 1422.2329 | 10.8069
2024-02-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.8456 | 1418.943 | 2715.7886 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2739.532 | 1308.2405 | 1431.2915 | 12.3485
2024-02-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.5913 | 1417.0313 | 2711.6226 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2741.5441 | 1308.9612 | 1432.5829 | 15.5516
2024-02-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1349.4552 | 1480.7627 | 2830.2179 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2865.2045 | 1366.2669 | 1498.9376 | 18.1749
2024-02-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8958 | 1481.5459 | 2830.4417 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2889.1549 | 1377.0968 | 1512.0581 | 30.5121
2024-02-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1349.3203 | 1480.9516 | 2830.2719 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2893.5845 | 1379.7401 | 1513.8444 | 32.8928
2024-02-14 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.8716 | 1588.6925 | 3029.5642 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3104.6273 | 1476.9237 | 1627.7036 | 39.011
2024-02-14 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1436.9663 | 1594.5505 | 3031.5168 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3106.7749 | 1473.0141 | 1633.7608 | 39.2103
2024-02-14 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1434.2202 | 1598.6697 | 3032.8899 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3107.498 | 1469.8883 | 1637.6096 | 38.9399
2024-02-14 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.83% | 1437.4034 | 1593.8949 | 3031.2983 | 94.603 | 0.47913 | 0.52087 | 1.2396 | 76.3193 | 3107.6177 | 1473.9706 | 1633.6471 | 39.7521
2024-02-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1347.4116 | 1483.6237 | 2831.0353 | 44.4546 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1919 | 37.2967 | 2868.3321 | 1365.3063 | 1503.0258 | 19.4021
2024-02-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.95% | 1347.3228 | 1483.748 | 2831.0709 | 48.4602 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1919 | 40.6578 | 2871.7287 | 1366.8288 | 1504.8999 | 21.1519
2024-02-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.7% | 1343.8164 | 1488.657 | 2832.4734 | 47.9072 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1914 | 40.2107 | 2872.6842 | 1363.0577 | 1509.6265 | 20.9695
2024-02-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1343.0919 | 1489.6713 | 2832.7632 | 51.537 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1913 | 43.2611 | 2876.0243 | 1363.7817 | 1512.2427 | 22.5714
2024-02-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1336.0733 | 1499.4973 | 2835.5707 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2874.0193 | 1354.3654 | 1519.6539 | 20.1566
2024-02-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7176 | 1483.1954 | 2830.913 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2869.8697 | 1366.4129 | 1503.4568 | 20.2614
2024-02-14 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.25% | 1443.7827 | 1584.326 | 3028.1087 | 55.3638 | 0.48126 | 0.51874 | 1.2406 | 44.6256 | 3072.7342 | 1465.2592 | 1607.4751 | 23.149
2024-02-14 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1449.9388 | 1575.0917 | 3025.0306 | 55.8818 | 0.48331 | 0.51669 | 1.2417 | 45.0059 | 3070.0364 | 1471.6908 | 1598.3457 | 23.254
2024-02-14 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1449.9038 | 1575.1444 | 3025.0481 | 56.2752 | 0.4833 | 0.5167 | 1.2417 | 45.3229 | 3070.371 | 1471.8084 | 1598.5626 | 23.4183
2024-02-14 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.34% | 1445.087 | 1582.3694 | 3027.4565 | 63.438 | 0.4817 | 0.5183 | 1.2408 | 51.1247 | 3078.5812 | 1469.7136 | 1608.8676 | 26.4982
2024-02-14 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.37% | 1445.6023 | 1581.5965 | 3027.1988 | 56.496 | 0.48187 | 0.51813 | 1.2409 | 45.527 | 3072.7258 | 1467.5403 | 1605.1855 | 23.589
2024-02-14 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1439.4556 | 1590.8166 | 3030.2722 | 44.0142 | 0.47982 | 0.52018 | 1.2399 | 35.4979 | 3065.7701 | 1456.4881 | 1609.282 | 18.4653
2024-02-14 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.32% | 1352.4491 | 1476.5713 | 2829.0204 | 37.3447 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1926 | 31.3128 | 2860.3332 | 1367.5288 | 1492.8044 | 16.2331
2024-02-14 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1354.5602 | 1473.6157 | 2828.1759 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2859.6738 | 1369.7528 | 1489.921 | 16.3053
2024-02-14 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1354.02 | 1474.372 | 2828.392 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2859.7573 | 1369.1426 | 1490.6147 | 16.2427
2024-02-14 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7702 | 1483.1217 | 2830.8919 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2866.587 | 1364.901 | 1501.6861 | 18.5644
2024-02-14 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7066 | 1481.8107 | 2830.5173 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2868.8054 | 1367.0946 | 1501.7109 | 19.9002
2024-02-14 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.1% | 1441.5545 | 1587.6682 | 3029.2227 | 52.1391 | 0.48052 | 0.51948 | 1.2403 | 42.0389 | 3071.2616 | 1461.755 | 1609.5066 | 21.8384
2024-02-15 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.9569 | 1588.5646 | 3029.5215 | 87.492 | 0.48032 | 0.51968 | 1.2402 | 70.549 | 3100.0706 | 1474.8429 | 1625.2276 | 36.663
2024-02-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.09% | 1441.4104 | 1587.8844 | 3029.2948 | 94.3507 | 0.48047 | 0.51953 | 1.2402 | 76.0749 | 3105.3697 | 1477.9621 | 1627.4076 | 39.5232
2024-02-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.8716 | 1588.6925 | 3029.5642 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3104.6273 | 1476.9237 | 1627.7036 | 39.011
2024-02-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1436.9663 | 1594.5505 | 3031.5168 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3106.7749 | 1473.0141 | 1633.7608 | 39.2103
2024-02-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1434.2202 | 1598.6697 | 3032.8899 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3107.498 | 1469.8883 | 1637.6096 | 38.9399
2024-02-15 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.83% | 1501.288 | 1697.4241 | 3198.712 | 189.2059 | 0.47913 | 0.52087 | 1.4791 | 127.9166 | 3326.6287 | 1562.5772 | 1764.0514 | 66.6274
2024-02-15 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.96% | 1503.3436 | 1693.3129 | 3196.6564 | 111.1364 | 0.47979 | 0.52021 | 1.4798 | 75.1028 | 3271.7593 | 1539.3772 | 1732.3821 | 39.0692
2024-02-15 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.95% | 1503.2445 | 1693.5111 | 3196.7555 | 121.1505 | 0.47976 | 0.52024 | 1.4798 | 81.8718 | 3278.6273 | 1542.5232 | 1736.1041 | 42.5931
2024-02-15 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.7% | 1499.3323 | 1701.3355 | 3200.6677 | 119.7681 | 0.47851 | 0.52149 | 1.4785 | 81.0059 | 3281.6737 | 1538.0944 | 1743.5792 | 42.2438
2024-02-15 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.65% | 1434.757 | 1597.8646 | 3032.6215 | 64.4212 | 0.47825 | 0.52175 | 1.2391 | 51.9892 | 3084.6107 | 1459.6209 | 1624.9898 | 27.1253
2024-02-15 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1336.0733 | 1499.4973 | 2835.5707 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2874.0193 | 1354.3654 | 1519.6539 | 20.1566
2024-02-15 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7176 | 1483.1954 | 2830.913 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2869.8697 | 1366.4129 | 1503.4568 | 20.2614
2024-02-15 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.25% | 1351.541 | 1477.8426 | 2829.3836 | 44.2911 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1925 | 37.1412 | 2866.5248 | 1369.4156 | 1497.1092 | 19.2666
2024-02-15 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1357.3039 | 1469.7746 | 2827.0785 | 44.7055 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1933 | 37.4629 | 2864.5414 | 1375.4102 | 1489.1312 | 19.3566
2024-02-15 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1357.271 | 1469.8206 | 2827.0916 | 45.0201 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1933 | 37.7268 | 2864.8184 | 1375.5044 | 1489.3139 | 19.4934
2024-02-15 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1298.484 | 1411.9708 | 2710.4548 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2743.7117 | 1314.5037 | 1429.208 | 17.2372
2024-02-15 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1298.947 | 1411.3689 | 2710.3159 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2739.9321 | 1313.2181 | 1426.714 | 15.3451
2024-02-15 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-15 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3289 | 1291.6083 | 2485.9372 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2497.3592 | 1199.8295 | 1297.5297 | 5.9213
2024-02-15 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.47% | 1224.3913 | 1317.6573 | 2542.0487 | 7.515 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0386 | 7.2358 | 2549.2845 | 1227.8814 | 1321.403 | 3.7457
2024-02-15 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.43% | 1223.903 | 1318.1847 | 2542.0878 | 7.4829 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0386 | 7.205 | 2549.2927 | 1227.3769 | 1321.9159 | 3.7311
2024-02-15 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1218.2538 | 1324.2858 | 2542.5397 | 8.5095 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0384 | 8.1948 | 2550.7345 | 1222.1867 | 1328.5478 | 4.262
2024-02-15 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.05% | 1219.1003 | 1323.3717 | 2542.472 | 9.1287 | 0.48025 | 0.51975 | 1.0384 | 8.7909 | 2551.2629 | 1223.3221 | 1327.9408 | 4.5691
2024-02-15 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.1% | 1191.6851 | 1294.5959 | 2486.2809 | 13.5562 | 0.48052 | 0.51948 | 1.0625 | 12.7591 | 2499.0401 | 1197.8161 | 1301.224 | 6.6281
2024-02-16 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.06% | 1191.191 | 1295.1541 | 2486.3452 | 22.7479 | 0.48032 | 0.51968 | 1.0624 | 21.411 | 2507.7562 | 1201.4752 | 1306.281 | 11.1269
2024-02-16 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.09% | 1191.5659 | 1294.7305 | 2486.2964 | 24.5312 | 0.48047 | 0.51953 | 1.0625 | 23.089 | 2509.3855 | 1202.6595 | 1306.7259 | 11.9954
2024-02-16 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.06% | 1191.1206 | 1295.2338 | 2486.3543 | 24.2032 | 0.48029 | 0.51971 | 1.0624 | 22.7808 | 2509.1351 | 1202.062 | 1307.0732 | 11.8394
2024-02-16 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.8% | 1187.8922 | 1298.8818 | 2486.774 | 24.2533 | 0.47899 | 0.52101 | 1.0623 | 22.8316 | 2509.6056 | 1198.8283 | 1310.7774 | 11.8955
2024-02-16 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.61% | 1185.622 | 1301.4471 | 2487.0691 | 24.035 | 0.47807 | 0.52193 | 1.0621 | 22.6286 | 2509.6977 | 1196.4402 | 1313.2576 | 11.8105
2024-02-16 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2535 | 1298.4736 | 2486.7271 | 24.5968 | 0.47913 | 0.52087 | 1.0623 | 23.1545 | 2509.8816 | 1199.3476 | 1310.534 | 12.0604
2024-02-16 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1296.6351 | 2486.5155 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2500.115 | 1196.4053 | 1303.7097 | 7.0746
2024-02-16 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1296.7237 | 2486.5257 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2501.3507 | 1196.9144 | 1304.4363 | 7.7125
2024-02-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1186.7055 | 1300.2227 | 2486.9283 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2501.5863 | 1193.7196 | 1307.8668 | 7.644
2024-02-16 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.65% | 1214.0251 | 1328.8529 | 2542.878 | 10.3074 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0383 | 9.9276 | 2552.8056 | 1218.773 | 1334.0325 | 5.1797
2024-02-16 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.15% | 1207.681 | 1335.7045 | 2543.3855 | 9.1531 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0381 | 8.8175 | 2552.203 | 1211.8759 | 1340.3271 | 4.6225
2024-02-16 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1218.2063 | 1324.3372 | 2542.5435 | 9.287 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0384 | 8.9436 | 2551.4871 | 1222.4983 | 1328.9888 | 4.6516
2024-02-16 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.25% | 1221.6622 | 1320.6048 | 2542.267 | 8.8582 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0385 | 8.5298 | 2550.7968 | 1225.7673 | 1325.0295 | 4.4247
2024-02-16 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1226.8713 | 1314.979 | 2541.8503 | 8.9411 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0387 | 8.6083 | 2550.4585 | 1231.0318 | 1319.4267 | 4.4478
2024-02-16 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1226.8416 | 1315.011 | 2541.8527 | 9.004 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0387 | 8.6689 | 2550.5215 | 1231.0313 | 1319.4902 | 4.4792
2024-02-16 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.34% | 1222.766 | 1319.4128 | 2542.1787 | 10.1501 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0385 | 9.7735 | 2551.9522 | 1227.4738 | 1324.4784 | 5.0656
2024-02-16 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.37% | 1223.202 | 1318.9419 | 2542.1438 | 9.0394 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0385 | 8.7038 | 2550.8477 | 1227.3961 | 1323.4516 | 4.5097
2024-02-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.96% | 1218.0009 | 1324.5591 | 2542.5599 | 7.0423 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0384 | 6.7819 | 2549.3419 | 1221.255 | 1328.0869 | 3.5278
2024-02-16 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1222.4831 | 1319.7183 | 2542.2014 | 7.4689 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0385 | 7.1919 | 2549.3932 | 1225.9465 | 1323.4467 | 3.7284
2024-02-16 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1283.8068 | 2480 | 0 | 0.48234 | 0.51766 | 1 | 0 | 2480 | 1196.1932 | 1283.8068 | 0
2024-02-16 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1195.7162 | 1284.2838 | 2480 | 0 | 0.48214 | 0.51786 | 1 | 0 | 2480 | 1195.7162 | 1284.2838 | 0
2024-02-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1218.2538 | 1324.2858 | 2542.5397 | 8.5095 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0384 | 8.1948 | 2550.7345 | 1222.1867 | 1328.5478 | 4.262
2024-02-16 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.05% | 1219.1003 | 1323.3717 | 2542.472 | 9.1287 | 0.48025 | 0.51975 | 1.0384 | 8.7909 | 2551.2629 | 1223.3221 | 1327.9408 | 4.5691
2024-02-16 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.1% | 1219.7769 | 1322.6409 | 2542.4178 | 8.3423 | 0.48052 | 0.51948 | 1.0384 | 8.0334 | 2550.4513 | 1223.6371 | 1326.8142 | 4.1732
2024-02-17 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.06% | 1219.2712 | 1323.1871 | 2542.4583 | 13.9987 | 0.48032 | 0.51968 | 1.0384 | 13.4807 | 2555.939 | 1225.7463 | 1330.1927 | 7.0057
2024-02-17 01:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.09% | 1219.6549 | 1322.7727 | 2542.4276 | 15.0961 | 0.48047 | 0.51953 | 1.0384 | 14.5373 | 2556.9649 | 1226.6397 | 1330.3252 | 7.5526
2024-02-17 02:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.06% | 1219.1991 | 1323.265 | 2542.4641 | 14.8943 | 0.48029 | 0.51971 | 1.0384 | 14.3432 | 2556.8072 | 1226.088 | 1330.7193 | 7.4543
2024-02-17 03:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.8% | 1215.8946 | 1326.8338 | 2542.7284 | 14.9251 | 0.47899 | 0.52101 | 1.0383 | 14.3743 | 2557.1027 | 1222.7797 | 1334.323 | 7.4892
2024-02-17 04:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.61% | 1213.5709 | 1329.3434 | 2542.9143 | 14.7907 | 0.47807 | 0.52193 | 1.0382 | 14.2459 | 2557.1602 | 1220.3815 | 1336.7787 | 7.4353
2024-02-17 05:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.83% | 1216.2644 | 1326.4345 | 2542.6988 | 15.1365 | 0.47913 | 0.52087 | 1.0383 | 14.5777 | 2557.2765 | 1223.2491 | 1334.0275 | 7.593
2024-02-17 06:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1290.1196 | 2480 | 0 | 0.47979 | 0.52021 | 1 | 0 | 2480 | 1189.8804 | 1290.1196 | 0
2024-02-17 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1290.198 | 2480 | 0 | 0.47976 | 0.52024 | 1 | 0 | 2480 | 1189.802 | 1290.198 | 0
2024-02-17 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.7% | 1214.68 | 1328.1456 | 2542.8256 | 9.5814 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0383 | 9.2282 | 2552.0538 | 1219.0958 | 1332.958 | 4.8124
2024-02-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1186.0658 | 1300.9457 | 2487.0115 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2502.7806 | 1193.6074 | 1309.1732 | 8.2275
2024-02-17 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1285.5906 | 1433.0117 | 2718.6023 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2744.1653 | 1297.7523 | 1446.413 | 13.4013
2024-02-17 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.7949 | 1419.0063 | 2715.8013 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2741.7142 | 1309.2305 | 1432.4837 | 13.4773
2024-02-17 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-17 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8436 | 1406.3033 | 2709.1469 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2738.4301 | 1316.9966 | 1421.4336 | 15.1303
2024-02-17 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8121 | 1406.3443 | 2709.1564 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2738.6458 | 1317.0644 | 1421.5814 | 15.2371
2024-02-17 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-17 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-17 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-17 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-17 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.43% | 1299.6915 | 1410.401 | 2710.0925 | 28.0608 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1446 | 24.5149 | 2734.6074 | 1311.5112 | 1423.0962 | 12.6952
2024-02-17 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7702 | 1483.1217 | 2830.8919 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2866.587 | 1364.901 | 1501.6861 | 18.5644
2024-02-17 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7549 | 1588.8677 | 3029.6226 | 57.0541 | 0.48025 | 0.51975 | 1.2401 | 46.0067 | 3075.6293 | 1462.8497 | 1612.7796 | 23.9119
2024-02-17 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.1% | 1505.6236 | 1688.7527 | 3194.3764 | 104.2782 | 0.48052 | 0.51948 | 1.4805 | 70.4336 | 3264.81 | 1539.4683 | 1725.3417 | 36.589
2024-02-18 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1504.9994 | 1690.0011 | 3195.0006 | 174.9841 | 0.48032 | 0.51968 | 1.4803 | 118.207 | 3313.2076 | 1561.7765 | 1751.4311 | 61.4299
2024-02-18 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.09% | 1505.4731 | 1689.0539 | 3194.5269 | 188.7015 | 0.48047 | 0.51953 | 1.4805 | 127.4605 | 3321.9875 | 1566.714 | 1755.2734 | 66.2195
2024-02-18 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1504.9104 | 1690.1793 | 3195.0896 | 186.1784 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 125.7715 | 3320.8611 | 1565.3172 | 1755.5439 | 65.3646
2024-02-18 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.8% | 1500.8315 | 1698.337 | 3199.1685 | 186.5639 | 0.47899 | 0.52101 | 1.479 | 126.1429 | 3325.3114 | 1561.2525 | 1764.0588 | 65.7218
2024-02-18 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.61% | 1497.9633 | 1704.0734 | 3202.0367 | 184.8843 | 0.47807 | 0.52193 | 1.4781 | 125.0846 | 3327.1213 | 1557.7629 | 1769.3584 | 65.285
2024-02-18 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.83% | 1501.288 | 1697.4241 | 3198.712 | 189.2059 | 0.47913 | 0.52087 | 1.4791 | 127.9166 | 3326.6287 | 1562.5772 | 1764.0514 | 66.6274
2024-02-18 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1347.4116 | 1483.6237 | 2831.0353 | 44.4546 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1919 | 37.2967 | 2868.3321 | 1365.3063 | 1503.0258 | 19.4021
2024-02-18 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.95% | 1347.3228 | 1483.748 | 2831.0709 | 48.4602 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1919 | 40.6578 | 2871.7287 | 1366.8288 | 1504.8999 | 21.1519
2024-02-18 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.7% | 1343.8164 | 1488.657 | 2832.4734 | 47.9072 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1914 | 40.2107 | 2872.6842 | 1363.0577 | 1509.6265 | 20.9695
2024-02-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1343.0919 | 1489.6713 | 2832.7632 | 51.537 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1913 | 43.2611 | 2876.0243 | 1363.7817 | 1512.2427 | 22.5714
2024-02-18 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.15% | 1427.2594 | 1609.111 | 3036.3703 | 57.2068 | 0.47575 | 0.52425 | 1.2379 | 46.2137 | 3082.584 | 1449.2456 | 1633.3383 | 24.2274
2024-02-18 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.98% | 1439.6983 | 1590.4525 | 3030.1508 | 58.0436 | 0.4799 | 0.5201 | 1.2399 | 46.8112 | 3076.9621 | 1462.163 | 1614.7991 | 24.3466
2024-02-18 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.25% | 1443.7827 | 1584.326 | 3028.1087 | 55.3638 | 0.48126 | 0.51874 | 1.2406 | 44.6256 | 3072.7342 | 1465.2592 | 1607.4751 | 23.149
2024-02-18 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1449.9388 | 1575.0917 | 3025.0306 | 55.8818 | 0.48331 | 0.51669 | 1.2417 | 45.0059 | 3070.0364 | 1471.6908 | 1598.3457 | 23.254
2024-02-18 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1449.9038 | 1575.1444 | 3025.0481 | 56.2752 | 0.4833 | 0.5167 | 1.2417 | 45.3229 | 3070.371 | 1471.8084 | 1598.5626 | 23.4183
2024-02-18 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.34% | 1445.087 | 1582.3694 | 3027.4565 | 63.438 | 0.4817 | 0.5183 | 1.2408 | 51.1247 | 3078.5812 | 1469.7136 | 1608.8676 | 26.4982
2024-02-18 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.37% | 1445.6023 | 1581.5965 | 3027.1988 | 56.496 | 0.48187 | 0.51813 | 1.2409 | 45.527 | 3072.7258 | 1467.5403 | 1605.1855 | 23.589
2024-02-18 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1439.4556 | 1590.8166 | 3030.2722 | 44.0142 | 0.47982 | 0.52018 | 1.2399 | 35.4979 | 3065.7701 | 1456.4881 | 1609.282 | 18.4653
2024-02-18 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.32% | 1444.7527 | 1582.8709 | 3027.6236 | 46.6809 | 0.48158 | 0.51842 | 1.2408 | 37.6219 | 3065.2455 | 1462.8708 | 1602.3747 | 19.5038
2024-02-18 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.47% | 1447.008 | 1579.4881 | 3026.496 | 46.9686 | 0.48234 | 0.51766 | 1.2412 | 37.8423 | 3064.3383 | 1465.2606 | 1599.0776 | 19.5896
2024-02-18 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.43% | 1446.4309 | 1580.3537 | 3026.7846 | 46.768 | 0.48214 | 0.51786 | 1.2411 | 37.6835 | 3064.4681 | 1464.5997 | 1599.8683 | 19.5147
2024-02-18 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.98% | 1503.7436 | 1692.5127 | 3196.2564 | 106.3685 | 0.47992 | 0.52008 | 1.4799 | 71.8746 | 3268.1309 | 1538.2375 | 1729.8934 | 37.3806
2024-02-18 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.05% | 1504.7884 | 1690.4232 | 3195.2116 | 114.1082 | 0.48025 | 0.51975 | 1.4803 | 77.087 | 3272.2986 | 1541.8096 | 1730.489 | 40.0658
2024-02-18 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.1% | 1561.6841 | 1764.295 | 3325.9791 | 125.1338 | 0.48052 | 0.51948 | 1.5766 | 79.3683 | 3405.3474 | 1599.822 | 1805.5254 | 41.2304
2024-02-19 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1561.0367 | 1765.7194 | 3326.756 | 209.9809 | 0.48032 | 0.51968 | 1.5764 | 133.2043 | 3459.9603 | 1625.0172 | 1834.9431 | 69.2237
2024-02-19 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.09% | 1561.5279 | 1764.6386 | 3326.1665 | 226.4418 | 0.48047 | 0.51953 | 1.5766 | 143.6299 | 3469.7964 | 1630.5378 | 1839.2586 | 74.62
2024-02-19 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1560.9443 | 1765.9226 | 3326.8669 | 223.414 | 0.48029 | 0.51971 | 1.5763 | 141.7288 | 3468.5957 | 1629.0153 | 1839.5804 | 73.6578
2024-02-19 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.8% | 1556.7135 | 1775.2302 | 3331.9438 | 223.8766 | 0.47899 | 0.52101 | 1.5748 | 142.1632 | 3474.1069 | 1624.8081 | 1849.2988 | 74.0686
2024-02-19 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.61% | 1553.7385 | 1781.7752 | 3335.5137 | 221.8611 | 0.47807 | 0.52193 | 1.5737 | 140.9816 | 3476.4954 | 1621.1381 | 1855.3573 | 73.5821
2024-02-19 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.83% | 1557.187 | 1774.1886 | 3331.3756 | 227.0471 | 0.47913 | 0.52087 | 1.575 | 144.1604 | 3475.536 | 1626.2592 | 1849.2768 | 75.0882
2024-02-19 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1439.3715 | 1590.9428 | 3030.3143 | 55.5682 | 0.47979 | 0.52021 | 1.2399 | 44.8169 | 3075.1311 | 1460.8742 | 1614.2569 | 23.3142
2024-02-19 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.95% | 1347.3228 | 1483.748 | 2831.0709 | 48.4602 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1919 | 40.6578 | 2871.7287 | 1366.8288 | 1504.8999 | 21.1519
2024-02-19 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.7% | 1343.8164 | 1488.657 | 2832.4734 | 47.9072 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1914 | 40.2107 | 2872.6842 | 1363.0577 | 1509.6265 | 20.9695
2024-02-19 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1343.0919 | 1489.6713 | 2832.7632 | 51.537 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1913 | 43.2611 | 2876.0243 | 1363.7817 | 1512.2427 | 22.5714
2024-02-19 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1336.0733 | 1499.4973 | 2835.5707 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2874.0193 | 1354.3654 | 1519.6539 | 20.1566
2024-02-19 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7176 | 1483.1954 | 2830.913 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2869.8697 | 1366.4129 | 1503.4568 | 20.2614
2024-02-19 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1297.3119 | 1413.4945 | 2710.8064 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2739.8338 | 1311.2817 | 1428.5521 | 15.0576
2024-02-19 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8436 | 1406.3033 | 2709.1469 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2738.4301 | 1316.9966 | 1421.4336 | 15.1303
2024-02-19 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8121 | 1406.3443 | 2709.1564 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2738.6458 | 1317.0644 | 1421.5814 | 15.2371
2024-02-19 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1298.484 | 1411.9708 | 2710.4548 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2743.7117 | 1314.5037 | 1429.208 | 17.2372
2024-02-19 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1298.947 | 1411.3689 | 2710.3159 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2739.9321 | 1313.2181 | 1426.714 | 15.3451
2024-02-19 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-19 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-19 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-19 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1302.8592 | 1411.426 | 2714.2852 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2735.1538 | 1312.9209 | 1422.2329 | 10.8069
2024-02-19 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1293.6925 | 1418.1998 | 2711.8923 | 31.9105 | 0.47992 | 0.52008 | 1.144 | 27.8944 | 2739.7867 | 1307.0795 | 1432.7071 | 14.5074
2024-02-19 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7066 | 1481.8107 | 2830.5173 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2868.8054 | 1367.0946 | 1501.7109 | 19.9002
2024-02-19 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.1% | 1441.5545 | 1587.6682 | 3029.2227 | 52.1391 | 0.48052 | 0.51948 | 1.2403 | 42.0389 | 3071.2616 | 1461.755 | 1609.5066 | 21.8384
2024-02-20 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.9569 | 1588.5646 | 3029.5215 | 87.492 | 0.48032 | 0.51968 | 1.2402 | 70.549 | 3100.0706 | 1474.8429 | 1625.2276 | 36.663
2024-02-20 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.09% | 1441.4104 | 1587.8844 | 3029.2948 | 94.3507 | 0.48047 | 0.51953 | 1.2402 | 76.0749 | 3105.3697 | 1477.9621 | 1627.4076 | 39.5232
2024-02-20 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.8716 | 1588.6925 | 3029.5642 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3104.6273 | 1476.9237 | 1627.7036 | 39.011
2024-02-20 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1436.9663 | 1594.5505 | 3031.5168 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3106.7749 | 1473.0141 | 1633.7608 | 39.2103
2024-02-20 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1434.2202 | 1598.6697 | 3032.8899 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3107.498 | 1469.8883 | 1637.6096 | 38.9399
2024-02-20 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.83% | 1437.4034 | 1593.8949 | 3031.2983 | 94.603 | 0.47913 | 0.52087 | 1.2396 | 76.3193 | 3107.6177 | 1473.9706 | 1633.6471 | 39.7521
2024-02-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.3483 | 1418.6472 | 2711.9955 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2741.1413 | 1307.3322 | 1433.8091 | 15.1619
2024-02-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1293.263 | 1418.758 | 2712.0211 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2743.7933 | 1308.5061 | 1435.2873 | 16.5292
2024-02-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1289.8973 | 1423.1335 | 2713.0308 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2744.4508 | 1304.9321 | 1439.5187 | 16.3852
2024-02-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2019 | 1424.0375 | 2713.2394 | 38.6527 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1435 | 33.8028 | 2747.0423 | 1305.3682 | 1441.6741 | 17.6366
2024-02-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.15% | 1282.4649 | 1432.7956 | 2715.2605 | 34.3241 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1427 | 30.037 | 2745.2975 | 1296.7551 | 1448.5424 | 15.7468
2024-02-20 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.98% | 1293.642 | 1418.2654 | 2711.9074 | 34.8261 | 0.4799 | 0.5201 | 1.144 | 30.4432 | 2742.3507 | 1308.2517 | 1434.099 | 15.8335
2024-02-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1297.3119 | 1413.4945 | 2710.8064 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2739.8338 | 1311.2817 | 1428.5521 | 15.0576
2024-02-20 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1357.3039 | 1469.7746 | 2827.0785 | 44.7055 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1933 | 37.4629 | 2864.5414 | 1375.4102 | 1489.1312 | 19.3566
2024-02-20 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1357.271 | 1469.8206 | 2827.0916 | 45.0201 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1933 | 37.7268 | 2864.8184 | 1375.5044 | 1489.3139 | 19.4934
2024-02-20 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.34% | 1352.762 | 1476.1332 | 2828.8952 | 50.7504 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1927 | 42.5516 | 2871.4468 | 1373.259 | 1498.1878 | 22.0547
2024-02-20 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.37% | 1353.2444 | 1475.4579 | 2828.7022 | 45.1968 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1927 | 37.893 | 2866.5952 | 1371.5038 | 1495.0914 | 19.6336
2024-02-20 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1347.4904 | 1483.5135 | 2831.0039 | 35.2113 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1919 | 29.5415 | 2860.5454 | 1361.6649 | 1498.8804 | 15.3669
2024-02-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.32% | 1352.4491 | 1476.5713 | 2829.0204 | 37.3447 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1926 | 31.3128 | 2860.3332 | 1367.5288 | 1492.8044 | 16.2331
2024-02-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1354.5602 | 1473.6157 | 2828.1759 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2859.6738 | 1369.7528 | 1489.921 | 16.3053
2024-02-20 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1354.02 | 1474.372 | 2828.392 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2859.7573 | 1369.1426 | 1490.6147 | 16.2427
2024-02-20 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7702 | 1483.1217 | 2830.8919 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2866.587 | 1364.901 | 1501.6861 | 18.5644
2024-02-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7549 | 1588.8677 | 3029.6226 | 57.0541 | 0.48025 | 0.51975 | 1.2401 | 46.0067 | 3075.6293 | 1462.8497 | 1612.7796 | 23.9119
2024-02-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.1% | 1441.5545 | 1587.6682 | 3029.2227 | 52.1391 | 0.48052 | 0.51948 | 1.2403 | 42.0389 | 3071.2616 | 1461.755 | 1609.5066 | 21.8384
2024-02-21 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.9569 | 1588.5646 | 3029.5215 | 87.492 | 0.48032 | 0.51968 | 1.2402 | 70.549 | 3100.0706 | 1474.8429 | 1625.2276 | 36.663
2024-02-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.09% | 1441.4104 | 1587.8844 | 3029.2948 | 94.3507 | 0.48047 | 0.51953 | 1.2402 | 76.0749 | 3105.3697 | 1477.9621 | 1627.4076 | 39.5232
2024-02-21 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.8716 | 1588.6925 | 3029.5642 | 93.0892 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 75.0631 | 3104.6273 | 1476.9237 | 1627.7036 | 39.011
2024-02-21 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.8% | 1436.9663 | 1594.5505 | 3031.5168 | 93.2819 | 0.47899 | 0.52101 | 1.2395 | 75.2581 | 3106.7749 | 1473.0141 | 1633.7608 | 39.2103
2024-02-21 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.61% | 1434.2202 | 1598.6697 | 3032.8899 | 92.4421 | 0.47807 | 0.52193 | 1.239 | 74.6081 | 3107.498 | 1469.8883 | 1637.6096 | 38.9399
2024-02-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1345.5693 | 1486.203 | 2831.7723 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2895.2827 | 1375.9993 | 1519.2834 | 33.0804
2024-02-21 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.3483 | 1418.6472 | 2711.9955 | 33.3409 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1439 | 29.1458 | 2741.1413 | 1307.3322 | 1433.8091 | 15.1619
2024-02-21 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1296.4151 | 1419.4811 | 2715.8962 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2742.9402 | 1309.3897 | 1433.5505 | 14.0694
2024-02-21 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1293.0412 | 1423.6986 | 2716.7397 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2743.4826 | 1305.8379 | 1437.6447 | 13.9461
2024-02-21 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3441 | 1424.5699 | 2716.914 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2745.6847 | 1306.1037 | 1439.581 | 15.011
2024-02-21 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1285.5906 | 1433.0117 | 2718.6023 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2744.1653 | 1297.7523 | 1446.413 | 13.4013
2024-02-21 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.7949 | 1419.0063 | 2715.8013 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2741.7142 | 1309.2305 | 1432.4837 | 13.4773
2024-02-21 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-21 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-21 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1305.9874 | 1407.5158 | 2713.5032 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2738.6075 | 1318.1204 | 1420.4871 | 12.9714
2024-02-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1302.8592 | 1411.426 | 2714.2852 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2735.1538 | 1312.9209 | 1422.2329 | 10.8069
2024-02-21 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.8456 | 1418.943 | 2715.7886 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2739.532 | 1308.2405 | 1431.2915 | 12.3485
2024-02-21 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1298.4669 | 1416.9164 | 2715.3833 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2738.657 | 1309.6503 | 1429.0066 | 12.0903
2024-02-22 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.9286 | 1417.5893 | 2715.5179 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2754.574 | 1316.688 | 1437.886 | 20.2968
2024-02-22 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.09% | 1298.3371 | 1417.0787 | 2715.4157 | 47.1754 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1201 | 42.1165 | 2757.5322 | 1318.5728 | 1438.9594 | 21.8808
2024-02-22 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.8518 | 1417.6853 | 2715.5371 | 46.5446 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 41.555 | 2757.092 | 1317.8102 | 1439.2818 | 21.5965
2024-02-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1291.1871 | 1421.4567 | 2712.6439 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2761.5809 | 1314.6274 | 1446.9535 | 25.4968
2024-02-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1288.7196 | 1424.6645 | 2713.3841 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2761.8923 | 1311.91 | 1449.9822 | 25.3177
2024-02-22 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1294.7278 | 1421.5903 | 2716.3181 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2758.5597 | 1314.9672 | 1443.5925 | 22.0022
2024-02-22 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5005 | 1419.3743 | 2715.8749 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2740.6833 | 1308.4034 | 1432.2799 | 12.9056
2024-02-22 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1296.4151 | 1419.4811 | 2715.8962 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2742.9402 | 1309.3897 | 1433.5505 | 14.0694
2024-02-22 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1293.0412 | 1423.6986 | 2716.7397 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2743.4826 | 1305.8379 | 1437.6447 | 13.9461
2024-02-22 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3441 | 1424.5699 | 2716.914 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2745.6847 | 1306.1037 | 1439.581 | 15.011
2024-02-22 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1285.5906 | 1433.0117 | 2718.6023 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2744.1653 | 1297.7523 | 1446.413 | 13.4013
2024-02-22 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.7949 | 1419.0063 | 2715.8013 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2741.7142 | 1309.2305 | 1432.4837 | 13.4773
2024-02-22 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8436 | 1406.3033 | 2709.1469 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2738.4301 | 1316.9966 | 1421.4336 | 15.1303
2024-02-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8121 | 1406.3443 | 2709.1564 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2738.6458 | 1317.0644 | 1421.5814 | 15.2371
2024-02-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1298.484 | 1411.9708 | 2710.4548 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2743.7117 | 1314.5037 | 1429.208 | 17.2372
2024-02-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1298.947 | 1411.3689 | 2710.3159 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2739.9321 | 1313.2181 | 1426.714 | 15.3451
2024-02-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.4238 | 1418.549 | 2711.9728 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2735.0583 | 1304.5007 | 1430.5576 | 12.0086
2024-02-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1298.1836 | 1412.3613 | 2710.5449 | 28.0085 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1445 | 24.4728 | 2735.0177 | 1309.9693 | 1425.0484 | 12.6871
2024-02-22 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1354.5602 | 1473.6157 | 2828.1759 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2859.6738 | 1369.7528 | 1489.921 | 16.3053
2024-02-22 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1354.02 | 1474.372 | 2828.392 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2859.7573 | 1369.1426 | 1490.6147 | 16.2427
2024-02-22 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7702 | 1483.1217 | 2830.8919 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2866.587 | 1364.901 | 1501.6861 | 18.5644
2024-02-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7066 | 1481.8107 | 2830.5173 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2868.8054 | 1367.0946 | 1501.7109 | 19.9002
2024-02-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1349.4552 | 1480.7627 | 2830.2179 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2865.2045 | 1366.2669 | 1498.9376 | 18.1749
2024-02-23 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8958 | 1481.5459 | 2830.4417 | 69.9936 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1921 | 58.7132 | 2889.1549 | 1377.0968 | 1512.0581 | 30.5121
2024-02-23 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1349.3203 | 1480.9516 | 2830.2719 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2893.5845 | 1379.7401 | 1513.8444 | 32.8928
2024-02-23 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8159 | 1481.6577 | 2830.4736 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2892.9435 | 1378.8196 | 1514.1239 | 32.4662
2024-02-23 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1345.1602 | 1486.7758 | 2831.9359 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2894.5625 | 1375.1576 | 1519.4049 | 32.6291
2024-02-23 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1342.5895 | 1490.3748 | 2832.9642 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2895.046 | 1372.2691 | 1522.7769 | 32.4022
2024-02-23 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1345.5693 | 1486.203 | 2831.7723 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2895.2827 | 1375.9993 | 1519.2834 | 33.0804
2024-02-23 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1347.4116 | 1483.6237 | 2831.0353 | 44.4546 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1919 | 37.2967 | 2868.3321 | 1365.3063 | 1503.0258 | 19.4021
2024-02-23 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.95% | 1293.263 | 1418.758 | 2712.0211 | 36.3451 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1439 | 31.7722 | 2743.7933 | 1308.5061 | 1435.2873 | 16.5292
2024-02-23 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.7% | 1289.8973 | 1423.1335 | 2713.0308 | 35.9304 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1436 | 31.42 | 2744.4508 | 1304.9321 | 1439.5187 | 16.3852
2024-02-23 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2019 | 1424.0375 | 2713.2394 | 38.6527 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1435 | 33.8028 | 2747.0423 | 1305.3682 | 1441.6741 | 17.6366
2024-02-23 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1336.0733 | 1499.4973 | 2835.5707 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2874.0193 | 1354.3654 | 1519.6539 | 20.1566
2024-02-23 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7176 | 1483.1954 | 2830.913 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2869.8697 | 1366.4129 | 1503.4568 | 20.2614
2024-02-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.25% | 1351.541 | 1477.8426 | 2829.3836 | 44.2911 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1925 | 37.1412 | 2866.5248 | 1369.4156 | 1497.1092 | 19.2666
2024-02-23 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1357.3039 | 1469.7746 | 2827.0785 | 44.7055 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1933 | 37.4629 | 2864.5414 | 1375.4102 | 1489.1312 | 19.3566
2024-02-23 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.66% | 1357.271 | 1469.8206 | 2827.0916 | 45.0201 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1933 | 37.7268 | 2864.8184 | 1375.5044 | 1489.3139 | 19.4934
2024-02-23 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.34% | 1352.762 | 1476.1332 | 2828.8952 | 50.7504 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1927 | 42.5516 | 2871.4468 | 1373.259 | 1498.1878 | 22.0547
2024-02-23 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.37% | 1353.2444 | 1475.4579 | 2828.7022 | 45.1968 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1927 | 37.893 | 2866.5952 | 1371.5038 | 1495.0914 | 19.6336
2024-02-23 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.96% | 1347.4904 | 1483.5135 | 2831.0039 | 35.2113 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1919 | 29.5415 | 2860.5454 | 1361.6649 | 1498.8804 | 15.3669
2024-02-23 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3476 | 1413.3155 | 2714.6631 | 23.3404 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1204 | 20.8323 | 2735.4954 | 1311.3801 | 1424.1153 | 10.7998
2024-02-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.47% | 1303.379 | 1410.7762 | 2714.1552 | 23.4843 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1206 | 20.9572 | 2735.1124 | 1313.4874 | 1421.625 | 10.8488
2024-02-23 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1195.7162 | 1290.0407 | 2485.7569 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2497.1994 | 1201.2331 | 1295.9663 | 5.9256
2024-02-23 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1971 | 1296.2773 | 2486.4744 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2499.4902 | 1196.4436 | 1303.0466 | 6.7693
2024-02-23 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-23 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1298.4669 | 1416.9164 | 2715.3833 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2738.657 | 1309.6503 | 1429.0066 | 12.0903
2024-02-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.7729 | 1416.7953 | 2711.5681 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2757.4517 | 1316.8116 | 1440.6401 | 23.8448
2024-02-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1295.1803 | 1416.2655 | 2711.4459 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2760.9245 | 1318.9533 | 1441.9711 | 25.7056
2024-02-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6963 | 1416.8949 | 2711.5911 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2760.4104 | 1318.1437 | 1442.2667 | 25.3718
2024-02-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1291.1871 | 1421.4567 | 2712.6439 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2761.5809 | 1314.6274 | 1446.9535 | 25.4968
2024-02-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1288.7196 | 1424.6645 | 2713.3841 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2761.8923 | 1311.91 | 1449.9822 | 25.3177
2024-02-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1294.7278 | 1421.5903 | 2716.3181 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2758.5597 | 1314.9672 | 1443.5925 | 22.0022
2024-02-24 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1296.6351 | 2486.5155 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2500.115 | 1196.4053 | 1303.7097 | 7.0746
2024-02-24 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1296.7237 | 2486.5257 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2501.3507 | 1196.9144 | 1304.4363 | 7.7125
2024-02-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1186.7055 | 1300.2227 | 2486.9283 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2501.5863 | 1193.7196 | 1307.8668 | 7.644
2024-02-24 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1186.0658 | 1300.9457 | 2487.0115 | 16.7495 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0622 | 15.7691 | 2502.7806 | 1193.6074 | 1309.1732 | 8.2275
2024-02-24 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1179.8677 | 1307.9495 | 2487.8172 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2501.8246 | 1186.5318 | 1315.2928 | 7.3434
2024-02-24 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1506 | 1296.3298 | 2486.4804 | 15.0913 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0624 | 14.2051 | 2500.6855 | 1196.9676 | 1303.7179 | 7.3881
2024-02-24 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.25% | 1193.527 | 1292.5145 | 2486.0415 | 14.3946 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0626 | 13.547 | 2499.5885 | 1200.0467 | 1299.5419 | 7.0274
2024-02-24 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1198.6161 | 1286.7638 | 2485.3799 | 14.5293 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0628 | 13.6704 | 2499.0503 | 1205.2232 | 1293.8271 | 7.0633
2024-02-24 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1198.5871 | 1286.7966 | 2485.3837 | 14.6315 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0628 | 13.7666 | 2499.1503 | 1205.2405 | 1293.9098 | 7.1132
2024-02-24 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.34% | 1222.766 | 1319.4128 | 2542.1787 | 10.1501 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0385 | 9.7735 | 2551.9522 | 1227.4738 | 1324.4784 | 5.0656
2024-02-24 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.37% | 1223.202 | 1318.9419 | 2542.1438 | 9.0394 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0385 | 8.7038 | 2550.8477 | 1227.3961 | 1323.4516 | 4.5097
2024-02-24 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.96% | 1218.0009 | 1324.5591 | 2542.5599 | 7.0423 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0384 | 6.7819 | 2549.3419 | 1221.255 | 1328.0869 | 3.5278
2024-02-24 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3289 | 1285.6711 | 2480 | 0 | 0.48158 | 0.51842 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3289 | 1285.6711 | 0
2024-02-24 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1283.8068 | 2480 | 0 | 0.48234 | 0.51766 | 1 | 0 | 2480 | 1196.1932 | 1283.8068 | 0
2024-02-24 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.43% | 1223.903 | 1318.1847 | 2542.0878 | 7.4829 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0386 | 7.205 | 2549.2927 | 1227.3769 | 1321.9159 | 3.7311
2024-02-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1971 | 1296.2773 | 2486.4744 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2499.4902 | 1196.4436 | 1303.0466 | 6.7693
2024-02-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-24 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1295.3099 | 1416.0972 | 2711.407 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2738.749 | 1308.4482 | 1430.3008 | 14.2037
2024-02-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.7729 | 1416.7953 | 2711.5681 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2757.4517 | 1316.8116 | 1440.6401 | 23.8448
2024-02-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.09% | 1349.3203 | 1480.9516 | 2830.2719 | 75.4806 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1922 | 63.3127 | 2893.5845 | 1379.7401 | 1513.8444 | 32.8928
2024-02-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8159 | 1481.6577 | 2830.4736 | 74.4713 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 62.4699 | 2892.9435 | 1378.8196 | 1514.1239 | 32.4662
2024-02-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.8% | 1345.1602 | 1486.7758 | 2831.9359 | 74.6255 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1916 | 62.6266 | 2894.5625 | 1375.1576 | 1519.4049 | 32.6291
2024-02-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.61% | 1342.5895 | 1490.3748 | 2832.9642 | 73.9537 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1912 | 62.0818 | 2895.046 | 1372.2691 | 1522.7769 | 32.4022
2024-02-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.83% | 1345.5693 | 1486.203 | 2831.7723 | 75.6824 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1917 | 63.5104 | 2895.2827 | 1375.9993 | 1519.2834 | 33.0804
2024-02-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5005 | 1419.3743 | 2715.8749 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2740.6833 | 1308.4034 | 1432.2799 | 12.9056
2024-02-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1296.4151 | 1419.4811 | 2715.8962 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2742.9402 | 1309.3897 | 1433.5505 | 14.0694
2024-02-25 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1293.0412 | 1423.6986 | 2716.7397 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2743.4826 | 1305.8379 | 1437.6447 | 13.9461
2024-02-25 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3441 | 1424.5699 | 2716.914 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2745.6847 | 1306.1037 | 1439.581 | 15.011
2024-02-25 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.15% | 1179.8677 | 1307.9495 | 2487.8172 | 14.8738 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0618 | 14.0074 | 2501.8246 | 1186.5318 | 1315.2928 | 7.3434
2024-02-25 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.7949 | 1419.0063 | 2715.8013 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2741.7142 | 1309.2305 | 1432.4837 | 13.4773
2024-02-25 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.25% | 1300.4739 | 1414.4077 | 2714.8815 | 27.6819 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1203 | 24.709 | 2739.5906 | 1312.3654 | 1427.2252 | 12.8175
2024-02-25 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1306.019 | 1407.4763 | 2713.4953 | 27.9409 | 0.48331 | 0.51669 | 1.1208 | 24.9288 | 2738.4241 | 1318.0674 | 1420.3567 | 12.8804
2024-02-25 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.66% | 1305.9874 | 1407.5158 | 2713.5032 | 28.1376 | 0.4833 | 0.5167 | 1.1208 | 25.1043 | 2738.6075 | 1318.1204 | 1420.4871 | 12.9714
2024-02-25 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.34% | 1301.6488 | 1412.939 | 2714.5878 | 31.719 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1204 | 28.3098 | 2742.8976 | 1315.2855 | 1427.6121 | 14.6731
2024-02-25 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.37% | 1302.1129 | 1412.3589 | 2714.4718 | 28.248 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1205 | 25.2109 | 2739.6827 | 1314.2612 | 1425.4215 | 13.0626
2024-02-25 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5763 | 1419.2797 | 2715.8559 | 22.0071 | 0.47982 | 0.52018 | 1.12 | 19.65 | 2735.5059 | 1306.0047 | 1429.5012 | 10.2216
2024-02-25 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3289 | 1291.6083 | 2485.9372 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2497.3592 | 1199.8295 | 1297.5297 | 5.9213
2024-02-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1289.5016 | 2485.6949 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2497.1862 | 1201.7359 | 1295.4503 | 5.9486
2024-02-25 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1195.7162 | 1290.0407 | 2485.7569 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2497.1994 | 1201.2331 | 1295.9663 | 5.9256
2024-02-25 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1971 | 1296.2773 | 2486.4744 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2499.4902 | 1196.4436 | 1303.0466 | 6.7693
2024-02-25 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-25 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1298.4669 | 1416.9164 | 2715.3833 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2738.657 | 1309.6503 | 1429.0066 | 12.0903
2024-02-26 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.9286 | 1417.5893 | 2715.5179 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2754.574 | 1316.688 | 1437.886 | 20.2968
2024-02-26 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.09% | 1298.3371 | 1417.0787 | 2715.4157 | 47.1754 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1201 | 42.1165 | 2757.5322 | 1318.5728 | 1438.9594 | 21.8808
2024-02-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.8518 | 1417.6853 | 2715.5371 | 46.5446 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 41.555 | 2757.092 | 1317.8102 | 1439.2818 | 21.5965
2024-02-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.8% | 1294.3341 | 1422.0823 | 2716.4165 | 46.641 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1197 | 41.6531 | 2758.0696 | 1314.2855 | 1443.7841 | 21.7017
2024-02-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.61% | 1291.8606 | 1425.1743 | 2717.0349 | 46.2211 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1195 | 41.2866 | 2758.3214 | 1311.5986 | 1446.7229 | 21.5486
2024-02-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.83% | 1294.7278 | 1421.5903 | 2716.3181 | 47.3015 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1198 | 42.2416 | 2758.5597 | 1314.9672 | 1443.5925 | 22.0022
2024-02-26 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1296.6351 | 2486.5155 | 14.4477 | 0.47979 | 0.52021 | 1.0624 | 13.5995 | 2500.115 | 1196.4053 | 1303.7097 | 7.0746
2024-02-26 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1296.7237 | 2486.5257 | 15.7496 | 0.47976 | 0.52024 | 1.0624 | 14.8249 | 2501.3507 | 1196.9144 | 1304.4363 | 7.7125
2024-02-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.7% | 1186.7055 | 1300.2227 | 2486.9283 | 15.5699 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0622 | 14.658 | 2501.5863 | 1193.7196 | 1307.8668 | 7.644
2024-02-26 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3441 | 1424.5699 | 2716.914 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2745.6847 | 1306.1037 | 1439.581 | 15.011
2024-02-26 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.15% | 1285.5906 | 1433.0117 | 2718.6023 | 28.6034 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1189 | 25.563 | 2744.1653 | 1297.7523 | 1446.413 | 13.4013
2024-02-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.7949 | 1419.0063 | 2715.8013 | 29.0218 | 0.4799 | 0.5201 | 1.12 | 25.9129 | 2741.7142 | 1309.2305 | 1432.4837 | 13.4773
2024-02-26 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.25% | 1297.3119 | 1413.4945 | 2710.8064 | 33.2183 | 0.48126 | 0.51874 | 1.1444 | 29.0274 | 2739.8338 | 1311.2817 | 1428.5521 | 15.0576
2024-02-26 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8436 | 1406.3033 | 2709.1469 | 33.5291 | 0.48331 | 0.51669 | 1.145 | 29.2832 | 2738.4301 | 1316.9966 | 1421.4336 | 15.1303
2024-02-26 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.66% | 1302.8121 | 1406.3443 | 2709.1564 | 33.7651 | 0.4833 | 0.5167 | 1.145 | 29.4894 | 2738.6458 | 1317.0644 | 1421.5814 | 15.2371
2024-02-26 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.34% | 1298.484 | 1411.9708 | 2710.4548 | 38.0628 | 0.4817 | 0.5183 | 1.1445 | 33.2569 | 2743.7117 | 1314.5037 | 1429.208 | 17.2372
2024-02-26 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.37% | 1298.947 | 1411.3689 | 2710.3159 | 33.8976 | 0.48187 | 0.51813 | 1.1446 | 29.6162 | 2739.9321 | 1313.2181 | 1426.714 | 15.3451
2024-02-26 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.96% | 1293.4238 | 1418.549 | 2711.9728 | 26.4085 | 0.47982 | 0.52018 | 1.1439 | 23.0854 | 2735.0583 | 1304.5007 | 1430.5576 | 12.0086
2024-02-26 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1298.1836 | 1412.3613 | 2710.5449 | 28.0085 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1445 | 24.4728 | 2735.0177 | 1309.9693 | 1425.0484 | 12.6871
2024-02-26 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1289.5016 | 2485.6949 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2497.1862 | 1201.7359 | 1295.4503 | 5.9486
2024-02-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.43% | 1195.7162 | 1290.0407 | 2485.7569 | 12.1597 | 0.48214 | 0.51786 | 1.0627 | 11.4425 | 2497.1994 | 1201.2331 | 1295.9663 | 5.9256
2024-02-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.98% | 1190.1971 | 1296.2773 | 2486.4744 | 13.8279 | 0.47992 | 0.52008 | 1.0624 | 13.0158 | 2499.4902 | 1196.4436 | 1303.0466 | 6.7693
2024-02-26 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7466 | 1417.8167 | 2715.5633 | 28.527 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1201 | 25.4691 | 2741.0325 | 1309.9782 | 1431.0543 | 13.2375
2024-02-26 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.1% | 1298.4669 | 1416.9164 | 2715.3833 | 26.0696 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1201 | 23.2737 | 2738.657 | 1309.6503 | 1429.0066 | 12.0903
2024-02-27 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.9286 | 1417.5893 | 2715.5179 | 43.746 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1201 | 39.0562 | 2754.574 | 1316.688 | 1437.886 | 20.2968
2024-02-27 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.09% | 1298.3371 | 1417.0787 | 2715.4157 | 47.1754 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1201 | 42.1165 | 2757.5322 | 1318.5728 | 1438.9594 | 21.8808
2024-02-27 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.8518 | 1417.6853 | 2715.5371 | 46.5446 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 41.555 | 2757.092 | 1317.8102 | 1439.2818 | 21.5965
2024-02-27 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.8% | 1294.3341 | 1422.0823 | 2716.4165 | 46.641 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1197 | 41.6531 | 2758.0696 | 1314.2855 | 1443.7841 | 21.7017
2024-02-27 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.61% | 1291.8606 | 1425.1743 | 2717.0349 | 46.2211 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1195 | 41.2866 | 2758.3214 | 1311.5986 | 1446.7229 | 21.5486
2024-02-27 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2535 | 1298.4736 | 2486.7271 | 24.5968 | 0.47913 | 0.52087 | 1.0623 | 23.1545 | 2509.8816 | 1199.3476 | 1310.534 | 12.0604
2024-02-27 06:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.8804 | 1290.1196 | 2480 | 0 | 0.47979 | 0.52021 | 1 | 0 | 2480 | 1189.8804 | 1290.1196 | 0
2024-02-27 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.95% | 1189.802 | 1290.198 | 2480 | 0 | 0.47976 | 0.52024 | 1 | 0 | 2480 | 1189.802 | 1290.198 | 0
2024-02-27 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.7% | 1214.68 | 1328.1456 | 2542.8256 | 9.5814 | 0.47851 | 0.52149 | 1.0383 | 9.2282 | 2552.0538 | 1219.0958 | 1332.958 | 4.8124
2024-02-27 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.65% | 1214.0251 | 1328.8529 | 2542.878 | 10.3074 | 0.47825 | 0.52175 | 1.0383 | 9.9276 | 2552.8056 | 1218.773 | 1334.0325 | 5.1797
2024-02-27 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.15% | 1207.681 | 1335.7045 | 2543.3855 | 9.1531 | 0.47575 | 0.52425 | 1.0381 | 8.8175 | 2552.203 | 1211.8759 | 1340.3271 | 4.6225
2024-02-27 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.98% | 1218.2063 | 1324.3372 | 2542.5435 | 9.287 | 0.4799 | 0.5201 | 1.0384 | 8.9436 | 2551.4871 | 1222.4983 | 1328.9888 | 4.6516
2024-02-27 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.25% | 1221.6622 | 1320.6048 | 2542.267 | 8.8582 | 0.48126 | 0.51874 | 1.0385 | 8.5298 | 2550.7968 | 1225.7673 | 1325.0295 | 4.4247
2024-02-27 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.66% | 1226.8713 | 1314.979 | 2541.8503 | 8.9411 | 0.48331 | 0.51669 | 1.0387 | 8.6083 | 2550.4585 | 1231.0318 | 1319.4267 | 4.4478
2024-02-27 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.66% | 1198.5871 | 1286.7966 | 2485.3837 | 14.6315 | 0.4833 | 0.5167 | 1.0628 | 13.7666 | 2499.1503 | 1205.2405 | 1293.9098 | 7.1132
2024-02-27 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.34% | 1222.766 | 1319.4128 | 2542.1787 | 10.1501 | 0.4817 | 0.5183 | 1.0385 | 9.7735 | 2551.9522 | 1227.4738 | 1324.4784 | 5.0656
2024-02-27 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.37% | 1195.0312 | 1290.8147 | 2485.8459 | 14.6889 | 0.48187 | 0.51813 | 1.0626 | 13.823 | 2499.669 | 1201.6921 | 1297.9769 | 7.1622
2024-02-27 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.96% | 1189.9499 | 1296.5566 | 2486.5065 | 11.4437 | 0.47982 | 0.52018 | 1.0624 | 10.7718 | 2497.2783 | 1195.1184 | 1302.1598 | 5.6033
2024-02-27 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3289 | 1291.6083 | 2485.9372 | 12.137 | 0.48158 | 0.51842 | 1.0626 | 11.422 | 2497.3592 | 1199.8295 | 1297.5297 | 5.9213
2024-02-27 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.47% | 1196.1932 | 1289.5016 | 2485.6949 | 12.2118 | 0.48234 | 0.51766 | 1.0627 | 11.4913 | 2497.1862 | 1201.7359 | 1295.4503 | 5.9486
2024-02-27 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.43% | 1302.8592 | 1411.426 | 2714.2852 | 23.384 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1205 | 20.8686 | 2735.1538 | 1312.9209 | 1422.2329 | 10.8069
2024-02-27 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.98% | 1296.8456 | 1418.943 | 2715.7886 | 26.5921 | 0.47992 | 0.52008 | 1.12 | 23.7434 | 2739.532 | 1308.2405 | 1431.2915 | 12.3485
2024-02-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.5913 | 1417.0313 | 2711.6226 | 34.2324 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1441 | 29.9215 | 2741.5441 | 1308.9612 | 1432.5829 | 15.5516
2024-02-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.1% | 1295.3099 | 1416.0972 | 2711.407 | 31.2835 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1442 | 27.342 | 2738.749 | 1308.4482 | 1430.3008 | 14.2037
2024-02-28 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.7729 | 1416.7953 | 2711.5681 | 52.4952 | 0.48032 | 0.51968 | 1.1441 | 45.8836 | 2757.4517 | 1316.8116 | 1440.6401 | 23.8448
2024-02-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.09% | 1295.1803 | 1416.2655 | 2711.4459 | 56.6104 | 0.48047 | 0.51953 | 1.1441 | 49.4786 | 2760.9245 | 1318.9533 | 1441.9711 | 25.7056
2024-02-28 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6963 | 1416.8949 | 2711.5911 | 55.8535 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 48.8193 | 2760.4104 | 1318.1437 | 1442.2667 | 25.3718
2024-02-28 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.8% | 1291.1871 | 1421.4567 | 2712.6439 | 55.9692 | 0.47899 | 0.52101 | 1.1437 | 48.9371 | 2761.5809 | 1314.6274 | 1446.9535 | 25.4968
2024-02-28 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.61% | 1288.7196 | 1424.6645 | 2713.3841 | 55.4653 | 0.47807 | 0.52193 | 1.1434 | 48.5081 | 2761.8923 | 1311.91 | 1449.9822 | 25.3177
2024-02-28 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.83% | 1291.5798 | 1420.9462 | 2712.526 | 56.7618 | 0.47913 | 0.52087 | 1.1437 | 49.6282 | 2762.1542 | 1315.3584 | 1446.7958 | 25.8496
2024-02-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.96% | 1296.5005 | 1419.3743 | 2715.8749 | 27.7841 | 0.47979 | 0.52021 | 1.1199 | 24.8084 | 2740.6833 | 1308.4034 | 1432.2799 | 12.9056
2024-02-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.95% | 1296.4151 | 1419.4811 | 2715.8962 | 30.2876 | 0.47976 | 0.52024 | 1.1199 | 27.044 | 2742.9402 | 1309.3897 | 1433.5505 | 14.0694
2024-02-28 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.7% | 1293.0412 | 1423.6986 | 2716.7397 | 29.942 | 0.47851 | 0.52149 | 1.1196 | 26.7428 | 2743.4826 | 1305.8379 | 1437.6447 | 13.9461
2024-02-28 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3441 | 1424.5699 | 2716.914 | 32.2106 | 0.47825 | 0.52175 | 1.1196 | 28.7707 | 2745.6847 | 1306.1037 | 1439.581 | 15.011
2024-02-28 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.15% | 1336.0733 | 1499.4973 | 2835.5707 | 45.7654 | 0.47575 | 0.52425 | 1.1903 | 38.4486 | 2874.0193 | 1354.3654 | 1519.6539 | 20.1566
2024-02-28 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7176 | 1483.1954 | 2830.913 | 46.4349 | 0.4799 | 0.5201 | 1.192 | 38.9567 | 2869.8697 | 1366.4129 | 1503.4568 | 20.2614
2024-02-28 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.25% | 1443.7827 | 1584.326 | 3028.1087 | 55.3638 | 0.48126 | 0.51874 | 1.2406 | 44.6256 | 3072.7342 | 1465.2592 | 1607.4751 | 23.149
2024-02-28 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1449.9388 | 1575.0917 | 3025.0306 | 55.8818 | 0.48331 | 0.51669 | 1.2417 | 45.0059 | 3070.0364 | 1471.6908 | 1598.3457 | 23.254
2024-02-28 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.66% | 1449.9038 | 1575.1444 | 3025.0481 | 56.2752 | 0.4833 | 0.5167 | 1.2417 | 45.3229 | 3070.371 | 1471.8084 | 1598.5626 | 23.4183
2024-02-28 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.34% | 1445.087 | 1582.3694 | 3027.4565 | 63.438 | 0.4817 | 0.5183 | 1.2408 | 51.1247 | 3078.5812 | 1469.7136 | 1608.8676 | 26.4982
2024-02-28 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.37% | 1445.6023 | 1581.5965 | 3027.1988 | 56.496 | 0.48187 | 0.51813 | 1.2409 | 45.527 | 3072.7258 | 1467.5403 | 1605.1855 | 23.589
2024-02-28 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.96% | 1439.4556 | 1590.8166 | 3030.2722 | 44.0142 | 0.47982 | 0.52018 | 1.2399 | 35.4979 | 3065.7701 | 1456.4881 | 1609.282 | 18.4653
2024-02-28 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.32% | 1352.4491 | 1476.5713 | 2829.0204 | 37.3447 | 0.48158 | 0.51842 | 1.1926 | 31.3128 | 2860.3332 | 1367.5288 | 1492.8044 | 16.2331
2024-02-28 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.47% | 1354.5602 | 1473.6157 | 2828.1759 | 37.5749 | 0.48234 | 0.51766 | 1.1929 | 31.4979 | 2859.6738 | 1369.7528 | 1489.921 | 16.3053
2024-02-28 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.43% | 1354.02 | 1474.372 | 2828.392 | 37.4144 | 0.48214 | 0.51786 | 1.1929 | 31.3653 | 2859.7573 | 1369.1426 | 1490.6147 | 16.2427
2024-02-28 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.98% | 1347.7702 | 1483.1217 | 2830.8919 | 42.5474 | 0.47992 | 0.52008 | 1.192 | 35.6951 | 2866.587 | 1364.901 | 1501.6861 | 18.5644
2024-02-28 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7066 | 1481.8107 | 2830.5173 | 45.6433 | 0.48025 | 0.51975 | 1.1921 | 38.2881 | 2868.8054 | 1367.0946 | 1501.7109 | 19.9002
2024-02-28 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.1% | 1349.4552 | 1480.7627 | 2830.2179 | 41.7113 | 0.48052 | 0.51948 | 1.1922 | 34.9866 | 2865.2045 | 1366.2669 | 1498.9376 | 18.1749
2024-02-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1465.755 | 1551.3675 | 3017.1225 | 62.4232 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 50.1676 | 3067.2901 | 1490.2662 | 1577.024 | 25.6565
2024-02-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1465.44 | 1551.84 | 3017.28 | 62.422 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1688 | 3067.4488 | 1489.9465 | 1577.5023 | 25.6624
2024-02-29 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5284 | 1554.7074 | 3018.2358 | 64.482 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 51.8376 | 3070.0734 | 1488.817 | 1581.2564 | 26.549
2024-02-29 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 69.3902 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 55.7967 | 3074.9203 | 1488.9398 | 1585.9805 | 28.6097
2024-02-29 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 60.2845 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 48.4417 | 3065.0207 | 1490.5275 | 1574.4931 | 24.7563
2024-02-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.68% | 1371.5969 | 1449.7644 | 2821.3612 | 46.7225 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1954 | 39.0865 | 2860.4478 | 1390.6869 | 1469.7609 | 19.9966
2024-02-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.55% | 1369.8262 | 1452.2433 | 2822.0695 | 49.1474 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1951 | 41.1238 | 2863.1933 | 1389.8852 | 1473.3081 | 21.0647
2024-02-29 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1363.9745 | 1460.4357 | 2824.4102 | 51.3364 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 42.9854 | 2867.3956 | 1384.852 | 1482.5436 | 22.1079
2024-02-29 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.1999 | 1457.3201 | 2823.52 | 53.3511 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 44.6605 | 2868.1805 | 1387.9264 | 1480.2541 | 22.934
2024-02-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1365.2852 | 1458.6007 | 2823.8859 | 41.1326 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 34.4361 | 2858.322 | 1382.0265 | 1476.2956 | 17.6948
2024-02-29 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1367.7755 | 1455.1144 | 2822.8898 | 34.9912 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 29.2859 | 2852.1757 | 1382.0389 | 1470.1368 | 15.0224
2024-02-29 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6869 | 1555.9696 | 3018.6565 | 46.9423 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 37.7416 | 3056.3981 | 1481.0883 | 1575.3098 | 19.3402
2024-02-29 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9178 | 1557.1234 | 3019.0411 | 47.1755 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.933 | 3056.9742 | 1480.4027 | 1576.5714 | 19.448
2024-02-29 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1450.6347 | 1574.0479 | 3024.6826 | 68.0534 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 54.8034 | 3079.486 | 1477.1347 | 1602.3514 | 28.3035
2024-02-29 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1454.2578 | 1568.6132 | 3022.8711 | 66.8128 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 53.7782 | 3076.6493 | 1480.327 | 1596.3223 | 27.7091
2024-02-29 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1454.5183 | 1568.2225 | 3022.7408 | 50.8691 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 40.9436 | 3063.6844 | 1474.3694 | 1589.3151 | 21.0925
2024-02-29 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1461.0619 | 1558.4071 | 3019.469 | 33.0376 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 26.568 | 3046.0371 | 1474.0011 | 1572.036 | 13.6288
2024-02-29 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.522 | 1554.7169 | 3018.239 | 21.9799 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 17.6698 | 3035.9088 | 1472.1421 | 1563.7667 | 9.0498
2024-02-29 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 19.2374 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 16.0931 | 2837.4022 | 1379.5881 | 1457.8141 | 8.2325
2024-02-29 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 37.1084 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 31.0684 | 2855.0994 | 1380.0227 | 1475.0767 | 15.9684
2024-02-29 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 17.8015 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 14.8895 | 2835.6507 | 1380.377 | 1455.2738 | 7.6095
2024-02-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1368.0762 | 1454.6933 | 2822.7695 | 26.2321 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 21.9541 | 2844.7236 | 1378.7711 | 1465.9525 | 11.2592
2024-02-29 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1367.4744 | 1455.5359 | 2823.0103 | 47.5153 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 39.7693 | 2862.7796 | 1386.8394 | 1475.9402 | 20.4043
2024-02-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5146 | 1454.0796 | 2822.5942 | 51.2759 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 42.9115 | 2865.5057 | 1389.4256 | 1476.0801 | 22.0005
2024-03-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1095 | 1449.0466 | 2821.1562 | 49.9386 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 41.7744 | 2862.9306 | 1392.5199 | 1470.4107 | 21.3641
2024-03-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1371.8147 | 1449.4594 | 2821.2741 | 49.9376 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7751 | 2863.0492 | 1392.221 | 1470.8282 | 21.3688
2024-03-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0252 | 1451.9647 | 2821.9899 | 51.5856 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 43.1629 | 2865.1528 | 1391.0819 | 1474.0709 | 22.1062
2024-03-01 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.459 | 1392.5032 | 2705.9623 | 41.6341 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1462 | 36.3244 | 2742.2867 | 1331.1581 | 1411.1285 | 18.6253
2024-03-01 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1318.032 | 1386.5584 | 2704.5904 | 36.1707 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1467 | 31.5437 | 2736.1341 | 1333.4552 | 1402.6789 | 16.1205
2024-03-01 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.68% | 1319.772 | 1390.285 | 2710.057 | 29.2016 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1221 | 26.024 | 2736.081 | 1332.4822 | 1403.5989 | 13.3138
2024-03-01 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.55% | 1318.0682 | 1392.4148 | 2710.483 | 30.7171 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1219 | 27.3785 | 2737.8614 | 1331.4226 | 1406.4388 | 14.024
2024-03-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.14% | 1312.4376 | 1399.453 | 2711.8906 | 32.0852 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1214 | 28.6112 | 2740.5018 | 1326.3337 | 1414.1681 | 14.7151
2024-03-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1314.5789 | 1396.7764 | 2711.3553 | 33.3444 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1216 | 29.7288 | 2741.0841 | 1329.0414 | 1412.0427 | 15.2663
2024-03-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.23% | 1313.6987 | 1397.8766 | 2711.5753 | 25.7079 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1215 | 22.922 | 2734.4973 | 1324.8424 | 1409.6549 | 11.7783
2024-03-01 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1312.895 | 1393.2365 | 2706.1315 | 26.2434 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 22.8978 | 2729.0293 | 1324.0472 | 1404.9821 | 11.7456
2024-03-01 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2375 | 1453.0675 | 2822.305 | 37.5538 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 31.4251 | 2853.7301 | 1384.5592 | 1469.171 | 16.1034
2024-03-01 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.7404 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.584 | 2854.177 | 1383.9085 | 1470.2685 | 16.1929
2024-03-01 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1450.6347 | 1574.0479 | 3024.6826 | 68.0534 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 54.8034 | 3079.486 | 1477.1347 | 1602.3514 | 28.3035
2024-03-01 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1454.2578 | 1568.6132 | 3022.8711 | 66.8128 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 53.7782 | 3076.6493 | 1480.327 | 1596.3223 | 27.7091
2024-03-01 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1454.5183 | 1568.2225 | 3022.7408 | 50.8691 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 40.9436 | 3063.6844 | 1474.3694 | 1589.3151 | 21.0925
2024-03-01 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1461.0619 | 1558.4071 | 3019.469 | 33.0376 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 26.568 | 3046.0371 | 1474.0011 | 1572.036 | 13.6288
2024-03-01 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.522 | 1554.7169 | 3018.239 | 21.9799 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 17.6698 | 3035.9088 | 1472.1421 | 1563.7667 | 9.0498
2024-03-01 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 19.2374 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 16.0931 | 2837.4022 | 1379.5881 | 1457.8141 | 8.2325
2024-03-01 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 37.1084 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 31.0684 | 2855.0994 | 1380.0227 | 1475.0767 | 15.9684
2024-03-01 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1318.003 | 1386.5961 | 2704.5991 | 13.3512 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 11.6433 | 2716.2424 | 1323.6958 | 1392.5466 | 5.9505
2024-03-01 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1313.1837 | 1392.8612 | 2706.0449 | 19.6741 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 17.1654 | 2723.2103 | 1321.5458 | 1401.6645 | 8.8033
2024-03-01 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.39% | 1312.606 | 1393.6122 | 2706.2182 | 35.6365 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1461 | 31.0942 | 2737.3124 | 1327.7469 | 1409.5656 | 15.9534
2024-03-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.6045 | 1392.3141 | 2705.9186 | 38.4569 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 33.5519 | 2739.4706 | 1329.9545 | 1409.516 | 17.2019
2024-03-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1095 | 1449.0466 | 2821.1562 | 49.9386 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 41.7744 | 2862.9306 | 1392.5199 | 1470.4107 | 21.3641
2024-03-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1371.8147 | 1449.4594 | 2821.2741 | 49.9376 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7751 | 2863.0492 | 1392.221 | 1470.8282 | 21.3688
2024-03-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0252 | 1451.9647 | 2821.9899 | 51.5856 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 43.1629 | 2865.1528 | 1391.0819 | 1474.0709 | 22.1062
2024-03-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1368.363 | 1454.2917 | 2822.6548 | 55.5122 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1949 | 46.4576 | 2869.1124 | 1390.9995 | 1478.1128 | 23.8211
2024-03-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.1272 | 1447.6219 | 2820.7491 | 48.2276 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1956 | 40.3382 | 2861.0874 | 1392.8505 | 1468.2369 | 20.615
2024-03-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.68% | 1371.5969 | 1449.7644 | 2821.3612 | 46.7225 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1954 | 39.0865 | 2860.4478 | 1390.6869 | 1469.7609 | 19.9966
2024-03-02 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.55% | 1314.8635 | 1390.6774 | 2705.5409 | 36.8605 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1463 | 32.1552 | 2737.6962 | 1330.5479 | 1407.1482 | 16.4708
2024-03-02 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.14% | 1309.2466 | 1397.9794 | 2707.226 | 38.5023 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1457 | 33.6057 | 2740.8317 | 1325.5685 | 1415.2632 | 17.2838
2024-03-02 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3827 | 1395.2025 | 2706.5852 | 40.0133 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 34.9173 | 2741.5025 | 1328.3693 | 1413.1332 | 17.9307
2024-03-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.23% | 1313.6987 | 1397.8766 | 2711.5753 | 25.7079 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1215 | 22.922 | 2734.4973 | 1324.8424 | 1409.6549 | 11.7783
2024-03-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1316.0949 | 1394.8813 | 2710.9763 | 21.8695 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 19.4957 | 2730.472 | 1325.5901 | 1404.8818 | 10.0005
2024-03-02 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1317.5017 | 1393.1229 | 2710.6246 | 23.4711 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1219 | 20.9211 | 2731.5456 | 1327.702 | 1403.8436 | 10.7207
2024-03-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1316.8089 | 1393.9889 | 2710.7978 | 23.5878 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1218 | 21.0262 | 2731.824 | 1327.0551 | 1404.7689 | 10.78
2024-03-02 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.71% | 1306.6458 | 1406.6927 | 2713.3385 | 34.0267 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1209 | 30.3569 | 2743.6955 | 1321.3248 | 1422.3707 | 15.678
2024-03-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.95% | 1309.9093 | 1402.6134 | 2712.5227 | 33.4064 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1212 | 29.7955 | 2742.3182 | 1324.3527 | 1417.9655 | 15.3521
2024-03-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1310.1439 | 1402.3201 | 2712.464 | 25.4346 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 22.6849 | 2735.1489 | 1321.1424 | 1414.0065 | 11.6864
2024-03-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1316.038 | 1394.9525 | 2710.9905 | 16.5188 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 14.7259 | 2725.7164 | 1323.2098 | 1402.5066 | 7.5541
2024-03-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2539 | 1392.1826 | 2710.4365 | 10.9899 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 9.7953 | 2720.2318 | 1323.0325 | 1397.1993 | 5.0168
2024-03-02 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1239.9088 | 1300.8985 | 2540.8073 | 3.8475 | 0.48845 | 0.51155 | 1.0391 | 3.7028 | 2544.5101 | 1241.7174 | 1302.7927 | 1.8942
2024-03-02 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.21% | 1233.7579 | 1307.5414 | 2541.2994 | 7.4217 | 0.48603 | 0.51397 | 1.0389 | 7.1439 | 2548.4433 | 1237.2301 | 1311.2132 | 3.6718
2024-03-02 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.79% | 1241.1467 | 1299.5615 | 2540.7083 | 3.5603 | 0.48894 | 0.51106 | 1.0391 | 3.4263 | 2544.1345 | 1242.822 | 1301.3126 | 1.7511
2024-03-02 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.43% | 1236.6085 | 1304.4629 | 2541.0713 | 5.2464 | 0.48715 | 0.51285 | 1.039 | 5.0496 | 2546.1209 | 1239.0684 | 1307.0526 | 2.5897
2024-03-02 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.39% | 1207.5975 | 1276.6148 | 2484.2123 | 15.4425 | 0.48693 | 0.51307 | 1.0633 | 14.5231 | 2498.7355 | 1214.6693 | 1284.0661 | 7.4513
2024-03-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.6045 | 1392.3141 | 2705.9186 | 38.4569 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 33.5519 | 2739.4706 | 1329.9545 | 1409.516 | 17.2019
2024-03-03 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.0552 | 1387.8282 | 2704.8834 | 37.4539 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1466 | 32.6659 | 2737.5493 | 1333.0153 | 1404.5341 | 16.7058
2024-03-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1371.8147 | 1449.4594 | 2821.2741 | 49.9376 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7751 | 2863.0492 | 1392.221 | 1470.8282 | 21.3688
2024-03-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5284 | 1554.7074 | 3018.2358 | 64.482 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 51.8376 | 3070.0734 | 1488.817 | 1581.2564 | 26.549
2024-03-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 69.3902 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 55.7967 | 3074.9203 | 1488.9398 | 1585.9805 | 28.6097
2024-03-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 60.2845 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 48.4417 | 3065.0207 | 1490.5275 | 1574.4931 | 24.7563
2024-03-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.68% | 1371.5969 | 1449.7644 | 2821.3612 | 46.7225 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1954 | 39.0865 | 2860.4478 | 1390.6869 | 1469.7609 | 19.9966
2024-03-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.55% | 1314.8635 | 1390.6774 | 2705.5409 | 36.8605 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1463 | 32.1552 | 2737.6962 | 1330.5479 | 1407.1482 | 16.4708
2024-03-03 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.14% | 1312.4376 | 1399.453 | 2711.8906 | 32.0852 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1214 | 28.6112 | 2740.5018 | 1326.3337 | 1414.1681 | 14.7151
2024-03-03 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1314.5789 | 1396.7764 | 2711.3553 | 33.3444 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1216 | 29.7288 | 2741.0841 | 1329.0414 | 1412.0427 | 15.2663
2024-03-03 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.23% | 1313.6987 | 1397.8766 | 2711.5753 | 25.7079 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1215 | 22.922 | 2734.4973 | 1324.8424 | 1409.6549 | 11.7783
2024-03-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1316.0949 | 1394.8813 | 2710.9763 | 21.8695 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 19.4957 | 2730.472 | 1325.5901 | 1404.8818 | 10.0005
2024-03-03 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1317.5017 | 1393.1229 | 2710.6246 | 23.4711 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1219 | 20.9211 | 2731.5456 | 1327.702 | 1403.8436 | 10.7207
2024-03-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.6073 | 1392.3106 | 2705.9178 | 28.3053 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.6951 | 2730.6129 | 1325.6413 | 1404.9716 | 12.661
2024-03-03 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1303.4689 | 1405.4904 | 2708.9593 | 40.832 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 35.6592 | 2744.6185 | 1320.7117 | 1423.9068 | 18.4164
2024-03-03 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.95% | 1306.7244 | 1401.2582 | 2707.9827 | 40.0877 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1454 | 34.9981 | 2742.9807 | 1323.6898 | 1419.2909 | 18.0327
2024-03-03 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.97% | 1306.9585 | 1400.954 | 2707.9125 | 30.5215 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1455 | 26.6458 | 2734.5582 | 1319.8774 | 1414.6808 | 13.7269
2024-03-03 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.4% | 1312.8382 | 1393.3103 | 2706.1485 | 19.8226 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1461 | 17.2956 | 2723.4441 | 1321.2615 | 1402.1826 | 8.8723
2024-03-03 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0488 | 1390.4366 | 2705.4854 | 13.1879 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 11.5042 | 2716.9896 | 1320.661 | 1396.3286 | 5.892
2024-03-03 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6884 | 1388.3051 | 2704.9935 | 14.4281 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1465 | 12.5841 | 2717.5775 | 1322.8351 | 1394.7425 | 6.4374
2024-03-03 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.21% | 1310.1567 | 1396.7963 | 2706.953 | 27.8313 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1458 | 24.2897 | 2731.2427 | 1321.9621 | 1409.2806 | 12.4843
2024-03-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 17.8015 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 14.8895 | 2835.6507 | 1380.377 | 1455.2738 | 7.6095
2024-03-03 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1461.4464 | 1557.8304 | 3019.2768 | 32.7901 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 26.3676 | 3045.6444 | 1474.2913 | 1571.3531 | 13.5227
2024-03-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1460.8035 | 1558.7948 | 3019.5983 | 59.3942 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 47.765 | 3067.3632 | 1484.0619 | 1583.3014 | 24.5066
2024-03-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8887 | 1646.2226 | 3173.1113 | 128.1898 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 86.1893 | 3259.3006 | 1568.8892 | 1690.4115 | 44.1888
2024-03-04 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.8997 | 1638.2007 | 3169.1003 | 124.8464 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 83.8692 | 3252.9695 | 1571.8769 | 1681.0926 | 42.892
2024-03-04 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1530.5707 | 1638.8586 | 3169.4293 | 124.8441 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8735 | 3253.3029 | 1571.5412 | 1681.7616 | 42.903
2024-03-04 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5741 | 1642.8518 | 3171.4259 | 128.9639 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 86.6784 | 3258.1044 | 1570.8596 | 1687.2448 | 44.393
2024-03-04 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.7196 | 1646.5608 | 3173.2804 | 138.7804 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 93.3134 | 3266.5938 | 1572.1866 | 1694.4072 | 47.8464
2024-03-04 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 60.2845 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 48.4417 | 3065.0207 | 1490.5275 | 1574.4931 | 24.7563
2024-03-04 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1465.2074 | 1552.189 | 3017.3963 | 58.4031 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 46.9403 | 3064.3366 | 1488.1331 | 1576.2035 | 24.0145
2024-03-04 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.55% | 1369.8262 | 1452.2433 | 2822.0695 | 49.1474 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1951 | 41.1238 | 2863.1933 | 1389.8852 | 1473.3081 | 21.0647
2024-03-04 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1363.9745 | 1460.4357 | 2824.4102 | 51.3364 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 42.9854 | 2867.3956 | 1384.852 | 1482.5436 | 22.1079
2024-03-04 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4421 | 1560.8369 | 3020.279 | 66.6889 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 53.6412 | 3073.9201 | 1485.5374 | 1588.3827 | 27.5458
2024-03-04 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1458.4649 | 1562.3027 | 3020.7676 | 51.4158 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 41.3617 | 3062.1293 | 1478.5731 | 1583.5562 | 21.2535
2024-03-04 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1461.1251 | 1558.3123 | 3019.4374 | 43.739 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 35.1735 | 3054.611 | 1478.2561 | 1576.3549 | 18.0426
2024-03-04 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6869 | 1555.9696 | 3018.6565 | 46.9423 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 37.7416 | 3056.3981 | 1481.0883 | 1575.3098 | 19.3402
2024-03-04 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8919 | 1646.2162 | 3173.1081 | 94.3511 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.4376 | 3236.5457 | 1557.8054 | 1678.7403 | 32.5241
2024-03-04 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1515.1074 | 1669.7852 | 3184.8926 | 136.1067 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 91.7443 | 3276.6369 | 1559.4699 | 1717.167 | 47.3818
2024-03-04 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1518.8915 | 1662.217 | 3181.1085 | 133.6256 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 89.9986 | 3271.1071 | 1562.5186 | 1708.5885 | 46.3715
2024-03-04 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1519.1636 | 1661.6729 | 3180.8364 | 101.7382 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 68.518 | 3249.3544 | 1552.3838 | 1696.9706 | 35.2978
2024-03-04 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1525.998 | 1648.004 | 3174.002 | 66.0752 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 44.4346 | 3218.4366 | 1547.6386 | 1670.7981 | 22.794
2024-03-04 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5675 | 1642.8651 | 3171.4325 | 43.9597 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 29.546 | 3200.9785 | 1542.9812 | 1657.9973 | 15.1323
2024-03-04 18:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4733 | 1639.0534 | 3169.5267 | 48.0935 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 32.3112 | 3201.8379 | 1546.2556 | 1655.5823 | 16.5288
2024-03-04 19:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.21% | 1522.881 | 1654.238 | 3177.119 | 92.7711 | 0.48603 | 0.51397 | 1.486 | 62.429 | 3239.5479 | 1553.2231 | 1686.3248 | 32.0869
2024-03-04 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1532.0013 | 1635.9973 | 3167.9987 | 44.5038 | 0.48894 | 0.51106 | 1.4889 | 29.8897 | 3197.8883 | 1546.6155 | 1651.2728 | 15.2755
2024-03-04 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.43% | 1526.3995 | 1647.2009 | 3173.6005 | 65.5802 | 0.48715 | 0.51285 | 1.4871 | 44.0979 | 3217.6984 | 1547.8818 | 1669.8166 | 22.6157
2024-03-04 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.39% | 1582.5371 | 1718.4184 | 3300.9555 | 142.546 | 0.48693 | 0.51307 | 1.5843 | 89.9729 | 3390.9284 | 1626.348 | 1764.5804 | 46.162
2024-03-04 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1583.7409 | 1715.77 | 3299.5109 | 153.8277 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 97.0665 | 3396.5774 | 1631.0419 | 1765.5355 | 49.7655
2024-03-05 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9012 | 1706.6173 | 3294.5185 | 149.8157 | 0.48858 | 0.51142 | 1.5863 | 94.4434 | 3388.9619 | 1634.0449 | 1754.917 | 48.2998
2024-03-05 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1587.56 | 1707.368 | 3294.928 | 149.8129 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4491 | 3389.3771 | 1633.6965 | 1755.6806 | 48.3126
2024-03-05 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1585.4891 | 1711.924 | 3297.4131 | 154.7567 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 97.613 | 3395.026 | 1633.1089 | 1761.9172 | 49.9932
2024-03-05 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1583.5655 | 1716.1558 | 3299.7214 | 166.5365 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 105.0902 | 3404.8115 | 1634.7708 | 1770.0407 | 53.8849
2024-03-05 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1589.0789 | 1704.0263 | 3293.1053 | 144.6827 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 91.1825 | 3384.2878 | 1633.6624 | 1750.6254 | 46.5991
2024-03-05 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1530.3277 | 1639.3446 | 3169.6723 | 116.8063 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 78.4776 | 3248.1499 | 1568.6564 | 1679.4936 | 40.149
2024-03-05 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.55% | 1369.8262 | 1452.2433 | 2822.0695 | 49.1474 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1951 | 41.1238 | 2863.1933 | 1389.8852 | 1473.3081 | 21.0647
2024-03-05 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1363.9745 | 1460.4357 | 2824.4102 | 51.3364 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 42.9854 | 2867.3956 | 1384.852 | 1482.5436 | 22.1079
2024-03-05 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.1999 | 1457.3201 | 2823.52 | 53.3511 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 44.6605 | 2868.1805 | 1387.9264 | 1480.2541 | 22.934
2024-03-05 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1365.2852 | 1458.6007 | 2823.8859 | 41.1326 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 34.4361 | 2858.322 | 1382.0265 | 1476.2956 | 17.6948
2024-03-05 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1367.7755 | 1455.1144 | 2822.8898 | 34.9912 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 29.2859 | 2852.1757 | 1382.0389 | 1470.1368 | 15.0224
2024-03-05 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2375 | 1453.0675 | 2822.305 | 37.5538 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 31.4251 | 2853.7301 | 1384.5592 | 1469.171 | 16.1034
2024-03-05 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.7404 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.584 | 2854.177 | 1383.9085 | 1470.2685 | 16.1929
2024-03-05 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 54.4427 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 45.6191 | 2872.437 | 1380.0142 | 1492.4228 | 23.5602
2024-03-05 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 53.4503 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 44.7694 | 2870.2307 | 1383.049 | 1487.1816 | 23.0673
2024-03-05 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1361.5907 | 1463.773 | 2825.3637 | 40.6953 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 34.085 | 2859.4487 | 1378.1165 | 1481.3322 | 17.5592
2024-03-05 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 26.4301 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 22.1208 | 2845.0343 | 1378.4896 | 1466.5447 | 11.3475
2024-03-05 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 17.5839 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 14.7129 | 2836.7052 | 1377.1968 | 1459.5084 | 7.5353
2024-03-05 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6884 | 1388.3051 | 2704.9935 | 14.4281 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1465 | 12.5841 | 2717.5775 | 1322.8351 | 1394.7425 | 6.4374
2024-03-05 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.21% | 1310.1567 | 1396.7963 | 2706.953 | 27.8313 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1458 | 24.2897 | 2731.2427 | 1321.9621 | 1409.2806 | 12.4843
2024-03-05 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1318.003 | 1386.5961 | 2704.5991 | 13.3512 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 11.6433 | 2716.2424 | 1323.6958 | 1392.5466 | 5.9505
2024-03-05 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1313.1837 | 1392.8612 | 2706.0449 | 19.6741 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 17.1654 | 2723.2103 | 1321.5458 | 1401.6645 | 8.8033
2024-03-05 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1367.4744 | 1455.5359 | 2823.0103 | 47.5153 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 39.7693 | 2862.7796 | 1386.8394 | 1475.9402 | 20.4043
2024-03-05 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5146 | 1454.0796 | 2822.5942 | 51.2759 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 42.9115 | 2865.5057 | 1389.4256 | 1476.0801 | 22.0005
2024-03-06 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1095 | 1449.0466 | 2821.1562 | 49.9386 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 41.7744 | 2862.9306 | 1392.5199 | 1470.4107 | 21.3641
2024-03-06 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1371.8147 | 1449.4594 | 2821.2741 | 49.9376 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7751 | 2863.0492 | 1392.221 | 1470.8282 | 21.3688
2024-03-06 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0252 | 1451.9647 | 2821.9899 | 51.5856 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 43.1629 | 2865.1528 | 1391.0819 | 1474.0709 | 22.1062
2024-03-06 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1368.363 | 1454.2917 | 2822.6548 | 55.5122 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1949 | 46.4576 | 2869.1124 | 1390.9995 | 1478.1128 | 23.8211
2024-03-06 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1318.032 | 1386.5584 | 2704.5904 | 36.1707 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1467 | 31.5437 | 2736.1341 | 1333.4552 | 1402.6789 | 16.1205
2024-03-06 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.68% | 1316.5631 | 1388.4679 | 2705.0311 | 35.0419 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1465 | 30.5637 | 2735.5947 | 1331.4905 | 1404.1042 | 15.6363
2024-03-06 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.55% | 1209.6744 | 1274.2679 | 2483.9423 | 15.9729 | 0.48777 | 0.51223 | 1.0634 | 15.0204 | 2498.9628 | 1217.001 | 1281.9618 | 7.6939
2024-03-06 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.14% | 1204.5069 | 1280.1072 | 2484.6141 | 16.6843 | 0.48569 | 0.51431 | 1.0631 | 15.6934 | 2500.3075 | 1212.129 | 1288.1786 | 8.0713
2024-03-06 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1314.5789 | 1396.7764 | 2711.3553 | 33.3444 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1216 | 29.7288 | 2741.0841 | 1329.0414 | 1412.0427 | 15.2663
2024-03-06 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.23% | 1313.6987 | 1397.8766 | 2711.5753 | 25.7079 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1215 | 22.922 | 2734.4973 | 1324.8424 | 1409.6549 | 11.7783
2024-03-06 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1316.0949 | 1394.8813 | 2710.9763 | 21.8695 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 19.4957 | 2730.472 | 1325.5901 | 1404.8818 | 10.0005
2024-03-06 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.2984 | 1391.4121 | 2705.7105 | 28.1654 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 24.5713 | 2730.2818 | 1326.2785 | 1404.0034 | 12.5913
2024-03-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.6073 | 1392.3106 | 2705.9178 | 28.3053 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.6951 | 2730.6129 | 1325.6413 | 1404.9716 | 12.661
2024-03-06 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 54.4427 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 45.6191 | 2872.437 | 1380.0142 | 1492.4228 | 23.5602
2024-03-06 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 53.4503 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 44.7694 | 2870.2307 | 1383.049 | 1487.1816 | 23.0673
2024-03-06 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1361.5907 | 1463.773 | 2825.3637 | 40.6953 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 34.085 | 2859.4487 | 1378.1165 | 1481.3322 | 17.5592
2024-03-06 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 26.4301 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 22.1208 | 2845.0343 | 1378.4896 | 1466.5447 | 11.3475
2024-03-06 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 17.5839 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 14.7129 | 2836.7052 | 1377.1968 | 1459.5084 | 7.5353
2024-03-06 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 19.2374 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 16.0931 | 2837.4022 | 1379.5881 | 1457.8141 | 8.2325
2024-03-06 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 37.1084 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 31.0684 | 2855.0994 | 1380.0227 | 1475.0767 | 15.9684
2024-03-06 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 17.8015 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 14.8895 | 2835.6507 | 1380.377 | 1455.2738 | 7.6095
2024-03-06 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1368.0762 | 1454.6933 | 2822.7695 | 26.2321 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 21.9541 | 2844.7236 | 1378.7711 | 1465.9525 | 11.2592
2024-03-06 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1460.8035 | 1558.7948 | 3019.5983 | 59.3942 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 47.765 | 3067.3632 | 1484.0619 | 1583.3014 | 24.5066
2024-03-06 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9147 | 1557.128 | 3019.0427 | 64.0949 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 51.5376 | 3070.5803 | 1487.0292 | 1583.551 | 26.4231
2024-03-07 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1465.755 | 1551.3675 | 3017.1225 | 62.4232 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 50.1676 | 3067.2901 | 1490.2662 | 1577.024 | 25.6565
2024-03-07 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1465.44 | 1551.84 | 3017.28 | 62.422 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1688 | 3067.4488 | 1489.9465 | 1577.5023 | 25.6624
2024-03-07 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5284 | 1554.7074 | 3018.2358 | 64.482 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 51.8376 | 3070.0734 | 1488.817 | 1581.2564 | 26.549
2024-03-07 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 69.3902 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 55.7967 | 3074.9203 | 1488.9398 | 1585.9805 | 28.6097
2024-03-07 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 60.2845 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 48.4417 | 3065.0207 | 1490.5275 | 1574.4931 | 24.7563
2024-03-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.68% | 1371.5969 | 1449.7644 | 2821.3612 | 46.7225 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1954 | 39.0865 | 2860.4478 | 1390.6869 | 1469.7609 | 19.9966
2024-03-07 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.55% | 1318.0682 | 1392.4148 | 2710.483 | 30.7171 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1219 | 27.3785 | 2737.8614 | 1331.4226 | 1406.4388 | 14.024
2024-03-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.14% | 1312.4376 | 1399.453 | 2711.8906 | 32.0852 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1214 | 28.6112 | 2740.5018 | 1326.3337 | 1414.1681 | 14.7151
2024-03-07 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1314.5789 | 1396.7764 | 2711.3553 | 33.3444 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1216 | 29.7288 | 2741.0841 | 1329.0414 | 1412.0427 | 15.2663
2024-03-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1310.5047 | 1396.3439 | 2706.8486 | 30.8495 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 26.9229 | 2733.7715 | 1323.5934 | 1410.1781 | 13.8342
2024-03-07 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1312.895 | 1393.2365 | 2706.1315 | 26.2434 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 22.8978 | 2729.0293 | 1324.0472 | 1404.9821 | 11.7456
2024-03-07 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.2984 | 1391.4121 | 2705.7105 | 28.1654 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 24.5713 | 2730.2818 | 1326.2785 | 1404.0034 | 12.5913
2024-03-07 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.7404 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.584 | 2854.177 | 1383.9085 | 1470.2685 | 16.1929
2024-03-07 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 54.4427 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 45.6191 | 2872.437 | 1380.0142 | 1492.4228 | 23.5602
2024-03-07 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 53.4503 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 44.7694 | 2870.2307 | 1383.049 | 1487.1816 | 23.0673
2024-03-07 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1361.5907 | 1463.773 | 2825.3637 | 40.6953 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 34.085 | 2859.4487 | 1378.1165 | 1481.3322 | 17.5592
2024-03-07 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 26.4301 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 22.1208 | 2845.0343 | 1378.4896 | 1466.5447 | 11.3475
2024-03-07 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.522 | 1554.7169 | 3018.239 | 21.9799 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 17.6698 | 3035.9088 | 1472.1421 | 1563.7667 | 9.0498
2024-03-07 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1465.3468 | 1551.9799 | 3017.3266 | 24.0468 | 0.48845 | 0.51155 | 1.2442 | 19.3267 | 3036.6533 | 1474.7869 | 1561.8665 | 9.8866
2024-03-07 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.21% | 1458.0776 | 1562.8836 | 3020.9612 | 46.3855 | 0.48603 | 0.51397 | 1.243 | 37.317 | 3058.2782 | 1476.2146 | 1582.0636 | 19.18
2024-03-07 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8098 | 1549.7853 | 3016.5951 | 22.2519 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 17.8807 | 3034.4758 | 1475.5523 | 1558.9235 | 9.1382
2024-03-07 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1461.4464 | 1557.8304 | 3019.2768 | 32.7901 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 26.3676 | 3045.6444 | 1474.2913 | 1571.3531 | 13.5227
2024-03-07 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1460.8035 | 1558.7948 | 3019.5983 | 59.3942 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 47.765 | 3067.3632 | 1484.0619 | 1583.3014 | 24.5066
2024-03-07 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8887 | 1646.2226 | 3173.1113 | 128.1898 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 86.1893 | 3259.3006 | 1568.8892 | 1690.4115 | 44.1888
2024-03-08 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.8997 | 1638.2007 | 3169.1003 | 124.8464 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 83.8692 | 3252.9695 | 1571.8769 | 1681.0926 | 42.892
2024-03-08 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1530.5707 | 1638.8586 | 3169.4293 | 124.8441 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8735 | 3253.3029 | 1571.5412 | 1681.7616 | 42.903
2024-03-08 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.7196 | 1646.5608 | 3173.2804 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3259.9933 | 1568.9706 | 1691.0228 | 44.462
2024-03-08 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1532.0351 | 1635.9299 | 3167.9649 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3261.172 | 1577.6084 | 1683.5636 | 47.6337
2024-03-08 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1530.3277 | 1639.3446 | 3169.6723 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3250.6779 | 1569.891 | 1680.7869 | 41.4423
2024-03-08 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1528.3521 | 1643.2958 | 3171.6479 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3250.1588 | 1566.6475 | 1683.5113 | 40.2155
2024-03-08 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1521.8232 | 1656.3536 | 3178.1768 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3260.8782 | 1561.9903 | 1698.8879 | 42.5343
2024-03-08 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.3061 | 1651.3877 | 3175.6939 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3262.0326 | 1566.3083 | 1695.7243 | 44.3366
2024-03-08 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1523.2855 | 1653.4289 | 3176.7145 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3266.4613 | 1566.9164 | 1699.5449 | 46.116
2024-03-08 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1526.064 | 1647.872 | 3173.936 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3243.0878 | 1559.7438 | 1683.344 | 35.472
2024-03-08 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1527.6952 | 1644.6095 | 3172.3048 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3231.1111 | 1556.367 | 1674.7441 | 30.1346
2024-03-08 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8919 | 1646.2162 | 3173.1081 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3236.232 | 1557.6525 | 1678.5795 | 32.3633
2024-03-08 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1515.1074 | 1669.7852 | 3184.8926 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3248.491 | 1545.8601 | 1702.6309 | 32.8457
2024-03-08 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1518.8915 | 1662.217 | 3181.1085 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3272.7781 | 1563.3286 | 1709.4495 | 47.2325
2024-03-08 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1519.1636 | 1661.6729 | 3180.8364 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3270.8298 | 1562.7959 | 1708.0339 | 46.361
2024-03-08 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1525.998 | 1648.004 | 3174.002 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3242.4195 | 1559.3187 | 1683.1008 | 35.0968
2024-03-08 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5675 | 1642.8651 | 3171.4325 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3215.8427 | 1550.2325 | 1665.6101 | 22.7451
2024-03-08 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4733 | 1639.0534 | 3169.5267 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3199.0606 | 1544.8991 | 1654.1615 | 15.1081
2024-03-08 18:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.21% | 1522.881 | 1654.238 | 3177.119 | 48.0935 | 0.48603 | 0.51397 | 1.486 | 32.3639 | 3209.4829 | 1538.6107 | 1670.8722 | 16.6342
2024-03-08 19:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1532.0013 | 1635.9973 | 3167.9987 | 92.7711 | 0.48894 | 0.51106 | 1.4889 | 62.3069 | 3230.3056 | 1562.4655 | 1667.8401 | 31.8428
2024-03-08 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.43% | 1526.3995 | 1647.2009 | 3173.6005 | 44.5038 | 0.48715 | 0.51285 | 1.4871 | 29.9256 | 3203.5261 | 1540.9778 | 1662.5483 | 15.3474
2024-03-08 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.39% | 1525.7281 | 1648.5439 | 3174.2719 | 65.5802 | 0.48693 | 0.51307 | 1.4869 | 44.1043 | 3218.3762 | 1547.204 | 1671.1723 | 22.6284
2024-03-08 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8887 | 1646.2226 | 3173.1113 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3252.9795 | 1565.8088 | 1687.1706 | 40.948
2024-03-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.8997 | 1638.2007 | 3169.1003 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3255.2155 | 1572.9743 | 1682.2413 | 44.0406
2024-03-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1530.5707 | 1638.8586 | 3169.4293 | 124.8464 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8751 | 3253.3044 | 1571.542 | 1681.7624 | 42.9038
2024-03-09 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5741 | 1642.8518 | 3171.4259 | 124.8441 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 83.9095 | 3255.3354 | 1569.5087 | 1685.8266 | 42.9748
2024-03-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.7196 | 1646.5608 | 3173.2804 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3259.9933 | 1568.9706 | 1691.0228 | 44.462
2024-03-09 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1532.0351 | 1635.9299 | 3167.9649 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3261.172 | 1577.6084 | 1683.5636 | 47.6337
2024-03-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1530.3277 | 1639.3446 | 3169.6723 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3250.6779 | 1569.891 | 1680.7869 | 41.4423
2024-03-09 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1528.3521 | 1643.2958 | 3171.6479 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3250.1588 | 1566.6475 | 1683.5113 | 40.2155
2024-03-09 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.14% | 1578.4868 | 1727.329 | 3305.8158 | 147.4421 | 0.48569 | 0.51431 | 1.5828 | 93.1512 | 3398.967 | 1623.7292 | 1775.2377 | 47.9087
2024-03-09 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.3061 | 1651.3877 | 3175.6939 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3262.0326 | 1566.3083 | 1695.7243 | 44.3366
2024-03-09 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1523.2855 | 1653.4289 | 3176.7145 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3266.4613 | 1566.9164 | 1699.5449 | 46.116
2024-03-09 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1461.1251 | 1558.3123 | 3019.4374 | 51.4158 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 41.347 | 3060.7844 | 1481.2628 | 1579.5216 | 21.2093
2024-03-09 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6869 | 1555.9696 | 3018.6565 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3053.8227 | 1479.8326 | 1573.9901 | 18.0205
2024-03-09 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2854.0209 | 1383.8324 | 1470.1884 | 16.1129
2024-03-09 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2858.4417 | 1373.2468 | 1485.1948 | 16.3323
2024-03-09 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2871.0619 | 1383.452 | 1487.6099 | 23.4956
2024-03-09 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1361.5907 | 1463.773 | 2825.3637 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2870.1318 | 1383.2961 | 1486.8357 | 23.0628
2024-03-09 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2856.9736 | 1384.3043 | 1472.6693 | 17.4721
2024-03-09 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2844.107 | 1380.8077 | 1463.2993 | 11.3263
2024-03-09 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2836.0189 | 1378.9124 | 1457.1065 | 7.5249
2024-03-09 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.21% | 1313.3499 | 1398.3127 | 2711.6625 | 12.0234 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1215 | 10.7207 | 2722.3833 | 1318.5604 | 1403.8228 | 5.5102
2024-03-09 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1321.2153 | 1388.4808 | 2709.6962 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2730.3628 | 1331.32 | 1399.0428 | 10.5619
2024-03-09 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.43% | 1316.3843 | 1394.5196 | 2710.9039 | 11.126 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1218 | 9.9181 | 2720.822 | 1321.2159 | 1399.6061 | 5.0865
2024-03-09 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.39% | 1315.8052 | 1395.2435 | 2711.0487 | 16.395 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1217 | 14.6158 | 2725.6645 | 1322.9221 | 1402.7424 | 7.4989
2024-03-09 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.6045 | 1392.3141 | 2705.9186 | 35.6365 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 31.0912 | 2737.0099 | 1328.7554 | 1408.2545 | 15.9403
2024-03-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.0552 | 1387.8282 | 2704.8834 | 38.4569 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1466 | 33.5407 | 2738.4241 | 1333.4427 | 1404.9814 | 17.1532
2024-03-10 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1371.8147 | 1449.4594 | 2821.2741 | 49.9386 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7759 | 2863.05 | 1392.2214 | 1470.8286 | 21.3692
2024-03-10 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0252 | 1451.9647 | 2821.9899 | 49.9376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 41.784 | 2863.7739 | 1390.4092 | 1473.3647 | 21.4
2024-03-10 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.7196 | 1646.5608 | 3173.2804 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3259.9933 | 1568.9706 | 1691.0228 | 44.462
2024-03-10 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1532.0351 | 1635.9299 | 3167.9649 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3261.172 | 1577.6084 | 1683.5636 | 47.6337
2024-03-10 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1530.3277 | 1639.3446 | 3169.6723 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3250.6779 | 1569.891 | 1680.7869 | 41.4423
2024-03-10 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1528.3521 | 1643.2958 | 3171.6479 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3250.1588 | 1566.6475 | 1683.5113 | 40.2155
2024-03-10 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1457.0648 | 1564.4029 | 3021.4676 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3070.898 | 1481.0725 | 1589.8255 | 25.4226
2024-03-10 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4421 | 1560.8369 | 3020.279 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3071.8945 | 1484.552 | 1587.3425 | 26.5055
2024-03-10 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1458.4649 | 1562.3027 | 3020.7676 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3074.4157 | 1484.5462 | 1589.8695 | 27.5669
2024-03-10 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1526.064 | 1647.872 | 3173.936 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3243.0878 | 1559.7438 | 1683.344 | 35.472
2024-03-10 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1527.6952 | 1644.6095 | 3172.3048 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3231.1111 | 1556.367 | 1674.7441 | 30.1346
2024-03-10 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8919 | 1646.2162 | 3173.1081 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3236.232 | 1557.6525 | 1678.5795 | 32.3633
2024-03-10 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1515.1074 | 1669.7852 | 3184.8926 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3248.491 | 1545.8601 | 1702.6309 | 32.8457
2024-03-10 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1518.8915 | 1662.217 | 3181.1085 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3272.7781 | 1563.3286 | 1709.4495 | 47.2325
2024-03-10 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1519.1636 | 1661.6729 | 3180.8364 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3270.8298 | 1562.7959 | 1708.0339 | 46.361
2024-03-10 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1525.998 | 1648.004 | 3174.002 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3242.4195 | 1559.3187 | 1683.1008 | 35.0968
2024-03-10 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5675 | 1642.8651 | 3171.4325 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3215.8427 | 1550.2325 | 1665.6101 | 22.7451
2024-03-10 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4733 | 1639.0534 | 3169.5267 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3199.0606 | 1544.8991 | 1654.1615 | 15.1081
2024-03-10 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-10 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2851.7994 | 1388.2726 | 1463.5267 | 15.8625
2024-03-10 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1313.1837 | 1392.8612 | 2706.0449 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2717.6936 | 1318.8584 | 1398.8353 | 5.9741
2024-03-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.39% | 1312.606 | 1393.6122 | 2706.2182 | 19.6741 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1461 | 17.1664 | 2723.3846 | 1320.9649 | 1402.4197 | 8.8075
2024-03-10 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5146 | 1454.0796 | 2822.5942 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2862.3585 | 1387.892 | 1474.4666 | 20.387
2024-03-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1095 | 1449.0466 | 2821.1562 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2864.0493 | 1393.0665 | 1470.9828 | 21.9362
2024-03-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1371.8147 | 1449.4594 | 2821.2741 | 49.9386 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7759 | 2863.05 | 1392.2214 | 1470.8286 | 21.3692
2024-03-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0252 | 1451.9647 | 2821.9899 | 49.9376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 41.784 | 2863.7739 | 1390.4092 | 1473.3647 | 21.4
2024-03-11 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3070.9736 | 1487.0168 | 1583.9568 | 26.586
2024-03-11 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3072.3376 | 1494.1052 | 1578.2325 | 28.4956
2024-03-11 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1465.2074 | 1552.189 | 3017.3963 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3065.8487 | 1488.8716 | 1576.9771 | 24.7881
2024-03-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1463.3158 | 1555.0263 | 3018.3421 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3065.2943 | 1486.2178 | 1579.0765 | 24.0502
2024-03-11 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1363.9745 | 1460.4357 | 2824.4102 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2865.5627 | 1383.9618 | 1481.6009 | 21.1652
2024-03-11 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.1999 | 1457.3201 | 2823.52 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2866.494 | 1387.1059 | 1479.3881 | 22.068
2024-03-11 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1365.2852 | 1458.6007 | 2823.8859 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2868.5513 | 1386.9995 | 1481.5518 | 22.9511
2024-03-11 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1367.7755 | 1455.1144 | 2822.8898 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2857.3157 | 1384.5423 | 1472.7734 | 17.659
2024-03-11 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6869 | 1555.9696 | 3018.6565 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3053.8227 | 1479.8326 | 1573.9901 | 18.0205
2024-03-11 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9178 | 1557.1234 | 3019.0411 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3056.7866 | 1480.3114 | 1576.4753 | 19.3519
2024-03-11 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1450.6347 | 1574.0479 | 3024.6826 | 47.1755 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 37.9905 | 3062.6731 | 1469.0049 | 1593.6683 | 19.6204
2024-03-11 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1454.2578 | 1568.6132 | 3022.8711 | 68.0534 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 54.7768 | 3077.6479 | 1480.811 | 1596.8368 | 28.2236
2024-03-11 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1454.5183 | 1568.2225 | 3022.7408 | 66.8128 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 53.7764 | 3076.5172 | 1480.5912 | 1595.926 | 27.7035
2024-03-11 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1461.0619 | 1558.4071 | 3019.469 | 50.8691 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 40.9077 | 3060.3767 | 1480.9848 | 1579.3919 | 20.9848
2024-03-11 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.522 | 1554.7169 | 3018.239 | 33.0376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 26.5593 | 3044.7982 | 1476.4787 | 1568.3195 | 13.6026
2024-03-11 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1465.3468 | 1551.9799 | 3017.3266 | 21.9799 | 0.48845 | 0.51155 | 1.2442 | 17.6655 | 3034.9921 | 1473.9755 | 1561.0167 | 9.0368
2024-03-11 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-11 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2851.7994 | 1388.2726 | 1463.5267 | 15.8625
2024-03-11 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1368.0762 | 1454.6933 | 2822.7695 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2837.668 | 1375.3339 | 1462.334 | 7.6407
2024-03-11 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1367.4744 | 1455.5359 | 2823.0103 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2844.9659 | 1378.1653 | 1466.8006 | 11.2647
2024-03-11 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9147 | 1557.128 | 3019.0427 | 59.3942 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 47.7578 | 3066.8005 | 1485.1873 | 1581.6132 | 24.4852
2024-03-11 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.8997 | 1638.2007 | 3169.1003 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3255.2155 | 1572.9743 | 1682.2413 | 44.0406
2024-03-12 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1530.5707 | 1638.8586 | 3169.4293 | 124.8464 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8751 | 3253.3044 | 1571.542 | 1681.7624 | 42.9038
2024-03-12 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5741 | 1642.8518 | 3171.4259 | 124.8441 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 83.9095 | 3255.3354 | 1569.5087 | 1685.8266 | 42.9748
2024-03-12 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.7196 | 1646.5608 | 3173.2804 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3259.9933 | 1568.9706 | 1691.0228 | 44.462
2024-03-12 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1532.0351 | 1635.9299 | 3167.9649 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3261.172 | 1577.6084 | 1683.5636 | 47.6337
2024-03-12 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1530.3277 | 1639.3446 | 3169.6723 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3250.6779 | 1569.891 | 1680.7869 | 41.4423
2024-03-12 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1528.3521 | 1643.2958 | 3171.6479 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3250.1588 | 1566.6475 | 1683.5113 | 40.2155
2024-03-12 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1521.8232 | 1656.3536 | 3178.1768 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3260.8782 | 1561.9903 | 1698.8879 | 42.5343
2024-03-12 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4421 | 1560.8369 | 3020.279 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3071.8945 | 1484.552 | 1587.3425 | 26.5055
2024-03-12 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1458.4649 | 1562.3027 | 3020.7676 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3074.4157 | 1484.5462 | 1589.8695 | 27.5669
2024-03-12 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1367.7755 | 1455.1144 | 2822.8898 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2857.3157 | 1384.5423 | 1472.7734 | 17.659
2024-03-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2375 | 1453.0675 | 2822.305 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2851.5858 | 1383.5137 | 1468.0721 | 15.0046
2024-03-12 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2854.0209 | 1383.8324 | 1470.1884 | 16.1129
2024-03-12 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2858.4417 | 1373.2468 | 1485.1948 | 16.3323
2024-03-12 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2871.0619 | 1383.452 | 1487.6099 | 23.4956
2024-03-12 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1361.5907 | 1463.773 | 2825.3637 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2870.1318 | 1383.2961 | 1486.8357 | 23.0628
2024-03-12 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2856.9736 | 1384.3043 | 1472.6693 | 17.4721
2024-03-12 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2844.107 | 1380.8077 | 1463.2993 | 11.3263
2024-03-12 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2836.0189 | 1378.9124 | 1457.1065 | 7.5249
2024-03-12 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-12 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1318.003 | 1386.5961 | 2704.5991 | 27.8313 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 24.2712 | 2728.8703 | 1329.8701 | 1399.0002 | 12.4041
2024-03-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1313.1837 | 1392.8612 | 2706.0449 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2717.6936 | 1318.8584 | 1398.8353 | 5.9741
2024-03-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.39% | 1312.606 | 1393.6122 | 2706.2182 | 19.6741 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1461 | 17.1664 | 2723.3846 | 1320.9649 | 1402.4197 | 8.8075
2024-03-12 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5146 | 1454.0796 | 2822.5942 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2862.3585 | 1387.892 | 1474.4666 | 20.387
2024-03-12 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1095 | 1449.0466 | 2821.1562 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2864.0493 | 1393.0665 | 1470.9828 | 21.9362
2024-03-13 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1371.8147 | 1449.4594 | 2821.2741 | 49.9386 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7759 | 2863.05 | 1392.2214 | 1470.8286 | 21.3692
2024-03-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0252 | 1451.9647 | 2821.9899 | 49.9376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 41.784 | 2863.7739 | 1390.4092 | 1473.3647 | 21.4
2024-03-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1368.363 | 1454.2917 | 2822.6548 | 51.5856 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1949 | 43.1714 | 2865.8262 | 1389.3984 | 1476.4278 | 22.1361
2024-03-13 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3072.3376 | 1494.1052 | 1578.2325 | 28.4956
2024-03-13 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1465.2074 | 1552.189 | 3017.3963 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3065.8487 | 1488.8716 | 1576.9771 | 24.7881
2024-03-13 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1463.3158 | 1555.0263 | 3018.3421 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3065.2943 | 1486.2178 | 1579.0765 | 24.0502
2024-03-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1363.9745 | 1460.4357 | 2824.4102 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2865.5627 | 1383.9618 | 1481.6009 | 21.1652
2024-03-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3827 | 1395.2025 | 2706.5852 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2740.1839 | 1327.7278 | 1412.4561 | 17.2536
2024-03-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1310.5047 | 1396.3439 | 2706.8486 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2741.7689 | 1327.4814 | 1414.2875 | 17.9436
2024-03-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1312.895 | 1393.2365 | 2706.1315 | 30.8495 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 26.9166 | 2733.0481 | 1326.0046 | 1407.0436 | 13.8071
2024-03-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1317.5017 | 1393.1229 | 2710.6246 | 21.8695 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1219 | 19.4935 | 2730.118 | 1327.006 | 1403.1121 | 9.9892
2024-03-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1316.8089 | 1393.9889 | 2710.7978 | 23.4711 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1218 | 20.9223 | 2731.72 | 1327.0044 | 1404.7156 | 10.7267
2024-03-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.71% | 1306.6458 | 1406.6927 | 2713.3385 | 23.5878 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1209 | 21.0439 | 2734.3824 | 1316.8215 | 1417.5609 | 10.8682
2024-03-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.95% | 1309.9093 | 1402.6134 | 2712.5227 | 34.0267 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1212 | 30.3488 | 2742.8715 | 1324.6209 | 1418.2505 | 15.6371
2024-03-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1310.1439 | 1402.3201 | 2712.464 | 33.4064 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 29.795 | 2742.259 | 1324.5897 | 1417.6693 | 15.3492
2024-03-13 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1316.038 | 1394.9525 | 2710.9905 | 25.4346 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 22.6739 | 2733.6644 | 1327.0806 | 1406.5838 | 11.6312
2024-03-13 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2539 | 1392.1826 | 2710.4365 | 16.5188 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.7232 | 2725.1597 | 1325.4365 | 1399.7232 | 7.5406
2024-03-13 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8975 | 1390.1281 | 2710.0256 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2719.8196 | 1324.6814 | 1395.1382 | 5.0101
2024-03-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.21% | 1205.3441 | 1279.1611 | 2484.5053 | 6.2522 | 0.48603 | 0.51397 | 1.0632 | 5.8806 | 2490.3859 | 1208.2022 | 1282.1836 | 3.0225
2024-03-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1321.2153 | 1388.4808 | 2709.6962 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2730.3628 | 1331.32 | 1399.0428 | 10.5619
2024-03-13 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1313.1837 | 1392.8612 | 2706.0449 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2717.6936 | 1318.8584 | 1398.8353 | 5.9741
2024-03-13 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1367.4744 | 1455.5359 | 2823.0103 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2844.9659 | 1378.1653 | 1466.8006 | 11.2647
2024-03-13 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8887 | 1646.2226 | 3173.1113 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3252.9795 | 1565.8088 | 1687.1706 | 40.948
2024-03-13 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.8997 | 1638.2007 | 3169.1003 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3255.2155 | 1572.9743 | 1682.2413 | 44.0406
2024-03-14 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1587.56 | 1707.368 | 3294.928 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3389.3789 | 1633.6974 | 1755.6815 | 48.3135
2024-03-14 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1585.4891 | 1711.924 | 3297.4131 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3391.9078 | 1631.5876 | 1760.3201 | 48.3961
2024-03-14 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1583.5655 | 1716.1558 | 3299.7214 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3397.3781 | 1631.1489 | 1766.2292 | 50.0734
2024-03-14 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1532.0351 | 1635.9299 | 3167.9649 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3261.172 | 1577.6084 | 1683.5636 | 47.6337
2024-03-14 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1530.3277 | 1639.3446 | 3169.6723 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3250.6779 | 1569.891 | 1680.7869 | 41.4423
2024-03-14 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1528.3521 | 1643.2958 | 3171.6479 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3250.1588 | 1566.6475 | 1683.5113 | 40.2155
2024-03-14 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1457.0648 | 1564.4029 | 3021.4676 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3070.898 | 1481.0725 | 1589.8255 | 25.4226
2024-03-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.1999 | 1457.3201 | 2823.52 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2866.494 | 1387.1059 | 1479.3881 | 22.068
2024-03-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1365.2852 | 1458.6007 | 2823.8859 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2868.5513 | 1386.9995 | 1481.5518 | 22.9511
2024-03-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1367.7755 | 1455.1144 | 2822.8898 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2857.3157 | 1384.5423 | 1472.7734 | 17.659
2024-03-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2375 | 1453.0675 | 2822.305 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2851.5858 | 1383.5137 | 1468.0721 | 15.0046
2024-03-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2854.0209 | 1383.8324 | 1470.1884 | 16.1129
2024-03-14 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2858.4417 | 1373.2468 | 1485.1948 | 16.3323
2024-03-14 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2871.0619 | 1383.452 | 1487.6099 | 23.4956
2024-03-14 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.97% | 1306.9585 | 1400.954 | 2707.9125 | 40.0877 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1455 | 34.9973 | 2742.9097 | 1323.9265 | 1418.9832 | 18.0292
2024-03-14 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.4% | 1312.8382 | 1393.3103 | 2706.1485 | 30.5215 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1461 | 26.6306 | 2732.7791 | 1325.8079 | 1406.9712 | 13.6609
2024-03-14 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2844.107 | 1380.8077 | 1463.2993 | 11.3263
2024-03-14 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2836.0189 | 1378.9124 | 1457.1065 | 7.5249
2024-03-14 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-14 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2851.7994 | 1388.2726 | 1463.5267 | 15.8625
2024-03-14 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1461.4464 | 1557.8304 | 3019.2768 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3037.1703 | 1470.1632 | 1567.0071 | 9.1767
2024-03-14 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1460.8035 | 1558.7948 | 3019.5983 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3045.9682 | 1473.6439 | 1572.3243 | 13.5295
2024-03-14 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9147 | 1557.128 | 3019.0427 | 59.3942 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 47.7578 | 3066.8005 | 1485.1873 | 1581.6132 | 24.4852
2024-03-14 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1465.755 | 1551.3675 | 3017.1225 | 64.0949 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 51.5111 | 3068.6336 | 1490.9226 | 1577.7111 | 26.3436
2024-03-15 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1465.44 | 1551.84 | 3017.28 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3067.4498 | 1489.9469 | 1577.5028 | 25.6628
2024-03-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5284 | 1554.7074 | 3018.2358 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3068.4175 | 1488.0092 | 1580.4083 | 25.7009
2024-03-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3070.9736 | 1487.0168 | 1583.9568 | 26.586
2024-03-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3072.3376 | 1494.1052 | 1578.2325 | 28.4956
2024-03-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1465.2074 | 1552.189 | 3017.3963 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3065.8487 | 1488.8716 | 1576.9771 | 24.7881
2024-03-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1463.3158 | 1555.0263 | 3018.3421 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3065.2943 | 1486.2178 | 1579.0765 | 24.0502
2024-03-15 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1363.9745 | 1460.4357 | 2824.4102 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2865.5627 | 1383.9618 | 1481.6009 | 21.1652
2024-03-15 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.1999 | 1457.3201 | 2823.52 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2866.494 | 1387.1059 | 1479.3881 | 22.068
2024-03-15 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1365.2852 | 1458.6007 | 2823.8859 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2868.5513 | 1386.9995 | 1481.5518 | 22.9511
2024-03-15 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1367.7755 | 1455.1144 | 2822.8898 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2857.3157 | 1384.5423 | 1472.7734 | 17.659
2024-03-15 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2375 | 1453.0675 | 2822.305 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2851.5858 | 1383.5137 | 1468.0721 | 15.0046
2024-03-15 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2854.0209 | 1383.8324 | 1470.1884 | 16.1129
2024-03-15 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2858.4417 | 1373.2468 | 1485.1948 | 16.3323
2024-03-15 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2871.0619 | 1383.452 | 1487.6099 | 23.4956
2024-03-15 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1361.5907 | 1463.773 | 2825.3637 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2870.1318 | 1383.2961 | 1486.8357 | 23.0628
2024-03-15 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1461.0619 | 1558.4071 | 3019.469 | 50.8691 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 40.9077 | 3060.3767 | 1480.9848 | 1579.3919 | 20.9848
2024-03-15 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.522 | 1554.7169 | 3018.239 | 33.0376 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 26.5593 | 3044.7982 | 1476.4787 | 1568.3195 | 13.6026
2024-03-15 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2836.0189 | 1378.9124 | 1457.1065 | 7.5249
2024-03-15 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-15 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2851.7994 | 1388.2726 | 1463.5267 | 15.8625
2024-03-15 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1368.0762 | 1454.6933 | 2822.7695 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2837.668 | 1375.3339 | 1462.334 | 7.6407
2024-03-15 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1367.4744 | 1455.5359 | 2823.0103 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2844.9659 | 1378.1653 | 1466.8006 | 11.2647
2024-03-15 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5146 | 1454.0796 | 2822.5942 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2862.3585 | 1387.892 | 1474.4666 | 20.387
2024-03-15 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1095 | 1449.0466 | 2821.1562 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2864.0493 | 1393.0665 | 1470.9828 | 21.9362
2024-03-16 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1465.44 | 1551.84 | 3017.28 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3067.4498 | 1489.9469 | 1577.5028 | 25.6628
2024-03-16 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5284 | 1554.7074 | 3018.2358 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3068.4175 | 1488.0092 | 1580.4083 | 25.7009
2024-03-16 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3070.9736 | 1487.0168 | 1583.9568 | 26.586
2024-03-16 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3072.3376 | 1494.1052 | 1578.2325 | 28.4956
2024-03-16 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1465.2074 | 1552.189 | 3017.3963 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3065.8487 | 1488.8716 | 1576.9771 | 24.7881
2024-03-16 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1463.3158 | 1555.0263 | 3018.3421 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3065.2943 | 1486.2178 | 1579.0765 | 24.0502
2024-03-16 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1457.0648 | 1564.4029 | 3021.4676 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3070.898 | 1481.0725 | 1589.8255 | 25.4226
2024-03-16 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4421 | 1560.8369 | 3020.279 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3071.8945 | 1484.552 | 1587.3425 | 26.5055
2024-03-16 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1458.4649 | 1562.3027 | 3020.7676 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3074.4157 | 1484.5462 | 1589.8695 | 27.5669
2024-03-16 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1367.7755 | 1455.1144 | 2822.8898 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2857.3157 | 1384.5423 | 1472.7734 | 17.659
2024-03-16 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2375 | 1453.0675 | 2822.305 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2851.5858 | 1383.5137 | 1468.0721 | 15.0046
2024-03-16 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2854.0209 | 1383.8324 | 1470.1884 | 16.1129
2024-03-16 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1303.4689 | 1405.4904 | 2708.9593 | 28.3053 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 24.7194 | 2733.6788 | 1315.4219 | 1418.2569 | 12.7665
2024-03-16 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.95% | 1306.7244 | 1401.2582 | 2707.9827 | 40.832 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1454 | 35.6479 | 2743.6306 | 1324.0048 | 1419.6257 | 18.3675
2024-03-16 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1310.1439 | 1402.3201 | 2712.464 | 33.4064 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 29.795 | 2742.259 | 1324.5897 | 1417.6693 | 15.3492
2024-03-16 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1316.038 | 1394.9525 | 2710.9905 | 25.4346 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 22.6739 | 2733.6644 | 1327.0806 | 1406.5838 | 11.6312
2024-03-16 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2539 | 1392.1826 | 2710.4365 | 16.5188 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.7232 | 2725.1597 | 1325.4365 | 1399.7232 | 7.5406
2024-03-16 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8975 | 1390.1281 | 2710.0256 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2719.8196 | 1324.6814 | 1395.1382 | 5.0101
2024-03-16 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.21% | 1233.7579 | 1307.5414 | 2541.2994 | 3.8475 | 0.48603 | 0.51397 | 1.0389 | 3.7035 | 2545.0028 | 1235.5579 | 1309.4449 | 1.9035
2024-03-16 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.79% | 1241.1467 | 1299.5615 | 2540.7083 | 7.4217 | 0.48894 | 0.51106 | 1.0391 | 7.1423 | 2547.8506 | 1244.6389 | 1303.2117 | 3.6502
2024-03-16 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.43% | 1236.6085 | 1304.4629 | 2541.0713 | 3.5603 | 0.48715 | 0.51285 | 1.039 | 3.4268 | 2544.4981 | 1238.2778 | 1306.2203 | 1.7574
2024-03-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.39% | 1236.0645 | 1305.0504 | 2541.1148 | 5.2464 | 0.48693 | 0.51307 | 1.039 | 5.0497 | 2546.1645 | 1238.5233 | 1307.6412 | 2.5908
2024-03-16 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.46% | 1208.5162 | 1275.5767 | 2484.0929 | 15.4425 | 0.4873 | 0.5127 | 1.0633 | 14.5225 | 2498.6154 | 1215.593 | 1283.0224 | 7.4456
2024-03-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1320.2652 | 1389.6684 | 2709.9337 | 32.0474 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1221 | 28.5591 | 2738.4927 | 1334.2188 | 1404.274 | 14.6055
2024-03-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.7% | 1316.7722 | 1388.1962 | 2704.9683 | 37.4539 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1465 | 32.6668 | 2737.6352 | 1332.7293 | 1404.9059 | 16.7097
2024-03-17 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0545 | 1390.4292 | 2705.4837 | 37.4532 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 32.6716 | 2738.1553 | 1330.9931 | 1407.1622 | 16.733
2024-03-17 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3070.9736 | 1487.0168 | 1583.9568 | 26.586
2024-03-17 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3072.3376 | 1494.1052 | 1578.2325 | 28.4956
2024-03-17 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1465.2074 | 1552.189 | 3017.3963 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3065.8487 | 1488.8716 | 1576.9771 | 24.7881
2024-03-17 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1463.3158 | 1555.0263 | 3018.3421 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3065.2943 | 1486.2178 | 1579.0765 | 24.0502
2024-03-17 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1363.9745 | 1460.4357 | 2824.4102 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2865.5627 | 1383.9618 | 1481.6009 | 21.1652
2024-03-17 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.1999 | 1457.3201 | 2823.52 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2866.494 | 1387.1059 | 1479.3881 | 22.068
2024-03-17 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1365.2852 | 1458.6007 | 2823.8859 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2868.5513 | 1386.9995 | 1481.5518 | 22.9511
2024-03-17 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1367.7755 | 1455.1144 | 2822.8898 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2857.3157 | 1384.5423 | 1472.7734 | 17.659
2024-03-17 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.2984 | 1391.4121 | 2705.7105 | 26.2434 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 22.8947 | 2728.6051 | 1325.461 | 1403.1442 | 11.7321
2024-03-17 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.6073 | 1392.3106 | 2705.9178 | 28.1654 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.573 | 2730.4908 | 1325.5818 | 1404.909 | 12.5984
2024-03-17 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1303.4689 | 1405.4904 | 2708.9593 | 28.3053 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 24.7194 | 2733.6788 | 1315.4219 | 1418.2569 | 12.7665
2024-03-17 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.95% | 1309.9093 | 1402.6134 | 2712.5227 | 34.0267 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1212 | 30.3488 | 2742.8715 | 1324.6209 | 1418.2505 | 15.6371
2024-03-17 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1310.1439 | 1402.3201 | 2712.464 | 33.4064 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 29.795 | 2742.259 | 1324.5897 | 1417.6693 | 15.3492
2024-03-17 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1316.038 | 1394.9525 | 2710.9905 | 25.4346 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 22.6739 | 2733.6644 | 1327.0806 | 1406.5838 | 11.6312
2024-03-17 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2539 | 1392.1826 | 2710.4365 | 16.5188 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.7232 | 2725.1597 | 1325.4365 | 1399.7232 | 7.5406
2024-03-17 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8975 | 1390.1281 | 2710.0256 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2719.8196 | 1324.6814 | 1395.1382 | 5.0101
2024-03-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.21% | 1313.3499 | 1398.3127 | 2711.6625 | 12.0234 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1215 | 10.7207 | 2722.3833 | 1318.5604 | 1403.8228 | 5.5102
2024-03-17 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1321.2153 | 1388.4808 | 2709.6962 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2730.3628 | 1331.32 | 1399.0428 | 10.5619
2024-03-17 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1313.1837 | 1392.8612 | 2706.0449 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2717.6936 | 1318.8584 | 1398.8353 | 5.9741
2024-03-17 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1367.4744 | 1455.5359 | 2823.0103 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2844.9659 | 1378.1653 | 1466.8006 | 11.2647
2024-03-17 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5146 | 1454.0796 | 2822.5942 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2862.3585 | 1387.892 | 1474.4666 | 20.387
2024-03-17 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1465.755 | 1551.3675 | 3017.1225 | 64.0949 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 51.5111 | 3068.6336 | 1490.9226 | 1577.7111 | 26.3436
2024-03-18 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1465.44 | 1551.84 | 3017.28 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3067.4498 | 1489.9469 | 1577.5028 | 25.6628
2024-03-18 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5284 | 1554.7074 | 3018.2358 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3068.4175 | 1488.0092 | 1580.4083 | 25.7009
2024-03-18 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3070.9736 | 1487.0168 | 1583.9568 | 26.586
2024-03-18 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3072.3376 | 1494.1052 | 1578.2325 | 28.4956
2024-03-18 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1465.2074 | 1552.189 | 3017.3963 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3065.8487 | 1488.8716 | 1576.9771 | 24.7881
2024-03-18 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1463.3158 | 1555.0263 | 3018.3421 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3065.2943 | 1486.2178 | 1579.0765 | 24.0502
2024-03-18 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.14% | 1309.2466 | 1397.9794 | 2707.226 | 36.8605 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1457 | 32.1727 | 2739.3988 | 1324.8725 | 1414.5263 | 16.5468
2024-03-18 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3827 | 1395.2025 | 2706.5852 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2740.1839 | 1327.7278 | 1412.4561 | 17.2536
2024-03-18 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1310.5047 | 1396.3439 | 2706.8486 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2741.7689 | 1327.4814 | 1414.2875 | 17.9436
2024-03-18 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1312.895 | 1393.2365 | 2706.1315 | 30.8495 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 26.9166 | 2733.0481 | 1326.0046 | 1407.0436 | 13.8071
2024-03-18 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.2984 | 1391.4121 | 2705.7105 | 26.2434 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 22.8947 | 2728.6051 | 1325.461 | 1403.1442 | 11.7321
2024-03-18 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.6073 | 1392.3106 | 2705.9178 | 28.1654 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.573 | 2730.4908 | 1325.5818 | 1404.909 | 12.5984
2024-03-18 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1303.4689 | 1405.4904 | 2708.9593 | 28.3053 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 24.7194 | 2733.6788 | 1315.4219 | 1418.2569 | 12.7665
2024-03-18 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.95% | 1306.7244 | 1401.2582 | 2707.9827 | 40.832 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1454 | 35.6479 | 2743.6306 | 1324.0048 | 1419.6257 | 18.3675
2024-03-18 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1361.5907 | 1463.773 | 2825.3637 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2870.1318 | 1383.2961 | 1486.8357 | 23.0628
2024-03-18 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2856.9736 | 1384.3043 | 1472.6693 | 17.4721
2024-03-18 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2844.107 | 1380.8077 | 1463.2993 | 11.3263
2024-03-18 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2836.0189 | 1378.9124 | 1457.1065 | 7.5249
2024-03-18 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-18 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2851.7994 | 1388.2726 | 1463.5267 | 15.8625
2024-03-18 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1461.4464 | 1557.8304 | 3019.2768 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3037.1703 | 1470.1632 | 1567.0071 | 9.1767
2024-03-18 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.39% | 1525.7281 | 1648.5439 | 3174.2719 | 65.5802 | 0.48693 | 0.51307 | 1.4869 | 44.1043 | 3218.3762 | 1547.204 | 1671.1723 | 22.6284
2024-03-18 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1583.7409 | 1715.77 | 3299.5109 | 142.546 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 89.9477 | 3389.4585 | 1627.5729 | 1761.8857 | 46.1157
2024-03-18 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9012 | 1706.6173 | 3294.5185 | 153.8277 | 0.48858 | 0.51142 | 1.5863 | 96.9725 | 3391.491 | 1635.2806 | 1756.2105 | 49.5932
2024-03-19 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1587.56 | 1707.368 | 3294.928 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3389.3789 | 1633.6974 | 1755.6815 | 48.3135
2024-03-19 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1585.4891 | 1711.924 | 3297.4131 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3391.9078 | 1631.5876 | 1760.3201 | 48.3961
2024-03-19 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1583.5655 | 1716.1558 | 3299.7214 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3397.3781 | 1631.1489 | 1766.2292 | 50.0734
2024-03-19 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1589.0789 | 1704.0263 | 3293.1053 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3398.0606 | 1640.3966 | 1757.664 | 53.6377
2024-03-19 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1587.308 | 1707.9225 | 3295.2304 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3386.4506 | 1631.8601 | 1754.5904 | 46.668
2024-03-19 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1585.2588 | 1712.4306 | 3297.6894 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3386.105 | 1628.3855 | 1757.7195 | 45.2889
2024-03-19 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1521.8232 | 1656.3536 | 3178.1768 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3260.8782 | 1561.9903 | 1698.8879 | 42.5343
2024-03-19 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.3061 | 1651.3877 | 3175.6939 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3262.0326 | 1566.3083 | 1695.7243 | 44.3366
2024-03-19 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1523.2855 | 1653.4289 | 3176.7145 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3266.4613 | 1566.9164 | 1699.5449 | 46.116
2024-03-19 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1526.064 | 1647.872 | 3173.936 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3243.0878 | 1559.7438 | 1683.344 | 35.472
2024-03-19 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1527.6952 | 1644.6095 | 3172.3048 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3231.1111 | 1556.367 | 1674.7441 | 30.1346
2024-03-19 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8919 | 1646.2162 | 3173.1081 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3236.232 | 1557.6525 | 1678.5795 | 32.3633
2024-03-19 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1515.1074 | 1669.7852 | 3184.8926 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3248.491 | 1545.8601 | 1702.6309 | 32.8457
2024-03-19 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1454.2578 | 1568.6132 | 3022.8711 | 68.0534 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 54.7768 | 3077.6479 | 1480.811 | 1596.8368 | 28.2236
2024-03-19 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1454.5183 | 1568.2225 | 3022.7408 | 66.8128 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 53.7764 | 3076.5172 | 1480.5912 | 1595.926 | 27.7035
2024-03-19 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2856.9736 | 1384.3043 | 1472.6693 | 17.4721
2024-03-19 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2844.107 | 1380.8077 | 1463.2993 | 11.3263
2024-03-19 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1465.3468 | 1551.9799 | 3017.3266 | 21.9799 | 0.48845 | 0.51155 | 1.2442 | 17.6655 | 3034.9921 | 1473.9755 | 1561.0167 | 9.0368
2024-03-19 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-19 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8098 | 1549.7853 | 3016.5951 | 46.3855 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 37.2734 | 3053.8685 | 1485.0341 | 1568.8344 | 19.0491
2024-03-19 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1461.4464 | 1557.8304 | 3019.2768 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3037.1703 | 1470.1632 | 1567.0071 | 9.1767
2024-03-19 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1460.8035 | 1558.7948 | 3019.5983 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3045.9682 | 1473.6439 | 1572.3243 | 13.5295
2024-03-19 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1583.7409 | 1715.77 | 3299.5109 | 142.546 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 89.9477 | 3389.4585 | 1627.5729 | 1761.8857 | 46.1157
2024-03-19 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9012 | 1706.6173 | 3294.5185 | 153.8277 | 0.48858 | 0.51142 | 1.5863 | 96.9725 | 3391.491 | 1635.2806 | 1756.2105 | 49.5932
2024-03-20 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1587.56 | 1707.368 | 3294.928 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3389.3789 | 1633.6974 | 1755.6815 | 48.3135
2024-03-20 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1585.4891 | 1711.924 | 3297.4131 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3391.9078 | 1631.5876 | 1760.3201 | 48.3961
2024-03-20 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1583.5655 | 1716.1558 | 3299.7214 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3397.3781 | 1631.1489 | 1766.2292 | 50.0734
2024-03-20 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1589.0789 | 1704.0263 | 3293.1053 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3398.0606 | 1640.3966 | 1757.664 | 53.6377
2024-03-20 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1587.308 | 1707.9225 | 3295.2304 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3386.4506 | 1631.8601 | 1754.5904 | 46.668
2024-03-20 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1585.2588 | 1712.4306 | 3297.6894 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3386.105 | 1628.3855 | 1757.7195 | 45.2889
2024-03-20 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1521.8232 | 1656.3536 | 3178.1768 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3260.8782 | 1561.9903 | 1698.8879 | 42.5343
2024-03-20 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.3061 | 1651.3877 | 3175.6939 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3262.0326 | 1566.3083 | 1695.7243 | 44.3366
2024-03-20 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1523.2855 | 1653.4289 | 3176.7145 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3266.4613 | 1566.9164 | 1699.5449 | 46.116
2024-03-20 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1526.064 | 1647.872 | 3173.936 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3243.0878 | 1559.7438 | 1683.344 | 35.472
2024-03-20 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1527.6952 | 1644.6095 | 3172.3048 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3231.1111 | 1556.367 | 1674.7441 | 30.1346
2024-03-20 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8919 | 1646.2162 | 3173.1081 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3236.232 | 1557.6525 | 1678.5795 | 32.3633
2024-03-20 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1515.1074 | 1669.7852 | 3184.8926 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3248.491 | 1545.8601 | 1702.6309 | 32.8457
2024-03-20 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1518.8915 | 1662.217 | 3181.1085 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3272.7781 | 1563.3286 | 1709.4495 | 47.2325
2024-03-20 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1519.1636 | 1661.6729 | 3180.8364 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3270.8298 | 1562.7959 | 1708.0339 | 46.361
2024-03-20 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1525.998 | 1648.004 | 3174.002 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3242.4195 | 1559.3187 | 1683.1008 | 35.0968
2024-03-20 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5675 | 1642.8651 | 3171.4325 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3215.8427 | 1550.2325 | 1665.6101 | 22.7451
2024-03-20 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4733 | 1639.0534 | 3169.5267 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3199.0606 | 1544.8991 | 1654.1615 | 15.1081
2024-03-20 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.21% | 1458.0776 | 1562.8836 | 3020.9612 | 24.0468 | 0.48603 | 0.51397 | 1.243 | 19.3456 | 3040.3068 | 1467.48 | 1572.8268 | 9.9431
2024-03-20 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8098 | 1549.7853 | 3016.5951 | 46.3855 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 37.2734 | 3053.8685 | 1485.0341 | 1568.8344 | 19.0491
2024-03-20 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1368.0762 | 1454.6933 | 2822.7695 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2837.668 | 1375.3339 | 1462.334 | 7.6407
2024-03-20 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1367.4744 | 1455.5359 | 2823.0103 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2844.9659 | 1378.1653 | 1466.8006 | 11.2647
2024-03-20 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5146 | 1454.0796 | 2822.5942 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2862.3585 | 1387.892 | 1474.4666 | 20.387
2024-03-20 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1095 | 1449.0466 | 2821.1562 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2864.0493 | 1393.0665 | 1470.9828 | 21.9362
2024-03-21 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.7% | 1371.8147 | 1449.4594 | 2821.2741 | 49.9386 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1954 | 41.7759 | 2863.05 | 1392.2214 | 1470.8286 | 21.3692
2024-03-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5284 | 1554.7074 | 3018.2358 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3068.4175 | 1488.0092 | 1580.4083 | 25.7009
2024-03-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.7196 | 1646.5608 | 3173.2804 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3259.9933 | 1568.9706 | 1691.0228 | 44.462
2024-03-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1532.0351 | 1635.9299 | 3167.9649 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3261.172 | 1577.6084 | 1683.5636 | 47.6337
2024-03-21 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.68% | 1530.3277 | 1639.3446 | 3169.6723 | 120.5689 | 0.4884 | 0.5116 | 1.4884 | 81.0056 | 3250.6779 | 1569.891 | 1680.7869 | 41.4423
2024-03-21 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1528.3521 | 1643.2958 | 3171.6479 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3250.1588 | 1566.6475 | 1683.5113 | 40.2155
2024-03-21 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1457.0648 | 1564.4029 | 3021.4676 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3070.898 | 1481.0725 | 1589.8255 | 25.4226
2024-03-21 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4421 | 1560.8369 | 3020.279 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3071.8945 | 1484.552 | 1587.3425 | 26.5055
2024-03-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1458.4649 | 1562.3027 | 3020.7676 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3074.4157 | 1484.5462 | 1589.8695 | 27.5669
2024-03-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1461.1251 | 1558.3123 | 3019.4374 | 51.4158 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 41.347 | 3060.7844 | 1481.2628 | 1579.5216 | 21.2093
2024-03-21 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6869 | 1555.9696 | 3018.6565 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3053.8227 | 1479.8326 | 1573.9901 | 18.0205
2024-03-21 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9178 | 1557.1234 | 3019.0411 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3056.7866 | 1480.3114 | 1576.4753 | 19.3519
2024-03-21 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1515.1074 | 1669.7852 | 3184.8926 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3248.491 | 1545.8601 | 1702.6309 | 32.8457
2024-03-21 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1518.8915 | 1662.217 | 3181.1085 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3272.7781 | 1563.3286 | 1709.4495 | 47.2325
2024-03-21 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1519.1636 | 1661.6729 | 3180.8364 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3270.8298 | 1562.7959 | 1708.0339 | 46.361
2024-03-21 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1525.998 | 1648.004 | 3174.002 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3242.4195 | 1559.3187 | 1683.1008 | 35.0968
2024-03-21 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5675 | 1642.8651 | 3171.4325 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3215.8427 | 1550.2325 | 1665.6101 | 22.7451
2024-03-21 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4733 | 1639.0534 | 3169.5267 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3199.0606 | 1544.8991 | 1654.1615 | 15.1081
2024-03-21 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1321.2153 | 1388.4808 | 2709.6962 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2730.3628 | 1331.32 | 1399.0428 | 10.5619
2024-03-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.43% | 1316.3843 | 1394.5196 | 2710.9039 | 11.126 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1218 | 9.9181 | 2720.822 | 1321.2159 | 1399.6061 | 5.0865
2024-03-21 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.39% | 1315.8052 | 1395.2435 | 2711.0487 | 16.395 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1217 | 14.6158 | 2725.6645 | 1322.9221 | 1402.7424 | 7.4989
2024-03-21 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1316.8061 | 1393.9923 | 2710.7985 | 29.6971 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 26.4721 | 2737.2706 | 1329.7061 | 1407.5644 | 13.5721
2024-03-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1320.2652 | 1389.6684 | 2709.9337 | 32.0474 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1221 | 28.5591 | 2738.4927 | 1334.2188 | 1404.274 | 14.6055
2024-03-22 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.7% | 1319.9815 | 1390.0231 | 2710.0046 | 31.2116 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1221 | 27.8149 | 2737.8195 | 1333.5685 | 1404.2509 | 14.2279
2024-03-22 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2596 | 1392.1754 | 2710.4351 | 31.211 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 27.8183 | 2738.2534 | 1331.8306 | 1406.4228 | 14.2473
2024-03-22 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.459 | 1392.5032 | 2705.9623 | 38.6892 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1462 | 33.755 | 2739.7173 | 1329.9062 | 1409.8111 | 17.3079
2024-03-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1318.032 | 1386.5584 | 2704.5904 | 41.6341 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1467 | 36.3083 | 2740.8987 | 1335.7849 | 1405.1138 | 18.5554
2024-03-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.68% | 1316.5631 | 1388.4679 | 2705.0311 | 36.1707 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1465 | 31.5482 | 2736.5793 | 1331.9714 | 1404.6079 | 16.14
2024-03-22 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.55% | 1314.8635 | 1390.6774 | 2705.5409 | 35.0419 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1463 | 30.5687 | 2736.1097 | 1329.7741 | 1406.3356 | 15.6582
2024-03-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.14% | 1309.2466 | 1397.9794 | 2707.226 | 36.8605 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1457 | 32.1727 | 2739.3988 | 1324.8725 | 1414.5263 | 16.5468
2024-03-22 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3827 | 1395.2025 | 2706.5852 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2740.1839 | 1327.7278 | 1412.4561 | 17.2536
2024-03-22 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1310.5047 | 1396.3439 | 2706.8486 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2741.7689 | 1327.4814 | 1414.2875 | 17.9436
2024-03-22 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1312.895 | 1393.2365 | 2706.1315 | 30.8495 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 26.9166 | 2733.0481 | 1326.0046 | 1407.0436 | 13.8071
2024-03-22 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.2984 | 1391.4121 | 2705.7105 | 26.2434 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 22.8947 | 2728.6051 | 1325.461 | 1403.1442 | 11.7321
2024-03-22 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.6073 | 1392.3106 | 2705.9178 | 28.1654 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1462 | 24.573 | 2730.4908 | 1325.5818 | 1404.909 | 12.5984
2024-03-22 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.71% | 1303.4689 | 1405.4904 | 2708.9593 | 28.3053 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1451 | 24.7194 | 2733.6788 | 1315.4219 | 1418.2569 | 12.7665
2024-03-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.95% | 1306.7244 | 1401.2582 | 2707.9827 | 40.832 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1454 | 35.6479 | 2743.6306 | 1324.0048 | 1419.6257 | 18.3675
2024-03-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.97% | 1306.9585 | 1400.954 | 2707.9125 | 40.0877 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1455 | 34.9973 | 2742.9097 | 1323.9265 | 1418.9832 | 18.0292
2024-03-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.4% | 1312.8382 | 1393.3103 | 2706.1485 | 30.5215 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1461 | 26.6306 | 2732.7791 | 1325.8079 | 1406.9712 | 13.6609
2024-03-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0488 | 1390.4366 | 2705.4854 | 19.8226 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 17.2919 | 2722.7772 | 1323.4845 | 1399.2928 | 8.8562
2024-03-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6884 | 1388.3051 | 2704.9935 | 13.1879 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1465 | 11.5024 | 2716.4959 | 1322.3067 | 1394.1892 | 5.8841
2024-03-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.21% | 1310.1567 | 1396.7963 | 2706.953 | 14.4281 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1458 | 12.592 | 2719.545 | 1316.2767 | 1403.2683 | 6.472
2024-03-22 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1318.003 | 1386.5961 | 2704.5991 | 27.8313 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 24.2712 | 2728.8703 | 1329.8701 | 1399.0002 | 12.4041
2024-03-22 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1368.0762 | 1454.6933 | 2822.7695 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2837.668 | 1375.3339 | 1462.334 | 7.6407
2024-03-22 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1367.4744 | 1455.5359 | 2823.0103 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2844.9659 | 1378.1653 | 1466.8006 | 11.2647
2024-03-22 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9147 | 1557.128 | 3019.0427 | 59.3942 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 47.7578 | 3066.8005 | 1485.1873 | 1581.6132 | 24.4852
2024-03-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.8997 | 1638.2007 | 3169.1003 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3255.2155 | 1572.9743 | 1682.2413 | 44.0406
2024-03-23 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1587.56 | 1707.368 | 3294.928 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3389.3789 | 1633.6974 | 1755.6815 | 48.3135
2024-03-23 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1585.4891 | 1711.924 | 3297.4131 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3391.9078 | 1631.5876 | 1760.3201 | 48.3961
2024-03-23 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1583.5655 | 1716.1558 | 3299.7214 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3397.3781 | 1631.1489 | 1766.2292 | 50.0734
2024-03-23 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1589.0789 | 1704.0263 | 3293.1053 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3398.0606 | 1640.3966 | 1757.664 | 53.6377
2024-03-23 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1587.308 | 1707.9225 | 3295.2304 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3386.4506 | 1631.8601 | 1754.5904 | 46.668
2024-03-23 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1585.2588 | 1712.4306 | 3297.6894 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3386.105 | 1628.3855 | 1757.7195 | 45.2889
2024-03-23 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.14% | 1578.4868 | 1727.329 | 3305.8158 | 147.4421 | 0.48569 | 0.51431 | 1.5828 | 93.1512 | 3398.967 | 1623.7292 | 1775.2377 | 47.9087
2024-03-23 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.3% | 1581.0622 | 1721.6631 | 3302.7253 | 154.0091 | 0.48648 | 0.51352 | 1.5838 | 97.2417 | 3399.967 | 1628.3684 | 1771.5986 | 49.9355
2024-03-23 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.23% | 1580.0036 | 1723.992 | 3303.9956 | 160.0533 | 0.48615 | 0.51385 | 1.5834 | 101.0829 | 3405.0786 | 1629.1456 | 1775.933 | 51.941
2024-03-23 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.41% | 1582.8855 | 1717.6518 | 3300.5373 | 123.3979 | 0.48704 | 0.51296 | 1.5845 | 77.8806 | 3378.4179 | 1620.8166 | 1757.6013 | 39.9495
2024-03-23 10:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.51% | 1584.5775 | 1713.9295 | 3298.507 | 104.9737 | 0.48756 | 0.51244 | 1.5851 | 66.2263 | 3364.7333 | 1616.867 | 1747.8664 | 33.9369
2024-03-23 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8919 | 1646.2162 | 3173.1081 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3236.232 | 1557.6525 | 1678.5795 | 32.3633
2024-03-23 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1515.1074 | 1669.7852 | 3184.8926 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3248.491 | 1545.8601 | 1702.6309 | 32.8457
2024-03-23 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1454.2578 | 1568.6132 | 3022.8711 | 68.0534 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 54.7768 | 3077.6479 | 1480.811 | 1596.8368 | 28.2236
2024-03-23 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1454.5183 | 1568.2225 | 3022.7408 | 66.8128 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 53.7764 | 3076.5172 | 1480.5912 | 1595.926 | 27.7035
2024-03-23 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2856.9736 | 1384.3043 | 1472.6693 | 17.4721
2024-03-23 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2844.107 | 1380.8077 | 1463.2993 | 11.3263
2024-03-23 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2836.0189 | 1378.9124 | 1457.1065 | 7.5249
2024-03-23 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-23 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2851.7994 | 1388.2726 | 1463.5267 | 15.8625
2024-03-23 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1368.0762 | 1454.6933 | 2822.7695 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2837.668 | 1375.3339 | 1462.334 | 7.6407
2024-03-23 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1460.8035 | 1558.7948 | 3019.5983 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3045.9682 | 1473.6439 | 1572.3243 | 13.5295
2024-03-23 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8887 | 1646.2226 | 3173.1113 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3252.9795 | 1565.8088 | 1687.1706 | 40.948
2024-03-23 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.8997 | 1638.2007 | 3169.1003 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3255.2155 | 1572.9743 | 1682.2413 | 44.0406
2024-03-24 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.7% | 1530.5707 | 1638.8586 | 3169.4293 | 124.8464 | 0.48848 | 0.51152 | 1.4885 | 83.8751 | 3253.3044 | 1571.542 | 1681.7624 | 42.9038
2024-03-24 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5741 | 1642.8518 | 3171.4259 | 124.8441 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 83.9095 | 3255.3354 | 1569.5087 | 1685.8266 | 42.9748
2024-03-24 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.7196 | 1646.5608 | 3173.2804 | 128.9639 | 0.48725 | 0.51275 | 1.4873 | 86.7129 | 3259.9933 | 1568.9706 | 1691.0228 | 44.462
2024-03-24 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.79% | 1532.0351 | 1635.9299 | 3167.9649 | 138.7804 | 0.48895 | 0.51105 | 1.4889 | 93.2071 | 3261.172 | 1577.6084 | 1683.5636 | 47.6337
2024-03-24 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1587.308 | 1707.9225 | 3295.2304 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3386.4506 | 1631.8601 | 1754.5904 | 46.668
2024-03-24 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.55% | 1528.3521 | 1643.2958 | 3171.6479 | 116.8063 | 0.48777 | 0.51223 | 1.4878 | 78.5109 | 3250.1588 | 1566.6475 | 1683.5113 | 40.2155
2024-03-24 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1457.0648 | 1564.4029 | 3021.4676 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3070.898 | 1481.0725 | 1589.8255 | 25.4226
2024-03-24 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.1999 | 1457.3201 | 2823.52 | 51.3364 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1946 | 42.974 | 2866.494 | 1387.1059 | 1479.3881 | 22.068
2024-03-24 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.23% | 1365.2852 | 1458.6007 | 2823.8859 | 53.3511 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1945 | 44.6654 | 2868.5513 | 1386.9995 | 1481.5518 | 22.9511
2024-03-24 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.41% | 1367.7755 | 1455.1144 | 2822.8898 | 41.1326 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1948 | 34.4259 | 2857.3157 | 1384.5423 | 1472.7734 | 17.659
2024-03-24 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2375 | 1453.0675 | 2822.305 | 34.9912 | 0.48756 | 0.51244 | 1.195 | 29.2808 | 2851.5858 | 1383.5137 | 1468.0721 | 15.0046
2024-03-24 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2854.0209 | 1383.8324 | 1470.1884 | 16.1129
2024-03-24 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2858.4417 | 1373.2468 | 1485.1948 | 16.3323
2024-03-24 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2871.0619 | 1383.452 | 1487.6099 | 23.4956
2024-03-24 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1361.5907 | 1463.773 | 2825.3637 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2870.1318 | 1383.2961 | 1486.8357 | 23.0628
2024-03-24 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2856.9736 | 1384.3043 | 1472.6693 | 17.4721
2024-03-24 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2844.107 | 1380.8077 | 1463.2993 | 11.3263
2024-03-24 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2836.0189 | 1378.9124 | 1457.1065 | 7.5249
2024-03-24 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-24 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.79% | 1373.0969 | 1447.6643 | 2820.7612 | 37.1084 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1956 | 31.0381 | 2851.7994 | 1388.2726 | 1463.5267 | 15.8625
2024-03-24 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.43% | 1368.0762 | 1454.6933 | 2822.7695 | 17.8015 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1949 | 14.8984 | 2837.668 | 1375.3339 | 1462.334 | 7.6407
2024-03-24 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1460.8035 | 1558.7948 | 3019.5983 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3045.9682 | 1473.6439 | 1572.3243 | 13.5295
2024-03-24 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8887 | 1646.2226 | 3173.1113 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3252.9795 | 1565.8088 | 1687.1706 | 40.948
2024-03-24 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.8997 | 1638.2007 | 3169.1003 | 128.1898 | 0.48858 | 0.51142 | 1.4886 | 86.1152 | 3255.2155 | 1572.9743 | 1682.2413 | 44.0406
2024-03-25 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1587.56 | 1707.368 | 3294.928 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3389.3789 | 1633.6974 | 1755.6815 | 48.3135
2024-03-25 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1585.4891 | 1711.924 | 3297.4131 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3391.9078 | 1631.5876 | 1760.3201 | 48.3961
2024-03-25 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1583.5655 | 1716.1558 | 3299.7214 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3397.3781 | 1631.1489 | 1766.2292 | 50.0734
2024-03-25 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1589.0789 | 1704.0263 | 3293.1053 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3398.0606 | 1640.3966 | 1757.664 | 53.6377
2024-03-25 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1587.308 | 1707.9225 | 3295.2304 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3386.4506 | 1631.8601 | 1754.5904 | 46.668
2024-03-25 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1585.2588 | 1712.4306 | 3297.6894 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3386.105 | 1628.3855 | 1757.7195 | 45.2889
2024-03-25 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1521.8232 | 1656.3536 | 3178.1768 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3260.8782 | 1561.9903 | 1698.8879 | 42.5343
2024-03-25 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.3061 | 1651.3877 | 3175.6939 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3262.0326 | 1566.3083 | 1695.7243 | 44.3366
2024-03-25 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1523.2855 | 1653.4289 | 3176.7145 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3266.4613 | 1566.9164 | 1699.5449 | 46.116
2024-03-25 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1526.064 | 1647.872 | 3173.936 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3243.0878 | 1559.7438 | 1683.344 | 35.472
2024-03-25 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1527.6952 | 1644.6095 | 3172.3048 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3231.1111 | 1556.367 | 1674.7441 | 30.1346
2024-03-25 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9178 | 1557.1234 | 3019.0411 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3056.7866 | 1480.3114 | 1576.4753 | 19.3519
2024-03-25 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2858.4417 | 1373.2468 | 1485.1948 | 16.3323
2024-03-25 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2871.0619 | 1383.452 | 1487.6099 | 23.4956
2024-03-25 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.97% | 1306.9585 | 1400.954 | 2707.9125 | 40.0877 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1455 | 34.9973 | 2742.9097 | 1323.9265 | 1418.9832 | 18.0292
2024-03-25 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.4% | 1312.8382 | 1393.3103 | 2706.1485 | 30.5215 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1461 | 26.6306 | 2732.7791 | 1325.8079 | 1406.9712 | 13.6609
2024-03-25 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0488 | 1390.4366 | 2705.4854 | 19.8226 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 17.2919 | 2722.7772 | 1323.4845 | 1399.2928 | 8.8562
2024-03-25 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8975 | 1390.1281 | 2710.0256 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2719.8196 | 1324.6814 | 1395.1382 | 5.0101
2024-03-25 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.21% | 1313.3499 | 1398.3127 | 2711.6625 | 12.0234 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1215 | 10.7207 | 2722.3833 | 1318.5604 | 1403.8228 | 5.5102
2024-03-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.79% | 1212.5628 | 1271.0041 | 2483.5668 | 12.0602 | 0.48894 | 0.51106 | 1.0636 | 11.3395 | 2494.9063 | 1218.107 | 1276.7993 | 5.7952
2024-03-25 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.43% | 1316.3843 | 1394.5196 | 2710.9039 | 11.126 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1218 | 9.9181 | 2720.822 | 1321.2159 | 1399.6061 | 5.0865
2024-03-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.39% | 1315.8052 | 1395.2435 | 2711.0487 | 16.395 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1217 | 14.6158 | 2725.6645 | 1322.9221 | 1402.7424 | 7.4989
2024-03-25 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5146 | 1454.0796 | 2822.5942 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2862.3585 | 1387.892 | 1474.4666 | 20.387
2024-03-25 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1465.755 | 1551.3675 | 3017.1225 | 64.0949 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 51.5111 | 3068.6336 | 1490.9226 | 1577.7111 | 26.3436
2024-03-26 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1465.44 | 1551.84 | 3017.28 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3067.4498 | 1489.9469 | 1577.5028 | 25.6628
2024-03-26 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5741 | 1642.8518 | 3171.4259 | 124.8441 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 83.9095 | 3255.3354 | 1569.5087 | 1685.8266 | 42.9748
2024-03-26 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1583.5655 | 1716.1558 | 3299.7214 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3397.3781 | 1631.1489 | 1766.2292 | 50.0734
2024-03-26 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1589.0789 | 1704.0263 | 3293.1053 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3398.0606 | 1640.3966 | 1757.664 | 53.6377
2024-03-26 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1587.308 | 1707.9225 | 3295.2304 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3386.4506 | 1631.8601 | 1754.5904 | 46.668
2024-03-26 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1585.2588 | 1712.4306 | 3297.6894 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3386.105 | 1628.3855 | 1757.7195 | 45.2889
2024-03-26 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1521.8232 | 1656.3536 | 3178.1768 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3260.8782 | 1561.9903 | 1698.8879 | 42.5343
2024-03-26 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.3061 | 1651.3877 | 3175.6939 | 128.3409 | 0.48648 | 0.51352 | 1.4865 | 86.3388 | 3262.0326 | 1566.3083 | 1695.7243 | 44.3366
2024-03-26 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.23% | 1523.2855 | 1653.4289 | 3176.7145 | 133.3777 | 0.48615 | 0.51385 | 1.4862 | 89.7468 | 3266.4613 | 1566.9164 | 1699.5449 | 46.116
2024-03-26 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.41% | 1526.064 | 1647.872 | 3173.936 | 102.8316 | 0.48704 | 0.51296 | 1.487 | 69.1518 | 3243.0878 | 1559.7438 | 1683.344 | 35.472
2024-03-26 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1527.6952 | 1644.6095 | 3172.3048 | 87.4781 | 0.48756 | 0.51244 | 1.4876 | 58.8063 | 3231.1111 | 1556.367 | 1674.7441 | 30.1346
2024-03-26 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8919 | 1646.2162 | 3173.1081 | 93.8846 | 0.48731 | 0.51269 | 1.4873 | 63.1239 | 3236.232 | 1557.6525 | 1678.5795 | 32.3633
2024-03-26 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.71% | 1515.1074 | 1669.7852 | 3184.8926 | 94.3511 | 0.48354 | 0.51646 | 1.4835 | 63.5984 | 3248.491 | 1545.8601 | 1702.6309 | 32.8457
2024-03-26 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1518.8915 | 1662.217 | 3181.1085 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3272.7781 | 1563.3286 | 1709.4495 | 47.2325
2024-03-26 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1519.1636 | 1661.6729 | 3180.8364 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3270.8298 | 1562.7959 | 1708.0339 | 46.361
2024-03-26 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1525.998 | 1648.004 | 3174.002 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3242.4195 | 1559.3187 | 1683.1008 | 35.0968
2024-03-26 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5675 | 1642.8651 | 3171.4325 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3215.8427 | 1550.2325 | 1665.6101 | 22.7451
2024-03-26 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4733 | 1639.0534 | 3169.5267 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3199.0606 | 1544.8991 | 1654.1615 | 15.1081
2024-03-26 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.21% | 1458.0776 | 1562.8836 | 3020.9612 | 24.0468 | 0.48603 | 0.51397 | 1.243 | 19.3456 | 3040.3068 | 1467.48 | 1572.8268 | 9.9431
2024-03-26 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8098 | 1549.7853 | 3016.5951 | 46.3855 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 37.2734 | 3053.8685 | 1485.0341 | 1568.8344 | 19.0491
2024-03-26 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1461.4464 | 1557.8304 | 3019.2768 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3037.1703 | 1470.1632 | 1567.0071 | 9.1767
2024-03-26 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.39% | 1525.7281 | 1648.5439 | 3174.2719 | 65.5802 | 0.48693 | 0.51307 | 1.4869 | 44.1043 | 3218.3762 | 1547.204 | 1671.1723 | 22.6284
2024-03-26 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1583.7409 | 1715.77 | 3299.5109 | 142.546 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 89.9477 | 3389.4585 | 1627.5729 | 1761.8857 | 46.1157
2024-03-26 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9012 | 1706.6173 | 3294.5185 | 153.8277 | 0.48858 | 0.51142 | 1.5863 | 96.9725 | 3391.491 | 1635.2806 | 1756.2105 | 49.5932
2024-03-27 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.7% | 1587.56 | 1707.368 | 3294.928 | 149.8157 | 0.48848 | 0.51152 | 1.5862 | 94.4509 | 3389.3789 | 1633.6974 | 1755.6815 | 48.3135
2024-03-27 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.57% | 1585.4891 | 1711.924 | 3297.4131 | 149.8129 | 0.48784 | 0.51216 | 1.5854 | 94.4947 | 3391.9078 | 1631.5876 | 1760.3201 | 48.3961
2024-03-27 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1583.5655 | 1716.1558 | 3299.7214 | 154.7567 | 0.48725 | 0.51275 | 1.5847 | 97.6567 | 3397.3781 | 1631.1489 | 1766.2292 | 50.0734
2024-03-27 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.79% | 1589.0789 | 1704.0263 | 3293.1053 | 166.5365 | 0.48895 | 0.51105 | 1.5867 | 104.9553 | 3398.0606 | 1640.3966 | 1757.664 | 53.6377
2024-03-27 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.68% | 1587.308 | 1707.9225 | 3295.2304 | 144.6827 | 0.4884 | 0.5116 | 1.5861 | 91.2201 | 3386.4506 | 1631.8601 | 1754.5904 | 46.668
2024-03-27 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.55% | 1585.2588 | 1712.4306 | 3297.6894 | 140.1675 | 0.48777 | 0.51223 | 1.5853 | 88.4156 | 3386.105 | 1628.3855 | 1757.7195 | 45.2889
2024-03-27 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.14% | 1521.8232 | 1656.3536 | 3178.1768 | 122.8684 | 0.48569 | 0.51431 | 1.4857 | 82.7013 | 3260.8782 | 1561.9903 | 1698.8879 | 42.5343
2024-03-27 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4421 | 1560.8369 | 3020.279 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3071.8945 | 1484.552 | 1587.3425 | 26.5055
2024-03-27 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1458.4649 | 1562.3027 | 3020.7676 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3074.4157 | 1484.5462 | 1589.8695 | 27.5669
2024-03-27 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1461.1251 | 1558.3123 | 3019.4374 | 51.4158 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 41.347 | 3060.7844 | 1481.2628 | 1579.5216 | 21.2093
2024-03-27 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6869 | 1555.9696 | 3018.6565 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3053.8227 | 1479.8326 | 1573.9901 | 18.0205
2024-03-27 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9178 | 1557.1234 | 3019.0411 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3056.7866 | 1480.3114 | 1576.4753 | 19.3519
2024-03-27 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1450.6347 | 1574.0479 | 3024.6826 | 47.1755 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 37.9905 | 3062.6731 | 1469.0049 | 1593.6683 | 19.6204
2024-03-27 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.95% | 1454.2578 | 1568.6132 | 3022.8711 | 68.0534 | 0.48475 | 0.51525 | 1.2424 | 54.7768 | 3077.6479 | 1480.811 | 1596.8368 | 28.2236
2024-03-27 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.97% | 1454.5183 | 1568.2225 | 3022.7408 | 66.8128 | 0.48484 | 0.51516 | 1.2424 | 53.7764 | 3076.5172 | 1480.5912 | 1595.926 | 27.7035
2024-03-27 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.4% | 1461.0619 | 1558.4071 | 3019.469 | 50.8691 | 0.48702 | 0.51298 | 1.2435 | 40.9077 | 3060.3767 | 1480.9848 | 1579.3919 | 20.9848
2024-03-27 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2844.107 | 1380.8077 | 1463.2993 | 11.3263
2024-03-27 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2836.0189 | 1378.9124 | 1457.1065 | 7.5249
2024-03-27 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.21% | 1364.9226 | 1459.1083 | 2824.031 | 19.2374 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1944 | 16.1062 | 2840.1372 | 1372.7506 | 1467.3865 | 8.2782
2024-03-27 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1318.003 | 1386.5961 | 2704.5991 | 27.8313 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1467 | 24.2712 | 2728.8703 | 1329.8701 | 1399.0002 | 12.4041
2024-03-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1313.1837 | 1392.8612 | 2706.0449 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2717.6936 | 1318.8584 | 1398.8353 | 5.9741
2024-03-27 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.39% | 1312.606 | 1393.6122 | 2706.2182 | 19.6741 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1461 | 17.1664 | 2723.3846 | 1320.9649 | 1402.4197 | 8.8075
2024-03-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.6045 | 1392.3141 | 2705.9186 | 35.6365 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 31.0912 | 2737.0099 | 1328.7554 | 1408.2545 | 15.9403
2024-03-27 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1095 | 1449.0466 | 2821.1562 | 51.2759 | 0.48858 | 0.51142 | 1.1954 | 42.8931 | 2864.0493 | 1393.0665 | 1470.9828 | 21.9362
2024-03-28 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1465.44 | 1551.84 | 3017.28 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3067.4498 | 1489.9469 | 1577.5028 | 25.6628
2024-03-28 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5284 | 1554.7074 | 3018.2358 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3068.4175 | 1488.0092 | 1580.4083 | 25.7009
2024-03-28 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3070.9736 | 1487.0168 | 1583.9568 | 26.586
2024-03-28 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3072.3376 | 1494.1052 | 1578.2325 | 28.4956
2024-03-28 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1465.2074 | 1552.189 | 3017.3963 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3065.8487 | 1488.8716 | 1576.9771 | 24.7881
2024-03-28 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1463.3158 | 1555.0263 | 3018.3421 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3065.2943 | 1486.2178 | 1579.0765 | 24.0502
2024-03-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.14% | 1363.9745 | 1460.4357 | 2824.4102 | 49.1474 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1943 | 41.1525 | 2865.5627 | 1383.9618 | 1481.6009 | 21.1652
2024-03-28 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3827 | 1395.2025 | 2706.5852 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2740.1839 | 1327.7278 | 1412.4561 | 17.2536
2024-03-28 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1310.5047 | 1396.3439 | 2706.8486 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2741.7689 | 1327.4814 | 1414.2875 | 17.9436
2024-03-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1312.895 | 1393.2365 | 2706.1315 | 30.8495 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 26.9166 | 2733.0481 | 1326.0046 | 1407.0436 | 13.8071
2024-03-28 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.2984 | 1391.4121 | 2705.7105 | 26.2434 | 0.48756 | 0.51244 | 1.1463 | 22.8947 | 2728.6051 | 1325.461 | 1403.1442 | 11.7321
2024-03-28 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5175 | 1454.0756 | 2822.593 | 37.5538 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1949 | 31.4278 | 2854.0209 | 1383.8324 | 1470.1884 | 16.1129
2024-03-28 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.71% | 1357.9553 | 1468.8626 | 2826.8179 | 37.7404 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1934 | 31.6238 | 2858.4417 | 1373.2468 | 1485.1948 | 16.3323
2024-03-28 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.95% | 1361.3469 | 1464.1143 | 2825.4612 | 54.4427 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1939 | 45.6007 | 2871.0619 | 1383.452 | 1487.6099 | 23.4956
2024-03-28 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.97% | 1361.5907 | 1463.773 | 2825.3637 | 53.4503 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1939 | 44.7681 | 2870.1318 | 1383.2961 | 1486.8357 | 23.0628
2024-03-28 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.4% | 1367.7163 | 1455.1972 | 2822.9135 | 40.6953 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1948 | 34.0601 | 2856.9736 | 1384.3043 | 1472.6693 | 17.4721
2024-03-28 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0192 | 1451.9731 | 2821.9923 | 26.4301 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 22.1147 | 2844.107 | 1380.8077 | 1463.2993 | 11.3263
2024-03-28 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7274 | 1449.5817 | 2821.309 | 17.5839 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1954 | 14.7099 | 2836.0189 | 1378.9124 | 1457.1065 | 7.5249
2024-03-28 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.21% | 1310.1567 | 1396.7963 | 2706.953 | 14.4281 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1458 | 12.592 | 2719.545 | 1316.2767 | 1403.2683 | 6.472
2024-03-28 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.79% | 1212.5628 | 1271.0041 | 2483.5668 | 12.0602 | 0.48894 | 0.51106 | 1.0636 | 11.3395 | 2494.9063 | 1218.107 | 1276.7993 | 5.7952
2024-03-28 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.43% | 1208.129 | 1276.0142 | 2484.1432 | 5.7855 | 0.48715 | 0.51285 | 1.0633 | 5.4409 | 2489.5842 | 1210.7795 | 1278.8046 | 2.7904
2024-03-28 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.39% | 1207.5975 | 1276.6148 | 2484.2123 | 8.5254 | 0.48693 | 0.51307 | 1.0633 | 8.0179 | 2492.2302 | 1211.5017 | 1280.7285 | 4.1137
2024-03-28 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.46% | 1208.5162 | 1275.5767 | 2484.0929 | 15.4425 | 0.4873 | 0.5127 | 1.0633 | 14.5225 | 2498.6154 | 1215.593 | 1283.0224 | 7.4456
2024-03-28 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.6908 | 1271.9894 | 2483.6802 | 16.6647 | 0.48858 | 0.51142 | 1.0635 | 15.6694 | 2499.3496 | 1219.3466 | 1280.003 | 8.0136
2024-03-29 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.7% | 1319.9815 | 1390.0231 | 2710.0046 | 31.2116 | 0.48848 | 0.51152 | 1.1221 | 27.8149 | 2737.8195 | 1333.5685 | 1404.2509 | 14.2279
2024-03-29 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2596 | 1392.1754 | 2710.4351 | 31.211 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 27.8183 | 2738.2534 | 1331.8306 | 1406.4228 | 14.2473
2024-03-29 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.459 | 1392.5032 | 2705.9623 | 38.6892 | 0.48725 | 0.51275 | 1.1462 | 33.755 | 2739.7173 | 1329.9062 | 1409.8111 | 17.3079
2024-03-29 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.79% | 1318.032 | 1386.5584 | 2704.5904 | 41.6341 | 0.48895 | 0.51105 | 1.1467 | 36.3083 | 2740.8987 | 1335.7849 | 1405.1138 | 18.5554
2024-03-29 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.68% | 1316.5631 | 1388.4679 | 2705.0311 | 36.1707 | 0.4884 | 0.5116 | 1.1465 | 31.5482 | 2736.5793 | 1331.9714 | 1404.6079 | 16.14
2024-03-29 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.55% | 1314.8635 | 1390.6774 | 2705.5409 | 35.0419 | 0.48777 | 0.51223 | 1.1463 | 30.5687 | 2736.1097 | 1329.7741 | 1406.3356 | 15.6582
2024-03-29 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.14% | 1309.2466 | 1397.9794 | 2707.226 | 36.8605 | 0.48569 | 0.51431 | 1.1457 | 32.1727 | 2739.3988 | 1324.8725 | 1414.5263 | 16.5468
2024-03-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3827 | 1395.2025 | 2706.5852 | 38.5023 | 0.48648 | 0.51352 | 1.1459 | 33.5987 | 2740.1839 | 1327.7278 | 1412.4561 | 17.2536
2024-03-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.23% | 1310.5047 | 1396.3439 | 2706.8486 | 40.0133 | 0.48615 | 0.51385 | 1.1458 | 34.9203 | 2741.7689 | 1327.4814 | 1414.2875 | 17.9436
2024-03-29 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8634 | 1276.3143 | 2484.1778 | 13.3681 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 12.5721 | 2496.7499 | 1213.9866 | 1282.7633 | 6.449
2024-03-29 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.51% | 1209.1545 | 1274.8554 | 2484.0099 | 11.3722 | 0.48756 | 0.51244 | 1.0634 | 10.6943 | 2494.7042 | 1214.3687 | 1280.3356 | 5.4802
2024-03-29 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1316.8089 | 1393.9889 | 2710.7978 | 23.4711 | 0.48731 | 0.51269 | 1.1218 | 20.9223 | 2731.72 | 1327.0044 | 1404.7156 | 10.7267
2024-03-29 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.71% | 1306.6458 | 1406.6927 | 2713.3385 | 23.5878 | 0.48354 | 0.51646 | 1.1209 | 21.0439 | 2734.3824 | 1316.8215 | 1417.5609 | 10.8682
2024-03-29 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.95% | 1309.9093 | 1402.6134 | 2712.5227 | 34.0267 | 0.48475 | 0.51525 | 1.1212 | 30.3488 | 2742.8715 | 1324.6209 | 1418.2505 | 15.6371
2024-03-29 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.97% | 1310.1439 | 1402.3201 | 2712.464 | 33.4064 | 0.48484 | 0.51516 | 1.1212 | 29.795 | 2742.259 | 1324.5897 | 1417.6693 | 15.3492
2024-03-29 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.4% | 1316.038 | 1394.9525 | 2710.9905 | 25.4346 | 0.48702 | 0.51298 | 1.1218 | 22.6739 | 2733.6644 | 1327.0806 | 1406.5838 | 11.6312
2024-03-29 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2539 | 1392.1826 | 2710.4365 | 16.5188 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.7232 | 2725.1597 | 1325.4365 | 1399.7232 | 7.5406
2024-03-29 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8975 | 1390.1281 | 2710.0256 | 10.9899 | 0.48845 | 0.51155 | 1.1221 | 9.794 | 2719.8196 | 1324.6814 | 1395.1382 | 5.0101
2024-03-29 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.21% | 1313.3499 | 1398.3127 | 2711.6625 | 12.0234 | 0.48603 | 0.51397 | 1.1215 | 10.7207 | 2722.3833 | 1318.5604 | 1403.8228 | 5.5102
2024-03-29 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.79% | 1321.2153 | 1388.4808 | 2709.6962 | 23.1928 | 0.48894 | 0.51106 | 1.1222 | 20.6666 | 2730.3628 | 1331.32 | 1399.0428 | 10.5619
2024-03-29 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.43% | 1313.1837 | 1392.8612 | 2706.0449 | 13.3512 | 0.48715 | 0.51285 | 1.1461 | 11.6487 | 2717.6936 | 1318.8584 | 1398.8353 | 5.9741
2024-03-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.39% | 1367.4744 | 1455.5359 | 2823.0103 | 26.2321 | 0.48693 | 0.51307 | 1.1948 | 21.9557 | 2844.9659 | 1378.1653 | 1466.8006 | 11.2647
2024-03-29 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.5146 | 1454.0796 | 2822.5942 | 47.5153 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 39.7644 | 2862.3585 | 1387.892 | 1474.4666 | 20.387
2024-03-29 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1465.755 | 1551.3675 | 3017.1225 | 64.0949 | 0.48858 | 0.51142 | 1.2443 | 51.5111 | 3068.6336 | 1490.9226 | 1577.7111 | 26.3436
2024-03-30 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.7% | 1465.44 | 1551.84 | 3017.28 | 62.4232 | 0.48848 | 0.51152 | 1.2442 | 50.1698 | 3067.4498 | 1489.9469 | 1577.5028 | 25.6628
2024-03-30 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5284 | 1554.7074 | 3018.2358 | 62.422 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 50.1817 | 3068.4175 | 1488.0092 | 1580.4083 | 25.7009
2024-03-30 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.7528 | 1557.3708 | 3019.1236 | 64.482 | 0.48725 | 0.51275 | 1.2436 | 51.85 | 3070.9736 | 1487.0168 | 1583.9568 | 26.586
2024-03-30 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8421 | 1549.7369 | 3016.579 | 69.3902 | 0.48895 | 0.51105 | 1.2445 | 55.7587 | 3072.3376 | 1494.1052 | 1578.2325 | 28.4956
2024-03-30 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.68% | 1465.2074 | 1552.189 | 3017.3963 | 60.2845 | 0.4884 | 0.5116 | 1.2442 | 48.4523 | 3065.8487 | 1488.8716 | 1576.9771 | 24.7881
2024-03-30 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.55% | 1463.3158 | 1555.0263 | 3018.3421 | 58.4031 | 0.48777 | 0.51223 | 1.2439 | 46.9522 | 3065.2943 | 1486.2178 | 1579.0765 | 24.0502
2024-03-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.14% | 1457.0648 | 1564.4029 | 3021.4676 | 61.4342 | 0.48569 | 0.51431 | 1.2428 | 49.4303 | 3070.898 | 1481.0725 | 1589.8255 | 25.4226
2024-03-30 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4421 | 1560.8369 | 3020.279 | 64.1704 | 0.48648 | 0.51352 | 1.2432 | 51.6155 | 3071.8945 | 1484.552 | 1587.3425 | 26.5055
2024-03-30 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.23% | 1458.4649 | 1562.3027 | 3020.7676 | 66.6889 | 0.48615 | 0.51385 | 1.2431 | 53.6482 | 3074.4157 | 1484.5462 | 1589.8695 | 27.5669
2024-03-30 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.41% | 1461.1251 | 1558.3123 | 3019.4374 | 51.4158 | 0.48704 | 0.51296 | 1.2435 | 41.347 | 3060.7844 | 1481.2628 | 1579.5216 | 21.2093
2024-03-30 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6869 | 1555.9696 | 3018.6565 | 43.739 | 0.48756 | 0.51244 | 1.2438 | 35.1662 | 3053.8227 | 1479.8326 | 1573.9901 | 18.0205
2024-03-30 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9178 | 1557.1234 | 3019.0411 | 46.9423 | 0.48731 | 0.51269 | 1.2437 | 37.7455 | 3056.7866 | 1480.3114 | 1576.4753 | 19.3519
2024-03-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.71% | 1450.6347 | 1574.0479 | 3024.6826 | 47.1755 | 0.48354 | 0.51646 | 1.2418 | 37.9905 | 3062.6731 | 1469.0049 | 1593.6683 | 19.6204
2024-03-30 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.95% | 1518.8915 | 1662.217 | 3181.1085 | 136.1067 | 0.48475 | 0.51525 | 1.4848 | 91.6696 | 3272.7781 | 1563.3286 | 1709.4495 | 47.2325
2024-03-30 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.97% | 1519.1636 | 1661.6729 | 3180.8364 | 133.6256 | 0.48484 | 0.51516 | 1.4848 | 89.9933 | 3270.8298 | 1562.7959 | 1708.0339 | 46.361
2024-03-30 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.4% | 1525.998 | 1648.004 | 3174.002 | 101.7382 | 0.48702 | 0.51298 | 1.487 | 68.4175 | 3242.4195 | 1559.3187 | 1683.1008 | 35.0968
2024-03-30 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5675 | 1642.8651 | 3171.4325 | 66.0752 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 44.4101 | 3215.8427 | 1550.2325 | 1665.6101 | 22.7451
2024-03-30 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4733 | 1639.0534 | 3169.5267 | 43.9597 | 0.48845 | 0.51155 | 1.4884 | 29.5339 | 3199.0606 | 1544.8991 | 1654.1615 | 15.1081
2024-03-30 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.21% | 1458.0776 | 1562.8836 | 3020.9612 | 24.0468 | 0.48603 | 0.51397 | 1.243 | 19.3456 | 3040.3068 | 1467.48 | 1572.8268 | 9.9431
2024-03-30 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.79% | 1466.8098 | 1549.7853 | 3016.5951 | 46.3855 | 0.48894 | 0.51106 | 1.2445 | 37.2734 | 3053.8685 | 1485.0341 | 1568.8344 | 19.0491
2024-03-30 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.43% | 1461.4464 | 1557.8304 | 3019.2768 | 22.2519 | 0.48715 | 0.51285 | 1.2436 | 17.8935 | 3037.1703 | 1470.1632 | 1567.0071 | 9.1767
2024-03-30 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.39% | 1460.8035 | 1558.7948 | 3019.5983 | 32.7901 | 0.48693 | 0.51307 | 1.2435 | 26.3699 | 3045.9682 | 1473.6439 | 1572.3243 | 13.5295
2024-03-30 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8887 | 1646.2226 | 3173.1113 | 118.7883 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 79.8682 | 3252.9795 | 1565.8088 | 1687.1706 | 40.948
2024-03-30 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1586.4689 | 1709.7684 | 3296.2373 | 153.8277 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 97.0049 | 3393.2422 | 1633.8213 | 1759.4209 | 49.6525
2024-03-31 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1588.4902 | 1705.3216 | 3293.8118 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3342.522 | 1612.2981 | 1730.2239 | 24.9023
2024-03-31 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1586.3069 | 1710.1249 | 3296.4318 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3343.377 | 1609.2206 | 1734.1564 | 24.0315
2024-03-31 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-03-31 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-03-31 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-03-31 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1537.4989 | 1625.0022 | 3162.5011 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3205.6619 | 1558.6775 | 1646.9844 | 21.9822
2024-03-31 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98% | 1376.0989 | 1443.4616 | 2819.5605 | 30.5421 | 0.49001 | 0.50999 | 1.196 | 25.5368 | 2845.0972 | 1388.612 | 1456.4852 | 13.0236
2024-03-31 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.92% | 1374.9953 | 1445.0065 | 2820.0019 | 38.2396 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1958 | 31.9771 | 2851.9789 | 1390.6517 | 1461.3272 | 16.3207
2024-03-31 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.699 | 1545.4515 | 3015.1505 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3050.7709 | 1487.1494 | 1563.6215 | 18.17
2024-03-31 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.7137 | 1545.4294 | 3015.1431 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3057.1531 | 1490.2946 | 1566.8585 | 21.4291
2024-03-31 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.42% | 1461.2273 | 1558.159 | 3019.3863 | 58.909 | 0.48708 | 0.51292 | 1.2435 | 47.3721 | 3066.7584 | 1484.3011 | 1582.4573 | 24.2983
2024-03-31 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9044 | 1557.1434 | 3019.0478 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3065.292 | 1484.4393 | 1580.8528 | 23.7094
2024-03-31 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.729 | 1557.4064 | 3019.1355 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3063.6275 | 1483.4075 | 1580.22 | 22.8136
2024-03-31 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1463.1648 | 1555.2528 | 3018.4176 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3063.8248 | 1485.3109 | 1578.5139 | 23.2612
2024-03-31 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6497 | 1556.0254 | 3018.6751 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3064.2244 | 1484.8573 | 1579.3671 | 23.3417
2024-03-31 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4063 | 1550.3905 | 3016.7968 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3056.1419 | 1485.6383 | 1570.5036 | 20.1131
2024-03-31 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1469.2267 | 1546.1599 | 3015.3866 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3047.7298 | 1485.0666 | 1562.6633 | 16.5034
2024-03-31 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1471.7126 | 1542.4312 | 3014.1437 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3046.0206 | 1487.3504 | 1558.6702 | 16.239
2024-03-31 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8382 | 1540.7427 | 3013.5809 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3040.2978 | 1485.9547 | 1554.3431 | 13.6003
2024-03-31 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8729 | 1540.6907 | 3013.5636 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3039.1221 | 1485.421 | 1553.701 | 13.0104
2024-03-31 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1467.2069 | 1549.1896 | 3016.3965 | 37.514 | 0.48907 | 0.51093 | 1.2445 | 30.143 | 3046.5395 | 1481.9489 | 1564.5906 | 15.401
2024-03-31 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7646 | 1636.4709 | 3168.2354 | 75.3383 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 50.6013 | 3218.8367 | 1556.5016 | 1662.3352 | 25.8643
2024-03-31 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.77% | 1588.7811 | 1704.6816 | 3293.4627 | 92.3968 | 0.48886 | 0.51114 | 1.5866 | 58.2347 | 3351.6974 | 1617.2495 | 1734.4479 | 29.7663
2024-03-31 23:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.63% | 2142.483 | 2316.9518 | 4459.4348 | 90.387 | 0.48814 | 0.51186 | 1.6604 | 54.4365 | 4513.8713 | 2169.0559 | 2344.8154 | 27.8636
2024-04-01 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.75% | 2145.2126 | 2310.5292 | 4455.7418 | 87.1264 | 0.48877 | 0.51123 | 1.6613 | 52.4462 | 4508.188 | 2170.8466 | 2337.3414 | 26.8123
2024-04-01 01:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.62% | 2142.2642 | 2317.4666 | 4459.7308 | 83.9269 | 0.48809 | 0.51191 | 1.6603 | 50.5479 | 4510.2787 | 2166.9363 | 2343.3424 | 25.8758
2024-04-01 02:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.81% | 2146.355 | 2307.8413 | 4454.1963 | 83.7252 | 0.48903 | 0.51097 | 1.6616 | 50.3882 | 4504.5844 | 2170.9962 | 2333.5883 | 25.747
2024-04-01 03:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.72% | 2144.5436 | 2312.1032 | 4456.6469 | 87.9038 | 0.48861 | 0.51139 | 1.661 | 52.9208 | 4509.5677 | 2170.4015 | 2339.1662 | 27.063
2024-04-01 04:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2194.5182 | 4389.0364 | 97.78% | 2145.6962 | 2309.3914 | 4455.0876 | 88.8482 | 0.48888 | 0.51112 | 1.6614 | 53.4779 | 4508.5655 | 2171.8403 | 2336.7252 | 27.3338
2024-04-01 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-01 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1535.3507 | 1629.2987 | 3164.6493 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3215.8942 | 1560.4609 | 1655.4333 | 26.1346
2024-04-01 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1534.1194 | 1631.7612 | 3165.8806 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3230.0577 | 1565.5413 | 1664.5164 | 32.7552
2024-04-01 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1535.019 | 1629.9621 | 3164.981 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3224.5094 | 1564.1819 | 1660.3275 | 30.3654
2024-04-01 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1535.0343 | 1629.9313 | 3164.9657 | 104.6008 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 70.2064 | 3235.172 | 1569.4288 | 1665.7432 | 35.8119
2024-04-01 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1526.1708 | 1647.6585 | 3173.8292 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3253.0572 | 1564.7608 | 1688.2964 | 40.6379
2024-04-01 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8779 | 1646.2441 | 3173.1221 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3250.459 | 1564.5643 | 1685.8947 | 39.6506
2024-04-01 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.6948 | 1646.6104 | 3173.3052 | 110.6626 | 0.48724 | 0.51276 | 1.4872 | 74.4079 | 3247.7131 | 1562.9495 | 1684.7636 | 38.1531
2024-04-01 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.54% | 1528.1944 | 1643.6113 | 3171.8056 | 112.9606 | 0.48772 | 0.51228 | 1.4877 | 75.9286 | 3247.7342 | 1565.2264 | 1682.5078 | 38.8966
2024-04-01 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1527.6564 | 1644.6872 | 3172.3436 | 113.3062 | 0.48755 | 0.51245 | 1.4875 | 76.1696 | 3248.5133 | 1564.7929 | 1683.7204 | 39.0331
2024-04-01 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1531.5799 | 1636.8401 | 3168.4201 | 97.9222 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 65.7725 | 3234.1925 | 1563.7297 | 1670.4629 | 33.6228
2024-04-01 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.95% | 1534.5257 | 1630.9486 | 3165.4743 | 80.5262 | 0.48974 | 0.51026 | 1.4897 | 54.0538 | 3219.5281 | 1560.9981 | 1658.53 | 27.5814
2024-04-01 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.11% | 1537.122 | 1625.756 | 3162.878 | 79.3916 | 0.49057 | 0.50943 | 1.4906 | 53.2626 | 3216.1406 | 1563.2511 | 1652.8895 | 27.1335
2024-04-01 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8382 | 1540.7427 | 3013.5809 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3040.2978 | 1485.9547 | 1554.3431 | 13.6003
2024-04-01 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8729 | 1540.6907 | 3013.5636 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3039.1221 | 1485.421 | 1553.701 | 13.0104
2024-04-01 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1467.2069 | 1549.1896 | 3016.3965 | 37.514 | 0.48907 | 0.51093 | 1.2445 | 30.143 | 3046.5395 | 1481.9489 | 1564.5906 | 15.401
2024-04-01 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7646 | 1636.4709 | 3168.2354 | 75.3383 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 50.6013 | 3218.8367 | 1556.5016 | 1662.3352 | 25.8643
2024-04-01 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.77% | 1588.7811 | 1704.6816 | 3293.4627 | 92.3968 | 0.48886 | 0.51114 | 1.5866 | 58.2347 | 3351.6974 | 1617.2495 | 1734.4479 | 29.7663
2024-04-01 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1586.4689 | 1709.7684 | 3296.2373 | 80.1717 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 50.5569 | 3346.7942 | 1611.148 | 1735.6462 | 25.8778
2024-04-02 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1588.4902 | 1705.3216 | 3293.8118 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3342.522 | 1612.2981 | 1730.2239 | 24.9023
2024-04-02 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1586.3069 | 1710.1249 | 3296.4318 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3343.377 | 1609.2206 | 1734.1564 | 24.0315
2024-04-02 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-02 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-02 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-02 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-02 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98% | 1470.0166 | 1544.9751 | 3014.9917 | 38.1776 | 0.49001 | 0.50999 | 1.245 | 30.6646 | 3045.6563 | 1485.0424 | 1560.6139 | 15.6388
2024-04-02 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1468.8377 | 1546.7434 | 3015.5811 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3053.9803 | 1487.6384 | 1566.3418 | 19.5984
2024-04-02 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1375.8016 | 1443.8778 | 2819.6794 | 35.4765 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 29.6636 | 2849.343 | 1390.3338 | 1459.0092 | 15.1314
2024-04-02 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1375.8154 | 1443.8585 | 2819.6739 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2854.6585 | 1392.9545 | 1461.704 | 17.8455
2024-04-02 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1367.8711 | 1454.9804 | 2822.8515 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2862.2941 | 1387.0827 | 1475.2115 | 20.2311
2024-04-02 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.505 | 1454.0931 | 2822.598 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2861.1021 | 1387.2681 | 1473.8341 | 19.741
2024-04-02 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1368.3408 | 1454.3229 | 2822.6637 | 44.265 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1949 | 37.045 | 2859.7087 | 1386.3907 | 1473.318 | 18.9951
2024-04-02 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1369.6848 | 1452.4412 | 2822.1261 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2859.9343 | 1388.1248 | 1471.8096 | 19.3684
2024-04-02 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2027 | 1453.1163 | 2822.3189 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2860.245 | 1387.6935 | 1472.5515 | 19.4352
2024-04-02 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7193 | 1448.193 | 2820.9123 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2853.6753 | 1388.7339 | 1464.9414 | 16.7484
2024-04-02 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1375.3595 | 1444.4967 | 2819.8562 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2846.7904 | 1388.5503 | 1458.2401 | 13.7434
2024-04-02 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1377.6865 | 1441.2389 | 2818.9254 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2845.4727 | 1390.7098 | 1454.7629 | 13.524
2024-04-02 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7402 | 1439.7637 | 2818.5039 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2840.7545 | 1389.664 | 1451.0905 | 11.3268
2024-04-02 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.451 | 1379.5137 | 2702.9647 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2719.6123 | 1331.6243 | 1387.988 | 8.4743
2024-04-02 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1318.3598 | 1386.1322 | 2704.4921 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2724.1205 | 1327.9595 | 1396.161 | 10.0288
2024-04-02 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.7993 | 1386.8609 | 2704.6602 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2724.3709 | 1327.4351 | 1396.9358 | 10.0749
2024-04-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.785 | 1386.8795 | 2704.6645 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2724.8093 | 1327.6329 | 1397.1764 | 10.2969
2024-04-02 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1370.8718 | 1450.7794 | 2821.6513 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2844.0095 | 1381.7859 | 1462.2236 | 11.4442
2024-04-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1372.6184 | 1448.3342 | 2820.9526 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2842.4999 | 1383.15 | 1459.3499 | 11.0157
2024-04-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1370.7318 | 1450.9754 | 2821.7073 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2842.4679 | 1380.865 | 1461.6029 | 10.6275
2024-04-03 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.3494 | 1447.3109 | 2820.6602 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2841.3645 | 1383.4743 | 1457.8902 | 10.5793
2024-04-03 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1904 | 1448.9335 | 2821.1239 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2842.8645 | 1382.8131 | 1460.0513 | 11.1179
2024-04-03 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1372.9278 | 1447.901 | 2820.8289 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2842.8011 | 1383.6696 | 1459.1316 | 11.2305
2024-04-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1378.0243 | 1440.766 | 2818.7903 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2840.3035 | 1388.5806 | 1451.7229 | 10.9569
2024-04-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1320.8845 | 1382.8502 | 2703.7347 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2723.7055 | 1330.6703 | 1393.0352 | 10.185
2024-04-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1319.8252 | 1384.2272 | 2704.0524 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2729.0591 | 1332.0688 | 1396.9903 | 12.7631
2024-04-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.5991 | 1383.2212 | 2703.8203 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2727.0182 | 1331.9638 | 1395.0545 | 11.8333
2024-04-03 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.831 | 1385.2112 | 2709.0422 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2732.3391 | 1335.2443 | 1397.0948 | 11.8836
2024-04-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1316.187 | 1394.7663 | 2710.9533 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2737.2104 | 1328.9762 | 1408.2342 | 13.4679
2024-04-03 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.5953 | 1392.3262 | 2705.9214 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2736.0273 | 1328.2659 | 1407.7614 | 15.4352
2024-04-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.4377 | 1392.531 | 2705.9687 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2734.9336 | 1327.5506 | 1407.3829 | 14.8519
2024-04-03 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1314.7278 | 1390.8539 | 2705.5817 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2735.1443 | 1329.1462 | 1405.9982 | 15.1443
2024-04-03 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.265 | 1391.4555 | 2705.7205 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2735.3749 | 1328.723 | 1406.6519 | 15.1964
2024-04-03 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1317.6405 | 1387.0674 | 2704.7079 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2730.3276 | 1330.1635 | 1400.1642 | 13.0968
2024-04-03 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1320.1747 | 1383.7728 | 2703.9476 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2725.0108 | 1330.4903 | 1394.5205 | 10.7477
2024-04-03 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1322.4084 | 1380.8691 | 2703.2775 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2724.0394 | 1332.5936 | 1391.4458 | 10.5767
2024-04-03 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.4198 | 1379.5542 | 2702.9741 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2720.3761 | 1331.9633 | 1388.4128 | 8.8586
2024-04-03 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.451 | 1379.5137 | 2702.9647 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2719.6123 | 1331.6243 | 1387.988 | 8.4743
2024-04-03 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1318.3598 | 1386.1322 | 2704.4921 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2724.1205 | 1327.9595 | 1396.161 | 10.0288
2024-04-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.8847 | 1447.9614 | 2820.8461 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2846.0525 | 1385.2071 | 1460.8453 | 12.8839
2024-04-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5672 | 1550.1493 | 3016.7164 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3047.6532 | 1481.6908 | 1565.9624 | 15.8132
2024-04-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1529.5187 | 1640.9625 | 3170.4813 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3215.376 | 1551.4338 | 1663.9421 | 22.9796
2024-04-04 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1588.4902 | 1705.3216 | 3293.8118 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3342.522 | 1612.2981 | 1730.2239 | 24.9023
2024-04-04 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1586.3069 | 1710.1249 | 3296.4318 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3343.377 | 1609.2206 | 1734.1564 | 24.0315
2024-04-04 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-04 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-04 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-04 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-04 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98% | 1470.0166 | 1544.9751 | 3014.9917 | 38.1776 | 0.49001 | 0.50999 | 1.245 | 30.6646 | 3045.6563 | 1485.0424 | 1560.6139 | 15.6388
2024-04-04 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1468.8377 | 1546.7434 | 3015.5811 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3053.9803 | 1487.6384 | 1566.3418 | 19.5984
2024-04-04 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.699 | 1545.4515 | 3015.1505 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3050.7709 | 1487.1494 | 1563.6215 | 18.17
2024-04-04 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1375.8154 | 1443.8585 | 2819.6739 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2854.6585 | 1392.9545 | 1461.704 | 17.8455
2024-04-04 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1367.8711 | 1454.9804 | 2822.8515 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2862.2941 | 1387.0827 | 1475.2115 | 20.2311
2024-04-04 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9044 | 1557.1434 | 3019.0478 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3065.292 | 1484.4393 | 1580.8528 | 23.7094
2024-04-04 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.729 | 1557.4064 | 3019.1355 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3063.6275 | 1483.4075 | 1580.22 | 22.8136
2024-04-04 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1369.6848 | 1452.4412 | 2822.1261 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2859.9343 | 1388.1248 | 1471.8096 | 19.3684
2024-04-04 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.265 | 1391.4555 | 2705.7205 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2735.3749 | 1328.723 | 1406.6519 | 15.1964
2024-04-04 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1317.6405 | 1387.0674 | 2704.7079 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2730.3276 | 1330.1635 | 1400.1642 | 13.0968
2024-04-04 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1320.1747 | 1383.7728 | 2703.9476 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2725.0108 | 1330.4903 | 1394.5205 | 10.7477
2024-04-04 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1322.4084 | 1380.8691 | 2703.2775 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2724.0394 | 1332.5936 | 1391.4458 | 10.5767
2024-04-04 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.4198 | 1379.5542 | 2702.9741 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2720.3761 | 1331.9633 | 1388.4128 | 8.8586
2024-04-04 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.451 | 1379.5137 | 2702.9647 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2719.6123 | 1331.6243 | 1387.988 | 8.4743
2024-04-04 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1318.3598 | 1386.1322 | 2704.4921 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2724.1205 | 1327.9595 | 1396.161 | 10.0288
2024-04-04 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.8847 | 1447.9614 | 2820.8461 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2846.0525 | 1385.2071 | 1460.8453 | 12.8839
2024-04-04 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5672 | 1550.1493 | 3016.7164 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3047.6532 | 1481.6908 | 1565.9624 | 15.8132
2024-04-04 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1529.5187 | 1640.9625 | 3170.4813 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3215.376 | 1551.4338 | 1663.9421 | 22.9796
2024-04-05 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1531.4674 | 1637.0651 | 3168.5326 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3211.7897 | 1552.6101 | 1659.1796 | 22.1145
2024-04-05 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1586.3069 | 1710.1249 | 3296.4318 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3343.377 | 1609.2206 | 1734.1564 | 24.0315
2024-04-05 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-05 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-05 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-05 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-05 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1535.3507 | 1629.2987 | 3164.6493 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3215.8942 | 1560.4609 | 1655.4333 | 26.1346
2024-04-05 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1534.1194 | 1631.7612 | 3165.8806 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3230.0577 | 1565.5413 | 1664.5164 | 32.7552
2024-04-05 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1535.019 | 1629.9621 | 3164.981 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3224.5094 | 1564.1819 | 1660.3275 | 30.3654
2024-04-05 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.7137 | 1545.4294 | 3015.1431 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3057.1531 | 1490.2946 | 1566.8585 | 21.4291
2024-04-05 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.42% | 1461.2273 | 1558.159 | 3019.3863 | 58.909 | 0.48708 | 0.51292 | 1.2435 | 47.3721 | 3066.7584 | 1484.3011 | 1582.4573 | 24.2983
2024-04-05 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9044 | 1557.1434 | 3019.0478 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3065.292 | 1484.4393 | 1580.8528 | 23.7094
2024-04-05 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.729 | 1557.4064 | 3019.1355 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3063.6275 | 1483.4075 | 1580.22 | 22.8136
2024-04-05 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1463.1648 | 1555.2528 | 3018.4176 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3063.8248 | 1485.3109 | 1578.5139 | 23.2612
2024-04-05 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6497 | 1556.0254 | 3018.6751 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3064.2244 | 1484.8573 | 1579.3671 | 23.3417
2024-04-05 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4063 | 1550.3905 | 3016.7968 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3056.1419 | 1485.6383 | 1570.5036 | 20.1131
2024-04-05 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1469.2267 | 1546.1599 | 3015.3866 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3047.7298 | 1485.0666 | 1562.6633 | 16.5034
2024-04-05 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1377.6865 | 1441.2389 | 2818.9254 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2845.4727 | 1390.7098 | 1454.7629 | 13.524
2024-04-05 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7402 | 1439.7637 | 2818.5039 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2840.7545 | 1389.664 | 1451.0905 | 11.3268
2024-04-05 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7727 | 1439.7182 | 2818.4909 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2839.7768 | 1389.2231 | 1450.5537 | 10.8354
2024-04-05 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.4687 | 1447.1438 | 2820.6125 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2845.7133 | 1385.7447 | 1459.9686 | 12.8248
2024-04-05 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5831 | 1550.1254 | 3016.7085 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3046.9786 | 1481.381 | 1565.5976 | 15.4723
2024-04-05 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7479 | 1636.5042 | 3168.2521 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3219.9678 | 1557.0295 | 1662.9384 | 26.4342
2024-04-05 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1586.4689 | 1709.7684 | 3296.2373 | 80.1717 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 50.5569 | 3346.7942 | 1611.148 | 1735.6462 | 25.8778
2024-04-06 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1588.4902 | 1705.3216 | 3293.8118 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3342.522 | 1612.2981 | 1730.2239 | 24.9023
2024-04-06 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1586.3069 | 1710.1249 | 3296.4318 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3343.377 | 1609.2206 | 1734.1564 | 24.0315
2024-04-06 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-06 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-06 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-06 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-06 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98% | 1592.518 | 1696.4605 | 3288.9784 | 91.6262 | 0.49001 | 0.50999 | 1.588 | 57.6988 | 3346.6773 | 1620.7907 | 1725.8865 | 29.4261
2024-04-06 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.92% | 1591.2409 | 1699.2701 | 3290.5109 | 114.7188 | 0.48961 | 0.51039 | 1.5875 | 72.2622 | 3362.7732 | 1626.6214 | 1736.1518 | 36.8817
2024-04-06 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1592.1739 | 1697.2174 | 3289.3913 | 106.4295 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 67.0262 | 3356.4175 | 1625.01 | 1731.4074 | 34.1901
2024-04-06 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1592.1899 | 1697.1823 | 3289.3721 | 125.5209 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 79.0491 | 3368.4213 | 1630.9164 | 1737.5049 | 40.3226
2024-04-06 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1526.1708 | 1647.6585 | 3173.8292 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3253.0572 | 1564.7608 | 1688.2964 | 40.6379
2024-04-06 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8779 | 1646.2441 | 3173.1221 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3250.459 | 1564.5643 | 1685.8947 | 39.6506
2024-04-06 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.729 | 1557.4064 | 3019.1355 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3063.6275 | 1483.4075 | 1580.22 | 22.8136
2024-04-06 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1463.1648 | 1555.2528 | 3018.4176 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3063.8248 | 1485.3109 | 1578.5139 | 23.2612
2024-04-06 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2027 | 1453.1163 | 2822.3189 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2860.245 | 1387.6935 | 1472.5515 | 19.4352
2024-04-06 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7193 | 1448.193 | 2820.9123 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2853.6753 | 1388.7339 | 1464.9414 | 16.7484
2024-04-06 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1375.3595 | 1444.4967 | 2819.8562 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2846.7904 | 1388.5503 | 1458.2401 | 13.7434
2024-04-06 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1377.6865 | 1441.2389 | 2818.9254 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2845.4727 | 1390.7098 | 1454.7629 | 13.524
2024-04-06 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.4198 | 1379.5542 | 2702.9741 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2720.3761 | 1331.9633 | 1388.4128 | 8.8586
2024-04-06 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.451 | 1379.5137 | 2702.9647 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2719.6123 | 1331.6243 | 1387.988 | 8.4743
2024-04-06 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1318.3598 | 1386.1322 | 2704.4921 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2724.1205 | 1327.9595 | 1396.161 | 10.0288
2024-04-06 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.7993 | 1386.8609 | 2704.6602 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2724.3709 | 1327.4351 | 1396.9358 | 10.0749
2024-04-06 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.785 | 1386.8795 | 2704.6645 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2724.8093 | 1327.6329 | 1397.1764 | 10.2969
2024-04-06 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1370.8718 | 1450.7794 | 2821.6513 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2844.0095 | 1381.7859 | 1462.2236 | 11.4442
2024-04-07 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.75% | 1466.2986 | 1550.5521 | 3016.8507 | 32.1999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.2444 | 25.8762 | 3042.7269 | 1478.946 | 1563.7808 | 13.2288
2024-04-07 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1529.3625 | 1641.275 | 3170.6375 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3212.3249 | 1549.7099 | 1662.615 | 21.34
2024-04-07 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-07 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-07 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-07 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-07 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1535.3507 | 1629.2987 | 3164.6493 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3215.8942 | 1560.4609 | 1655.4333 | 26.1346
2024-04-07 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1468.8377 | 1546.7434 | 3015.5811 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3053.9803 | 1487.6384 | 1566.3418 | 19.5984
2024-04-07 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.699 | 1545.4515 | 3015.1505 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3050.7709 | 1487.1494 | 1563.6215 | 18.17
2024-04-07 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.7137 | 1545.4294 | 3015.1431 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3057.1531 | 1490.2946 | 1566.8585 | 21.4291
2024-04-07 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.42% | 1461.2273 | 1558.159 | 3019.3863 | 58.909 | 0.48708 | 0.51292 | 1.2435 | 47.3721 | 3066.7584 | 1484.3011 | 1582.4573 | 24.2983
2024-04-07 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9044 | 1557.1434 | 3019.0478 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3065.292 | 1484.4393 | 1580.8528 | 23.7094
2024-04-07 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.729 | 1557.4064 | 3019.1355 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3063.6275 | 1483.4075 | 1580.22 | 22.8136
2024-04-07 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1463.1648 | 1555.2528 | 3018.4176 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3063.8248 | 1485.3109 | 1578.5139 | 23.2612
2024-04-07 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6497 | 1556.0254 | 3018.6751 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3064.2244 | 1484.8573 | 1579.3671 | 23.3417
2024-04-07 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4063 | 1550.3905 | 3016.7968 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3056.1419 | 1485.6383 | 1570.5036 | 20.1131
2024-04-07 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1469.2267 | 1546.1599 | 3015.3866 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3047.7298 | 1485.0666 | 1562.6633 | 16.5034
2024-04-07 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1471.7126 | 1542.4312 | 3014.1437 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3046.0206 | 1487.3504 | 1558.6702 | 16.239
2024-04-07 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8382 | 1540.7427 | 3013.5809 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3040.2978 | 1485.9547 | 1554.3431 | 13.6003
2024-04-07 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7727 | 1439.7182 | 2818.4909 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2839.7768 | 1389.2231 | 1450.5537 | 10.8354
2024-04-07 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1318.3598 | 1386.1322 | 2704.4921 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2724.1205 | 1327.9595 | 1396.161 | 10.0288
2024-04-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.7993 | 1386.8609 | 2704.6602 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2724.3709 | 1327.4351 | 1396.9358 | 10.0749
2024-04-07 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.785 | 1386.8795 | 2704.6645 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2724.8093 | 1327.6329 | 1397.1764 | 10.2969
2024-04-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.63% | 1315.8672 | 1389.3727 | 2705.2398 | 20.0429 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1464 | 17.4827 | 2722.7226 | 1324.4013 | 1398.3213 | 8.9486
2024-04-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1372.6184 | 1448.3342 | 2820.9526 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2842.4999 | 1383.15 | 1459.3499 | 11.0157
2024-04-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1370.7318 | 1450.9754 | 2821.7073 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2842.4679 | 1380.865 | 1461.6029 | 10.6275
2024-04-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.3494 | 1447.3109 | 2820.6602 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2841.3645 | 1383.4743 | 1457.8902 | 10.5793
2024-04-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1904 | 1448.9335 | 2821.1239 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2842.8645 | 1382.8131 | 1460.0513 | 11.1179
2024-04-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1372.9278 | 1447.901 | 2820.8289 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2842.8011 | 1383.6696 | 1459.1316 | 11.2305
2024-04-08 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1378.0243 | 1440.766 | 2818.7903 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2840.3035 | 1388.5806 | 1451.7229 | 10.9569
2024-04-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1320.8845 | 1382.8502 | 2703.7347 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2723.7055 | 1330.6703 | 1393.0352 | 10.185
2024-04-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1323.042 | 1386.1975 | 2709.2395 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2730.5329 | 1333.4675 | 1397.0654 | 10.8679
2024-04-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.5991 | 1383.2212 | 2703.8203 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2727.0182 | 1331.9638 | 1395.0545 | 11.8333
2024-04-08 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.831 | 1385.2112 | 2709.0422 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2732.3391 | 1335.2443 | 1397.0948 | 11.8836
2024-04-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1316.187 | 1394.7663 | 2710.9533 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2737.2104 | 1328.9762 | 1408.2342 | 13.4679
2024-04-08 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1316.7969 | 1394.0039 | 2710.8008 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2736.4339 | 1329.2879 | 1407.146 | 13.142
2024-04-08 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.45% | 1316.6389 | 1394.2014 | 2710.8403 | 27.6656 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1218 | 24.6616 | 2735.5019 | 1328.6551 | 1406.8468 | 12.6454
2024-04-08 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.54% | 1317.9322 | 1392.5848 | 2710.517 | 28.2401 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1219 | 25.171 | 2735.688 | 1330.2086 | 1405.4794 | 12.8946
2024-04-08 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1317.4682 | 1393.1647 | 2710.6329 | 28.3265 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1219 | 25.249 | 2735.8819 | 1329.7784 | 1406.1036 | 12.9389
2024-04-08 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1320.8519 | 1388.9351 | 2709.787 | 24.4806 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 21.8148 | 2731.6018 | 1331.515 | 1400.0868 | 11.1517
2024-04-08 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.95% | 1323.3924 | 1385.7595 | 2709.1519 | 20.1315 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1224 | 17.9356 | 2727.0875 | 1332.1762 | 1394.9113 | 9.1518
2024-04-08 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.11% | 1325.6315 | 1382.9607 | 2708.5921 | 19.8479 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1226 | 17.6796 | 2726.2718 | 1334.3046 | 1391.9672 | 9.0065
2024-04-08 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6453 | 1381.6933 | 2708.3387 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2723.1574 | 1333.9206 | 1389.2369 | 7.5436
2024-04-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6766 | 1381.6542 | 2708.3308 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2722.5071 | 1333.6366 | 1388.8706 | 7.2163
2024-04-08 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1321.573 | 1388.0337 | 2709.6067 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2726.3202 | 1329.7471 | 1396.5731 | 8.5394
2024-04-08 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.7993 | 1386.8609 | 2704.6602 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2724.3709 | 1327.4351 | 1396.9358 | 10.0749
2024-04-08 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.8698 | 1447.9823 | 2820.8521 | 30.7989 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.7615 | 2846.6135 | 1385.4634 | 1461.1501 | 13.1678
2024-04-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1529.5187 | 1640.9625 | 3170.4813 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3215.376 | 1551.4338 | 1663.9421 | 22.9796
2024-04-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1531.4674 | 1637.0651 | 3168.5326 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3211.7897 | 1552.6101 | 1659.1796 | 22.1145
2024-04-09 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1529.3625 | 1641.275 | 3170.6375 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3212.3249 | 1549.7099 | 1662.615 | 21.34
2024-04-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1532.283 | 1635.434 | 3167.717 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3209.2782 | 1552.6075 | 1656.6707 | 21.2367
2024-04-09 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.9898 | 1638.0203 | 3169.0102 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3212.6577 | 1552.3166 | 1660.3411 | 22.3208
2024-04-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.78% | 1531.8127 | 1636.3747 | 3168.1873 | 65.6724 | 0.48888 | 0.51112 | 1.4889 | 44.1087 | 3212.296 | 1553.3763 | 1658.9197 | 22.545
2024-04-09 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.14% | 1472.0734 | 1541.8899 | 3013.9633 | 32.1697 | 0.49069 | 0.50931 | 1.2453 | 25.832 | 3039.7953 | 1484.7489 | 1555.0464 | 13.1565
2024-04-09 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1320.8845 | 1382.8502 | 2703.7347 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2723.7055 | 1330.6703 | 1393.0352 | 10.185
2024-04-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1319.8252 | 1384.2272 | 2704.0524 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2729.0591 | 1332.0688 | 1396.9903 | 12.7631
2024-04-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.5991 | 1383.2212 | 2703.8203 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2727.0182 | 1331.9638 | 1395.0545 | 11.8333
2024-04-09 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.6123 | 1383.204 | 2703.8163 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2731.1755 | 1334.0157 | 1397.1598 | 13.9558
2024-04-09 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1312.9869 | 1393.1171 | 2706.1039 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2736.943 | 1328.0078 | 1408.9352 | 15.8181
2024-04-09 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.5953 | 1392.3262 | 2705.9214 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2736.0273 | 1328.2659 | 1407.7614 | 15.4352
2024-04-09 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.4377 | 1392.531 | 2705.9687 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2734.9336 | 1327.5506 | 1407.3829 | 14.8519
2024-04-09 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1369.6848 | 1452.4412 | 2822.1261 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2859.9343 | 1388.1248 | 1471.8096 | 19.3684
2024-04-09 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2027 | 1453.1163 | 2822.3189 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2860.245 | 1387.6935 | 1472.5515 | 19.4352
2024-04-09 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7193 | 1448.193 | 2820.9123 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2853.6753 | 1388.7339 | 1464.9414 | 16.7484
2024-04-09 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1375.3595 | 1444.4967 | 2819.8562 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2846.7904 | 1388.5503 | 1458.2401 | 13.7434
2024-04-09 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1377.6865 | 1441.2389 | 2818.9254 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2845.4727 | 1390.7098 | 1454.7629 | 13.524
2024-04-09 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7402 | 1439.7637 | 2818.5039 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2840.7545 | 1389.664 | 1451.0905 | 11.3268
2024-04-09 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7727 | 1439.7182 | 2818.4909 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2839.7768 | 1389.2231 | 1450.5537 | 10.8354
2024-04-09 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.4687 | 1447.1438 | 2820.6125 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2845.7133 | 1385.7447 | 1459.9686 | 12.8248
2024-04-09 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.8847 | 1447.9614 | 2820.8461 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2846.0525 | 1385.2071 | 1460.8453 | 12.8839
2024-04-09 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5672 | 1550.1493 | 3016.7164 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3047.6532 | 1481.6908 | 1565.9624 | 15.8132
2024-04-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.63% | 1464.4328 | 1553.3507 | 3017.7836 | 33.4049 | 0.48814 | 0.51186 | 1.2441 | 26.8512 | 3044.6348 | 1477.5401 | 1567.0947 | 13.744
2024-04-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.75% | 1466.2986 | 1550.5521 | 3016.8507 | 32.1999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.2444 | 25.8762 | 3042.7269 | 1478.946 | 1563.7808 | 13.2288
2024-04-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.62% | 1464.2833 | 1553.5751 | 3017.8584 | 31.0174 | 0.48809 | 0.51191 | 1.244 | 24.9326 | 3042.791 | 1476.4528 | 1566.3383 | 12.7632
2024-04-10 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1467.0795 | 1549.3808 | 3016.4603 | 30.9428 | 0.48903 | 0.51097 | 1.2445 | 24.8634 | 3041.3237 | 1479.2383 | 1562.0854 | 12.7045
2024-04-10 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1465.8413 | 1551.238 | 3017.0793 | 32.4872 | 0.48861 | 0.51139 | 1.2443 | 26.1087 | 3043.188 | 1478.5984 | 1564.5896 | 13.3516
2024-04-10 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.78% | 1466.6291 | 1550.0563 | 3016.6854 | 32.8362 | 0.48888 | 0.51112 | 1.2444 | 26.3864 | 3043.0718 | 1479.5288 | 1563.543 | 13.4867
2024-04-10 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.14% | 1472.0734 | 1541.8899 | 3013.9633 | 32.1697 | 0.49069 | 0.50931 | 1.2453 | 25.832 | 3039.7953 | 1484.7489 | 1555.0464 | 13.1565
2024-04-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1320.8845 | 1382.8502 | 2703.7347 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2723.7055 | 1330.6703 | 1393.0352 | 10.185
2024-04-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1319.8252 | 1384.2272 | 2704.0524 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2729.0591 | 1332.0688 | 1396.9903 | 12.7631
2024-04-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.5991 | 1383.2212 | 2703.8203 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2727.0182 | 1331.9638 | 1395.0545 | 11.8333
2024-04-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.6123 | 1383.204 | 2703.8163 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2731.1755 | 1334.0157 | 1397.1598 | 13.9558
2024-04-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1312.9869 | 1393.1171 | 2706.1039 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2736.943 | 1328.0078 | 1408.9352 | 15.8181
2024-04-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.5953 | 1392.3262 | 2705.9214 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2736.0273 | 1328.2659 | 1407.7614 | 15.4352
2024-04-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.4377 | 1392.531 | 2705.9687 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2734.9336 | 1327.5506 | 1407.3829 | 14.8519
2024-04-10 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1314.7278 | 1390.8539 | 2705.5817 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2735.1443 | 1329.1462 | 1405.9982 | 15.1443
2024-04-10 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.265 | 1391.4555 | 2705.7205 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2735.3749 | 1328.723 | 1406.6519 | 15.1964
2024-04-10 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1317.6405 | 1387.0674 | 2704.7079 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2730.3276 | 1330.1635 | 1400.1642 | 13.0968
2024-04-10 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1320.1747 | 1383.7728 | 2703.9476 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2725.0108 | 1330.4903 | 1394.5205 | 10.7477
2024-04-10 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1322.4084 | 1380.8691 | 2703.2775 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2724.0394 | 1332.5936 | 1391.4458 | 10.5767
2024-04-10 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.4198 | 1379.5542 | 2702.9741 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2720.3761 | 1331.9633 | 1388.4128 | 8.8586
2024-04-10 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7727 | 1439.7182 | 2818.4909 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2839.7768 | 1389.2231 | 1450.5537 | 10.8354
2024-04-10 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.4687 | 1447.1438 | 2820.6125 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2845.7133 | 1385.7447 | 1459.9686 | 12.8248
2024-04-10 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.8847 | 1447.9614 | 2820.8461 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2846.0525 | 1385.2071 | 1460.8453 | 12.8839
2024-04-10 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5672 | 1550.1493 | 3016.7164 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3047.6532 | 1481.6908 | 1565.9624 | 15.8132
2024-04-10 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1529.5187 | 1640.9625 | 3170.4813 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3215.376 | 1551.4338 | 1663.9421 | 22.9796
2024-04-11 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1588.4902 | 1705.3216 | 3293.8118 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3342.522 | 1612.2981 | 1730.2239 | 24.9023
2024-04-11 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1586.3069 | 1710.1249 | 3296.4318 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3343.377 | 1609.2206 | 1734.1564 | 24.0315
2024-04-11 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-11 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-11 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.14% | 1472.0734 | 1541.8899 | 3013.9633 | 32.1697 | 0.49069 | 0.50931 | 1.2453 | 25.832 | 3039.7953 | 1484.7489 | 1555.0464 | 13.1565
2024-04-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1320.8845 | 1382.8502 | 2703.7347 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2723.7055 | 1330.6703 | 1393.0352 | 10.185
2024-04-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1323.042 | 1386.1975 | 2709.2395 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2730.5329 | 1333.4675 | 1397.0654 | 10.8679
2024-04-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.8178 | 1385.2278 | 2709.0456 | 22.1728 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 19.7535 | 2728.7991 | 1333.495 | 1395.3041 | 10.0763
2024-04-11 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.831 | 1385.2112 | 2709.0422 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2732.3391 | 1335.2443 | 1397.0948 | 11.8836
2024-04-11 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1316.187 | 1394.7663 | 2710.9533 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2737.2104 | 1328.9762 | 1408.2342 | 13.4679
2024-04-11 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1316.7969 | 1394.0039 | 2710.8008 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2736.4339 | 1329.2879 | 1407.146 | 13.142
2024-04-11 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.45% | 1316.6389 | 1394.2014 | 2710.8403 | 27.6656 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1218 | 24.6616 | 2735.5019 | 1328.6551 | 1406.8468 | 12.6454
2024-04-11 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.54% | 1317.9322 | 1392.5848 | 2710.517 | 28.2401 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1219 | 25.171 | 2735.688 | 1330.2086 | 1405.4794 | 12.8946
2024-04-11 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1317.4682 | 1393.1647 | 2710.6329 | 28.3265 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1219 | 25.249 | 2735.8819 | 1329.7784 | 1406.1036 | 12.9389
2024-04-11 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1320.8519 | 1388.9351 | 2709.787 | 24.4806 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 21.8148 | 2731.6018 | 1331.515 | 1400.0868 | 11.1517
2024-04-11 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.95% | 1214.5608 | 1268.7463 | 2483.3071 | 10.4684 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0637 | 9.8418 | 2493.1489 | 1219.3807 | 1273.7682 | 5.0219
2024-04-11 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.11% | 1216.6157 | 1266.4242 | 2483.04 | 10.3209 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0638 | 9.7022 | 2492.7421 | 1221.3753 | 1271.3668 | 4.9426
2024-04-11 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6453 | 1381.6933 | 2708.3387 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2723.1574 | 1333.9206 | 1389.2369 | 7.5436
2024-04-11 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6766 | 1381.6542 | 2708.3308 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2722.5071 | 1333.6366 | 1388.8706 | 7.2163
2024-04-11 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1321.573 | 1388.0337 | 2709.6067 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2726.3202 | 1329.7471 | 1396.5731 | 8.5394
2024-04-11 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.7993 | 1386.8609 | 2704.6602 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2724.3709 | 1327.4351 | 1396.9358 | 10.0749
2024-04-11 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.8698 | 1447.9823 | 2820.8521 | 30.7989 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.7615 | 2846.6135 | 1385.4634 | 1461.1501 | 13.1678
2024-04-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1370.8718 | 1450.7794 | 2821.6513 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2844.0095 | 1381.7859 | 1462.2236 | 11.4442
2024-04-12 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1372.6184 | 1448.3342 | 2820.9526 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2842.4999 | 1383.15 | 1459.3499 | 11.0157
2024-04-12 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1370.7318 | 1450.9754 | 2821.7073 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2842.4679 | 1380.865 | 1461.6029 | 10.6275
2024-04-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.3494 | 1447.3109 | 2820.6602 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2841.3645 | 1383.4743 | 1457.8902 | 10.5793
2024-04-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1904 | 1448.9335 | 2821.1239 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2842.8645 | 1382.8131 | 1460.0513 | 11.1179
2024-04-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1372.9278 | 1447.901 | 2820.8289 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2842.8011 | 1383.6696 | 1459.1316 | 11.2305
2024-04-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1378.0243 | 1440.766 | 2818.7903 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2840.3035 | 1388.5806 | 1451.7229 | 10.9569
2024-04-12 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98% | 1376.0989 | 1443.4616 | 2819.5605 | 30.5421 | 0.49001 | 0.50999 | 1.196 | 25.5368 | 2845.0972 | 1388.612 | 1456.4852 | 13.0236
2024-04-12 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.92% | 1374.9953 | 1445.0065 | 2820.0019 | 38.2396 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1958 | 31.9771 | 2851.9789 | 1390.6517 | 1461.3272 | 16.3207
2024-04-12 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.5991 | 1383.2212 | 2703.8203 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2727.0182 | 1331.9638 | 1395.0545 | 11.8333
2024-04-12 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.6123 | 1383.204 | 2703.8163 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2731.1755 | 1334.0157 | 1397.1598 | 13.9558
2024-04-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1367.8711 | 1454.9804 | 2822.8515 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2862.2941 | 1387.0827 | 1475.2115 | 20.2311
2024-04-12 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.505 | 1454.0931 | 2822.598 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2861.1021 | 1387.2681 | 1473.8341 | 19.741
2024-04-12 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1368.3408 | 1454.3229 | 2822.6637 | 44.265 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1949 | 37.045 | 2859.7087 | 1386.3907 | 1473.318 | 18.9951
2024-04-12 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1369.6848 | 1452.4412 | 2822.1261 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2859.9343 | 1388.1248 | 1471.8096 | 19.3684
2024-04-12 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2027 | 1453.1163 | 2822.3189 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2860.245 | 1387.6935 | 1472.5515 | 19.4352
2024-04-12 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7193 | 1448.193 | 2820.9123 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2853.6753 | 1388.7339 | 1464.9414 | 16.7484
2024-04-12 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1375.3595 | 1444.4967 | 2819.8562 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2846.7904 | 1388.5503 | 1458.2401 | 13.7434
2024-04-12 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1377.6865 | 1441.2389 | 2818.9254 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2845.4727 | 1390.7098 | 1454.7629 | 13.524
2024-04-12 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7402 | 1439.7637 | 2818.5039 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2840.7545 | 1389.664 | 1451.0905 | 11.3268
2024-04-12 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7727 | 1439.7182 | 2818.4909 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2839.7768 | 1389.2231 | 1450.5537 | 10.8354
2024-04-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1318.3598 | 1386.1322 | 2704.4921 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2724.1205 | 1327.9595 | 1396.161 | 10.0288
2024-04-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.7993 | 1386.8609 | 2704.6602 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2724.3709 | 1327.4351 | 1396.9358 | 10.0749
2024-04-12 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.8698 | 1447.9823 | 2820.8521 | 30.7989 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.7615 | 2846.6135 | 1385.4634 | 1461.1501 | 13.1678
2024-04-12 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.63% | 1464.4328 | 1553.3507 | 3017.7836 | 33.4049 | 0.48814 | 0.51186 | 1.2441 | 26.8512 | 3044.6348 | 1477.5401 | 1567.0947 | 13.744
2024-04-13 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1531.4674 | 1637.0651 | 3168.5326 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3211.7897 | 1552.6101 | 1659.1796 | 22.1145
2024-04-13 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1529.3625 | 1641.275 | 3170.6375 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3212.3249 | 1549.7099 | 1662.615 | 21.34
2024-04-13 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1532.283 | 1635.434 | 3167.717 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3209.2782 | 1552.6075 | 1656.6707 | 21.2367
2024-04-13 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.9898 | 1638.0203 | 3169.0102 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3212.6577 | 1552.3166 | 1660.3411 | 22.3208
2024-04-13 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.78% | 1531.8127 | 1636.3747 | 3168.1873 | 65.6724 | 0.48888 | 0.51112 | 1.4889 | 44.1087 | 3212.296 | 1553.3763 | 1658.9197 | 22.545
2024-04-13 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1537.4989 | 1625.0022 | 3162.5011 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3205.6619 | 1558.6775 | 1646.9844 | 21.9822
2024-04-13 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1535.3507 | 1629.2987 | 3164.6493 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3215.8942 | 1560.4609 | 1655.4333 | 26.1346
2024-04-13 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1534.1194 | 1631.7612 | 3165.8806 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3230.0577 | 1565.5413 | 1664.5164 | 32.7552
2024-04-13 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1535.019 | 1629.9621 | 3164.981 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3224.5094 | 1564.1819 | 1660.3275 | 30.3654
2024-04-13 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1535.0343 | 1629.9313 | 3164.9657 | 104.6008 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 70.2064 | 3235.172 | 1569.4288 | 1665.7432 | 35.8119
2024-04-13 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1526.1708 | 1647.6585 | 3173.8292 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3253.0572 | 1564.7608 | 1688.2964 | 40.6379
2024-04-13 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8779 | 1646.2441 | 3173.1221 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3250.459 | 1564.5643 | 1685.8947 | 39.6506
2024-04-13 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.6948 | 1646.6104 | 3173.3052 | 110.6626 | 0.48724 | 0.51276 | 1.4872 | 74.4079 | 3247.7131 | 1562.9495 | 1684.7636 | 38.1531
2024-04-13 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1463.1648 | 1555.2528 | 3018.4176 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3063.8248 | 1485.3109 | 1578.5139 | 23.2612
2024-04-13 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6497 | 1556.0254 | 3018.6751 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3064.2244 | 1484.8573 | 1579.3671 | 23.3417
2024-04-13 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7193 | 1448.193 | 2820.9123 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2853.6753 | 1388.7339 | 1464.9414 | 16.7484
2024-04-13 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1375.3595 | 1444.4967 | 2819.8562 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2846.7904 | 1388.5503 | 1458.2401 | 13.7434
2024-04-13 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1377.6865 | 1441.2389 | 2818.9254 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2845.4727 | 1390.7098 | 1454.7629 | 13.524
2024-04-13 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6453 | 1381.6933 | 2708.3387 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2723.1574 | 1333.9206 | 1389.2369 | 7.5436
2024-04-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6766 | 1381.6542 | 2708.3308 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2722.5071 | 1333.6366 | 1388.8706 | 7.2163
2024-04-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1321.573 | 1388.0337 | 2709.6067 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2726.3202 | 1329.7471 | 1396.5731 | 8.5394
2024-04-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1321.0111 | 1388.7361 | 2709.7472 | 18.8346 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 16.7834 | 2726.5306 | 1329.2159 | 1397.3147 | 8.5786
2024-04-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.785 | 1386.8795 | 2704.6645 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2724.8093 | 1327.6329 | 1397.1764 | 10.2969
2024-04-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1370.8718 | 1450.7794 | 2821.6513 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2844.0095 | 1381.7859 | 1462.2236 | 11.4442
2024-04-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1372.6184 | 1448.3342 | 2820.9526 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2842.4999 | 1383.15 | 1459.3499 | 11.0157
2024-04-14 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.62% | 1464.2833 | 1553.5751 | 3017.8584 | 31.0174 | 0.48809 | 0.51191 | 1.244 | 24.9326 | 3042.791 | 1476.4528 | 1566.3383 | 12.7632
2024-04-14 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-14 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-14 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-14 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-14 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98% | 1470.0166 | 1544.9751 | 3014.9917 | 38.1776 | 0.49001 | 0.50999 | 1.245 | 30.6646 | 3045.6563 | 1485.0424 | 1560.6139 | 15.6388
2024-04-14 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1468.8377 | 1546.7434 | 3015.5811 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3053.9803 | 1487.6384 | 1566.3418 | 19.5984
2024-04-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1375.8016 | 1443.8778 | 2819.6794 | 35.4765 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 29.6636 | 2849.343 | 1390.3338 | 1459.0092 | 15.1314
2024-04-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1375.8154 | 1443.8585 | 2819.6739 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2854.6585 | 1392.9545 | 1461.704 | 17.8455
2024-04-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1367.8711 | 1454.9804 | 2822.8515 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2862.2941 | 1387.0827 | 1475.2115 | 20.2311
2024-04-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.505 | 1454.0931 | 2822.598 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2861.1021 | 1387.2681 | 1473.8341 | 19.741
2024-04-14 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1368.3408 | 1454.3229 | 2822.6637 | 44.265 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1949 | 37.045 | 2859.7087 | 1386.3907 | 1473.318 | 18.9951
2024-04-14 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1369.6848 | 1452.4412 | 2822.1261 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2859.9343 | 1388.1248 | 1471.8096 | 19.3684
2024-04-14 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2027 | 1453.1163 | 2822.3189 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2860.245 | 1387.6935 | 1472.5515 | 19.4352
2024-04-14 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1317.6405 | 1387.0674 | 2704.7079 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2730.3276 | 1330.1635 | 1400.1642 | 13.0968
2024-04-14 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1320.1747 | 1383.7728 | 2703.9476 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2725.0108 | 1330.4903 | 1394.5205 | 10.7477
2024-04-14 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1322.4084 | 1380.8691 | 2703.2775 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2724.0394 | 1332.5936 | 1391.4458 | 10.5767
2024-04-14 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.4198 | 1379.5542 | 2702.9741 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2720.3761 | 1331.9633 | 1388.4128 | 8.8586
2024-04-14 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.451 | 1379.5137 | 2702.9647 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2719.6123 | 1331.6243 | 1387.988 | 8.4743
2024-04-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1321.573 | 1388.0337 | 2709.6067 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2726.3202 | 1329.7471 | 1396.5731 | 8.5394
2024-04-14 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1321.0111 | 1388.7361 | 2709.7472 | 18.8346 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 16.7834 | 2726.5306 | 1329.2159 | 1397.3147 | 8.5786
2024-04-14 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.785 | 1386.8795 | 2704.6645 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2724.8093 | 1327.6329 | 1397.1764 | 10.2969
2024-04-14 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1370.8718 | 1450.7794 | 2821.6513 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2844.0095 | 1381.7859 | 1462.2236 | 11.4442
2024-04-15 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1372.6184 | 1448.3342 | 2820.9526 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2842.4999 | 1383.15 | 1459.3499 | 11.0157
2024-04-15 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1370.7318 | 1450.9754 | 2821.7073 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2842.4679 | 1380.865 | 1461.6029 | 10.6275
2024-04-15 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.3494 | 1447.3109 | 2820.6602 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2841.3645 | 1383.4743 | 1457.8902 | 10.5793
2024-04-15 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1904 | 1448.9335 | 2821.1239 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2842.8645 | 1382.8131 | 1460.0513 | 11.1179
2024-04-15 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1372.9278 | 1447.901 | 2820.8289 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2842.8011 | 1383.6696 | 1459.1316 | 11.2305
2024-04-15 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1378.0243 | 1440.766 | 2818.7903 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2840.3035 | 1388.5806 | 1451.7229 | 10.9569
2024-04-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1320.8845 | 1382.8502 | 2703.7347 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2723.7055 | 1330.6703 | 1393.0352 | 10.185
2024-04-15 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1319.8252 | 1384.2272 | 2704.0524 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2729.0591 | 1332.0688 | 1396.9903 | 12.7631
2024-04-15 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.5991 | 1383.2212 | 2703.8203 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2727.0182 | 1331.9638 | 1395.0545 | 11.8333
2024-04-15 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.6123 | 1383.204 | 2703.8163 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2731.1755 | 1334.0157 | 1397.1598 | 13.9558
2024-04-15 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1312.9869 | 1393.1171 | 2706.1039 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2736.943 | 1328.0078 | 1408.9352 | 15.8181
2024-04-15 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.5953 | 1392.3262 | 2705.9214 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2736.0273 | 1328.2659 | 1407.7614 | 15.4352
2024-04-15 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.4377 | 1392.531 | 2705.9687 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2734.9336 | 1327.5506 | 1407.3829 | 14.8519
2024-04-15 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1314.7278 | 1390.8539 | 2705.5817 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2735.1443 | 1329.1462 | 1405.9982 | 15.1443
2024-04-15 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.265 | 1391.4555 | 2705.7205 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2735.3749 | 1328.723 | 1406.6519 | 15.1964
2024-04-15 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1320.8519 | 1388.9351 | 2709.787 | 24.4806 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 21.8148 | 2731.6018 | 1331.515 | 1400.0868 | 11.1517
2024-04-15 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.95% | 1323.3924 | 1385.7595 | 2709.1519 | 20.1315 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1224 | 17.9356 | 2727.0875 | 1332.1762 | 1394.9113 | 9.1518
2024-04-15 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.11% | 1325.6315 | 1382.9607 | 2708.5921 | 19.8479 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1226 | 17.6796 | 2726.2718 | 1334.3046 | 1391.9672 | 9.0065
2024-04-15 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6453 | 1381.6933 | 2708.3387 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2723.1574 | 1333.9206 | 1389.2369 | 7.5436
2024-04-15 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6766 | 1381.6542 | 2708.3308 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2722.5071 | 1333.6366 | 1388.8706 | 7.2163
2024-04-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1321.573 | 1388.0337 | 2709.6067 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2726.3202 | 1329.7471 | 1396.5731 | 8.5394
2024-04-15 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.7993 | 1386.8609 | 2704.6602 | 22.6015 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 19.7107 | 2724.3709 | 1327.4351 | 1396.9358 | 10.0749
2024-04-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.785 | 1386.8795 | 2704.6645 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2724.8093 | 1327.6329 | 1397.1764 | 10.2969
2024-04-15 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1370.8718 | 1450.7794 | 2821.6513 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2844.0095 | 1381.7859 | 1462.2236 | 11.4442
2024-04-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1372.6184 | 1448.3342 | 2820.9526 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2842.4999 | 1383.15 | 1459.3499 | 11.0157
2024-04-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1370.7318 | 1450.9754 | 2821.7073 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2842.4679 | 1380.865 | 1461.6029 | 10.6275
2024-04-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.3494 | 1447.3109 | 2820.6602 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2841.3645 | 1383.4743 | 1457.8902 | 10.5793
2024-04-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1904 | 1448.9335 | 2821.1239 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2842.8645 | 1382.8131 | 1460.0513 | 11.1179
2024-04-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1372.9278 | 1447.901 | 2820.8289 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2842.8011 | 1383.6696 | 1459.1316 | 11.2305
2024-04-16 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1378.0243 | 1440.766 | 2818.7903 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2840.3035 | 1388.5806 | 1451.7229 | 10.9569
2024-04-16 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98% | 1324.1038 | 1384.8702 | 2708.974 | 19.0888 | 0.49001 | 0.50999 | 1.1225 | 17.0056 | 2725.9796 | 1332.4367 | 1393.543 | 8.6727
2024-04-16 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1323.042 | 1386.1975 | 2709.2395 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2730.5329 | 1333.4675 | 1397.0654 | 10.8679
2024-04-16 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.8178 | 1385.2278 | 2709.0456 | 22.1728 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 19.7535 | 2728.7991 | 1333.495 | 1395.3041 | 10.0763
2024-04-16 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.831 | 1385.2112 | 2709.0422 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2732.3391 | 1335.2443 | 1397.0948 | 11.8836
2024-04-16 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1316.187 | 1394.7663 | 2710.9533 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2737.2104 | 1328.9762 | 1408.2342 | 13.4679
2024-04-16 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1316.7969 | 1394.0039 | 2710.8008 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2736.4339 | 1329.2879 | 1407.146 | 13.142
2024-04-16 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.45% | 1316.6389 | 1394.2014 | 2710.8403 | 27.6656 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1218 | 24.6616 | 2735.5019 | 1328.6551 | 1406.8468 | 12.6454
2024-04-16 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.54% | 1209.5496 | 1274.409 | 2483.9586 | 14.6849 | 0.48772 | 0.51228 | 1.0634 | 13.8093 | 2497.7679 | 1216.2847 | 1281.4832 | 7.0742
2024-04-16 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.51% | 1209.1238 | 1274.8901 | 2484.0139 | 14.7298 | 0.48755 | 0.51245 | 1.0634 | 13.8518 | 2497.8658 | 1215.8773 | 1281.9885 | 7.0984
2024-04-16 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.76% | 1212.2292 | 1271.381 | 2483.6102 | 12.7299 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0635 | 11.9693 | 2495.5795 | 1218.0799 | 1277.4997 | 6.1187
2024-04-16 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.95% | 1214.5608 | 1268.7463 | 2483.3071 | 10.4684 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0637 | 9.8418 | 2493.1489 | 1219.3807 | 1273.7682 | 5.0219
2024-04-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1245.2952 | 1295.0811 | 2540.3764 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4879 | 1248.2934 | 1298.1945 | 3.1134
2024-04-16 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1246.2477 | 1294.0525 | 2540.3002 | 5.324 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0393 | 5.1228 | 2545.423 | 1248.7627 | 1296.6603 | 2.6078
2024-04-16 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1246.2771 | 1294.0208 | 2540.2978 | 5.0932 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0393 | 4.9007 | 2545.1986 | 1248.6831 | 1296.5154 | 2.4947
2024-04-16 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.81% | 1241.4828 | 1299.1986 | 2540.6814 | 6.0022 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0391 | 5.7762 | 2546.4576 | 1244.3077 | 1302.1499 | 2.9513
2024-04-16 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3754 | 1271.2158 | 2483.5912 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2492.7999 | 1216.8772 | 1275.9228 | 4.7069
2024-04-16 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1320.9968 | 1388.754 | 2709.7508 | 19.2493 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 17.153 | 2726.9038 | 1329.3821 | 1397.5217 | 8.7677
2024-04-16 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.63% | 1315.8672 | 1389.3727 | 2705.2398 | 20.0429 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1464 | 17.4827 | 2722.7226 | 1324.4013 | 1398.3213 | 8.9486
2024-04-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.75% | 1317.5437 | 1387.1932 | 2704.7369 | 19.3199 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1466 | 16.8493 | 2721.5862 | 1325.7791 | 1395.8071 | 8.6139
2024-04-17 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.62% | 1315.7328 | 1389.5474 | 2705.2802 | 18.6104 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1464 | 16.2334 | 2721.5136 | 1323.6562 | 1397.8573 | 8.31
2024-04-17 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1318.2453 | 1386.2811 | 2704.5264 | 18.5657 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1467 | 16.1904 | 2720.7168 | 1326.1629 | 1394.554 | 8.2729
2024-04-17 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.1328 | 1387.7274 | 2704.8602 | 19.4923 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1466 | 17.0003 | 2721.8605 | 1325.4394 | 1396.4211 | 8.6937
2024-04-17 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1317.8407 | 1386.8071 | 2704.6478 | 19.7017 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1467 | 17.1818 | 2721.8296 | 1326.2404 | 1395.5891 | 8.782
2024-04-17 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.14% | 1322.7326 | 1380.4476 | 2703.1802 | 19.3018 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1472 | 16.8251 | 2720.0053 | 1330.9885 | 1389.0168 | 8.5692
2024-04-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98% | 1324.1038 | 1384.8702 | 2708.974 | 19.0888 | 0.49001 | 0.50999 | 1.1225 | 17.0056 | 2725.9796 | 1332.4367 | 1393.543 | 8.6727
2024-04-17 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1323.042 | 1386.1975 | 2709.2395 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2730.5329 | 1333.4675 | 1397.0654 | 10.8679
2024-04-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.8178 | 1385.2278 | 2709.0456 | 22.1728 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 19.7535 | 2728.7991 | 1333.495 | 1395.3041 | 10.0763
2024-04-17 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.831 | 1385.2112 | 2709.0422 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2732.3391 | 1335.2443 | 1397.0948 | 11.8836
2024-04-17 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1316.187 | 1394.7663 | 2710.9533 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2737.2104 | 1328.9762 | 1408.2342 | 13.4679
2024-04-17 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1316.7969 | 1394.0039 | 2710.8008 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2736.4339 | 1329.2879 | 1407.146 | 13.142
2024-04-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3627 | 1275.7502 | 2484.1129 | 14.3861 | 0.48724 | 0.51276 | 1.0633 | 13.5292 | 2497.642 | 1214.9547 | 1282.6874 | 6.9372
2024-04-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.54% | 1209.5496 | 1274.409 | 2483.9586 | 14.6849 | 0.48772 | 0.51228 | 1.0634 | 13.8093 | 2497.7679 | 1216.2847 | 1281.4832 | 7.0742
2024-04-17 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.51% | 1209.1238 | 1274.8901 | 2484.0139 | 14.7298 | 0.48755 | 0.51245 | 1.0634 | 13.8518 | 2497.8658 | 1215.8773 | 1281.9885 | 7.0984
2024-04-17 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.76% | 1240.8054 | 1299.9302 | 2540.7356 | 7.8338 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0391 | 7.539 | 2548.2745 | 1244.4904 | 1303.7841 | 3.8539
2024-04-17 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.95% | 1243.1919 | 1297.3528 | 2540.5447 | 6.4421 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0392 | 6.1992 | 2546.7439 | 1246.2279 | 1300.516 | 3.1632
2024-04-17 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1245.2952 | 1295.0811 | 2540.3764 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4879 | 1248.2934 | 1298.1945 | 3.1134
2024-04-17 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1217.5462 | 1265.3728 | 2482.919 | 8.6515 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0638 | 8.1325 | 2491.0515 | 1221.5388 | 1269.5126 | 4.1399
2024-04-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1217.5749 | 1265.3403 | 2482.9153 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2490.6952 | 1221.3945 | 1269.3006 | 3.9603
2024-04-17 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1212.891 | 1270.6331 | 2483.5242 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2492.6947 | 1217.3761 | 1275.3187 | 4.6855
2024-04-17 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3754 | 1271.2158 | 2483.5912 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2492.7999 | 1216.8772 | 1275.9228 | 4.7069
2024-04-17 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3622 | 1271.2307 | 2483.5929 | 10.0096 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.4115 | 2493.0044 | 1216.9631 | 1276.0414 | 4.8107
2024-04-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.63% | 1319.0743 | 1391.1571 | 2710.2314 | 16.7024 | 0.48814 | 0.51186 | 1.122 | 14.8858 | 2725.1173 | 1326.3408 | 1398.7765 | 7.6194
2024-04-18 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.75% | 1317.5437 | 1387.1932 | 2704.7369 | 19.3199 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1466 | 16.8493 | 2721.5862 | 1325.7791 | 1395.8071 | 8.6139
2024-04-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.62% | 1315.7328 | 1389.5474 | 2705.2802 | 18.6104 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1464 | 16.2334 | 2721.5136 | 1323.6562 | 1397.8573 | 8.31
2024-04-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1318.2453 | 1386.2811 | 2704.5264 | 18.5657 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1467 | 16.1904 | 2720.7168 | 1326.1629 | 1394.554 | 8.2729
2024-04-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.1328 | 1387.7274 | 2704.8602 | 19.4923 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1466 | 17.0003 | 2721.8605 | 1325.4394 | 1396.4211 | 8.6937
2024-04-18 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1317.8407 | 1386.8071 | 2704.6478 | 19.7017 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1467 | 17.1818 | 2721.8296 | 1326.2404 | 1395.5891 | 8.782
2024-04-18 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.14% | 1322.7326 | 1380.4476 | 2703.1802 | 19.3018 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1472 | 16.8251 | 2720.0053 | 1330.9885 | 1389.0168 | 8.5692
2024-04-18 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98% | 1320.8845 | 1382.8502 | 2703.7347 | 22.9065 | 0.49001 | 0.50999 | 1.147 | 19.9708 | 2723.7055 | 1330.6703 | 1393.0352 | 10.185
2024-04-18 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1319.8252 | 1384.2272 | 2704.0524 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2729.0591 | 1332.0688 | 1396.9903 | 12.7631
2024-04-18 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.5991 | 1383.2212 | 2703.8203 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2727.0182 | 1331.9638 | 1395.0545 | 11.8333
2024-04-18 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.831 | 1385.2112 | 2709.0422 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2732.3391 | 1335.2443 | 1397.0948 | 11.8836
2024-04-18 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.42% | 1316.187 | 1394.7663 | 2710.9533 | 29.4545 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1218 | 26.2572 | 2737.2104 | 1328.9762 | 1408.2342 | 13.4679
2024-04-18 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.46% | 1208.5076 | 1275.5864 | 2484.094 | 14.953 | 0.4873 | 0.5127 | 1.0633 | 14.0622 | 2498.1562 | 1215.3602 | 1282.796 | 7.2097
2024-04-18 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3627 | 1275.7502 | 2484.1129 | 14.3861 | 0.48724 | 0.51276 | 1.0633 | 13.5292 | 2497.642 | 1214.9547 | 1282.6874 | 6.9372
2024-04-18 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.54% | 1209.5496 | 1274.409 | 2483.9586 | 14.6849 | 0.48772 | 0.51228 | 1.0634 | 13.8093 | 2497.7679 | 1216.2847 | 1281.4832 | 7.0742
2024-04-18 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.51% | 1237.6267 | 1303.3632 | 2540.9899 | 9.0645 | 0.48755 | 0.51245 | 1.039 | 8.7242 | 2549.7141 | 1241.8802 | 1307.8339 | 4.4707
2024-04-18 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.76% | 1240.8054 | 1299.9302 | 2540.7356 | 7.8338 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0391 | 7.539 | 2548.2745 | 1244.4904 | 1303.7841 | 3.8539
2024-04-18 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.95% | 1243.1919 | 1297.3528 | 2540.5447 | 6.4421 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0392 | 6.1992 | 2546.7439 | 1246.2279 | 1300.516 | 3.1632
2024-04-18 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1245.2952 | 1295.0811 | 2540.3764 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4879 | 1248.2934 | 1298.1945 | 3.1134
2024-04-18 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1246.2477 | 1294.0525 | 2540.3002 | 5.324 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0393 | 5.1228 | 2545.423 | 1248.7627 | 1296.6603 | 2.6078
2024-04-18 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1217.5749 | 1265.3403 | 2482.9153 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2490.6952 | 1221.3945 | 1269.3006 | 3.9603
2024-04-18 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1212.891 | 1270.6331 | 2483.5242 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2492.6947 | 1217.3761 | 1275.3187 | 4.6855
2024-04-18 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3754 | 1271.2158 | 2483.5912 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2492.7999 | 1216.8772 | 1275.9228 | 4.7069
2024-04-18 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3622 | 1271.2307 | 2483.5929 | 10.0096 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.4115 | 2493.0044 | 1216.9631 | 1276.0414 | 4.8107
2024-04-18 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.63% | 1319.0743 | 1391.1571 | 2710.2314 | 16.7024 | 0.48814 | 0.51186 | 1.122 | 14.8858 | 2725.1173 | 1326.3408 | 1398.7765 | 7.6194
2024-04-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.75% | 1320.7549 | 1389.0564 | 2709.8113 | 16.0999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1222 | 14.3469 | 2724.1581 | 1327.7672 | 1396.391 | 7.3346
2024-04-19 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.62% | 1318.9396 | 1391.3255 | 2710.2651 | 15.5087 | 0.48809 | 0.51191 | 1.122 | 13.8221 | 2724.0872 | 1325.6861 | 1398.4011 | 7.0756
2024-04-19 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1321.4582 | 1388.1772 | 2709.6354 | 15.4714 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1223 | 13.786 | 2723.4214 | 1328.2 | 1395.2215 | 7.0443
2024-04-19 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1320.343 | 1389.5712 | 2709.9142 | 16.2436 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1222 | 14.4754 | 2724.3896 | 1327.4159 | 1396.9737 | 7.4025
2024-04-19 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.0526 | 1388.6842 | 2709.7368 | 16.4181 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1222 | 14.63 | 2724.3669 | 1328.2049 | 1396.162 | 7.4778
2024-04-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.14% | 1325.9565 | 1382.5544 | 2708.5109 | 16.0849 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1227 | 14.3273 | 2722.8382 | 1332.9868 | 1389.8514 | 7.297
2024-04-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98% | 1324.1038 | 1384.8702 | 2708.974 | 19.0888 | 0.49001 | 0.50999 | 1.1225 | 17.0056 | 2725.9796 | 1332.4367 | 1393.543 | 8.6727
2024-04-19 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.92% | 1323.042 | 1386.1975 | 2709.2395 | 23.8998 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1224 | 21.2934 | 2730.5329 | 1333.4675 | 1397.0654 | 10.8679
2024-04-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.8178 | 1385.2278 | 2709.0456 | 22.1728 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 19.7535 | 2728.7991 | 1333.495 | 1395.3041 | 10.0763
2024-04-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.98% | 1323.831 | 1385.2112 | 2709.0422 | 26.1502 | 0.4899 | 0.5101 | 1.1225 | 23.2969 | 2732.3391 | 1335.2443 | 1397.0948 | 11.8836
2024-04-19 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.42% | 1207.9479 | 1276.2188 | 2484.1668 | 15.3163 | 0.48708 | 0.51292 | 1.0633 | 14.4043 | 2498.571 | 1214.9639 | 1283.6071 | 7.3883
2024-04-19 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.46% | 1208.5076 | 1275.5864 | 2484.094 | 14.953 | 0.4873 | 0.5127 | 1.0633 | 14.0622 | 2498.1562 | 1215.3602 | 1282.796 | 7.2097
2024-04-19 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3627 | 1275.7502 | 2484.1129 | 14.3861 | 0.48724 | 0.51276 | 1.0633 | 13.5292 | 2497.642 | 1214.9547 | 1282.6874 | 6.9372
2024-04-19 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.54% | 1238.0625 | 1302.8925 | 2540.955 | 9.0368 | 0.48772 | 0.51228 | 1.039 | 8.6975 | 2549.6525 | 1242.3045 | 1307.348 | 4.4555
2024-04-19 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.51% | 1237.6267 | 1303.3632 | 2540.9899 | 9.0645 | 0.48755 | 0.51245 | 1.039 | 8.7242 | 2549.7141 | 1241.8802 | 1307.8339 | 4.4707
2024-04-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.76% | 1240.8054 | 1299.9302 | 2540.7356 | 7.8338 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0391 | 7.539 | 2548.2745 | 1244.4904 | 1303.7841 | 3.8539
2024-04-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.95% | 1243.1919 | 1297.3528 | 2540.5447 | 6.4421 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0392 | 6.1992 | 2546.7439 | 1246.2279 | 1300.516 | 3.1632
2024-04-19 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1245.2952 | 1295.0811 | 2540.3764 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4879 | 1248.2934 | 1298.1945 | 3.1134
2024-04-19 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1246.2477 | 1294.0525 | 2540.3002 | 5.324 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0393 | 5.1228 | 2545.423 | 1248.7627 | 1296.6603 | 2.6078
2024-04-19 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1217.5749 | 1265.3403 | 2482.9153 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2490.6952 | 1221.3945 | 1269.3006 | 3.9603
2024-04-19 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1212.891 | 1270.6331 | 2483.5242 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2492.6947 | 1217.3761 | 1275.3187 | 4.6855
2024-04-19 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3754 | 1271.2158 | 2483.5912 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2492.7999 | 1216.8772 | 1275.9228 | 4.7069
2024-04-19 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3622 | 1271.2307 | 2483.5929 | 10.0096 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.4115 | 2493.0044 | 1216.9631 | 1276.0414 | 4.8107
2024-04-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.63% | 1319.0743 | 1391.1571 | 2710.2314 | 16.7024 | 0.48814 | 0.51186 | 1.122 | 14.8858 | 2725.1173 | 1326.3408 | 1398.7765 | 7.6194
2024-04-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.75% | 1317.5437 | 1387.1932 | 2704.7369 | 19.3199 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1466 | 16.8493 | 2721.5862 | 1325.7791 | 1395.8071 | 8.6139
2024-04-20 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.62% | 1315.7328 | 1389.5474 | 2705.2802 | 18.6104 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1464 | 16.2334 | 2721.5136 | 1323.6562 | 1397.8573 | 8.31
2024-04-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.3494 | 1447.3109 | 2820.6602 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2841.3645 | 1383.4743 | 1457.8902 | 10.5793
2024-04-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1904 | 1448.9335 | 2821.1239 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2842.8645 | 1382.8131 | 1460.0513 | 11.1179
2024-04-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1372.9278 | 1447.901 | 2820.8289 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2842.8011 | 1383.6696 | 1459.1316 | 11.2305
2024-04-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1378.0243 | 1440.766 | 2818.7903 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2840.3035 | 1388.5806 | 1451.7229 | 10.9569
2024-04-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98% | 1376.0989 | 1443.4616 | 2819.5605 | 30.5421 | 0.49001 | 0.50999 | 1.196 | 25.5368 | 2845.0972 | 1388.612 | 1456.4852 | 13.0236
2024-04-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.92% | 1319.8252 | 1384.2272 | 2704.0524 | 28.6797 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1469 | 25.0066 | 2729.0591 | 1332.0688 | 1396.9903 | 12.7631
2024-04-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.5991 | 1383.2212 | 2703.8203 | 26.6074 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 23.198 | 2727.0182 | 1331.9638 | 1395.0545 | 11.8333
2024-04-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.98% | 1320.6123 | 1383.204 | 2703.8163 | 31.3802 | 0.4899 | 0.5101 | 1.147 | 27.3592 | 2731.1755 | 1334.0157 | 1397.1598 | 13.9558
2024-04-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1312.9869 | 1393.1171 | 2706.1039 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2736.943 | 1328.0078 | 1408.9352 | 15.8181
2024-04-20 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.5953 | 1392.3262 | 2705.9214 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2736.0273 | 1328.2659 | 1407.7614 | 15.4352
2024-04-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.4377 | 1392.531 | 2705.9687 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2734.9336 | 1327.5506 | 1407.3829 | 14.8519
2024-04-20 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1314.7278 | 1390.8539 | 2705.5817 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2735.1443 | 1329.1462 | 1405.9982 | 15.1443
2024-04-20 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.51% | 1314.265 | 1391.4555 | 2705.7205 | 33.9918 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1463 | 29.6544 | 2735.3749 | 1328.723 | 1406.6519 | 15.1964
2024-04-20 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1317.6405 | 1387.0674 | 2704.7079 | 29.3767 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 25.6198 | 2730.3276 | 1330.1635 | 1400.1642 | 13.0968
2024-04-20 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1320.1747 | 1383.7728 | 2703.9476 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2725.0108 | 1330.4903 | 1394.5205 | 10.7477
2024-04-20 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1322.4084 | 1380.8691 | 2703.2775 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2724.0394 | 1332.5936 | 1391.4458 | 10.5767
2024-04-20 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.4198 | 1379.5542 | 2702.9741 | 19.9651 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1473 | 17.4021 | 2720.3761 | 1331.9633 | 1388.4128 | 8.8586
2024-04-20 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.19% | 1323.451 | 1379.5137 | 2702.9647 | 19.0995 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1473 | 16.6476 | 2719.6123 | 1331.6243 | 1387.988 | 8.4743
2024-04-20 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.81% | 1318.3598 | 1386.1322 | 2704.4921 | 22.5084 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1467 | 19.6285 | 2724.1205 | 1327.9595 | 1396.161 | 10.0288
2024-04-20 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.8847 | 1447.9614 | 2820.8461 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2846.0525 | 1385.2071 | 1460.8453 | 12.8839
2024-04-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5672 | 1550.1493 | 3016.7164 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3047.6532 | 1481.6908 | 1565.9624 | 15.8132
2024-04-20 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1529.5187 | 1640.9625 | 3170.4813 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3215.376 | 1551.4338 | 1663.9421 | 22.9796
2024-04-21 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1531.4674 | 1637.0651 | 3168.5326 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3211.7897 | 1552.6101 | 1659.1796 | 22.1145
2024-04-21 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1529.3625 | 1641.275 | 3170.6375 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3212.3249 | 1549.7099 | 1662.615 | 21.34
2024-04-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1532.283 | 1635.434 | 3167.717 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3209.2782 | 1552.6075 | 1656.6707 | 21.2367
2024-04-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.9898 | 1638.0203 | 3169.0102 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3212.6577 | 1552.3166 | 1660.3411 | 22.3208
2024-04-21 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.78% | 1531.8127 | 1636.3747 | 3168.1873 | 65.6724 | 0.48888 | 0.51112 | 1.4889 | 44.1087 | 3212.296 | 1553.3763 | 1658.9197 | 22.545
2024-04-21 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1537.4989 | 1625.0022 | 3162.5011 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3205.6619 | 1558.6775 | 1646.9844 | 21.9822
2024-04-21 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1535.3507 | 1629.2987 | 3164.6493 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3215.8942 | 1560.4609 | 1655.4333 | 26.1346
2024-04-21 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1534.1194 | 1631.7612 | 3165.8806 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3230.0577 | 1565.5413 | 1664.5164 | 32.7552
2024-04-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.699 | 1545.4515 | 3015.1505 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3050.7709 | 1487.1494 | 1563.6215 | 18.17
2024-04-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.7137 | 1545.4294 | 3015.1431 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3057.1531 | 1490.2946 | 1566.8585 | 21.4291
2024-04-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1367.8711 | 1454.9804 | 2822.8515 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2862.2941 | 1387.0827 | 1475.2115 | 20.2311
2024-04-21 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.505 | 1454.0931 | 2822.598 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2861.1021 | 1387.2681 | 1473.8341 | 19.741
2024-04-21 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.45% | 1368.3408 | 1454.3229 | 2822.6637 | 44.265 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1949 | 37.045 | 2859.7087 | 1386.3907 | 1473.318 | 18.9951
2024-04-21 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.54% | 1369.6848 | 1452.4412 | 2822.1261 | 45.1842 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1951 | 37.8083 | 2859.9343 | 1388.1248 | 1471.8096 | 19.3684
2024-04-21 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2027 | 1453.1163 | 2822.3189 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2860.245 | 1387.6935 | 1472.5515 | 19.4352
2024-04-21 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7193 | 1448.193 | 2820.9123 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2853.6753 | 1388.7339 | 1464.9414 | 16.7484
2024-04-21 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1375.3595 | 1444.4967 | 2819.8562 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2846.7904 | 1388.5503 | 1458.2401 | 13.7434
2024-04-21 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1377.6865 | 1441.2389 | 2818.9254 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2845.4727 | 1390.7098 | 1454.7629 | 13.524
2024-04-21 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7402 | 1439.7637 | 2818.5039 | 26.6201 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1964 | 22.2506 | 2840.7545 | 1389.664 | 1451.0905 | 11.3268
2024-04-21 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7727 | 1439.7182 | 2818.4909 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2839.7768 | 1389.2231 | 1450.5537 | 10.8354
2024-04-21 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.4687 | 1447.1438 | 2820.6125 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2845.7133 | 1385.7447 | 1459.9686 | 12.8248
2024-04-21 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5831 | 1550.1254 | 3016.7085 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3046.9786 | 1481.381 | 1565.5976 | 15.4723
2024-04-21 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7479 | 1636.5042 | 3168.2521 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3219.9678 | 1557.0295 | 1662.9384 | 26.4342
2024-04-21 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1586.4689 | 1709.7684 | 3296.2373 | 80.1717 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 50.5569 | 3346.7942 | 1611.148 | 1735.6462 | 25.8778
2024-04-22 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1588.4902 | 1705.3216 | 3293.8118 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3342.522 | 1612.2981 | 1730.2239 | 24.9023
2024-04-22 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1586.3069 | 1710.1249 | 3296.4318 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3343.377 | 1609.2206 | 1734.1564 | 24.0315
2024-04-22 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-22 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-22 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-22 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-22 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1535.3507 | 1629.2987 | 3164.6493 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3215.8942 | 1560.4609 | 1655.4333 | 26.1346
2024-04-22 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1534.1194 | 1631.7612 | 3165.8806 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3230.0577 | 1565.5413 | 1664.5164 | 32.7552
2024-04-22 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1535.019 | 1629.9621 | 3164.981 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3224.5094 | 1564.1819 | 1660.3275 | 30.3654
2024-04-22 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1535.0343 | 1629.9313 | 3164.9657 | 104.6008 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 70.2064 | 3235.172 | 1569.4288 | 1665.7432 | 35.8119
2024-04-22 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1526.1708 | 1647.6585 | 3173.8292 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3253.0572 | 1564.7608 | 1688.2964 | 40.6379
2024-04-22 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8779 | 1646.2441 | 3173.1221 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3250.459 | 1564.5643 | 1685.8947 | 39.6506
2024-04-22 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.729 | 1557.4064 | 3019.1355 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3063.6275 | 1483.4075 | 1580.22 | 22.8136
2024-04-22 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1463.1648 | 1555.2528 | 3018.4176 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3063.8248 | 1485.3109 | 1578.5139 | 23.2612
2024-04-22 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6497 | 1556.0254 | 3018.6751 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3064.2244 | 1484.8573 | 1579.3671 | 23.3417
2024-04-22 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4063 | 1550.3905 | 3016.7968 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3056.1419 | 1485.6383 | 1570.5036 | 20.1131
2024-04-22 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1469.2267 | 1546.1599 | 3015.3866 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3047.7298 | 1485.0666 | 1562.6633 | 16.5034
2024-04-22 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1471.7126 | 1542.4312 | 3014.1437 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3046.0206 | 1487.3504 | 1558.6702 | 16.239
2024-04-22 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8382 | 1540.7427 | 3013.5809 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3040.2978 | 1485.9547 | 1554.3431 | 13.6003
2024-04-22 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8729 | 1540.6907 | 3013.5636 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3039.1221 | 1485.421 | 1553.701 | 13.0104
2024-04-22 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.4687 | 1447.1438 | 2820.6125 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2845.7133 | 1385.7447 | 1459.9686 | 12.8248
2024-04-22 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5831 | 1550.1254 | 3016.7085 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3046.9786 | 1481.381 | 1565.5976 | 15.4723
2024-04-22 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7479 | 1636.5042 | 3168.2521 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3219.9678 | 1557.0295 | 1662.9384 | 26.4342
2024-04-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1529.5187 | 1640.9625 | 3170.4813 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3215.376 | 1551.4338 | 1663.9421 | 22.9796
2024-04-23 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.75% | 1531.4674 | 1637.0651 | 3168.5326 | 64.3997 | 0.48877 | 0.51123 | 1.4888 | 43.2571 | 3211.7897 | 1552.6101 | 1659.1796 | 22.1145
2024-04-23 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1529.3625 | 1641.275 | 3170.6375 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3212.3249 | 1549.7099 | 1662.615 | 21.34
2024-04-23 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-23 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-23 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-23 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-23 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1535.3507 | 1629.2987 | 3164.6493 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3215.8942 | 1560.4609 | 1655.4333 | 26.1346
2024-04-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.92% | 1468.8377 | 1546.7434 | 3015.5811 | 47.7995 | 0.48961 | 0.51039 | 1.2448 | 38.3992 | 3053.9803 | 1487.6384 | 1566.3418 | 19.5984
2024-04-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.699 | 1545.4515 | 3015.1505 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3050.7709 | 1487.1494 | 1563.6215 | 18.17
2024-04-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.7137 | 1545.4294 | 3015.1431 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3057.1531 | 1490.2946 | 1566.8585 | 21.4291
2024-04-23 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.42% | 1461.2273 | 1558.159 | 3019.3863 | 58.909 | 0.48708 | 0.51292 | 1.2435 | 47.3721 | 3066.7584 | 1484.3011 | 1582.4573 | 24.2983
2024-04-23 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9044 | 1557.1434 | 3019.0478 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3065.292 | 1484.4393 | 1580.8528 | 23.7094
2024-04-23 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.729 | 1557.4064 | 3019.1355 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3063.6275 | 1483.4075 | 1580.22 | 22.8136
2024-04-23 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1463.1648 | 1555.2528 | 3018.4176 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3063.8248 | 1485.3109 | 1578.5139 | 23.2612
2024-04-23 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.51% | 1462.6497 | 1556.0254 | 3018.6751 | 56.6531 | 0.48755 | 0.51245 | 1.2438 | 45.5493 | 3064.2244 | 1484.8573 | 1579.3671 | 23.3417
2024-04-23 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4063 | 1550.3905 | 3016.7968 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3056.1419 | 1485.6383 | 1570.5036 | 20.1131
2024-04-23 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1469.2267 | 1546.1599 | 3015.3866 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3047.7298 | 1485.0666 | 1562.6633 | 16.5034
2024-04-23 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1471.7126 | 1542.4312 | 3014.1437 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3046.0206 | 1487.3504 | 1558.6702 | 16.239
2024-04-23 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8382 | 1540.7427 | 3013.5809 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3040.2978 | 1485.9547 | 1554.3431 | 13.6003
2024-04-23 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.19% | 1378.7727 | 1439.7182 | 2818.4909 | 25.4661 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1964 | 21.2859 | 2839.7768 | 1389.2231 | 1450.5537 | 10.8354
2024-04-23 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.4687 | 1447.1438 | 2820.6125 | 30.0112 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1956 | 25.1008 | 2845.7133 | 1385.7447 | 1459.9686 | 12.8248
2024-04-23 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.8847 | 1447.9614 | 2820.8461 | 30.1353 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1955 | 25.2063 | 2846.0525 | 1385.2071 | 1460.8453 | 12.8839
2024-04-23 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5672 | 1550.1493 | 3016.7164 | 38.4986 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.9368 | 3047.6532 | 1481.6908 | 1565.9624 | 15.8132
2024-04-23 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.63% | 1529.5187 | 1640.9625 | 3170.4813 | 66.8098 | 0.48814 | 0.51186 | 1.4881 | 44.8947 | 3215.376 | 1551.4338 | 1663.9421 | 22.9796
2024-04-24 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1588.4902 | 1705.3216 | 3293.8118 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3342.522 | 1612.2981 | 1730.2239 | 24.9023
2024-04-24 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1586.3069 | 1710.1249 | 3296.4318 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3343.377 | 1609.2206 | 1734.1564 | 24.0315
2024-04-24 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-24 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-24 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-24 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-24 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98% | 1592.518 | 1696.4605 | 3288.9784 | 91.6262 | 0.49001 | 0.50999 | 1.588 | 57.6988 | 3346.6773 | 1620.7907 | 1725.8865 | 29.4261
2024-04-24 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.92% | 1591.2409 | 1699.2701 | 3290.5109 | 114.7188 | 0.48961 | 0.51039 | 1.5875 | 72.2622 | 3362.7732 | 1626.6214 | 1736.1518 | 36.8817
2024-04-24 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1592.1739 | 1697.2174 | 3289.3913 | 106.4295 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 67.0262 | 3356.4175 | 1625.01 | 1731.4074 | 34.1901
2024-04-24 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1592.1899 | 1697.1823 | 3289.3721 | 125.5209 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 79.0491 | 3368.4213 | 1630.9164 | 1737.5049 | 40.3226
2024-04-24 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1526.1708 | 1647.6585 | 3173.8292 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3253.0572 | 1564.7608 | 1688.2964 | 40.6379
2024-04-24 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.46% | 1526.8779 | 1646.2441 | 3173.1221 | 115.0234 | 0.4873 | 0.5127 | 1.4873 | 77.337 | 3250.459 | 1564.5643 | 1685.8947 | 39.6506
2024-04-24 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.45% | 1526.6948 | 1646.6104 | 3173.3052 | 110.6626 | 0.48724 | 0.51276 | 1.4872 | 74.4079 | 3247.7131 | 1562.9495 | 1684.7636 | 38.1531
2024-04-24 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1463.1648 | 1555.2528 | 3018.4176 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3063.8248 | 1485.3109 | 1578.5139 | 23.2612
2024-04-24 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2027 | 1453.1163 | 2822.3189 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2860.245 | 1387.6935 | 1472.5515 | 19.4352
2024-04-24 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7193 | 1448.193 | 2820.9123 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2853.6753 | 1388.7339 | 1464.9414 | 16.7484
2024-04-24 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.95% | 1320.1747 | 1383.7728 | 2703.9476 | 24.1579 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1469 | 21.0632 | 2725.0108 | 1330.4903 | 1394.5205 | 10.7477
2024-04-24 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.11% | 1322.4084 | 1380.8691 | 2703.2775 | 23.8175 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1472 | 20.7619 | 2724.0394 | 1332.5936 | 1391.4458 | 10.5767
2024-04-24 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1217.5462 | 1265.3728 | 2482.919 | 8.6515 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0638 | 8.1325 | 2491.0515 | 1221.5388 | 1269.5126 | 4.1399
2024-04-24 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1217.5749 | 1265.3403 | 2482.9153 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2490.6952 | 1221.3945 | 1269.3006 | 3.9603
2024-04-24 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1212.891 | 1270.6331 | 2483.5242 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2492.6947 | 1217.3761 | 1275.3187 | 4.6855
2024-04-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3754 | 1271.2158 | 2483.5912 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2492.7999 | 1216.8772 | 1275.9228 | 4.7069
2024-04-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1320.9968 | 1388.754 | 2709.7508 | 19.2493 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 17.153 | 2726.9038 | 1329.3821 | 1397.5217 | 8.7677
2024-04-24 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.63% | 1315.8672 | 1389.3727 | 2705.2398 | 20.0429 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1464 | 17.4827 | 2722.7226 | 1324.4013 | 1398.3213 | 8.9486
2024-04-25 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1372.6184 | 1448.3342 | 2820.9526 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2842.4999 | 1383.15 | 1459.3499 | 11.0157
2024-04-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1370.7318 | 1450.9754 | 2821.7073 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2842.4679 | 1380.865 | 1461.6029 | 10.6275
2024-04-25 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1532.283 | 1635.434 | 3167.717 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3209.2782 | 1552.6075 | 1656.6707 | 21.2367
2024-04-25 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.9898 | 1638.0203 | 3169.0102 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3212.6577 | 1552.3166 | 1660.3411 | 22.3208
2024-04-25 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.78% | 1531.8127 | 1636.3747 | 3168.1873 | 65.6724 | 0.48888 | 0.51112 | 1.4889 | 44.1087 | 3212.296 | 1553.3763 | 1658.9197 | 22.545
2024-04-25 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1537.4989 | 1625.0022 | 3162.5011 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3205.6619 | 1558.6775 | 1646.9844 | 21.9822
2024-04-25 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98% | 1470.0166 | 1544.9751 | 3014.9917 | 38.1776 | 0.49001 | 0.50999 | 1.245 | 30.6646 | 3045.6563 | 1485.0424 | 1560.6139 | 15.6388
2024-04-25 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.92% | 1374.9953 | 1445.0065 | 2820.0019 | 38.2396 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1958 | 31.9771 | 2851.9789 | 1390.6517 | 1461.3272 | 16.3207
2024-04-25 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1375.8016 | 1443.8778 | 2819.6794 | 35.4765 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 29.6636 | 2849.343 | 1390.3338 | 1459.0092 | 15.1314
2024-04-25 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1375.8154 | 1443.8585 | 2819.6739 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2854.6585 | 1392.9545 | 1461.704 | 17.8455
2024-04-25 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1367.8711 | 1454.9804 | 2822.8515 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2862.2941 | 1387.0827 | 1475.2115 | 20.2311
2024-04-25 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.46% | 1313.5953 | 1392.3262 | 2705.9214 | 34.507 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1462 | 30.1058 | 2736.0273 | 1328.2659 | 1407.7614 | 15.4352
2024-04-25 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.4377 | 1392.531 | 2705.9687 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2734.9336 | 1327.5506 | 1407.3829 | 14.8519
2024-04-25 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.54% | 1314.7278 | 1390.8539 | 2705.5817 | 33.8882 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1463 | 29.5627 | 2735.1443 | 1329.1462 | 1405.9982 | 15.1443
2024-04-25 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1317.4682 | 1393.1647 | 2710.6329 | 28.3265 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1219 | 25.249 | 2735.8819 | 1329.7784 | 1406.1036 | 12.9389
2024-04-25 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.76% | 1212.2292 | 1271.381 | 2483.6102 | 12.7299 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0635 | 11.9693 | 2495.5795 | 1218.0799 | 1277.4997 | 6.1187
2024-04-25 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.95% | 1214.5608 | 1268.7463 | 2483.3071 | 10.4684 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0637 | 9.8418 | 2493.1489 | 1219.3807 | 1273.7682 | 5.0219
2024-04-25 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.11% | 1216.6157 | 1266.4242 | 2483.04 | 10.3209 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0638 | 9.7022 | 2492.7421 | 1221.3753 | 1271.3668 | 4.9426
2024-04-25 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1217.5462 | 1265.3728 | 2482.919 | 8.6515 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0638 | 8.1325 | 2491.0515 | 1221.5388 | 1269.5126 | 4.1399
2024-04-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.19% | 1217.5749 | 1265.3403 | 2482.9153 | 8.2765 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0638 | 7.7799 | 2490.6952 | 1221.3945 | 1269.3006 | 3.9603
2024-04-25 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.81% | 1212.891 | 1270.6331 | 2483.5242 | 9.7536 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0636 | 9.1706 | 2492.6947 | 1217.3761 | 1275.3187 | 4.6855
2024-04-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1321.0111 | 1388.7361 | 2709.7472 | 18.8346 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 16.7834 | 2726.5306 | 1329.2159 | 1397.3147 | 8.5786
2024-04-25 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.785 | 1386.8795 | 2704.6645 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2724.8093 | 1327.6329 | 1397.1764 | 10.2969
2024-04-25 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.63% | 1464.4328 | 1553.3507 | 3017.7836 | 33.4049 | 0.48814 | 0.51186 | 1.2441 | 26.8512 | 3044.6348 | 1477.5401 | 1567.0947 | 13.744
2024-04-26 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.75% | 1466.2986 | 1550.5521 | 3016.8507 | 32.1999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.2444 | 25.8762 | 3042.7269 | 1478.946 | 1563.7808 | 13.2288
2024-04-26 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1529.3625 | 1641.275 | 3170.6375 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3212.3249 | 1549.7099 | 1662.615 | 21.34
2024-04-26 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.81% | 1532.283 | 1635.434 | 3167.717 | 61.8857 | 0.48903 | 0.51097 | 1.489 | 41.5612 | 3209.2782 | 1552.6075 | 1656.6707 | 21.2367
2024-04-26 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.72% | 1530.9898 | 1638.0203 | 3169.0102 | 64.9744 | 0.48861 | 0.51139 | 1.4886 | 43.6476 | 3212.6577 | 1552.3166 | 1660.3411 | 22.3208
2024-04-26 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-26 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.14% | 1537.4989 | 1625.0022 | 3162.5011 | 64.3395 | 0.49069 | 0.50931 | 1.4907 | 43.1608 | 3205.6619 | 1558.6775 | 1646.9844 | 21.9822
2024-04-26 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1535.3507 | 1629.2987 | 3164.6493 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3215.8942 | 1560.4609 | 1655.4333 | 26.1346
2024-04-26 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1534.1194 | 1631.7612 | 3165.8806 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3230.0577 | 1565.5413 | 1664.5164 | 32.7552
2024-04-26 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.699 | 1545.4515 | 3015.1505 | 44.3456 | 0.4899 | 0.5101 | 1.2449 | 35.6204 | 3050.7709 | 1487.1494 | 1563.6215 | 18.17
2024-04-26 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.98% | 1469.7137 | 1545.4294 | 3015.1431 | 52.3004 | 0.4899 | 0.5101 | 1.245 | 42.01 | 3057.1531 | 1490.2946 | 1566.8585 | 21.4291
2024-04-26 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.42% | 1367.8711 | 1454.9804 | 2822.8515 | 47.1272 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1948 | 39.4426 | 2862.2941 | 1387.0827 | 1475.2115 | 20.2311
2024-04-26 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.46% | 1368.505 | 1454.0931 | 2822.598 | 46.0094 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1949 | 38.5041 | 2861.1021 | 1387.2681 | 1473.8341 | 19.741
2024-04-26 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.45% | 1313.4377 | 1392.531 | 2705.9687 | 33.1988 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1462 | 28.9649 | 2734.9336 | 1327.5506 | 1407.3829 | 14.8519
2024-04-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.54% | 1317.9322 | 1392.5848 | 2710.517 | 28.2401 | 0.48772 | 0.51228 | 1.1219 | 25.171 | 2735.688 | 1330.2086 | 1405.4794 | 12.8946
2024-04-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.51% | 1317.4682 | 1393.1647 | 2710.6329 | 28.3265 | 0.48755 | 0.51245 | 1.1219 | 25.249 | 2735.8819 | 1329.7784 | 1406.1036 | 12.9389
2024-04-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1320.8519 | 1388.9351 | 2709.787 | 24.4806 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 21.8148 | 2731.6018 | 1331.515 | 1400.0868 | 11.1517
2024-04-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.95% | 1323.3924 | 1385.7595 | 2709.1519 | 20.1315 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1224 | 17.9356 | 2727.0875 | 1332.1762 | 1394.9113 | 9.1518
2024-04-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.11% | 1325.6315 | 1382.9607 | 2708.5921 | 19.8479 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1226 | 17.6796 | 2726.2718 | 1334.3046 | 1391.9672 | 9.0065
2024-04-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6453 | 1381.6933 | 2708.3387 | 16.6376 | 0.49095 | 0.50905 | 1.1227 | 14.8188 | 2723.1574 | 1333.9206 | 1389.2369 | 7.5436
2024-04-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.19% | 1326.6766 | 1381.6542 | 2708.3308 | 15.9163 | 0.49096 | 0.50904 | 1.1227 | 14.1763 | 2722.5071 | 1333.6366 | 1388.8706 | 7.2163
2024-04-26 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.81% | 1321.573 | 1388.0337 | 2709.6067 | 18.757 | 0.48907 | 0.51093 | 1.1223 | 16.7135 | 2726.3202 | 1329.7471 | 1396.5731 | 8.5394
2024-04-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1321.0111 | 1388.7361 | 2709.7472 | 18.8346 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 16.7834 | 2726.5306 | 1329.2159 | 1397.3147 | 8.5786
2024-04-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.785 | 1386.8795 | 2704.6645 | 23.0992 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1467 | 20.1448 | 2724.8093 | 1327.6329 | 1397.1764 | 10.2969
2024-04-26 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.63% | 1370.8718 | 1450.7794 | 2821.6513 | 26.7239 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1953 | 22.3583 | 2844.0095 | 1381.7859 | 1462.2236 | 11.4442
2024-04-27 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.75% | 1372.6184 | 1448.3342 | 2820.9526 | 25.7599 | 0.48877 | 0.51123 | 1.1955 | 21.5473 | 2842.4999 | 1383.15 | 1459.3499 | 11.0157
2024-04-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.62% | 1370.7318 | 1450.9754 | 2821.7073 | 24.8139 | 0.48809 | 0.51191 | 1.1952 | 20.7607 | 2842.4679 | 1380.865 | 1461.6029 | 10.6275
2024-04-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.81% | 1373.3494 | 1447.3109 | 2820.6602 | 24.7543 | 0.48903 | 0.51097 | 1.1956 | 20.7043 | 2841.3645 | 1383.4743 | 1457.8902 | 10.5793
2024-04-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1904 | 1448.9335 | 2821.1239 | 25.9897 | 0.48861 | 0.51139 | 1.1954 | 21.7406 | 2842.8645 | 1382.8131 | 1460.0513 | 11.1179
2024-04-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1372.9278 | 1447.901 | 2820.8289 | 26.2689 | 0.48888 | 0.51112 | 1.1956 | 21.9723 | 2842.8011 | 1383.6696 | 1459.1316 | 11.2305
2024-04-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.14% | 1378.0243 | 1440.766 | 2818.7903 | 25.7358 | 0.49069 | 0.50931 | 1.1963 | 21.5132 | 2840.3035 | 1388.5806 | 1451.7229 | 10.9569
2024-04-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98% | 1376.0989 | 1443.4616 | 2819.5605 | 30.5421 | 0.49001 | 0.50999 | 1.196 | 25.5368 | 2845.0972 | 1388.612 | 1456.4852 | 13.0236
2024-04-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.92% | 1374.9953 | 1445.0065 | 2820.0019 | 38.2396 | 0.48961 | 0.51039 | 1.1958 | 31.9771 | 2851.9789 | 1390.6517 | 1461.3272 | 16.3207
2024-04-27 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1375.8016 | 1443.8778 | 2819.6794 | 35.4765 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 29.6636 | 2849.343 | 1390.3338 | 1459.0092 | 15.1314
2024-04-27 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.98% | 1375.8154 | 1443.8585 | 2819.6739 | 41.8403 | 0.4899 | 0.5101 | 1.196 | 34.9847 | 2854.6585 | 1392.9545 | 1461.704 | 17.8455
2024-04-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.42% | 1312.9869 | 1393.1171 | 2706.1039 | 35.3454 | 0.48708 | 0.51292 | 1.1461 | 30.8391 | 2736.943 | 1328.0078 | 1408.9352 | 15.8181
2024-04-27 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.46% | 1316.7969 | 1394.0039 | 2710.8008 | 28.7558 | 0.4873 | 0.5127 | 1.1218 | 25.6331 | 2736.4339 | 1329.2879 | 1407.146 | 13.142
2024-04-27 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.45% | 1316.6389 | 1394.2014 | 2710.8403 | 27.6656 | 0.48724 | 0.51276 | 1.1218 | 24.6616 | 2735.5019 | 1328.6551 | 1406.8468 | 12.6454
2024-04-27 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.54% | 1209.5496 | 1274.409 | 2483.9586 | 14.6849 | 0.48772 | 0.51228 | 1.0634 | 13.8093 | 2497.7679 | 1216.2847 | 1281.4832 | 7.0742
2024-04-27 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.51% | 1237.6267 | 1303.3632 | 2540.9899 | 9.0645 | 0.48755 | 0.51245 | 1.039 | 8.7242 | 2549.7141 | 1241.8802 | 1307.8339 | 4.4707
2024-04-27 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.76% | 1240.8054 | 1299.9302 | 2540.7356 | 7.8338 | 0.4888 | 0.5112 | 1.0391 | 7.539 | 2548.2745 | 1244.4904 | 1303.7841 | 3.8539
2024-04-27 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.95% | 1243.1919 | 1297.3528 | 2540.5447 | 6.4421 | 0.48974 | 0.51026 | 1.0392 | 6.1992 | 2546.7439 | 1246.2279 | 1300.516 | 3.1632
2024-04-27 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.11% | 1245.2952 | 1295.0811 | 2540.3764 | 6.3513 | 0.49057 | 0.50943 | 1.0392 | 6.1115 | 2546.4879 | 1248.2934 | 1298.1945 | 3.1134
2024-04-27 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1246.2477 | 1294.0525 | 2540.3002 | 5.324 | 0.49095 | 0.50905 | 1.0393 | 5.1228 | 2545.423 | 1248.7627 | 1296.6603 | 2.6078
2024-04-27 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.19% | 1246.2771 | 1294.0208 | 2540.2978 | 5.0932 | 0.49096 | 0.50904 | 1.0393 | 4.9007 | 2545.1986 | 1248.6831 | 1296.5154 | 2.4947
2024-04-27 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.81% | 1241.4828 | 1299.1986 | 2540.6814 | 6.0022 | 0.48907 | 0.51093 | 1.0391 | 5.7762 | 2546.4576 | 1244.3077 | 1302.1499 | 2.9513
2024-04-27 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3754 | 1271.2158 | 2483.5912 | 9.794 | 0.48886 | 0.51114 | 1.0636 | 9.2087 | 2492.7999 | 1216.8772 | 1275.9228 | 4.7069
2024-04-27 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1320.9968 | 1388.754 | 2709.7508 | 19.2493 | 0.48886 | 0.51114 | 1.1222 | 17.153 | 2726.9038 | 1329.3821 | 1397.5217 | 8.7677
2024-04-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.63% | 1315.8672 | 1389.3727 | 2705.2398 | 20.0429 | 0.48814 | 0.51186 | 1.1464 | 17.4827 | 2722.7226 | 1324.4013 | 1398.3213 | 8.9486
2024-04-28 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.75% | 1466.2986 | 1550.5521 | 3016.8507 | 32.1999 | 0.48877 | 0.51123 | 1.2444 | 25.8762 | 3042.7269 | 1478.946 | 1563.7808 | 13.2288
2024-04-28 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.62% | 1529.3625 | 1641.275 | 3170.6375 | 62.0348 | 0.48809 | 0.51191 | 1.4881 | 41.6874 | 3212.3249 | 1549.7099 | 1662.615 | 21.34
2024-04-28 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-28 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-28 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-28 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-28 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98% | 1535.3507 | 1629.2987 | 3164.6493 | 76.3551 | 0.49001 | 0.50999 | 1.49 | 51.2449 | 3215.8942 | 1560.4609 | 1655.4333 | 26.1346
2024-04-28 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.92% | 1534.1194 | 1631.7612 | 3165.8806 | 95.599 | 0.48961 | 0.51039 | 1.4896 | 64.1771 | 3230.0577 | 1565.5413 | 1664.5164 | 32.7552
2024-04-28 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1535.019 | 1629.9621 | 3164.981 | 88.6912 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 59.5283 | 3224.5094 | 1564.1819 | 1660.3275 | 30.3654
2024-04-28 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.98% | 1535.0343 | 1629.9313 | 3164.9657 | 104.6008 | 0.4899 | 0.5101 | 1.4899 | 70.2064 | 3235.172 | 1569.4288 | 1665.7432 | 35.8119
2024-04-28 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.42% | 1526.1708 | 1647.6585 | 3173.8292 | 117.818 | 0.48708 | 0.51292 | 1.4871 | 79.228 | 3253.0572 | 1564.7608 | 1688.2964 | 40.6379
2024-04-28 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.46% | 1461.9044 | 1557.1434 | 3019.0478 | 57.5117 | 0.4873 | 0.5127 | 1.2437 | 46.2442 | 3065.292 | 1484.4393 | 1580.8528 | 23.7094
2024-04-28 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.45% | 1461.729 | 1557.4064 | 3019.1355 | 55.3313 | 0.48724 | 0.51276 | 1.2436 | 44.4921 | 3063.6275 | 1483.4075 | 1580.22 | 22.8136
2024-04-28 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.54% | 1463.1648 | 1555.2528 | 3018.4176 | 56.4803 | 0.48772 | 0.51228 | 1.2439 | 45.4072 | 3063.8248 | 1485.3109 | 1578.5139 | 23.2612
2024-04-28 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.51% | 1369.2027 | 1453.1163 | 2822.3189 | 45.3225 | 0.48755 | 0.51245 | 1.195 | 37.9261 | 2860.245 | 1387.6935 | 1472.5515 | 19.4352
2024-04-28 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7193 | 1448.193 | 2820.9123 | 39.1689 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 32.763 | 2853.6753 | 1388.7339 | 1464.9414 | 16.7484
2024-04-28 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.95% | 1375.3595 | 1444.4967 | 2819.8562 | 32.2105 | 0.48974 | 0.51026 | 1.1959 | 26.9342 | 2846.7904 | 1388.5503 | 1458.2401 | 13.7434
2024-04-28 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.11% | 1377.6865 | 1441.2389 | 2818.9254 | 31.7567 | 0.49057 | 0.50943 | 1.1962 | 26.5473 | 2845.4727 | 1390.7098 | 1454.7629 | 13.524
2024-04-28 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8382 | 1540.7427 | 3013.5809 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3040.2978 | 1485.9547 | 1554.3431 | 13.6003
2024-04-28 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8729 | 1540.6907 | 3013.5636 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3039.1221 | 1485.421 | 1553.701 | 13.0104
2024-04-28 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1467.2069 | 1549.1896 | 3016.3965 | 37.514 | 0.48907 | 0.51093 | 1.2445 | 30.143 | 3046.5395 | 1481.9489 | 1564.5906 | 15.401
2024-04-28 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5831 | 1550.1254 | 3016.7085 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3046.9786 | 1481.381 | 1565.5976 | 15.4723
2024-04-28 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7479 | 1636.5042 | 3168.2521 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3219.9678 | 1557.0295 | 1662.9384 | 26.4342
2024-04-28 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.63% | 1586.4689 | 1709.7684 | 3296.2373 | 80.1717 | 0.48814 | 0.51186 | 1.5858 | 50.5569 | 3346.7942 | 1611.148 | 1735.6462 | 25.8778
2024-04-29 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.75% | 1588.4902 | 1705.3216 | 3293.8118 | 77.2797 | 0.48877 | 0.51123 | 1.5865 | 48.7102 | 3342.522 | 1612.2981 | 1730.2239 | 24.9023
2024-04-29 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.62% | 1586.3069 | 1710.1249 | 3296.4318 | 74.4417 | 0.48809 | 0.51191 | 1.5857 | 46.9453 | 3343.377 | 1609.2206 | 1734.1564 | 24.0315
2024-04-29 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.81% | 1589.3361 | 1703.4606 | 3292.7967 | 74.2628 | 0.48903 | 0.51097 | 1.5868 | 46.7994 | 3339.5961 | 1612.2222 | 1727.3739 | 23.9133
2024-04-29 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.72% | 1587.9948 | 1706.4115 | 3294.4063 | 77.9692 | 0.48861 | 0.51139 | 1.5863 | 49.1505 | 3343.5568 | 1612.0104 | 1731.5464 | 25.1349
2024-04-29 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.78% | 1588.8482 | 1704.5339 | 3293.3821 | 78.8068 | 0.48888 | 0.51112 | 1.5867 | 49.6686 | 3343.0508 | 1613.1301 | 1729.9207 | 25.3868
2024-04-29 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.14% | 1594.7462 | 1691.5584 | 3286.3046 | 77.2074 | 0.49069 | 0.50931 | 1.5888 | 48.5939 | 3334.8984 | 1618.5908 | 1716.3077 | 24.7493
2024-04-29 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98% | 1592.518 | 1696.4605 | 3288.9784 | 91.6262 | 0.49001 | 0.50999 | 1.588 | 57.6988 | 3346.6773 | 1620.7907 | 1725.8865 | 29.4261
2024-04-29 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.92% | 1591.2409 | 1699.2701 | 3290.5109 | 114.7188 | 0.48961 | 0.51039 | 1.5875 | 72.2622 | 3362.7732 | 1626.6214 | 1736.1518 | 36.8817
2024-04-29 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1592.1739 | 1697.2174 | 3289.3913 | 106.4295 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 67.0262 | 3356.4175 | 1625.01 | 1731.4074 | 34.1901
2024-04-29 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.98% | 1592.1899 | 1697.1823 | 3289.3721 | 125.5209 | 0.4899 | 0.5101 | 1.5879 | 79.0491 | 3368.4213 | 1630.9164 | 1737.5049 | 40.3226
2024-04-29 10:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.42% | 1582.9963 | 1717.4082 | 3300.4045 | 141.3816 | 0.48708 | 0.51292 | 1.5845 | 89.2284 | 3389.6329 | 1626.4573 | 1763.1756 | 45.7674
2024-04-29 11:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.46% | 1583.7298 | 1715.7945 | 3299.5243 | 138.0281 | 0.4873 | 0.5127 | 1.5848 | 87.097 | 3386.6213 | 1626.1723 | 1760.449 | 44.6545
2024-04-29 12:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.45% | 1583.5398 | 1716.2124 | 3299.7522 | 132.7951 | 0.48724 | 0.51276 | 1.5847 | 83.7987 | 3383.5509 | 1624.3701 | 1759.1808 | 42.9684
2024-04-29 13:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.54% | 1585.0952 | 1712.7905 | 3297.8857 | 135.5527 | 0.48772 | 0.51228 | 1.5853 | 85.5079 | 3383.3936 | 1626.7993 | 1756.5944 | 43.8038
2024-04-29 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.51% | 1527.6564 | 1644.6872 | 3172.3436 | 113.3062 | 0.48755 | 0.51245 | 1.4875 | 76.1696 | 3248.5133 | 1564.7929 | 1683.7204 | 39.0331
2024-04-29 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4063 | 1550.3905 | 3016.7968 | 48.9611 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 39.3451 | 3056.1419 | 1485.6383 | 1570.5036 | 20.1131
2024-04-29 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.95% | 1469.2267 | 1546.1599 | 3015.3866 | 40.2631 | 0.48974 | 0.51026 | 1.2449 | 32.3432 | 3047.7298 | 1485.0666 | 1562.6633 | 16.5034
2024-04-29 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.11% | 1471.7126 | 1542.4312 | 3014.1437 | 39.6958 | 0.49057 | 0.50943 | 1.2453 | 31.8769 | 3046.0206 | 1487.3504 | 1558.6702 | 16.239
2024-04-29 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8382 | 1540.7427 | 3013.5809 | 33.2752 | 0.49095 | 0.50905 | 1.2455 | 26.7169 | 3040.2978 | 1485.9547 | 1554.3431 | 13.6003
2024-04-29 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.19% | 1472.8729 | 1540.6907 | 3013.5636 | 31.8326 | 0.49096 | 0.50904 | 1.2455 | 25.5585 | 3039.1221 | 1485.421 | 1553.701 | 13.0104
2024-04-29 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.81% | 1467.2069 | 1549.1896 | 3016.3965 | 37.514 | 0.48907 | 0.51093 | 1.2445 | 30.143 | 3046.5395 | 1481.9489 | 1564.5906 | 15.401
2024-04-29 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.5831 | 1550.1254 | 3016.7085 | 37.6691 | 0.48886 | 0.51114 | 1.2444 | 30.2702 | 3046.9786 | 1481.381 | 1565.5976 | 15.4723
2024-04-29 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7479 | 1636.5042 | 3168.2521 | 76.9973 | 0.48886 | 0.51114 | 1.4889 | 51.7158 | 3219.9678 | 1557.0295 | 1662.9384 | 26.4342
2024-04-29 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.11% | 1578.0467 | 1728.2973 | 3306.344 | 80.1717 | 0.48555 | 0.51445 | 1.5827 | 50.6562 | 3357.0002 | 1602.6429 | 1754.3573 | 26.0599
2024-04-30 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.3% | 1581.0807 | 1721.6224 | 3302.7031 | 95.9408 | 0.48649 | 0.51351 | 1.5838 | 60.5769 | 3363.2801 | 1610.5506 | 1752.7295 | 31.1071
2024-04-30 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.34% | 1581.7365 | 1720.1797 | 3301.9162 | 100.1058 | 0.48669 | 0.51331 | 1.584 | 63.197 | 3365.1133 | 1612.4937 | 1752.6195 | 32.4398
2024-04-30 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.33% | 1581.6443 | 1720.3825 | 3302.0268 | 106.7926 | 0.48666 | 0.51334 | 1.584 | 67.4199 | 3369.4467 | 1614.4549 | 1754.9919 | 34.6094
2024-04-30 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.56% | 1585.2688 | 1712.4086 | 3297.6774 | 107.4408 | 0.48778 | 0.51222 | 1.5853 | 67.7719 | 3365.4493 | 1618.3262 | 1747.1231 | 34.7144
2024-04-30 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.49% | 1584.2231 | 1714.7092 | 3298.9323 | 92.2182 | 0.48745 | 0.51255 | 1.5849 | 58.1839 | 3357.1162 | 1612.585 | 1744.5312 | 29.822
2024-04-30 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.09% | 1593.9996 | 1693.201 | 3287.2005 | 67.3616 | 0.49046 | 0.50954 | 1.5886 | 42.4044 | 3329.6049 | 1614.7973 | 1714.8077 | 21.6067
2024-04-30 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1532.5066 | 1634.9867 | 3167.4934 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3211.4648 | 1554.013 | 1657.4518 | 22.4651
2024-04-30 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1531.5832 | 1636.8336 | 3168.4168 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3209.0906 | 1551.4647 | 1657.6259 | 20.7923
2024-04-30 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1531.2055 | 1637.5889 | 3168.7945 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3209.9812 | 1551.3328 | 1658.6484 | 21.0595
2024-04-30 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5801 | 1642.8398 | 3171.4199 | 63.8123 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 42.8891 | 3214.309 | 1549.5033 | 1664.8057 | 21.9659
2024-04-30 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4589 | 1639.0822 | 3169.5411 | 62.9951 | 0.48844 | 0.51156 | 1.4884 | 42.3228 | 3211.8639 | 1551.1312 | 1660.7327 | 21.6504
2024-04-30 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1463.6294 | 1554.556 | 3018.1853 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3042.8053 | 1475.6409 | 1567.1644 | 12.6085
2024-04-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1465.3144 | 1552.0284 | 3017.3428 | 30.6843 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 24.6615 | 3042.0042 | 1477.36 | 1564.6442 | 12.6159
2024-04-30 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0256 | 1451.9642 | 2821.9898 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2842.1392 | 1379.8554 | 1462.2838 | 10.3197
2024-04-30 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1370.5935 | 1451.1691 | 2821.7626 | 24.5922 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 20.5755 | 2842.338 | 1380.6353 | 1461.7028 | 10.5337
2024-04-30 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1315.6144 | 1389.7012 | 2705.3157 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2721.8999 | 1323.7084 | 1398.1915 | 8.4903
2024-04-30 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.108 | 1387.7596 | 2704.8676 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2717.0524 | 1323.0616 | 1393.9908 | 6.2312
2024-04-30 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1316.3509 | 1388.7439 | 2705.0947 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2715.8509 | 1321.6033 | 1394.2475 | 5.5037
2024-04-30 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1321.7866 | 1387.7668 | 2709.5534 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2719.5923 | 1326.6971 | 1392.8952 | 5.1284
2024-04-30 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1322.2661 | 1387.1674 | 2709.4335 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2718.6324 | 1326.7674 | 1391.8651 | 4.6977
2024-04-30 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1278.5929 | 2484.4399 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2491.9447 | 1209.4961 | 1282.4487 | 3.8558
2024-04-30 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1276.9977 | 2484.2564 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2490.8589 | 1210.4728 | 1280.3861 | 3.3884
2024-04-30 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-04-30 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.8815 | 1398.454 | 2707.3355 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2726.0425 | 1317.9647 | 1408.0778 | 9.6237
2024-05-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.2159 | 1457.2977 | 2823.5136 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2850.2844 | 1379.2395 | 1471.0449 | 13.7472
2024-05-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1366.7029 | 1456.6159 | 2823.3188 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2853.1159 | 1381.2039 | 1471.912 | 15.2961
2024-05-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1369.8348 | 1452.2312 | 2822.0661 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2852.0328 | 1384.4519 | 1467.581 | 15.3497
2024-05-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1368.9312 | 1453.4963 | 2822.4275 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2848.1513 | 1381.4703 | 1466.6809 | 13.1846
2024-05-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1377.3791 | 1441.6693 | 2819.0484 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2837.8196 | 1386.5857 | 1451.2339 | 9.5647
2024-05-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.82% | 1318.4377 | 1386.031 | 2704.4687 | 19.6433 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1467 | 17.1299 | 2721.5986 | 1326.8159 | 1394.7827 | 8.7517
2024-05-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1317.6433 | 1387.0637 | 2704.707 | 18.1666 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 15.8433 | 2720.5503 | 1325.3875 | 1395.1628 | 8.099
2024-05-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.74% | 1320.529 | 1389.3387 | 2709.8677 | 15.3285 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1222 | 13.6597 | 2723.5274 | 1327.2043 | 1396.3231 | 6.9844
2024-05-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2648 | 1392.169 | 2710.4338 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2724.6527 | 1325.2015 | 1399.4513 | 7.2823
2024-05-01 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3419 | 1272.3836 | 2483.7256 | 8.1894 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.7004 | 2491.426 | 1215.1031 | 1276.3228 | 3.9392
2024-05-01 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1209.9336 | 1273.975 | 2483.9086 | 7.9627 | 0.48788 | 0.51212 | 1.0634 | 7.4878 | 2491.3964 | 1213.5867 | 1277.8097 | 3.8347
2024-05-01 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1239.8814 | 1300.928 | 2540.8095 | 4.9095 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.7249 | 2545.5343 | 1242.1892 | 1303.3451 | 2.4171
2024-05-01 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1238.3706 | 1302.5598 | 2540.9304 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.5657 | 1240.6319 | 1304.9338 | 2.374
2024-05-01 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8839 | 1302.0054 | 2540.8893 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.6229 | 1241.1941 | 1304.4288 | 2.4234
2024-05-01 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8975 | 1301.9907 | 2540.8882 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.7677 | 1241.2789 | 1304.4888 | 2.498
2024-05-01 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1240.304 | 1300.4717 | 2540.7757 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.3611 | 1242.0558 | 1302.3053 | 1.8336
2024-05-01 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1239.5909 | 1301.2418 | 2540.8327 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9976 | 1241.1364 | 1302.8612 | 1.6194
2024-05-01 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1241.6834 | 1298.9819 | 2540.6653 | 3.6053 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 3.4695 | 2544.1349 | 1243.3805 | 1300.7544 | 1.7724
2024-05-01 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1242.1338 | 1298.4955 | 2540.6293 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.8086 | 1243.6895 | 1300.1191 | 1.6236
2024-05-01 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.25% | 1234.2727 | 1306.9855 | 2541.2582 | 4.9103 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0389 | 4.7264 | 2545.9846 | 1236.5708 | 1309.4138 | 2.4283
2024-05-01 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.36% | 1235.7176 | 1305.425 | 2541.1426 | 4.3202 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0389 | 4.1583 | 2545.3009 | 1237.7419 | 1307.559 | 2.134
2024-05-01 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-01 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1363.5942 | 1460.9682 | 2824.5623 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2848.4908 | 1375.2127 | 1473.2781 | 12.3099
2024-05-02 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-02 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1524.9562 | 1650.0876 | 3175.0438 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3231.1561 | 1552.2654 | 1678.8907 | 28.8031
2024-05-02 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1524.8673 | 1650.2653 | 3175.1327 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3234.9943 | 1553.9996 | 1680.9947 | 30.7294
2024-05-02 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1528.3617 | 1643.2766 | 3171.6383 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3231.8181 | 1557.7159 | 1674.1022 | 30.8256
2024-05-02 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1527.3535 | 1645.293 | 3172.6465 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3224.311 | 1552.5375 | 1671.7734 | 26.4805
2024-05-02 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1536.7791 | 1626.4419 | 3163.2209 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3200.8836 | 1555.2511 | 1645.6325 | 19.1906
2024-05-02 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1532.5066 | 1634.9867 | 3167.4934 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3211.4648 | 1554.013 | 1657.4518 | 22.4651
2024-05-02 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-02 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1372.3837 | 1448.6628 | 2821.0465 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2841.5619 | 1382.4092 | 1459.1527 | 10.4899
2024-05-02 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0306 | 1451.9572 | 2821.9878 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2843.3451 | 1380.4496 | 1462.8955 | 10.9383
2024-05-02 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7145 | 1449.5997 | 2821.3142 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2842.3938 | 1382.0107 | 1460.3831 | 10.7834
2024-05-02 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1370.1197 | 1451.8324 | 2821.9521 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2842.4521 | 1380.1212 | 1462.3309 | 10.4985
2024-05-02 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.6971 | 1449.624 | 2821.3212 | 24.5474 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 20.5353 | 2841.8565 | 1381.7273 | 1460.1291 | 10.5051
2024-05-02 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0256 | 1451.9642 | 2821.9898 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2842.1392 | 1379.8554 | 1462.2838 | 10.3197
2024-05-02 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1370.5935 | 1451.1691 | 2821.7626 | 24.5922 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 20.5755 | 2842.338 | 1380.6353 | 1461.7028 | 10.5337
2024-05-02 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1315.6144 | 1389.7012 | 2705.3157 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2721.8999 | 1323.7084 | 1398.1915 | 8.4903
2024-05-02 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.108 | 1387.7596 | 2704.8676 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2717.0524 | 1323.0616 | 1393.9908 | 6.2312
2024-05-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1319.5592 | 1390.551 | 2710.1102 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2719.2687 | 1324.0315 | 1395.2372 | 4.6862
2024-05-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1270.4116 | 2483.4987 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2489.007 | 1215.7814 | 1273.2256 | 2.8139
2024-05-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1269.9144 | 2483.4415 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2488.489 | 1215.997 | 1272.492 | 2.5776
2024-05-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1278.5929 | 2484.4399 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2491.9447 | 1209.4961 | 1282.4487 | 3.8558
2024-05-02 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1276.9977 | 2484.2564 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2490.8589 | 1210.4728 | 1280.3861 | 3.3884
2024-05-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.8815 | 1398.454 | 2707.3355 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2726.0425 | 1317.9647 | 1408.0778 | 9.6237
2024-05-03 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3981 | 1395.1825 | 2706.5806 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2727.5111 | 1321.5804 | 1405.9306 | 10.7481
2024-05-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1459.9794 | 1560.031 | 3020.0103 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3055.7988 | 1477.3962 | 1578.4026 | 18.3717
2024-05-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1463.3251 | 1555.0124 | 3018.3375 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3054.3271 | 1480.8799 | 1573.4472 | 18.4348
2024-05-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1462.3598 | 1556.4604 | 3018.8201 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3049.7146 | 1477.4194 | 1572.2952 | 15.8349
2024-05-03 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1471.3842 | 1542.9237 | 3014.3079 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3036.8478 | 1482.4391 | 1554.4086 | 11.4849
2024-05-03 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-03 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-03 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1372.3837 | 1448.6628 | 2821.0465 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2841.5619 | 1382.4092 | 1459.1527 | 10.4899
2024-05-03 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0306 | 1451.9572 | 2821.9878 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2843.3451 | 1380.4496 | 1462.8955 | 10.9383
2024-05-03 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.676 | 1388.3212 | 2704.9972 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2721.4804 | 1324.7271 | 1396.7533 | 8.4321
2024-05-03 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1315.1452 | 1390.3112 | 2705.4564 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2721.4858 | 1322.9656 | 1398.5202 | 8.209
2024-05-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6593 | 1388.3429 | 2705.0022 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2721.0598 | 1324.5025 | 1396.5573 | 8.2145
2024-05-03 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.26 | 1392.1749 | 2710.435 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2723.8498 | 1324.8044 | 1399.0454 | 6.8705
2024-05-03 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8065 | 1391.4919 | 2710.2984 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.9971 | 1325.4921 | 1398.505 | 7.0131
2024-05-03 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8209 | 1391.4738 | 2710.2948 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2724.4155 | 1325.7126 | 1398.7029 | 7.2291
2024-05-03 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1320.3182 | 1389.6023 | 2709.9205 | 11.6424 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1222 | 10.375 | 2720.2955 | 1325.3875 | 1394.908 | 5.3057
2024-05-03 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1319.5592 | 1390.551 | 2710.1102 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2719.2687 | 1324.0315 | 1395.2372 | 4.6862
2024-05-03 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1270.4116 | 2483.4987 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2489.007 | 1215.7814 | 1273.2256 | 2.8139
2024-05-03 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1269.9144 | 2483.4415 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2488.489 | 1215.997 | 1272.492 | 2.5776
2024-05-03 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1278.5929 | 2484.4399 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2491.9447 | 1209.4961 | 1282.4487 | 3.8558
2024-05-03 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1276.9977 | 2484.2564 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2490.8589 | 1210.4728 | 1280.3861 | 3.3884
2024-05-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.34% | 1206.987 | 1277.3047 | 2484.2917 | 7.5304 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0633 | 7.0823 | 2491.374 | 1210.4338 | 1280.9401 | 3.6354
2024-05-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.0716 | 1399.9105 | 2711.9821 | 17.8599 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1214 | 15.9266 | 2727.9087 | 1319.8048 | 1408.1039 | 8.1934
2024-05-04 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3981 | 1395.1825 | 2706.5806 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2727.5111 | 1321.5804 | 1405.9306 | 10.7481
2024-05-04 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-04 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1459.9794 | 1560.031 | 3020.0103 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3055.7988 | 1477.3962 | 1578.4026 | 18.3717
2024-05-04 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1463.3251 | 1555.0124 | 3018.3375 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3054.3271 | 1480.8799 | 1573.4472 | 18.4348
2024-05-04 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1462.3598 | 1556.4604 | 3018.8201 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3049.7146 | 1477.4194 | 1572.2952 | 15.8349
2024-05-04 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1471.3842 | 1542.9237 | 3014.3079 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3036.8478 | 1482.4391 | 1554.4086 | 11.4849
2024-05-04 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-04 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-04 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1466.0478 | 1550.9282 | 3016.9761 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3041.6132 | 1478.0876 | 1563.5256 | 12.5974
2024-05-04 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0306 | 1451.9572 | 2821.9878 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2843.3451 | 1380.4496 | 1462.8955 | 10.9383
2024-05-04 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.676 | 1388.3212 | 2704.9972 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2721.4804 | 1324.7271 | 1396.7533 | 8.4321
2024-05-04 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1315.1452 | 1390.3112 | 2705.4564 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2721.4858 | 1322.9656 | 1398.5202 | 8.209
2024-05-04 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6593 | 1388.3429 | 2705.0022 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2721.0598 | 1324.5025 | 1396.5573 | 8.2145
2024-05-04 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0549 | 1390.4286 | 2705.4835 | 18.061 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 15.7552 | 2721.2387 | 1322.741 | 1398.4978 | 8.0691
2024-05-04 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8065 | 1391.4919 | 2710.2984 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.9971 | 1325.4921 | 1398.505 | 7.0131
2024-05-04 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8209 | 1391.4738 | 2710.2948 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2724.4155 | 1325.7126 | 1398.7029 | 7.2291
2024-05-04 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1320.3182 | 1389.6023 | 2709.9205 | 11.6424 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1222 | 10.375 | 2720.2955 | 1325.3875 | 1394.908 | 5.3057
2024-05-04 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1319.5592 | 1390.551 | 2710.1102 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2719.2687 | 1324.0315 | 1395.2372 | 4.6862
2024-05-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1321.7866 | 1387.7668 | 2709.5534 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2719.5923 | 1326.6971 | 1392.8952 | 5.1284
2024-05-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1322.2661 | 1387.1674 | 2709.4335 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2718.6324 | 1326.7674 | 1391.8651 | 4.6977
2024-05-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1313.8978 | 1397.6278 | 2711.5256 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2725.2071 | 1320.5502 | 1404.657 | 7.0292
2024-05-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1315.436 | 1395.705 | 2711.141 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2723.1769 | 1321.295 | 1401.8819 | 6.1768
2024-05-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.9424 | 1394.4749 | 2706.4173 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2721.5811 | 1319.3224 | 1402.2587 | 7.7837
2024-05-04 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1456.6585 | 1565.0123 | 3021.6708 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3050.4128 | 1470.6142 | 1579.7985 | 14.7862
2024-05-05 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-05 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1524.9562 | 1650.0876 | 3175.0438 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3231.1561 | 1552.2654 | 1678.8907 | 28.8031
2024-05-05 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1524.8673 | 1650.2653 | 3175.1327 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3234.9943 | 1553.9996 | 1680.9947 | 30.7294
2024-05-05 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1528.3617 | 1643.2766 | 3171.6383 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3231.8181 | 1557.7159 | 1674.1022 | 30.8256
2024-05-05 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1527.3535 | 1645.293 | 3172.6465 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3224.311 | 1552.5375 | 1671.7734 | 26.4805
2024-05-05 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1536.7791 | 1626.4419 | 3163.2209 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3200.8836 | 1555.2511 | 1645.6325 | 19.1906
2024-05-05 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-05 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-05 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1372.3837 | 1448.6628 | 2821.0465 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2841.5619 | 1382.4092 | 1459.1527 | 10.4899
2024-05-05 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0306 | 1451.9572 | 2821.9878 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2843.3451 | 1380.4496 | 1462.8955 | 10.9383
2024-05-05 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7145 | 1449.5997 | 2821.3142 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2842.3938 | 1382.0107 | 1460.3831 | 10.7834
2024-05-05 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1315.1452 | 1390.3112 | 2705.4564 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2721.4858 | 1322.9656 | 1398.5202 | 8.209
2024-05-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8684 | 1390.1645 | 2710.0329 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2723.7055 | 1326.5466 | 1397.1589 | 6.9944
2024-05-05 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1238.3706 | 1302.5598 | 2540.9304 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.5657 | 1240.6319 | 1304.9338 | 2.374
2024-05-05 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0
2024-05-05 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0
2024-05-05 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0
2024-05-05 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0
2024-05-05 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0
2024-05-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1242.1338 | 1298.4955 | 2540.6293 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.8086 | 1243.6895 | 1300.1191 | 1.6236
2024-05-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1278.5929 | 2484.4399 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2491.9447 | 1209.4961 | 1282.4487 | 3.8558
2024-05-05 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1315.436 | 1395.705 | 2711.141 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2723.1769 | 1321.295 | 1401.8819 | 6.1768
2024-05-05 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.9424 | 1394.4749 | 2706.4173 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2721.5811 | 1319.3224 | 1402.2587 | 7.7837
2024-05-05 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1363.5942 | 1460.9682 | 2824.5623 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2848.4908 | 1375.2127 | 1473.2781 | 12.3099
2024-05-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-06 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0645 | 1559.9033 | 3019.9678 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3053.515 | 1476.3915 | 1577.1235 | 17.2202
2024-05-06 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1459.9794 | 1560.031 | 3020.0103 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3055.7988 | 1477.3962 | 1578.4026 | 18.3717
2024-05-06 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1463.3251 | 1555.0124 | 3018.3375 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3054.3271 | 1480.8799 | 1573.4472 | 18.4348
2024-05-06 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1462.3598 | 1556.4604 | 3018.8201 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3049.7146 | 1477.4194 | 1572.2952 | 15.8349
2024-05-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1471.3842 | 1542.9237 | 3014.3079 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3036.8478 | 1482.4391 | 1554.4086 | 11.4849
2024-05-06 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-06 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-06 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1466.0478 | 1550.9282 | 3016.9761 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3041.6132 | 1478.0876 | 1563.5256 | 12.5974
2024-05-06 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5341 | 1554.6988 | 3018.2329 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3043.8826 | 1476.0472 | 1567.8354 | 13.1366
2024-05-06 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7145 | 1449.5997 | 2821.3142 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2842.3938 | 1382.0107 | 1460.3831 | 10.7834
2024-05-06 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1370.1197 | 1451.8324 | 2821.9521 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2842.4521 | 1380.1212 | 1462.3309 | 10.4985
2024-05-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6593 | 1388.3429 | 2705.0022 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2721.0598 | 1324.5025 | 1396.5573 | 8.2145
2024-05-06 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0549 | 1390.4286 | 2705.4835 | 18.061 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 15.7552 | 2721.2387 | 1322.741 | 1398.4978 | 8.0691
2024-05-06 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1315.6 | 1389.72 | 2705.32 | 18.4441 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.0885 | 2721.4085 | 1323.452 | 1397.9566 | 8.2366
2024-05-06 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1315.6144 | 1389.7012 | 2705.3157 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2721.8999 | 1323.7084 | 1398.1915 | 8.4903
2024-05-06 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.108 | 1387.7596 | 2704.8676 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2717.0524 | 1323.0616 | 1393.9908 | 6.2312
2024-05-06 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1316.3509 | 1388.7439 | 2705.0947 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2715.8509 | 1321.6033 | 1394.2475 | 5.5037
2024-05-06 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.83% | 1318.5729 | 1385.8553 | 2704.4281 | 13.5198 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1467 | 11.7898 | 2716.2179 | 1324.3398 | 1391.8781 | 6.0228
2024-05-06 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.87% | 1319.0512 | 1385.2335 | 2704.2846 | 12.3891 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1468 | 10.8032 | 2715.0879 | 1324.3375 | 1390.7504 | 5.5169
2024-05-06 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.25% | 1310.7032 | 1396.0858 | 2706.789 | 18.4136 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1459 | 16.0696 | 2722.8586 | 1318.5167 | 1404.3419 | 8.2561
2024-05-06 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.36% | 1367.0906 | 1456.0731 | 2823.1637 | 21.601 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1947 | 18.0804 | 2841.2442 | 1375.8922 | 1465.352 | 9.2789
2024-05-06 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0649 | 1559.9027 | 3019.9676 | 28.963 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 23.2944 | 3043.262 | 1471.402 | 1571.86 | 11.9573
2024-05-06 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.11% | 1521.3988 | 1657.2023 | 3178.6012 | 71.4398 | 0.48555 | 0.51445 | 1.4856 | 48.0897 | 3226.6908 | 1544.7489 | 1681.9419 | 24.7396
2024-05-07 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.324 | 1651.3521 | 3175.676 | 79.9506 | 0.48649 | 0.51351 | 1.4865 | 53.785 | 3229.461 | 1550.4896 | 1678.9714 | 27.6193
2024-05-07 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1524.9562 | 1650.0876 | 3175.0438 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3231.1561 | 1552.2654 | 1678.8907 | 28.8031
2024-05-07 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1524.8673 | 1650.2653 | 3175.1327 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3234.9943 | 1553.9996 | 1680.9947 | 30.7294
2024-05-07 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1528.3617 | 1643.2766 | 3171.6383 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3231.8181 | 1557.7159 | 1674.1022 | 30.8256
2024-05-07 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1527.3535 | 1645.293 | 3172.6465 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3224.311 | 1552.5375 | 1671.7734 | 26.4805
2024-05-07 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1536.7791 | 1626.4419 | 3163.2209 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3200.8836 | 1555.2511 | 1645.6325 | 19.1906
2024-05-07 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-07 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-07 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1466.0478 | 1550.9282 | 3016.9761 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3041.6132 | 1478.0876 | 1563.5256 | 12.5974
2024-05-07 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5341 | 1554.6988 | 3018.2329 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3043.8826 | 1476.0472 | 1567.8354 | 13.1366
2024-05-07 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7145 | 1449.5997 | 2821.3142 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2842.3938 | 1382.0107 | 1460.3831 | 10.7834
2024-05-07 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1370.1197 | 1451.8324 | 2821.9521 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2842.4521 | 1380.1212 | 1462.3309 | 10.4985
2024-05-07 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6593 | 1388.3429 | 2705.0022 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2721.0598 | 1324.5025 | 1396.5573 | 8.2145
2024-05-07 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.26 | 1392.1749 | 2710.435 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2723.8498 | 1324.8044 | 1399.0454 | 6.8705
2024-05-07 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1273.5022 | 2483.8542 | 7.9925 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.5156 | 2491.3699 | 1214.02 | 1277.3499 | 3.8477
2024-05-07 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8975 | 1301.9907 | 2540.8882 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.7677 | 1241.2789 | 1304.4888 | 2.498
2024-05-07 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1240.304 | 1300.4717 | 2540.7757 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.3611 | 1242.0558 | 1302.3053 | 1.8336
2024-05-07 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1239.5909 | 1301.2418 | 2540.8327 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9976 | 1241.1364 | 1302.8612 | 1.6194
2024-05-07 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1241.6834 | 1298.9819 | 2540.6653 | 3.6053 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 3.4695 | 2544.1349 | 1243.3805 | 1300.7544 | 1.7724
2024-05-07 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1269.9144 | 2483.4415 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2488.489 | 1215.997 | 1272.492 | 2.5776
2024-05-07 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1278.5929 | 2484.4399 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2491.9447 | 1209.4961 | 1282.4487 | 3.8558
2024-05-07 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1276.9977 | 2484.2564 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2490.8589 | 1210.4728 | 1280.3861 | 3.3884
2024-05-07 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.8815 | 1398.454 | 2707.3355 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2726.0425 | 1317.9647 | 1408.0778 | 9.6237
2024-05-08 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3981 | 1395.1825 | 2706.5806 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2727.5111 | 1321.5804 | 1405.9306 | 10.7481
2024-05-08 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.942 | 1394.4754 | 2706.4174 | 25.0264 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 21.838 | 2728.2554 | 1322.5703 | 1405.6851 | 11.2097
2024-05-08 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.33% | 1311.8655 | 1394.5748 | 2706.4403 | 26.6981 | 0.48666 | 0.51334 | 1.146 | 23.2969 | 2729.7372 | 1323.2031 | 1406.5341 | 11.9592
2024-05-08 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.56% | 1314.8718 | 1390.6667 | 2705.5385 | 26.8602 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1463 | 23.4314 | 2728.9699 | 1326.301 | 1402.6688 | 12.0022
2024-05-08 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1314.0044 | 1391.7943 | 2705.7987 | 23.0546 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 20.1133 | 2725.9119 | 1323.8087 | 1402.1032 | 10.309
2024-05-08 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.09% | 1322.1133 | 1381.2527 | 2703.366 | 16.8404 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1471 | 14.6804 | 2718.0464 | 1329.3135 | 1388.7329 | 7.4802
2024-05-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.82% | 1318.4377 | 1386.031 | 2704.4687 | 19.6433 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1467 | 17.1299 | 2721.5986 | 1326.8159 | 1394.7827 | 8.7517
2024-05-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1317.6433 | 1387.0637 | 2704.707 | 18.1666 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 15.8433 | 2720.5503 | 1325.3875 | 1395.1628 | 8.099
2024-05-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1317.3184 | 1387.4861 | 2704.8045 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2720.8468 | 1325.1579 | 1395.6888 | 8.2027
2024-05-08 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2648 | 1392.169 | 2710.4338 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2724.6527 | 1325.2015 | 1399.4513 | 7.2823
2024-05-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8851 | 1390.1436 | 2710.0287 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2724.0637 | 1326.7404 | 1397.3233 | 7.1797
2024-05-08 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1318.3506 | 1392.0618 | 2710.4124 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2724.0606 | 1325.0092 | 1399.0513 | 6.9896
2024-05-08 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3266 | 1272.401 | 2483.7275 | 7.9779 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.5016 | 2491.2291 | 1214.9906 | 1276.2385 | 3.8375
2024-05-08 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1238.3706 | 1302.5598 | 2540.9304 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.5657 | 1240.6319 | 1304.9338 | 2.374
2024-05-08 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0
2024-05-08 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0
2024-05-08 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0
2024-05-08 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0
2024-05-08 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0
2024-05-08 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1242.1338 | 1298.4955 | 2540.6293 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.8086 | 1243.6895 | 1300.1191 | 1.6236
2024-05-08 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.25% | 1234.2727 | 1306.9855 | 2541.2582 | 4.9103 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0389 | 4.7264 | 2545.9846 | 1236.5708 | 1309.4138 | 2.4283
2024-05-08 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1276.9977 | 2484.2564 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2490.8589 | 1210.4728 | 1280.3861 | 3.3884
2024-05-08 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-08 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.8815 | 1398.454 | 2707.3355 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2726.0425 | 1317.9647 | 1408.0778 | 9.6237
2024-05-09 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3981 | 1395.1825 | 2706.5806 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2727.5111 | 1321.5804 | 1405.9306 | 10.7481
2024-05-09 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.942 | 1394.4754 | 2706.4174 | 25.0264 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 21.838 | 2728.2554 | 1322.5703 | 1405.6851 | 11.2097
2024-05-09 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.33% | 1311.8655 | 1394.5748 | 2706.4403 | 26.6981 | 0.48666 | 0.51334 | 1.146 | 23.2969 | 2729.7372 | 1323.2031 | 1406.5341 | 11.9592
2024-05-09 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.56% | 1314.8718 | 1390.6667 | 2705.5385 | 26.8602 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1463 | 23.4314 | 2728.9699 | 1326.301 | 1402.6688 | 12.0022
2024-05-09 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1314.0044 | 1391.7943 | 2705.7987 | 23.0546 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 20.1133 | 2725.9119 | 1323.8087 | 1402.1032 | 10.309
2024-05-09 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.09% | 1322.1133 | 1381.2527 | 2703.366 | 16.8404 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1471 | 14.6804 | 2718.0464 | 1329.3135 | 1388.7329 | 7.4802
2024-05-09 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.82% | 1318.4377 | 1386.031 | 2704.4687 | 19.6433 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1467 | 17.1299 | 2721.5986 | 1326.8159 | 1394.7827 | 8.7517
2024-05-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1317.6433 | 1387.0637 | 2704.707 | 18.1666 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 15.8433 | 2720.5503 | 1325.3875 | 1395.1628 | 8.099
2024-05-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1317.3184 | 1387.4861 | 2704.8045 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2720.8468 | 1325.1579 | 1395.6888 | 8.2027
2024-05-09 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2648 | 1392.169 | 2710.4338 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2724.6527 | 1325.2015 | 1399.4513 | 7.2823
2024-05-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8851 | 1390.1436 | 2710.0287 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2724.0637 | 1326.7404 | 1397.3233 | 7.1797
2024-05-09 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1318.3506 | 1392.0618 | 2710.4124 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2724.0606 | 1325.0092 | 1399.0513 | 6.9896
2024-05-09 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8684 | 1390.1645 | 2710.0329 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2723.7055 | 1326.5466 | 1397.1589 | 6.9944
2024-05-09 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1274.0689 | 2483.9194 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2491.2791 | 1213.4409 | 1277.8383 | 3.7693
2024-05-09 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8839 | 1302.0054 | 2540.8893 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.6229 | 1241.1941 | 1304.4288 | 2.4234
2024-05-09 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8975 | 1301.9907 | 2540.8882 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.7677 | 1241.2789 | 1304.4888 | 2.498
2024-05-09 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1240.304 | 1300.4717 | 2540.7757 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.3611 | 1242.0558 | 1302.3053 | 1.8336
2024-05-09 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1239.5909 | 1301.2418 | 2540.8327 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9976 | 1241.1364 | 1302.8612 | 1.6194
2024-05-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1270.4116 | 2483.4987 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2489.007 | 1215.7814 | 1273.2256 | 2.8139
2024-05-09 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1322.2661 | 1387.1674 | 2709.4335 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2718.6324 | 1326.7674 | 1391.8651 | 4.6977
2024-05-09 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.25% | 1310.7032 | 1396.0858 | 2706.789 | 18.4136 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1459 | 16.0696 | 2722.8586 | 1318.5167 | 1404.3419 | 8.2561
2024-05-09 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.36% | 1312.2377 | 1394.091 | 2706.3287 | 16.2008 | 0.4868 | 0.5132 | 1.146 | 14.1363 | 2720.465 | 1319.1192 | 1401.3458 | 7.2548
2024-05-09 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.783 | 1456.5039 | 2823.2868 | 23.1704 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 19.3947 | 2842.6815 | 1376.2221 | 1466.4594 | 9.9555
2024-05-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1456.6585 | 1565.0123 | 3021.6708 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3050.4128 | 1470.6142 | 1579.7985 | 14.7862
2024-05-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0645 | 1559.9033 | 3019.9678 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3053.515 | 1476.3915 | 1577.1235 | 17.2202
2024-05-10 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1524.8673 | 1650.2653 | 3175.1327 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3234.9943 | 1553.9996 | 1680.9947 | 30.7294
2024-05-10 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1528.3617 | 1643.2766 | 3171.6383 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3231.8181 | 1557.7159 | 1674.1022 | 30.8256
2024-05-10 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1527.3535 | 1645.293 | 3172.6465 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3224.311 | 1552.5375 | 1671.7734 | 26.4805
2024-05-10 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1536.7791 | 1626.4419 | 3163.2209 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3200.8836 | 1555.2511 | 1645.6325 | 19.1906
2024-05-10 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1532.5066 | 1634.9867 | 3167.4934 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3211.4648 | 1554.013 | 1657.4518 | 22.4651
2024-05-10 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1531.5832 | 1636.8336 | 3168.4168 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3209.0906 | 1551.4647 | 1657.6259 | 20.7923
2024-05-10 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1531.2055 | 1637.5889 | 3168.7945 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3209.9812 | 1551.3328 | 1658.6484 | 21.0595
2024-05-10 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5801 | 1642.8398 | 3171.4199 | 63.8123 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 42.8891 | 3214.309 | 1549.5033 | 1664.8057 | 21.9659
2024-05-10 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1465.333 | 1552.0006 | 3017.3335 | 31.4975 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 25.315 | 3042.6486 | 1477.698 | 1564.9506 | 12.9501
2024-05-10 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1463.6294 | 1554.556 | 3018.1853 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3042.8053 | 1475.6409 | 1567.1644 | 12.6085
2024-05-10 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.6971 | 1449.624 | 2821.3212 | 24.5474 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 20.5353 | 2841.8565 | 1381.7273 | 1460.1291 | 10.5051
2024-05-10 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0256 | 1451.9642 | 2821.9898 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2842.1392 | 1379.8554 | 1462.2838 | 10.3197
2024-05-10 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1315.6 | 1389.72 | 2705.32 | 18.4441 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.0885 | 2721.4085 | 1323.452 | 1397.9566 | 8.2366
2024-05-10 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1315.6144 | 1389.7012 | 2705.3157 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2721.8999 | 1323.7084 | 1398.1915 | 8.4903
2024-05-10 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.108 | 1387.7596 | 2704.8676 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2717.0524 | 1323.0616 | 1393.9908 | 6.2312
2024-05-10 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1316.3509 | 1388.7439 | 2705.0947 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2715.8509 | 1321.6033 | 1394.2475 | 5.5037
2024-05-10 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1321.7866 | 1387.7668 | 2709.5534 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2719.5923 | 1326.6971 | 1392.8952 | 5.1284
2024-05-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1322.2661 | 1387.1674 | 2709.4335 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2718.6324 | 1326.7674 | 1391.8651 | 4.6977
2024-05-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1313.8978 | 1397.6278 | 2711.5256 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2725.2071 | 1320.5502 | 1404.657 | 7.0292
2024-05-10 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1315.436 | 1395.705 | 2711.141 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2723.1769 | 1321.295 | 1401.8819 | 6.1768
2024-05-10 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-10 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.8815 | 1398.454 | 2707.3355 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2726.0425 | 1317.9647 | 1408.0778 | 9.6237
2024-05-11 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3981 | 1395.1825 | 2706.5806 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2727.5111 | 1321.5804 | 1405.9306 | 10.7481
2024-05-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-11 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1459.9794 | 1560.031 | 3020.0103 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3055.7988 | 1477.3962 | 1578.4026 | 18.3717
2024-05-11 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1463.3251 | 1555.0124 | 3018.3375 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3054.3271 | 1480.8799 | 1573.4472 | 18.4348
2024-05-11 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1462.3598 | 1556.4604 | 3018.8201 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3049.7146 | 1477.4194 | 1572.2952 | 15.8349
2024-05-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1471.3842 | 1542.9237 | 3014.3079 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3036.8478 | 1482.4391 | 1554.4086 | 11.4849
2024-05-11 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-11 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-11 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1466.0478 | 1550.9282 | 3016.9761 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3041.6132 | 1478.0876 | 1563.5256 | 12.5974
2024-05-11 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5341 | 1554.6988 | 3018.2329 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3043.8826 | 1476.0472 | 1567.8354 | 13.1366
2024-05-11 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7145 | 1449.5997 | 2821.3142 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2842.3938 | 1382.0107 | 1460.3831 | 10.7834
2024-05-11 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1370.1197 | 1451.8324 | 2821.9521 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2842.4521 | 1380.1212 | 1462.3309 | 10.4985
2024-05-11 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.6971 | 1449.624 | 2821.3212 | 24.5474 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 20.5353 | 2841.8565 | 1381.7273 | 1460.1291 | 10.5051
2024-05-11 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0256 | 1451.9642 | 2821.9898 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2842.1392 | 1379.8554 | 1462.2838 | 10.3197
2024-05-11 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1370.5935 | 1451.1691 | 2821.7626 | 24.5922 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 20.5755 | 2842.338 | 1380.6353 | 1461.7028 | 10.5337
2024-05-11 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1370.6085 | 1451.1481 | 2821.7566 | 25.3499 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 21.2094 | 2842.966 | 1380.9598 | 1462.0062 | 10.8581
2024-05-11 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.72% | 1372.1646 | 1448.9696 | 2821.1342 | 18.6278 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1954 | 15.5823 | 2836.7165 | 1379.7782 | 1456.9383 | 7.9687
2024-05-11 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.66% | 1371.3757 | 1450.074 | 2821.4497 | 16.4425 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1953 | 13.7556 | 2835.2053 | 1378.093 | 1457.1124 | 7.0384
2024-05-11 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.83% | 1373.6906 | 1446.8331 | 2820.5237 | 18.0265 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1957 | 15.0766 | 2835.6003 | 1381.0653 | 1454.535 | 7.7019
2024-05-11 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.87% | 1374.1889 | 1446.1355 | 2820.3244 | 16.5188 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1957 | 13.8148 | 2834.1393 | 1380.9489 | 1453.1904 | 7.0549
2024-05-11 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.25% | 1365.4921 | 1458.3111 | 2823.8032 | 24.5515 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1945 | 20.5539 | 2844.3571 | 1375.4859 | 1468.8711 | 10.56
2024-05-11 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.36% | 1367.0906 | 1456.0731 | 2823.1637 | 21.601 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1947 | 18.0804 | 2841.2442 | 1375.8922 | 1465.352 | 9.2789
2024-05-11 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0649 | 1559.9027 | 3019.9676 | 28.963 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 23.2944 | 3043.262 | 1471.402 | 1571.86 | 11.9573
2024-05-11 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.11% | 1521.3988 | 1657.2023 | 3178.6012 | 71.4398 | 0.48555 | 0.51445 | 1.4856 | 48.0897 | 3226.6908 | 1544.7489 | 1681.9419 | 24.7396
2024-05-12 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.3% | 1581.0807 | 1721.6224 | 3302.7031 | 95.9408 | 0.48649 | 0.51351 | 1.5838 | 60.5769 | 3363.2801 | 1610.5506 | 1752.7295 | 31.1071
2024-05-12 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.34% | 1581.7365 | 1720.1797 | 3301.9162 | 100.1058 | 0.48669 | 0.51331 | 1.584 | 63.197 | 3365.1133 | 1612.4937 | 1752.6195 | 32.4398
2024-05-12 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.33% | 1581.6443 | 1720.3825 | 3302.0268 | 106.7926 | 0.48666 | 0.51334 | 1.584 | 67.4199 | 3369.4467 | 1614.4549 | 1754.9919 | 34.6094
2024-05-12 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.56% | 1585.2688 | 1712.4086 | 3297.6774 | 107.4408 | 0.48778 | 0.51222 | 1.5853 | 67.7719 | 3365.4493 | 1618.3262 | 1747.1231 | 34.7144
2024-05-12 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 97.49% | 1584.2231 | 1714.7092 | 3298.9323 | 92.2182 | 0.48745 | 0.51255 | 1.5849 | 58.1839 | 3357.1162 | 1612.585 | 1744.5312 | 29.822
2024-05-12 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.09% | 1593.9996 | 1693.201 | 3287.2005 | 67.3616 | 0.49046 | 0.50954 | 1.5886 | 42.4044 | 3329.6049 | 1614.7973 | 1714.8077 | 21.6067
2024-05-12 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1532.5066 | 1634.9867 | 3167.4934 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3211.4648 | 1554.013 | 1657.4518 | 22.4651
2024-05-12 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1531.5832 | 1636.8336 | 3168.4168 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3209.0906 | 1551.4647 | 1657.6259 | 20.7923
2024-05-12 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1531.2055 | 1637.5889 | 3168.7945 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3209.9812 | 1551.3328 | 1658.6484 | 21.0595
2024-05-12 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5801 | 1642.8398 | 3171.4199 | 63.8123 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 42.8891 | 3214.309 | 1549.5033 | 1664.8057 | 21.9659
2024-05-12 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4589 | 1639.0822 | 3169.5411 | 62.9951 | 0.48844 | 0.51156 | 1.4884 | 42.3228 | 3211.8639 | 1551.1312 | 1660.7327 | 21.6504
2024-05-12 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1463.6294 | 1554.556 | 3018.1853 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3042.8053 | 1475.6409 | 1567.1644 | 12.6085
2024-05-12 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1465.3144 | 1552.0284 | 3017.3428 | 30.6843 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 24.6615 | 3042.0042 | 1477.36 | 1564.6442 | 12.6159
2024-05-12 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5288 | 1554.7067 | 3018.2356 | 30.1017 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 24.1991 | 3042.4346 | 1475.3342 | 1567.1005 | 12.3937
2024-05-12 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.61% | 1464.1355 | 1553.7967 | 3017.9322 | 30.7402 | 0.48805 | 0.51195 | 1.244 | 24.7103 | 3042.6426 | 1476.1953 | 1566.4473 | 12.6506
2024-05-12 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.61% | 1464.1515 | 1553.7727 | 3017.9242 | 31.6874 | 0.48805 | 0.51195 | 1.244 | 25.4717 | 3043.3959 | 1476.583 | 1566.8129 | 13.0402
2024-05-12 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.72% | 1465.8138 | 1551.2793 | 3017.0931 | 23.2847 | 0.4886 | 0.5114 | 1.2443 | 18.7131 | 3035.8062 | 1474.9571 | 1560.8491 | 9.5698
2024-05-12 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.66% | 1464.9711 | 1552.5433 | 3017.5144 | 20.5532 | 0.48832 | 0.51168 | 1.2442 | 16.5197 | 3034.0341 | 1473.0381 | 1560.996 | 8.4527
2024-05-12 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.83% | 1373.6906 | 1446.8331 | 2820.5237 | 18.0265 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1957 | 15.0766 | 2835.6003 | 1381.0653 | 1454.535 | 7.7019
2024-05-12 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.87% | 1374.1889 | 1446.1355 | 2820.3244 | 16.5188 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1957 | 13.8148 | 2834.1393 | 1380.9489 | 1453.1904 | 7.0549
2024-05-12 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.25% | 1365.4921 | 1458.3111 | 2823.8032 | 24.5515 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1945 | 20.5539 | 2844.3571 | 1375.4859 | 1468.8711 | 10.56
2024-05-12 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.36% | 1367.0906 | 1456.0731 | 2823.1637 | 21.601 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1947 | 18.0804 | 2841.2442 | 1375.8922 | 1465.352 | 9.2789
2024-05-12 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0649 | 1559.9027 | 3019.9676 | 28.963 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 23.2944 | 3043.262 | 1471.402 | 1571.86 | 11.9573
2024-05-12 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1456.6585 | 1565.0123 | 3021.6708 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3050.4128 | 1470.6142 | 1579.7985 | 14.7862
2024-05-13 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-13 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0645 | 1559.9033 | 3019.9678 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3053.515 | 1476.3915 | 1577.1235 | 17.2202
2024-05-13 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1524.8673 | 1650.2653 | 3175.1327 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3234.9943 | 1553.9996 | 1680.9947 | 30.7294
2024-05-13 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1528.3617 | 1643.2766 | 3171.6383 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3231.8181 | 1557.7159 | 1674.1022 | 30.8256
2024-05-13 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1527.3535 | 1645.293 | 3172.6465 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3224.311 | 1552.5375 | 1671.7734 | 26.4805
2024-05-13 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1536.7791 | 1626.4419 | 3163.2209 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3200.8836 | 1555.2511 | 1645.6325 | 19.1906
2024-05-13 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-13 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-13 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1466.0478 | 1550.9282 | 3016.9761 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3041.6132 | 1478.0876 | 1563.5256 | 12.5974
2024-05-13 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0306 | 1451.9572 | 2821.9878 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2843.3451 | 1380.4496 | 1462.8955 | 10.9383
2024-05-13 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7145 | 1449.5997 | 2821.3142 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2842.3938 | 1382.0107 | 1460.3831 | 10.7834
2024-05-13 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1315.1452 | 1390.3112 | 2705.4564 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2721.4858 | 1322.9656 | 1398.5202 | 8.209
2024-05-13 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6593 | 1388.3429 | 2705.0022 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2721.0598 | 1324.5025 | 1396.5573 | 8.2145
2024-05-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.26 | 1392.1749 | 2710.435 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2723.8498 | 1324.8044 | 1399.0454 | 6.8705
2024-05-13 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1273.5022 | 2483.8542 | 7.9925 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.5156 | 2491.3699 | 1214.02 | 1277.3499 | 3.8477
2024-05-13 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1273.4872 | 2483.8525 | 8.2387 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.7472 | 2491.5997 | 1214.1463 | 1277.4534 | 3.9662
2024-05-13 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1271.9345 | 2483.6739 | 6.054 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0635 | 5.6925 | 2489.3663 | 1214.5207 | 1274.8456 | 2.9111
2024-05-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1272.7216 | 2483.7644 | 5.3438 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0635 | 5.0248 | 2488.7893 | 1213.4965 | 1275.2927 | 2.5711
2024-05-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1270.4116 | 2483.4987 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2489.007 | 1215.7814 | 1273.2256 | 2.8139
2024-05-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1322.2661 | 1387.1674 | 2709.4335 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2718.6324 | 1326.7674 | 1391.8651 | 4.6977
2024-05-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1313.8978 | 1397.6278 | 2711.5256 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2725.2071 | 1320.5502 | 1404.657 | 7.0292
2024-05-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1315.436 | 1395.705 | 2711.141 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2723.1769 | 1321.295 | 1401.8819 | 6.1768
2024-05-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.9424 | 1394.4749 | 2706.4173 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2721.5811 | 1319.3224 | 1402.2587 | 7.7837
2024-05-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1363.5942 | 1460.9682 | 2824.5623 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2848.4908 | 1375.2127 | 1473.2781 | 12.3099
2024-05-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.2159 | 1457.2977 | 2823.5136 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2850.2844 | 1379.2395 | 1471.0449 | 13.7472
2024-05-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1366.7029 | 1456.6159 | 2823.3188 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2853.1159 | 1381.2039 | 1471.912 | 15.2961
2024-05-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1369.8348 | 1452.2312 | 2822.0661 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2852.0328 | 1384.4519 | 1467.581 | 15.3497
2024-05-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1368.9312 | 1453.4963 | 2822.4275 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2848.1513 | 1381.4703 | 1466.6809 | 13.1846
2024-05-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1377.3791 | 1441.6693 | 2819.0484 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2837.8196 | 1386.5857 | 1451.2339 | 9.5647
2024-05-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1373.5498 | 1447.0302 | 2820.5801 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2842.4856 | 1384.2638 | 1458.2218 | 11.1916
2024-05-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.76% | 1317.6433 | 1387.0637 | 2704.707 | 18.1666 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1466 | 15.8433 | 2720.5503 | 1325.3875 | 1395.1628 | 8.099
2024-05-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1317.3184 | 1387.4861 | 2704.8045 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2720.8468 | 1325.1579 | 1395.6888 | 8.2027
2024-05-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0597 | 1390.4224 | 2705.4821 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2722.1818 | 1323.2065 | 1398.9753 | 8.5528
2024-05-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8851 | 1390.1436 | 2710.0287 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2724.0637 | 1326.7404 | 1397.3233 | 7.1797
2024-05-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1318.3506 | 1392.0618 | 2710.4124 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2724.0606 | 1325.0092 | 1399.0513 | 6.9896
2024-05-14 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8684 | 1390.1645 | 2710.0329 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2723.7055 | 1326.5466 | 1397.1589 | 6.9944
2024-05-14 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1274.0689 | 2483.9194 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2491.2791 | 1213.4409 | 1277.8383 | 3.7693
2024-05-14 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8839 | 1302.0054 | 2540.8893 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.6229 | 1241.1941 | 1304.4288 | 2.4234
2024-05-14 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8975 | 1301.9907 | 2540.8882 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.7677 | 1241.2789 | 1304.4888 | 2.498
2024-05-14 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1240.304 | 1300.4717 | 2540.7757 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.3611 | 1242.0558 | 1302.3053 | 1.8336
2024-05-14 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1239.5909 | 1301.2418 | 2540.8327 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9976 | 1241.1364 | 1302.8612 | 1.6194
2024-05-14 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1270.4116 | 2483.4987 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2489.007 | 1215.7814 | 1273.2256 | 2.8139
2024-05-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1269.9144 | 2483.4415 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2488.489 | 1215.997 | 1272.492 | 2.5776
2024-05-14 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1278.5929 | 2484.4399 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2491.9447 | 1209.4961 | 1282.4487 | 3.8558
2024-05-14 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1276.9977 | 2484.2564 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2490.8589 | 1210.4728 | 1280.3861 | 3.3884
2024-05-14 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-14 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.8815 | 1398.454 | 2707.3355 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2726.0425 | 1317.9647 | 1408.0778 | 9.6237
2024-05-15 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3981 | 1395.1825 | 2706.5806 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2727.5111 | 1321.5804 | 1405.9306 | 10.7481
2024-05-15 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-15 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1366.7029 | 1456.6159 | 2823.3188 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2853.1159 | 1381.2039 | 1471.912 | 15.2961
2024-05-15 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1369.8348 | 1452.2312 | 2822.0661 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2852.0328 | 1384.4519 | 1467.581 | 15.3497
2024-05-15 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1368.9312 | 1453.4963 | 2822.4275 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2848.1513 | 1381.4703 | 1466.6809 | 13.1846
2024-05-15 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1377.3791 | 1441.6693 | 2819.0484 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2837.8196 | 1386.5857 | 1451.2339 | 9.5647
2024-05-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.82% | 1318.4377 | 1386.031 | 2704.4687 | 19.6433 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1467 | 17.1299 | 2721.5986 | 1326.8159 | 1394.7827 | 8.7517
2024-05-15 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1320.8547 | 1388.9316 | 2709.7863 | 15.1388 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 13.4903 | 2723.2766 | 1327.4488 | 1395.8278 | 6.8962
2024-05-15 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.74% | 1320.529 | 1389.3387 | 2709.8677 | 15.3285 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1222 | 13.6597 | 2723.5274 | 1327.2043 | 1396.3231 | 6.9844
2024-05-15 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8549 | 1274.064 | 2483.9189 | 8.2956 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.8009 | 2491.7197 | 1213.6605 | 1278.0592 | 3.9953
2024-05-15 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3419 | 1272.3836 | 2483.7256 | 8.1894 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.7004 | 2491.426 | 1215.1031 | 1276.3228 | 3.9392
2024-05-15 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1209.9336 | 1273.975 | 2483.9086 | 7.9627 | 0.48788 | 0.51212 | 1.0634 | 7.4878 | 2491.3964 | 1213.5867 | 1277.8097 | 3.8347
2024-05-15 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1239.8814 | 1300.928 | 2540.8095 | 4.9095 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.7249 | 2545.5343 | 1242.1892 | 1303.3451 | 2.4171
2024-05-15 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1270.1495 | 2480 | 0 | 0.48784 | 0.51216 | 1 | 0 | 2480 | 1209.8505 | 1270.1495 | 0
2024-05-15 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0
2024-05-15 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0
2024-05-15 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0
2024-05-15 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0
2024-05-15 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0
2024-05-15 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0
2024-05-15 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0
2024-05-15 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1272.7413 | 2480 | 0 | 0.4868 | 0.5132 | 1 | 0 | 2480 | 1207.2587 | 1272.7413 | 0
2024-05-15 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.34% | 1206.987 | 1277.3047 | 2484.2917 | 7.5304 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0633 | 7.0823 | 2491.374 | 1210.4338 | 1280.9401 | 3.6354
2024-05-15 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.0716 | 1399.9105 | 2711.9821 | 17.8599 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1214 | 15.9266 | 2727.9087 | 1319.8048 | 1408.1039 | 8.1934
2024-05-16 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1314.5943 | 1396.7571 | 2711.3514 | 19.9877 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1216 | 17.8203 | 2729.1718 | 1323.2636 | 1405.9081 | 9.151
2024-05-16 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1395 | 1396.0756 | 2711.2151 | 20.8554 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 18.5931 | 2729.8082 | 1324.1886 | 1405.6196 | 9.5441
2024-05-16 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.33% | 1315.0629 | 1396.1714 | 2711.2343 | 22.2485 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1217 | 19.8352 | 2731.0695 | 1324.7159 | 1406.3536 | 10.1822
2024-05-16 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.56% | 1318.0765 | 1392.4044 | 2710.4809 | 22.3835 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1219 | 19.9506 | 2730.4315 | 1327.8079 | 1402.6236 | 10.2192
2024-05-16 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.207 | 1393.4912 | 2710.6982 | 19.2121 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 17.1252 | 2727.8234 | 1325.5547 | 1402.2687 | 8.7775
2024-05-16 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.09% | 1325.3357 | 1383.3304 | 2708.6661 | 14.0337 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1226 | 12.5009 | 2721.167 | 1331.4669 | 1389.7001 | 6.3697
2024-05-16 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.82% | 1321.6511 | 1387.9361 | 2709.5872 | 16.3694 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1223 | 14.586 | 2724.1732 | 1328.7851 | 1395.3881 | 7.452
2024-05-16 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1320.8547 | 1388.9316 | 2709.7863 | 15.1388 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 13.4903 | 2723.2766 | 1327.4488 | 1395.8278 | 6.8962
2024-05-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.74% | 1211.9329 | 1271.7158 | 2483.6487 | 7.9708 | 0.48868 | 0.51132 | 1.0635 | 7.4947 | 2491.1434 | 1215.5954 | 1275.548 | 3.8322
2024-05-16 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8549 | 1274.064 | 2483.9189 | 8.2956 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.8009 | 2491.7197 | 1213.6605 | 1278.0592 | 3.9953
2024-05-16 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1239.8971 | 1300.9111 | 2540.8082 | 5.0396 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.8501 | 2545.6583 | 1242.2661 | 1303.3922 | 2.4811
2024-05-16 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1209.9336 | 1270.0664 | 2480 | 0 | 0.48788 | 0.51212 | 1 | 0 | 2480 | 1209.9336 | 1270.0664 | 0
2024-05-16 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3266 | 1268.6734 | 2480 | 0 | 0.48844 | 0.51156 | 1 | 0 | 2480 | 1211.3266 | 1268.6734 | 0
2024-05-16 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1270.1495 | 2480 | 0 | 0.48784 | 0.51216 | 1 | 0 | 2480 | 1209.8505 | 1270.1495 | 0
2024-05-16 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0
2024-05-16 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0
2024-05-16 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0
2024-05-16 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0
2024-05-16 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0
2024-05-16 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0
2024-05-16 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0
2024-05-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.36% | 1235.7176 | 1305.425 | 2541.1426 | 4.3202 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0389 | 4.1583 | 2545.3009 | 1237.7419 | 1307.559 | 2.134
2024-05-16 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.34% | 1235.4395 | 1305.7253 | 2541.1648 | 4.6341 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0389 | 4.4604 | 2545.6252 | 1237.6103 | 1308.0149 | 2.2896
2024-05-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.0716 | 1399.9105 | 2711.9821 | 17.8599 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1214 | 15.9266 | 2727.9087 | 1319.8048 | 1408.1039 | 8.1934
2024-05-17 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.3% | 1314.5943 | 1396.7571 | 2711.3514 | 19.9877 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1216 | 17.8203 | 2729.1718 | 1323.2636 | 1405.9081 | 9.151
2024-05-17 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1395 | 1396.0756 | 2711.2151 | 20.8554 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 18.5931 | 2729.8082 | 1324.1886 | 1405.6196 | 9.5441
2024-05-17 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.33% | 1315.0629 | 1396.1714 | 2711.2343 | 22.2485 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1217 | 19.8352 | 2731.0695 | 1324.7159 | 1406.3536 | 10.1822
2024-05-17 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.56% | 1318.0765 | 1392.4044 | 2710.4809 | 22.3835 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1219 | 19.9506 | 2730.4315 | 1327.8079 | 1402.6236 | 10.2192
2024-05-17 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.207 | 1393.4912 | 2710.6982 | 19.2121 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 17.1252 | 2727.8234 | 1325.5547 | 1402.2687 | 8.7775
2024-05-17 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.09% | 1325.3357 | 1383.3304 | 2708.6661 | 14.0337 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1226 | 12.5009 | 2721.167 | 1331.4669 | 1389.7001 | 6.3697
2024-05-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.82% | 1321.6511 | 1387.9361 | 2709.5872 | 16.3694 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1223 | 14.586 | 2724.1732 | 1328.7851 | 1395.3881 | 7.452
2024-05-17 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.76% | 1320.8547 | 1388.9316 | 2709.7863 | 15.1388 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1222 | 13.4903 | 2723.2766 | 1327.4488 | 1395.8278 | 6.8962
2024-05-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.74% | 1320.529 | 1389.3387 | 2709.8677 | 15.3285 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1222 | 13.6597 | 2723.5274 | 1327.2043 | 1396.3231 | 6.9844
2024-05-17 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2648 | 1392.169 | 2710.4338 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2724.6527 | 1325.2015 | 1399.4513 | 7.2823
2024-05-17 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3419 | 1272.3836 | 2483.7256 | 8.1894 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.7004 | 2491.426 | 1215.1031 | 1276.3228 | 3.9392
2024-05-17 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1209.9336 | 1273.975 | 2483.9086 | 7.9627 | 0.48788 | 0.51212 | 1.0634 | 7.4878 | 2491.3964 | 1213.5867 | 1277.8097 | 3.8347
2024-05-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3266 | 1272.401 | 2483.7275 | 7.9779 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.5016 | 2491.2291 | 1214.9906 | 1276.2385 | 3.8375
2024-05-17 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1238.3706 | 1302.5598 | 2540.9304 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.5657 | 1240.6319 | 1304.9338 | 2.374
2024-05-17 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0
2024-05-17 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0
2024-05-17 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0
2024-05-17 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0
2024-05-17 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0
2024-05-17 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0
2024-05-17 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.25% | 1234.2727 | 1306.9855 | 2541.2582 | 4.9103 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0389 | 4.7264 | 2545.9846 | 1236.5708 | 1309.4138 | 2.4283
2024-05-17 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1276.9977 | 2484.2564 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2490.8589 | 1210.4728 | 1280.3861 | 3.3884
2024-05-17 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-17 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.8815 | 1398.454 | 2707.3355 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2726.0425 | 1317.9647 | 1408.0778 | 9.6237
2024-05-18 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.2159 | 1457.2977 | 2823.5136 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2850.2844 | 1379.2395 | 1471.0449 | 13.7472
2024-05-18 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-18 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1459.9794 | 1560.031 | 3020.0103 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3055.7988 | 1477.3962 | 1578.4026 | 18.3717
2024-05-18 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1463.3251 | 1555.0124 | 3018.3375 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3054.3271 | 1480.8799 | 1573.4472 | 18.4348
2024-05-18 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1368.9312 | 1453.4963 | 2822.4275 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2848.1513 | 1381.4703 | 1466.6809 | 13.1846
2024-05-18 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1377.3791 | 1441.6693 | 2819.0484 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2837.8196 | 1386.5857 | 1451.2339 | 9.5647
2024-05-18 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-18 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-18 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1466.0478 | 1550.9282 | 3016.9761 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3041.6132 | 1478.0876 | 1563.5256 | 12.5974
2024-05-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0306 | 1451.9572 | 2821.9878 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2843.3451 | 1380.4496 | 1462.8955 | 10.9383
2024-05-18 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.676 | 1388.3212 | 2704.9972 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2721.4804 | 1324.7271 | 1396.7533 | 8.4321
2024-05-18 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1315.1452 | 1390.3112 | 2705.4564 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2721.4858 | 1322.9656 | 1398.5202 | 8.209
2024-05-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8684 | 1390.1645 | 2710.0329 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2723.7055 | 1326.5466 | 1397.1589 | 6.9944
2024-05-18 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1274.0689 | 2483.9194 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2491.2791 | 1213.4409 | 1277.8383 | 3.7693
2024-05-18 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8839 | 1302.0054 | 2540.8893 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.6229 | 1241.1941 | 1304.4288 | 2.4234
2024-05-18 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0
2024-05-18 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0
2024-05-18 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0
2024-05-18 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1241.6834 | 1298.9819 | 2540.6653 | 3.6053 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 3.4695 | 2544.1349 | 1243.3805 | 1300.7544 | 1.7724
2024-05-18 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1242.1338 | 1298.4955 | 2540.6293 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.8086 | 1243.6895 | 1300.1191 | 1.6236
2024-05-18 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1278.5929 | 2484.4399 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2491.9447 | 1209.4961 | 1282.4487 | 3.8558
2024-05-18 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1315.436 | 1395.705 | 2711.141 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2723.1769 | 1321.295 | 1401.8819 | 6.1768
2024-05-18 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.9424 | 1394.4749 | 2706.4173 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2721.5811 | 1319.3224 | 1402.2587 | 7.7837
2024-05-18 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1363.5942 | 1460.9682 | 2824.5623 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2848.4908 | 1375.2127 | 1473.2781 | 12.3099
2024-05-19 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.324 | 1651.3521 | 3175.676 | 79.9506 | 0.48649 | 0.51351 | 1.4865 | 53.785 | 3229.461 | 1550.4896 | 1678.9714 | 27.6193
2024-05-19 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1524.9562 | 1650.0876 | 3175.0438 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3231.1561 | 1552.2654 | 1678.8907 | 28.8031
2024-05-19 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1524.8673 | 1650.2653 | 3175.1327 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3234.9943 | 1553.9996 | 1680.9947 | 30.7294
2024-05-19 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1528.3617 | 1643.2766 | 3171.6383 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3231.8181 | 1557.7159 | 1674.1022 | 30.8256
2024-05-19 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1527.3535 | 1645.293 | 3172.6465 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3224.311 | 1552.5375 | 1671.7734 | 26.4805
2024-05-19 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1536.7791 | 1626.4419 | 3163.2209 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3200.8836 | 1555.2511 | 1645.6325 | 19.1906
2024-05-19 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1532.5066 | 1634.9867 | 3167.4934 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3211.4648 | 1554.013 | 1657.4518 | 22.4651
2024-05-19 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-19 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1466.0478 | 1550.9282 | 3016.9761 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3041.6132 | 1478.0876 | 1563.5256 | 12.5974
2024-05-19 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0306 | 1451.9572 | 2821.9878 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2843.3451 | 1380.4496 | 1462.8955 | 10.9383
2024-05-19 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.676 | 1388.3212 | 2704.9972 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2721.4804 | 1324.7271 | 1396.7533 | 8.4321
2024-05-19 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1315.1452 | 1390.3112 | 2705.4564 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2721.4858 | 1322.9656 | 1398.5202 | 8.209
2024-05-19 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8684 | 1390.1645 | 2710.0329 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2723.7055 | 1326.5466 | 1397.1589 | 6.9944
2024-05-19 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1274.0689 | 2483.9194 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2491.2791 | 1213.4409 | 1277.8383 | 3.7693
2024-05-19 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8839 | 1302.0054 | 2540.8893 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.6229 | 1241.1941 | 1304.4288 | 2.4234
2024-05-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8975 | 1301.9907 | 2540.8882 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.7677 | 1241.2789 | 1304.4888 | 2.498
2024-05-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1240.304 | 1300.4717 | 2540.7757 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.3611 | 1242.0558 | 1302.3053 | 1.8336
2024-05-19 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1239.5909 | 1301.2418 | 2540.8327 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9976 | 1241.1364 | 1302.8612 | 1.6194
2024-05-19 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0
2024-05-19 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0
2024-05-19 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0
2024-05-19 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1272.7413 | 2480 | 0 | 0.4868 | 0.5132 | 1 | 0 | 2480 | 1207.2587 | 1272.7413 | 0
2024-05-19 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.34% | 1206.987 | 1277.3047 | 2484.2917 | 7.5304 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0633 | 7.0823 | 2491.374 | 1210.4338 | 1280.9401 | 3.6354
2024-05-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.0716 | 1399.9105 | 2711.9821 | 17.8599 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1214 | 15.9266 | 2727.9087 | 1319.8048 | 1408.1039 | 8.1934
2024-05-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3981 | 1395.1825 | 2706.5806 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2727.5111 | 1321.5804 | 1405.9306 | 10.7481
2024-05-20 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.942 | 1394.4754 | 2706.4174 | 25.0264 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 21.838 | 2728.2554 | 1322.5703 | 1405.6851 | 11.2097
2024-05-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1366.7029 | 1456.6159 | 2823.3188 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2853.1159 | 1381.2039 | 1471.912 | 15.2961
2024-05-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1369.8348 | 1452.2312 | 2822.0661 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2852.0328 | 1384.4519 | 1467.581 | 15.3497
2024-05-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1368.9312 | 1453.4963 | 2822.4275 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2848.1513 | 1381.4703 | 1466.6809 | 13.1846
2024-05-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1377.3791 | 1441.6693 | 2819.0484 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2837.8196 | 1386.5857 | 1451.2339 | 9.5647
2024-05-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1373.5498 | 1447.0302 | 2820.5801 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2842.4856 | 1384.2638 | 1458.2218 | 11.1916
2024-05-20 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7222 | 1448.1889 | 2820.9111 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2841.1718 | 1382.6257 | 1458.5462 | 10.3572
2024-05-20 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1372.3837 | 1448.6628 | 2821.0465 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2841.5619 | 1382.4092 | 1459.1527 | 10.4899
2024-05-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0597 | 1390.4224 | 2705.4821 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2722.1818 | 1323.2065 | 1398.9753 | 8.5528
2024-05-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.676 | 1388.3212 | 2704.9972 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2721.4804 | 1324.7271 | 1396.7533 | 8.4321
2024-05-20 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1318.3506 | 1392.0618 | 2710.4124 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2724.0606 | 1325.0092 | 1399.0513 | 6.9896
2024-05-20 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8684 | 1390.1645 | 2710.0329 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2723.7055 | 1326.5466 | 1397.1589 | 6.9944
2024-05-20 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.26 | 1392.1749 | 2710.435 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2723.8498 | 1324.8044 | 1399.0454 | 6.8705
2024-05-20 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8065 | 1391.4919 | 2710.2984 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.9971 | 1325.4921 | 1398.505 | 7.0131
2024-05-20 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8209 | 1391.4738 | 2710.2948 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2724.4155 | 1325.7126 | 1398.7029 | 7.2291
2024-05-20 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.72% | 1320.3182 | 1389.6023 | 2709.9205 | 11.6424 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1222 | 10.375 | 2720.2955 | 1325.3875 | 1394.908 | 5.3057
2024-05-20 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1319.5592 | 1390.551 | 2710.1102 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2719.2687 | 1324.0315 | 1395.2372 | 4.6862
2024-05-20 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1321.7866 | 1387.7668 | 2709.5534 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2719.5923 | 1326.6971 | 1392.8952 | 5.1284
2024-05-20 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1322.2661 | 1387.1674 | 2709.4335 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2718.6324 | 1326.7674 | 1391.8651 | 4.6977
2024-05-20 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1313.8978 | 1397.6278 | 2711.5256 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2725.2071 | 1320.5502 | 1404.657 | 7.0292
2024-05-20 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.36% | 1312.2377 | 1394.091 | 2706.3287 | 16.2008 | 0.4868 | 0.5132 | 1.146 | 14.1363 | 2720.465 | 1319.1192 | 1401.3458 | 7.2548
2024-05-20 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.783 | 1456.5039 | 2823.2868 | 23.1704 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 19.3947 | 2842.6815 | 1376.2221 | 1466.4594 | 9.9555
2024-05-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1456.6585 | 1565.0123 | 3021.6708 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3050.4128 | 1470.6142 | 1579.7985 | 14.7862
2024-05-21 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0645 | 1559.9033 | 3019.9678 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3053.515 | 1476.3915 | 1577.1235 | 17.2202
2024-05-21 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1459.9794 | 1560.031 | 3020.0103 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3055.7988 | 1477.3962 | 1578.4026 | 18.3717
2024-05-21 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1463.3251 | 1555.0124 | 3018.3375 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3054.3271 | 1480.8799 | 1573.4472 | 18.4348
2024-05-21 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1462.3598 | 1556.4604 | 3018.8201 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3049.7146 | 1477.4194 | 1572.2952 | 15.8349
2024-05-21 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1471.3842 | 1542.9237 | 3014.3079 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3036.8478 | 1482.4391 | 1554.4086 | 11.4849
2024-05-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1373.5498 | 1447.0302 | 2820.5801 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2842.4856 | 1384.2638 | 1458.2218 | 11.1916
2024-05-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7222 | 1448.1889 | 2820.9111 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2841.1718 | 1382.6257 | 1458.5462 | 10.3572
2024-05-21 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1372.3837 | 1448.6628 | 2821.0465 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2841.5619 | 1382.4092 | 1459.1527 | 10.4899
2024-05-21 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0306 | 1451.9572 | 2821.9878 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2843.3451 | 1380.4496 | 1462.8955 | 10.9383
2024-05-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7145 | 1449.5997 | 2821.3142 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2842.3938 | 1382.0107 | 1460.3831 | 10.7834
2024-05-21 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1370.1197 | 1451.8324 | 2821.9521 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2842.4521 | 1380.1212 | 1462.3309 | 10.4985
2024-05-21 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6593 | 1388.3429 | 2705.0022 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2721.0598 | 1324.5025 | 1396.5573 | 8.2145
2024-05-21 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0549 | 1390.4286 | 2705.4835 | 18.061 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 15.7552 | 2721.2387 | 1322.741 | 1398.4978 | 8.0691
2024-05-21 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1315.6 | 1389.72 | 2705.32 | 18.4441 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.0885 | 2721.4085 | 1323.452 | 1397.9566 | 8.2366
2024-05-21 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1315.6144 | 1389.7012 | 2705.3157 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2721.8999 | 1323.7084 | 1398.1915 | 8.4903
2024-05-21 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.108 | 1387.7596 | 2704.8676 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2717.0524 | 1323.0616 | 1393.9908 | 6.2312
2024-05-21 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1316.3509 | 1388.7439 | 2705.0947 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2715.8509 | 1321.6033 | 1394.2475 | 5.5037
2024-05-21 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.83% | 1318.5729 | 1385.8553 | 2704.4281 | 13.5198 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1467 | 11.7898 | 2716.2179 | 1324.3398 | 1391.8781 | 6.0228
2024-05-21 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.87% | 1319.0512 | 1385.2335 | 2704.2846 | 12.3891 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1468 | 10.8032 | 2715.0879 | 1324.3375 | 1390.7504 | 5.5169
2024-05-21 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.25% | 1365.4921 | 1458.3111 | 2823.8032 | 24.5515 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1945 | 20.5539 | 2844.3571 | 1375.4859 | 1468.8711 | 10.56
2024-05-21 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.36% | 1367.0906 | 1456.0731 | 2823.1637 | 21.601 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1947 | 18.0804 | 2841.2442 | 1375.8922 | 1465.352 | 9.2789
2024-05-21 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0649 | 1559.9027 | 3019.9676 | 28.963 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 23.2944 | 3043.262 | 1471.402 | 1571.86 | 11.9573
2024-05-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.11% | 1521.3988 | 1657.2023 | 3178.6012 | 71.4398 | 0.48555 | 0.51445 | 1.4856 | 48.0897 | 3226.6908 | 1544.7489 | 1681.9419 | 24.7396
2024-05-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.324 | 1651.3521 | 3175.676 | 79.9506 | 0.48649 | 0.51351 | 1.4865 | 53.785 | 3229.461 | 1550.4896 | 1678.9714 | 27.6193
2024-05-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1524.9562 | 1650.0876 | 3175.0438 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3231.1561 | 1552.2654 | 1678.8907 | 28.8031
2024-05-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1524.8673 | 1650.2653 | 3175.1327 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3234.9943 | 1553.9996 | 1680.9947 | 30.7294
2024-05-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1528.3617 | 1643.2766 | 3171.6383 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3231.8181 | 1557.7159 | 1674.1022 | 30.8256
2024-05-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1527.3535 | 1645.293 | 3172.6465 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3224.311 | 1552.5375 | 1671.7734 | 26.4805
2024-05-22 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1536.7791 | 1626.4419 | 3163.2209 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3200.8836 | 1555.2511 | 1645.6325 | 19.1906
2024-05-22 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1532.5066 | 1634.9867 | 3167.4934 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3211.4648 | 1554.013 | 1657.4518 | 22.4651
2024-05-22 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1531.5832 | 1636.8336 | 3168.4168 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3209.0906 | 1551.4647 | 1657.6259 | 20.7923
2024-05-22 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1531.2055 | 1637.5889 | 3168.7945 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3209.9812 | 1551.3328 | 1658.6484 | 21.0595
2024-05-22 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.57% | 1528.5801 | 1642.8398 | 3171.4199 | 63.8123 | 0.48784 | 0.51216 | 1.4878 | 42.8891 | 3214.309 | 1549.5033 | 1664.8057 | 21.9659
2024-05-22 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.69% | 1530.4589 | 1639.0822 | 3169.5411 | 62.9951 | 0.48844 | 0.51156 | 1.4884 | 42.3228 | 3211.8639 | 1551.1312 | 1660.7327 | 21.6504
2024-05-22 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1463.6294 | 1554.556 | 3018.1853 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3042.8053 | 1475.6409 | 1567.1644 | 12.6085
2024-05-22 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1465.3144 | 1552.0284 | 3017.3428 | 30.6843 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 24.6615 | 3042.0042 | 1477.36 | 1564.6442 | 12.6159
2024-05-22 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0256 | 1451.9642 | 2821.9898 | 24.0814 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 20.1495 | 2842.1392 | 1379.8554 | 1462.2838 | 10.3197
2024-05-22 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.61% | 1370.5935 | 1451.1691 | 2821.7626 | 24.5922 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1952 | 20.5755 | 2842.338 | 1380.6353 | 1461.7028 | 10.5337
2024-05-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.61% | 1315.6144 | 1389.7012 | 2705.3157 | 19.0124 | 0.48805 | 0.51195 | 1.1464 | 16.5843 | 2721.8999 | 1323.7084 | 1398.1915 | 8.4903
2024-05-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.72% | 1317.108 | 1387.7596 | 2704.8676 | 13.9708 | 0.4886 | 0.5114 | 1.1466 | 12.1848 | 2717.0524 | 1323.0616 | 1393.9908 | 6.2312
2024-05-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.66% | 1316.3509 | 1388.7439 | 2705.0947 | 12.3319 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1465 | 10.7562 | 2715.8509 | 1321.6033 | 1394.2475 | 5.5037
2024-05-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.83% | 1318.5729 | 1385.8553 | 2704.4281 | 13.5198 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1467 | 11.7898 | 2716.2179 | 1324.3398 | 1391.8781 | 6.0228
2024-05-22 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.87% | 1319.0512 | 1385.2335 | 2704.2846 | 12.3891 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1468 | 10.8032 | 2715.0879 | 1324.3375 | 1390.7504 | 5.5169
2024-05-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.25% | 1310.7032 | 1396.0858 | 2706.789 | 18.4136 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1459 | 16.0696 | 2722.8586 | 1318.5167 | 1404.3419 | 8.2561
2024-05-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.36% | 1312.2377 | 1394.091 | 2706.3287 | 16.2008 | 0.4868 | 0.5132 | 1.146 | 14.1363 | 2720.465 | 1319.1192 | 1401.3458 | 7.2548
2024-05-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.783 | 1456.5039 | 2823.2868 | 23.1704 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 19.3947 | 2842.6815 | 1376.2221 | 1466.4594 | 9.9555
2024-05-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.11% | 1521.3988 | 1657.2023 | 3178.6012 | 71.4398 | 0.48555 | 0.51445 | 1.4856 | 48.0897 | 3226.6908 | 1544.7489 | 1681.9419 | 24.7396
2024-05-23 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.3% | 1524.324 | 1651.3521 | 3175.676 | 79.9506 | 0.48649 | 0.51351 | 1.4865 | 53.785 | 3229.461 | 1550.4896 | 1678.9714 | 27.6193
2024-05-23 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1524.9562 | 1650.0876 | 3175.0438 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3231.1561 | 1552.2654 | 1678.8907 | 28.8031
2024-05-23 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1524.8673 | 1650.2653 | 3175.1327 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3234.9943 | 1553.9996 | 1680.9947 | 30.7294
2024-05-23 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1528.3617 | 1643.2766 | 3171.6383 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3231.8181 | 1557.7159 | 1674.1022 | 30.8256
2024-05-23 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1527.3535 | 1645.293 | 3172.6465 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3224.311 | 1552.5375 | 1671.7734 | 26.4805
2024-05-23 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1536.7791 | 1626.4419 | 3163.2209 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3200.8836 | 1555.2511 | 1645.6325 | 19.1906
2024-05-23 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.76% | 1466.4094 | 1550.3858 | 3016.7953 | 30.2776 | 0.4888 | 0.5112 | 1.2444 | 24.3311 | 3041.1264 | 1478.3026 | 1562.8238 | 12.438
2024-05-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.74% | 1466.0478 | 1550.9282 | 3016.9761 | 30.657 | 0.48868 | 0.51132 | 1.2443 | 24.6371 | 3041.6132 | 1478.0876 | 1563.5256 | 12.5974
2024-05-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5341 | 1554.6988 | 3018.2329 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3043.8826 | 1476.0472 | 1567.8354 | 13.1366
2024-05-23 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.69% | 1465.333 | 1552.0006 | 3017.3335 | 31.4975 | 0.48844 | 0.51156 | 1.2442 | 25.315 | 3042.6486 | 1477.698 | 1564.9506 | 12.9501
2024-05-23 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.58% | 1463.6294 | 1554.556 | 3018.1853 | 30.6257 | 0.48788 | 0.51212 | 1.2439 | 24.62 | 3042.8053 | 1475.6409 | 1567.1644 | 12.6085
2024-05-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.6971 | 1449.624 | 2821.3212 | 24.5474 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 20.5353 | 2841.8565 | 1381.7273 | 1460.1291 | 10.5051
2024-05-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0549 | 1390.4286 | 2705.4835 | 18.061 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 15.7552 | 2721.2387 | 1322.741 | 1398.4978 | 8.0691
2024-05-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8065 | 1391.4919 | 2710.2984 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.9971 | 1325.4921 | 1398.505 | 7.0131
2024-05-23 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8209 | 1391.4738 | 2710.2948 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2724.4155 | 1325.7126 | 1398.7029 | 7.2291
2024-05-23 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1271.9345 | 2483.6739 | 6.054 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0635 | 5.6925 | 2489.3663 | 1214.5207 | 1274.8456 | 2.9111
2024-05-23 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1272.7216 | 2483.7644 | 5.3438 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0635 | 5.0248 | 2488.7893 | 1213.4965 | 1275.2927 | 2.5711
2024-05-23 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1270.4116 | 2483.4987 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2489.007 | 1215.7814 | 1273.2256 | 2.8139
2024-05-23 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1269.9144 | 2483.4415 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2488.489 | 1215.997 | 1272.492 | 2.5776
2024-05-23 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1313.8978 | 1397.6278 | 2711.5256 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2725.2071 | 1320.5502 | 1404.657 | 7.0292
2024-05-23 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.36% | 1312.2377 | 1394.091 | 2706.3287 | 16.2008 | 0.4868 | 0.5132 | 1.146 | 14.1363 | 2720.465 | 1319.1192 | 1401.3458 | 7.2548
2024-05-23 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.783 | 1456.5039 | 2823.2868 | 23.1704 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 19.3947 | 2842.6815 | 1376.2221 | 1466.4594 | 9.9555
2024-05-23 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1363.5942 | 1460.9682 | 2824.5623 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2848.4908 | 1375.2127 | 1473.2781 | 12.3099
2024-05-24 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-24 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.34% | 1524.9562 | 1650.0876 | 3175.0438 | 83.4215 | 0.48669 | 0.51331 | 1.4867 | 56.1123 | 3231.1561 | 1552.2654 | 1678.8907 | 28.8031
2024-05-24 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.33% | 1524.8673 | 1650.2653 | 3175.1327 | 88.9938 | 0.48666 | 0.51334 | 1.4867 | 59.8616 | 3234.9943 | 1553.9996 | 1680.9947 | 30.7294
2024-05-24 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.56% | 1528.3617 | 1643.2766 | 3171.6383 | 89.534 | 0.48778 | 0.51222 | 1.4878 | 60.1798 | 3231.8181 | 1557.7159 | 1674.1022 | 30.8256
2024-05-24 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.49% | 1527.3535 | 1645.293 | 3172.6465 | 76.8485 | 0.48745 | 0.51255 | 1.4875 | 51.6645 | 3224.311 | 1552.5375 | 1671.7734 | 26.4805
2024-05-24 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.09% | 1536.7791 | 1626.4419 | 3163.2209 | 56.1347 | 0.49046 | 0.50954 | 1.4905 | 37.6626 | 3200.8836 | 1555.2511 | 1645.6325 | 19.1906
2024-05-24 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.82% | 1532.5066 | 1634.9867 | 3167.4934 | 65.4778 | 0.4891 | 0.5109 | 1.4891 | 43.9715 | 3211.4648 | 1554.013 | 1657.4518 | 22.4651
2024-05-24 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.76% | 1531.5832 | 1636.8336 | 3168.4168 | 60.5553 | 0.4888 | 0.5112 | 1.4888 | 40.6738 | 3209.0906 | 1551.4647 | 1657.6259 | 20.7923
2024-05-24 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.74% | 1531.2055 | 1637.5889 | 3168.7945 | 61.3139 | 0.48868 | 0.51132 | 1.4887 | 41.1867 | 3209.9812 | 1551.3328 | 1658.6484 | 21.0595
2024-05-24 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.57% | 1463.5341 | 1554.6988 | 3018.2329 | 31.9062 | 0.48784 | 0.51216 | 1.2439 | 25.6497 | 3043.8826 | 1476.0472 | 1567.8354 | 13.1366
2024-05-24 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.69% | 1371.7145 | 1449.5997 | 2821.3142 | 25.198 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1954 | 21.0796 | 2842.3938 | 1382.0107 | 1460.3831 | 10.7834
2024-05-24 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.58% | 1370.1197 | 1451.8324 | 2821.9521 | 24.5006 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1952 | 20.5 | 2842.4521 | 1380.1212 | 1462.3309 | 10.4985
2024-05-24 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.6593 | 1388.3429 | 2705.0022 | 18.4106 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.0576 | 2721.0598 | 1324.5025 | 1396.5573 | 8.2145
2024-05-24 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1274.0689 | 2483.9194 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2491.2791 | 1213.4409 | 1277.8383 | 3.7693
2024-05-24 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8839 | 1302.0054 | 2540.8893 | 4.9184 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.7336 | 2545.6229 | 1241.1941 | 1304.4288 | 2.4234
2024-05-24 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8975 | 1301.9907 | 2540.8882 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.7677 | 1241.2789 | 1304.4888 | 2.498
2024-05-24 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1240.304 | 1300.4717 | 2540.7757 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.3611 | 1242.0558 | 1302.3053 | 1.8336
2024-05-24 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1239.5909 | 1301.2418 | 2540.8327 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9976 | 1241.1364 | 1302.8612 | 1.6194
2024-05-24 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1241.6834 | 1298.9819 | 2540.6653 | 3.6053 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 3.4695 | 2544.1349 | 1243.3805 | 1300.7544 | 1.7724
2024-05-24 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.87% | 1242.1338 | 1298.4955 | 2540.6293 | 3.3038 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0391 | 3.1793 | 2543.8086 | 1243.6895 | 1300.1191 | 1.6236
2024-05-24 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1278.5929 | 2484.4399 | 7.9792 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0632 | 7.5048 | 2491.9447 | 1209.4961 | 1282.4487 | 3.8558
2024-05-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1276.9977 | 2484.2564 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2490.8589 | 1210.4728 | 1280.3861 | 3.3884
2024-05-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-24 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.8815 | 1398.454 | 2707.3355 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2726.0425 | 1317.9647 | 1408.0778 | 9.6237
2024-05-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.3% | 1311.3981 | 1395.1825 | 2706.5806 | 23.9852 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1459 | 20.9305 | 2727.5111 | 1321.5804 | 1405.9306 | 10.7481
2024-05-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1366.7029 | 1456.6159 | 2823.3188 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2853.1159 | 1381.2039 | 1471.912 | 15.2961
2024-05-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1369.8348 | 1452.2312 | 2822.0661 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2852.0328 | 1384.4519 | 1467.581 | 15.3497
2024-05-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1368.9312 | 1453.4963 | 2822.4275 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2848.1513 | 1381.4703 | 1466.6809 | 13.1846
2024-05-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1377.3791 | 1441.6693 | 2819.0484 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2837.8196 | 1386.5857 | 1451.2339 | 9.5647
2024-05-25 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1373.5498 | 1447.0302 | 2820.5801 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2842.4856 | 1384.2638 | 1458.2218 | 11.1916
2024-05-25 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7222 | 1448.1889 | 2820.9111 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2841.1718 | 1382.6257 | 1458.5462 | 10.3572
2024-05-25 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1372.3837 | 1448.6628 | 2821.0465 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2841.5619 | 1382.4092 | 1459.1527 | 10.4899
2024-05-25 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0597 | 1390.4224 | 2705.4821 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2722.1818 | 1323.2065 | 1398.9753 | 8.5528
2024-05-25 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.676 | 1388.3212 | 2704.9972 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2721.4804 | 1324.7271 | 1396.7533 | 8.4321
2024-05-25 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1315.1452 | 1390.3112 | 2705.4564 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2721.4858 | 1322.9656 | 1398.5202 | 8.209
2024-05-25 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8684 | 1390.1645 | 2710.0329 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2723.7055 | 1326.5466 | 1397.1589 | 6.9944
2024-05-25 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1274.0689 | 2483.9194 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2491.2791 | 1213.4409 | 1277.8383 | 3.7693
2024-05-25 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1273.5022 | 2483.8542 | 7.9925 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.5156 | 2491.3699 | 1214.02 | 1277.3499 | 3.8477
2024-05-25 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1273.4872 | 2483.8525 | 8.2387 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.7472 | 2491.5997 | 1214.1463 | 1277.4534 | 3.9662
2024-05-25 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1271.9345 | 2483.6739 | 6.054 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0635 | 5.6925 | 2489.3663 | 1214.5207 | 1274.8456 | 2.9111
2024-05-25 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1272.7216 | 2483.7644 | 5.3438 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0635 | 5.0248 | 2488.7893 | 1213.4965 | 1275.2927 | 2.5711
2024-05-25 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1270.4116 | 2483.4987 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2489.007 | 1215.7814 | 1273.2256 | 2.8139
2024-05-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1269.9144 | 2483.4415 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2488.489 | 1215.997 | 1272.492 | 2.5776
2024-05-25 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1313.8978 | 1397.6278 | 2711.5256 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2725.2071 | 1320.5502 | 1404.657 | 7.0292
2024-05-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1315.436 | 1395.705 | 2711.141 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2723.1769 | 1321.295 | 1401.8819 | 6.1768
2024-05-25 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-25 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.8815 | 1398.454 | 2707.3355 | 21.4319 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1457 | 18.707 | 2726.0425 | 1317.9647 | 1408.0778 | 9.6237
2024-05-26 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.2159 | 1457.2977 | 2823.5136 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2850.2844 | 1379.2395 | 1471.0449 | 13.7472
2024-05-26 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-26 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1366.7029 | 1456.6159 | 2823.3188 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2853.1159 | 1381.2039 | 1471.912 | 15.2961
2024-05-26 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1369.8348 | 1452.2312 | 2822.0661 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2852.0328 | 1384.4519 | 1467.581 | 15.3497
2024-05-26 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.49% | 1368.9312 | 1453.4963 | 2822.4275 | 30.7394 | 0.48745 | 0.51255 | 1.195 | 25.7238 | 2848.1513 | 1381.4703 | 1466.6809 | 13.1846
2024-05-26 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.09% | 1377.3791 | 1441.6693 | 2819.0484 | 22.4539 | 0.49046 | 0.50954 | 1.1962 | 18.7712 | 2837.8196 | 1386.5857 | 1451.2339 | 9.5647
2024-05-26 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1373.5498 | 1447.0302 | 2820.5801 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2842.4856 | 1384.2638 | 1458.2218 | 11.1916
2024-05-26 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7222 | 1448.1889 | 2820.9111 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2841.1718 | 1382.6257 | 1458.5462 | 10.3572
2024-05-26 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.74% | 1372.3837 | 1448.6628 | 2821.0465 | 24.5256 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1955 | 20.5154 | 2841.5619 | 1382.4092 | 1459.1527 | 10.4899
2024-05-26 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.57% | 1370.0306 | 1451.9572 | 2821.9878 | 25.5249 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1951 | 21.3573 | 2843.3451 | 1380.4496 | 1462.8955 | 10.9383
2024-05-26 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.69% | 1316.676 | 1388.3212 | 2704.9972 | 18.8985 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1465 | 16.4832 | 2721.4804 | 1324.7271 | 1396.7533 | 8.4321
2024-05-26 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.58% | 1315.1452 | 1390.3112 | 2705.4564 | 18.3754 | 0.48788 | 0.51212 | 1.1464 | 16.0293 | 2721.4858 | 1322.9656 | 1398.5202 | 8.209
2024-05-26 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8684 | 1390.1645 | 2710.0329 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2723.7055 | 1326.5466 | 1397.1589 | 6.9944
2024-05-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.26 | 1392.1749 | 2710.435 | 15.0509 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 13.4148 | 2723.8498 | 1324.8044 | 1399.0454 | 6.8705
2024-05-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8065 | 1391.4919 | 2710.2984 | 15.3701 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 13.6987 | 2723.9971 | 1325.4921 | 1398.505 | 7.0131
2024-05-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.61% | 1318.8209 | 1391.4738 | 2710.2948 | 15.8437 | 0.48805 | 0.51195 | 1.122 | 14.1208 | 2724.4155 | 1325.7126 | 1398.7029 | 7.2291
2024-05-26 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1271.9345 | 2483.6739 | 6.054 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0635 | 5.6925 | 2489.3663 | 1214.5207 | 1274.8456 | 2.9111
2024-05-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.66% | 1319.5592 | 1390.551 | 2710.1102 | 10.2766 | 0.48832 | 0.51168 | 1.1221 | 9.1585 | 2719.2687 | 1324.0315 | 1395.2372 | 4.6862
2024-05-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1321.7866 | 1387.7668 | 2709.5534 | 11.2665 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 10.0389 | 2719.5923 | 1326.6971 | 1392.8952 | 5.1284
2024-05-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.87% | 1322.2661 | 1387.1674 | 2709.4335 | 10.3243 | 0.48933 | 0.51067 | 1.1223 | 9.1989 | 2718.6324 | 1326.7674 | 1391.8651 | 4.6977
2024-05-26 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1313.8978 | 1397.6278 | 2711.5256 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2725.2071 | 1320.5502 | 1404.657 | 7.0292
2024-05-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1315.436 | 1395.705 | 2711.141 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2723.1769 | 1321.295 | 1401.8819 | 6.1768
2024-05-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.9424 | 1394.4749 | 2706.4173 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2721.5811 | 1319.3224 | 1402.2587 | 7.7837
2024-05-26 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.11% | 1456.6585 | 1565.0123 | 3021.6708 | 35.7199 | 0.48555 | 0.51445 | 1.2428 | 28.742 | 3050.4128 | 1470.6142 | 1579.7985 | 14.7862
2024-05-27 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-27 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0645 | 1559.9033 | 3019.9678 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3053.515 | 1476.3915 | 1577.1235 | 17.2202
2024-05-27 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1459.9794 | 1560.031 | 3020.0103 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3055.7988 | 1477.3962 | 1578.4026 | 18.3717
2024-05-27 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1463.3251 | 1555.0124 | 3018.3375 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3054.3271 | 1480.8799 | 1573.4472 | 18.4348
2024-05-27 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1462.3598 | 1556.4604 | 3018.8201 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3049.7146 | 1477.4194 | 1572.2952 | 15.8349
2024-05-27 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1471.3842 | 1542.9237 | 3014.3079 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3036.8478 | 1482.4391 | 1554.4086 | 11.4849
2024-05-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.82% | 1373.5498 | 1447.0302 | 2820.5801 | 26.1911 | 0.4891 | 0.5109 | 1.1956 | 21.9055 | 2842.4856 | 1384.2638 | 1458.2218 | 11.1916
2024-05-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7222 | 1448.1889 | 2820.9111 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2841.1718 | 1382.6257 | 1458.5462 | 10.3572
2024-05-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1317.3184 | 1387.4861 | 2704.8045 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2720.8468 | 1325.1579 | 1395.6888 | 8.2027
2024-05-27 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0597 | 1390.4224 | 2705.4821 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2722.1818 | 1323.2065 | 1398.9753 | 8.5528
2024-05-27 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8851 | 1390.1436 | 2710.0287 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2724.0637 | 1326.7404 | 1397.3233 | 7.1797
2024-05-27 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1318.3506 | 1392.0618 | 2710.4124 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2724.0606 | 1325.0092 | 1399.0513 | 6.9896
2024-05-27 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8684 | 1390.1645 | 2710.0329 | 15.3421 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 13.6726 | 2723.7055 | 1326.5466 | 1397.1589 | 6.9944
2024-05-27 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1274.0689 | 2483.9194 | 7.8265 | 0.48784 | 0.51216 | 1.0634 | 7.3597 | 2491.2791 | 1213.4409 | 1277.8383 | 3.7693
2024-05-27 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1273.5022 | 2483.8542 | 7.9925 | 0.48805 | 0.51195 | 1.0634 | 7.5156 | 2491.3699 | 1214.02 | 1277.3499 | 3.8477
2024-05-27 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.61% | 1238.8975 | 1301.9907 | 2540.8882 | 5.07 | 0.48805 | 0.51195 | 1.039 | 4.8795 | 2545.7677 | 1241.2789 | 1304.4888 | 2.498
2024-05-27 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.72% | 1240.304 | 1300.4717 | 2540.7757 | 3.7256 | 0.4886 | 0.5114 | 1.0391 | 3.5854 | 2544.3611 | 1242.0558 | 1302.3053 | 1.8336
2024-05-27 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.66% | 1239.5909 | 1301.2418 | 2540.8327 | 3.2885 | 0.48832 | 0.51168 | 1.0391 | 3.1649 | 2543.9976 | 1241.1364 | 1302.8612 | 1.6194
2024-05-27 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1270.4116 | 2483.4987 | 5.8586 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 5.5083 | 2489.007 | 1215.7814 | 1273.2256 | 2.8139
2024-05-27 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1269.9144 | 2483.4415 | 5.3686 | 0.48933 | 0.51067 | 1.0636 | 5.0475 | 2488.489 | 1215.997 | 1272.492 | 2.5776
2024-05-27 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.25% | 1313.8978 | 1397.6278 | 2711.5256 | 15.3447 | 0.48623 | 0.51377 | 1.1216 | 13.6816 | 2725.2071 | 1320.5502 | 1404.657 | 7.0292
2024-05-27 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.36% | 1315.436 | 1395.705 | 2711.141 | 13.5006 | 0.4868 | 0.5132 | 1.1217 | 12.0359 | 2723.1769 | 1321.295 | 1401.8819 | 6.1768
2024-05-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.9424 | 1394.4749 | 2706.4173 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2721.5811 | 1319.3224 | 1402.2587 | 7.7837
2024-05-27 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1363.5942 | 1460.9682 | 2824.5623 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2848.4908 | 1375.2127 | 1473.2781 | 12.3099
2024-05-28 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-28 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0645 | 1559.9033 | 3019.9678 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3053.515 | 1476.3915 | 1577.1235 | 17.2202
2024-05-28 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1459.9794 | 1560.031 | 3020.0103 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3055.7988 | 1477.3962 | 1578.4026 | 18.3717
2024-05-28 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1463.3251 | 1555.0124 | 3018.3375 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3054.3271 | 1480.8799 | 1573.4472 | 18.4348
2024-05-28 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1462.3598 | 1556.4604 | 3018.8201 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3049.7146 | 1477.4194 | 1572.2952 | 15.8349
2024-05-28 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1471.3842 | 1542.9237 | 3014.3079 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3036.8478 | 1482.4391 | 1554.4086 | 11.4849
2024-05-28 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7222 | 1448.1889 | 2820.9111 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2841.1718 | 1382.6257 | 1458.5462 | 10.3572
2024-05-28 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1317.3184 | 1387.4861 | 2704.8045 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2720.8468 | 1325.1579 | 1395.6888 | 8.2027
2024-05-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.57% | 1315.0597 | 1390.4224 | 2705.4821 | 19.1437 | 0.48784 | 0.51216 | 1.1464 | 16.6997 | 2722.1818 | 1323.2065 | 1398.9753 | 8.5528
2024-05-28 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8851 | 1390.1436 | 2710.0287 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2724.0637 | 1326.7404 | 1397.3233 | 7.1797
2024-05-28 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.58% | 1318.3506 | 1392.0618 | 2710.4124 | 15.3129 | 0.48788 | 0.51212 | 1.122 | 13.6482 | 2724.0606 | 1325.0092 | 1399.0513 | 6.9896
2024-05-28 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3266 | 1272.401 | 2483.7275 | 7.9779 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0635 | 7.5016 | 2491.2291 | 1214.9906 | 1276.2385 | 3.8375
2024-05-28 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.57% | 1238.3706 | 1302.5598 | 2540.9304 | 4.8163 | 0.48784 | 0.51216 | 1.039 | 4.6354 | 2545.5657 | 1240.6319 | 1304.9338 | 2.374
2024-05-28 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0
2024-05-28 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0
2024-05-28 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0
2024-05-28 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0
2024-05-28 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0
2024-05-28 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0
2024-05-28 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.25% | 1234.2727 | 1306.9855 | 2541.2582 | 4.9103 | 0.48623 | 0.51377 | 1.0389 | 4.7264 | 2545.9846 | 1236.5708 | 1309.4138 | 2.4283
2024-05-28 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1276.9977 | 2484.2564 | 7.0203 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0633 | 6.6025 | 2490.8589 | 1210.4728 | 1280.3861 | 3.3884
2024-05-28 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.34% | 1311.9424 | 1394.4749 | 2706.4173 | 17.3778 | 0.48669 | 0.51331 | 1.146 | 15.1638 | 2721.5811 | 1319.3224 | 1402.2587 | 7.7837
2024-05-28 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1363.5942 | 1460.9682 | 2824.5623 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2848.4908 | 1375.2127 | 1473.2781 | 12.3099
2024-05-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.3% | 1459.4591 | 1560.8113 | 3020.2704 | 39.9753 | 0.48649 | 0.51351 | 1.2432 | 32.1541 | 3052.4245 | 1475.1016 | 1577.3229 | 16.5115
2024-05-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.34% | 1460.0645 | 1559.9033 | 3019.9678 | 41.7107 | 0.48669 | 0.51331 | 1.2433 | 33.5472 | 3053.515 | 1476.3915 | 1577.1235 | 17.2202
2024-05-29 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.33% | 1459.9794 | 1560.031 | 3020.0103 | 44.4969 | 0.48666 | 0.51334 | 1.2433 | 35.7885 | 3055.7988 | 1477.3962 | 1578.4026 | 18.3717
2024-05-29 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.56% | 1463.3251 | 1555.0124 | 3018.3375 | 44.767 | 0.48778 | 0.51222 | 1.2439 | 35.9896 | 3054.3271 | 1480.8799 | 1573.4472 | 18.4348
2024-05-29 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1462.3598 | 1556.4604 | 3018.8201 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3049.7146 | 1477.4194 | 1572.2952 | 15.8349
2024-05-29 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1471.3842 | 1542.9237 | 3014.3079 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3036.8478 | 1482.4391 | 1554.4086 | 11.4849
2024-05-29 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-29 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7222 | 1448.1889 | 2820.9111 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2841.1718 | 1382.6257 | 1458.5462 | 10.3572
2024-05-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1317.3184 | 1387.4861 | 2704.8045 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2720.8468 | 1325.1579 | 1395.6888 | 8.2027
2024-05-29 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2648 | 1392.169 | 2710.4338 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2724.6527 | 1325.2015 | 1399.4513 | 7.2823
2024-05-29 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.69% | 1319.8851 | 1390.1436 | 2710.0287 | 15.7488 | 0.48844 | 0.51156 | 1.1221 | 14.0349 | 2724.0637 | 1326.7404 | 1397.3233 | 7.1797
2024-05-29 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1209.9336 | 1273.975 | 2483.9086 | 7.9627 | 0.48788 | 0.51212 | 1.0634 | 7.4878 | 2491.3964 | 1213.5867 | 1277.8097 | 3.8347
2024-05-29 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1239.8814 | 1300.928 | 2540.8095 | 4.9095 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.7249 | 2545.5343 | 1242.1892 | 1303.3451 | 2.4171
2024-05-29 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1270.1495 | 2480 | 0 | 0.48784 | 0.51216 | 1 | 0 | 2480 | 1209.8505 | 1270.1495 | 0
2024-05-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0
2024-05-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0
2024-05-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0
2024-05-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0
2024-05-29 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0
2024-05-29 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0
2024-05-29 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0
2024-05-29 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.36% | 1235.7176 | 1305.425 | 2541.1426 | 4.3202 | 0.4868 | 0.5132 | 1.0389 | 4.1583 | 2545.3009 | 1237.7419 | 1307.559 | 2.134
2024-05-29 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.34% | 1315.1399 | 1396.0751 | 2711.215 | 14.4815 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1217 | 12.9106 | 2724.1256 | 1321.4234 | 1402.7023 | 6.6272
2024-05-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.11% | 1363.5942 | 1460.9682 | 2824.5623 | 28.5759 | 0.48555 | 0.51445 | 1.1942 | 23.9285 | 2848.4908 | 1375.2127 | 1473.2781 | 12.3099
2024-05-30 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.3% | 1366.2159 | 1457.2977 | 2823.5136 | 31.9803 | 0.48649 | 0.51351 | 1.1946 | 26.7708 | 2850.2844 | 1379.2395 | 1471.0449 | 13.7472
2024-05-30 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.34% | 1366.7826 | 1456.5044 | 2823.287 | 33.3686 | 0.48669 | 0.51331 | 1.1947 | 27.9311 | 2851.2181 | 1380.3763 | 1470.8418 | 14.3374
2024-05-30 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.33% | 1366.7029 | 1456.6159 | 2823.3188 | 35.5975 | 0.48666 | 0.51334 | 1.1947 | 29.7971 | 2853.1159 | 1381.2039 | 1471.912 | 15.2961
2024-05-30 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.56% | 1369.8348 | 1452.2312 | 2822.0661 | 35.8136 | 0.48778 | 0.51222 | 1.1951 | 29.9668 | 2852.0328 | 1384.4519 | 1467.581 | 15.3497
2024-05-30 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.49% | 1462.3598 | 1556.4604 | 3018.8201 | 38.4243 | 0.48745 | 0.51255 | 1.2437 | 30.8945 | 3049.7146 | 1477.4194 | 1572.2952 | 15.8349
2024-05-30 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.09% | 1471.3842 | 1542.9237 | 3014.3079 | 28.0673 | 0.49046 | 0.50954 | 1.2452 | 22.5399 | 3036.8478 | 1482.4391 | 1554.4086 | 11.4849
2024-05-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.82% | 1467.2936 | 1549.0596 | 3016.3532 | 32.7389 | 0.4891 | 0.5109 | 1.2445 | 26.3058 | 3042.659 | 1480.1597 | 1562.4993 | 13.4397
2024-05-30 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.76% | 1372.7222 | 1448.1889 | 2820.9111 | 24.2221 | 0.4888 | 0.5112 | 1.1955 | 20.2607 | 2841.1718 | 1382.6257 | 1458.5462 | 10.3572
2024-05-30 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.74% | 1317.3184 | 1387.4861 | 2704.8045 | 18.3942 | 0.48868 | 0.51132 | 1.1466 | 16.0423 | 2720.8468 | 1325.1579 | 1395.6888 | 8.2027
2024-05-30 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.57% | 1318.2648 | 1392.169 | 2710.4338 | 15.9531 | 0.48784 | 0.51216 | 1.122 | 14.2189 | 2724.6527 | 1325.2015 | 1399.4513 | 7.2823
2024-05-30 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.69% | 1239.8971 | 1300.9111 | 2540.8082 | 5.0396 | 0.48844 | 0.51156 | 1.0391 | 4.8501 | 2545.6583 | 1242.2661 | 1303.3922 | 2.4811
2024-05-30 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.58% | 1209.9336 | 1270.0664 | 2480 | 0 | 0.48788 | 0.51212 | 1 | 0 | 2480 | 1209.9336 | 1270.0664 | 0
2024-05-30 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.69% | 1211.3266 | 1268.6734 | 2480 | 0 | 0.48844 | 0.51156 | 1 | 0 | 2480 | 1211.3266 | 1268.6734 | 0
2024-05-30 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.57% | 1209.8505 | 1270.1495 | 2480 | 0 | 0.48784 | 0.51216 | 1 | 0 | 2480 | 1209.8505 | 1270.1495 | 0
2024-05-30 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.352 | 1269.648 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.352 | 1269.648 | 0
2024-05-30 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.61% | 1210.3653 | 1269.6347 | 2480 | 0 | 0.48805 | 0.51195 | 1 | 0 | 2480 | 1210.3653 | 1269.6347 | 0
2024-05-30 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.72% | 1211.7394 | 1268.2606 | 2480 | 0 | 0.4886 | 0.5114 | 1 | 0 | 2480 | 1211.7394 | 1268.2606 | 0
2024-05-30 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.66% | 1211.0428 | 1268.9572 | 2480 | 0 | 0.48832 | 0.51168 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0428 | 1268.9572 | 0
2024-05-30 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.087 | 1266.913 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.087 | 1266.913 | 0
2024-05-30 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.87% | 1213.5271 | 1266.4729 | 2480 | 0 | 0.48933 | 0.51067 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5271 | 1266.4729 | 0
2024-05-30 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.25% | 1205.847 | 1274.153 | 2480 | 0 | 0.48623 | 0.51377 | 1 | 0 | 2480 | 1205.847 | 1274.153 | 0
2024-05-30 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.36% | 1207.2587 | 1272.7413 | 2480 | 0 | 0.4868 | 0.5132 | 1 | 0 | 2480 | 1207.2587 | 1272.7413 | 0
2024-05-30 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.34% | 1206.987 | 1277.3047 | 2484.2917 | 7.5304 | 0.48669 | 0.51331 | 1.0633 | 7.0823 | 2491.374 | 1210.4338 | 1280.9401 | 3.6354
2024-05-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1318.6553 | 1391.6808 | 2710.3362 | 17.8599 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 15.918 | 2726.2542 | 1326.4231 | 1399.831 | 8.1502
2024-05-31 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.41% | 1302.6306 | 1411.7117 | 2714.3423 | 33.8068 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1205 | 30.1708 | 2744.5131 | 1317.1747 | 1427.3384 | 15.6267
2024-05-31 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1297.9771 | 1412.6298 | 2710.6069 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2743.6197 | 1313.873 | 1429.7467 | 17.1169
2024-05-31 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1287.4246 | 1426.348 | 2713.7726 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2745.5887 | 1302.6198 | 1442.9689 | 16.6209
2024-05-31 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1290.2165 | 1422.7185 | 2712.935 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2745.0282 | 1305.5772 | 1439.4509 | 16.7324
2024-05-31 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1315.9596 | 1389.2526 | 2705.2121 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2741.9156 | 1333.8774 | 1408.0382 | 18.7856
2024-05-31 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1329.783 | 1371.282 | 2701.0651 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.8846 | 1342.0267 | 1383.8579 | 12.5759
2024-05-31 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9125 | 1371.1138 | 2701.0263 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2720.4976 | 1339.5188 | 1380.9788 | 9.8651
2024-05-31 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1328.6658 | 1372.7345 | 2701.4003 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.9494 | 1345.2019 | 1389.7475 | 17.013
2024-05-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4603 | 1374.4246 | 2706.8849 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2735.3457 | 1346.4943 | 1388.8514 | 14.4268
2024-05-31 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1852 | 1261.2608 | 2482.4459 | 17.1139 | 0.49241 | 0.50759 | 1.064 | 16.0843 | 2498.5302 | 1229.1053 | 1269.4249 | 8.1642
2024-05-31 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0
2024-05-31 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-05-31 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-05-31 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-05-31 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-05-31 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-05-31 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-05-31 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-05-31 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-05-31 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-05-31 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-05-31 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-05-31 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1275.1778 | 2484.047 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2500.2187 | 1216.752 | 1283.4667 | 8.2889
2024-05-31 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1341.2404 | 1492.2635 | 2833.5039 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2874.2242 | 1360.6881 | 1513.5361 | 21.2726
2024-06-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1344.149 | 1488.1914 | 2832.3404 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2873.4122 | 1363.8071 | 1509.6051 | 21.4137
2024-06-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1370.9681 | 1450.6447 | 2821.6128 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2868.5519 | 1393.8828 | 1474.6691 | 24.0245
2024-06-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1385.3694 | 1430.4828 | 2815.8522 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2847.5815 | 1401.0217 | 1446.5598 | 16.077
2024-06-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5043 | 1430.294 | 2815.7983 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2840.6903 | 1397.7849 | 1442.9055 | 12.6114
2024-06-01 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1384.2054 | 1432.1124 | 2816.3178 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2859.2083 | 1405.3458 | 1453.8625 | 21.7501
2024-06-01 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.7835 | 1431.3031 | 2816.0866 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2858.8106 | 1405.8506 | 1452.96 | 21.6569
2024-06-01 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1327.3752 | 1374.4123 | 2701.7874 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2736.1979 | 1344.3193 | 1391.8785 | 17.4663
2024-06-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7297 | 1376.5879 | 2707.3176 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.7106 | 1344.7121 | 1390.9985 | 14.4107
2024-06-01 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7291 | 1376.5886 | 2707.3177 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2735.3965 | 1344.5567 | 1390.8398 | 14.2512
2024-06-01 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.1167 | 1289.874 | 2539.9907 | 10.2796 | 0.49247 | 0.50753 | 1.0394 | 9.8899 | 2549.8806 | 1254.9872 | 1294.8934 | 5.0194
2024-06-01 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-01 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-01 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-01 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-01 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-01 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-01 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-01 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-01 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-01 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.49% | 1237.3661 | 1303.6446 | 2541.0107 | 10.5824 | 0.48745 | 0.51255 | 1.039 | 10.1853 | 2551.196 | 1242.3309 | 1308.8651 | 5.2205
2024-06-01 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1318.6553 | 1391.6808 | 2710.3362 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.9813 | 1333.1218 | 1406.8595 | 15.1786
2024-06-02 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1341.2404 | 1492.2635 | 2833.5039 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2874.2242 | 1360.6881 | 1513.5361 | 21.2726
2024-06-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1344.149 | 1488.1914 | 2832.3404 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2873.4122 | 1363.8071 | 1509.6051 | 21.4137
2024-06-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1370.9681 | 1450.6447 | 2821.6128 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2868.5519 | 1393.8828 | 1474.6691 | 24.0245
2024-06-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1385.3694 | 1430.4828 | 2815.8522 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2847.5815 | 1401.0217 | 1446.5598 | 16.077
2024-06-02 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5043 | 1430.294 | 2815.7983 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2840.6903 | 1397.7849 | 1442.9055 | 12.6114
2024-06-02 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1384.2054 | 1432.1124 | 2816.3178 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2859.2083 | 1405.3458 | 1453.8625 | 21.7501
2024-06-02 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-02 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1327.3752 | 1374.4123 | 2701.7874 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2736.1979 | 1344.3193 | 1391.8785 | 17.4663
2024-06-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7297 | 1376.5879 | 2707.3176 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.7106 | 1344.7121 | 1390.9985 | 14.4107
2024-06-02 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1261.1376 | 2482.4318 | 16.3986 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.4119 | 2497.8437 | 1228.8839 | 1268.9598 | 7.8222
2024-06-02 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-02 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-02 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-02 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-02 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-02 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-02 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-02 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-02 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1236.3217 | 1304.7726 | 2541.0943 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.4128 | 1240.3732 | 1309.0397 | 4.2671
2024-06-02 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1274.9668 | 2484.0227 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2497.4545 | 1215.6042 | 1281.8503 | 6.8835
2024-06-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.1908 | 1393.5115 | 2710.7023 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2740.1802 | 1331.5597 | 1408.6205 | 15.109
2024-06-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-03 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-03 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1297.9771 | 1412.6298 | 2710.6069 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2743.6197 | 1313.873 | 1429.7467 | 17.1169
2024-06-03 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1287.4246 | 1426.348 | 2713.7726 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2745.5887 | 1302.6198 | 1442.9689 | 16.6209
2024-06-03 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1290.2165 | 1422.7185 | 2712.935 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2745.0282 | 1305.5772 | 1439.4509 | 16.7324
2024-06-03 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1315.9596 | 1389.2526 | 2705.2121 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2741.9156 | 1333.8774 | 1408.0382 | 18.7856
2024-06-03 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1329.783 | 1371.282 | 2701.0651 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.8846 | 1342.0267 | 1383.8579 | 12.5759
2024-06-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9125 | 1371.1138 | 2701.0263 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2720.4976 | 1339.5188 | 1380.9788 | 9.8651
2024-06-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1328.6658 | 1372.7345 | 2701.4003 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.9494 | 1345.2019 | 1389.7475 | 17.013
2024-06-03 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4603 | 1374.4246 | 2706.8849 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2735.3457 | 1346.4943 | 1388.8514 | 14.4268
2024-06-03 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1330.6103 | 1376.7371 | 2707.3474 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.6514 | 1345.04 | 1391.6114 | 14.8743
2024-06-03 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1261.137 | 2482.4317 | 16.5821 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.5844 | 2498.0161 | 1228.9694 | 1269.0467 | 7.9097
2024-06-03 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-03 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-03 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-03 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-03 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-03 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-03 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-03 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-03 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-03 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-03 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1237.5572 | 1303.4382 | 2540.9954 | 8.7896 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 8.4596 | 2549.4551 | 1241.6815 | 1307.7736 | 4.3354
2024-06-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1275.1778 | 2484.047 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2500.2187 | 1216.752 | 1283.4667 | 8.2889
2024-06-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1318.6553 | 1391.6808 | 2710.3362 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.9813 | 1333.1218 | 1406.8595 | 15.1786
2024-06-04 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1297.9771 | 1412.6298 | 2710.6069 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2743.6197 | 1313.873 | 1429.7467 | 17.1169
2024-06-04 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1287.4246 | 1426.348 | 2713.7726 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2745.5887 | 1302.6198 | 1442.9689 | 16.6209
2024-06-04 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1290.2165 | 1422.7185 | 2712.935 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2745.0282 | 1305.5772 | 1439.4509 | 16.7324
2024-06-04 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1315.9596 | 1389.2526 | 2705.2121 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2741.9156 | 1333.8774 | 1408.0382 | 18.7856
2024-06-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1329.783 | 1371.282 | 2701.0651 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.8846 | 1342.0267 | 1383.8579 | 12.5759
2024-06-04 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9125 | 1371.1138 | 2701.0263 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2720.4976 | 1339.5188 | 1380.9788 | 9.8651
2024-06-04 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1331.9041 | 1375.1199 | 2707.024 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.595 | 1345.9865 | 1389.6084 | 14.4886
2024-06-04 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4603 | 1374.4246 | 2706.8849 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2735.3457 | 1346.4943 | 1388.8514 | 14.4268
2024-06-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1852 | 1261.2608 | 2482.4459 | 17.1139 | 0.49241 | 0.50759 | 1.064 | 16.0843 | 2498.5302 | 1229.1053 | 1269.4249 | 8.1642
2024-06-04 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.0845 | 1289.9087 | 2539.9932 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.8108 | 1254.9193 | 1294.8915 | 4.9828
2024-06-04 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-04 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-04 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-04 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-04 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-04 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-04 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-04 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-04 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-04 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-04 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1237.5572 | 1303.4382 | 2540.9954 | 8.7896 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 8.4596 | 2549.4551 | 1241.6815 | 1307.7736 | 4.3354
2024-06-04 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1275.1778 | 2484.047 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2500.2187 | 1216.752 | 1283.4667 | 8.2889
2024-06-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1297.9771 | 1412.6298 | 2710.6069 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2743.6197 | 1313.873 | 1429.7467 | 17.1169
2024-06-05 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1287.4246 | 1426.348 | 2713.7726 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2745.5887 | 1302.6198 | 1442.9689 | 16.6209
2024-06-05 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1290.2165 | 1422.7185 | 2712.935 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2745.0282 | 1305.5772 | 1439.4509 | 16.7324
2024-06-05 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1315.9596 | 1389.2526 | 2705.2121 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2741.9156 | 1333.8774 | 1408.0382 | 18.7856
2024-06-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1329.783 | 1371.282 | 2701.0651 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.8846 | 1342.0267 | 1383.8579 | 12.5759
2024-06-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9125 | 1371.1138 | 2701.0263 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2720.4976 | 1339.5188 | 1380.9788 | 9.8651
2024-06-05 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1331.9041 | 1375.1199 | 2707.024 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.595 | 1345.9865 | 1389.6084 | 14.4886
2024-06-05 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4603 | 1374.4246 | 2706.8849 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2735.3457 | 1346.4943 | 1388.8514 | 14.4268
2024-06-05 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1852 | 1261.2608 | 2482.4459 | 17.1139 | 0.49241 | 0.50759 | 1.064 | 16.0843 | 2498.5302 | 1229.1053 | 1269.4249 | 8.1642
2024-06-05 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.0845 | 1289.9087 | 2539.9932 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.8108 | 1254.9193 | 1294.8915 | 4.9828
2024-06-05 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.084 | 1289.9093 | 2539.9933 | 10.0914 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.7089 | 2549.7022 | 1254.8652 | 1294.837 | 4.9277
2024-06-05 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.1167 | 1289.874 | 2539.9907 | 10.2796 | 0.49247 | 0.50753 | 1.0394 | 9.8899 | 2549.8806 | 1254.9872 | 1294.8934 | 5.0194
2024-06-05 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.753 | 1296.7468 | 2540.4998 | 10.0552 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0392 | 9.6759 | 2550.1757 | 1248.4938 | 1301.6818 | 4.9351
2024-06-05 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.67% | 1239.6134 | 1301.2175 | 2540.8309 | 10.8934 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0391 | 10.4838 | 2551.3148 | 1244.733 | 1306.5817 | 5.3642
2024-06-05 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.31% | 1235.114 | 1306.0768 | 2541.1909 | 12.2875 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0389 | 11.8271 | 2553.018 | 1240.8686 | 1312.1493 | 6.0725
2024-06-05 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.38% | 1235.9724 | 1305.1499 | 2541.1222 | 10.9352 | 0.4869 | 0.5131 | 1.039 | 10.5252 | 2551.6474 | 1241.0971 | 1310.5504 | 5.4005
2024-06-05 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.71% | 1227.4714 | 1314.3309 | 2541.8023 | 11.256 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0387 | 10.8368 | 2552.6391 | 1232.7115 | 1319.9276 | 5.5967
2024-06-05 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.29% | 1234.78 | 1306.4376 | 2541.2176 | 8.1644 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0389 | 7.8586 | 2549.0762 | 1238.6026 | 1310.4736 | 4.0359
2024-06-05 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1274.9809 | 2484.0244 | 17.724 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 16.6677 | 2500.692 | 1217.1692 | 1283.5228 | 8.5419
2024-06-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1276.3308 | 2484.1797 | 14.0444 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 13.2081 | 2497.3877 | 1214.2817 | 1283.1061 | 6.7753
2024-06-05 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1274.9668 | 2484.0227 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2497.4545 | 1215.6042 | 1281.8503 | 6.8835
2024-06-05 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.1908 | 1393.5115 | 2710.7023 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2740.1802 | 1331.5597 | 1408.6205 | 15.109
2024-06-05 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-06 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1353.7824 | 1474.7046 | 2828.487 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2873.8339 | 1375.6423 | 1498.1916 | 23.487
2024-06-06 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-06 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1341.2404 | 1492.2635 | 2833.5039 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2874.2242 | 1360.6881 | 1513.5361 | 21.2726
2024-06-06 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1344.149 | 1488.1914 | 2832.3404 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2873.4122 | 1363.8071 | 1509.6051 | 21.4137
2024-06-06 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1370.9681 | 1450.6447 | 2821.6128 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2868.5519 | 1393.8828 | 1474.6691 | 24.0245
2024-06-06 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1385.3694 | 1430.4828 | 2815.8522 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2847.5815 | 1401.0217 | 1446.5598 | 16.077
2024-06-06 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9125 | 1371.1138 | 2701.0263 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2720.4976 | 1339.5188 | 1380.9788 | 9.8651
2024-06-06 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1328.6658 | 1372.7345 | 2701.4003 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.9494 | 1345.2019 | 1389.7475 | 17.013
2024-06-06 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4603 | 1374.4246 | 2706.8849 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2735.3457 | 1346.4943 | 1388.8514 | 14.4268
2024-06-06 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1330.6103 | 1376.7371 | 2707.3474 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.6514 | 1345.04 | 1391.6114 | 14.8743
2024-06-06 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1261.137 | 2482.4317 | 16.5821 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.5844 | 2498.0161 | 1228.9694 | 1269.0467 | 7.9097
2024-06-06 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.084 | 1289.9093 | 2539.9933 | 10.0914 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.7089 | 2549.7022 | 1254.8652 | 1294.837 | 4.9277
2024-06-06 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.1167 | 1289.874 | 2539.9907 | 10.2796 | 0.49247 | 0.50753 | 1.0394 | 9.8899 | 2549.8806 | 1254.9872 | 1294.8934 | 5.0194
2024-06-06 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.753 | 1296.7468 | 2540.4998 | 10.0552 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0392 | 9.6759 | 2550.1757 | 1248.4938 | 1301.6818 | 4.9351
2024-06-06 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-06 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-06 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-06 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-06 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-06 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1237.5445 | 1303.452 | 2540.9964 | 10.9071 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 10.4977 | 2551.4941 | 1242.6622 | 1308.8319 | 5.3799
2024-06-06 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1316.079 | 1394.9012 | 2710.9802 | 27.0084 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 24.0768 | 2735.0571 | 1327.8053 | 1407.2518 | 12.3505
2024-06-06 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1317.3943 | 1393.2572 | 2710.6514 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2735.1348 | 1329.3305 | 1405.8044 | 12.5472
2024-06-06 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1313.9883 | 1391.8153 | 2705.8035 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2740.4249 | 1330.8643 | 1409.5605 | 17.7453
2024-06-06 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-07 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1353.7824 | 1474.7046 | 2828.487 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2873.8339 | 1375.6423 | 1498.1916 | 23.487
2024-06-07 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-07 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1341.2404 | 1492.2635 | 2833.5039 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2874.2242 | 1360.6881 | 1513.5361 | 21.2726
2024-06-07 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1344.149 | 1488.1914 | 2832.3404 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2873.4122 | 1363.8071 | 1509.6051 | 21.4137
2024-06-07 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1370.9681 | 1450.6447 | 2821.6128 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2868.5519 | 1393.8828 | 1474.6691 | 24.0245
2024-06-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1385.3694 | 1430.4828 | 2815.8522 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2847.5815 | 1401.0217 | 1446.5598 | 16.077
2024-06-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5043 | 1430.294 | 2815.7983 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2840.6903 | 1397.7849 | 1442.9055 | 12.6114
2024-06-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1384.2054 | 1432.1124 | 2816.3178 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2859.2083 | 1405.3458 | 1453.8625 | 21.7501
2024-06-07 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-07 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1330.6103 | 1376.7371 | 2707.3474 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.6514 | 1345.04 | 1391.6114 | 14.8743
2024-06-07 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7297 | 1376.5879 | 2707.3176 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.7106 | 1344.7121 | 1390.9985 | 14.4107
2024-06-07 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1261.1376 | 2482.4318 | 16.3986 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.4119 | 2497.8437 | 1228.8839 | 1268.9598 | 7.8222
2024-06-07 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-07 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-07 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-07 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-07 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-07 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-07 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-07 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-07 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1236.3217 | 1304.7726 | 2541.0943 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.4128 | 1240.3732 | 1309.0397 | 4.2671
2024-06-07 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1274.9668 | 2484.0227 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2497.4545 | 1215.6042 | 1281.8503 | 6.8835
2024-06-07 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.1908 | 1393.5115 | 2710.7023 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2740.1802 | 1331.5597 | 1408.6205 | 15.109
2024-06-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1353.7824 | 1474.7046 | 2828.487 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2873.8339 | 1375.6423 | 1498.1916 | 23.487
2024-06-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-08 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1432.779 | 1600.8315 | 3033.6105 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3082.5486 | 1456.1515 | 1626.3971 | 25.5656
2024-06-08 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1435.8861 | 1596.1708 | 3032.0569 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3081.4139 | 1459.5098 | 1621.9041 | 25.7333
2024-06-08 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1464.5357 | 1553.1965 | 3017.7322 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3074.1038 | 1492.0551 | 1582.0487 | 28.8522
2024-06-08 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1479.9198 | 1530.1202 | 3010.0401 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3048.1322 | 1498.7109 | 1549.4213 | 19.301
2024-06-08 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0639 | 1529.9042 | 3009.9681 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3039.8518 | 1494.8072 | 1545.0446 | 15.1404
2024-06-08 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1478.6764 | 1531.9853 | 3010.6618 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3062.1548 | 1504.0569 | 1558.0978 | 26.1125
2024-06-08 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.7835 | 1431.3031 | 2816.0866 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2858.8106 | 1405.8506 | 1452.96 | 21.6569
2024-06-08 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.48% | 1382.8609 | 1433.9948 | 2816.8556 | 52.6582 | 0.49241 | 0.50759 | 1.197 | 43.9931 | 2860.8487 | 1404.5237 | 1456.3251 | 22.3303
2024-06-08 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4942 | 1374.2575 | 2701.7517 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2735.0924 | 1343.9131 | 1391.1793 | 16.9218
2024-06-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4937 | 1374.2582 | 2701.7519 | 37.8428 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 32.9717 | 2734.7236 | 1343.7308 | 1390.9928 | 16.7345
2024-06-08 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7639 | 1376.5451 | 2707.309 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.9112 | 1344.8497 | 1391.0616 | 14.5165
2024-06-08 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1323.9897 | 1385.0129 | 2709.0026 | 31.4224 | 0.48996 | 0.51004 | 1.1225 | 27.9935 | 2736.996 | 1337.7055 | 1399.2905 | 14.2777
2024-06-08 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1272.6968 | 2483.7616 | 17.7018 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0635 | 16.6451 | 2500.4067 | 1219.1931 | 1281.2136 | 8.5167
2024-06-08 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.31% | 1235.114 | 1306.0768 | 2541.1909 | 12.2875 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0389 | 11.8271 | 2553.018 | 1240.8686 | 1312.1493 | 6.0725
2024-06-08 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-08 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-08 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-08 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-08 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1276.3308 | 2484.1797 | 14.0444 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 13.2081 | 2497.3877 | 1214.2817 | 1283.1061 | 6.7753
2024-06-08 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1274.9668 | 2484.0227 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2497.4545 | 1215.6042 | 1281.8503 | 6.8835
2024-06-08 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1275.1778 | 2484.047 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2500.2187 | 1216.752 | 1283.4667 | 8.2889
2024-06-08 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-09 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1446.1771 | 1580.7344 | 3026.9115 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3081.3933 | 1472.4405 | 1608.9528 | 28.2184
2024-06-09 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1444.5229 | 1583.2157 | 3027.7386 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3078.4894 | 1468.9598 | 1609.5296 | 26.3139
2024-06-09 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1432.779 | 1600.8315 | 3033.6105 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3082.5486 | 1456.1515 | 1626.3971 | 25.5656
2024-06-09 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1435.8861 | 1596.1708 | 3032.0569 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3081.4139 | 1459.5098 | 1621.9041 | 25.7333
2024-06-09 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1464.5357 | 1553.1965 | 3017.7322 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3074.1038 | 1492.0551 | 1582.0487 | 28.8522
2024-06-09 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1479.9198 | 1530.1202 | 3010.0401 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3048.1322 | 1498.7109 | 1549.4213 | 19.301
2024-06-09 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0639 | 1529.9042 | 3009.9681 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3039.8518 | 1494.8072 | 1545.0446 | 15.1404
2024-06-09 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1384.2054 | 1432.1124 | 2816.3178 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2859.2083 | 1405.3458 | 1453.8625 | 21.7501
2024-06-09 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.7835 | 1431.3031 | 2816.0866 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2858.8106 | 1405.8506 | 1452.96 | 21.6569
2024-06-09 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1327.3752 | 1374.4123 | 2701.7874 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2736.1979 | 1344.3193 | 1391.8785 | 17.4663
2024-06-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7297 | 1376.5879 | 2707.3176 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.7106 | 1344.7121 | 1390.9985 | 14.4107
2024-06-09 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7291 | 1376.5886 | 2707.3177 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2735.3965 | 1344.5567 | 1390.8398 | 14.2512
2024-06-09 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1261.1015 | 2482.4276 | 16.7043 | 0.49247 | 0.50753 | 1.064 | 15.6992 | 2498.1268 | 1229.0575 | 1269.0693 | 7.9678
2024-06-09 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.753 | 1296.7468 | 2540.4998 | 10.0552 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0392 | 9.6759 | 2550.1757 | 1248.4938 | 1301.6818 | 4.9351
2024-06-09 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-09 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-09 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-09 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1237.5572 | 1303.4382 | 2540.9954 | 8.7896 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 8.4596 | 2549.4551 | 1241.6815 | 1307.7736 | 4.3354
2024-06-09 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.1908 | 1393.5115 | 2710.7023 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2740.1802 | 1331.5597 | 1408.6205 | 15.109
2024-06-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-10 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1297.9771 | 1412.6298 | 2710.6069 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2743.6197 | 1313.873 | 1429.7467 | 17.1169
2024-06-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1287.4246 | 1426.348 | 2713.7726 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2745.5887 | 1302.6198 | 1442.9689 | 16.6209
2024-06-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1290.2165 | 1422.7185 | 2712.935 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2745.0282 | 1305.5772 | 1439.4509 | 16.7324
2024-06-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1315.9596 | 1389.2526 | 2705.2121 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2741.9156 | 1333.8774 | 1408.0382 | 18.7856
2024-06-10 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1329.783 | 1371.282 | 2701.0651 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.8846 | 1342.0267 | 1383.8579 | 12.5759
2024-06-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9125 | 1371.1138 | 2701.0263 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2720.4976 | 1339.5188 | 1380.9788 | 9.8651
2024-06-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1328.6658 | 1372.7345 | 2701.4003 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.9494 | 1345.2019 | 1389.7475 | 17.013
2024-06-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1327.3752 | 1374.4123 | 2701.7874 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2736.1979 | 1344.3193 | 1391.8785 | 17.4663
2024-06-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4942 | 1374.2575 | 2701.7517 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2735.0924 | 1343.9131 | 1391.1793 | 16.9218
2024-06-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4937 | 1374.2582 | 2701.7519 | 37.8428 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 32.9717 | 2734.7236 | 1343.7308 | 1390.9928 | 16.7345
2024-06-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.5284 | 1374.2131 | 2701.7415 | 38.5484 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1477 | 33.5863 | 2735.3278 | 1344.0686 | 1391.2592 | 17.0461
2024-06-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1323.9897 | 1385.0129 | 2709.0026 | 31.4224 | 0.48996 | 0.51004 | 1.1225 | 27.9935 | 2736.996 | 1337.7055 | 1399.2905 | 14.2777
2024-06-10 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1272.6968 | 2483.7616 | 17.7018 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0635 | 16.6451 | 2500.4067 | 1219.1931 | 1281.2136 | 8.5167
2024-06-10 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.31% | 1235.114 | 1306.0768 | 2541.1909 | 12.2875 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0389 | 11.8271 | 2553.018 | 1240.8686 | 1312.1493 | 6.0725
2024-06-10 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.38% | 1235.9724 | 1305.1499 | 2541.1222 | 10.9352 | 0.4869 | 0.5131 | 1.039 | 10.5252 | 2551.6474 | 1241.0971 | 1310.5504 | 5.4005
2024-06-10 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.71% | 1227.4714 | 1314.3309 | 2541.8023 | 11.256 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0387 | 10.8368 | 2552.6391 | 1232.7115 | 1319.9276 | 5.5967
2024-06-10 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.29% | 1234.78 | 1306.4376 | 2541.2176 | 8.1644 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0389 | 7.8586 | 2549.0762 | 1238.6026 | 1310.4736 | 4.0359
2024-06-10 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1274.9809 | 2484.0244 | 17.724 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 16.6677 | 2500.692 | 1217.1692 | 1283.5228 | 8.5419
2024-06-10 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1276.3308 | 2484.1797 | 14.0444 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 13.2081 | 2497.3877 | 1214.2817 | 1283.1061 | 6.7753
2024-06-10 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1317.3943 | 1393.2572 | 2710.6514 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2735.1348 | 1329.3305 | 1405.8044 | 12.5472
2024-06-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1313.9883 | 1391.8153 | 2705.8035 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2740.4249 | 1330.8643 | 1409.5605 | 17.7453
2024-06-10 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.6% | 1463.9677 | 1554.0485 | 3018.0162 | 66.5236 | 0.48799 | 0.51201 | 1.244 | 53.4758 | 3071.4919 | 1490.0633 | 1581.4287 | 27.3802
2024-06-11 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1446.1771 | 1580.7344 | 3026.9115 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3081.3933 | 1472.4405 | 1608.9528 | 28.2184
2024-06-11 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1444.5229 | 1583.2157 | 3027.7386 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3078.4894 | 1468.9598 | 1609.5296 | 26.3139
2024-06-11 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1432.779 | 1600.8315 | 3033.6105 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3082.5486 | 1456.1515 | 1626.3971 | 25.5656
2024-06-11 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1435.8861 | 1596.1708 | 3032.0569 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3081.4139 | 1459.5098 | 1621.9041 | 25.7333
2024-06-11 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1464.5357 | 1553.1965 | 3017.7322 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3074.1038 | 1492.0551 | 1582.0487 | 28.8522
2024-06-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1479.9198 | 1530.1202 | 3010.0401 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3048.1322 | 1498.7109 | 1549.4213 | 19.301
2024-06-11 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5043 | 1430.294 | 2815.7983 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2840.6903 | 1397.7849 | 1442.9055 | 12.6114
2024-06-11 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1384.2054 | 1432.1124 | 2816.3178 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2859.2083 | 1405.3458 | 1453.8625 | 21.7501
2024-06-11 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.7835 | 1431.3031 | 2816.0866 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2858.8106 | 1405.8506 | 1452.96 | 21.6569
2024-06-11 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.48% | 1382.8609 | 1433.9948 | 2816.8556 | 52.6582 | 0.49241 | 0.50759 | 1.197 | 43.9931 | 2860.8487 | 1404.5237 | 1456.3251 | 22.3303
2024-06-11 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4942 | 1374.2575 | 2701.7517 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2735.0924 | 1343.9131 | 1391.1793 | 16.9218
2024-06-11 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7291 | 1376.5886 | 2707.3177 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2735.3965 | 1344.5567 | 1390.8398 | 14.2512
2024-06-11 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1261.1015 | 2482.4276 | 16.7043 | 0.49247 | 0.50753 | 1.064 | 15.6992 | 2498.1268 | 1229.0575 | 1269.0693 | 7.9678
2024-06-11 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-11 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-11 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-11 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-11 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-11 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-11 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-11 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1236.3217 | 1304.7726 | 2541.0943 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.4128 | 1240.3732 | 1309.0397 | 4.2671
2024-06-11 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1274.9668 | 2484.0227 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2497.4545 | 1215.6042 | 1281.8503 | 6.8835
2024-06-11 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.1908 | 1393.5115 | 2710.7023 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2740.1802 | 1331.5597 | 1408.6205 | 15.109
2024-06-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1370.4364 | 1451.389 | 2821.8254 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2866.3527 | 1392.1652 | 1474.1875 | 22.7985
2024-06-12 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1446.1771 | 1580.7344 | 3026.9115 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3081.3933 | 1472.4405 | 1608.9528 | 28.2184
2024-06-12 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1444.5229 | 1583.2157 | 3027.7386 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3078.4894 | 1468.9598 | 1609.5296 | 26.3139
2024-06-12 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1432.779 | 1600.8315 | 3033.6105 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3082.5486 | 1456.1515 | 1626.3971 | 25.5656
2024-06-12 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1435.8861 | 1596.1708 | 3032.0569 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3081.4139 | 1459.5098 | 1621.9041 | 25.7333
2024-06-12 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1464.5357 | 1553.1965 | 3017.7322 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3074.1038 | 1492.0551 | 1582.0487 | 28.8522
2024-06-12 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1479.9198 | 1530.1202 | 3010.0401 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3048.1322 | 1498.7109 | 1549.4213 | 19.301
2024-06-12 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0639 | 1529.9042 | 3009.9681 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3039.8518 | 1494.8072 | 1545.0446 | 15.1404
2024-06-12 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1478.6764 | 1531.9853 | 3010.6618 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3062.1548 | 1504.0569 | 1558.0978 | 26.1125
2024-06-12 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.7835 | 1431.3031 | 2816.0866 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2858.8106 | 1405.8506 | 1452.96 | 21.6569
2024-06-12 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.48% | 1382.8609 | 1433.9948 | 2816.8556 | 52.6582 | 0.49241 | 0.50759 | 1.197 | 43.9931 | 2860.8487 | 1404.5237 | 1456.3251 | 22.3303
2024-06-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1382.9849 | 1433.8211 | 2816.806 | 51.0218 | 0.49246 | 0.50754 | 1.197 | 42.6254 | 2859.4314 | 1403.9761 | 1455.4553 | 21.6342
2024-06-12 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4937 | 1374.2582 | 2701.7519 | 37.8428 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 32.9717 | 2734.7236 | 1343.7308 | 1390.9928 | 16.7345
2024-06-12 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7639 | 1376.5451 | 2707.309 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.9112 | 1344.8497 | 1391.0616 | 14.5165
2024-06-12 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1323.9897 | 1385.0129 | 2709.0026 | 31.4224 | 0.48996 | 0.51004 | 1.1225 | 27.9935 | 2736.996 | 1337.7055 | 1399.2905 | 14.2777
2024-06-12 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1272.6968 | 2483.7616 | 17.7018 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0635 | 16.6451 | 2500.4067 | 1219.1931 | 1281.2136 | 8.5167
2024-06-12 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1277.664 | 2484.333 | 19.9672 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0633 | 18.7793 | 2503.1123 | 1215.8063 | 1287.3061 | 9.6421
2024-06-12 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1276.7165 | 2484.224 | 17.7697 | 0.4869 | 0.5131 | 1.0633 | 16.7119 | 2500.9359 | 1215.6445 | 1285.2914 | 8.5749
2024-06-12 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1286.1014 | 2485.3037 | 18.2911 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0629 | 17.2093 | 2502.513 | 1207.5238 | 1294.9891 | 8.8877
2024-06-12 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1278.0328 | 2484.3755 | 13.2671 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0632 | 12.4781 | 2496.8535 | 1212.4123 | 1284.4412 | 6.4084
2024-06-12 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1317.3807 | 1393.2742 | 2710.6548 | 34.0846 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 30.3817 | 2741.0365 | 1332.1923 | 1408.8443 | 15.5701
2024-06-12 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1316.079 | 1394.9012 | 2710.9802 | 27.0084 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 24.0768 | 2735.0571 | 1327.8053 | 1407.2518 | 12.3505
2024-06-12 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1317.3943 | 1393.2572 | 2710.6514 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2735.1348 | 1329.3305 | 1405.8044 | 12.5472
2024-06-12 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1313.9883 | 1391.8153 | 2705.8035 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2740.4249 | 1330.8643 | 1409.5605 | 17.7453
2024-06-12 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.6% | 1463.9677 | 1554.0485 | 3018.0162 | 66.5236 | 0.48799 | 0.51201 | 1.244 | 53.4758 | 3071.4919 | 1490.0633 | 1581.4287 | 27.3802
2024-06-13 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.41% | 1510.4516 | 1679.0968 | 3189.5484 | 135.2271 | 0.48206 | 0.51794 | 1.4821 | 91.2427 | 3280.7911 | 1554.436 | 1726.3551 | 47.2584
2024-06-13 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.3% | 1508.7239 | 1682.5523 | 3191.2761 | 125.9385 | 0.48151 | 0.51849 | 1.4815 | 85.007 | 3276.2831 | 1549.6554 | 1726.6277 | 44.0755
2024-06-13 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1432.779 | 1600.8315 | 3033.6105 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3082.5486 | 1456.1515 | 1626.3971 | 25.5656
2024-06-13 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1435.8861 | 1596.1708 | 3032.0569 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3081.4139 | 1459.5098 | 1621.9041 | 25.7333
2024-06-13 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1464.5357 | 1553.1965 | 3017.7322 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3074.1038 | 1492.0551 | 1582.0487 | 28.8522
2024-06-13 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1479.9198 | 1530.1202 | 3010.0401 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3048.1322 | 1498.7109 | 1549.4213 | 19.301
2024-06-13 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0639 | 1529.9042 | 3009.9681 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3039.8518 | 1494.8072 | 1545.0446 | 15.1404
2024-06-13 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1384.2054 | 1432.1124 | 2816.3178 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2859.2083 | 1405.3458 | 1453.8625 | 21.7501
2024-06-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1330.6103 | 1376.7371 | 2707.3474 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.6514 | 1345.04 | 1391.6114 | 14.8743
2024-06-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7297 | 1376.5879 | 2707.3176 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.7106 | 1344.7121 | 1390.9985 | 14.4107
2024-06-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7291 | 1376.5886 | 2707.3177 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2735.3965 | 1344.5567 | 1390.8398 | 14.2512
2024-06-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7639 | 1376.5451 | 2707.309 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.9112 | 1344.8497 | 1391.0616 | 14.5165
2024-06-13 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1268.1268 | 2483.2358 | 16.3397 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0637 | 15.3612 | 2498.597 | 1222.6354 | 1275.9616 | 7.8348
2024-06-13 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1272.6968 | 2483.7616 | 17.7018 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0635 | 16.6451 | 2500.4067 | 1219.1931 | 1281.2136 | 8.5167
2024-06-13 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1277.664 | 2484.333 | 19.9672 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0633 | 18.7793 | 2503.1123 | 1215.8063 | 1287.3061 | 9.6421
2024-06-13 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.38% | 1235.9724 | 1305.1499 | 2541.1222 | 10.9352 | 0.4869 | 0.5131 | 1.039 | 10.5252 | 2551.6474 | 1241.0971 | 1310.5504 | 5.4005
2024-06-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1286.1014 | 2485.3037 | 18.2911 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0629 | 17.2093 | 2502.513 | 1207.5238 | 1294.9891 | 8.8877
2024-06-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1278.0328 | 2484.3755 | 13.2671 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0632 | 12.4781 | 2496.8535 | 1212.4123 | 1284.4412 | 6.4084
2024-06-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1317.3807 | 1393.2742 | 2710.6548 | 34.0846 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 30.3817 | 2741.0365 | 1332.1923 | 1408.8443 | 15.5701
2024-06-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1316.079 | 1394.9012 | 2710.9802 | 27.0084 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 24.0768 | 2735.0571 | 1327.8053 | 1407.2518 | 12.3505
2024-06-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1317.3943 | 1393.2572 | 2710.6514 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2735.1348 | 1329.3305 | 1405.8044 | 12.5472
2024-06-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1313.9883 | 1391.8153 | 2705.8035 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2740.4249 | 1330.8643 | 1409.5605 | 17.7453
2024-06-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1370.4364 | 1451.389 | 2821.8254 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2866.3527 | 1392.1652 | 1474.1875 | 22.7985
2024-06-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1353.7824 | 1474.7046 | 2828.487 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2873.8339 | 1375.6423 | 1498.1916 | 23.487
2024-06-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1341.2404 | 1492.2635 | 2833.5039 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2874.2242 | 1360.6881 | 1513.5361 | 21.2726
2024-06-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1344.149 | 1488.1914 | 2832.3404 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2873.4122 | 1363.8071 | 1509.6051 | 21.4137
2024-06-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1370.9681 | 1450.6447 | 2821.6128 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2868.5519 | 1393.8828 | 1474.6691 | 24.0245
2024-06-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1385.3694 | 1430.4828 | 2815.8522 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2847.5815 | 1401.0217 | 1446.5598 | 16.077
2024-06-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5043 | 1430.294 | 2815.7983 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2840.6903 | 1397.7849 | 1442.9055 | 12.6114
2024-06-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1384.2054 | 1432.1124 | 2816.3178 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2859.2083 | 1405.3458 | 1453.8625 | 21.7501
2024-06-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.7835 | 1431.3031 | 2816.0866 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2858.8106 | 1405.8506 | 1452.96 | 21.6569
2024-06-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1327.3752 | 1374.4123 | 2701.7874 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2736.1979 | 1344.3193 | 1391.8785 | 17.4663
2024-06-14 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4942 | 1374.2575 | 2701.7517 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2735.0924 | 1343.9131 | 1391.1793 | 16.9218
2024-06-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7291 | 1376.5886 | 2707.3177 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2735.3965 | 1344.5567 | 1390.8398 | 14.2512
2024-06-14 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.1167 | 1289.874 | 2539.9907 | 10.2796 | 0.49247 | 0.50753 | 1.0394 | 9.8899 | 2549.8806 | 1254.9872 | 1294.8934 | 5.0194
2024-06-14 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-14 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-14 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-14 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-14 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-14 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-14 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-14 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-14 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-14 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.49% | 1237.3661 | 1303.6446 | 2541.0107 | 10.5824 | 0.48745 | 0.51255 | 1.039 | 10.1853 | 2551.196 | 1242.3309 | 1308.8651 | 5.2205
2024-06-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1318.6553 | 1391.6808 | 2710.3362 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.9813 | 1333.1218 | 1406.8595 | 15.1786
2024-06-15 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.41% | 1302.6306 | 1411.7117 | 2714.3423 | 33.8068 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1205 | 30.1708 | 2744.5131 | 1317.1747 | 1427.3384 | 15.6267
2024-06-15 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.3% | 1301.1406 | 1413.5743 | 2714.7149 | 31.4846 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1204 | 28.1018 | 2742.8167 | 1314.6718 | 1428.1448 | 14.5706
2024-06-15 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1287.4246 | 1426.348 | 2713.7726 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2745.5887 | 1302.6198 | 1442.9689 | 16.6209
2024-06-15 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1290.2165 | 1422.7185 | 2712.935 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2745.0282 | 1305.5772 | 1439.4509 | 16.7324
2024-06-15 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1315.9596 | 1389.2526 | 2705.2121 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2741.9156 | 1333.8774 | 1408.0382 | 18.7856
2024-06-15 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1329.783 | 1371.282 | 2701.0651 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.8846 | 1342.0267 | 1383.8579 | 12.5759
2024-06-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9125 | 1371.1138 | 2701.0263 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2720.4976 | 1339.5188 | 1380.9788 | 9.8651
2024-06-15 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1328.6658 | 1372.7345 | 2701.4003 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.9494 | 1345.2019 | 1389.7475 | 17.013
2024-06-15 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-15 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1330.6103 | 1376.7371 | 2707.3474 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.6514 | 1345.04 | 1391.6114 | 14.8743
2024-06-15 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7297 | 1376.5879 | 2707.3176 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.7106 | 1344.7121 | 1390.9985 | 14.4107
2024-06-15 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7291 | 1376.5886 | 2707.3177 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2735.3965 | 1344.5567 | 1390.8398 | 14.2512
2024-06-15 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7639 | 1376.5451 | 2707.309 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.9112 | 1344.8497 | 1391.0616 | 14.5165
2024-06-15 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1268.1268 | 2483.2358 | 16.3397 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0637 | 15.3612 | 2498.597 | 1222.6354 | 1275.9616 | 7.8348
2024-06-15 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.67% | 1239.6134 | 1301.2175 | 2540.8309 | 10.8934 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0391 | 10.4838 | 2551.3148 | 1244.733 | 1306.5817 | 5.3642
2024-06-15 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-15 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-15 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-15 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-15 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-15 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-15 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-15 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1275.1778 | 2484.047 | 17.1965 | 0.48745 | 0.51255 | 1.0634 | 16.1717 | 2500.2187 | 1216.752 | 1283.4667 | 8.2889
2024-06-15 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1318.6553 | 1391.6808 | 2710.3362 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.9813 | 1333.1218 | 1406.8595 | 15.1786
2024-06-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1353.7824 | 1474.7046 | 2828.487 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2873.8339 | 1375.6423 | 1498.1916 | 23.487
2024-06-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1341.2404 | 1492.2635 | 2833.5039 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2874.2242 | 1360.6881 | 1513.5361 | 21.2726
2024-06-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1344.149 | 1488.1914 | 2832.3404 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2873.4122 | 1363.8071 | 1509.6051 | 21.4137
2024-06-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1370.9681 | 1450.6447 | 2821.6128 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2868.5519 | 1393.8828 | 1474.6691 | 24.0245
2024-06-16 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1385.3694 | 1430.4828 | 2815.8522 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2847.5815 | 1401.0217 | 1446.5598 | 16.077
2024-06-16 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5043 | 1430.294 | 2815.7983 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2840.6903 | 1397.7849 | 1442.9055 | 12.6114
2024-06-16 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1384.2054 | 1432.1124 | 2816.3178 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2859.2083 | 1405.3458 | 1453.8625 | 21.7501
2024-06-16 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-16 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.48% | 1327.3752 | 1374.4123 | 2701.7874 | 39.4937 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1477 | 34.4104 | 2736.1979 | 1344.3193 | 1391.8785 | 17.4663
2024-06-16 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7297 | 1376.5879 | 2707.3176 | 31.8886 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.3931 | 2735.7106 | 1344.7121 | 1390.9985 | 14.4107
2024-06-16 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7291 | 1376.5886 | 2707.3177 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2735.3965 | 1344.5567 | 1390.8398 | 14.2512
2024-06-16 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1261.1015 | 2482.4276 | 16.7043 | 0.49247 | 0.50753 | 1.064 | 15.6992 | 2498.1268 | 1229.0575 | 1269.0693 | 7.9678
2024-06-16 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.753 | 1296.7468 | 2540.4998 | 10.0552 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0392 | 9.6759 | 2550.1757 | 1248.4938 | 1301.6818 | 4.9351
2024-06-16 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.67% | 1239.6134 | 1301.2175 | 2540.8309 | 10.8934 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0391 | 10.4838 | 2551.3148 | 1244.733 | 1306.5817 | 5.3642
2024-06-16 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.31% | 1235.114 | 1306.0768 | 2541.1909 | 12.2875 | 0.48656 | 0.51344 | 1.0389 | 11.8271 | 2553.018 | 1240.8686 | 1312.1493 | 6.0725
2024-06-16 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.38% | 1235.9724 | 1305.1499 | 2541.1222 | 10.9352 | 0.4869 | 0.5131 | 1.039 | 10.5252 | 2551.6474 | 1241.0971 | 1310.5504 | 5.4005
2024-06-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.71% | 1227.4714 | 1314.3309 | 2541.8023 | 11.256 | 0.48355 | 0.51645 | 1.0387 | 10.8368 | 2552.6391 | 1232.7115 | 1319.9276 | 5.5967
2024-06-16 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1278.0328 | 2484.3755 | 13.2671 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0632 | 12.4781 | 2496.8535 | 1212.4123 | 1284.4412 | 6.4084
2024-06-16 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1317.3807 | 1393.2742 | 2710.6548 | 34.0846 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 30.3817 | 2741.0365 | 1332.1923 | 1408.8443 | 15.5701
2024-06-16 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.41% | 1312.8792 | 1393.2571 | 2706.1362 | 32.4101 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1461 | 28.2783 | 2734.4146 | 1326.6517 | 1407.7628 | 14.5058
2024-06-16 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.5% | 1314.1912 | 1391.5514 | 2705.7426 | 32.9609 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1463 | 28.7553 | 2734.4979 | 1328.21 | 1406.2879 | 14.7364
2024-06-16 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1313.9883 | 1391.8153 | 2705.8035 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2740.4249 | 1330.8643 | 1409.5605 | 17.7453
2024-06-16 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1370.4364 | 1451.389 | 2821.8254 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2866.3527 | 1392.1652 | 1474.1875 | 22.7985
2024-06-17 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1446.1771 | 1580.7344 | 3026.9115 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3081.3933 | 1472.4405 | 1608.9528 | 28.2184
2024-06-17 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1444.5229 | 1583.2157 | 3027.7386 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3078.4894 | 1468.9598 | 1609.5296 | 26.3139
2024-06-17 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1432.779 | 1600.8315 | 3033.6105 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3082.5486 | 1456.1515 | 1626.3971 | 25.5656
2024-06-17 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1435.8861 | 1596.1708 | 3032.0569 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3081.4139 | 1459.5098 | 1621.9041 | 25.7333
2024-06-17 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1464.5357 | 1553.1965 | 3017.7322 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3074.1038 | 1492.0551 | 1582.0487 | 28.8522
2024-06-17 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1479.9198 | 1530.1202 | 3010.0401 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3048.1322 | 1498.7109 | 1549.4213 | 19.301
2024-06-17 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0639 | 1529.9042 | 3009.9681 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3039.8518 | 1494.8072 | 1545.0446 | 15.1404
2024-06-17 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1478.6764 | 1531.9853 | 3010.6618 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3062.1548 | 1504.0569 | 1558.0978 | 26.1125
2024-06-17 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.62% | 1479.2939 | 1531.0591 | 3010.353 | 63.9386 | 0.4931 | 0.5069 | 1.2465 | 51.2925 | 3061.6455 | 1504.5861 | 1557.0593 | 26.0002
2024-06-17 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.48% | 1477.2401 | 1534.1398 | 3011.3799 | 65.8228 | 0.49241 | 0.50759 | 1.2462 | 52.8185 | 3064.1984 | 1503.2486 | 1560.9498 | 26.81
2024-06-17 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1382.9849 | 1433.8211 | 2816.806 | 51.0218 | 0.49246 | 0.50754 | 1.197 | 42.6254 | 2859.4314 | 1403.9761 | 1455.4553 | 21.6342
2024-06-17 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4937 | 1374.2582 | 2701.7519 | 37.8428 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 32.9717 | 2734.7236 | 1343.7308 | 1390.9928 | 16.7345
2024-06-17 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7639 | 1376.5451 | 2707.309 | 32.1237 | 0.49247 | 0.50753 | 1.1231 | 28.6022 | 2735.9112 | 1344.8497 | 1391.0616 | 14.5165
2024-06-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1268.1268 | 2483.2358 | 16.3397 | 0.48996 | 0.51004 | 1.0637 | 15.3612 | 2498.597 | 1222.6354 | 1275.9616 | 7.8348
2024-06-17 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.67% | 1239.6134 | 1301.2175 | 2540.8309 | 10.8934 | 0.48833 | 0.51167 | 1.0391 | 10.4838 | 2551.3148 | 1244.733 | 1306.5817 | 5.3642
2024-06-17 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-17 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-17 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-17 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.29% | 1234.78 | 1306.4376 | 2541.2176 | 8.1644 | 0.48643 | 0.51357 | 1.0389 | 7.8586 | 2549.0762 | 1238.6026 | 1310.4736 | 4.0359
2024-06-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1274.9809 | 2484.0244 | 17.724 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 16.6677 | 2500.692 | 1217.1692 | 1283.5228 | 8.5419
2024-06-17 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.41% | 1316.079 | 1394.9012 | 2710.9802 | 27.0084 | 0.48704 | 0.51296 | 1.1218 | 24.0768 | 2735.0571 | 1327.8053 | 1407.2518 | 12.3505
2024-06-17 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.5% | 1317.3943 | 1393.2572 | 2710.6514 | 27.4674 | 0.48752 | 0.51248 | 1.1219 | 24.4834 | 2735.1348 | 1329.3305 | 1405.8044 | 12.5472
2024-06-17 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.49% | 1313.9883 | 1391.8153 | 2705.8035 | 39.6842 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1462 | 34.6214 | 2740.4249 | 1330.8643 | 1409.5605 | 17.7453
2024-06-17 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1370.4364 | 1451.389 | 2821.8254 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2866.3527 | 1392.1652 | 1474.1875 | 22.7985
2024-06-18 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1446.1771 | 1580.7344 | 3026.9115 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3081.3933 | 1472.4405 | 1608.9528 | 28.2184
2024-06-18 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1444.5229 | 1583.2157 | 3027.7386 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3078.4894 | 1468.9598 | 1609.5296 | 26.3139
2024-06-18 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1432.779 | 1600.8315 | 3033.6105 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3082.5486 | 1456.1515 | 1626.3971 | 25.5656
2024-06-18 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1435.8861 | 1596.1708 | 3032.0569 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3081.4139 | 1459.5098 | 1621.9041 | 25.7333
2024-06-18 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1464.5357 | 1553.1965 | 3017.7322 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3074.1038 | 1492.0551 | 1582.0487 | 28.8522
2024-06-18 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1479.9198 | 1530.1202 | 3010.0401 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3048.1322 | 1498.7109 | 1549.4213 | 19.301
2024-06-18 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0639 | 1529.9042 | 3009.9681 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3039.8518 | 1494.8072 | 1545.0446 | 15.1404
2024-06-18 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1478.6764 | 1531.9853 | 3010.6618 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3062.1548 | 1504.0569 | 1558.0978 | 26.1125
2024-06-18 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.62% | 1479.2939 | 1531.0591 | 3010.353 | 63.9386 | 0.4931 | 0.5069 | 1.2465 | 51.2925 | 3061.6455 | 1504.5861 | 1557.0593 | 26.0002
2024-06-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.48% | 1382.8609 | 1433.9948 | 2816.8556 | 52.6582 | 0.49241 | 0.50759 | 1.197 | 43.9931 | 2860.8487 | 1404.5237 | 1456.3251 | 22.3303
2024-06-18 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4942 | 1374.2575 | 2701.7517 | 38.2664 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1477 | 33.3407 | 2735.0924 | 1343.9131 | 1391.1793 | 16.9218
2024-06-18 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.7291 | 1376.5886 | 2707.3177 | 31.5357 | 0.49246 | 0.50754 | 1.1231 | 28.0788 | 2735.3965 | 1344.5567 | 1390.8398 | 14.2512
2024-06-18 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1261.1015 | 2482.4276 | 16.7043 | 0.49247 | 0.50753 | 1.064 | 15.6992 | 2498.1268 | 1229.0575 | 1269.0693 | 7.9678
2024-06-18 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-18 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-18 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-18 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-18 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-18 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-18 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-18 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1236.3217 | 1304.7726 | 2541.0943 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.4128 | 1240.3732 | 1309.0397 | 4.2671
2024-06-18 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1274.9668 | 2484.0227 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2497.4545 | 1215.6042 | 1281.8503 | 6.8835
2024-06-18 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.1908 | 1393.5115 | 2710.7023 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2740.1802 | 1331.5597 | 1408.6205 | 15.109
2024-06-18 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.6% | 1370.4364 | 1451.389 | 2821.8254 | 53.2188 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1952 | 44.5273 | 2866.3527 | 1392.1652 | 1474.1875 | 22.7985
2024-06-19 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.41% | 1446.1771 | 1580.7344 | 3026.9115 | 67.6136 | 0.48206 | 0.51794 | 1.241 | 54.4818 | 3081.3933 | 1472.4405 | 1608.9528 | 28.2184
2024-06-19 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.3% | 1444.5229 | 1583.2157 | 3027.7386 | 62.9693 | 0.48151 | 0.51849 | 1.2408 | 50.7508 | 3078.4894 | 1468.9598 | 1609.5296 | 26.3139
2024-06-19 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.52% | 1432.779 | 1600.8315 | 3033.6105 | 60.6244 | 0.47759 | 0.52241 | 1.2388 | 48.9381 | 3082.5486 | 1456.1515 | 1626.3971 | 25.5656
2024-06-19 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.73% | 1435.8861 | 1596.1708 | 3032.0569 | 61.1689 | 0.47863 | 0.52137 | 1.2393 | 49.357 | 3081.4139 | 1459.5098 | 1621.9041 | 25.7333
2024-06-19 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.64% | 1464.5357 | 1553.1965 | 3017.7322 | 70.1313 | 0.48818 | 0.51182 | 1.2441 | 56.3716 | 3074.1038 | 1492.0551 | 1582.0487 | 28.8522
2024-06-19 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.66% | 1479.9198 | 1530.1202 | 3010.0401 | 47.4877 | 0.49331 | 0.50669 | 1.2467 | 38.0921 | 3048.1322 | 1498.7109 | 1549.4213 | 19.301
2024-06-19 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0639 | 1529.9042 | 3009.9681 | 37.2553 | 0.49335 | 0.50665 | 1.2467 | 29.8837 | 3039.8518 | 1494.8072 | 1545.0446 | 15.1404
2024-06-19 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.58% | 1478.6764 | 1531.9853 | 3010.6618 | 64.1832 | 0.49289 | 0.50711 | 1.2464 | 51.493 | 3062.1548 | 1504.0569 | 1558.0978 | 26.1125
2024-06-19 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.7835 | 1431.3031 | 2816.0866 | 51.1508 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1972 | 42.724 | 2858.8106 | 1405.8506 | 1452.96 | 21.6569
2024-06-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1330.6103 | 1376.7371 | 2707.3474 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.6514 | 1345.04 | 1391.6114 | 14.8743
2024-06-19 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.0845 | 1289.9087 | 2539.9932 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.8108 | 1254.9193 | 1294.8915 | 4.9828
2024-06-19 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-19 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-19 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-19 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-19 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-19 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-19 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-19 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-19 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-19 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1236.3217 | 1304.7726 | 2541.0943 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.4128 | 1240.3732 | 1309.0397 | 4.2671
2024-06-19 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1237.5572 | 1303.4382 | 2540.9954 | 8.7896 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 8.4596 | 2549.4551 | 1241.6815 | 1307.7736 | 4.3354
2024-06-19 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.1908 | 1393.5115 | 2710.7023 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2740.1802 | 1331.5597 | 1408.6205 | 15.109
2024-06-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1318.6553 | 1391.6808 | 2710.3362 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.9813 | 1333.1218 | 1406.8595 | 15.1786
2024-06-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-20 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1341.2404 | 1492.2635 | 2833.5039 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2874.2242 | 1360.6881 | 1513.5361 | 21.2726
2024-06-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1344.149 | 1488.1914 | 2832.3404 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2873.4122 | 1363.8071 | 1509.6051 | 21.4137
2024-06-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1370.9681 | 1450.6447 | 2821.6128 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2868.5519 | 1393.8828 | 1474.6691 | 24.0245
2024-06-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1385.3694 | 1430.4828 | 2815.8522 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2847.5815 | 1401.0217 | 1446.5598 | 16.077
2024-06-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5043 | 1430.294 | 2815.7983 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2840.6903 | 1397.7849 | 1442.9055 | 12.6114
2024-06-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1328.6658 | 1372.7345 | 2701.4003 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.9494 | 1345.2019 | 1389.7475 | 17.013
2024-06-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-20 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1852 | 1261.2608 | 2482.4459 | 17.1139 | 0.49241 | 0.50759 | 1.064 | 16.0843 | 2498.5302 | 1229.1053 | 1269.4249 | 8.1642
2024-06-20 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.0845 | 1289.9087 | 2539.9932 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.8108 | 1254.9193 | 1294.8915 | 4.9828
2024-06-20 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-20 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-20 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-20 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-20 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-20 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-20 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-20 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-20 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-20 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.41% | 1236.3217 | 1304.7726 | 2541.0943 | 8.6427 | 0.48704 | 0.51296 | 1.039 | 8.3186 | 2549.4128 | 1240.3732 | 1309.0397 | 4.2671
2024-06-20 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1274.9668 | 2484.0227 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2497.4545 | 1215.6042 | 1281.8503 | 6.8835
2024-06-20 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.1908 | 1393.5115 | 2710.7023 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2740.1802 | 1331.5597 | 1408.6205 | 15.109
2024-06-20 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-21 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-21 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-21 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1341.2404 | 1492.2635 | 2833.5039 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2874.2242 | 1360.6881 | 1513.5361 | 21.2726
2024-06-21 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1344.149 | 1488.1914 | 2832.3404 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2873.4122 | 1363.8071 | 1509.6051 | 21.4137
2024-06-21 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1370.9681 | 1450.6447 | 2821.6128 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2868.5519 | 1393.8828 | 1474.6691 | 24.0245
2024-06-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1385.3694 | 1430.4828 | 2815.8522 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2847.5815 | 1401.0217 | 1446.5598 | 16.077
2024-06-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5043 | 1430.294 | 2815.7983 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2840.6903 | 1397.7849 | 1442.9055 | 12.6114
2024-06-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.58% | 1384.2054 | 1432.1124 | 2816.3178 | 51.3466 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1972 | 42.8904 | 2859.2083 | 1405.3458 | 1453.8625 | 21.7501
2024-06-21 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-21 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1330.6103 | 1376.7371 | 2707.3474 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.6514 | 1345.04 | 1391.6114 | 14.8743
2024-06-21 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1261.137 | 2482.4317 | 16.5821 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.5844 | 2498.0161 | 1228.9694 | 1269.0467 | 7.9097
2024-06-21 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-21 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-21 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-21 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-21 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-21 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-21 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-21 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-21 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-21 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-21 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-21 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.49% | 1237.3661 | 1303.6446 | 2541.0107 | 10.5824 | 0.48745 | 0.51255 | 1.039 | 10.1853 | 2551.196 | 1242.3309 | 1308.8651 | 5.2205
2024-06-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1318.6553 | 1391.6808 | 2710.3362 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.9813 | 1333.1218 | 1406.8595 | 15.1786
2024-06-22 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-22 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1297.9771 | 1412.6298 | 2710.6069 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2743.6197 | 1313.873 | 1429.7467 | 17.1169
2024-06-22 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1287.4246 | 1426.348 | 2713.7726 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2745.5887 | 1302.6198 | 1442.9689 | 16.6209
2024-06-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1290.2165 | 1422.7185 | 2712.935 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2745.0282 | 1305.5772 | 1439.4509 | 16.7324
2024-06-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1315.9596 | 1389.2526 | 2705.2121 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2741.9156 | 1333.8774 | 1408.0382 | 18.7856
2024-06-22 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1329.783 | 1371.282 | 2701.0651 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.8846 | 1342.0267 | 1383.8579 | 12.5759
2024-06-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9125 | 1371.1138 | 2701.0263 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2720.4976 | 1339.5188 | 1380.9788 | 9.8651
2024-06-22 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1328.6658 | 1372.7345 | 2701.4003 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.9494 | 1345.2019 | 1389.7475 | 17.013
2024-06-22 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-22 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1330.6103 | 1376.7371 | 2707.3474 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.6514 | 1345.04 | 1391.6114 | 14.8743
2024-06-22 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.0845 | 1289.9087 | 2539.9932 | 10.2044 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.8176 | 2549.8108 | 1254.9193 | 1294.8915 | 4.9828
2024-06-22 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-22 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-22 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-22 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-22 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-22 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-22 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-22 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-22 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-22 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-22 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-22 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.49% | 1237.3661 | 1303.6446 | 2541.0107 | 10.5824 | 0.48745 | 0.51255 | 1.039 | 10.1853 | 2551.196 | 1242.3309 | 1308.8651 | 5.2205
2024-06-22 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.6% | 1318.6553 | 1391.6808 | 2710.3362 | 33.2618 | 0.48799 | 0.51201 | 1.122 | 29.6451 | 2739.9813 | 1333.1218 | 1406.8595 | 15.1786
2024-06-23 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.41% | 1299.4635 | 1410.6975 | 2710.161 | 40.5681 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1446 | 35.4425 | 2745.6035 | 1316.5488 | 1429.0546 | 18.3571
2024-06-23 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.3% | 1297.9771 | 1412.6298 | 2710.6069 | 37.7816 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1445 | 33.0128 | 2743.6197 | 1313.873 | 1429.7467 | 17.1169
2024-06-23 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.52% | 1287.4246 | 1426.348 | 2713.7726 | 36.3746 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1433 | 31.8161 | 2745.5887 | 1302.6198 | 1442.9689 | 16.6209
2024-06-23 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.73% | 1290.2165 | 1422.7185 | 2712.935 | 36.7013 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1436 | 32.0931 | 2745.0282 | 1305.5772 | 1439.4509 | 16.7324
2024-06-23 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.64% | 1315.9596 | 1389.2526 | 2705.2121 | 42.0788 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1465 | 36.7034 | 2741.9156 | 1333.8774 | 1408.0382 | 18.7856
2024-06-23 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.66% | 1329.783 | 1371.282 | 2701.0651 | 28.4926 | 0.49331 | 0.50669 | 1.148 | 24.8195 | 2725.8846 | 1342.0267 | 1383.8579 | 12.5759
2024-06-23 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9125 | 1371.1138 | 2701.0263 | 22.3532 | 0.49335 | 0.50665 | 1.148 | 19.4713 | 2720.4976 | 1339.5188 | 1380.9788 | 9.8651
2024-06-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1331.9041 | 1375.1199 | 2707.024 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.595 | 1345.9865 | 1389.6084 | 14.4886
2024-06-23 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.883 | 1259.3422 | 2482.2252 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2497.8478 | 1230.5864 | 1267.2613 | 7.9191
2024-06-23 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9724 | 1290.0298 | 2540.0022 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.1347 | 1254.9618 | 1295.1729 | 5.1431
2024-06-23 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0
2024-06-23 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-23 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-23 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-23 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-23 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-23 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-23 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-23 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-23 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-23 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-23 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-23 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0
2024-06-23 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.6% | 1210.2133 | 1273.659 | 2483.8723 | 17.2961 | 0.48799 | 0.51201 | 1.0634 | 16.2643 | 2500.1366 | 1218.1501 | 1281.9865 | 8.3275
2024-06-24 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.41% | 1302.6306 | 1411.7117 | 2714.3423 | 33.8068 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1205 | 30.1708 | 2744.5131 | 1317.1747 | 1427.3384 | 15.6267
2024-06-24 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.3% | 1301.1406 | 1413.5743 | 2714.7149 | 31.4846 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1204 | 28.1018 | 2742.8167 | 1314.6718 | 1428.1448 | 14.5706
2024-06-24 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.52% | 1290.5624 | 1426.7969 | 2717.3594 | 30.3122 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1194 | 27.079 | 2744.4384 | 1303.4952 | 1440.9432 | 14.1463
2024-06-24 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.73% | 1293.3611 | 1423.2986 | 2716.6597 | 30.5844 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1197 | 27.3159 | 2743.9756 | 1306.4353 | 1437.5403 | 14.2417
2024-06-24 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.64% | 1319.1669 | 1391.0413 | 2710.2083 | 35.0657 | 0.48818 | 0.51182 | 1.122 | 31.2516 | 2741.4598 | 1334.4233 | 1407.0366 | 15.9952
2024-06-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.66% | 1333.0241 | 1373.7199 | 2706.744 | 23.7438 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1233 | 21.1371 | 2727.8811 | 1343.4512 | 1384.4299 | 10.71
2024-06-24 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1538 | 1373.5577 | 2706.7115 | 18.6277 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1233 | 16.5824 | 2723.294 | 1341.3349 | 1381.9591 | 8.4014
2024-06-24 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1331.9041 | 1375.1199 | 2707.024 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.595 | 1345.9865 | 1389.6084 | 14.4886
2024-06-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.883 | 1259.3422 | 2482.2252 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2497.8478 | 1230.5864 | 1267.2613 | 7.9191
2024-06-24 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1852 | 1258.8148 | 2480 | 0 | 0.49241 | 0.50759 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1852 | 1258.8148 | 0
2024-06-24 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0
2024-06-24 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-24 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-24 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-24 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-24 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0
2024-06-24 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.6% | 1210.2133 | 1273.659 | 2483.8723 | 17.2961 | 0.48799 | 0.51201 | 1.0634 | 16.2643 | 2500.1366 | 1218.1501 | 1281.9865 | 8.3275
2024-06-25 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.41% | 1302.6306 | 1411.7117 | 2714.3423 | 33.8068 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1205 | 30.1708 | 2744.5131 | 1317.1747 | 1427.3384 | 15.6267
2024-06-25 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.3% | 1301.1406 | 1413.5743 | 2714.7149 | 31.4846 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1204 | 28.1018 | 2742.8167 | 1314.6718 | 1428.1448 | 14.5706
2024-06-25 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.52% | 1290.5624 | 1426.7969 | 2717.3594 | 30.3122 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1194 | 27.079 | 2744.4384 | 1303.4952 | 1440.9432 | 14.1463
2024-06-25 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.73% | 1293.3611 | 1423.2986 | 2716.6597 | 30.5844 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1197 | 27.3159 | 2743.9756 | 1306.4353 | 1437.5403 | 14.2417
2024-06-25 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.64% | 1319.1669 | 1391.0413 | 2710.2083 | 35.0657 | 0.48818 | 0.51182 | 1.122 | 31.2516 | 2741.4598 | 1334.4233 | 1407.0366 | 15.9952
2024-06-25 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.66% | 1333.0241 | 1373.7199 | 2706.744 | 23.7438 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1233 | 21.1371 | 2727.8811 | 1343.4512 | 1384.4299 | 10.71
2024-06-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1538 | 1373.5577 | 2706.7115 | 18.6277 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1233 | 16.5824 | 2723.294 | 1341.3349 | 1381.9591 | 8.4014
2024-06-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1331.9041 | 1375.1199 | 2707.024 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.595 | 1345.9865 | 1389.6084 | 14.4886
2024-06-25 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.883 | 1259.3422 | 2482.2252 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2497.8478 | 1230.5864 | 1267.2613 | 7.9191
2024-06-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9724 | 1290.0298 | 2540.0022 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.1347 | 1254.9618 | 1295.1729 | 5.1431
2024-06-25 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0
2024-06-25 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-25 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-25 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-25 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-25 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0
2024-06-25 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.6% | 1238.7419 | 1302.1588 | 2540.9006 | 10.6438 | 0.48799 | 0.51201 | 1.039 | 10.2439 | 2551.1445 | 1243.7408 | 1307.4037 | 5.245
2024-06-26 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.41% | 1223.6883 | 1318.4166 | 2542.1049 | 10.8182 | 0.48206 | 0.51794 | 1.0386 | 10.4165 | 2552.5214 | 1228.7096 | 1323.8118 | 5.3951
2024-06-26 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.3% | 1194.1389 | 1291.823 | 2485.9619 | 16.372 | 0.48151 | 0.51849 | 1.0626 | 15.4076 | 2501.3695 | 1201.5578 | 1299.8118 | 7.9887
2024-06-26 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.52% | 1184.4307 | 1302.7933 | 2487.224 | 15.7623 | 0.47759 | 0.52241 | 1.0621 | 14.8409 | 2502.0649 | 1191.5186 | 1310.5463 | 7.753
2024-06-26 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.73% | 1186.9992 | 1299.8909 | 2486.8901 | 15.9039 | 0.47863 | 0.52137 | 1.0622 | 14.9723 | 2501.8624 | 1194.1654 | 1307.697 | 7.8061
2024-06-26 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.64% | 1210.6828 | 1273.1284 | 2483.8112 | 18.2341 | 0.48818 | 0.51182 | 1.0635 | 17.146 | 2500.9572 | 1219.0531 | 1281.9041 | 8.7757
2024-06-26 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.66% | 1223.4004 | 1258.7576 | 2482.1579 | 12.3468 | 0.49331 | 0.50669 | 1.0641 | 11.6027 | 2493.7607 | 1229.1241 | 1264.6366 | 5.879
2024-06-26 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.5195 | 1258.623 | 2482.1425 | 9.6864 | 0.49335 | 0.50665 | 1.0641 | 9.1026 | 2491.245 | 1228.0103 | 1263.2348 | 4.6118
2024-06-26 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.58% | 1222.3725 | 1259.919 | 2482.2916 | 16.6876 | 0.49289 | 0.50711 | 1.0641 | 15.6828 | 2497.9743 | 1230.1024 | 1267.8719 | 7.9528
2024-06-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.883 | 1259.3422 | 2482.2252 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2497.8478 | 1230.5864 | 1267.2613 | 7.9191
2024-06-26 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9724 | 1290.0298 | 2540.0022 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.1347 | 1254.9618 | 1295.1729 | 5.1431
2024-06-26 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0
2024-06-26 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-26 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-26 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-26 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-26 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-26 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-26 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-26 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-26 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.5% | 1237.5445 | 1303.452 | 2540.9964 | 10.9071 | 0.48752 | 0.51248 | 1.039 | 10.4977 | 2551.4941 | 1242.6622 | 1308.8319 | 5.3799
2024-06-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1276.3308 | 2484.1797 | 14.0444 | 0.48704 | 0.51296 | 1.0633 | 13.2081 | 2497.3877 | 1214.2817 | 1283.1061 | 6.7753
2024-06-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1274.9668 | 2484.0227 | 14.2831 | 0.48752 | 0.51248 | 1.0634 | 13.4318 | 2497.4545 | 1215.6042 | 1281.8503 | 6.8835
2024-06-26 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.49% | 1317.1908 | 1393.5115 | 2710.7023 | 33.0701 | 0.48745 | 0.51255 | 1.1219 | 29.4779 | 2740.1802 | 1331.5597 | 1408.6205 | 15.109
2024-06-26 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.6% | 1315.4492 | 1389.916 | 2705.3652 | 39.9141 | 0.48799 | 0.51201 | 1.1464 | 34.817 | 2740.1823 | 1332.4395 | 1407.7427 | 17.8267
2024-06-27 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.41% | 1353.7824 | 1474.7046 | 2828.487 | 54.0909 | 0.48206 | 0.51794 | 1.1928 | 45.3469 | 2873.8339 | 1375.6423 | 1498.1916 | 23.487
2024-06-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.3% | 1352.2339 | 1476.8725 | 2829.1064 | 50.3754 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1926 | 42.2399 | 2871.3463 | 1372.5727 | 1498.7736 | 21.9011
2024-06-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.52% | 1341.2404 | 1492.2635 | 2833.5039 | 48.4995 | 0.47759 | 0.52241 | 1.191 | 40.7204 | 2874.2242 | 1360.6881 | 1513.5361 | 21.2726
2024-06-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.73% | 1344.149 | 1488.1914 | 2832.3404 | 48.9351 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1915 | 41.0718 | 2873.4122 | 1363.8071 | 1509.6051 | 21.4137
2024-06-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.64% | 1370.9681 | 1450.6447 | 2821.6128 | 56.1051 | 0.48818 | 0.51182 | 1.1953 | 46.9392 | 2868.5519 | 1393.8828 | 1474.6691 | 24.0245
2024-06-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.66% | 1385.3694 | 1430.4828 | 2815.8522 | 37.9902 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1973 | 31.7293 | 2847.5815 | 1401.0217 | 1446.5598 | 16.077
2024-06-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5043 | 1430.294 | 2815.7983 | 29.8043 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1973 | 24.892 | 2840.6903 | 1397.7849 | 1442.9055 | 12.6114
2024-06-27 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.58% | 1328.6658 | 1372.7345 | 2701.4003 | 38.5099 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1479 | 33.5491 | 2734.9494 | 1345.2019 | 1389.7475 | 17.013
2024-06-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2206 | 1372.0132 | 2701.2338 | 38.3631 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1479 | 33.4194 | 2734.6532 | 1345.6997 | 1388.9535 | 16.9404
2024-06-27 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.48% | 1330.6103 | 1376.7371 | 2707.3474 | 32.9114 | 0.49241 | 0.50759 | 1.1231 | 29.304 | 2736.6514 | 1345.04 | 1391.6114 | 14.8743
2024-06-27 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1261.137 | 2482.4317 | 16.5821 | 0.49246 | 0.50754 | 1.064 | 15.5844 | 2498.0161 | 1228.9694 | 1269.0467 | 7.9097
2024-06-27 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.084 | 1289.9093 | 2539.9933 | 10.0914 | 0.49246 | 0.50754 | 1.0394 | 9.7089 | 2549.7022 | 1254.8652 | 1294.837 | 4.9277
2024-06-27 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-27 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-27 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-27 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-27 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0
2024-06-27 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.6% | 1238.7419 | 1302.1588 | 2540.9006 | 10.6438 | 0.48799 | 0.51201 | 1.039 | 10.2439 | 2551.1445 | 1243.7408 | 1307.4037 | 5.245
2024-06-28 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.41% | 1195.5064 | 1290.2778 | 2485.7842 | 17.5795 | 0.48206 | 0.51794 | 1.0627 | 16.5428 | 2502.327 | 1203.481 | 1298.846 | 8.5682
2024-06-28 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.3% | 1301.1406 | 1413.5743 | 2714.7149 | 31.4846 | 0.48151 | 0.51849 | 1.1204 | 28.1018 | 2742.8167 | 1314.6718 | 1428.1448 | 14.5706
2024-06-28 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.52% | 1290.5624 | 1426.7969 | 2717.3594 | 30.3122 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1194 | 27.079 | 2744.4384 | 1303.4952 | 1440.9432 | 14.1463
2024-06-28 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.73% | 1293.3611 | 1423.2986 | 2716.6597 | 30.5844 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1197 | 27.3159 | 2743.9756 | 1306.4353 | 1437.5403 | 14.2417
2024-06-28 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.64% | 1319.1669 | 1391.0413 | 2710.2083 | 35.0657 | 0.48818 | 0.51182 | 1.122 | 31.2516 | 2741.4598 | 1334.4233 | 1407.0366 | 15.9952
2024-06-28 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.66% | 1333.0241 | 1373.7199 | 2706.744 | 23.7438 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1233 | 21.1371 | 2727.8811 | 1343.4512 | 1384.4299 | 10.71
2024-06-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1538 | 1373.5577 | 2706.7115 | 18.6277 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1233 | 16.5824 | 2723.294 | 1341.3349 | 1381.9591 | 8.4014
2024-06-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1331.9041 | 1375.1199 | 2707.024 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.595 | 1345.9865 | 1389.6084 | 14.4886
2024-06-28 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.883 | 1259.3422 | 2482.2252 | 16.624 | 0.4931 | 0.5069 | 1.0641 | 15.6226 | 2497.8478 | 1230.5864 | 1267.2613 | 7.9191
2024-06-28 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9724 | 1290.0298 | 2540.0022 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.1347 | 1254.9618 | 1295.1729 | 5.1431
2024-06-28 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0
2024-06-28 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-28 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-28 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-28 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-28 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-28 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-28 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-28 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-28 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-28 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-28 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-28 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0
2024-06-28 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.6% | 1210.2133 | 1269.7867 | 2480 | 0 | 0.48799 | 0.51201 | 1 | 0 | 2480 | 1210.2133 | 1269.7867 | 0
2024-06-29 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.41% | 1223.6883 | 1318.4166 | 2542.1049 | 10.8182 | 0.48206 | 0.51794 | 1.0386 | 10.4165 | 2552.5214 | 1228.7096 | 1323.8118 | 5.3951
2024-06-29 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.3% | 1194.1389 | 1291.823 | 2485.9619 | 16.372 | 0.48151 | 0.51849 | 1.0626 | 15.4076 | 2501.3695 | 1201.5578 | 1299.8118 | 7.9887
2024-06-29 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.52% | 1290.5624 | 1426.7969 | 2717.3594 | 30.3122 | 0.47759 | 0.52241 | 1.1194 | 27.079 | 2744.4384 | 1303.4952 | 1440.9432 | 14.1463
2024-06-29 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.73% | 1293.3611 | 1423.2986 | 2716.6597 | 30.5844 | 0.47863 | 0.52137 | 1.1197 | 27.3159 | 2743.9756 | 1306.4353 | 1437.5403 | 14.2417
2024-06-29 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.64% | 1319.1669 | 1391.0413 | 2710.2083 | 35.0657 | 0.48818 | 0.51182 | 1.122 | 31.2516 | 2741.4598 | 1334.4233 | 1407.0366 | 15.9952
2024-06-29 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.66% | 1333.0241 | 1373.7199 | 2706.744 | 23.7438 | 0.49331 | 0.50669 | 1.1233 | 21.1371 | 2727.8811 | 1343.4512 | 1384.4299 | 10.71
2024-06-29 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1538 | 1373.5577 | 2706.7115 | 18.6277 | 0.49335 | 0.50665 | 1.1233 | 16.5824 | 2723.294 | 1341.3349 | 1381.9591 | 8.4014
2024-06-29 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.58% | 1331.9041 | 1375.1199 | 2707.024 | 32.0916 | 0.49289 | 0.50711 | 1.1232 | 28.571 | 2735.595 | 1345.9865 | 1389.6084 | 14.4886
2024-06-29 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4603 | 1374.4246 | 2706.8849 | 31.9693 | 0.4931 | 0.5069 | 1.1233 | 28.4608 | 2735.3457 | 1346.4943 | 1388.8514 | 14.4268
2024-06-29 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9724 | 1290.0298 | 2540.0022 | 10.5316 | 0.49241 | 0.50759 | 1.0394 | 10.1325 | 2550.1347 | 1254.9618 | 1295.1729 | 5.1431
2024-06-29 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2947 | 1258.7053 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2947 | 1258.7053 | 0
2024-06-29 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2942 | 1258.7058 | 2480 | 0 | 0.49246 | 0.50754 | 1 | 0 | 2480 | 1221.2942 | 1258.7058 | 0
2024-06-29 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.3261 | 1258.6739 | 2480 | 0 | 0.49247 | 0.50753 | 1 | 0 | 2480 | 1221.3261 | 1258.6739 | 0
2024-06-29 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.109 | 1264.891 | 2480 | 0 | 0.48996 | 0.51004 | 1 | 0 | 2480 | 1215.109 | 1264.891 | 0
2024-06-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.67% | 1211.0647 | 1268.9353 | 2480 | 0 | 0.48833 | 0.51167 | 1 | 0 | 2480 | 1211.0647 | 1268.9353 | 0
2024-06-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.31% | 1206.669 | 1273.331 | 2480 | 0 | 0.48656 | 0.51344 | 1 | 0 | 2480 | 1206.669 | 1273.331 | 0
2024-06-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.38% | 1207.5075 | 1272.4925 | 2480 | 0 | 0.4869 | 0.5131 | 1 | 0 | 2480 | 1207.5075 | 1272.4925 | 0
2024-06-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.71% | 1199.2023 | 1280.7977 | 2480 | 0 | 0.48355 | 0.51645 | 1 | 0 | 2480 | 1199.2023 | 1280.7977 | 0
2024-06-29 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.29% | 1206.3426 | 1273.6574 | 2480 | 0 | 0.48643 | 0.51357 | 1 | 0 | 2480 | 1206.3426 | 1273.6574 | 0
2024-06-29 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0434 | 1270.9566 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0434 | 1270.9566 | 0
2024-06-29 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.41% | 1207.8488 | 1272.1512 | 2480 | 0 | 0.48704 | 0.51296 | 1 | 0 | 2480 | 1207.8488 | 1272.1512 | 0
2024-06-29 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.5% | 1209.0559 | 1270.9441 | 2480 | 0 | 0.48752 | 0.51248 | 1 | 0 | 2480 | 1209.0559 | 1270.9441 | 0
2024-06-29 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.49% | 1208.8692 | 1271.1308 | 2480 | 0 | 0.48745 | 0.51255 | 1 | 0 | 2480 | 1208.8692 | 1271.1308 | 0
2024-06-29 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.0858 | 1287.7474 | 2539.8331 | 10.6438 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 10.2397 | 2550.0729 | 1257.1365 | 1292.9364 | 5.189
2024-06-30 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-06-30 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-06-30 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-06-30 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-06-30 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-06-30 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-06-30 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-06-30 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-06-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-06-30 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-06-30 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1261.3289 | 2482.4538 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2495.0701 | 1227.337 | 1267.7331 | 6.4042
2024-06-30 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1263.1943 | 2482.6684 | 12.5814 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0639 | 11.8255 | 2494.4938 | 1225.2889 | 1269.2049 | 6.0106
2024-06-30 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.21% | 1246.502 | 1293.7779 | 2540.2798 | 7.3681 | 0.49105 | 0.50895 | 1.0393 | 7.0896 | 2547.3695 | 1249.9833 | 1297.3861 | 3.6083
2024-06-30 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.81% | 1228.7359 | 1312.9653 | 2541.7011 | 8.6215 | 0.48405 | 0.51595 | 1.0387 | 8.3001 | 2550.0012 | 1232.7535 | 1317.2477 | 4.2824
2024-06-30 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-06-30 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-06-30 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-06-30 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-06-30 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-06-30 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-06-30 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-06-30 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-06-30 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-06-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-01 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-01 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-01 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-01 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-01 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-07-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-01 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-07-01 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-01 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-01 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-01 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-01 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-01 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-01 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-01 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-01 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-01 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-01 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-01 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-01 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1262.6186 | 2482.6021 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2495.2454 | 1226.2031 | 1269.0423 | 6.4237
2024-07-01 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-02 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-02 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-02 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-02 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-02 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-02 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-02 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.5487 | 1258.59 | 2482.1387 | 13.5978 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 12.7783 | 2494.9169 | 1229.8531 | 1265.0639 | 6.4739
2024-07-02 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-02 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-02 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-02 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-02 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-02 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-02 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-02 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-02 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-02 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-02 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-02 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-02 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-02 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-02 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-02 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.0858 | 1287.7474 | 2539.8331 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6636 | 1256.4414 | 1292.2223 | 4.4749
2024-07-03 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1193.4286 | 1292.6257 | 2486.0543 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2500.3805 | 1200.3227 | 1300.0578 | 7.4321
2024-07-03 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-03 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-03 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-03 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-03 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-03 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-03 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-03 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-03 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-07-03 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9107 | 1290.0965 | 2540.0071 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.9549 | 1253.8241 | 1294.1309 | 4.0344
2024-07-03 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-03 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-03 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-03 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-03 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-03 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-03 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-03 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-03 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-03 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-03 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1262.6186 | 2482.6021 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2495.2454 | 1226.2031 | 1269.0423 | 6.4237
2024-07-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-04 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-04 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.15% | 1322.0445 | 1519.1377 | 2841.1822 | 33.4764 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1883 | 28.1716 | 2869.3538 | 1335.3065 | 1534.0473 | 14.9096
2024-07-04 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1322.3106 | 1518.7651 | 2841.0758 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2870.4363 | 1336.1351 | 1534.3012 | 15.5361
2024-07-04 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1343.1291 | 1489.6193 | 2832.7484 | 39.3367 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1913 | 33.0198 | 2865.7682 | 1358.9214 | 1506.8468 | 17.2276
2024-07-04 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.63% | 1384.9523 | 1431.0667 | 2816.0191 | 15.8691 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1973 | 13.2545 | 2829.2736 | 1391.4889 | 1437.7846 | 6.7179
2024-07-04 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1384.6126 | 1431.5423 | 2816.1549 | 16.6772 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1972 | 13.93 | 2830.085 | 1391.4806 | 1438.6043 | 7.062
2024-07-04 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5373 | 1430.2477 | 2815.7851 | 41.8394 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 34.9435 | 2850.7285 | 1402.7773 | 1447.9512 | 17.7035
2024-07-04 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.59% | 1384.361 | 1431.8946 | 2816.2556 | 43.7633 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1972 | 36.5554 | 2852.811 | 1402.3809 | 1450.43 | 18.5355
2024-07-04 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.337 | 1374.5787 | 2706.9157 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.7612 | 1344.5871 | 1387.1741 | 12.5954
2024-07-04 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1261.3289 | 2482.4538 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2495.0701 | 1227.337 | 1267.7331 | 6.4042
2024-07-04 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1263.1943 | 2482.6684 | 12.5814 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0639 | 11.8255 | 2494.4938 | 1225.2889 | 1269.2049 | 6.0106
2024-07-04 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.21% | 1246.502 | 1293.7779 | 2540.2798 | 7.3681 | 0.49105 | 0.50895 | 1.0393 | 7.0896 | 2547.3695 | 1249.9833 | 1297.3861 | 3.6083
2024-07-04 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.81% | 1228.7359 | 1312.9653 | 2541.7011 | 8.6215 | 0.48405 | 0.51595 | 1.0387 | 8.3001 | 2550.0012 | 1232.7535 | 1317.2477 | 4.2824
2024-07-04 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.63% | 1213.7425 | 1329.1581 | 2542.9006 | 12.9149 | 0.47814 | 0.52186 | 1.0383 | 12.4391 | 2555.3397 | 1219.6902 | 1335.6495 | 6.4915
2024-07-04 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.63% | 1213.7357 | 1329.1655 | 2542.9011 | 13.069 | 0.47814 | 0.52186 | 1.0383 | 12.5875 | 2555.4886 | 1219.7542 | 1335.7344 | 6.5689
2024-07-04 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.64% | 1213.837 | 1329.0561 | 2542.893 | 13.5297 | 0.47818 | 0.52182 | 1.0383 | 13.0312 | 2555.9243 | 1220.0682 | 1335.856 | 6.8
2024-07-04 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.83% | 1216.3089 | 1326.3864 | 2542.6953 | 11.2101 | 0.47915 | 0.52085 | 1.0383 | 10.7962 | 2553.4915 | 1221.4819 | 1332.0096 | 5.6232
2024-07-04 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.45% | 1236.8401 | 1304.2127 | 2541.0528 | 8.4773 | 0.48724 | 0.51276 | 1.039 | 8.1593 | 2549.2121 | 1240.8156 | 1308.3965 | 4.1837
2024-07-04 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1244.8895 | 1295.5193 | 2540.4088 | 6.4323 | 0.49041 | 0.50959 | 1.0392 | 6.1895 | 2546.5983 | 1247.9249 | 1298.6734 | 3.1541
2024-07-04 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.16% | 1245.8506 | 1294.4813 | 2540.3319 | 6.865 | 0.49079 | 0.50921 | 1.0393 | 6.6056 | 2546.9375 | 1249.0926 | 1297.845 | 3.3636
2024-07-04 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1263.1273 | 2482.6607 | 9.7003 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 9.1174 | 2491.7781 | 1224.0169 | 1267.7612 | 4.634
2024-07-04 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1262.6186 | 2482.6021 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2495.2454 | 1226.2031 | 1269.0423 | 6.4237
2024-07-04 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-05 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-05 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-05 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-07-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.59% | 1328.8151 | 1372.5403 | 2701.3555 | 32.8225 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1479 | 28.5939 | 2729.9494 | 1342.9104 | 1387.0389 | 14.4986
2024-07-05 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.337 | 1374.5787 | 2706.9157 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.7612 | 1344.5871 | 1387.1741 | 12.5954
2024-07-05 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1261.3289 | 2482.4538 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2495.0701 | 1227.337 | 1267.7331 | 6.4042
2024-07-05 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.34% | 1248.221 | 1291.9214 | 2540.1423 | 7.7424 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0393 | 7.4494 | 2547.5917 | 1251.884 | 1295.7077 | 3.7863
2024-07-05 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-05 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-05 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-05 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-05 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-05 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-05 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-05 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-05 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-05 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-05 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-05 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1256.7502 | 2480 | 0 | 0.49325 | 0.50675 | 1 | 0 | 2480 | 1223.2498 | 1256.7502 | 0
2024-07-06 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1193.4286 | 1292.6257 | 2486.0543 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2500.3805 | 1200.3227 | 1300.0578 | 7.4321
2024-07-06 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-06 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-06 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-06 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-06 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-06 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-06 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-06 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-06 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-06 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-06 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-06 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-06 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-06 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-06 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-06 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-06 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-06 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-06 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-06 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-06 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-06 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-06 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.0858 | 1287.7474 | 2539.8331 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6636 | 1256.4414 | 1292.2223 | 4.4749
2024-07-07 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-07 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-07 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-07 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-07 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-07 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-07 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-07 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-07 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1257.2302 | 2480 | 0 | 0.49305 | 0.50695 | 1 | 0 | 2480 | 1222.7698 | 1257.2302 | 0
2024-07-07 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-07 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-07 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-07 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-07 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-07 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-07 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-07 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-07 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-07 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1244.8895 | 1295.5193 | 2540.4088 | 6.4323 | 0.49041 | 0.50959 | 1.0392 | 6.1895 | 2546.5983 | 1247.9249 | 1298.6734 | 3.1541
2024-07-07 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.16% | 1245.8506 | 1294.4813 | 2540.3319 | 6.865 | 0.49079 | 0.50921 | 1.0393 | 6.6056 | 2546.9375 | 1249.0926 | 1297.845 | 3.3636
2024-07-07 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1248.2817 | 1291.8558 | 2540.1375 | 5.9694 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 5.7435 | 2545.8809 | 1251.106 | 1294.7749 | 2.9191
2024-07-07 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1262.6186 | 2482.6021 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2495.2454 | 1226.2031 | 1269.0423 | 6.4237
2024-07-07 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-08 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-08 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-08 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-08 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-08 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-08 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-08 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-08 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-07-08 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9107 | 1290.0965 | 2540.0071 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.9549 | 1253.8241 | 1294.1309 | 4.0344
2024-07-08 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.34% | 1248.221 | 1291.9214 | 2540.1423 | 7.7424 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0393 | 7.4494 | 2547.5917 | 1251.884 | 1295.7077 | 3.7863
2024-07-08 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.21% | 1246.502 | 1293.7779 | 2540.2798 | 7.3681 | 0.49105 | 0.50895 | 1.0393 | 7.0896 | 2547.3695 | 1249.9833 | 1297.3861 | 3.6083
2024-07-08 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.81% | 1228.7359 | 1312.9653 | 2541.7011 | 8.6215 | 0.48405 | 0.51595 | 1.0387 | 8.3001 | 2550.0012 | 1232.7535 | 1317.2477 | 4.2824
2024-07-08 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-08 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-08 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-08 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-08 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-08 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-08 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-08 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-08 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-08 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-09 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-09 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-09 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-09 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-09 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-09 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-09 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-09 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.5487 | 1258.59 | 2482.1387 | 13.5978 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 12.7783 | 2494.9169 | 1229.8531 | 1265.0639 | 6.4739
2024-07-09 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-09 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-09 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-09 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-09 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-09 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-09 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-09 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-09 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-09 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-09 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-09 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.0858 | 1287.7474 | 2539.8331 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6636 | 1256.4414 | 1292.2223 | 4.4749
2024-07-10 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1193.4286 | 1292.6257 | 2486.0543 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2500.3805 | 1200.3227 | 1300.0578 | 7.4321
2024-07-10 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.77% | 1175.2076 | 1313.2154 | 2488.423 | 11.805 | 0.47387 | 0.52613 | 1.0616 | 11.12 | 2499.543 | 1180.477 | 1319.066 | 5.8505
2024-07-10 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.15% | 1167.479 | 1321.9487 | 2489.4277 | 10.8798 | 0.47076 | 0.52924 | 1.0612 | 10.2524 | 2499.6801 | 1172.3054 | 1327.3747 | 5.426
2024-07-10 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.17% | 1167.7141 | 1321.6831 | 2489.3972 | 11.3394 | 0.47085 | 0.52915 | 1.0612 | 10.6853 | 2500.0825 | 1172.7453 | 1327.3372 | 5.6541
2024-07-10 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1186.0986 | 1300.9086 | 2487.0072 | 12.7844 | 0.47827 | 0.52173 | 1.0622 | 12.0361 | 2499.0433 | 1191.855 | 1307.1883 | 6.2796
2024-07-10 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.63% | 1223.0321 | 1259.1737 | 2482.2058 | 5.1575 | 0.49316 | 0.50684 | 1.0641 | 4.8467 | 2487.0526 | 1225.4223 | 1261.6303 | 2.4565
2024-07-10 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7321 | 1259.5127 | 2482.2448 | 5.4201 | 0.49304 | 0.50696 | 1.0641 | 5.0936 | 2487.3384 | 1225.2434 | 1262.095 | 2.5823
2024-07-10 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.5487 | 1258.59 | 2482.1387 | 13.5978 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 12.7783 | 2494.9169 | 1229.8531 | 1265.0639 | 6.4739
2024-07-10 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.59% | 1251.3284 | 1288.5653 | 2539.8937 | 8.7527 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0394 | 8.4206 | 2548.3143 | 1255.4793 | 1292.835 | 4.2697
2024-07-10 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1257.2302 | 2480 | 0 | 0.49305 | 0.50695 | 1 | 0 | 2480 | 1222.7698 | 1257.2302 | 0
2024-07-10 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-10 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-10 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-10 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-10 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-10 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-10 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-10 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-10 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-10 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-10 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-10 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-10 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-10 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.0858 | 1287.7474 | 2539.8331 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6636 | 1256.4414 | 1292.2223 | 4.4749
2024-07-11 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1193.4286 | 1292.6257 | 2486.0543 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2500.3805 | 1200.3227 | 1300.0578 | 7.4321
2024-07-11 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-11 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-11 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-11 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-11 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-07-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-11 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-07-11 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9107 | 1290.0965 | 2540.0071 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.9549 | 1253.8241 | 1294.1309 | 4.0344
2024-07-11 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-11 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-11 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-11 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-11 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-11 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-11 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-11 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-11 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-11 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-11 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-11 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-11 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-12 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-12 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.15% | 1322.0445 | 1519.1377 | 2841.1822 | 33.4764 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1883 | 28.1716 | 2869.3538 | 1335.3065 | 1534.0473 | 14.9096
2024-07-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1322.3106 | 1518.7651 | 2841.0758 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2870.4363 | 1336.1351 | 1534.3012 | 15.5361
2024-07-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1343.1291 | 1489.6193 | 2832.7484 | 39.3367 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1913 | 33.0198 | 2865.7682 | 1358.9214 | 1506.8468 | 17.2276
2024-07-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.63% | 1384.9523 | 1431.0667 | 2816.0191 | 15.8691 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1973 | 13.2545 | 2829.2736 | 1391.4889 | 1437.7846 | 6.7179
2024-07-12 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1384.6126 | 1431.5423 | 2816.1549 | 16.6772 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1972 | 13.93 | 2830.085 | 1391.4806 | 1438.6043 | 7.062
2024-07-12 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5373 | 1430.2477 | 2815.7851 | 41.8394 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 34.9435 | 2850.7285 | 1402.7773 | 1447.9512 | 17.7035
2024-07-12 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.59% | 1384.361 | 1431.8946 | 2816.2556 | 43.7633 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1972 | 36.5554 | 2852.811 | 1402.3809 | 1450.43 | 18.5355
2024-07-12 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0976 | 1372.1731 | 2701.2707 | 33.4896 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1479 | 29.1743 | 2730.445 | 1343.4821 | 1386.9629 | 14.7898
2024-07-12 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1261.3289 | 2482.4538 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2495.0701 | 1227.337 | 1267.7331 | 6.4042
2024-07-12 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-12 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-12 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-12 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-12 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-12 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-12 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-12 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-12 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-12 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-12 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-12 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-12 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.0858 | 1287.7474 | 2539.8331 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6636 | 1256.4414 | 1292.2223 | 4.4749
2024-07-13 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.24% | 1193.4286 | 1292.6257 | 2486.0543 | 15.2224 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0626 | 14.3262 | 2500.3805 | 1200.3227 | 1300.0578 | 7.4321
2024-07-13 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-13 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1322.3106 | 1518.7651 | 2841.0758 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2870.4363 | 1336.1351 | 1534.3012 | 15.5361
2024-07-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1343.1291 | 1489.6193 | 2832.7484 | 39.3367 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1913 | 33.0198 | 2865.7682 | 1358.9214 | 1506.8468 | 17.2276
2024-07-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.63% | 1384.9523 | 1431.0667 | 2816.0191 | 15.8691 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1973 | 13.2545 | 2829.2736 | 1391.4889 | 1437.7846 | 6.7179
2024-07-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1384.6126 | 1431.5423 | 2816.1549 | 16.6772 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1972 | 13.93 | 2830.085 | 1391.4806 | 1438.6043 | 7.062
2024-07-13 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5373 | 1430.2477 | 2815.7851 | 41.8394 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 34.9435 | 2850.7285 | 1402.7773 | 1447.9512 | 17.7035
2024-07-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.59% | 1328.8151 | 1372.5403 | 2701.3555 | 32.8225 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1479 | 28.5939 | 2729.9494 | 1342.9104 | 1387.0389 | 14.4986
2024-07-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.337 | 1374.5787 | 2706.9157 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.7612 | 1344.5871 | 1387.1741 | 12.5954
2024-07-13 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9107 | 1290.0965 | 2540.0071 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.9549 | 1253.8241 | 1294.1309 | 4.0344
2024-07-13 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-13 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-13 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-13 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-13 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-13 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-13 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-13 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-13 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-13 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-13 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-13 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-13 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.0858 | 1287.7474 | 2539.8331 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6636 | 1256.4414 | 1292.2223 | 4.4749
2024-07-14 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.77% | 1330.7962 | 1506.8853 | 2837.6815 | 36.3231 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1895 | 30.5352 | 2868.2167 | 1345.266 | 1522.9507 | 16.0654
2024-07-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.15% | 1322.0445 | 1519.1377 | 2841.1822 | 33.4764 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1883 | 28.1716 | 2869.3538 | 1335.3065 | 1534.0473 | 14.9096
2024-07-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1322.3106 | 1518.7651 | 2841.0758 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2870.4363 | 1336.1351 | 1534.3012 | 15.5361
2024-07-14 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-14 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-14 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-07-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.59% | 1328.8151 | 1372.5403 | 2701.3555 | 32.8225 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1479 | 28.5939 | 2729.9494 | 1342.9104 | 1387.0389 | 14.4986
2024-07-14 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.337 | 1374.5787 | 2706.9157 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.7612 | 1344.5871 | 1387.1741 | 12.5954
2024-07-14 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9107 | 1290.0965 | 2540.0071 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.9549 | 1253.8241 | 1294.1309 | 4.0344
2024-07-14 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.34% | 1248.221 | 1291.9214 | 2540.1423 | 7.7424 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0393 | 7.4494 | 2547.5917 | 1251.884 | 1295.7077 | 3.7863
2024-07-14 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-14 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-14 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-14 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-14 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-14 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-14 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-14 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-14 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-14 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-14 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1262.6186 | 2482.6021 | 13.4518 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 12.6432 | 2495.2454 | 1226.2031 | 1269.0423 | 6.4237
2024-07-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-15 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-15 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-15 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-15 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-15 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-15 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-15 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-15 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-15 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-15 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-15 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-15 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-15 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-15 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-15 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-15 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-15 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-15 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-15 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-15 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-15 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-15 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-15 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-16 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-16 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-16 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-16 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-16 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-16 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-16 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-16 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-16 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-16 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-16 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-16 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-16 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-16 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-16 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-16 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-16 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-16 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-16 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-16 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-16 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-16 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-17 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.77% | 1330.7962 | 1506.8853 | 2837.6815 | 36.3231 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1895 | 30.5352 | 2868.2167 | 1345.266 | 1522.9507 | 16.0654
2024-07-17 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.15% | 1322.0445 | 1519.1377 | 2841.1822 | 33.4764 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1883 | 28.1716 | 2869.3538 | 1335.3065 | 1534.0473 | 14.9096
2024-07-17 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.17% | 1322.3106 | 1518.7651 | 2841.0758 | 34.8903 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1883 | 29.3605 | 2870.4363 | 1336.1351 | 1534.3012 | 15.5361
2024-07-17 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.65% | 1343.1291 | 1489.6193 | 2832.7484 | 39.3367 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1913 | 33.0198 | 2865.7682 | 1358.9214 | 1506.8468 | 17.2276
2024-07-17 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.63% | 1384.9523 | 1431.0667 | 2816.0191 | 15.8691 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1973 | 13.2545 | 2829.2736 | 1391.4889 | 1437.7846 | 6.7179
2024-07-17 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1384.6126 | 1431.5423 | 2816.1549 | 16.6772 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1972 | 13.93 | 2830.085 | 1391.4806 | 1438.6043 | 7.062
2024-07-17 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-07-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-07-17 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-17 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-17 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-17 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-17 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-17 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-17 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-17 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-17 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-17 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-17 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-17 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-17 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-18 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-18 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-18 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-18 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-07-18 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-18 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-18 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-18 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-18 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-18 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-18 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-18 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-18 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-18 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-18 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-18 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-18 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-18 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-18 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-18 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1258.9277 | 2482.1775 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2496.1945 | 1230.1636 | 1266.0308 | 7.1031
2024-07-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-19 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-19 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-19 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-19 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-19 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-19 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-19 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-07-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-19 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-19 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-19 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-19 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-19 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-19 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-19 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-19 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-19 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-19 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-19 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-19 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-19 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-19 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-19 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1258.9277 | 2482.1775 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2496.1945 | 1230.1636 | 1266.0308 | 7.1031
2024-07-20 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-20 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-20 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-20 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-20 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-20 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-07-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.59% | 1328.8151 | 1372.5403 | 2701.3555 | 32.8225 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1479 | 28.5939 | 2729.9494 | 1342.9104 | 1387.0389 | 14.4986
2024-07-20 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.337 | 1374.5787 | 2706.9157 | 27.908 | 0.49305 | 0.50695 | 1.1233 | 24.8455 | 2731.7612 | 1344.5871 | 1387.1741 | 12.5954
2024-07-20 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9107 | 1290.0965 | 2540.0071 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.9549 | 1253.8241 | 1294.1309 | 4.0344
2024-07-20 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-20 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-20 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-20 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-20 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-20 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-20 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-20 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-20 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-20 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-20 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-20 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-20 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.0858 | 1287.7474 | 2539.8331 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6636 | 1256.4414 | 1292.2223 | 4.4749
2024-07-21 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-21 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-21 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-21 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-21 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-21 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-21 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-21 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9442 | 1371.0725 | 2701.0167 | 31.3796 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 27.3339 | 2728.3506 | 1343.4299 | 1384.9207 | 13.8483
2024-07-21 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-21 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-07-21 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9107 | 1290.0965 | 2540.0071 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.9549 | 1253.8241 | 1294.1309 | 4.0344
2024-07-21 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-21 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-21 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-21 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-21 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-21 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-21 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-21 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-21 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-21 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-21 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-21 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-22 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-22 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-22 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-22 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-22 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-22 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-22 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-07-22 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9107 | 1290.0965 | 2540.0071 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.9549 | 1253.8241 | 1294.1309 | 4.0344
2024-07-22 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-22 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-22 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-22 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-22 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-22 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-22 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-22 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-22 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-22 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-22 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-22 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-22 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-23 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-23 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-23 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-23 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-23 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-23 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-23 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-23 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-23 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-07-23 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1261.3289 | 2482.4538 | 13.4239 | 0.49239 | 0.50761 | 1.064 | 12.6163 | 2495.0701 | 1227.337 | 1267.7331 | 6.4042
2024-07-23 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.34% | 1248.221 | 1291.9214 | 2540.1423 | 7.7424 | 0.49172 | 0.50828 | 1.0393 | 7.4494 | 2547.5917 | 1251.884 | 1295.7077 | 3.7863
2024-07-23 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.21% | 1246.502 | 1293.7779 | 2540.2798 | 7.3681 | 0.49105 | 0.50895 | 1.0393 | 7.0896 | 2547.3695 | 1249.9833 | 1297.3861 | 3.6083
2024-07-23 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-23 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-23 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-23 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-23 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-23 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-23 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-23 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-23 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-23 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-23 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.65% | 1332.86 | 1373.9249 | 2706.785 | 28.6841 | 0.49325 | 0.50675 | 1.1233 | 25.5353 | 2732.3203 | 1345.4552 | 1386.8651 | 12.9401
2024-07-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-24 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-24 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.0566 | 1372.2264 | 2701.283 | 12.5079 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1479 | 10.8962 | 2712.1792 | 1334.4289 | 1377.7504 | 5.524
2024-07-24 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-24 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-24 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-24 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-24 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-24 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-24 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-24 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-24 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-24 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1258.9277 | 2482.1775 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2496.1945 | 1230.1636 | 1266.0308 | 7.1031
2024-07-25 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-25 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-25 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-25 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-25 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-25 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-25 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-25 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1257.2302 | 2480 | 0 | 0.49305 | 0.50695 | 1 | 0 | 2480 | 1222.7698 | 1257.2302 | 0
2024-07-25 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-25 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-25 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-25 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-25 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-25 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-25 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.65% | 1252.0858 | 1287.7474 | 2539.8331 | 9.1789 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0395 | 8.8305 | 2548.6636 | 1256.4414 | 1292.2223 | 4.4749
2024-07-26 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.24% | 1221.5615 | 1320.7135 | 2542.2751 | 9.3676 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0385 | 9.0204 | 2551.2955 | 1225.9023 | 1325.3931 | 4.6796
2024-07-26 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.77% | 1175.2076 | 1313.2154 | 2488.423 | 11.805 | 0.47387 | 0.52613 | 1.0616 | 11.12 | 2499.543 | 1180.477 | 1319.066 | 5.8505
2024-07-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-26 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-26 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-26 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1257.2302 | 2480 | 0 | 0.49305 | 0.50695 | 1 | 0 | 2480 | 1222.7698 | 1257.2302 | 0
2024-07-26 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-26 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-26 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-26 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-26 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-26 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-26 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-26 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-26 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-26 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-26 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-26 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-26 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-26 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1256.7502 | 2480 | 0 | 0.49325 | 0.50675 | 1 | 0 | 2480 | 1223.2498 | 1256.7502 | 0
2024-07-27 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.24% | 1221.5615 | 1320.7135 | 2542.2751 | 9.3676 | 0.48122 | 0.51878 | 1.0385 | 9.0204 | 2551.2955 | 1225.9023 | 1325.3931 | 4.6796
2024-07-27 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.77% | 1175.2076 | 1313.2154 | 2488.423 | 11.805 | 0.47387 | 0.52613 | 1.0616 | 11.12 | 2499.543 | 1180.477 | 1319.066 | 5.8505
2024-07-27 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.15% | 1167.479 | 1321.9487 | 2489.4277 | 10.8798 | 0.47076 | 0.52924 | 1.0612 | 10.2524 | 2499.6801 | 1172.3054 | 1327.3747 | 5.426
2024-07-27 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 94.17% | 1167.7141 | 1321.6831 | 2489.3972 | 11.3394 | 0.47085 | 0.52915 | 1.0612 | 10.6853 | 2500.0825 | 1172.7453 | 1327.3372 | 5.6541
2024-07-27 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.65% | 1186.0986 | 1300.9086 | 2487.0072 | 12.7844 | 0.47827 | 0.52173 | 1.0622 | 12.0361 | 2499.0433 | 1191.855 | 1307.1883 | 6.2796
2024-07-27 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-27 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-27 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-27 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-27 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-27 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-27 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-27 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-27 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-27 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-27 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-27 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-27 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1258.9277 | 2482.1775 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2496.1945 | 1230.1636 | 1266.0308 | 7.1031
2024-07-28 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-28 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-28 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-28 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-28 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-28 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-28 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7698 | 1259.4701 | 2482.2399 | 14.5122 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0641 | 13.638 | 2495.8779 | 1229.4941 | 1266.3839 | 6.9138
2024-07-28 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.48% | 1249.9107 | 1290.0965 | 2540.0071 | 8.2609 | 0.49239 | 0.50761 | 1.0394 | 7.9478 | 2547.9549 | 1253.8241 | 1294.1309 | 4.0344
2024-07-28 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-28 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-28 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-28 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-28 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-28 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-28 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-28 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-28 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-28 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-28 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-28 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-28 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1258.9277 | 2482.1775 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2496.1945 | 1230.1636 | 1266.0308 | 7.1031
2024-07-29 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.24% | 1297.205 | 1413.6335 | 2710.8385 | 35.1287 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1444 | 30.697 | 2741.5355 | 1311.9771 | 1429.5585 | 15.925
2024-07-29 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.77% | 1277.3995 | 1439.3806 | 2716.7801 | 27.2424 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1422 | 23.8516 | 2740.6317 | 1288.7022 | 1451.9295 | 12.5489
2024-07-29 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.15% | 1268.999 | 1450.3014 | 2719.3003 | 25.1073 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1412 | 22.0003 | 2741.3006 | 1279.3558 | 1461.9448 | 11.6435
2024-07-29 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.17% | 1269.2544 | 1449.9693 | 2719.2237 | 26.1678 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1413 | 22.9289 | 2742.1526 | 1280.0506 | 1462.102 | 12.1328
2024-07-29 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.65% | 1289.2376 | 1423.9911 | 2713.2287 | 29.5026 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1435 | 25.8007 | 2739.0294 | 1301.5772 | 1437.4522 | 13.4611
2024-07-29 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.63% | 1329.3827 | 1371.8025 | 2701.1852 | 11.9018 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1479 | 10.3679 | 2711.5531 | 1334.4958 | 1377.0574 | 5.2549
2024-07-29 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-29 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-29 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.59% | 1222.5099 | 1259.7638 | 2482.2737 | 14.2231 | 0.49295 | 0.50705 | 1.0641 | 13.3665 | 2495.6402 | 1229.0989 | 1266.5413 | 6.7775
2024-07-29 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-29 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-29 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-29 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-29 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-29 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-29 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-29 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-29 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-29 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.9835 | 1260.0165 | 2480 | 0 | 0.49193 | 0.50807 | 1 | 0 | 2480 | 1219.9835 | 1260.0165 | 0
2024-07-29 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.65% | 1223.2498 | 1258.9277 | 2482.1775 | 14.9157 | 0.49325 | 0.50675 | 1.0641 | 14.0169 | 2496.1945 | 1230.1636 | 1266.0308 | 7.1031
2024-07-30 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.24% | 1300.3666 | 1414.5417 | 2714.9083 | 29.2739 | 0.48122 | 0.51878 | 1.1203 | 26.1303 | 2741.0386 | 1312.9411 | 1428.0975 | 13.5558
2024-07-30 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.77% | 1280.5129 | 1439.3589 | 2719.8718 | 22.702 | 0.47387 | 0.52613 | 1.1185 | 20.2974 | 2740.1691 | 1290.1313 | 1450.0378 | 10.679
2024-07-30 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.15% | 1272.0919 | 1449.8852 | 2721.977 | 20.9228 | 0.47076 | 0.52924 | 1.1177 | 18.7197 | 2740.6967 | 1280.9043 | 1459.7924 | 9.9072
2024-07-30 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 94.17% | 1272.3479 | 1449.5651 | 2721.913 | 21.8065 | 0.47085 | 0.52915 | 1.1177 | 19.5099 | 2741.4229 | 1281.5342 | 1459.8887 | 10.3236
2024-07-30 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.65% | 1292.3798 | 1424.5252 | 2716.905 | 24.5855 | 0.47827 | 0.52173 | 1.1196 | 21.9598 | 2738.8649 | 1302.8824 | 1435.9824 | 11.4572
2024-07-30 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.63% | 1332.6228 | 1374.2215 | 2706.8443 | 9.9182 | 0.49316 | 0.50684 | 1.1233 | 8.8296 | 2715.6739 | 1336.9772 | 1378.6967 | 4.4752
2024-07-30 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.2959 | 1374.6301 | 2706.926 | 10.4233 | 0.49304 | 0.50696 | 1.1233 | 9.2795 | 2716.2055 | 1336.871 | 1379.3345 | 4.7044
2024-07-30 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1857 | 1373.5179 | 2706.7036 | 26.1496 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 23.2784 | 2729.982 | 1344.6705 | 1385.3115 | 11.7936
2024-07-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.59% | 1332.0538 | 1374.9327 | 2706.9865 | 27.3521 | 0.49295 | 0.50705 | 1.1232 | 24.3511 | 2731.3377 | 1344.0576 | 1387.28 | 12.3473
2024-07-30 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.61% | 1251.5944 | 1288.278 | 2539.8724 | 8.9306 | 0.49305 | 0.50695 | 1.0394 | 8.5917 | 2548.4641 | 1255.8306 | 1292.6335 | 4.3555
2024-07-30 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.48% | 1221.1248 | 1258.8752 | 2480 | 0 | 0.49239 | 0.50761 | 1 | 0 | 2480 | 1221.1248 | 1258.8752 | 0
2024-07-30 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.34% | 1219.4741 | 1260.5259 | 2480 | 0 | 0.49172 | 0.50828 | 1 | 0 | 2480 | 1219.4741 | 1260.5259 | 0
2024-07-30 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.21% | 1217.7947 | 1262.2053 | 2480 | 0 | 0.49105 | 0.50895 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7947 | 1262.2053 | 0
2024-07-30 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.81% | 1200.4377 | 1279.5623 | 2480 | 0 | 0.48405 | 0.51595 | 1 | 0 | 2480 | 1200.4377 | 1279.5623 | 0
2024-07-30 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.7897 | 1294.2103 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.7897 | 1294.2103 | 0
2024-07-30 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.63% | 1185.783 | 1294.217 | 2480 | 0 | 0.47814 | 0.52186 | 1 | 0 | 2480 | 1185.783 | 1294.217 | 0
2024-07-30 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.64% | 1185.8819 | 1294.1181 | 2480 | 0 | 0.47818 | 0.52182 | 1 | 0 | 2480 | 1185.8819 | 1294.1181 | 0
2024-07-30 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.83% | 1188.2969 | 1291.7031 | 2480 | 0 | 0.47915 | 0.52085 | 1 | 0 | 2480 | 1188.2969 | 1291.7031 | 0
2024-07-30 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.45% | 1208.3553 | 1271.6447 | 2480 | 0 | 0.48724 | 0.51276 | 1 | 0 | 2480 | 1208.3553 | 1271.6447 | 0
2024-07-30 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.2194 | 1263.7806 | 2480 | 0 | 0.49041 | 0.50959 | 1 | 0 | 2480 | 1216.2194 | 1263.7806 | 0
2024-07-30 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.16% | 1217.1583 | 1262.8417 | 2480 | 0 | 0.49079 | 0.50921 | 1 | 0 | 2480 | 1217.1583 | 1262.8417 | 0
2024-07-30 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5334 | 1260.4666 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5334 | 1260.4666 | 0
2024-07-30 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7425 | 1291.3581 | 2540.1006 | 8.278 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 7.9646 | 2548.0652 | 1252.6605 | 1295.4047 | 4.0466
2024-07-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1324.0115 | 1384.9856 | 2708.9971 | 28.6841 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.5539 | 2734.5511 | 1336.5322 | 1398.0189 | 13.0332
2024-07-31 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1261.7819 | 1459.6835 | 2721.4654 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2774.192 | 1286.4622 | 1487.7298 | 28.0463
2024-07-31 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1246.8288 | 1479.1226 | 2725.9514 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2776.844 | 1270.3683 | 1506.4757 | 27.3531
2024-07-31 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1242.947 | 1484.1689 | 2727.1159 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2777.9341 | 1266.3789 | 1511.5551 | 27.3863
2024-07-31 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1241.4595 | 1486.1027 | 2727.5622 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2777.0975 | 1264.2726 | 1512.8249 | 26.7223
2024-07-31 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1263.3058 | 1457.7024 | 2721.0083 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2774.0458 | 1288.1616 | 1485.8841 | 28.1817
2024-07-31 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5596 | 1371.5725 | 2701.1321 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2743.1822 | 1350.2997 | 1392.8824 | 21.31
2024-07-31 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-07-31 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-07-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-07-31 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-07-31 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-07-31 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-07-31 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-07-31 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-07-31 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-07-31 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-07-31 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-07-31 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-07-31 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-07-31 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-07-31 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-07-31 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-07-31 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-07-31 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1268.1043 | 2483.2332 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2497.3249 | 1222.0335 | 1275.2914 | 7.1872
2024-08-01 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-01 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-01 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-01 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-01 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-01 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-01 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-01 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1248.2877 | 1291.8493 | 2540.137 | 10.3083 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 9.9181 | 2550.0551 | 1253.1649 | 1296.8901 | 5.0409
2024-08-01 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0
2024-08-01 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-01 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-01 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-01 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-01 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-01 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-01 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-01 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-01 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-01 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-01 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-01 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-01 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-01 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1268.1043 | 2483.2332 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2497.3249 | 1222.0335 | 1275.2914 | 7.1872
2024-08-02 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1160.8394 | 1329.4515 | 2490.2909 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2514.8529 | 1172.3364 | 1342.5165 | 13.065
2024-08-02 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-02 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1242.947 | 1484.1689 | 2727.1159 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2777.9341 | 1266.3789 | 1511.5551 | 27.3863
2024-08-02 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1241.4595 | 1486.1027 | 2727.5622 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2777.0975 | 1264.2726 | 1512.8249 | 26.7223
2024-08-02 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1263.3058 | 1457.7024 | 2721.0083 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2774.0458 | 1288.1616 | 1485.8841 | 28.1817
2024-08-02 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5596 | 1371.5725 | 2701.1321 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2743.1822 | 1350.2997 | 1392.8824 | 21.31
2024-08-02 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1327.7464 | 1373.9297 | 2701.6761 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2742.6663 | 1347.9361 | 1394.7301 | 20.8004
2024-08-02 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5366 | 1375.5024 | 2702.039 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2736.1533 | 1343.3243 | 1392.829 | 17.3266
2024-08-02 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-08-02 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-02 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-02 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-02 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-02 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-02 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-02 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-02 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-02 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-02 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-02 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-02 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-02 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-02 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-02 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-03 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1160.8394 | 1329.4515 | 2490.2909 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2514.8529 | 1172.3364 | 1342.5165 | 13.065
2024-08-03 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-03 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-03 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-03 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-03 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-03 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-03 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-03 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-03 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-03 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-03 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-03 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-03 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-03 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-03 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-03 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-03 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-03 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-03 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-03 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-03 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-03 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-03 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1268.1043 | 2483.2332 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2497.3249 | 1222.0335 | 1275.2914 | 7.1872
2024-08-04 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1246.8288 | 1479.1226 | 2725.9514 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2776.844 | 1270.3683 | 1506.4757 | 27.3531
2024-08-04 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1242.947 | 1484.1689 | 2727.1159 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2777.9341 | 1266.3789 | 1511.5551 | 27.3863
2024-08-04 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1241.4595 | 1486.1027 | 2727.5622 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2777.0975 | 1264.2726 | 1512.8249 | 26.7223
2024-08-04 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1263.3058 | 1457.7024 | 2721.0083 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2774.0458 | 1288.1616 | 1485.8841 | 28.1817
2024-08-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5596 | 1371.5725 | 2701.1321 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2743.1822 | 1350.2997 | 1392.8824 | 21.31
2024-08-04 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-04 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-04 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-04 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-04 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-04 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-04 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-04 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-04 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-04 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-04 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-04 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-04 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-04 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-04 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-04 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-04 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-04 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-05 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-05 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-05 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-05 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-05 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-05 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-05 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-05 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-05 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-08-05 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-05 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-05 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-05 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-05 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-05 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-05 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-05 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-05 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-05 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-05 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-05 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-05 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-05 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-05 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-06 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 93.62% | 1188.2041 | 1356.7396 | 2544.9437 | 16.0348 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0374 | 15.4561 | 2560.3997 | 1195.4388 | 1364.961 | 8.2214
2024-08-06 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.51% | 1147.0825 | 1344.9968 | 2492.0793 | 25.1136 | 0.46253 | 0.53747 | 1.0601 | 23.6892 | 2515.7685 | 1158.0395 | 1357.729 | 12.7322
2024-08-06 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.22% | 1143.5113 | 1349.0323 | 2492.5435 | 25.0674 | 0.46109 | 0.53891 | 1.0599 | 23.6497 | 2516.1933 | 1154.416 | 1361.7773 | 12.745
2024-08-06 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.11% | 1142.1427 | 1350.5787 | 2492.7214 | 24.431 | 0.46054 | 0.53946 | 1.0599 | 23.0509 | 2515.7724 | 1152.7587 | 1363.0137 | 12.435
2024-08-06 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.73% | 1162.2414 | 1327.8673 | 2490.1086 | 26.2142 | 0.46865 | 0.53135 | 1.0609 | 24.7088 | 2514.8175 | 1173.8211 | 1340.9964 | 13.1291
2024-08-06 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1949 | 1258.9898 | 2482.1847 | 20.9179 | 0.49322 | 0.50678 | 1.0641 | 19.6575 | 2501.8421 | 1232.8904 | 1268.9517 | 9.9619
2024-08-06 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.51% | 1250.3219 | 1289.6523 | 2539.9742 | 12.5459 | 0.49255 | 0.50745 | 1.0394 | 12.0703 | 2552.0445 | 1256.2672 | 1295.7773 | 6.125
2024-08-06 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.42% | 1249.1828 | 1290.8826 | 2540.0654 | 10.4402 | 0.4921 | 0.5079 | 1.0394 | 10.0447 | 2550.1101 | 1254.1258 | 1295.9843 | 5.1017
2024-08-06 08:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1260.4607 | 2480 | 0 | 0.49175 | 0.50825 | 1 | 0 | 2480 | 1219.5393 | 1260.4607 | 0
2024-08-06 09:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0
2024-08-06 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-06 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-06 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-06 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-06 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-06 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-06 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-06 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-06 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-06 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-06 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-06 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-06 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-06 23:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1264.871 | 2480 | 0 | 0.48997 | 0.51003 | 1 | 0 | 2480 | 1215.129 | 1264.871 | 0
2024-08-07 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1160.8394 | 1329.4515 | 2490.2909 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2514.8529 | 1172.3364 | 1342.5165 | 13.065
2024-08-07 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-07 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-07 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-07 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-07 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-07 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-07 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-07 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0
2024-08-07 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-07 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-07 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-07 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-07 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-07 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-07 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-07 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-07 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-07 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-07 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-07 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-07 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-07 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1264.871 | 2480 | 0 | 0.48997 | 0.51003 | 1 | 0 | 2480 | 1215.129 | 1264.871 | 0
2024-08-08 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1160.8394 | 1329.4515 | 2490.2909 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2514.8529 | 1172.3364 | 1342.5165 | 13.065
2024-08-08 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-08 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-08 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-08 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-08 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-08 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1248.2877 | 1291.8493 | 2540.137 | 10.3083 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 9.9181 | 2550.0551 | 1253.1649 | 1296.8901 | 5.0409
2024-08-08 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0
2024-08-08 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-08 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-08 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-08 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-08 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-08 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-08 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-08 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-08 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-08 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-08 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-08 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-08 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-08 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1268.1043 | 2483.2332 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2497.3249 | 1222.0335 | 1275.2914 | 7.1872
2024-08-09 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1160.8394 | 1329.4515 | 2490.2909 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2514.8529 | 1172.3364 | 1342.5165 | 13.065
2024-08-09 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.51% | 1147.0825 | 1344.9968 | 2492.0793 | 25.1136 | 0.46253 | 0.53747 | 1.0601 | 23.6892 | 2515.7685 | 1158.0395 | 1357.729 | 12.7322
2024-08-09 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.22% | 1143.5113 | 1349.0323 | 2492.5435 | 25.0674 | 0.46109 | 0.53891 | 1.0599 | 23.6497 | 2516.1933 | 1154.416 | 1361.7773 | 12.745
2024-08-09 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.11% | 1142.1427 | 1350.5787 | 2492.7214 | 24.431 | 0.46054 | 0.53946 | 1.0599 | 23.0509 | 2515.7724 | 1152.7587 | 1363.0137 | 12.435
2024-08-09 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.73% | 1162.2414 | 1327.8673 | 2490.1086 | 26.2142 | 0.46865 | 0.53135 | 1.0609 | 24.7088 | 2514.8175 | 1173.8211 | 1340.9964 | 13.1291
2024-08-09 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1949 | 1258.9898 | 2482.1847 | 20.9179 | 0.49322 | 0.50678 | 1.0641 | 19.6575 | 2501.8421 | 1232.8904 | 1268.9517 | 9.9619
2024-08-09 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.51% | 1221.5267 | 1260.8749 | 2482.4015 | 20.3871 | 0.49255 | 0.50745 | 1.064 | 19.1602 | 2501.5617 | 1230.964 | 1270.5977 | 9.7228
2024-08-09 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1220.4137 | 1262.1325 | 2482.5462 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2498.4914 | 1228.2604 | 1270.2311 | 8.0985
2024-08-09 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1248.2877 | 1291.8493 | 2540.137 | 10.3083 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 9.9181 | 2550.0551 | 1253.1649 | 1296.8901 | 5.0409
2024-08-09 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0
2024-08-09 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-09 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-09 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-09 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-09 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-09 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-09 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-09 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-09 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-09 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-10 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1246.8288 | 1479.1226 | 2725.9514 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2776.844 | 1270.3683 | 1506.4757 | 27.3531
2024-08-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1242.947 | 1484.1689 | 2727.1159 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2777.9341 | 1266.3789 | 1511.5551 | 27.3863
2024-08-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1241.4595 | 1486.1027 | 2727.5622 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2777.0975 | 1264.2726 | 1512.8249 | 26.7223
2024-08-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1263.3058 | 1457.7024 | 2721.0083 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2774.0458 | 1288.1616 | 1485.8841 | 28.1817
2024-08-10 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5596 | 1371.5725 | 2701.1321 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2743.1822 | 1350.2997 | 1392.8824 | 21.31
2024-08-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1327.7464 | 1373.9297 | 2701.6761 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2742.6663 | 1347.9361 | 1394.7301 | 20.8004
2024-08-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5366 | 1375.5024 | 2702.039 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2736.1533 | 1343.3243 | 1392.829 | 17.3266
2024-08-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.35% | 1325.5862 | 1376.738 | 2702.3241 | 38.656 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1475 | 33.6864 | 2736.0106 | 1342.1515 | 1393.8591 | 17.1211
2024-08-10 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1266.5542 | 2483.0549 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2498.7361 | 1224.1928 | 1274.5433 | 7.9892
2024-08-10 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-10 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-10 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-10 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-10 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-10 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-10 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-10 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-10 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-10 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-10 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-10 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-10 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-10 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-11 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-11 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-11 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-11 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-11 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-11 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-11 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-11 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-11 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0
2024-08-11 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-11 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-11 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-11 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-11 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-11 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-11 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-11 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-11 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-11 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-11 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-11 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1241.1124 | 1299.5986 | 2540.711 | 10.9344 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 10.5228 | 2551.2338 | 1246.2572 | 1304.9766 | 5.378
2024-08-11 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1270.2 | 2483.4743 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2502.0844 | 1222.3788 | 1279.7056 | 9.5056
2024-08-11 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1324.0115 | 1384.9856 | 2708.9971 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2734.677 | 1336.5939 | 1398.0831 | 13.0975
2024-08-12 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1261.7819 | 1459.6835 | 2721.4654 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2774.192 | 1286.4622 | 1487.7298 | 28.0463
2024-08-12 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1246.8288 | 1479.1226 | 2725.9514 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2776.844 | 1270.3683 | 1506.4757 | 27.3531
2024-08-12 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1242.947 | 1484.1689 | 2727.1159 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2777.9341 | 1266.3789 | 1511.5551 | 27.3863
2024-08-12 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1241.4595 | 1486.1027 | 2727.5622 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2777.0975 | 1264.2726 | 1512.8249 | 26.7223
2024-08-12 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1263.3058 | 1457.7024 | 2721.0083 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2774.0458 | 1288.1616 | 1485.8841 | 28.1817
2024-08-12 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5596 | 1371.5725 | 2701.1321 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2743.1822 | 1350.2997 | 1392.8824 | 21.31
2024-08-12 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1327.7464 | 1373.9297 | 2701.6761 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2742.6663 | 1347.9361 | 1394.7301 | 20.8004
2024-08-12 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5366 | 1375.5024 | 2702.039 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2736.1533 | 1343.3243 | 1392.829 | 17.3266
2024-08-12 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-08-12 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1266.5542 | 2483.0549 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2498.7361 | 1224.1928 | 1274.5433 | 7.9892
2024-08-12 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1245.3584 | 1295.0129 | 2540.3713 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.8191 | 1249.9935 | 1299.8257 | 4.8128
2024-08-12 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-12 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-12 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-12 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-12 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-12 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-12 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-12 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-12 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-12 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-12 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1271.042 | 2483.5712 | 17.7683 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 16.7065 | 2500.2777 | 1220.6974 | 1279.5803 | 8.5383
2024-08-12 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1321.9906 | 1387.5117 | 2709.5023 | 38.0648 | 0.48922 | 0.51078 | 1.1223 | 33.9166 | 2743.4189 | 1338.5834 | 1404.8355 | 17.3238
2024-08-12 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.99% | 1320.7924 | 1382.9699 | 2703.7623 | 34.5906 | 0.48997 | 0.51003 | 1.147 | 30.1577 | 2733.92 | 1335.5688 | 1398.3512 | 15.3813
2024-08-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1261.7819 | 1459.6835 | 2721.4654 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2774.192 | 1286.4622 | 1487.7298 | 28.0463
2024-08-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.51% | 1298.9475 | 1551.4734 | 2850.421 | 77.2726 | 0.46253 | 0.53747 | 1.185 | 65.2082 | 2915.6292 | 1329.1085 | 1586.5207 | 35.0473
2024-08-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.22% | 1294.9035 | 1557.135 | 2852.0386 | 77.1303 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1844 | 65.1198 | 2917.1584 | 1324.9298 | 1592.2285 | 35.0935
2024-08-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.11% | 1293.3538 | 1559.3046 | 2852.6585 | 75.1724 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1842 | 63.4786 | 2916.137 | 1322.5883 | 1593.5487 | 34.2441
2024-08-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.73% | 1316.1134 | 1527.4413 | 2843.5547 | 80.659 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1875 | 67.9258 | 2911.4804 | 1347.9465 | 1563.5339 | 36.0927
2024-08-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1385.1367 | 1430.8087 | 2815.9453 | 64.3628 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1973 | 53.7571 | 2869.7024 | 1411.6509 | 1458.0515 | 27.2428
2024-08-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.51% | 1383.2476 | 1433.4534 | 2816.701 | 62.7295 | 0.49255 | 0.50745 | 1.197 | 52.4047 | 2869.1056 | 1409.0596 | 1460.0461 | 26.5927
2024-08-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5366 | 1375.5024 | 2702.039 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2736.1533 | 1343.3243 | 1392.829 | 17.3266
2024-08-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.35% | 1325.5862 | 1376.738 | 2702.3241 | 38.656 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1475 | 33.6864 | 2736.0106 | 1342.1515 | 1393.8591 | 17.1211
2024-08-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.5062 | 1383.1173 | 2708.6235 | 32.0792 | 0.49052 | 0.50948 | 1.1226 | 28.575 | 2737.1984 | 1339.5229 | 1397.6755 | 14.5582
2024-08-13 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1266.3545 | 2483.0319 | 15.9553 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0638 | 14.9987 | 2498.0306 | 1224.0357 | 1273.9949 | 7.6404
2024-08-13 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.2% | 1246.4134 | 1293.8735 | 2540.2869 | 10.0203 | 0.49101 | 0.50899 | 1.0393 | 9.6416 | 2549.9285 | 1251.1475 | 1298.781 | 4.9075
2024-08-13 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-13 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-13 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-13 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-13 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-13 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-13 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-13 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-13 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-13 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1271.042 | 2483.5712 | 17.7683 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 16.7065 | 2500.2777 | 1220.6974 | 1279.5803 | 8.5383
2024-08-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1321.9906 | 1387.5117 | 2709.5023 | 38.0648 | 0.48922 | 0.51078 | 1.1223 | 33.9166 | 2743.4189 | 1338.5834 | 1404.8355 | 17.3238
2024-08-13 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.99% | 1320.7924 | 1382.9699 | 2703.7623 | 34.5906 | 0.48997 | 0.51003 | 1.147 | 30.1577 | 2733.92 | 1335.5688 | 1398.3512 | 15.3813
2024-08-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.62% | 1314.5258 | 1529.6639 | 2844.1897 | 80.1742 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1872 | 67.5303 | 2911.72 | 1346.1354 | 1565.5846 | 35.9207
2024-08-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.51% | 1298.9475 | 1551.4734 | 2850.421 | 77.2726 | 0.46253 | 0.53747 | 1.185 | 65.2082 | 2915.6292 | 1329.1085 | 1586.5207 | 35.0473
2024-08-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.22% | 1294.9035 | 1557.135 | 2852.0386 | 77.1303 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1844 | 65.1198 | 2917.1584 | 1324.9298 | 1592.2285 | 35.0935
2024-08-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.11% | 1293.3538 | 1559.3046 | 2852.6585 | 75.1724 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1842 | 63.4786 | 2916.137 | 1322.5883 | 1593.5487 | 34.2441
2024-08-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.73% | 1316.1134 | 1527.4413 | 2843.5547 | 80.659 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1875 | 67.9258 | 2911.4804 | 1347.9465 | 1563.5339 | 36.0927
2024-08-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1385.1367 | 1430.8087 | 2815.9453 | 64.3628 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1973 | 53.7571 | 2869.7024 | 1411.6509 | 1458.0515 | 27.2428
2024-08-14 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1327.7464 | 1373.9297 | 2701.6761 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2742.6663 | 1347.9361 | 1394.7301 | 20.8004
2024-08-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5366 | 1375.5024 | 2702.039 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2736.1533 | 1343.3243 | 1392.829 | 17.3266
2024-08-14 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-08-14 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1266.5542 | 2483.0549 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2498.7361 | 1224.1928 | 1274.5433 | 7.9892
2024-08-14 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1266.3545 | 2483.0319 | 15.9553 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0638 | 14.9987 | 2498.0306 | 1224.0357 | 1273.9949 | 7.6404
2024-08-14 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.2% | 1246.4134 | 1293.8735 | 2540.2869 | 10.0203 | 0.49101 | 0.50899 | 1.0393 | 9.6416 | 2549.9285 | 1251.1475 | 1298.781 | 4.9075
2024-08-14 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.44% | 1249.4739 | 1290.5681 | 2540.0421 | 10.1532 | 0.49222 | 0.50778 | 1.0394 | 9.7685 | 2549.8106 | 1254.2822 | 1295.5285 | 4.9603
2024-08-14 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-14 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-14 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-14 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-14 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-14 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-14 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-14 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-14 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1241.1124 | 1299.5986 | 2540.711 | 10.9344 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 10.5228 | 2551.2338 | 1246.2572 | 1304.9766 | 5.378
2024-08-14 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1270.2 | 2483.4743 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2502.0844 | 1222.3788 | 1279.7056 | 9.5056
2024-08-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1324.0115 | 1384.9856 | 2708.9971 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2734.677 | 1336.5939 | 1398.0831 | 13.0975
2024-08-15 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.62% | 1314.5258 | 1529.6639 | 2844.1897 | 80.1742 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1872 | 67.5303 | 2911.72 | 1346.1354 | 1565.5846 | 35.9207
2024-08-15 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.51% | 1298.9475 | 1551.4734 | 2850.421 | 77.2726 | 0.46253 | 0.53747 | 1.185 | 65.2082 | 2915.6292 | 1329.1085 | 1586.5207 | 35.0473
2024-08-15 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.22% | 1294.9035 | 1557.135 | 2852.0386 | 77.1303 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1844 | 65.1198 | 2917.1584 | 1324.9298 | 1592.2285 | 35.0935
2024-08-15 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.11% | 1293.3538 | 1559.3046 | 2852.6585 | 75.1724 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1842 | 63.4786 | 2916.137 | 1322.5883 | 1593.5487 | 34.2441
2024-08-15 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.73% | 1316.1134 | 1527.4413 | 2843.5547 | 80.659 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1875 | 67.9258 | 2911.4804 | 1347.9465 | 1563.5339 | 36.0927
2024-08-15 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1385.1367 | 1430.8087 | 2815.9453 | 64.3628 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1973 | 53.7571 | 2869.7024 | 1411.6509 | 1458.0515 | 27.2428
2024-08-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1327.7464 | 1373.9297 | 2701.6761 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2742.6663 | 1347.9361 | 1394.7301 | 20.8004
2024-08-15 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-15 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-15 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-15 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-15 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-15 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-15 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-15 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-15 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-15 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-15 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-15 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-15 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-15 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-15 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-15 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-15 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-16 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1160.8394 | 1329.4515 | 2490.2909 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2514.8529 | 1172.3364 | 1342.5165 | 13.065
2024-08-16 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.51% | 1147.0825 | 1344.9968 | 2492.0793 | 25.1136 | 0.46253 | 0.53747 | 1.0601 | 23.6892 | 2515.7685 | 1158.0395 | 1357.729 | 12.7322
2024-08-16 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-16 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 92.11% | 1142.1427 | 1350.5787 | 2492.7214 | 24.431 | 0.46054 | 0.53946 | 1.0599 | 23.0509 | 2515.7724 | 1152.7587 | 1363.0137 | 12.435
2024-08-16 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.73% | 1162.2414 | 1327.8673 | 2490.1086 | 26.2142 | 0.46865 | 0.53135 | 1.0609 | 24.7088 | 2514.8175 | 1173.8211 | 1340.9964 | 13.1291
2024-08-16 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-16 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.51% | 1221.5267 | 1260.8749 | 2482.4015 | 20.3871 | 0.49255 | 0.50745 | 1.064 | 19.1602 | 2501.5617 | 1230.964 | 1270.5977 | 9.7228
2024-08-16 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1220.4137 | 1262.1325 | 2482.5462 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2498.4914 | 1228.2604 | 1270.2311 | 8.0985
2024-08-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-16 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0
2024-08-16 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-16 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-16 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-16 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-16 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-16 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-16 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-16 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-16 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-16 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-16 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-16 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-16 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-16 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-17 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1160.8394 | 1329.4515 | 2490.2909 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2514.8529 | 1172.3364 | 1342.5165 | 13.065
2024-08-17 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-17 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-17 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-17 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-17 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-17 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-08-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1266.5542 | 2483.0549 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2498.7361 | 1224.1928 | 1274.5433 | 7.9892
2024-08-17 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1245.3584 | 1295.0129 | 2540.3713 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.8191 | 1249.9935 | 1299.8257 | 4.8128
2024-08-17 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-17 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-17 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-17 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-17 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-17 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-17 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-17 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-17 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-17 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-17 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-17 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-17 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-18 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-18 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-18 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-18 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-18 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-18 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-18 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1220.4137 | 1262.1325 | 2482.5462 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2498.4914 | 1228.2604 | 1270.2311 | 8.0985
2024-08-18 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-18 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0
2024-08-18 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-18 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-18 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-18 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-18 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-18 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-18 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-18 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-18 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-18 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-18 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-18 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-18 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-18 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-19 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-19 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-19 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-19 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-19 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1220.4137 | 1262.1325 | 2482.5462 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2498.4914 | 1228.2604 | 1270.2311 | 8.0985
2024-08-19 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-19 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-19 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-19 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-19 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-19 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-19 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-19 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-19 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-19 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-19 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-19 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-19 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-19 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-19 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1270.2 | 2483.4743 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2502.0844 | 1222.3788 | 1279.7056 | 9.5056
2024-08-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1324.0115 | 1384.9856 | 2708.9971 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2734.677 | 1336.5939 | 1398.0831 | 13.0975
2024-08-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1261.7819 | 1459.6835 | 2721.4654 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2774.192 | 1286.4622 | 1487.7298 | 28.0463
2024-08-20 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.51% | 1298.9475 | 1551.4734 | 2850.421 | 77.2726 | 0.46253 | 0.53747 | 1.185 | 65.2082 | 2915.6292 | 1329.1085 | 1586.5207 | 35.0473
2024-08-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.22% | 1294.9035 | 1557.135 | 2852.0386 | 77.1303 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1844 | 65.1198 | 2917.1584 | 1324.9298 | 1592.2285 | 35.0935
2024-08-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.11% | 1293.3538 | 1559.3046 | 2852.6585 | 75.1724 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1842 | 63.4786 | 2916.137 | 1322.5883 | 1593.5487 | 34.2441
2024-08-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 93.73% | 1316.1134 | 1527.4413 | 2843.5547 | 80.659 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1875 | 67.9258 | 2911.4804 | 1347.9465 | 1563.5339 | 36.0927
2024-08-20 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5596 | 1371.5725 | 2701.1321 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2743.1822 | 1350.2997 | 1392.8824 | 21.31
2024-08-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1327.7464 | 1373.9297 | 2701.6761 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2742.6663 | 1347.9361 | 1394.7301 | 20.8004
2024-08-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5366 | 1375.5024 | 2702.039 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2736.1533 | 1343.3243 | 1392.829 | 17.3266
2024-08-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.35% | 1325.5862 | 1376.738 | 2702.3241 | 38.656 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1475 | 33.6864 | 2736.0106 | 1342.1515 | 1393.8591 | 17.1211
2024-08-20 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.5062 | 1383.1173 | 2708.6235 | 32.0792 | 0.49052 | 0.50948 | 1.1226 | 28.575 | 2737.1984 | 1339.5229 | 1397.6755 | 14.5582
2024-08-20 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1245.3584 | 1295.0129 | 2540.3713 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.8191 | 1249.9935 | 1299.8257 | 4.8128
2024-08-20 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-20 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-20 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-20 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-20 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-20 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-20 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-20 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-20 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-20 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-20 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-20 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.84% | 1241.8751 | 1298.7749 | 2540.65 | 12.1807 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0391 | 11.722 | 2552.3719 | 1247.6097 | 1304.7622 | 5.9873
2024-08-20 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1324.0115 | 1384.9856 | 2708.9971 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2734.677 | 1336.5939 | 1398.0831 | 13.0975
2024-08-21 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-21 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-21 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-21 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-21 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-21 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-21 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-21 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-21 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-21 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-21 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-21 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-21 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-21 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-21 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-21 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-21 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-21 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-21 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-21 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-21 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-21 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-21 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-21 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1268.1043 | 2483.2332 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2497.3249 | 1222.0335 | 1275.2914 | 7.1872
2024-08-22 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1160.8394 | 1329.4515 | 2490.2909 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2514.8529 | 1172.3364 | 1342.5165 | 13.065
2024-08-22 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-22 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-22 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-22 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-22 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-22 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-22 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1220.4137 | 1262.1325 | 2482.5462 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2498.4914 | 1228.2604 | 1270.2311 | 8.0985
2024-08-22 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-22 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-22 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-22 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-22 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-22 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-22 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-22 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-22 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-22 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-22 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-22 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-22 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-22 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-22 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-22 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1268.1043 | 2483.2332 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2497.3249 | 1222.0335 | 1275.2914 | 7.1872
2024-08-23 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-23 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-23 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-23 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-23 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-23 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-23 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-23 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-08-23 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-23 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-23 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-23 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-23 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-23 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-23 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-23 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-23 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-23 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-23 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-23 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-23 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-23 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-23 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-24 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 93.62% | 1160.8394 | 1329.4515 | 2490.2909 | 26.0566 | 0.46808 | 0.53192 | 1.0609 | 24.562 | 2514.8529 | 1172.3364 | 1342.5165 | 13.065
2024-08-24 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1242.947 | 1484.1689 | 2727.1159 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2777.9341 | 1266.3789 | 1511.5551 | 27.3863
2024-08-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1241.4595 | 1486.1027 | 2727.5622 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2777.0975 | 1264.2726 | 1512.8249 | 26.7223
2024-08-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1263.3058 | 1457.7024 | 2721.0083 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2774.0458 | 1288.1616 | 1485.8841 | 28.1817
2024-08-24 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5596 | 1371.5725 | 2701.1321 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2743.1822 | 1350.2997 | 1392.8824 | 21.31
2024-08-24 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.51% | 1327.7464 | 1373.9297 | 2701.6761 | 47.0471 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1478 | 40.9902 | 2742.6663 | 1347.9361 | 1394.7301 | 20.8004
2024-08-24 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5366 | 1375.5024 | 2702.039 | 39.1506 | 0.4921 | 0.5079 | 1.1476 | 34.1143 | 2736.1533 | 1343.3243 | 1392.829 | 17.3266
2024-08-24 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.35% | 1325.5862 | 1376.738 | 2702.3241 | 38.656 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1475 | 33.6864 | 2736.0106 | 1342.1515 | 1393.8591 | 17.1211
2024-08-24 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1266.5542 | 2483.0549 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2498.7361 | 1224.1928 | 1274.5433 | 7.9892
2024-08-24 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1245.3584 | 1295.0129 | 2540.3713 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.8191 | 1249.9935 | 1299.8257 | 4.8128
2024-08-24 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-24 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-24 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-24 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-24 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-24 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.99% | 1215.129 | 1268.1043 | 2483.2332 | 14.9893 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0637 | 14.0917 | 2497.3249 | 1222.0335 | 1275.2914 | 7.1872
2024-08-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1261.7819 | 1459.6835 | 2721.4654 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2774.192 | 1286.4622 | 1487.7298 | 28.0463
2024-08-25 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1246.8288 | 1479.1226 | 2725.9514 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2776.844 | 1270.3683 | 1506.4757 | 27.3531
2024-08-25 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1242.947 | 1484.1689 | 2727.1159 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2777.9341 | 1266.3789 | 1511.5551 | 27.3863
2024-08-25 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1241.4595 | 1486.1027 | 2727.5622 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2777.0975 | 1264.2726 | 1512.8249 | 26.7223
2024-08-25 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1263.3058 | 1457.7024 | 2721.0083 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2774.0458 | 1288.1616 | 1485.8841 | 28.1817
2024-08-25 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5596 | 1371.5725 | 2701.1321 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2743.1822 | 1350.2997 | 1392.8824 | 21.31
2024-08-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-25 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-08-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-25 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1245.3584 | 1295.0129 | 2540.3713 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.8191 | 1249.9935 | 1299.8257 | 4.8128
2024-08-25 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-25 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-25 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-25 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-25 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1266.7257 | 2480 | 0 | 0.48922 | 0.51078 | 1 | 0 | 2480 | 1213.2743 | 1266.7257 | 0
2024-08-25 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.99% | 1243.7734 | 1296.7247 | 2540.4981 | 9.2242 | 0.48997 | 0.51003 | 1.0392 | 8.8762 | 2549.3744 | 1248.1225 | 1301.2518 | 4.5271
2024-08-26 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-26 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-26 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-26 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-26 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-26 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-26 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-26 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-26 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-26 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-26 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-26 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-26 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-26 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-26 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-26 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-26 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-26 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.84% | 1241.8751 | 1298.7749 | 2540.65 | 12.1807 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0391 | 11.722 | 2552.3719 | 1247.6097 | 1304.7622 | 5.9873
2024-08-26 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1324.0115 | 1384.9856 | 2708.9971 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2734.677 | 1336.5939 | 1398.0831 | 13.0975
2024-08-27 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-27 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-27 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-27 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-27 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-27 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-27 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-27 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-27 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.35% | 1219.5393 | 1263.1206 | 2482.6599 | 16.7509 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0639 | 15.7444 | 2498.4043 | 1227.2816 | 1271.1227 | 8.0021
2024-08-27 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.1% | 1245.1776 | 1295.2082 | 2540.3858 | 10.2653 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0392 | 9.8777 | 2550.2635 | 1250.0228 | 1300.2407 | 5.0325
2024-08-27 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1245.3584 | 1295.0129 | 2540.3713 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.8191 | 1249.9935 | 1299.8257 | 4.8128
2024-08-27 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-27 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-27 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-27 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-27 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-27 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1270.2 | 2483.4743 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2502.0844 | 1222.3788 | 1279.7056 | 9.5056
2024-08-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.99% | 1320.7924 | 1382.9699 | 2703.7623 | 34.5906 | 0.48997 | 0.51003 | 1.147 | 30.1577 | 2733.92 | 1335.5688 | 1398.3512 | 15.3813
2024-08-28 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.62% | 1261.7819 | 1459.6835 | 2721.4654 | 60.1306 | 0.46808 | 0.53192 | 1.1404 | 52.7265 | 2774.192 | 1286.4622 | 1487.7298 | 28.0463
2024-08-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.51% | 1246.8288 | 1479.1226 | 2725.9514 | 57.9545 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1388 | 50.8926 | 2776.844 | 1270.3683 | 1506.4757 | 27.3531
2024-08-28 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.22% | 1242.947 | 1484.1689 | 2727.1159 | 57.8477 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1383 | 50.8182 | 2777.9341 | 1266.3789 | 1511.5551 | 27.3863
2024-08-28 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.11% | 1241.4595 | 1486.1027 | 2727.5622 | 56.3793 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1382 | 49.5353 | 2777.0975 | 1264.2726 | 1512.8249 | 26.7223
2024-08-28 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 93.73% | 1263.3058 | 1457.7024 | 2721.0083 | 60.4943 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1406 | 53.0375 | 2774.0458 | 1288.1616 | 1485.8841 | 28.1817
2024-08-28 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5596 | 1371.5725 | 2701.1321 | 48.2721 | 0.49322 | 0.50678 | 1.148 | 42.0501 | 2743.1822 | 1350.2997 | 1392.8824 | 21.31
2024-08-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-28 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-08-28 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1266.5542 | 2483.0549 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2498.7361 | 1224.1928 | 1274.5433 | 7.9892
2024-08-28 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1245.3584 | 1295.0129 | 2540.3713 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.8191 | 1249.9935 | 1299.8257 | 4.8128
2024-08-28 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-28 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-28 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-28 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-28 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-28 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-28 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-28 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-28 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-28 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-28 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-28 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.84% | 1241.8751 | 1298.7749 | 2540.65 | 12.1807 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0391 | 11.722 | 2552.3719 | 1247.6097 | 1304.7622 | 5.9873
2024-08-28 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1324.0115 | 1384.9856 | 2708.9971 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2734.677 | 1336.5939 | 1398.0831 | 13.0975
2024-08-29 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-29 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-29 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-29 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-29 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-29 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-29 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.51% | 1221.5267 | 1260.8749 | 2482.4015 | 20.3871 | 0.49255 | 0.50745 | 1.064 | 19.1602 | 2501.5617 | 1230.964 | 1270.5977 | 9.7228
2024-08-29 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1220.4137 | 1262.1325 | 2482.5462 | 16.9653 | 0.4921 | 0.5079 | 1.064 | 15.9452 | 2498.4914 | 1228.2604 | 1270.2311 | 8.0985
2024-08-29 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.35% | 1248.2877 | 1291.8493 | 2540.137 | 10.3083 | 0.49175 | 0.50825 | 1.0393 | 9.9181 | 2550.0551 | 1253.1649 | 1296.8901 | 5.0409
2024-08-29 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1263.4993 | 2480 | 0 | 0.49052 | 0.50948 | 1 | 0 | 2480 | 1216.5007 | 1263.4993 | 0
2024-08-29 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.12% | 1216.6774 | 1263.3226 | 2480 | 0 | 0.4906 | 0.5094 | 1 | 0 | 2480 | 1216.6774 | 1263.3226 | 0
2024-08-29 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-29 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-29 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-29 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-29 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-29 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-29 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5292 | 1267.4708 | 2480 | 0 | 0.48892 | 0.51108 | 1 | 0 | 2480 | 1212.5292 | 1267.4708 | 0
2024-08-29 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1270.2 | 2483.4743 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2502.0844 | 1222.3788 | 1279.7056 | 9.5056
2024-08-29 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.99% | 1324.0115 | 1384.9856 | 2708.9971 | 28.8255 | 0.48997 | 0.51003 | 1.1225 | 25.6799 | 2734.677 | 1336.5939 | 1398.0831 | 13.0975
2024-08-30 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.62% | 1264.8572 | 1458.9284 | 2723.7857 | 50.1088 | 0.46808 | 0.53192 | 1.117 | 44.8594 | 2768.6451 | 1285.855 | 1482.79 | 23.8616
2024-08-30 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.51% | 1249.8676 | 1477.6655 | 2727.5331 | 48.2954 | 0.46253 | 0.53747 | 1.1156 | 43.2897 | 2770.8228 | 1269.8905 | 1500.9322 | 23.2668
2024-08-30 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.22% | 1245.9764 | 1482.5295 | 2728.5059 | 48.2065 | 0.46109 | 0.53891 | 1.1153 | 43.2239 | 2771.7298 | 1265.9067 | 1505.8231 | 23.2936
2024-08-30 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.11% | 1244.4853 | 1484.3934 | 2728.8787 | 46.9827 | 0.46054 | 0.53946 | 1.1151 | 42.1319 | 2771.0105 | 1263.8887 | 1507.1218 | 22.7284
2024-08-30 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 93.73% | 1266.3849 | 1457.0189 | 2723.4038 | 50.4119 | 0.46865 | 0.53135 | 1.1172 | 45.125 | 2768.5288 | 1287.5325 | 1480.9963 | 23.9774
2024-08-30 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.8001 | 1373.9998 | 2706.8 | 40.2267 | 0.49322 | 0.50678 | 1.1233 | 35.811 | 2742.611 | 1350.463 | 1392.148 | 18.1482
2024-08-30 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.51% | 1330.9824 | 1376.2719 | 2707.2544 | 39.2059 | 0.49255 | 0.50745 | 1.1231 | 34.9075 | 2742.1619 | 1348.1762 | 1393.9857 | 17.7138
2024-08-30 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7698 | 1377.7878 | 2707.5576 | 32.6255 | 0.4921 | 0.5079 | 1.123 | 29.0514 | 2736.609 | 1344.066 | 1392.543 | 14.7552
2024-08-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.35% | 1328.817 | 1378.9788 | 2707.7958 | 32.2133 | 0.49175 | 0.50825 | 1.1229 | 28.6867 | 2736.4824 | 1342.9237 | 1393.5588 | 14.58
2024-08-30 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.5007 | 1266.5542 | 2483.0549 | 16.6812 | 0.49052 | 0.50948 | 1.0638 | 15.6812 | 2498.7361 | 1224.1928 | 1274.5433 | 7.9892
2024-08-30 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.12% | 1245.3584 | 1295.0129 | 2540.3713 | 9.8186 | 0.4906 | 0.5094 | 1.0392 | 9.4478 | 2549.8191 | 1249.9935 | 1299.8257 | 4.8128
2024-08-30 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.2% | 1217.7081 | 1262.2919 | 2480 | 0 | 0.49101 | 0.50899 | 1 | 0 | 2480 | 1217.7081 | 1262.2919 | 0
2024-08-30 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.44% | 1220.6982 | 1259.3018 | 2480 | 0 | 0.49222 | 0.50778 | 1 | 0 | 2480 | 1220.6982 | 1259.3018 | 0
2024-08-30 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.05% | 1203.4387 | 1276.5613 | 2480 | 0 | 0.48526 | 0.51474 | 1 | 0 | 2480 | 1203.4387 | 1276.5613 | 0
2024-08-30 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.4821 | 1290.5179 | 2480 | 0 | 0.47963 | 0.52037 | 1 | 0 | 2480 | 1189.4821 | 1290.5179 | 0
2024-08-30 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.86% | 1188.7013 | 1291.2987 | 2480 | 0 | 0.47932 | 0.52068 | 1 | 0 | 2480 | 1188.7013 | 1291.2987 | 0
2024-08-30 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.79% | 1187.8429 | 1292.1571 | 2480 | 0 | 0.47897 | 0.52103 | 1 | 0 | 2480 | 1187.8429 | 1292.1571 | 0
2024-08-30 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.23% | 1193.1905 | 1286.8095 | 2480 | 0 | 0.48113 | 0.51887 | 1 | 0 | 2480 | 1193.1905 | 1286.8095 | 0
2024-08-30 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.35% | 1207.0937 | 1272.9063 | 2480 | 0 | 0.48673 | 0.51327 | 1 | 0 | 2480 | 1207.0937 | 1272.9063 | 0
2024-08-30 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.86% | 1213.5224 | 1266.4776 | 2480 | 0 | 0.48932 | 0.51068 | 1 | 0 | 2480 | 1213.5224 | 1266.4776 | 0
2024-08-30 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.8% | 1212.707 | 1267.293 | 2480 | 0 | 0.48899 | 0.51101 | 1 | 0 | 2480 | 1212.707 | 1267.293 | 0
2024-08-30 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1241.1124 | 1299.5986 | 2540.711 | 10.9344 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 10.5228 | 2551.2338 | 1246.2572 | 1304.9766 | 5.378
2024-08-30 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.2743 | 1270.2 | 2483.4743 | 19.7937 | 0.48922 | 0.51078 | 1.0636 | 18.6101 | 2502.0844 | 1222.3788 | 1279.7056 | 9.5056
2024-08-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 28.8255 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 25.7251 | 2740.0523 | 1315.0928 | 1424.9594 | 13.3235
2024-08-31 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1243.8088 | 1485.239 | 2729.0478 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2753.4665 | 1255.0485 | 1498.418 | 13.179
2024-08-31 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.44% | 1235.4489 | 1495.6888 | 2731.1378 | 30.43 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1143 | 27.3086 | 2758.4464 | 1247.9344 | 1510.512 | 14.8232
2024-08-31 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.01% | 1229.5881 | 1503.0149 | 2732.603 | 28.8156 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1138 | 25.8725 | 2758.4754 | 1241.3608 | 1517.1146 | 14.0998
2024-08-31 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.22% | 1232.4277 | 1499.4654 | 2731.8931 | 30.4131 | 0.45608 | 0.54392 | 1.114 | 27.3004 | 2759.1934 | 1244.8788 | 1514.3147 | 14.8492
2024-08-31 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.75% | 1253.1715 | 1473.5356 | 2726.7071 | 32.6706 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1159 | 29.2763 | 2755.9834 | 1266.7486 | 1489.2348 | 15.6992
2024-08-31 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1975 | 1383.5032 | 2708.7006 | 34.8178 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1226 | 31.0152 | 2739.7159 | 1340.4076 | 1399.3082 | 15.805
2024-08-31 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-08-31 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1324.2134 | 1384.7333 | 2708.9467 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2743.5183 | 1341.1551 | 1402.3632 | 17.6299
2024-08-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1321.8633 | 1387.6709 | 2709.5342 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2741.4447 | 1337.4732 | 1403.9715 | 16.3006
2024-08-31 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-08-31 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1244.509 | 1295.9302 | 2540.4393 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.2114 | 1249.7902 | 1301.4212 | 5.491
2024-08-31 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0
2024-08-31 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-08-31 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-08-31 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-08-31 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-08-31 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-08-31 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-08-31 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-08-31 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-08-31 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-08-31 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1232.6019 | 1308.79 | 2541.3919 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.1839 | 1238.3277 | 1314.8562 | 6.0662
2024-08-31 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5153 | 1271.0577 | 2483.573 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2504.3283 | 1222.6629 | 1281.6653 | 10.6076
2024-08-31 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.42% | 1195.562 | 1290.2149 | 2485.7769 | 19.4757 | 0.48208 | 0.51792 | 1.0627 | 18.3271 | 2504.104 | 1204.3972 | 1299.7068 | 9.4919
2024-09-01 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1243.8088 | 1485.239 | 2729.0478 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2753.4665 | 1255.0485 | 1498.418 | 13.179
2024-09-01 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.44% | 1235.4489 | 1495.6888 | 2731.1378 | 30.43 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1143 | 27.3086 | 2758.4464 | 1247.9344 | 1510.512 | 14.8232
2024-09-01 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.01% | 1229.5881 | 1503.0149 | 2732.603 | 28.8156 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1138 | 25.8725 | 2758.4754 | 1241.3608 | 1517.1146 | 14.0998
2024-09-01 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.22% | 1232.4277 | 1499.4654 | 2731.8931 | 30.4131 | 0.45608 | 0.54392 | 1.114 | 27.3004 | 2759.1934 | 1244.8788 | 1514.3147 | 14.8492
2024-09-01 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.75% | 1253.1715 | 1473.5356 | 2726.7071 | 32.6706 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1159 | 29.2763 | 2755.9834 | 1266.7486 | 1489.2348 | 15.6992
2024-09-01 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1975 | 1383.5032 | 2708.7006 | 34.8178 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1226 | 31.0152 | 2739.7159 | 1340.4076 | 1399.3082 | 15.805
2024-09-01 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-09-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1324.2134 | 1384.7333 | 2708.9467 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2743.5183 | 1341.1551 | 1402.3632 | 17.6299
2024-09-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1321.8633 | 1387.6709 | 2709.5342 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2741.4447 | 1337.4732 | 1403.9715 | 16.3006
2024-09-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-01 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-01 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1270.4014 | 2483.4975 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2500.6757 | 1221.4989 | 1279.1769 | 8.7755
2024-09-01 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1222.5015 | 1319.6983 | 2542.1999 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.9206 | 1228.1461 | 1325.7745 | 6.0761
2024-09-01 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-01 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-01 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-01 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-01 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-01 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-01 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-01 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-01 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-01 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1292.6508 | 1560.2889 | 2852.9397 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2889.7316 | 1309.5858 | 1580.1458 | 19.8569
2024-09-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-09-02 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1324.2134 | 1384.7333 | 2708.9467 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2743.5183 | 1341.1551 | 1402.3632 | 17.6299
2024-09-02 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1321.8633 | 1387.6709 | 2709.5342 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2741.4447 | 1337.4732 | 1403.9715 | 16.3006
2024-09-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-02 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1215.8476 | 1267.2922 | 2483.1398 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2500.2411 | 1224.2317 | 1276.0094 | 8.7172
2024-09-02 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.26% | 1247.1872 | 1293.0378 | 2540.225 | 11.2801 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0393 | 10.8535 | 2551.0785 | 1252.5197 | 1298.5589 | 5.521
2024-09-02 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-02 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-02 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-02 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-02 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-02 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-02 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.08% | 1232.1283 | 1309.3014 | 2541.4297 | 12.1729 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0388 | 11.7179 | 2553.1476 | 1237.816 | 1315.3316 | 6.0302
2024-09-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1265.6856 | 2482.955 | 19.8093 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0638 | 18.6212 | 2501.5761 | 1226.4093 | 1275.1668 | 9.4813
2024-09-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1267.6622 | 2483.1824 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2502.9553 | 1225.2114 | 1277.7438 | 10.0816
2024-09-02 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1299.524 | 1410.6189 | 2710.1428 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2749.408 | 1318.4529 | 1430.955 | 20.3361
2024-09-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1292.6508 | 1560.2889 | 2852.9397 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2889.7316 | 1309.5858 | 1580.1458 | 19.8569
2024-09-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-03 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-03 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-03 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-03 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.8991 | 1381.5312 | 2703.4303 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2740.7603 | 1340.205 | 1400.5553 | 19.0241
2024-09-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-03 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.26% | 1327.6455 | 1380.4432 | 2708.0886 | 35.2504 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1228 | 31.3942 | 2739.4829 | 1343.07 | 1396.4129 | 15.9697
2024-09-03 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1270.4014 | 2483.4975 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2500.6757 | 1221.4989 | 1279.1769 | 8.7755
2024-09-03 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1222.5015 | 1319.6983 | 2542.1999 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.9206 | 1228.1461 | 1325.7745 | 6.0761
2024-09-03 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-03 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-03 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-03 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-03 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-03 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-03 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-03 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0
2024-09-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5153 | 1271.0577 | 2483.573 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2504.3283 | 1222.6629 | 1281.6653 | 10.6076
2024-09-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-04 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-04 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-04 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-04 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-04 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-09-04 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1324.2134 | 1384.7333 | 2708.9467 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2743.5183 | 1341.1551 | 1402.3632 | 17.6299
2024-09-04 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1321.8633 | 1387.6709 | 2709.5342 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2741.4447 | 1337.4732 | 1403.9715 | 16.3006
2024-09-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.1471 | 1266.9537 | 2483.1009 | 18.5561 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0637 | 17.4441 | 2500.5449 | 1224.7014 | 1275.8435 | 8.8898
2024-09-04 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1244.509 | 1295.9302 | 2540.4393 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.2114 | 1249.7902 | 1301.4212 | 5.491
2024-09-04 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0
2024-09-04 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-04 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-04 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-04 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-04 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-04 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-04 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-04 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-04 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-04 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1232.6019 | 1308.79 | 2541.3919 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.1839 | 1238.3277 | 1314.8562 | 6.0662
2024-09-04 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1299.524 | 1410.6189 | 2710.1428 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2749.408 | 1318.4529 | 1430.955 | 20.3361
2024-09-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1292.6508 | 1560.2889 | 2852.9397 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2889.7316 | 1309.5858 | 1580.1458 | 19.8569
2024-09-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-05 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-05 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-05 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-05 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-05 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-05 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-05 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-05 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-05 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1245.9643 | 1294.3585 | 2540.3229 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2552.0526 | 1251.7217 | 1300.3309 | 5.9724
2024-09-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1267.6622 | 2483.1824 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2502.9553 | 1225.2114 | 1277.7438 | 10.0816
2024-09-05 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.1192 | 1399.851 | 2711.9702 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2746.1077 | 1328.6953 | 1417.4123 | 17.5613
2024-09-05 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1373.0432 | 1447.7395 | 2820.7827 | 67.9214 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1956 | 56.811 | 2877.5937 | 1400.8191 | 1476.7746 | 29.0351
2024-09-05 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1353.8455 | 1474.6164 | 2828.4618 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2878.6995 | 1378.0641 | 1500.6354 | 26.019
2024-09-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.06% | 1380.8732 | 1678.6901 | 3059.5634 | 54.4573 | 0.46029 | 0.53971 | 1.2301 | 44.269 | 3103.8324 | 1401.2499 | 1702.5825 | 23.8924
2024-09-06 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.44% | 1371.5922 | 1692.6118 | 3064.2039 | 60.8599 | 0.4572 | 0.5428 | 1.2286 | 49.5361 | 3113.74 | 1394.2399 | 1719.5001 | 26.8883
2024-09-06 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.01% | 1365.0855 | 1702.3718 | 3067.4573 | 57.6313 | 0.45503 | 0.54497 | 1.2275 | 46.9496 | 3114.4068 | 1386.4489 | 1727.958 | 25.5862
2024-09-06 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.22% | 1368.2379 | 1697.6431 | 3065.881 | 60.8263 | 0.45608 | 0.54392 | 1.228 | 49.5312 | 3115.4122 | 1390.8281 | 1724.5841 | 26.941
2024-09-06 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.75% | 1391.2678 | 1663.0984 | 3054.3661 | 65.3411 | 0.46376 | 0.53624 | 1.2319 | 53.0419 | 3107.408 | 1415.8662 | 1691.5418 | 28.4434
2024-09-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.08% | 1471.2307 | 1543.1539 | 3014.3846 | 69.6356 | 0.49041 | 0.50959 | 1.2452 | 55.923 | 3070.3076 | 1498.6559 | 1571.6517 | 28.4978
2024-09-06 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.06% | 1470.922 | 1543.6169 | 3014.539 | 76.1801 | 0.49031 | 0.50969 | 1.2452 | 61.1813 | 3075.7203 | 1500.9197 | 1574.8006 | 31.1837
2024-09-06 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.01% | 1470.1382 | 1544.7927 | 3014.9309 | 77.6141 | 0.49005 | 0.50995 | 1.245 | 62.3395 | 3077.2704 | 1500.6874 | 1576.5829 | 31.7903
2024-09-06 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.84% | 1467.5292 | 1548.7062 | 3016.2354 | 71.626 | 0.48918 | 0.51082 | 1.2446 | 57.5499 | 3073.7853 | 1495.6812 | 1578.1041 | 29.3979
2024-09-06 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.1559 | 1441.9818 | 2819.1377 | 57.0958 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1962 | 47.7328 | 2866.8705 | 1400.5632 | 1466.3073 | 24.3255
2024-09-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.05% | 1321.5735 | 1381.9545 | 2703.528 | 41.9797 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1471 | 36.597 | 2740.125 | 1339.5156 | 1400.6094 | 18.6549
2024-09-06 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.26% | 1327.6455 | 1380.4432 | 2708.0886 | 35.2504 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1228 | 31.3942 | 2739.4829 | 1343.07 | 1396.4129 | 15.9697
2024-09-06 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1270.4014 | 2483.4975 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2500.6757 | 1221.4989 | 1279.1769 | 8.7755
2024-09-06 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-06 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-06 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-06 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-06 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-06 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-06 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-06 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1244.1739 | 1296.2922 | 2540.4661 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.921 | 1250.2783 | 1302.6426 | 6.3504
2024-09-06 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.1192 | 1399.851 | 2711.9702 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2746.1077 | 1328.6953 | 1417.4123 | 17.5613
2024-09-06 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-06 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1353.8455 | 1474.6164 | 2828.4618 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2878.6995 | 1378.0641 | 1500.6354 | 26.019
2024-09-07 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1292.6508 | 1560.2889 | 2852.9397 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2889.7316 | 1309.5858 | 1580.1458 | 19.8569
2024-09-07 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-07 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-07 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-07 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1376.9465 | 1442.2749 | 2819.2214 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2870.1728 | 1401.9283 | 1468.2445 | 25.9695
2024-09-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1376.2127 | 1443.3022 | 2819.5149 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2871.4299 | 1401.6534 | 1469.7764 | 26.4742
2024-09-07 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.84% | 1373.7704 | 1446.7215 | 2820.4919 | 57.3008 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1957 | 47.9235 | 2868.4154 | 1397.2134 | 1471.202 | 24.4805
2024-09-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.8991 | 1381.5312 | 2703.4303 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2740.7603 | 1340.205 | 1400.5553 | 19.0241
2024-09-07 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-07 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-07 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1241.6927 | 1298.9719 | 2540.6646 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4846 | 1246.9853 | 1304.4993 | 5.5274
2024-09-07 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-07 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-07 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-07 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-07 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-07 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-07 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-07 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-07 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1232.6019 | 1308.79 | 2541.3919 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.1839 | 1238.3277 | 1314.8562 | 6.0662
2024-09-07 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5153 | 1271.0577 | 2483.573 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2504.3283 | 1222.6629 | 1281.6653 | 10.6076
2024-09-07 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1292.6508 | 1560.2889 | 2852.9397 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2889.7316 | 1309.5858 | 1580.1458 | 19.8569
2024-09-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-08 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-08 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-08 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-08 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1241.6927 | 1298.9719 | 2540.6646 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4846 | 1246.9853 | 1304.4993 | 5.5274
2024-09-08 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-08 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-08 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-08 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-08 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-08 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-08 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-08 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-08 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0
2024-09-08 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5153 | 1271.0577 | 2483.573 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2504.3283 | 1222.6629 | 1281.6653 | 10.6076
2024-09-08 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-09 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-09 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-09 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-09 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-09 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-09 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-09 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-09 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-09 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-09 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1241.6927 | 1298.9719 | 2540.6646 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4846 | 1246.9853 | 1304.4993 | 5.5274
2024-09-09 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-09 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-09 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-09 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1244.1739 | 1296.2922 | 2540.4661 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.921 | 1250.2783 | 1302.6426 | 6.3504
2024-09-09 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-09 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1317.9514 | 1386.6631 | 2704.6146 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2749.0395 | 1339.6716 | 1409.368 | 22.7048
2024-09-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1299.524 | 1410.6189 | 2710.1428 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2749.408 | 1318.4529 | 1430.955 | 20.3361
2024-09-10 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1292.6508 | 1560.2889 | 2852.9397 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2889.7316 | 1309.5858 | 1580.1458 | 19.8569
2024-09-10 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-10 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-10 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-10 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-10 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-10 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-10 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1215.8476 | 1267.2922 | 2483.1398 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2500.2411 | 1224.2317 | 1276.0094 | 8.7172
2024-09-10 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.26% | 1247.1872 | 1293.0378 | 2540.225 | 11.2801 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0393 | 10.8535 | 2551.0785 | 1252.5197 | 1298.5589 | 5.521
2024-09-10 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-10 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-10 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-10 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-10 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-10 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-10 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-10 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-10 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-10 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0
2024-09-10 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1241.0982 | 1299.6139 | 2540.7121 | 13.5843 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 13.0729 | 2553.7851 | 1247.4898 | 1306.2953 | 6.6814
2024-09-10 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-11 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1243.8088 | 1485.239 | 2729.0478 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2753.4665 | 1255.0485 | 1498.418 | 13.179
2024-09-11 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.44% | 1235.4489 | 1495.6888 | 2731.1378 | 30.43 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1143 | 27.3086 | 2758.4464 | 1247.9344 | 1510.512 | 14.8232
2024-09-11 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.01% | 1229.5881 | 1503.0149 | 2732.603 | 28.8156 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1138 | 25.8725 | 2758.4754 | 1241.3608 | 1517.1146 | 14.0998
2024-09-11 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 91.22% | 1232.4277 | 1499.4654 | 2731.8931 | 30.4131 | 0.45608 | 0.54392 | 1.114 | 27.3004 | 2759.1934 | 1244.8788 | 1514.3147 | 14.8492
2024-09-11 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.75% | 1253.1715 | 1473.5356 | 2726.7071 | 32.6706 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1159 | 29.2763 | 2755.9834 | 1266.7486 | 1489.2348 | 15.6992
2024-09-11 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1975 | 1383.5032 | 2708.7006 | 34.8178 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1226 | 31.0152 | 2739.7159 | 1340.4076 | 1399.3082 | 15.805
2024-09-11 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-09-11 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1215.3143 | 1267.8949 | 2483.2091 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2502.1802 | 1224.611 | 1277.5693 | 9.6744
2024-09-11 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.1574 | 1270.3321 | 2483.4895 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2500.9988 | 1221.7226 | 1279.2762 | 8.9442
2024-09-11 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.1471 | 1263.8529 | 2480 | 0 | 0.49038 | 0.50962 | 1 | 0 | 2480 | 1216.1471 | 1263.8529 | 0
2024-09-11 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1215.8476 | 1264.1524 | 2480 | 0 | 0.49026 | 0.50974 | 1 | 0 | 2480 | 1215.8476 | 1264.1524 | 0
2024-09-11 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0
2024-09-11 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-11 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-11 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-11 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-11 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-11 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-11 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.08% | 1232.1283 | 1309.3014 | 2541.4297 | 12.1729 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0388 | 11.7179 | 2553.1476 | 1237.816 | 1315.3316 | 6.0302
2024-09-11 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1245.9643 | 1294.3585 | 2540.3229 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2552.0526 | 1251.7217 | 1300.3309 | 5.9724
2024-09-11 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1244.1739 | 1296.2922 | 2540.4661 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.921 | 1250.2783 | 1302.6426 | 6.3504
2024-09-11 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-11 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-11 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1299.524 | 1410.6189 | 2710.1428 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2749.408 | 1318.4529 | 1430.955 | 20.3361
2024-09-12 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-12 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-12 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-12 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-12 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-12 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-12 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-09-12 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1215.3143 | 1267.8949 | 2483.2091 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2502.1802 | 1224.611 | 1277.5693 | 9.6744
2024-09-12 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.1574 | 1270.3321 | 2483.4895 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2500.9988 | 1221.7226 | 1279.2762 | 8.9442
2024-09-12 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1244.8156 | 1295.5991 | 2540.4147 | 11.4192 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0392 | 10.9881 | 2551.4028 | 1250.204 | 1301.1989 | 5.5997
2024-09-12 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1244.509 | 1295.9302 | 2540.4393 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.2114 | 1249.7902 | 1301.4212 | 5.491
2024-09-12 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.26% | 1247.1872 | 1293.0378 | 2540.225 | 11.2801 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0393 | 10.8535 | 2551.0785 | 1252.5197 | 1298.5589 | 5.521
2024-09-12 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1241.6927 | 1298.9719 | 2540.6646 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4846 | 1246.9853 | 1304.4993 | 5.5274
2024-09-12 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1222.5015 | 1319.6983 | 2542.1999 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.9206 | 1228.1461 | 1325.7745 | 6.0761
2024-09-12 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1211.7711 | 1331.2872 | 2543.0583 | 12.3039 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0382 | 11.8513 | 2554.9096 | 1217.4285 | 1337.4811 | 6.1939
2024-09-12 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1211.7113 | 1331.3518 | 2543.0631 | 12.2016 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 11.7528 | 2554.8159 | 1217.3214 | 1337.4945 | 6.1427
2024-09-12 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.82% | 1216.1494 | 1326.5586 | 2542.708 | 11.9418 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0383 | 11.501 | 2554.2091 | 1221.6594 | 1332.5497 | 5.991
2024-09-12 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.39% | 1223.3918 | 1318.7369 | 2542.1287 | 13.0649 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0386 | 12.5799 | 2554.7086 | 1229.4545 | 1325.254 | 6.5171
2024-09-12 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.08% | 1232.1283 | 1309.3014 | 2541.4297 | 12.1729 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0388 | 11.7179 | 2553.1476 | 1237.816 | 1315.3316 | 6.0302
2024-09-12 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1245.9643 | 1294.3585 | 2540.3229 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2552.0526 | 1251.7217 | 1300.3309 | 5.9724
2024-09-12 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1244.1739 | 1296.2922 | 2540.4661 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.921 | 1250.2783 | 1302.6426 | 6.3504
2024-09-12 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-12 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5153 | 1271.0577 | 2483.573 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2504.3283 | 1222.6629 | 1281.6653 | 10.6076
2024-09-12 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1376.9465 | 1442.2749 | 2819.2214 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2870.1728 | 1401.9283 | 1468.2445 | 25.9695
2024-09-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-13 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-13 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-13 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-13 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-13 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-13 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-13 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-13 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-13 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-13 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-13 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-13 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-14 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-14 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1376.9465 | 1442.2749 | 2819.2214 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2870.1728 | 1401.9283 | 1468.2445 | 25.9695
2024-09-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1376.2127 | 1443.3022 | 2819.5149 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2871.4299 | 1401.6534 | 1469.7764 | 26.4742
2024-09-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.84% | 1373.7704 | 1446.7215 | 2820.4919 | 57.3008 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1957 | 47.9235 | 2868.4154 | 1397.2134 | 1471.202 | 24.4805
2024-09-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.8991 | 1381.5312 | 2703.4303 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2740.7603 | 1340.205 | 1400.5553 | 19.0241
2024-09-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-14 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-14 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1270.4014 | 2483.4975 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2500.6757 | 1221.4989 | 1279.1769 | 8.7755
2024-09-14 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1222.5015 | 1319.6983 | 2542.1999 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.9206 | 1228.1461 | 1325.7745 | 6.0761
2024-09-14 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1211.7711 | 1331.2872 | 2543.0583 | 12.3039 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0382 | 11.8513 | 2554.9096 | 1217.4285 | 1337.4811 | 6.1939
2024-09-14 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1211.7113 | 1331.3518 | 2543.0631 | 12.2016 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 11.7528 | 2554.8159 | 1217.3214 | 1337.4945 | 6.1427
2024-09-14 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.82% | 1216.1494 | 1326.5586 | 2542.708 | 11.9418 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0383 | 11.501 | 2554.2091 | 1221.6594 | 1332.5497 | 5.991
2024-09-14 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.39% | 1223.3918 | 1318.7369 | 2542.1287 | 13.0649 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0386 | 12.5799 | 2554.7086 | 1229.4545 | 1325.254 | 6.5171
2024-09-14 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1280.9602 | 2484.7122 | 19.7809 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0631 | 18.6068 | 2503.3191 | 1212.7835 | 1290.5356 | 9.5754
2024-09-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1265.6856 | 2482.955 | 19.8093 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0638 | 18.6212 | 2501.5761 | 1226.4093 | 1275.1668 | 9.4813
2024-09-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.03% | 1324.4377 | 1384.4528 | 2708.8906 | 40.4476 | 0.49013 | 0.50987 | 1.1225 | 36.0324 | 2744.923 | 1342.0983 | 1402.8247 | 18.3719
2024-09-14 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.1192 | 1399.851 | 2711.9702 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2746.1077 | 1328.6953 | 1417.4123 | 17.5613
2024-09-14 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1317.9514 | 1386.6631 | 2704.6146 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2749.0395 | 1339.6716 | 1409.368 | 22.7048
2024-09-14 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1353.8455 | 1474.6164 | 2828.4618 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2878.6995 | 1378.0641 | 1500.6354 | 26.019
2024-09-15 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.06% | 1380.8732 | 1678.6901 | 3059.5634 | 54.4573 | 0.46029 | 0.53971 | 1.2301 | 44.269 | 3103.8324 | 1401.2499 | 1702.5825 | 23.8924
2024-09-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.44% | 1371.5922 | 1692.6118 | 3064.2039 | 60.8599 | 0.4572 | 0.5428 | 1.2286 | 49.5361 | 3113.74 | 1394.2399 | 1719.5001 | 26.8883
2024-09-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.01% | 1365.0855 | 1702.3718 | 3067.4573 | 57.6313 | 0.45503 | 0.54497 | 1.2275 | 46.9496 | 3114.4068 | 1386.4489 | 1727.958 | 25.5862
2024-09-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.22% | 1368.2379 | 1697.6431 | 3065.881 | 60.8263 | 0.45608 | 0.54392 | 1.228 | 49.5312 | 3115.4122 | 1390.8281 | 1724.5841 | 26.941
2024-09-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.75% | 1391.2678 | 1663.0984 | 3054.3661 | 65.3411 | 0.46376 | 0.53624 | 1.2319 | 53.0419 | 3107.408 | 1415.8662 | 1691.5418 | 28.4434
2024-09-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.08% | 1471.2307 | 1543.1539 | 3014.3846 | 69.6356 | 0.49041 | 0.50959 | 1.2452 | 55.923 | 3070.3076 | 1498.6559 | 1571.6517 | 28.4978
2024-09-15 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1376.9465 | 1442.2749 | 2819.2214 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2870.1728 | 1401.9283 | 1468.2445 | 25.9695
2024-09-15 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1376.2127 | 1443.3022 | 2819.5149 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2871.4299 | 1401.6534 | 1469.7764 | 26.4742
2024-09-15 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.84% | 1373.7704 | 1446.7215 | 2820.4919 | 57.3008 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1957 | 47.9235 | 2868.4154 | 1397.2134 | 1471.202 | 24.4805
2024-09-15 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.8991 | 1381.5312 | 2703.4303 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2740.7603 | 1340.205 | 1400.5553 | 19.0241
2024-09-15 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.05% | 1321.5735 | 1381.9545 | 2703.528 | 41.9797 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1471 | 36.597 | 2740.125 | 1339.5156 | 1400.6094 | 18.6549
2024-09-15 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.26% | 1327.6455 | 1380.4432 | 2708.0886 | 35.2504 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1228 | 31.3942 | 2739.4829 | 1343.07 | 1396.4129 | 15.9697
2024-09-15 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1321.7965 | 1387.7544 | 2709.5509 | 35.1358 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 31.3073 | 2740.8581 | 1337.1105 | 1403.7477 | 15.9933
2024-09-15 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1222.5015 | 1319.6983 | 2542.1999 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.9206 | 1228.1461 | 1325.7745 | 6.0761
2024-09-15 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-15 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-15 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-15 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-15 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-15 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1245.9643 | 1294.3585 | 2540.3229 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2552.0526 | 1251.7217 | 1300.3309 | 5.9724
2024-09-15 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1267.6622 | 2483.1824 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2502.9553 | 1225.2114 | 1277.7438 | 10.0816
2024-09-15 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.1192 | 1399.851 | 2711.9702 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2746.1077 | 1328.6953 | 1417.4123 | 17.5613
2024-09-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1317.9514 | 1386.6631 | 2704.6146 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2749.0395 | 1339.6716 | 1409.368 | 22.7048
2024-09-15 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1353.8455 | 1474.6164 | 2828.4618 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2878.6995 | 1378.0641 | 1500.6354 | 26.019
2024-09-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1292.6508 | 1560.2889 | 2852.9397 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2889.7316 | 1309.5858 | 1580.1458 | 19.8569
2024-09-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-16 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-16 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-16 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-16 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1321.8633 | 1387.6709 | 2709.5342 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2741.4447 | 1337.4732 | 1403.9715 | 16.3006
2024-09-16 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-16 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1215.8476 | 1267.2922 | 2483.1398 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2500.2411 | 1224.2317 | 1276.0094 | 8.7172
2024-09-16 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-16 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-16 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-16 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-16 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-16 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-16 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-16 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-16 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-16 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1244.1739 | 1296.2922 | 2540.4661 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.921 | 1250.2783 | 1302.6426 | 6.3504
2024-09-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1232.6019 | 1308.79 | 2541.3919 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.1839 | 1238.3277 | 1314.8562 | 6.0662
2024-09-16 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-16 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1299.524 | 1410.6189 | 2710.1428 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2749.408 | 1318.4529 | 1430.955 | 20.3361
2024-09-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-17 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-17 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-17 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-17 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-17 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-09-17 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1215.3143 | 1267.8949 | 2483.2091 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2502.1802 | 1224.611 | 1277.5693 | 9.6744
2024-09-17 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.1574 | 1270.3321 | 2483.4895 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2500.9988 | 1221.7226 | 1279.2762 | 8.9442
2024-09-17 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1244.8156 | 1295.5991 | 2540.4147 | 11.4192 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0392 | 10.9881 | 2551.4028 | 1250.204 | 1301.1989 | 5.5997
2024-09-17 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1215.8476 | 1264.1524 | 2480 | 0 | 0.49026 | 0.50974 | 1 | 0 | 2480 | 1215.8476 | 1264.1524 | 0
2024-09-17 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0
2024-09-17 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-17 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-17 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-17 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-17 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-17 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-17 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-17 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-17 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-17 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1232.6019 | 1308.79 | 2541.3919 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.1839 | 1238.3277 | 1314.8562 | 6.0662
2024-09-17 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5153 | 1271.0577 | 2483.573 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2504.3283 | 1222.6629 | 1281.6653 | 10.6076
2024-09-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1243.8088 | 1485.239 | 2729.0478 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2753.4665 | 1255.0485 | 1498.418 | 13.179
2024-09-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-18 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-18 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-18 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.06% | 1215.9622 | 1267.1627 | 2483.1249 | 19.8068 | 0.49031 | 0.50969 | 1.0637 | 18.62 | 2501.7449 | 1225.0917 | 1276.6532 | 9.4905
2024-09-18 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1215.3143 | 1267.8949 | 2483.2091 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2502.1802 | 1224.611 | 1277.5693 | 9.6744
2024-09-18 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.1574 | 1270.3321 | 2483.4895 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2500.9988 | 1221.7226 | 1279.2762 | 8.9442
2024-09-18 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1244.8156 | 1295.5991 | 2540.4147 | 11.4192 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0392 | 10.9881 | 2551.4028 | 1250.204 | 1301.1989 | 5.5997
2024-09-18 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1244.509 | 1295.9302 | 2540.4393 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.2114 | 1249.7902 | 1301.4212 | 5.491
2024-09-18 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0
2024-09-18 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-18 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-18 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-18 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-18 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-18 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-18 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-18 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1245.9643 | 1294.3585 | 2540.3229 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2552.0526 | 1251.7217 | 1300.3309 | 5.9724
2024-09-18 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1267.6622 | 2483.1824 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2502.9553 | 1225.2114 | 1277.7438 | 10.0816
2024-09-18 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-18 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-18 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1299.524 | 1410.6189 | 2710.1428 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2749.408 | 1318.4529 | 1430.955 | 20.3361
2024-09-19 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-19 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-19 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-19 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-19 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-19 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-09-19 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.01% | 1324.2134 | 1384.7333 | 2708.9467 | 38.807 | 0.49005 | 0.50995 | 1.1225 | 34.5716 | 2743.5183 | 1341.1551 | 1402.3632 | 17.6299
2024-09-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.84% | 1321.8633 | 1387.6709 | 2709.5342 | 35.813 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1223 | 31.9105 | 2741.4447 | 1337.4732 | 1403.9715 | 16.3006
2024-09-19 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.1471 | 1266.9537 | 2483.1009 | 18.5561 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0637 | 17.4441 | 2500.5449 | 1224.7014 | 1275.8435 | 8.8898
2024-09-19 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1215.8476 | 1267.2922 | 2483.1398 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2500.2411 | 1224.2317 | 1276.0094 | 8.7172
2024-09-19 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-19 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1270.4014 | 2483.4975 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2500.6757 | 1221.4989 | 1279.1769 | 8.7755
2024-09-19 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1291.5879 | 2485.9349 | 19.78 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0626 | 18.6146 | 2504.5495 | 1203.3116 | 1301.2379 | 9.65
2024-09-19 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1211.7711 | 1331.2872 | 2543.0583 | 12.3039 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0382 | 11.8513 | 2554.9096 | 1217.4285 | 1337.4811 | 6.1939
2024-09-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1211.7113 | 1331.3518 | 2543.0631 | 12.2016 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 11.7528 | 2554.8159 | 1217.3214 | 1337.4945 | 6.1427
2024-09-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.82% | 1216.1494 | 1326.5586 | 2542.708 | 11.9418 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0383 | 11.501 | 2554.2091 | 1221.6594 | 1332.5497 | 5.991
2024-09-19 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1290.6052 | 2485.8218 | 21.2305 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0627 | 19.9788 | 2505.8006 | 1204.8453 | 1300.9553 | 10.3502
2024-09-19 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1280.9602 | 2484.7122 | 19.7809 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0631 | 18.6068 | 2503.3191 | 1212.7835 | 1290.5356 | 9.5754
2024-09-19 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1265.6856 | 2482.955 | 19.8093 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0638 | 18.6212 | 2501.5761 | 1226.4093 | 1275.1668 | 9.4813
2024-09-19 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1267.6622 | 2483.1824 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2502.9553 | 1225.2114 | 1277.7438 | 10.0816
2024-09-19 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.1192 | 1399.851 | 2711.9702 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2746.1077 | 1328.6953 | 1417.4123 | 17.5613
2024-09-19 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-19 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1299.524 | 1410.6189 | 2710.1428 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2749.408 | 1318.4529 | 1430.955 | 20.3361
2024-09-20 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1243.8088 | 1485.239 | 2729.0478 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2753.4665 | 1255.0485 | 1498.418 | 13.179
2024-09-20 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-20 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-20 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-20 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-20 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-20 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-20 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-20 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-20 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1270.4014 | 2483.4975 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2500.6757 | 1221.4989 | 1279.1769 | 8.7755
2024-09-20 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1291.5879 | 2485.9349 | 19.78 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0626 | 18.6146 | 2504.5495 | 1203.3116 | 1301.2379 | 9.65
2024-09-20 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1303.4341 | 2487.2977 | 19.9938 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0621 | 18.8255 | 2506.1232 | 1192.8503 | 1313.273 | 9.8389
2024-09-20 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1303.5001 | 2487.3053 | 19.8276 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 18.6691 | 2505.9745 | 1192.7168 | 1313.2577 | 9.7576
2024-09-20 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1298.6005 | 2486.7417 | 19.4055 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0623 | 18.2677 | 2505.0094 | 1196.893 | 1308.1164 | 9.5159
2024-09-20 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1290.6052 | 2485.8218 | 21.2305 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0627 | 19.9788 | 2505.8006 | 1204.8453 | 1300.9553 | 10.3502
2024-09-20 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1280.9602 | 2484.7122 | 19.7809 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0631 | 18.6068 | 2503.3191 | 1212.7835 | 1290.5356 | 9.5754
2024-09-20 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1265.6856 | 2482.955 | 19.8093 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0638 | 18.6212 | 2501.5761 | 1226.4093 | 1275.1668 | 9.4813
2024-09-20 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1267.6622 | 2483.1824 | 21.0327 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0637 | 19.7729 | 2502.9553 | 1225.2114 | 1277.7438 | 10.0816
2024-09-20 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.11% | 1312.1192 | 1399.851 | 2711.9702 | 38.2815 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1214 | 34.1375 | 2746.1077 | 1328.6953 | 1417.4123 | 17.5613
2024-09-20 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-20 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1299.524 | 1410.6189 | 2710.1428 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2749.408 | 1318.4529 | 1430.955 | 20.3361
2024-09-21 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-21 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-21 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-21 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-21 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1376.9465 | 1442.2749 | 2819.2214 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2870.1728 | 1401.9283 | 1468.2445 | 25.9695
2024-09-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1376.2127 | 1443.3022 | 2819.5149 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2871.4299 | 1401.6534 | 1469.7764 | 26.4742
2024-09-21 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-21 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.8991 | 1381.5312 | 2703.4303 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2740.7603 | 1340.205 | 1400.5553 | 19.0241
2024-09-21 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.05% | 1321.5735 | 1381.9545 | 2703.528 | 41.9797 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1471 | 36.597 | 2740.125 | 1339.5156 | 1400.6094 | 18.6549
2024-09-21 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.26% | 1324.4175 | 1378.2573 | 2702.6748 | 42.3005 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1474 | 36.8665 | 2739.5413 | 1342.5306 | 1397.0107 | 18.7534
2024-09-21 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.83% | 1321.7965 | 1387.7544 | 2709.5509 | 35.1358 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1223 | 31.3073 | 2740.8581 | 1337.1105 | 1403.7477 | 15.9933
2024-09-21 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.32% | 1301.3673 | 1413.2909 | 2714.6582 | 38.0385 | 0.48159 | 0.51841 | 1.1204 | 33.9509 | 2748.609 | 1317.7177 | 1430.8913 | 17.6004
2024-09-21 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.9446 | 1427.5692 | 2717.5138 | 38.4496 | 0.47736 | 0.52264 | 1.1193 | 34.3502 | 2751.864 | 1306.3422 | 1445.5218 | 17.9526
2024-09-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.881 | 1427.6488 | 2717.5298 | 38.1301 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 34.0649 | 2751.5947 | 1306.1416 | 1445.4531 | 17.8043
2024-09-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.82% | 1294.6054 | 1421.7433 | 2716.3487 | 37.3182 | 0.47909 | 0.52091 | 1.1198 | 33.3266 | 2749.6753 | 1310.5718 | 1439.1035 | 17.3602
2024-09-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.39% | 1302.3149 | 1412.1063 | 2714.4213 | 40.8279 | 0.48194 | 0.51806 | 1.1205 | 36.4377 | 2750.859 | 1319.8758 | 1430.9831 | 18.8768
2024-09-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.08% | 1311.6151 | 1400.4811 | 2712.0962 | 38.0402 | 0.48538 | 0.51462 | 1.1213 | 33.9237 | 2746.02 | 1328.0812 | 1417.9388 | 17.4577
2024-09-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.17% | 1326.3437 | 1382.0704 | 2708.4141 | 38.0949 | 0.49083 | 0.50917 | 1.1227 | 33.9312 | 2742.3453 | 1342.9983 | 1399.347 | 17.2766
2024-09-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.03% | 1324.4377 | 1384.4528 | 2708.8906 | 40.4476 | 0.49013 | 0.50987 | 1.1225 | 36.0324 | 2744.923 | 1342.0983 | 1402.8247 | 18.3719
2024-09-21 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.929 | 1398.3923 | 2707.3213 | 45.9378 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1457 | 40.0969 | 2747.4182 | 1328.3988 | 1419.0193 | 20.627
2024-09-21 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1317.9514 | 1386.6631 | 2704.6146 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2749.0395 | 1339.6716 | 1409.368 | 22.7048
2024-09-21 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.42% | 1353.8455 | 1474.6164 | 2828.4618 | 59.9251 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1928 | 50.2377 | 2878.6995 | 1378.0641 | 1500.6354 | 26.019
2024-09-22 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.06% | 1380.8732 | 1678.6901 | 3059.5634 | 54.4573 | 0.46029 | 0.53971 | 1.2301 | 44.269 | 3103.8324 | 1401.2499 | 1702.5825 | 23.8924
2024-09-22 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.44% | 1371.5922 | 1692.6118 | 3064.2039 | 60.8599 | 0.4572 | 0.5428 | 1.2286 | 49.5361 | 3113.74 | 1394.2399 | 1719.5001 | 26.8883
2024-09-22 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.01% | 1365.0855 | 1702.3718 | 3067.4573 | 57.6313 | 0.45503 | 0.54497 | 1.2275 | 46.9496 | 3114.4068 | 1386.4489 | 1727.958 | 25.5862
2024-09-22 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.22% | 1368.2379 | 1697.6431 | 3065.881 | 60.8263 | 0.45608 | 0.54392 | 1.228 | 49.5312 | 3115.4122 | 1390.8281 | 1724.5841 | 26.941
2024-09-22 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.75% | 1391.2678 | 1663.0984 | 3054.3661 | 65.3411 | 0.46376 | 0.53624 | 1.2319 | 53.0419 | 3107.408 | 1415.8662 | 1691.5418 | 28.4434
2024-09-22 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-22 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-22 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-22 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.8991 | 1381.5312 | 2703.4303 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2740.7603 | 1340.205 | 1400.5553 | 19.0241
2024-09-22 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.05% | 1321.5735 | 1381.9545 | 2703.528 | 41.9797 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1471 | 36.597 | 2740.125 | 1339.5156 | 1400.6094 | 18.6549
2024-09-22 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.26% | 1324.4175 | 1378.2573 | 2702.6748 | 42.3005 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1474 | 36.8665 | 2739.5413 | 1342.5306 | 1397.0107 | 18.7534
2024-09-22 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.83% | 1318.5827 | 1385.8424 | 2704.4252 | 42.1629 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1467 | 36.7675 | 2741.1926 | 1336.5676 | 1404.625 | 18.7826
2024-09-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1298.2032 | 1412.3358 | 2710.539 | 45.6462 | 0.48159 | 0.51841 | 1.1445 | 39.8839 | 2750.4229 | 1317.4109 | 1433.012 | 20.6761
2024-09-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.8083 | 1427.1492 | 2713.9575 | 46.1395 | 0.47736 | 0.52264 | 1.1432 | 40.3596 | 2754.3171 | 1306.0746 | 1448.2425 | 21.0934
2024-09-22 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.881 | 1427.6488 | 2717.5298 | 38.1301 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 34.0649 | 2751.5947 | 1306.1416 | 1445.4531 | 17.8043
2024-09-22 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.82% | 1294.6054 | 1421.7433 | 2716.3487 | 37.3182 | 0.47909 | 0.52091 | 1.1198 | 33.3266 | 2749.6753 | 1310.5718 | 1439.1035 | 17.3602
2024-09-22 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.39% | 1302.3149 | 1412.1063 | 2714.4213 | 40.8279 | 0.48194 | 0.51806 | 1.1205 | 36.4377 | 2750.859 | 1319.8758 | 1430.9831 | 18.8768
2024-09-22 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.08% | 1311.6151 | 1400.4811 | 2712.0962 | 38.0402 | 0.48538 | 0.51462 | 1.1213 | 33.9237 | 2746.02 | 1328.0812 | 1417.9388 | 17.4577
2024-09-22 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.17% | 1326.3437 | 1382.0704 | 2708.4141 | 38.0949 | 0.49083 | 0.50917 | 1.1227 | 33.9312 | 2742.3453 | 1342.9983 | 1399.347 | 17.2766
2024-09-22 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.03% | 1324.4377 | 1384.4528 | 2708.8906 | 40.4476 | 0.49013 | 0.50987 | 1.1225 | 36.0324 | 2744.923 | 1342.0983 | 1402.8247 | 18.3719
2024-09-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.11% | 1308.929 | 1398.3923 | 2707.3213 | 45.9378 | 0.48557 | 0.51443 | 1.1457 | 40.0969 | 2747.4182 | 1328.3988 | 1419.0193 | 20.627
2024-09-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.78% | 1373.0432 | 1447.7395 | 2820.7827 | 67.9214 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1956 | 56.811 | 2877.5937 | 1400.8191 | 1476.7746 | 29.0351
2024-09-22 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.42% | 1446.2444 | 1580.6334 | 3026.8778 | 74.9064 | 0.48208 | 0.51792 | 1.241 | 60.3577 | 3087.2355 | 1475.3417 | 1611.8938 | 31.2604
2024-09-23 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.06% | 1380.8732 | 1678.6901 | 3059.5634 | 54.4573 | 0.46029 | 0.53971 | 1.2301 | 44.269 | 3103.8324 | 1401.2499 | 1702.5825 | 23.8924
2024-09-23 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.44% | 1371.5922 | 1692.6118 | 3064.2039 | 60.8599 | 0.4572 | 0.5428 | 1.2286 | 49.5361 | 3113.74 | 1394.2399 | 1719.5001 | 26.8883
2024-09-23 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.01% | 1365.0855 | 1702.3718 | 3067.4573 | 57.6313 | 0.45503 | 0.54497 | 1.2275 | 46.9496 | 3114.4068 | 1386.4489 | 1727.958 | 25.5862
2024-09-23 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 91.22% | 1368.2379 | 1697.6431 | 3065.881 | 60.8263 | 0.45608 | 0.54392 | 1.228 | 49.5312 | 3115.4122 | 1390.8281 | 1724.5841 | 26.941
2024-09-23 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 92.75% | 1391.2678 | 1663.0984 | 3054.3661 | 65.3411 | 0.46376 | 0.53624 | 1.2319 | 53.0419 | 3107.408 | 1415.8662 | 1691.5418 | 28.4434
2024-09-23 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.08% | 1471.2307 | 1543.1539 | 3014.3846 | 69.6356 | 0.49041 | 0.50959 | 1.2452 | 55.923 | 3070.3076 | 1498.6559 | 1571.6517 | 28.4978
2024-09-23 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.06% | 1470.922 | 1543.6169 | 3014.539 | 76.1801 | 0.49031 | 0.50969 | 1.2452 | 61.1813 | 3075.7203 | 1500.9197 | 1574.8006 | 31.1837
2024-09-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.01% | 1470.1382 | 1544.7927 | 3014.9309 | 77.6141 | 0.49005 | 0.50995 | 1.245 | 62.3395 | 3077.2704 | 1500.6874 | 1576.5829 | 31.7903
2024-09-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.84% | 1467.5292 | 1548.7062 | 3016.2354 | 71.626 | 0.48918 | 0.51082 | 1.2446 | 57.5499 | 3073.7853 | 1495.6812 | 1578.1041 | 29.3979
2024-09-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.08% | 1471.1457 | 1543.2814 | 3014.4271 | 71.3697 | 0.49038 | 0.50962 | 1.2452 | 57.3163 | 3071.7434 | 1499.2526 | 1572.4908 | 29.2094
2024-09-23 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.05% | 1470.7834 | 1543.8249 | 3014.6083 | 69.9661 | 0.49026 | 0.50974 | 1.2451 | 56.1918 | 3070.8001 | 1498.3321 | 1572.468 | 28.6431
2024-09-23 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.26% | 1473.9485 | 1539.0773 | 3013.0258 | 70.5008 | 0.49132 | 0.50868 | 1.2457 | 56.5972 | 3069.6229 | 1501.7556 | 1567.8673 | 28.7901
2024-09-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.83% | 1373.7009 | 1446.8187 | 2820.5196 | 56.2172 | 0.48915 | 0.51085 | 1.1957 | 47.0177 | 2867.5373 | 1396.6997 | 1470.8376 | 24.0189
2024-09-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.32% | 1298.2032 | 1412.3358 | 2710.539 | 45.6462 | 0.48159 | 0.51841 | 1.1445 | 39.8839 | 2750.4229 | 1317.4109 | 1433.012 | 20.6761
2024-09-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.9446 | 1427.5692 | 2717.5138 | 38.4496 | 0.47736 | 0.52264 | 1.1193 | 34.3502 | 2751.864 | 1306.3422 | 1445.5218 | 17.9526
2024-09-23 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1303.5001 | 2487.3053 | 19.8276 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 18.6691 | 2505.9745 | 1192.7168 | 1313.2577 | 9.7576
2024-09-23 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.82% | 1216.1494 | 1326.5586 | 2542.708 | 11.9418 | 0.47909 | 0.52091 | 1.0383 | 11.501 | 2554.2091 | 1221.6594 | 1332.5497 | 5.991
2024-09-23 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.39% | 1223.3918 | 1318.7369 | 2542.1287 | 13.0649 | 0.48194 | 0.51806 | 1.0386 | 12.5799 | 2554.7086 | 1229.4545 | 1325.254 | 6.5171
2024-09-23 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.08% | 1232.1283 | 1309.3014 | 2541.4297 | 12.1729 | 0.48538 | 0.51462 | 1.0388 | 11.7179 | 2553.1476 | 1237.816 | 1315.3316 | 6.0302
2024-09-23 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.17% | 1245.9643 | 1294.3585 | 2540.3229 | 12.1904 | 0.49083 | 0.50917 | 1.0393 | 11.7298 | 2552.0526 | 1251.7217 | 1300.3309 | 5.9724
2024-09-23 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1244.1739 | 1296.2922 | 2540.4661 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.921 | 1250.2783 | 1302.6426 | 6.3504
2024-09-23 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-23 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.78% | 1321.1637 | 1388.5454 | 2709.7091 | 42.4509 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1222 | 37.8273 | 2747.5363 | 1339.6581 | 1407.8783 | 19.3328
2024-09-23 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.42% | 1299.524 | 1410.6189 | 2710.1428 | 44.9438 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1446 | 39.2651 | 2749.408 | 1318.4529 | 1430.955 | 20.3361
2024-09-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-24 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-24 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-09-24 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1215.3143 | 1267.8949 | 2483.2091 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2502.1802 | 1224.611 | 1277.5693 | 9.6744
2024-09-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.1574 | 1270.3321 | 2483.4895 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2500.9988 | 1221.7226 | 1279.2762 | 8.9442
2024-09-24 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.08% | 1216.1471 | 1266.9537 | 2483.1009 | 18.5561 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0637 | 17.4441 | 2500.5449 | 1224.7014 | 1275.8435 | 8.8898
2024-09-24 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1244.509 | 1295.9302 | 2540.4393 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.2114 | 1249.7902 | 1301.4212 | 5.491
2024-09-24 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0
2024-09-24 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-24 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-24 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0
2024-09-24 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1241.0982 | 1299.6139 | 2540.7121 | 13.5843 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 13.0729 | 2553.7851 | 1247.4898 | 1306.2953 | 6.6814
2024-09-24 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-25 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-25 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-25 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-25 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-25 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.06% | 1324.9194 | 1383.8507 | 2708.7701 | 38.0901 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1226 | 33.9309 | 2742.7011 | 1341.556 | 1401.1451 | 17.2943
2024-09-25 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.01% | 1215.3143 | 1267.8949 | 2483.2091 | 20.1797 | 0.49005 | 0.50995 | 1.0637 | 18.9711 | 2502.1802 | 1224.611 | 1277.5693 | 9.6744
2024-09-25 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.84% | 1213.1574 | 1270.3321 | 2483.4895 | 18.6228 | 0.48918 | 0.51082 | 1.0636 | 17.5093 | 2500.9988 | 1221.7226 | 1279.2762 | 8.9442
2024-09-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.08% | 1244.8156 | 1295.5991 | 2540.4147 | 11.4192 | 0.49038 | 0.50962 | 1.0392 | 10.9881 | 2551.4028 | 1250.204 | 1301.1989 | 5.5997
2024-09-25 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.05% | 1244.509 | 1295.9302 | 2540.4393 | 11.1946 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0392 | 10.7721 | 2551.2114 | 1249.7902 | 1301.4212 | 5.491
2024-09-25 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1261.5359 | 2480 | 0 | 0.49132 | 0.50868 | 1 | 0 | 2480 | 1218.4641 | 1261.5359 | 0
2024-09-25 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-25 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-25 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0
2024-09-25 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.78% | 1241.0982 | 1299.6139 | 2540.7121 | 13.5843 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0391 | 13.0729 | 2553.7851 | 1247.4898 | 1306.2953 | 6.6814
2024-09-25 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-26 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1243.8088 | 1485.239 | 2729.0478 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2753.4665 | 1255.0485 | 1498.418 | 13.179
2024-09-26 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-26 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.01% | 1226.5985 | 1505.4219 | 2732.0204 | 34.5788 | 0.45503 | 0.54497 | 1.1365 | 30.4254 | 2762.4459 | 1240.443 | 1522.0029 | 16.581
2024-09-26 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.22% | 1229.4312 | 1501.7394 | 2731.1706 | 36.4958 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1368 | 32.1033 | 2763.2739 | 1244.0728 | 1519.2011 | 17.4616
2024-09-26 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.75% | 1250.1246 | 1474.838 | 2724.9626 | 39.2047 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1391 | 34.4164 | 2759.379 | 1266.0855 | 1493.2936 | 18.4556
2024-09-26 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.9754 | 1381.4319 | 2703.4074 | 41.7813 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1471 | 36.4227 | 2739.8301 | 1339.8375 | 1399.9926 | 18.5606
2024-09-26 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-26 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-26 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-26 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.8991 | 1381.5312 | 2703.4303 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2740.7603 | 1340.205 | 1400.5553 | 19.0241
2024-09-26 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.26% | 1327.6455 | 1380.4432 | 2708.0886 | 35.2504 | 0.49132 | 0.50868 | 1.1228 | 31.3942 | 2739.4829 | 1343.07 | 1396.4129 | 15.9697
2024-09-26 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1270.4014 | 2483.4975 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2500.6757 | 1221.4989 | 1279.1769 | 8.7755
2024-09-26 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1291.5879 | 2485.9349 | 19.78 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0626 | 18.6146 | 2504.5495 | 1203.3116 | 1301.2379 | 9.65
2024-09-26 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1211.7711 | 1331.2872 | 2543.0583 | 12.3039 | 0.47736 | 0.52264 | 1.0382 | 11.8513 | 2554.9096 | 1217.4285 | 1337.4811 | 6.1939
2024-09-26 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1211.7113 | 1331.3518 | 2543.0631 | 12.2016 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 11.7528 | 2554.8159 | 1217.3214 | 1337.4945 | 6.1427
2024-09-26 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-26 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-26 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-26 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-26 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-26 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5153 | 1271.0577 | 2483.573 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2504.3283 | 1222.6629 | 1281.6653 | 10.6076
2024-09-26 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-27 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 92.06% | 1240.7846 | 1486.98 | 2727.7646 | 32.6744 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1381 | 28.7099 | 2756.4745 | 1253.9996 | 1502.475 | 15.495
2024-09-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1376.9465 | 1442.2749 | 2819.2214 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2870.1728 | 1401.9283 | 1468.2445 | 25.9695
2024-09-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1376.2127 | 1443.3022 | 2819.5149 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2871.4299 | 1401.6534 | 1469.7764 | 26.4742
2024-09-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-27 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-27 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.05% | 1215.8476 | 1267.2922 | 2483.1398 | 18.1912 | 0.49026 | 0.50974 | 1.0637 | 17.1013 | 2500.2411 | 1224.2317 | 1276.0094 | 8.7172
2024-09-27 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.26% | 1247.1872 | 1293.0378 | 2540.225 | 11.2801 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0393 | 10.8535 | 2551.0785 | 1252.5197 | 1298.5589 | 5.521
2024-09-27 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1266.9039 | 2480 | 0 | 0.48915 | 0.51085 | 1 | 0 | 2480 | 1213.0961 | 1266.9039 | 0
2024-09-27 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.32% | 1194.3469 | 1285.6531 | 2480 | 0 | 0.48159 | 0.51841 | 1 | 0 | 2480 | 1194.3469 | 1285.6531 | 0
2024-09-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-27 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-27 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.11% | 1232.6019 | 1308.79 | 2541.3919 | 12.2501 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0388 | 11.792 | 2553.1839 | 1238.3277 | 1314.8562 | 6.0662
2024-09-27 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5153 | 1271.0577 | 2483.573 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2504.3283 | 1222.6629 | 1281.6653 | 10.6076
2024-09-27 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-28 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 92.06% | 1243.8088 | 1485.239 | 2729.0478 | 27.2287 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1151 | 24.4187 | 2753.4665 | 1255.0485 | 1498.418 | 13.179
2024-09-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 91.44% | 1232.4451 | 1497.8213 | 2730.2665 | 36.516 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1372 | 32.1116 | 2762.378 | 1247.1264 | 1515.2516 | 17.4302
2024-09-28 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-28 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-28 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-28 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.06% | 1376.9465 | 1442.2749 | 2819.2214 | 60.9441 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1961 | 50.9514 | 2870.1728 | 1401.9283 | 1468.2445 | 25.9695
2024-09-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.01% | 1376.2127 | 1443.3022 | 2819.5149 | 62.0913 | 0.49005 | 0.50995 | 1.196 | 51.915 | 2871.4299 | 1401.6534 | 1469.7764 | 26.4742
2024-09-28 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.84% | 1373.7704 | 1446.7215 | 2820.4919 | 57.3008 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1957 | 47.9235 | 2868.4154 | 1397.2134 | 1471.202 | 24.4805
2024-09-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.08% | 1321.8991 | 1381.5312 | 2703.4303 | 42.8218 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1471 | 37.33 | 2740.7603 | 1340.205 | 1400.5553 | 19.0241
2024-09-28 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-28 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-28 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 97.83% | 1241.6927 | 1298.9719 | 2540.6646 | 11.2434 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0391 | 10.82 | 2551.4846 | 1246.9853 | 1304.4993 | 5.5274
2024-09-28 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1222.5015 | 1319.6983 | 2542.1999 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.9206 | 1228.1461 | 1325.7745 | 6.0761
2024-09-28 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-28 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-28 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-28 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-28 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-28 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-28 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.03% | 1215.5202 | 1264.4798 | 2480 | 0 | 0.49013 | 0.50987 | 1 | 0 | 2480 | 1215.5202 | 1264.4798 | 0
2024-09-28 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1275.7853 | 2480 | 0 | 0.48557 | 0.51443 | 1 | 0 | 2480 | 1204.2147 | 1275.7853 | 0
2024-09-28 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.78% | 1212.5153 | 1271.0577 | 2483.573 | 22.0744 | 0.48892 | 0.51108 | 1.0636 | 20.7553 | 2504.3283 | 1222.6629 | 1281.6653 | 10.6076
2024-09-28 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.42% | 1302.6913 | 1411.6359 | 2714.3272 | 37.4532 | 0.48208 | 0.51792 | 1.1205 | 33.4248 | 2747.752 | 1318.8047 | 1428.9473 | 17.3113
2024-09-29 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.06% | 1292.6508 | 1560.2889 | 2852.9397 | 43.5659 | 0.46029 | 0.53971 | 1.1841 | 36.7919 | 2889.7316 | 1309.5858 | 1580.1458 | 19.8569
2024-09-29 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.44% | 1283.9627 | 1572.4523 | 2856.4149 | 48.688 | 0.4572 | 0.5428 | 1.1829 | 41.1606 | 2897.5755 | 1302.7812 | 1594.7943 | 22.3421
2024-09-29 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.01% | 1277.8717 | 1580.9797 | 2858.8513 | 46.105 | 0.45503 | 0.54497 | 1.182 | 39.0056 | 2897.8569 | 1295.6203 | 1602.2366 | 21.2569
2024-09-29 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 91.22% | 1280.8227 | 1576.8482 | 2857.6709 | 48.661 | 0.45608 | 0.54392 | 1.1824 | 41.1533 | 2898.8243 | 1299.5919 | 1599.2323 | 22.3842
2024-09-29 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 92.75% | 1302.3812 | 1546.6663 | 2849.0475 | 52.2729 | 0.46376 | 0.53624 | 1.1855 | 44.0935 | 2893.141 | 1322.8298 | 1570.3112 | 23.6449
2024-09-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.08% | 1377.2354 | 1441.8704 | 2819.1058 | 55.7084 | 0.49041 | 0.50959 | 1.1962 | 46.5726 | 2865.6784 | 1400.0751 | 1465.6033 | 23.7329
2024-09-29 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.06% | 1321.6981 | 1381.7925 | 2703.4906 | 45.7081 | 0.49031 | 0.50969 | 1.1471 | 39.8469 | 2743.3375 | 1341.2353 | 1402.1022 | 20.3097
2024-09-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.01% | 1320.9938 | 1382.7081 | 2703.7019 | 46.5684 | 0.49005 | 0.50995 | 1.147 | 40.5997 | 2744.3016 | 1340.8895 | 1403.4121 | 20.704
2024-09-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.84% | 1318.6494 | 1385.7558 | 2704.4052 | 42.9756 | 0.48918 | 0.51082 | 1.1468 | 37.4759 | 2741.8811 | 1336.9817 | 1404.8993 | 19.1436
2024-09-29 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.08% | 1325.1209 | 1383.5989 | 2708.7198 | 35.6849 | 0.49038 | 0.50962 | 1.1226 | 31.7878 | 2740.5076 | 1340.7091 | 1399.7985 | 16.1996
2024-09-29 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.05% | 1324.7945 | 1384.0068 | 2708.8014 | 34.9831 | 0.49026 | 0.50974 | 1.1226 | 31.1635 | 2739.9649 | 1340.0728 | 1399.8921 | 15.8852
2024-09-29 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.26% | 1218.4641 | 1264.3356 | 2482.7997 | 18.3302 | 0.49132 | 0.50868 | 1.0639 | 17.2297 | 2500.0294 | 1226.9293 | 1273.1001 | 8.7645
2024-09-29 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.83% | 1213.0961 | 1270.4014 | 2483.4975 | 18.2706 | 0.48915 | 0.51085 | 1.0636 | 17.1782 | 2500.6757 | 1221.4989 | 1279.1769 | 8.7755
2024-09-29 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 96.32% | 1222.5015 | 1319.6983 | 2542.1999 | 12.1723 | 0.48159 | 0.51841 | 1.0385 | 11.7207 | 2553.9206 | 1228.1461 | 1325.7745 | 6.0761
2024-09-29 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8637 | 1296.1363 | 2480 | 0 | 0.47736 | 0.52264 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8637 | 1296.1363 | 0
2024-09-29 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8052 | 1296.1948 | 2480 | 0 | 0.47734 | 0.52266 | 1 | 0 | 2480 | 1183.8052 | 1296.1948 | 0
2024-09-29 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.82% | 1188.1411 | 1291.8589 | 2480 | 0 | 0.47909 | 0.52091 | 1 | 0 | 2480 | 1188.1411 | 1291.8589 | 0
2024-09-29 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.39% | 1195.2167 | 1284.7833 | 2480 | 0 | 0.48194 | 0.51806 | 1 | 0 | 2480 | 1195.2167 | 1284.7833 | 0
2024-09-29 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.08% | 1203.752 | 1276.248 | 2480 | 0 | 0.48538 | 0.51462 | 1 | 0 | 2480 | 1203.752 | 1276.248 | 0
2024-09-29 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.17% | 1217.2694 | 1262.7306 | 2480 | 0 | 0.49083 | 0.50917 | 1 | 0 | 2480 | 1217.2694 | 1262.7306 | 0
2024-09-29 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.03% | 1244.1739 | 1296.2922 | 2540.4661 | 12.9432 | 0.49013 | 0.50987 | 1.0392 | 12.4549 | 2552.921 | 1250.2783 | 1302.6426 | 6.3504
2024-09-29 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.11% | 1204.2147 | 1280.4374 | 2484.6521 | 19.9064 | 0.48557 | 0.51443 | 1.0631 | 18.7244 | 2503.3765 | 1213.3067 | 1290.0698 | 9.6324
2024-09-29 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.78% | 1317.9514 | 1386.6631 | 2704.6146 | 50.941 | 0.48892 | 0.51108 | 1.1467 | 44.425 | 2749.0395 | 1339.6716 | 1409.368 | 22.7048
2024-09-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1223.083 | 1657.6838 | 2880.7668 | 59.9251 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 51.0345 | 2931.8013 | 1245.3095 | 1686.4918 | 28.808
2024-09-30 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1222.7396 | 1658.1646 | 2880.9042 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2921.879 | 1240.5799 | 1681.2991 | 23.1345
2024-09-30 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1220.4103 | 1661.4256 | 2881.8359 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2923.5147 | 1238.5225 | 1684.9921 | 23.5665
2024-09-30 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1217.9437 | 1664.8788 | 2882.8225 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2924.7103 | 1236.11 | 1688.6003 | 23.7215
2024-09-30 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1219.8611 | 1662.1945 | 2882.0556 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2923.7989 | 1237.9932 | 1685.8057 | 23.6112
2024-09-30 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1225.4124 | 1654.4226 | 2879.835 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2924.389 | 1244.8535 | 1679.5356 | 25.1129
2024-09-30 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1237.1204 | 1638.0314 | 2875.1518 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2923.6814 | 1258.4986 | 1665.1829 | 27.1515
2024-09-30 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1187.6564 | 1556.0466 | 2743.7031 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2781.6364 | 1204.3692 | 1577.2672 | 21.2206
2024-09-30 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.98% | 1188.7353 | 1554.0808 | 2742.8162 | 35.8256 | 0.43991 | 0.56009 | 1.11 | 32.276 | 2775.0921 | 1202.9339 | 1572.1583 | 18.0774
2024-09-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.73% | 1185.2844 | 1558.3945 | 2743.6789 | 34.805 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1097 | 31.3655 | 2775.0444 | 1199.0423 | 1576.0021 | 17.6075
2024-09-30 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1185.9436 | 1557.5705 | 2743.5141 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2775.312 | 1199.899 | 1575.413 | 17.8425
2024-09-30 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-09-30 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-09-30 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-09-30 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-09-30 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-09-30 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-09-30 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-09-30 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-09-30 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-09-30 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1110.736 | 1440.4051 | 2551.1411 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2563.0833 | 1115.9615 | 1447.1218 | 6.7167
2024-09-30 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1089.9315 | 1462.8739 | 2552.8055 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2566.3336 | 1095.74 | 1470.5935 | 7.7196
2024-09-30 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1066.6077 | 1435.9333 | 2502.541 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2523.9876 | 1075.8316 | 1448.156 | 12.2228
2024-09-30 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1161.7302 | 1589.7507 | 2751.4809 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2797.7115 | 1181.654 | 1616.0576 | 26.3069
2024-09-30 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1223.083 | 1657.6838 | 2880.7668 | 58.8638 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 50.1306 | 2930.8974 | 1244.9158 | 1685.9816 | 28.2978
2024-10-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1222.7396 | 1658.1646 | 2880.9042 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2921.879 | 1240.5799 | 1681.2991 | 23.1345
2024-10-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1220.4103 | 1661.4256 | 2881.8359 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2923.5147 | 1238.5225 | 1684.9921 | 23.5665
2024-10-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1217.9437 | 1664.8788 | 2882.8225 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2924.7103 | 1236.11 | 1688.6003 | 23.7215
2024-10-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1219.8611 | 1662.1945 | 2882.0556 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2923.7989 | 1237.9932 | 1685.8057 | 23.6112
2024-10-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1225.4124 | 1654.4226 | 2879.835 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2924.389 | 1244.8535 | 1679.5356 | 25.1129
2024-10-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1237.1204 | 1638.0314 | 2875.1518 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2923.6814 | 1258.4986 | 1665.1829 | 27.1515
2024-10-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1187.6564 | 1556.0466 | 2743.7031 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2781.6364 | 1204.3692 | 1577.2672 | 21.2206
2024-10-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-01 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1185.9436 | 1557.5705 | 2743.5141 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2775.312 | 1199.899 | 1575.413 | 17.8425
2024-10-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-01 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-01 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1084.7183 | 1415.4684 | 2500.1866 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2518.1585 | 1092.5789 | 1425.5796 | 10.1112
2024-10-01 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-01 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1108.006 | 1443.3536 | 2551.3595 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2562.2959 | 1112.7796 | 1449.5164 | 6.1628
2024-10-01 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1394.2 | 2480 | 0 | 0.43782 | 0.56218 | 1 | 0 | 2480 | 1085.8 | 1394.2 | 0
2024-10-01 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1398.3831 | 2480 | 0 | 0.43614 | 0.56386 | 1 | 0 | 2480 | 1081.6169 | 1398.3831 | 0
2024-10-01 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1397.0156 | 2480 | 0 | 0.43669 | 0.56331 | 1 | 0 | 2480 | 1082.9844 | 1397.0156 | 0
2024-10-01 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1394.9962 | 2480 | 0 | 0.4375 | 0.5625 | 1 | 0 | 2480 | 1085.0038 | 1394.9962 | 0
2024-10-01 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1394.8445 | 2480 | 0 | 0.43756 | 0.56244 | 1 | 0 | 2480 | 1085.1555 | 1394.8445 | 0
2024-10-01 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1089.9315 | 1462.8739 | 2552.8055 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2566.3336 | 1095.74 | 1470.5935 | 7.7196
2024-10-01 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1066.6077 | 1435.9333 | 2502.541 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2523.9876 | 1075.8316 | 1448.156 | 12.2228
2024-10-01 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1164.5617 | 1584.2979 | 2748.8596 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2788.1345 | 1181.4878 | 1606.6467 | 22.3488
2024-10-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1174.0082 | 1573.7894 | 2747.7975 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2786.8437 | 1191.0135 | 1595.8302 | 22.0408
2024-10-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1222.7396 | 1658.1646 | 2880.9042 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2921.879 | 1240.5799 | 1681.2991 | 23.1345
2024-10-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1220.4103 | 1661.4256 | 2881.8359 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2923.5147 | 1238.5225 | 1684.9921 | 23.5665
2024-10-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1217.9437 | 1664.8788 | 2882.8225 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2924.7103 | 1236.11 | 1688.6003 | 23.7215
2024-10-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1219.8611 | 1662.1945 | 2882.0556 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2923.7989 | 1237.9932 | 1685.8057 | 23.6112
2024-10-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1225.4124 | 1654.4226 | 2879.835 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2924.389 | 1244.8535 | 1679.5356 | 25.1129
2024-10-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1237.1204 | 1638.0314 | 2875.1518 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2923.6814 | 1258.4986 | 1665.1829 | 27.1515
2024-10-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.12% | 1190.5511 | 1551.8111 | 2742.3622 | 35.7893 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1101 | 32.2384 | 2774.6007 | 1204.7548 | 1569.8459 | 18.0347
2024-10-02 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.98% | 1188.7353 | 1554.0808 | 2742.8162 | 35.8256 | 0.43991 | 0.56009 | 1.11 | 32.276 | 2775.0921 | 1202.9339 | 1572.1583 | 18.0774
2024-10-02 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.73% | 1185.2844 | 1558.3945 | 2743.6789 | 34.805 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1097 | 31.3655 | 2775.0444 | 1199.0423 | 1576.0021 | 17.6075
2024-10-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1185.9436 | 1557.5705 | 2743.5141 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2775.312 | 1199.899 | 1575.413 | 17.8425
2024-10-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-02 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-02 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-02 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-02 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-02 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-02 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1064.8301 | 1437.942 | 2502.7721 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2524.3082 | 1074.077 | 1450.2313 | 12.2892
2024-10-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1161.7302 | 1589.7507 | 2751.4809 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2797.7115 | 1181.654 | 1616.0576 | 26.3069
2024-10-02 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1223.083 | 1657.6838 | 2880.7668 | 58.8638 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 50.1306 | 2930.8974 | 1244.9158 | 1685.9816 | 28.2978
2024-10-03 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1306.1907 | 1790.714 | 3096.9047 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3146.2918 | 1327.6937 | 1818.5982 | 27.8842
2024-10-03 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1303.7024 | 1794.4464 | 3098.1488 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3148.3874 | 1325.5344 | 1822.853 | 28.4065
2024-10-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1301.0675 | 1798.3988 | 3099.4663 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3149.9598 | 1322.966 | 1826.9939 | 28.595
2024-10-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1303.1157 | 1795.3264 | 3098.4421 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3148.7593 | 1324.972 | 1823.7872 | 28.4608
2024-10-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1309.0459 | 1786.4312 | 3095.4771 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3149.1747 | 1332.4768 | 1816.6979 | 30.2667
2024-10-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1237.1204 | 1638.0314 | 2875.1518 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2923.6814 | 1258.4986 | 1665.1829 | 27.1515
2024-10-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1187.6564 | 1556.0466 | 2743.7031 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2781.6364 | 1204.3692 | 1577.2672 | 21.2206
2024-10-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-03 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-03 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-03 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-03 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-03 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-03 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-03 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-03 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-03 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-03 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1110.736 | 1440.4051 | 2551.1411 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2563.0833 | 1115.9615 | 1447.1218 | 6.7167
2024-10-03 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1064.8301 | 1437.942 | 2502.7721 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2524.3082 | 1074.077 | 1450.2313 | 12.2892
2024-10-03 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-03 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1161.7302 | 1589.7507 | 2751.4809 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2797.7115 | 1181.654 | 1616.0576 | 26.3069
2024-10-03 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1174.0082 | 1573.7894 | 2747.7975 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2786.8437 | 1191.0135 | 1595.8302 | 22.0408
2024-10-04 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1222.7396 | 1658.1646 | 2880.9042 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2921.879 | 1240.5799 | 1681.2991 | 23.1345
2024-10-04 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1220.4103 | 1661.4256 | 2881.8359 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2923.5147 | 1238.5225 | 1684.9921 | 23.5665
2024-10-04 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1217.9437 | 1664.8788 | 2882.8225 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2924.7103 | 1236.11 | 1688.6003 | 23.7215
2024-10-04 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1219.8611 | 1662.1945 | 2882.0556 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2923.7989 | 1237.9932 | 1685.8057 | 23.6112
2024-10-04 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1225.4124 | 1654.4226 | 2879.835 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2924.389 | 1244.8535 | 1679.5356 | 25.1129
2024-10-04 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1237.1204 | 1638.0314 | 2875.1518 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2923.6814 | 1258.4986 | 1665.1829 | 27.1515
2024-10-04 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-04 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-04 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-04 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-04 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-04 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-04 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-04 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-04 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1108.006 | 1443.3536 | 2551.3595 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2562.2959 | 1112.7796 | 1449.5164 | 6.1628
2024-10-04 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-04 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-04 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-04 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-04 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1110.736 | 1440.4051 | 2551.1411 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2563.0833 | 1115.9615 | 1447.1218 | 6.7167
2024-10-04 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1064.8301 | 1437.942 | 2502.7721 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2524.3082 | 1074.077 | 1450.2313 | 12.2892
2024-10-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-04 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1164.5617 | 1584.2979 | 2748.8596 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2788.1345 | 1181.4878 | 1606.6467 | 22.3488
2024-10-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1174.0082 | 1573.7894 | 2747.7975 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2786.8437 | 1191.0135 | 1595.8302 | 22.0408
2024-10-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1222.7396 | 1658.1646 | 2880.9042 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2921.879 | 1240.5799 | 1681.2991 | 23.1345
2024-10-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1220.4103 | 1661.4256 | 2881.8359 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2923.5147 | 1238.5225 | 1684.9921 | 23.5665
2024-10-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1217.9437 | 1664.8788 | 2882.8225 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2924.7103 | 1236.11 | 1688.6003 | 23.7215
2024-10-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1219.8611 | 1662.1945 | 2882.0556 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2923.7989 | 1237.9932 | 1685.8057 | 23.6112
2024-10-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1225.4124 | 1654.4226 | 2879.835 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2924.389 | 1244.8535 | 1679.5356 | 25.1129
2024-10-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1237.1204 | 1638.0314 | 2875.1518 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2923.6814 | 1258.4986 | 1665.1829 | 27.1515
2024-10-05 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-05 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-05 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-05 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-05 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-05 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-05 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-05 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-05 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-05 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1110.736 | 1440.4051 | 2551.1411 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2563.0833 | 1115.9615 | 1447.1218 | 6.7167
2024-10-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1064.8301 | 1437.942 | 2502.7721 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2524.3082 | 1074.077 | 1450.2313 | 12.2892
2024-10-05 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1066.6077 | 1435.9333 | 2502.541 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2523.9876 | 1075.8316 | 1448.156 | 12.2228
2024-10-05 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1164.5617 | 1584.2979 | 2748.8596 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2788.1345 | 1181.4878 | 1606.6467 | 22.3488
2024-10-05 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1174.0082 | 1573.7894 | 2747.7975 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2786.8437 | 1191.0135 | 1595.8302 | 22.0408
2024-10-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1306.1907 | 1790.714 | 3096.9047 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3146.2918 | 1327.6937 | 1818.5982 | 27.8842
2024-10-06 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1303.7024 | 1794.4464 | 3098.1488 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3148.3874 | 1325.5344 | 1822.853 | 28.4065
2024-10-06 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1301.0675 | 1798.3988 | 3099.4663 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3149.9598 | 1322.966 | 1826.9939 | 28.595
2024-10-06 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1303.1157 | 1795.3264 | 3098.4421 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3148.7593 | 1324.972 | 1823.7872 | 28.4608
2024-10-06 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-06 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-06 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-06 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-06 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-06 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-06 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-06 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-06 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-06 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-06 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-06 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-06 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-06 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1182.3916 | 1562.0105 | 2744.4021 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2779.219 | 1197.6262 | 1581.5928 | 19.5824
2024-10-06 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-06 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-06 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1210.2918 | 1675.5915 | 2885.8833 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2945.2582 | 1235.8803 | 1709.3779 | 33.7864
2024-10-06 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1306.5575 | 1790.1638 | 3096.7213 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3157.1434 | 1332.8725 | 1824.2709 | 34.1072
2024-10-07 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-07 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-07 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-07 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-07 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-07 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1380.2887 | 1939.4227 | 3319.7113 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3418.7745 | 1423.9277 | 1994.8468 | 55.4241
2024-10-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-07 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-07 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-07 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-07 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-07 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-07 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-07 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-07 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-07 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-07 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-07 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-07 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-07 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1292.8933 | 1810.66 | 3103.5533 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3175.1405 | 1323.7448 | 1851.3957 | 40.7356
2024-10-07 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1364.6267 | 1970.7466 | 3335.3733 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3437.8863 | 1409.2731 | 2028.6132 | 57.8666
2024-10-08 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-08 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-08 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-08 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-08 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-08 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-08 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-08 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-08 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.53% | 1085.4226 | 1414.6725 | 2500.0951 | 18.8858 | 0.43767 | 0.56233 | 1.0569 | 17.8691 | 2517.9642 | 1093.2434 | 1424.7208 | 10.0483
2024-10-08 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1084.7183 | 1415.4684 | 2500.1866 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2518.1585 | 1092.5789 | 1425.5796 | 10.1112
2024-10-08 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1109.6825 | 1441.5429 | 2551.2254 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2562.1264 | 1114.4479 | 1447.6786 | 6.1357
2024-10-08 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1108.006 | 1443.3536 | 2551.3595 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2562.2959 | 1112.7796 | 1449.5164 | 6.1628
2024-10-08 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-08 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-08 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-08 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-08 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-08 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-08 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-08 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1210.2918 | 1675.5915 | 2885.8833 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2945.2582 | 1235.8803 | 1709.3779 | 33.7864
2024-10-08 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1306.5575 | 1790.1638 | 3096.7213 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3157.1434 | 1332.8725 | 1824.2709 | 34.1072
2024-10-09 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1306.1907 | 1790.714 | 3096.9047 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3146.2918 | 1327.6937 | 1818.5982 | 27.8842
2024-10-09 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1303.7024 | 1794.4464 | 3098.1488 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3148.3874 | 1325.5344 | 1822.853 | 28.4065
2024-10-09 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1301.0675 | 1798.3988 | 3099.4663 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3149.9598 | 1322.966 | 1826.9939 | 28.595
2024-10-09 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1303.1157 | 1795.3264 | 3098.4421 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3148.7593 | 1324.972 | 1823.7872 | 28.4608
2024-10-09 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1309.0459 | 1786.4312 | 3095.4771 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3149.1747 | 1332.4768 | 1816.6979 | 30.2667
2024-10-09 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-09 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-09 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1185.9436 | 1557.5705 | 2743.5141 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2775.312 | 1199.899 | 1575.413 | 17.8425
2024-10-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-09 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.53% | 1085.4226 | 1414.6725 | 2500.0951 | 18.8858 | 0.43767 | 0.56233 | 1.0569 | 17.8691 | 2517.9642 | 1093.2434 | 1424.7208 | 10.0483
2024-10-09 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1084.7183 | 1415.4684 | 2500.1866 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2518.1585 | 1092.5789 | 1425.5796 | 10.1112
2024-10-09 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1109.6825 | 1441.5429 | 2551.2254 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2562.1264 | 1114.4479 | 1447.6786 | 6.1357
2024-10-09 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1108.006 | 1443.3536 | 2551.3595 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2562.2959 | 1112.7796 | 1449.5164 | 6.1628
2024-10-09 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-09 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-09 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-09 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-09 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1110.736 | 1440.4051 | 2551.1411 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2563.0833 | 1115.9615 | 1447.1218 | 6.7167
2024-10-09 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1064.8301 | 1437.942 | 2502.7721 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2524.3082 | 1074.077 | 1450.2313 | 12.2892
2024-10-09 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-09 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1161.7302 | 1589.7507 | 2751.4809 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2797.7115 | 1181.654 | 1616.0576 | 26.3069
2024-10-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1306.5575 | 1790.1638 | 3096.7213 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3157.1434 | 1332.8725 | 1824.2709 | 34.1072
2024-10-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1306.1907 | 1790.714 | 3096.9047 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3146.2918 | 1327.6937 | 1818.5982 | 27.8842
2024-10-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1303.7024 | 1794.4464 | 3098.1488 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3148.3874 | 1325.5344 | 1822.853 | 28.4065
2024-10-10 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1301.0675 | 1798.3988 | 3099.4663 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3149.9598 | 1322.966 | 1826.9939 | 28.595
2024-10-10 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1303.1157 | 1795.3264 | 3098.4421 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3148.7593 | 1324.972 | 1823.7872 | 28.4608
2024-10-10 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1309.0459 | 1786.4312 | 3095.4771 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3149.1747 | 1332.4768 | 1816.6979 | 30.2667
2024-10-10 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1187.6564 | 1556.0466 | 2743.7031 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2781.6364 | 1204.3692 | 1577.2672 | 21.2206
2024-10-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-10 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-10 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-10 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-10 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-10 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-10 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-10 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-10 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-10 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-10 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1161.7302 | 1589.7507 | 2751.4809 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2797.7115 | 1181.654 | 1616.0576 | 26.3069
2024-10-10 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1174.0082 | 1573.7894 | 2747.7975 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2786.8437 | 1191.0135 | 1595.8302 | 22.0408
2024-10-11 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.08% | 1173.6786 | 1574.2179 | 2747.8964 | 36.0832 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1306 | 31.9146 | 2779.811 | 1187.5741 | 1592.2369 | 18.0191
2024-10-11 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.91% | 1171.4427 | 1577.1245 | 2748.5672 | 36.6928 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1304 | 32.4608 | 2781.028 | 1185.5491 | 1595.4789 | 18.3544
2024-10-11 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.74% | 1169.0751 | 1580.2024 | 2749.2775 | 36.8657 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1301 | 32.6214 | 2781.8989 | 1183.2227 | 1598.6762 | 18.4739
2024-10-11 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.87% | 1170.9156 | 1577.8098 | 2748.7253 | 36.7472 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1303 | 32.5107 | 2781.236 | 1185.0373 | 1596.1987 | 18.3889
2024-10-11 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.27% | 1176.2441 | 1570.8826 | 2747.1268 | 39.2478 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1309 | 34.7048 | 2781.8316 | 1191.3875 | 1590.444 | 19.5614
2024-10-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.1% | 1187.4824 | 1556.2729 | 2743.7553 | 42.8107 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1322 | 37.8134 | 2781.5687 | 1204.1399 | 1577.4288 | 21.1559
2024-10-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1187.6564 | 1556.0466 | 2743.7031 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2781.6364 | 1204.3692 | 1577.2672 | 21.2206
2024-10-11 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-11 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-11 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1185.9436 | 1557.5705 | 2743.5141 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2775.312 | 1199.899 | 1575.413 | 17.8425
2024-10-11 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.65% | 1086.8805 | 1413.025 | 2499.9055 | 17.6607 | 0.43826 | 0.56174 | 1.057 | 16.7088 | 2516.6143 | 1094.2032 | 1422.411 | 9.386
2024-10-11 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.53% | 1111.0095 | 1440.1098 | 2551.1192 | 11.622 | 0.43767 | 0.56233 | 1.035 | 11.2289 | 2562.3481 | 1115.924 | 1446.4241 | 6.3143
2024-10-11 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.48% | 1110.2885 | 1440.8884 | 2551.1769 | 11.6885 | 0.43739 | 0.56261 | 1.035 | 11.2933 | 2562.4702 | 1115.2281 | 1447.2422 | 6.3538
2024-10-11 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1109.6825 | 1441.5429 | 2551.2254 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2562.1264 | 1114.4479 | 1447.6786 | 6.1357
2024-10-11 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1108.006 | 1443.3536 | 2551.3595 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2562.2959 | 1112.7796 | 1449.5164 | 6.1628
2024-10-11 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-11 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-11 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-11 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-11 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1110.736 | 1440.4051 | 2551.1411 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2563.0833 | 1115.9615 | 1447.1218 | 6.7167
2024-10-11 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1089.9315 | 1462.8739 | 2552.8055 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2566.3336 | 1095.74 | 1470.5935 | 7.7196
2024-10-11 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 86.02% | 1091.7511 | 1460.9088 | 2552.6599 | 13.9358 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0344 | 13.4723 | 2566.1322 | 1097.5453 | 1468.5869 | 7.6781
2024-10-11 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.19% | 1068.7918 | 1433.4653 | 2502.2571 | 22.6234 | 0.43096 | 0.56904 | 1.056 | 21.4231 | 2523.6802 | 1078.0244 | 1445.6558 | 12.1905
2024-10-11 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.1% | 1176.8696 | 1568.913 | 2745.7826 | 36.7898 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1089 | 33.1775 | 2778.9601 | 1191.319 | 1587.6411 | 18.7281
2024-10-12 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.08% | 1176.5391 | 1569.3261 | 2745.8652 | 30.0693 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1088 | 27.1176 | 2772.9828 | 1188.3461 | 1584.6368 | 15.3107
2024-10-12 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.91% | 1174.2979 | 1572.1277 | 2746.4255 | 30.5773 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1086 | 27.5809 | 2774.0064 | 1186.2836 | 1587.7228 | 15.5951
2024-10-12 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.74% | 1171.9245 | 1575.0944 | 2747.0189 | 30.7214 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1084 | 27.7163 | 2774.7352 | 1183.9447 | 1590.7905 | 15.6961
2024-10-12 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.87% | 1173.7694 | 1572.7882 | 2746.5576 | 30.6226 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1086 | 27.623 | 2774.1806 | 1185.7681 | 1588.4126 | 15.6243
2024-10-12 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.27% | 1179.111 | 1566.1113 | 2745.2223 | 32.7065 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1091 | 29.4896 | 2774.7118 | 1191.9787 | 1582.7331 | 16.6218
2024-10-12 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.1% | 1190.3766 | 1552.0293 | 2742.4059 | 35.6755 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1101 | 32.1364 | 2774.5422 | 1204.5332 | 1570.009 | 17.9797
2024-10-12 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 88.12% | 1190.5511 | 1551.8111 | 2742.3622 | 35.7893 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1101 | 32.2384 | 2774.6007 | 1204.7548 | 1569.8459 | 18.0347
2024-10-12 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.98% | 1188.7353 | 1554.0808 | 2742.8162 | 35.8256 | 0.43991 | 0.56009 | 1.11 | 32.276 | 2775.0921 | 1202.9339 | 1572.1583 | 18.0774
2024-10-12 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.73% | 1185.2844 | 1558.3945 | 2743.6789 | 34.805 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1097 | 31.3655 | 2775.0444 | 1199.0423 | 1576.0021 | 17.6075
2024-10-12 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.78% | 1185.9436 | 1557.5705 | 2743.5141 | 35.2868 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1097 | 31.7979 | 2775.312 | 1199.899 | 1575.413 | 17.8425
2024-10-12 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-12 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.53% | 1085.4226 | 1414.6725 | 2500.0951 | 18.8858 | 0.43767 | 0.56233 | 1.0569 | 17.8691 | 2517.9642 | 1093.2434 | 1424.7208 | 10.0483
2024-10-12 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1084.7183 | 1415.4684 | 2500.1866 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2518.1585 | 1092.5789 | 1425.5796 | 10.1112
2024-10-12 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1109.6825 | 1441.5429 | 2551.2254 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2562.1264 | 1114.4479 | 1447.6786 | 6.1357
2024-10-12 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1108.006 | 1443.3536 | 2551.3595 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2562.2959 | 1112.7796 | 1449.5164 | 6.1628
2024-10-12 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-12 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-12 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-12 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-12 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1110.736 | 1440.4051 | 2551.1411 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2563.0833 | 1115.9615 | 1447.1218 | 6.7167
2024-10-12 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1089.9315 | 1462.8739 | 2552.8055 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2566.3336 | 1095.74 | 1470.5935 | 7.7196
2024-10-12 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1066.6077 | 1435.9333 | 2502.541 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2523.9876 | 1075.8316 | 1448.156 | 12.2228
2024-10-12 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1164.5617 | 1584.2979 | 2748.8596 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2788.1345 | 1181.4878 | 1606.6467 | 22.3488
2024-10-12 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.1% | 1176.8696 | 1568.913 | 2745.7826 | 36.7898 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1089 | 33.1775 | 2778.9601 | 1191.319 | 1587.6411 | 18.7281
2024-10-13 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1222.7396 | 1658.1646 | 2880.9042 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2921.879 | 1240.5799 | 1681.2991 | 23.1345
2024-10-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1220.4103 | 1661.4256 | 2881.8359 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2923.5147 | 1238.5225 | 1684.9921 | 23.5665
2024-10-13 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1301.0675 | 1798.3988 | 3099.4663 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3149.9598 | 1322.966 | 1826.9939 | 28.595
2024-10-13 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1303.1157 | 1795.3264 | 3098.4421 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3148.7593 | 1324.972 | 1823.7872 | 28.4608
2024-10-13 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1309.0459 | 1786.4312 | 3095.4771 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3149.1747 | 1332.4768 | 1816.6979 | 30.2667
2024-10-13 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1181.2701 | 1563.4124 | 2744.6825 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2776.466 | 1195.1642 | 1581.3018 | 17.8894
2024-10-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1179.4854 | 1565.6433 | 2745.1287 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2777.0184 | 1193.4049 | 1583.6136 | 17.9703
2024-10-13 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-13 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-13 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-13 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1064.8301 | 1437.942 | 2502.7721 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2524.3082 | 1074.077 | 1450.2313 | 12.2892
2024-10-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1164.5617 | 1584.2979 | 2748.8596 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2788.1345 | 1181.4878 | 1606.6467 | 22.3488
2024-10-13 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1174.0082 | 1573.7894 | 2747.7975 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2786.8437 | 1191.0135 | 1595.8302 | 22.0408
2024-10-14 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.08% | 1173.6786 | 1574.2179 | 2747.8964 | 36.0832 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1306 | 31.9146 | 2779.811 | 1187.5741 | 1592.2369 | 18.0191
2024-10-14 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.91% | 1171.4427 | 1577.1245 | 2748.5672 | 36.6928 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1304 | 32.4608 | 2781.028 | 1185.5491 | 1595.4789 | 18.3544
2024-10-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1217.9437 | 1664.8788 | 2882.8225 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2924.7103 | 1236.11 | 1688.6003 | 23.7215
2024-10-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1219.8611 | 1662.1945 | 2882.0556 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2923.7989 | 1237.9932 | 1685.8057 | 23.6112
2024-10-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1225.4124 | 1654.4226 | 2879.835 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2924.389 | 1244.8535 | 1679.5356 | 25.1129
2024-10-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1237.1204 | 1638.0314 | 2875.1518 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2923.6814 | 1258.4986 | 1665.1829 | 27.1515
2024-10-14 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1187.6564 | 1556.0466 | 2743.7031 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2781.6364 | 1204.3692 | 1577.2672 | 21.2206
2024-10-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-14 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-14 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1181.2701 | 1563.4124 | 2744.6825 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2776.466 | 1195.1642 | 1581.3018 | 17.8894
2024-10-14 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-14 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-14 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-14 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-14 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-14 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-14 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1292.8933 | 1810.66 | 3103.5533 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3175.1405 | 1323.7448 | 1851.3957 | 40.7356
2024-10-14 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1364.6267 | 1970.7466 | 3335.3733 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3437.8863 | 1409.2731 | 2028.6132 | 57.8666
2024-10-15 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-15 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-15 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-15 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-15 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-15 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-15 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-15 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-15 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-15 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-15 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-15 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1084.7183 | 1415.4684 | 2500.1866 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2518.1585 | 1092.5789 | 1425.5796 | 10.1112
2024-10-15 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-15 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1108.006 | 1443.3536 | 2551.3595 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2562.2959 | 1112.7796 | 1449.5164 | 6.1628
2024-10-15 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-15 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-15 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-15 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-15 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-15 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-15 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1210.2918 | 1675.5915 | 2885.8833 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2945.2582 | 1235.8803 | 1709.3779 | 33.7864
2024-10-15 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1306.5575 | 1790.1638 | 3096.7213 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3157.1434 | 1332.8725 | 1824.2709 | 34.1072
2024-10-16 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-16 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-16 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-16 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-16 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-16 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1380.2887 | 1939.4227 | 3319.7113 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3418.7745 | 1423.9277 | 1994.8468 | 55.4241
2024-10-16 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-16 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-16 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-16 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-16 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-16 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-16 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-16 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-16 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1108.006 | 1443.3536 | 2551.3595 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2562.2959 | 1112.7796 | 1449.5164 | 6.1628
2024-10-16 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-16 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-16 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1397.0156 | 2480 | 0 | 0.43669 | 0.56331 | 1 | 0 | 2480 | 1082.9844 | 1397.0156 | 0
2024-10-16 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1394.9962 | 2480 | 0 | 0.4375 | 0.5625 | 1 | 0 | 2480 | 1085.0038 | 1394.9962 | 0
2024-10-16 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1110.736 | 1440.4051 | 2551.1411 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2563.0833 | 1115.9615 | 1447.1218 | 6.7167
2024-10-16 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1064.8301 | 1437.942 | 2502.7721 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2524.3082 | 1074.077 | 1450.2313 | 12.2892
2024-10-16 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-16 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1210.2918 | 1675.5915 | 2885.8833 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2945.2582 | 1235.8803 | 1709.3779 | 33.7864
2024-10-16 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1306.5575 | 1790.1638 | 3096.7213 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3157.1434 | 1332.8725 | 1824.2709 | 34.1072
2024-10-17 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1306.1907 | 1790.714 | 3096.9047 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3146.2918 | 1327.6937 | 1818.5982 | 27.8842
2024-10-17 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-17 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-17 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-17 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-17 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-17 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-17 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-17 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-17 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-17 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.65% | 1184.2712 | 1559.661 | 2743.9322 | 33.9629 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1096 | 30.6092 | 2774.5414 | 1197.686 | 1576.8554 | 17.1945
2024-10-17 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1084.7183 | 1415.4684 | 2500.1866 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2518.1585 | 1092.5789 | 1425.5796 | 10.1112
2024-10-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-17 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-17 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-17 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-17 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.5% | 1182.2264 | 1562.217 | 2744.4434 | 34.7655 | 0.4375 | 0.5625 | 1.1094 | 31.3379 | 2775.7813 | 1195.9367 | 1579.8445 | 17.6275
2024-10-17 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1182.3916 | 1562.0105 | 2744.4021 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2779.219 | 1197.6262 | 1581.5928 | 19.5824
2024-10-17 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 85.87% | 1205.8056 | 1681.8722 | 2887.6778 | 69.9639 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1717 | 59.709 | 2947.3868 | 1231.4426 | 1715.9441 | 34.0719
2024-10-17 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.02% | 1290.2513 | 1814.6231 | 3104.8744 | 87.0989 | 0.43008 | 0.56992 | 1.215 | 71.6839 | 3176.5582 | 1321.0814 | 1855.4769 | 40.8538
2024-10-17 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.19% | 1350.3552 | 1999.2895 | 3349.6448 | 174.0258 | 0.43096 | 0.56904 | 1.431 | 121.6143 | 3471.2591 | 1402.7667 | 2068.4924 | 69.2029
2024-10-17 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1364.6267 | 1970.7466 | 3335.3733 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3437.8863 | 1409.2731 | 2028.6132 | 57.8666
2024-10-18 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-18 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-18 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-18 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-18 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-18 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1380.2887 | 1939.4227 | 3319.7113 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3418.7745 | 1423.9277 | 1994.8468 | 55.4241
2024-10-18 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1321.7467 | 1767.38 | 3089.1267 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3147.7837 | 1347.5899 | 1800.1938 | 32.8138
2024-10-18 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.98% | 1319.7308 | 1770.4037 | 3090.1346 | 71.6512 | 0.43991 | 0.56009 | 1.22 | 58.7326 | 3148.8672 | 1345.5679 | 1803.2993 | 32.8955
2024-10-18 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.73% | 1315.8996 | 1776.1506 | 3092.0502 | 69.6099 | 0.43863 | 0.56137 | 1.2193 | 57.0893 | 3149.1395 | 1340.9409 | 1808.1986 | 32.048
2024-10-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-18 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.65% | 1230.7753 | 1646.9146 | 2877.6899 | 54.3406 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1753 | 46.2354 | 2923.9253 | 1251.0384 | 1672.8869 | 25.9724
2024-10-18 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1179.8072 | 1566.2507 | 2746.0578 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2784.5822 | 1196.6681 | 1587.914 | 21.6634
2024-10-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-18 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1181.2701 | 1563.4124 | 2744.6825 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2776.466 | 1195.1642 | 1581.3018 | 17.8894
2024-10-18 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-18 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-18 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-18 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-18 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-18 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-18 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-18 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-18 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1161.7302 | 1589.7507 | 2751.4809 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2797.7115 | 1181.654 | 1616.0576 | 26.3069
2024-10-18 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1223.083 | 1657.6838 | 2880.7668 | 58.8638 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 50.1306 | 2930.8974 | 1244.9158 | 1685.9816 | 28.2978
2024-10-19 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.08% | 1222.7396 | 1658.1646 | 2880.9042 | 48.1109 | 0.4354 | 0.5646 | 1.1742 | 40.9748 | 2921.879 | 1240.5799 | 1681.2991 | 23.1345
2024-10-19 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.91% | 1220.4103 | 1661.4256 | 2881.8359 | 48.9237 | 0.43457 | 0.56543 | 1.1738 | 41.6788 | 2923.5147 | 1238.5225 | 1684.9921 | 23.5665
2024-10-19 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.74% | 1217.9437 | 1664.8788 | 2882.8225 | 49.1542 | 0.43369 | 0.56631 | 1.1735 | 41.8877 | 2924.7103 | 1236.11 | 1688.6003 | 23.7215
2024-10-19 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.87% | 1219.8611 | 1662.1945 | 2882.0556 | 48.9962 | 0.43437 | 0.56563 | 1.1737 | 41.7434 | 2923.7989 | 1237.9932 | 1685.8057 | 23.6112
2024-10-19 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.27% | 1225.4124 | 1654.4226 | 2879.835 | 52.3304 | 0.43635 | 0.56365 | 1.1745 | 44.554 | 2924.389 | 1244.8535 | 1679.5356 | 25.1129
2024-10-19 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.1% | 1237.1204 | 1638.0314 | 2875.1518 | 57.0809 | 0.44052 | 0.55948 | 1.1762 | 48.5296 | 2923.6814 | 1258.4986 | 1665.1829 | 27.1515
2024-10-19 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-19 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-19 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-19 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-19 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-19 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-19 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-19 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-19 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-19 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-19 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-19 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.51% | 1110.736 | 1440.4051 | 2551.1411 | 12.3602 | 0.43756 | 0.56244 | 1.035 | 11.9422 | 2563.0833 | 1115.9615 | 1447.1218 | 6.7167
2024-10-19 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1064.8301 | 1437.942 | 2502.7721 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2524.3082 | 1074.077 | 1450.2313 | 12.2892
2024-10-19 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 86.02% | 1066.6077 | 1435.9333 | 2502.541 | 22.6457 | 0.43008 | 0.56992 | 1.0559 | 21.4466 | 2523.9876 | 1075.8316 | 1448.156 | 12.2228
2024-10-19 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.19% | 1164.5617 | 1584.2979 | 2748.8596 | 43.5064 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1077 | 39.2749 | 2788.1345 | 1181.4878 | 1606.6467 | 22.3488
2024-10-19 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.1% | 1174.0082 | 1573.7894 | 2747.7975 | 44.1478 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1307 | 39.0462 | 2786.8437 | 1191.0135 | 1595.8302 | 22.0408
2024-10-20 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1306.1907 | 1790.714 | 3096.9047 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3146.2918 | 1327.6937 | 1818.5982 | 27.8842
2024-10-20 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1303.7024 | 1794.4464 | 3098.1488 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3148.3874 | 1325.5344 | 1822.853 | 28.4065
2024-10-20 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.74% | 1301.0675 | 1798.3988 | 3099.4663 | 61.4428 | 0.43369 | 0.56631 | 1.2168 | 50.4935 | 3149.9598 | 1322.966 | 1826.9939 | 28.595
2024-10-20 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.87% | 1303.1157 | 1795.3264 | 3098.4421 | 61.2453 | 0.43437 | 0.56563 | 1.2172 | 50.3171 | 3148.7593 | 1324.972 | 1823.7872 | 28.4608
2024-10-20 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.27% | 1309.0459 | 1786.4312 | 3095.4771 | 65.413 | 0.43635 | 0.56365 | 1.2182 | 53.6976 | 3149.1747 | 1332.4768 | 1816.6979 | 30.2667
2024-10-20 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1187.6564 | 1556.0466 | 2743.7031 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2781.6364 | 1204.3692 | 1577.2672 | 21.2206
2024-10-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-20 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-20 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-20 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.43% | 1084.1262 | 1416.1374 | 2500.2636 | 18.3337 | 0.43715 | 0.56285 | 1.0568 | 17.3478 | 2517.6114 | 1091.7097 | 1425.9017 | 9.7642
2024-10-20 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.3% | 1108.006 | 1443.3536 | 2551.3595 | 11.3183 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0349 | 10.9364 | 2562.2959 | 1112.7796 | 1449.5164 | 6.1628
2024-10-20 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.56% | 1111.3957 | 1439.6926 | 2551.0883 | 11.6326 | 0.43782 | 0.56218 | 1.035 | 11.2389 | 2562.3272 | 1116.3164 | 1446.0109 | 6.3183
2024-10-20 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-20 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-20 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-20 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-20 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-20 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1292.8933 | 1810.66 | 3103.5533 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3175.1405 | 1323.7448 | 1851.3957 | 40.7356
2024-10-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1306.5575 | 1790.1638 | 3096.7213 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3157.1434 | 1332.8725 | 1824.2709 | 34.1072
2024-10-21 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-21 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-21 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-21 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-21 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-21 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-21 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-21 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1179.8072 | 1566.2507 | 2746.0578 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2784.5822 | 1196.6681 | 1587.914 | 21.6634
2024-10-21 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1228.3268 | 1650.3425 | 2878.6693 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2928.4095 | 1250.0825 | 1678.327 | 27.9845
2024-10-21 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.43% | 1178.398 | 1568.0826 | 2746.4806 | 42.3084 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1311 | 37.4032 | 2783.8838 | 1194.7487 | 1589.1351 | 21.0525
2024-10-21 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1179.4854 | 1565.6433 | 2745.1287 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2777.0184 | 1193.4049 | 1583.6136 | 17.9703
2024-10-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.56% | 1183.0939 | 1561.1327 | 2744.2265 | 36.3517 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1095 | 32.7654 | 2776.9919 | 1197.4393 | 1579.5526 | 18.42
2024-10-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.23% | 1178.536 | 1566.83 | 2745.366 | 35.4464 | 0.43614 | 0.56386 | 1.109 | 31.9615 | 2777.3275 | 1192.4755 | 1584.852 | 18.0219
2024-10-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.34% | 1180.026 | 1564.9675 | 2744.9935 | 35.0139 | 0.43669 | 0.56331 | 1.1092 | 31.5676 | 2776.5611 | 1193.8111 | 1582.75 | 17.7824
2024-10-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.5% | 1182.2264 | 1562.217 | 2744.4434 | 34.7655 | 0.4375 | 0.5625 | 1.1094 | 31.3379 | 2775.7813 | 1195.9367 | 1579.8445 | 17.6275
2024-10-21 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.51% | 1179.5168 | 1566.6282 | 2746.145 | 46.3507 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1313 | 40.9723 | 2787.1173 | 1197.4448 | 1589.6725 | 23.0444
2024-10-21 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 85.87% | 1157.424 | 1595.3488 | 2752.7728 | 52.4729 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1288 | 46.4851 | 2799.2579 | 1177.3832 | 1621.8748 | 26.526
2024-10-21 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.02% | 1207.8186 | 1679.054 | 2886.8726 | 69.6791 | 0.43008 | 0.56992 | 1.172 | 59.4515 | 2946.324 | 1233.3877 | 1712.9364 | 33.8824
2024-10-21 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1292.8933 | 1810.66 | 3103.5533 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3175.1405 | 1323.7448 | 1851.3957 | 40.7356
2024-10-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1364.6267 | 1970.7466 | 3335.3733 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3437.8863 | 1409.2731 | 2028.6132 | 57.8666
2024-10-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-22 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1380.2887 | 1939.4227 | 3319.7113 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3418.7745 | 1423.9277 | 1994.8468 | 55.4241
2024-10-22 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-22 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-22 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-22 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-22 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.65% | 1230.7753 | 1646.9146 | 2877.6899 | 54.3406 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1753 | 46.2354 | 2923.9253 | 1251.0384 | 1672.8869 | 25.9724
2024-10-22 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.53% | 1229.1244 | 1649.2259 | 2878.3502 | 58.1101 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1751 | 49.4526 | 2927.8028 | 1250.7683 | 1677.0345 | 27.8086
2024-10-22 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1228.3268 | 1650.3425 | 2878.6693 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2928.4095 | 1250.0825 | 1678.327 | 27.9845
2024-10-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.43% | 1178.398 | 1568.0826 | 2746.4806 | 42.3084 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1311 | 37.4032 | 2783.8838 | 1194.7487 | 1589.1351 | 21.0525
2024-10-22 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1179.4854 | 1565.6433 | 2745.1287 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2777.0184 | 1193.4049 | 1583.6136 | 17.9703
2024-10-22 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-22 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.23% | 1107.1141 | 1444.3168 | 2551.4309 | 11.3428 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0349 | 10.9604 | 2562.3913 | 1111.8943 | 1450.497 | 6.1802
2024-10-22 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.34% | 1108.5138 | 1442.8051 | 2551.3189 | 11.2044 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0349 | 10.8262 | 2562.1451 | 1113.2414 | 1448.9037 | 6.0985
2024-10-22 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.5% | 1110.5808 | 1440.5727 | 2551.1535 | 11.1249 | 0.4375 | 0.5625 | 1.035 | 10.7487 | 2561.9023 | 1115.2834 | 1446.6189 | 6.0462
2024-10-22 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-22 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1210.2918 | 1675.5915 | 2885.8833 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2945.2582 | 1235.8803 | 1709.3779 | 33.7864
2024-10-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1364.6267 | 1970.7466 | 3335.3733 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3437.8863 | 1409.2731 | 2028.6132 | 57.8666
2024-10-23 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-23 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-23 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-23 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-23 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-23 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1380.2887 | 1939.4227 | 3319.7113 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3418.7745 | 1423.9277 | 1994.8468 | 55.4241
2024-10-23 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1321.7467 | 1767.38 | 3089.1267 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3147.7837 | 1347.5899 | 1800.1938 | 32.8138
2024-10-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.98% | 1319.7308 | 1770.4037 | 3090.1346 | 71.6512 | 0.43991 | 0.56009 | 1.22 | 58.7326 | 3148.8672 | 1345.5679 | 1803.2993 | 32.8955
2024-10-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.73% | 1315.8996 | 1776.1506 | 3092.0502 | 69.6099 | 0.43863 | 0.56137 | 1.2193 | 57.0893 | 3149.1395 | 1340.9409 | 1808.1986 | 32.048
2024-10-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.78% | 1316.6315 | 1775.0528 | 3091.6843 | 70.5735 | 0.43888 | 0.56112 | 1.2194 | 57.8738 | 3149.558 | 1342.031 | 1807.5271 | 32.4743
2024-10-23 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.65% | 1230.7753 | 1646.9146 | 2877.6899 | 54.3406 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1753 | 46.2354 | 2923.9253 | 1251.0384 | 1672.8869 | 25.9724
2024-10-23 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.53% | 1229.1244 | 1649.2259 | 2878.3502 | 58.1101 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1751 | 49.4526 | 2927.8028 | 1250.7683 | 1677.0345 | 27.8086
2024-10-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1228.3268 | 1650.3425 | 2878.6693 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2928.4095 | 1250.0825 | 1678.327 | 27.9845
2024-10-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.43% | 1178.398 | 1568.0826 | 2746.4806 | 42.3084 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1311 | 37.4032 | 2783.8838 | 1194.7487 | 1589.1351 | 21.0525
2024-10-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1179.4854 | 1565.6433 | 2745.1287 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2777.0184 | 1193.4049 | 1583.6136 | 17.9703
2024-10-23 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-23 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-23 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-23 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1182.3916 | 1562.0105 | 2744.4021 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2779.219 | 1197.6262 | 1581.5928 | 19.5824
2024-10-23 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-23 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-23 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1210.2918 | 1675.5915 | 2885.8833 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2945.2582 | 1235.8803 | 1709.3779 | 33.7864
2024-10-23 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1364.6267 | 1970.7466 | 3335.3733 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3437.8863 | 1409.2731 | 2028.6132 | 57.8666
2024-10-24 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-24 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-24 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-24 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-24 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-24 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1380.2887 | 1939.4227 | 3319.7113 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3418.7745 | 1423.9277 | 1994.8468 | 55.4241
2024-10-24 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1321.7467 | 1767.38 | 3089.1267 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3147.7837 | 1347.5899 | 1800.1938 | 32.8138
2024-10-24 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-24 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-24 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-24 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-24 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1179.8072 | 1566.2507 | 2746.0578 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2784.5822 | 1196.6681 | 1587.914 | 21.6634
2024-10-24 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.48% | 1179.0416 | 1567.2459 | 2746.2875 | 43.8318 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1312 | 38.7475 | 2785.0351 | 1195.9892 | 1589.0458 | 21.7999
2024-10-24 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1181.2701 | 1563.4124 | 2744.6825 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2776.466 | 1195.1642 | 1581.3018 | 17.8894
2024-10-24 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-24 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-24 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-24 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-24 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-24 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1182.3916 | 1562.0105 | 2744.4021 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2779.219 | 1197.6262 | 1581.5928 | 19.5824
2024-10-24 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-24 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-24 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1210.2918 | 1675.5915 | 2885.8833 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2945.2582 | 1235.8803 | 1709.3779 | 33.7864
2024-10-24 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1306.5575 | 1790.1638 | 3096.7213 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3157.1434 | 1332.8725 | 1824.2709 | 34.1072
2024-10-25 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1306.1907 | 1790.714 | 3096.9047 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3146.2918 | 1327.6937 | 1818.5982 | 27.8842
2024-10-25 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-25 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-25 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-25 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-25 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1380.2887 | 1939.4227 | 3319.7113 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3418.7745 | 1423.9277 | 1994.8468 | 55.4241
2024-10-25 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.12% | 1380.491 | 1939.018 | 3319.509 | 143.1574 | 0.44058 | 0.55942 | 1.4406 | 99.3747 | 3418.8837 | 1424.2737 | 1994.61 | 55.592
2024-10-25 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.98% | 1378.3855 | 1943.2289 | 3321.6145 | 143.3023 | 0.43991 | 0.56009 | 1.4399 | 99.5217 | 3421.1362 | 1422.1662 | 1998.97 | 55.7411
2024-10-25 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.73% | 1374.384 | 1951.2319 | 3325.616 | 139.2199 | 0.43863 | 0.56137 | 1.4386 | 96.7723 | 3422.3883 | 1416.8316 | 2005.5567 | 54.3248
2024-10-25 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.78% | 1375.1484 | 1949.7031 | 3324.8516 | 141.147 | 0.43888 | 0.56112 | 1.4389 | 98.0952 | 3422.9468 | 1418.2002 | 2004.7466 | 55.0435
2024-10-25 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.65% | 1314.7748 | 1777.8378 | 3092.6126 | 67.9258 | 0.43826 | 0.56174 | 1.2191 | 55.7167 | 3148.3293 | 1339.1931 | 1809.1362 | 31.2984
2024-10-25 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.53% | 1313.0112 | 1780.4832 | 3093.4944 | 72.6377 | 0.43767 | 0.56233 | 1.2188 | 59.596 | 3153.0904 | 1339.0946 | 1813.9958 | 33.5126
2024-10-25 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1228.3268 | 1650.3425 | 2878.6693 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2928.4095 | 1250.0825 | 1678.327 | 27.9845
2024-10-25 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.43% | 1227.6563 | 1651.2812 | 2878.9375 | 56.4113 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1749 | 48.0153 | 2926.9528 | 1248.6461 | 1678.3067 | 27.0255
2024-10-25 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.3% | 1225.8015 | 1653.8779 | 2879.6794 | 56.5914 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1746 | 48.1795 | 2927.8589 | 1246.8313 | 1681.0276 | 27.1498
2024-10-25 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.56% | 1229.5517 | 1648.6276 | 2878.1793 | 58.1628 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1751 | 49.4948 | 2927.6741 | 1251.2216 | 1676.4525 | 27.8249
2024-10-25 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.23% | 1224.8148 | 1655.2592 | 2880.0741 | 56.7142 | 0.43614 | 0.56386 | 1.1745 | 48.2899 | 2928.3639 | 1245.8758 | 1682.4882 | 27.2289
2024-10-25 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.34% | 1226.3633 | 1653.0913 | 2879.4547 | 56.0222 | 0.43669 | 0.56331 | 1.1747 | 47.6916 | 2927.1463 | 1247.1897 | 1679.9566 | 26.8653
2024-10-25 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.5% | 1228.6501 | 1649.8898 | 2878.5399 | 55.6247 | 0.4375 | 0.5625 | 1.175 | 47.3402 | 2925.8801 | 1249.3615 | 1676.5186 | 26.6288
2024-10-25 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.51% | 1312.6881 | 1780.9679 | 3093.656 | 77.2512 | 0.43756 | 0.56244 | 1.2188 | 63.384 | 3157.0399 | 1340.4225 | 1816.6174 | 35.6495
2024-10-25 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 85.87% | 1345.3498 | 2009.3003 | 3354.6502 | 174.9096 | 0.42937 | 0.57063 | 1.4294 | 122.3686 | 3477.0188 | 1397.8909 | 2079.1279 | 69.8276
2024-10-25 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.02% | 1347.5958 | 2004.8084 | 3352.4042 | 174.1978 | 0.43008 | 0.56992 | 1.4301 | 121.8095 | 3474.2137 | 1399.9841 | 2074.2296 | 69.4212
2024-10-25 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.19% | 1400.6344 | 2118.6043 | 3519.2387 | 208.8309 | 0.43096 | 0.56904 | 1.5172 | 137.6462 | 3656.8849 | 1459.955 | 2196.9299 | 78.3256
2024-10-25 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.1% | 1415.4373 | 2086.038 | 3501.4753 | 176.5913 | 0.43552 | 0.56448 | 1.5226 | 115.9783 | 3617.4536 | 1465.9481 | 2151.5055 | 65.4675
2024-10-26 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.08% | 1415.0399 | 2086.9123 | 3501.9521 | 144.3328 | 0.4354 | 0.5646 | 1.5225 | 94.8014 | 3596.7535 | 1456.3161 | 2140.4374 | 53.5252
2024-10-26 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.91% | 1412.3443 | 2092.8426 | 3505.1869 | 146.7711 | 0.43457 | 0.56543 | 1.5215 | 96.4659 | 3601.6528 | 1454.2652 | 2147.3876 | 54.545
2024-10-26 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.74% | 1409.4897 | 2099.1226 | 3508.6123 | 147.4627 | 0.43369 | 0.56631 | 1.5204 | 96.9877 | 3605.6 | 1451.5522 | 2154.0478 | 54.9252
2024-10-26 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.87% | 1411.7087 | 2094.2409 | 3505.9496 | 146.9887 | 0.43437 | 0.56563 | 1.5212 | 96.6238 | 3602.5734 | 1453.6794 | 2148.8941 | 54.6532
2024-10-26 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.27% | 1418.1331 | 2080.1073 | 3498.2403 | 156.9913 | 0.43635 | 0.56365 | 1.5236 | 103.0385 | 3601.2788 | 1463.0937 | 2138.1851 | 58.0778
2024-10-26 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1380.2887 | 1939.4227 | 3319.7113 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3418.7745 | 1423.9277 | 1994.8468 | 55.4241
2024-10-26 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1321.7467 | 1767.38 | 3089.1267 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3147.7837 | 1347.5899 | 1800.1938 | 32.8138
2024-10-26 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-26 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-26 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-26 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-26 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1181.2701 | 1563.4124 | 2744.6825 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2776.466 | 1195.1642 | 1581.3018 | 17.8894
2024-10-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.3% | 1179.4854 | 1565.6433 | 2745.1287 | 35.3696 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1091 | 31.8898 | 2777.0184 | 1193.4049 | 1583.6136 | 17.9703
2024-10-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.56% | 1183.0939 | 1561.1327 | 2744.2265 | 36.3517 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1095 | 32.7654 | 2776.9919 | 1197.4393 | 1579.5526 | 18.42
2024-10-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.23% | 1178.536 | 1566.83 | 2745.366 | 35.4464 | 0.43614 | 0.56386 | 1.109 | 31.9615 | 2777.3275 | 1192.4755 | 1584.852 | 18.0219
2024-10-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.34% | 1180.026 | 1564.9675 | 2744.9935 | 35.0139 | 0.43669 | 0.56331 | 1.1092 | 31.5676 | 2776.5611 | 1193.8111 | 1582.75 | 17.7824
2024-10-26 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-26 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1414.9743 | 2500.1298 | 20.0853 | 0.43756 | 0.56244 | 1.0569 | 19.0043 | 2519.1341 | 1093.471 | 1425.663 | 10.6887
2024-10-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 85.87% | 1064.8301 | 1437.942 | 2502.7721 | 22.7383 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0558 | 21.5362 | 2524.3082 | 1074.077 | 1450.2313 | 12.2892
2024-10-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1161.7302 | 1589.7507 | 2751.4809 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2797.7115 | 1181.654 | 1616.0576 | 26.3069
2024-10-26 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.1% | 1223.083 | 1657.6838 | 2880.7668 | 58.8638 | 0.43552 | 0.56448 | 1.1742 | 50.1306 | 2930.8974 | 1244.9158 | 1685.9816 | 28.2978
2024-10-27 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1306.1907 | 1790.714 | 3096.9047 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3146.2918 | 1327.6937 | 1818.5982 | 27.8842
2024-10-27 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1303.7024 | 1794.4464 | 3098.1488 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3148.3874 | 1325.5344 | 1822.853 | 28.4065
2024-10-27 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-27 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-27 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-27 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-27 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 88.12% | 1187.6564 | 1556.0466 | 2743.7031 | 42.9472 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1322 | 37.9334 | 2781.6364 | 1204.3692 | 1577.2672 | 21.2206
2024-10-27 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.98% | 1185.8451 | 1558.4014 | 2744.2465 | 42.9907 | 0.43991 | 0.56009 | 1.132 | 37.9786 | 2782.225 | 1202.5523 | 1579.6728 | 21.2714
2024-10-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.73% | 1182.4025 | 1562.8767 | 2745.2792 | 41.766 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1316 | 36.9091 | 2782.1883 | 1198.5921 | 1583.5962 | 20.7195
2024-10-27 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.78% | 1183.0602 | 1562.0218 | 2745.0819 | 42.3441 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1317 | 37.4176 | 2782.4995 | 1199.4819 | 1583.0176 | 20.9959
2024-10-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-27 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1179.8072 | 1566.2507 | 2746.0578 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2784.5822 | 1196.6681 | 1587.914 | 21.6634
2024-10-27 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.48% | 1179.0416 | 1567.2459 | 2746.2875 | 43.8318 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1312 | 38.7475 | 2785.0351 | 1195.9892 | 1589.0458 | 21.7999
2024-10-27 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.43% | 1178.398 | 1568.0826 | 2746.4806 | 42.3084 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1311 | 37.4032 | 2783.8838 | 1194.7487 | 1589.1351 | 21.0525
2024-10-27 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.3% | 1176.6177 | 1570.3971 | 2747.0147 | 42.4436 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1309 | 37.5293 | 2784.544 | 1192.9987 | 1591.5453 | 21.1482
2024-10-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.56% | 1180.2173 | 1565.7175 | 2745.9348 | 43.6221 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1313 | 38.5576 | 2784.4924 | 1197.0988 | 1587.3937 | 21.6762
2024-10-27 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.23% | 1175.6705 | 1571.6283 | 2747.2988 | 42.5357 | 0.43614 | 0.56386 | 1.1308 | 37.6142 | 2784.913 | 1192.0754 | 1592.8376 | 21.2093
2024-10-27 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.34% | 1177.1569 | 1569.696 | 2746.8529 | 42.0166 | 0.43669 | 0.56331 | 1.131 | 37.1498 | 2784.0027 | 1193.3797 | 1590.623 | 20.9269
2024-10-27 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.5% | 1179.352 | 1566.8425 | 2746.1944 | 41.7186 | 0.4375 | 0.5625 | 1.1313 | 36.8783 | 2783.0727 | 1195.4863 | 1587.5864 | 20.744
2024-10-27 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.51% | 1179.5168 | 1566.6282 | 2746.145 | 46.3507 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1313 | 40.9723 | 2787.1173 | 1197.4448 | 1589.6725 | 23.0444
2024-10-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 85.87% | 1157.424 | 1595.3488 | 2752.7728 | 52.4729 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1288 | 46.4851 | 2799.2579 | 1177.3832 | 1621.8748 | 26.526
2024-10-27 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.02% | 1207.8186 | 1679.054 | 2886.8726 | 69.6791 | 0.43008 | 0.56992 | 1.172 | 59.4515 | 2946.324 | 1233.3877 | 1712.9364 | 33.8824
2024-10-27 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1292.8933 | 1810.66 | 3103.5533 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3175.1405 | 1323.7448 | 1851.3957 | 40.7356
2024-10-27 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1364.6267 | 1970.7466 | 3335.3733 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3437.8863 | 1409.2731 | 2028.6132 | 57.8666
2024-10-28 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.08% | 1364.2436 | 1971.5128 | 3335.7564 | 120.2774 | 0.4354 | 0.5646 | 1.4354 | 83.7938 | 3419.5502 | 1400.7271 | 2018.8231 | 47.3102
2024-10-28 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.91% | 1361.6447 | 1976.7106 | 3338.3553 | 122.3092 | 0.43457 | 0.56543 | 1.4346 | 85.2586 | 3423.6139 | 1398.6953 | 2024.9186 | 48.208
2024-10-28 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-28 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-28 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-28 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-28 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-28 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-28 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.65% | 1230.7753 | 1646.9146 | 2877.6899 | 54.3406 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1753 | 46.2354 | 2923.9253 | 1251.0384 | 1672.8869 | 25.9724
2024-10-28 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.53% | 1229.1244 | 1649.2259 | 2878.3502 | 58.1101 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1751 | 49.4526 | 2927.8028 | 1250.7683 | 1677.0345 | 27.8086
2024-10-28 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.48% | 1228.3268 | 1650.3425 | 2878.6693 | 58.4424 | 0.43739 | 0.56261 | 1.175 | 49.7402 | 2928.4095 | 1250.0825 | 1678.327 | 27.9845
2024-10-28 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.43% | 1227.6563 | 1651.2812 | 2878.9375 | 56.4113 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1749 | 48.0153 | 2926.9528 | 1248.6461 | 1678.3067 | 27.0255
2024-10-28 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.3% | 1176.6177 | 1570.3971 | 2747.0147 | 42.4436 | 0.43649 | 0.56351 | 1.1309 | 37.5293 | 2784.544 | 1192.9987 | 1591.5453 | 21.1482
2024-10-28 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.56% | 1183.0939 | 1561.1327 | 2744.2265 | 36.3517 | 0.43782 | 0.56218 | 1.1095 | 32.7654 | 2776.9919 | 1197.4393 | 1579.5526 | 18.42
2024-10-28 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.23% | 1178.536 | 1566.83 | 2745.366 | 35.4464 | 0.43614 | 0.56386 | 1.109 | 31.9615 | 2777.3275 | 1192.4755 | 1584.852 | 18.0219
2024-10-28 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.34% | 1180.026 | 1564.9675 | 2744.9935 | 35.0139 | 0.43669 | 0.56331 | 1.1092 | 31.5676 | 2776.5611 | 1193.8111 | 1582.75 | 17.7824
2024-10-28 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.5% | 1182.2264 | 1562.217 | 2744.4434 | 34.7655 | 0.4375 | 0.5625 | 1.1094 | 31.3379 | 2775.7813 | 1195.9367 | 1579.8445 | 17.6275
2024-10-28 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1182.3916 | 1562.0105 | 2744.4021 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2779.219 | 1197.6262 | 1581.5928 | 19.5824
2024-10-28 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 85.87% | 1160.245 | 1589.6938 | 2749.9388 | 43.7274 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1073 | 39.4886 | 2789.4274 | 1177.2001 | 1612.2273 | 22.5335
2024-10-28 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.02% | 1159.3562 | 1592.8369 | 2752.1931 | 52.2593 | 0.43008 | 0.56992 | 1.129 | 46.2871 | 2798.4803 | 1179.2636 | 1619.2167 | 26.3798
2024-10-28 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.19% | 1210.2918 | 1675.5915 | 2885.8833 | 69.6103 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1724 | 59.3749 | 2945.2582 | 1235.8803 | 1709.3779 | 33.7864
2024-10-28 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.1% | 1306.5575 | 1790.1638 | 3096.7213 | 73.5797 | 0.43552 | 0.56448 | 1.2178 | 60.4222 | 3157.1434 | 1332.8725 | 1824.2709 | 34.1072
2024-10-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.08% | 1306.1907 | 1790.714 | 3096.9047 | 60.1387 | 0.4354 | 0.5646 | 1.2177 | 49.3872 | 3146.2918 | 1327.6937 | 1818.5982 | 27.8842
2024-10-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.91% | 1303.7024 | 1794.4464 | 3098.1488 | 61.1546 | 0.43457 | 0.56543 | 1.2173 | 50.2386 | 3148.3874 | 1325.5344 | 1822.853 | 28.4065
2024-10-29 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.74% | 1358.8927 | 1982.2147 | 3341.1073 | 122.8856 | 0.43369 | 0.56631 | 1.4337 | 85.7129 | 3426.8202 | 1396.0654 | 2030.7548 | 48.5401
2024-10-29 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 86.87% | 1361.032 | 1977.9361 | 3338.968 | 122.4906 | 0.43437 | 0.56563 | 1.4344 | 85.3966 | 3424.3647 | 1398.1259 | 2026.2388 | 48.3027
2024-10-29 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.27% | 1367.2257 | 1965.5486 | 3332.7743 | 130.8261 | 0.43635 | 0.56365 | 1.4363 | 91.0824 | 3423.8567 | 1406.9694 | 2016.8873 | 51.3387
2024-10-29 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.1% | 1321.553 | 1767.6706 | 3089.2235 | 71.3511 | 0.44052 | 0.55948 | 1.2203 | 58.4721 | 3147.6956 | 1347.311 | 1800.3847 | 32.7141
2024-10-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 88.12% | 1237.3018 | 1637.7775 | 2875.0793 | 57.263 | 0.44058 | 0.55942 | 1.1762 | 48.6833 | 2923.7626 | 1258.7508 | 1665.0119 | 27.2343
2024-10-29 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.98% | 1235.4147 | 1640.4194 | 2875.8341 | 57.3209 | 0.43991 | 0.56009 | 1.176 | 48.7438 | 2924.5779 | 1256.8576 | 1667.7203 | 27.3009
2024-10-29 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.73% | 1231.8282 | 1645.4405 | 2877.2687 | 55.6879 | 0.43863 | 0.56137 | 1.1755 | 47.3757 | 2924.6444 | 1252.6088 | 1672.0356 | 26.5952
2024-10-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-29 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-29 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.53% | 1179.8072 | 1566.2507 | 2746.0578 | 43.5826 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1313 | 38.5243 | 2784.5822 | 1196.6681 | 1587.914 | 21.6634
2024-10-29 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.48% | 1181.9152 | 1562.606 | 2744.5212 | 36.5265 | 0.43739 | 0.56261 | 1.1093 | 32.9262 | 2777.4474 | 1196.3167 | 1581.1307 | 18.5247
2024-10-29 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.43% | 1181.2701 | 1563.4124 | 2744.6825 | 35.257 | 0.43715 | 0.56285 | 1.1093 | 31.7835 | 2776.466 | 1195.1642 | 1581.3018 | 17.8894
2024-10-29 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1417.9883 | 2500.4765 | 18.3922 | 0.43649 | 0.56351 | 1.0567 | 17.4046 | 2517.8811 | 1090.0851 | 1427.796 | 9.8077
2024-10-29 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1414.246 | 2500.046 | 18.9029 | 0.43782 | 0.56218 | 1.0569 | 17.8849 | 2517.9309 | 1093.6304 | 1424.3006 | 10.0545
2024-10-29 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1418.9729 | 2500.5898 | 18.4321 | 0.43614 | 0.56386 | 1.0567 | 17.4431 | 2518.0329 | 1089.2245 | 1428.8085 | 9.8356
2024-10-29 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1417.4277 | 2500.412 | 18.2072 | 0.43669 | 0.56331 | 1.0568 | 17.2291 | 2517.6412 | 1090.5081 | 1427.1331 | 9.7054
2024-10-29 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1415.1457 | 2500.1495 | 18.078 | 0.4375 | 0.5625 | 1.0569 | 17.1052 | 2517.2547 | 1092.4873 | 1424.7673 | 9.6216
2024-10-29 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.51% | 1182.3916 | 1562.0105 | 2744.4021 | 38.6256 | 0.43756 | 0.56244 | 1.1094 | 34.8169 | 2779.219 | 1197.6262 | 1581.5928 | 19.5824
2024-10-29 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 85.87% | 1157.424 | 1595.3488 | 2752.7728 | 52.4729 | 0.42937 | 0.57063 | 1.1288 | 46.4851 | 2799.2579 | 1177.3832 | 1621.8748 | 26.526
2024-10-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 86.02% | 1207.8186 | 1679.054 | 2886.8726 | 69.6791 | 0.43008 | 0.56992 | 1.172 | 59.4515 | 2946.324 | 1233.3877 | 1712.9364 | 33.8824
2024-10-29 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 86.19% | 1292.8933 | 1810.66 | 3103.5533 | 87.0129 | 0.43096 | 0.56904 | 1.2155 | 71.5871 | 3175.1405 | 1323.7448 | 1851.3957 | 40.7356
2024-10-29 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 87.1% | 1364.6267 | 1970.7466 | 3335.3733 | 147.1594 | 0.43552 | 0.56448 | 1.4355 | 102.513 | 3437.8863 | 1409.2731 | 2028.6132 | 57.8666
2024-10-30 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.08% | 1415.0399 | 2086.9123 | 3501.9521 | 144.3328 | 0.4354 | 0.5646 | 1.5225 | 94.8014 | 3596.7535 | 1456.3161 | 2140.4374 | 53.5252
2024-10-30 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.91% | 1412.3443 | 2092.8426 | 3505.1869 | 146.7711 | 0.43457 | 0.56543 | 1.5215 | 96.4659 | 3601.6528 | 1454.2652 | 2147.3876 | 54.545
2024-10-30 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.74% | 1409.4897 | 2099.1226 | 3508.6123 | 147.4627 | 0.43369 | 0.56631 | 1.5204 | 96.9877 | 3605.6 | 1451.5522 | 2154.0478 | 54.9252
2024-10-30 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 86.87% | 1411.7087 | 2094.2409 | 3505.9496 | 146.9887 | 0.43437 | 0.56563 | 1.5212 | 96.6238 | 3602.5734 | 1453.6794 | 2148.8941 | 54.6532
2024-10-30 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 87.27% | 1418.1331 | 2080.1073 | 3498.2403 | 156.9913 | 0.43635 | 0.56365 | 1.5236 | 103.0385 | 3601.2788 | 1463.0937 | 2138.1851 | 58.0778
2024-10-30 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 88.1% | 1380.2887 | 1939.4227 | 3319.7113 | 142.7022 | 0.44052 | 0.55948 | 1.4405 | 99.0631 | 3418.7745 | 1423.9277 | 1994.8468 | 55.4241
2024-10-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 88.12% | 1321.7467 | 1767.38 | 3089.1267 | 71.5787 | 0.44058 | 0.55942 | 1.2203 | 58.6571 | 3147.7837 | 1347.5899 | 1800.1938 | 32.8138
2024-10-30 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.98% | 1319.7308 | 1770.4037 | 3090.1346 | 71.6512 | 0.43991 | 0.56009 | 1.22 | 58.7326 | 3148.8672 | 1345.5679 | 1803.2993 | 32.8955
2024-10-30 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 87.73% | 1315.8996 | 1776.1506 | 3092.0502 | 69.6099 | 0.43863 | 0.56137 | 1.2193 | 57.0893 | 3149.1395 | 1340.9409 | 1808.1986 | 32.048
2024-10-30 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 87.78% | 1232.5134 | 1644.4813 | 2876.9947 | 56.4588 | 0.43888 | 0.56112 | 1.1756 | 48.0275 | 2925.0222 | 1253.5916 | 1671.4306 | 26.9493
2024-10-30 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 87.65% | 1181.3918 | 1564.1906 | 2745.5824 | 40.7555 | 0.43826 | 0.56174 | 1.1315 | 36.0197 | 2781.6021 | 1197.1778 | 1584.4244 | 20.2338
2024-10-30 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 87.53% | 1182.6827 | 1561.6466 | 2744.3293 | 36.3188 | 0.43767 | 0.56233 | 1.1094 | 32.7368 | 2777.0662 | 1197.0106 | 1580.0555 | 18.4089
2024-10-30 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.48% | 1084.7183 | 1415.4684 | 2500.1866 | 18.9938 | 0.43739 | 0.56261 | 1.0569 | 17.9719 | 2518.1585 | 1092.5789 | 1425.5796 | 10.1112
2024-10-30 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 87.43% | 1109.6825 | 1441.5429 | 2551.2254 | 11.2823 | 0.43715 | 0.56285 | 1.035 | 10.901 | 2562.1264 | 1114.4479 | 1447.6786 | 6.1357
2024-10-30 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.3% | 1082.4882 | 1397.5118 | 2480 | 0 | 0.43649 | 0.56351 | 1 | 0 | 2480 | 1082.4882 | 1397.5118 | 0
2024-10-30 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.56% | 1085.8 | 1394.2 | 2480 | 0 | 0.43782 | 0.56218 | 1 | 0 | 2480 | 1085.8 | 1394.2 | 0
2024-10-30 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.23% | 1081.6169 | 1398.3831 | 2480 | 0 | 0.43614 | 0.56386 | 1 | 0 | 2480 | 1081.6169 | 1398.3831 | 0
2024-10-30 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.34% | 1082.9844 | 1397.0156 | 2480 | 0 | 0.43669 | 0.56331 | 1 | 0 | 2480 | 1082.9844 | 1397.0156 | 0
2024-10-30 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.5% | 1085.0038 | 1394.9962 | 2480 | 0 | 0.4375 | 0.5625 | 1 | 0 | 2480 | 1085.0038 | 1394.9962 | 0
2024-10-30 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 87.51% | 1085.1555 | 1394.8445 | 2480 | 0 | 0.43756 | 0.56244 | 1 | 0 | 2480 | 1085.1555 | 1394.8445 | 0
2024-10-30 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 85.87% | 1089.9315 | 1462.8739 | 2552.8055 | 13.9928 | 0.42937 | 0.57063 | 1.0343 | 13.5281 | 2566.3336 | 1095.74 | 1470.5935 | 7.7196
2024-10-30 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 86.02% | 1162.1819 | 1587.2726 | 2749.4545 | 43.5495 | 0.43008 | 0.56992 | 1.1075 | 39.3216 | 2788.7761 | 1179.0935 | 1609.6826 | 22.41
2024-10-30 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 86.19% | 1161.7302 | 1589.7507 | 2751.4809 | 52.2077 | 0.43096 | 0.56904 | 1.1293 | 46.2306 | 2797.7115 | 1181.654 | 1616.0576 | 26.3069
2024-10-30 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9758 | 1496.8339 | 2834.8097 | 58.8638 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 49.4416 | 2884.2513 | 1361.5312 | 1522.72 | 25.8861
2024-10-31 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1424.4651 | 1613.3024 | 3037.7675 | 96.482 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.9709 | 3115.7383 | 1461.4874 | 1654.251 | 40.9486
2024-10-31 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1420.4276 | 1619.3585 | 3039.7862 | 96.1956 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 77.7817 | 3117.5679 | 1457.2554 | 1660.3125 | 40.954
2024-10-31 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1418.5872 | 1622.1192 | 3040.7064 | 93.9623 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 75.9947 | 3116.7011 | 1454.5223 | 1662.1789 | 40.0597
2024-10-31 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1427.4943 | 1608.7585 | 3036.2528 | 91.8559 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 74.202 | 3110.4549 | 1462.802 | 1647.6529 | 38.8944
2024-10-31 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1430.7646 | 1603.853 | 3034.6177 | 98.3637 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 79.4241 | 3114.0418 | 1468.6437 | 1645.3981 | 41.5451
2024-10-31 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1434.4783 | 1598.2825 | 3032.7608 | 93.519 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 75.4746 | 3108.2354 | 1470.5672 | 1637.6682 | 39.3857
2024-10-31 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.654 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.4932 | 2895.619 | 1375.0874 | 1520.5316 | 33.0914
2024-10-31 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1291.402 | 1421.1774 | 2712.5794 | 56.6026 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 49.4899 | 2762.0693 | 1315.1111 | 1446.9582 | 25.7808
2024-10-31 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1288.3264 | 1425.1757 | 2713.5021 | 59.4992 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 52.0381 | 2765.5401 | 1313.1968 | 1452.3433 | 27.1676
2024-10-31 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.6103 | 1417.0067 | 2711.6169 | 56.8815 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 49.7182 | 2761.3351 | 1318.4879 | 1442.8473 | 25.8406
2024-10-31 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.72% | 1186.9145 | 1299.9866 | 2486.9011 | 28.0763 | 0.47859 | 0.52141 | 1.0622 | 26.4318 | 2513.3329 | 1199.5647 | 1313.7683 | 13.7817
2024-10-31 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.58% | 1213.152 | 1329.7958 | 2542.9478 | 14.4037 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0382 | 13.8733 | 2556.8211 | 1219.7822 | 1337.0389 | 7.2431
2024-10-31 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.58% | 1213.1447 | 1329.8038 | 2542.9484 | 15.3032 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0382 | 14.7397 | 2557.6881 | 1220.1888 | 1337.4993 | 7.6955
2024-10-31 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.5756 | 1290.4244 | 2480 | 0 | 0.47967 | 0.52033 | 1 | 0 | 2480 | 1189.5756 | 1290.4244 | 0
2024-10-31 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.97% | 1190.0679 | 1289.9321 | 2480 | 0 | 0.47987 | 0.52013 | 1 | 0 | 2480 | 1190.0679 | 1289.9321 | 0
2024-10-31 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.18% | 1192.5764 | 1287.4236 | 2480 | 0 | 0.48088 | 0.51912 | 1 | 0 | 2480 | 1192.5764 | 1287.4236 | 0
2024-10-31 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.35% | 1182.3093 | 1297.6907 | 2480 | 0 | 0.47674 | 0.52326 | 1 | 0 | 2480 | 1182.3093 | 1297.6907 | 0
2024-10-31 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1182.0905 | 1297.9095 | 2480 | 0 | 0.47665 | 0.52335 | 1 | 0 | 2480 | 1182.0905 | 1297.9095 | 0
2024-10-31 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.47% | 1211.7148 | 1331.348 | 2543.0628 | 13.7924 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0382 | 13.2851 | 2556.3479 | 1218.0564 | 1338.2915 | 6.9436
2024-10-31 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 95.75% | 1215.3025 | 1327.4732 | 2542.7758 | 13.8306 | 0.47876 | 0.52124 | 1.0383 | 13.3204 | 2556.0962 | 1221.6798 | 1334.4165 | 6.9432
2024-10-31 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.07% | 1178.8482 | 1309.1016 | 2487.9497 | 23.5777 | 0.47534 | 0.52466 | 1.0618 | 22.2055 | 2510.1552 | 1189.4034 | 1320.7518 | 11.6503
2024-10-31 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.29% | 1287.4298 | 1430.7127 | 2718.1425 | 50.4182 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1191 | 45.0522 | 2763.1947 | 1308.8942 | 1454.3005 | 23.5878
2024-10-31 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1284.5441 | 1430.0927 | 2714.6368 | 56.0332 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 49.0247 | 2763.6615 | 1307.9055 | 1455.756 | 25.6632
2024-10-31 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1284.291 | 1430.4217 | 2714.7127 | 63.9045 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 55.9129 | 2770.6256 | 1310.9296 | 1459.696 | 29.2743
2024-11-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.96% | 1279.9541 | 1436.0596 | 2716.0138 | 57.8892 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1424 | 50.6713 | 2766.685 | 1304.014 | 1462.6711 | 26.6115
2024-11-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1333.4576 | 1503.1593 | 2836.617 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2901.2901 | 1364.1658 | 1537.1243 | 33.965
2024-11-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1329.6781 | 1508.4507 | 2838.1288 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2901.3291 | 1359.6019 | 1541.7271 | 33.2765
2024-11-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1327.9552 | 1510.8627 | 2838.8179 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2900.6142 | 1357.1764 | 1543.4378 | 32.5751
2024-11-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1336.2933 | 1499.1894 | 2835.4827 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2901.591 | 1367.7497 | 1533.8413 | 34.6519
2024-11-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1339.3547 | 1494.9034 | 2834.2581 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2897.0875 | 1369.3194 | 1527.7681 | 32.8647
2024-11-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1342.8311 | 1490.0365 | 2832.8676 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2896.3749 | 1373.1977 | 1523.1771 | 33.1407
2024-11-01 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2895.4647 | 1375.0135 | 1520.4512 | 33.011
2024-11-01 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1345.384 | 1486.4624 | 2831.8464 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2898.4211 | 1377.2779 | 1521.1432 | 34.6809
2024-11-01 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1288.3264 | 1425.1757 | 2713.5021 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2763.2507 | 1312.1027 | 1451.1481 | 25.9724
2024-11-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7656 | 1417.793 | 2715.5586 | 53.993 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1201 | 48.2052 | 2763.7638 | 1320.9166 | 1442.8473 | 25.0542
2024-11-01 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.72% | 1186.9145 | 1299.9866 | 2486.9011 | 23.406 | 0.47859 | 0.52141 | 1.0622 | 22.035 | 2508.9361 | 1197.4604 | 1311.4757 | 11.4892
2024-11-01 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.58% | 1185.2128 | 1301.9096 | 2487.1223 | 24.8677 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0621 | 23.4131 | 2510.5354 | 1196.4021 | 1314.1334 | 12.2238
2024-11-01 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.58% | 1185.2056 | 1301.9177 | 2487.1233 | 25.1512 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0621 | 23.68 | 2510.8033 | 1196.5224 | 1314.2809 | 12.3632
2024-11-01 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.5756 | 1296.9796 | 2486.5552 | 25.4032 | 0.47967 | 0.52033 | 1.0624 | 23.9121 | 2510.4673 | 1201.0455 | 1309.4218 | 12.4422
2024-11-01 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.97% | 1190.0679 | 1296.4233 | 2486.4912 | 23.4762 | 0.47987 | 0.52013 | 1.0624 | 22.0977 | 2508.5889 | 1200.6719 | 1307.917 | 11.4938
2024-11-01 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.18% | 1192.5764 | 1293.5887 | 2486.1651 | 24.8388 | 0.48088 | 0.51912 | 1.0625 | 23.3774 | 2509.5425 | 1203.8181 | 1305.7244 | 12.1357
2024-11-01 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1288.251 | 1429.6862 | 2717.9372 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2758.7557 | 1307.7107 | 1451.045 | 21.3587
2024-11-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1288.0126 | 1429.9843 | 2717.9969 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2756.509 | 1306.3693 | 1450.1396 | 20.1553
2024-11-01 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-01 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1290.5584 | 1422.274 | 2712.8325 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2760.4092 | 1313.336 | 1447.0731 | 24.7991
2024-11-01 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1334.9188 | 1501.1137 | 2836.0325 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2903.8139 | 1367.1382 | 1536.6757 | 35.5621
2024-11-01 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9847 | 1496.8214 | 2834.8061 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2897.5581 | 1367.8819 | 1529.6762 | 32.8548
2024-11-01 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1338.2394 | 1496.4649 | 2834.7042 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2906.2693 | 1372.3419 | 1533.9274 | 37.4626
2024-11-02 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.2916 | 1606.0626 | 3035.3542 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3113.2744 | 1466.4152 | 1646.8593 | 40.7967
2024-11-02 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1424.4651 | 1613.3024 | 3037.7675 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3115.5069 | 1461.3775 | 1654.1294 | 40.8271
2024-11-02 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1420.4276 | 1619.3585 | 3039.7862 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3115.7621 | 1456.4004 | 1659.3617 | 40.0031
2024-11-02 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-02 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-02 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-02 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1498.2329 | 1703.5342 | 3201.7671 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3329.72 | 1559.4148 | 1770.3052 | 66.771
2024-11-02 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1500.302 | 1699.396 | 3199.698 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3327.2831 | 1561.3923 | 1765.8908 | 66.4948
2024-11-02 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1501.0813 | 1697.8374 | 3198.9187 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3333.0103 | 1565.3203 | 1767.69 | 69.8525
2024-11-02 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.59% | 1497.5063 | 1704.9874 | 3202.4937 | 189.605 | 0.47793 | 0.52207 | 1.4779 | 128.2911 | 3330.7849 | 1558.8202 | 1771.9647 | 66.9773
2024-11-02 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7759 | 1588.8361 | 3029.612 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3116.6884 | 1482.5951 | 1634.0933 | 45.2572
2024-11-02 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-02 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.126 | 1491.0236 | 2833.1496 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2897.386 | 1372.8251 | 1524.5608 | 33.5373
2024-11-02 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.1179 | 1491.035 | 2833.1529 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2898.1215 | 1373.1667 | 1524.9548 | 33.9198
2024-11-02 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1347.0665 | 1484.1069 | 2831.1734 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2896.7543 | 1378.5235 | 1518.2308 | 34.1239
2024-11-02 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1347.6239 | 1483.3265 | 2830.9504 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2891.5526 | 1376.7049 | 1514.8477 | 31.5213
2024-11-02 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1350.4645 | 1479.3497 | 2829.8142 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2893.912 | 1381.2877 | 1512.6243 | 33.2746
2024-11-02 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-02 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1288.0126 | 1429.9843 | 2717.9969 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2756.509 | 1306.3693 | 1450.1396 | 20.1553
2024-11-02 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.8847 | 1427.6441 | 2717.5288 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2756.1416 | 1308.3162 | 1447.8254 | 20.1813
2024-11-02 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1293.7039 | 1422.8701 | 2716.574 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2757.0689 | 1313.091 | 1443.9779 | 21.1077
2024-11-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.07% | 1284.4797 | 1434.4003 | 2718.8801 | 50.4182 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1188 | 45.0631 | 2763.9432 | 1305.9001 | 1458.0431 | 23.6427
2024-11-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.29% | 1287.4298 | 1430.7127 | 2718.1425 | 46.6943 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1191 | 41.7246 | 2759.8671 | 1307.3088 | 1452.5583 | 21.8456
2024-11-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1284.5441 | 1430.0927 | 2714.6368 | 63.9045 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 55.9116 | 2770.5483 | 1311.1873 | 1459.3611 | 29.2683
2024-11-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9758 | 1496.8339 | 2834.8097 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2899.6404 | 1368.8631 | 1530.7773 | 33.9434
2024-11-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1333.4576 | 1503.1593 | 2836.617 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2901.2901 | 1364.1658 | 1537.1243 | 33.965
2024-11-03 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-03 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-03 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-03 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-03 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1434.4783 | 1598.2825 | 3032.7608 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3109.0815 | 1470.9718 | 1638.1097 | 39.8272
2024-11-03 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1436.4594 | 1595.311 | 3031.7703 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3107.8853 | 1472.9047 | 1634.9806 | 39.6696
2024-11-03 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1437.2055 | 1594.1918 | 3031.3973 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3111.3993 | 1475.532 | 1635.8674 | 41.6756
2024-11-03 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1433.7826 | 1599.3261 | 3033.1087 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3109.6263 | 1470.3525 | 1639.2738 | 39.9477
2024-11-03 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7264 | 1481.7831 | 2830.5095 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2902.9769 | 1383.5295 | 1519.4474 | 37.6643
2024-11-03 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-03 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.126 | 1491.0236 | 2833.1496 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2897.386 | 1372.8251 | 1524.5608 | 33.5373
2024-11-03 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.1179 | 1491.035 | 2833.1529 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2898.1215 | 1373.1667 | 1524.9548 | 33.9198
2024-11-03 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1347.0665 | 1484.1069 | 2831.1734 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2896.7543 | 1378.5235 | 1518.2308 | 34.1239
2024-11-03 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1347.6239 | 1483.3265 | 2830.9504 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2891.5526 | 1376.7049 | 1514.8477 | 31.5213
2024-11-03 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1350.4645 | 1479.3497 | 2829.8142 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2893.912 | 1381.2877 | 1512.6243 | 33.2746
2024-11-03 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1338.8382 | 1495.6265 | 2834.4647 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2895.8519 | 1368.1037 | 1527.7481 | 32.1216
2024-11-03 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1338.5904 | 1495.9735 | 2834.5639 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2892.4831 | 1366.1975 | 1526.2856 | 30.3121
2024-11-03 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1340.536 | 1493.2496 | 2833.7856 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2891.8517 | 1368.2534 | 1523.5983 | 30.3487
2024-11-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1344.5052 | 1487.6928 | 2832.1979 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2893.0846 | 1373.655 | 1519.4296 | 31.7369
2024-11-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1334.9188 | 1501.1137 | 2836.0325 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2903.8139 | 1367.1382 | 1536.6757 | 35.5621
2024-11-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1493.1098 | 1713.7804 | 3206.8902 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3351.1581 | 1561.857 | 1789.3011 | 75.5207
2024-11-04 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8157 | 1714.3686 | 3207.1843 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3337.8807 | 1555.0834 | 1782.7973 | 68.4286
2024-11-04 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1487.7747 | 1724.4507 | 3212.2253 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3342.6758 | 1549.7154 | 1792.9604 | 68.5098
2024-11-04 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-04 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-04 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-04 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-04 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1498.2329 | 1703.5342 | 3201.7671 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3329.72 | 1559.4148 | 1770.3052 | 66.771
2024-11-04 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1500.302 | 1699.396 | 3199.698 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3327.2831 | 1561.3923 | 1765.8908 | 66.4948
2024-11-04 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1501.0813 | 1697.8374 | 3198.9187 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3333.0103 | 1565.3203 | 1767.69 | 69.8525
2024-11-04 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1433.7826 | 1599.3261 | 3033.1087 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3109.6263 | 1470.3525 | 1639.2738 | 39.9477
2024-11-04 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7264 | 1481.7831 | 2830.5095 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2902.9769 | 1383.5295 | 1519.4474 | 37.6643
2024-11-04 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-04 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.126 | 1491.0236 | 2833.1496 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2897.386 | 1372.8251 | 1524.5608 | 33.5373
2024-11-04 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2669 | 1425.253 | 2713.5199 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2764.2831 | 1312.5269 | 1451.7562 | 26.5032
2024-11-04 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-04 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-04 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-04 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1288.0126 | 1429.9843 | 2717.9969 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2756.509 | 1306.3693 | 1450.1396 | 20.1553
2024-11-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.8847 | 1427.6441 | 2717.5288 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2756.1416 | 1308.3162 | 1447.8254 | 20.1813
2024-11-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1293.7039 | 1422.8701 | 2716.574 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2757.0689 | 1313.091 | 1443.9779 | 21.1077
2024-11-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.07% | 1284.4797 | 1434.4003 | 2718.8801 | 50.4182 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1188 | 45.0631 | 2763.9432 | 1305.9001 | 1458.0431 | 23.6427
2024-11-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1284.2996 | 1430.4105 | 2714.7101 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2763.736 | 1307.6572 | 1456.0788 | 25.6683
2024-11-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1284.5441 | 1430.0927 | 2714.6368 | 63.9045 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 55.9116 | 2770.5483 | 1311.1873 | 1459.3611 | 29.2683
2024-11-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1284.291 | 1430.4217 | 2714.7127 | 57.8892 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 50.6499 | 2765.3626 | 1308.4222 | 1456.9404 | 26.5187
2024-11-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.96% | 1279.9541 | 1436.0596 | 2716.0138 | 57.7174 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1424 | 50.5208 | 2766.5346 | 1303.9425 | 1462.5921 | 26.5325
2024-11-05 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.7% | 1276.3263 | 1440.7758 | 2717.1021 | 56.3774 | 0.47348 | 0.52652 | 1.142 | 49.3654 | 2766.4675 | 1299.6996 | 1466.7679 | 25.9921
2024-11-05 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 94.57% | 1274.6726 | 1442.9257 | 2717.5982 | 55.1135 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1419 | 48.2665 | 2765.8647 | 1297.496 | 1468.3688 | 25.4431
2024-11-05 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.17% | 1282.676 | 1432.5211 | 2715.1972 | 59.0182 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1427 | 51.6458 | 2766.843 | 1307.2507 | 1459.5922 | 27.0711
2024-11-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.38% | 1285.6146 | 1428.701 | 2714.3156 | 56.1114 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1431 | 49.0881 | 2763.4037 | 1309.0258 | 1454.3779 | 25.6769
2024-11-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1288.9515 | 1424.363 | 2713.3145 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2762.9368 | 1312.6789 | 1450.2579 | 25.8949
2024-11-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1290.7316 | 1422.0489 | 2712.7805 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2762.2736 | 1314.4299 | 1447.8438 | 25.7948
2024-11-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1291.402 | 1421.1774 | 2712.5794 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2764.6019 | 1316.3244 | 1448.2775 | 27.1002
2024-11-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1288.3264 | 1425.1757 | 2713.5021 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2763.2507 | 1312.1027 | 1451.1481 | 25.9724
2024-11-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7656 | 1417.793 | 2715.5586 | 53.993 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1201 | 48.2052 | 2763.7638 | 1320.9166 | 1442.8473 | 25.0542
2024-11-05 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.72% | 1186.9145 | 1299.9866 | 2486.9011 | 23.406 | 0.47859 | 0.52141 | 1.0622 | 22.035 | 2508.9361 | 1197.4604 | 1311.4757 | 11.4892
2024-11-05 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.58% | 1185.2128 | 1301.9096 | 2487.1223 | 24.8677 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0621 | 23.4131 | 2510.5354 | 1196.4021 | 1314.1334 | 12.2238
2024-11-05 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.58% | 1185.2056 | 1301.9177 | 2487.1233 | 25.1512 | 0.47791 | 0.52209 | 1.0621 | 23.68 | 2510.8033 | 1196.5224 | 1314.2809 | 12.3632
2024-11-05 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.93% | 1189.5756 | 1296.9796 | 2486.5552 | 25.4032 | 0.47967 | 0.52033 | 1.0624 | 23.9121 | 2510.4673 | 1201.0455 | 1309.4218 | 12.4422
2024-11-05 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.97% | 1190.0679 | 1296.4233 | 2486.4912 | 23.4762 | 0.47987 | 0.52013 | 1.0624 | 22.0977 | 2508.5889 | 1200.6719 | 1307.917 | 11.4938
2024-11-05 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.18% | 1192.5764 | 1293.5887 | 2486.1651 | 24.8388 | 0.48088 | 0.51912 | 1.0625 | 23.3774 | 2509.5425 | 1203.8181 | 1305.7244 | 12.1357
2024-11-05 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.35% | 1182.3093 | 1305.1905 | 2487.4998 | 23.7553 | 0.47674 | 0.52326 | 1.062 | 22.369 | 2509.8688 | 1192.9735 | 1316.8953 | 11.7049
2024-11-05 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1182.0905 | 1305.4378 | 2487.5282 | 22.4127 | 0.47665 | 0.52335 | 1.062 | 21.1049 | 2508.6332 | 1192.1501 | 1316.483 | 11.0453
2024-11-05 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8087 | 1303.4962 | 2487.3049 | 22.4748 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 21.1616 | 2508.4665 | 1193.91 | 1314.5565 | 11.0603
2024-11-05 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1293.7039 | 1422.8701 | 2716.574 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2757.0689 | 1313.091 | 1443.9779 | 21.1077
2024-11-05 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1281.3567 | 1434.2363 | 2715.593 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2768.5439 | 1306.5265 | 1462.0174 | 27.7811
2024-11-05 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-05 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1493.1098 | 1713.7804 | 3206.8902 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3351.1581 | 1561.857 | 1789.3011 | 75.5207
2024-11-06 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8157 | 1714.3686 | 3207.1843 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3337.8807 | 1555.0834 | 1782.7973 | 68.4286
2024-11-06 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1487.7747 | 1724.4507 | 3212.2253 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3342.6758 | 1549.7154 | 1792.9604 | 68.5098
2024-11-06 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1538.7966 | 1814.6475 | 3353.4441 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3497.2482 | 1606.8844 | 1890.3638 | 75.7163
2024-11-06 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1536.8028 | 1819.0338 | 3355.8366 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3496.4831 | 1603.3092 | 1893.1738 | 74.14
2024-11-06 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1546.4522 | 1797.8052 | 3344.2574 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3494.5268 | 1617.955 | 1876.5717 | 78.7665
2024-11-06 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-06 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1342.8311 | 1490.0365 | 2832.8676 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2896.3749 | 1373.1977 | 1523.1771 | 33.1407
2024-11-06 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2895.4647 | 1375.0135 | 1520.4512 | 33.011
2024-11-06 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1345.384 | 1486.4624 | 2831.8464 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2898.4211 | 1377.2779 | 1521.1432 | 34.6809
2024-11-06 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.6103 | 1417.0067 | 2711.6169 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2768.249 | 1321.8083 | 1446.4407 | 29.4341
2024-11-06 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1290.1245 | 1422.8381 | 2712.9626 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2760.1949 | 1312.7296 | 1447.4653 | 24.6271
2024-11-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2747 | 1425.2428 | 2713.5176 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2763.7086 | 1312.2615 | 1451.4471 | 26.2043
2024-11-06 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2669 | 1425.253 | 2713.5199 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2764.2831 | 1312.5269 | 1451.7562 | 26.5032
2024-11-06 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-06 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-06 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-06 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1288.251 | 1429.6862 | 2717.9372 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2758.7557 | 1307.7107 | 1451.045 | 21.3587
2024-11-06 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1288.0126 | 1429.9843 | 2717.9969 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2756.509 | 1306.3693 | 1450.1396 | 20.1553
2024-11-06 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-06 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1344.5052 | 1487.6928 | 2832.1979 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2893.0846 | 1373.655 | 1519.4296 | 31.7369
2024-11-06 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1334.9188 | 1501.1137 | 2836.0325 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2903.8139 | 1367.1382 | 1536.6757 | 35.5621
2024-11-06 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-06 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1493.1098 | 1713.7804 | 3206.8902 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3351.1581 | 1561.857 | 1789.3011 | 75.5207
2024-11-07 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8157 | 1714.3686 | 3207.1843 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3337.8807 | 1555.0834 | 1782.7973 | 68.4286
2024-11-07 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1543.1705 | 1805.0248 | 3348.1954 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3495.266 | 1613.0029 | 1882.2632 | 77.2383
2024-11-07 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-07 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-07 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-07 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1430.7646 | 1603.853 | 3034.6177 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3110.13 | 1466.7781 | 1643.3519 | 39.4989
2024-11-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1342.8311 | 1490.0365 | 2832.8676 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2896.3749 | 1373.1977 | 1523.1771 | 33.1407
2024-11-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2895.4647 | 1375.0135 | 1520.4512 | 33.011
2024-11-07 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1345.384 | 1486.4624 | 2831.8464 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2898.4211 | 1377.2779 | 1521.1432 | 34.6809
2024-11-07 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-07 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7264 | 1481.7831 | 2830.5095 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2902.9769 | 1383.5295 | 1519.4474 | 37.6643
2024-11-07 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1290.1245 | 1422.8381 | 2712.9626 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2760.1949 | 1312.7296 | 1447.4653 | 24.6271
2024-11-07 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2747 | 1425.2428 | 2713.5176 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2763.7086 | 1312.2615 | 1451.4471 | 26.2043
2024-11-07 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2669 | 1425.253 | 2713.5199 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2764.2831 | 1312.5269 | 1451.7562 | 26.5032
2024-11-07 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-07 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-07 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-07 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-07 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1284.881 | 1429.6548 | 2714.5357 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2759.7866 | 1306.4498 | 1453.3369 | 23.6821
2024-11-07 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-07 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1344.5052 | 1487.6928 | 2832.1979 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2893.0846 | 1373.655 | 1519.4296 | 31.7369
2024-11-07 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1334.9188 | 1501.1137 | 2836.0325 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2903.8139 | 1367.1382 | 1536.6757 | 35.5621
2024-11-07 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-07 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1493.1098 | 1713.7804 | 3206.8902 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3351.1581 | 1561.857 | 1789.3011 | 75.5207
2024-11-08 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8157 | 1714.3686 | 3207.1843 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3337.8807 | 1555.0834 | 1782.7973 | 68.4286
2024-11-08 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1487.7747 | 1724.4507 | 3212.2253 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3342.6758 | 1549.7154 | 1792.9604 | 68.5098
2024-11-08 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-08 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-08 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-08 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-08 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1434.4783 | 1598.2825 | 3032.7608 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3109.0815 | 1470.9718 | 1638.1097 | 39.8272
2024-11-08 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1436.4594 | 1595.311 | 3031.7703 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3107.8853 | 1472.9047 | 1634.9806 | 39.6696
2024-11-08 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1437.2055 | 1594.1918 | 3031.3973 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3111.3993 | 1475.532 | 1635.8674 | 41.6756
2024-11-08 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-08 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7264 | 1481.7831 | 2830.5095 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2902.9769 | 1383.5295 | 1519.4474 | 37.6643
2024-11-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1290.1245 | 1422.8381 | 2712.9626 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2760.1949 | 1312.7296 | 1447.4653 | 24.6271
2024-11-08 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2747 | 1425.2428 | 2713.5176 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2763.7086 | 1312.2615 | 1451.4471 | 26.2043
2024-11-08 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2669 | 1425.253 | 2713.5199 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2764.2831 | 1312.5269 | 1451.7562 | 26.5032
2024-11-08 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-08 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-08 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1350.4645 | 1479.3497 | 2829.8142 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2893.912 | 1381.2877 | 1512.6243 | 33.2746
2024-11-08 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-08 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1284.881 | 1429.6548 | 2714.5357 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2759.7866 | 1306.4498 | 1453.3369 | 23.6821
2024-11-08 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1340.536 | 1493.2496 | 2833.7856 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2891.8517 | 1368.2534 | 1523.5983 | 30.3487
2024-11-08 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1344.5052 | 1487.6928 | 2832.1979 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2893.0846 | 1373.655 | 1519.4296 | 31.7369
2024-11-08 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1334.9188 | 1501.1137 | 2836.0325 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2903.8139 | 1367.1382 | 1536.6757 | 35.5621
2024-11-08 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1493.1098 | 1713.7804 | 3206.8902 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3351.1581 | 1561.857 | 1789.3011 | 75.5207
2024-11-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8157 | 1714.3686 | 3207.1843 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3337.8807 | 1555.0834 | 1782.7973 | 68.4286
2024-11-09 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1487.7747 | 1724.4507 | 3212.2253 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3342.6758 | 1549.7154 | 1792.9604 | 68.5098
2024-11-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-09 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1536.8028 | 1819.0338 | 3355.8366 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3496.4831 | 1603.3092 | 1893.1738 | 74.14
2024-11-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-09 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-09 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1498.2329 | 1703.5342 | 3201.7671 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3329.72 | 1559.4148 | 1770.3052 | 66.771
2024-11-09 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1500.302 | 1699.396 | 3199.698 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3327.2831 | 1561.3923 | 1765.8908 | 66.4948
2024-11-09 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1501.0813 | 1697.8374 | 3198.9187 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3333.0103 | 1565.3203 | 1767.69 | 69.8525
2024-11-09 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1433.7826 | 1599.3261 | 3033.1087 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3109.6263 | 1470.3525 | 1639.2738 | 39.9477
2024-11-09 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7759 | 1588.8361 | 3029.612 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3116.6884 | 1482.5951 | 1634.0933 | 45.2572
2024-11-09 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1435.7837 | 1596.3244 | 3032.1081 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3104.7484 | 1470.549 | 1634.1994 | 37.875
2024-11-09 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7251 | 1599.4123 | 3033.1374 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3110.3356 | 1470.6188 | 1639.7168 | 40.3045
2024-11-09 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7164 | 1599.4254 | 3033.1418 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3111.22 | 1471.0304 | 1640.1896 | 40.7642
2024-11-09 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.93% | 1439.0028 | 1591.4959 | 3030.4986 | 97.7046 | 0.47967 | 0.52033 | 1.2398 | 78.8046 | 3109.3032 | 1476.8028 | 1632.5005 | 41.0046
2024-11-09 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.97% | 1439.5983 | 1590.6026 | 3030.2009 | 90.2932 | 0.47987 | 0.52013 | 1.2399 | 72.821 | 3103.0219 | 1474.5426 | 1628.4793 | 37.8767
2024-11-09 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.18% | 1442.6327 | 1586.0509 | 3028.6836 | 95.5339 | 0.48088 | 0.51912 | 1.2404 | 77.0162 | 3105.6999 | 1479.6681 | 1626.0318 | 39.9809
2024-11-09 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1338.8382 | 1495.6265 | 2834.4647 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2895.8519 | 1368.1037 | 1527.7481 | 32.1216
2024-11-09 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1338.5904 | 1495.9735 | 2834.5639 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2892.4831 | 1366.1975 | 1526.2856 | 30.3121
2024-11-09 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1340.536 | 1493.2496 | 2833.7856 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2891.8517 | 1368.2534 | 1523.5983 | 30.3487
2024-11-09 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1344.5052 | 1487.6928 | 2832.1979 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2893.0846 | 1373.655 | 1519.4296 | 31.7369
2024-11-09 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1334.9188 | 1501.1137 | 2836.0325 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2903.8139 | 1367.1382 | 1536.6757 | 35.5621
2024-11-09 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.3% | 1429.5732 | 1605.6401 | 3035.2134 | 106.5076 | 0.47652 | 0.52348 | 1.2383 | 86.0137 | 3121.2271 | 1470.5609 | 1650.6662 | 45.0261
2024-11-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.2916 | 1606.0626 | 3035.3542 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3113.2744 | 1466.4152 | 1646.8593 | 40.7967
2024-11-10 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1487.7747 | 1724.4507 | 3212.2253 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3342.6758 | 1549.7154 | 1792.9604 | 68.5098
2024-11-10 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-10 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-10 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-10 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1430.7646 | 1603.853 | 3034.6177 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3110.13 | 1466.7781 | 1643.3519 | 39.4989
2024-11-10 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1342.8311 | 1490.0365 | 2832.8676 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2896.3749 | 1373.1977 | 1523.1771 | 33.1407
2024-11-10 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2895.4647 | 1375.0135 | 1520.4512 | 33.011
2024-11-10 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1345.384 | 1486.4624 | 2831.8464 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2898.4211 | 1377.2779 | 1521.1432 | 34.6809
2024-11-10 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.6103 | 1417.0067 | 2711.6169 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2768.249 | 1321.8083 | 1446.4407 | 29.4341
2024-11-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1290.1245 | 1422.8381 | 2712.9626 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2760.1949 | 1312.7296 | 1447.4653 | 24.6271
2024-11-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2747 | 1425.2428 | 2713.5176 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2763.7086 | 1312.2615 | 1451.4471 | 26.2043
2024-11-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1291.4068 | 1425.7415 | 2717.1483 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2760.3539 | 1312.055 | 1448.2989 | 22.5574
2024-11-10 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1296.1684 | 1419.7895 | 2715.9579 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2759.5793 | 1317.0922 | 1442.4871 | 22.6976
2024-11-10 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1296.7048 | 1419.119 | 2715.8238 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2756.1345 | 1316.0485 | 1440.0859 | 20.9669
2024-11-10 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.18% | 1299.4381 | 1415.7024 | 2715.1405 | 47.767 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1202 | 42.6407 | 2757.7812 | 1319.943 | 1437.8382 | 22.1358
2024-11-10 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1288.251 | 1429.6862 | 2717.9372 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2758.7557 | 1307.7107 | 1451.045 | 21.3587
2024-11-10 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1182.0905 | 1305.4378 | 2487.5282 | 22.4127 | 0.47665 | 0.52335 | 1.062 | 21.1049 | 2508.6332 | 1192.1501 | 1316.483 | 11.0453
2024-11-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.8847 | 1427.6441 | 2717.5288 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2756.1416 | 1308.3162 | 1447.8254 | 20.1813
2024-11-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1293.7039 | 1422.8701 | 2716.574 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2757.0689 | 1313.091 | 1443.9779 | 21.1077
2024-11-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1281.3567 | 1434.2363 | 2715.593 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2768.5439 | 1306.5265 | 1462.0174 | 27.7811
2024-11-10 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9847 | 1496.8214 | 2834.8061 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2897.5581 | 1367.8819 | 1529.6762 | 32.8548
2024-11-10 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.3% | 1429.5732 | 1605.6401 | 3035.2134 | 106.5076 | 0.47652 | 0.52348 | 1.2383 | 86.0137 | 3121.2271 | 1470.5609 | 1650.6662 | 45.0261
2024-11-11 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8157 | 1714.3686 | 3207.1843 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3337.8807 | 1555.0834 | 1782.7973 | 68.4286
2024-11-11 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1543.1705 | 1805.0248 | 3348.1954 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3495.266 | 1613.0029 | 1882.2632 | 77.2383
2024-11-11 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1538.7966 | 1814.6475 | 3353.4441 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3497.2482 | 1606.8844 | 1890.3638 | 75.7163
2024-11-11 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1536.8028 | 1819.0338 | 3355.8366 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3496.4831 | 1603.3092 | 1893.1738 | 74.14
2024-11-11 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1546.4522 | 1797.8052 | 3344.2574 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3494.5268 | 1617.955 | 1876.5717 | 78.7665
2024-11-11 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.38% | 1549.995 | 1790.0109 | 3340.006 | 224.4456 | 0.47692 | 0.52308 | 1.5723 | 142.7493 | 3482.7553 | 1618.0753 | 1864.68 | 74.6691
2024-11-11 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1434.4783 | 1598.2825 | 3032.7608 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3109.0815 | 1470.9718 | 1638.1097 | 39.8272
2024-11-11 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1436.4594 | 1595.311 | 3031.7703 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3107.8853 | 1472.9047 | 1634.9806 | 39.6696
2024-11-11 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1437.2055 | 1594.1918 | 3031.3973 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3111.3993 | 1475.532 | 1635.8674 | 41.6756
2024-11-11 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1433.7826 | 1599.3261 | 3033.1087 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3109.6263 | 1470.3525 | 1639.2738 | 39.9477
2024-11-11 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7759 | 1588.8361 | 3029.612 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3116.6884 | 1482.5951 | 1634.0933 | 45.2572
2024-11-11 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-11 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.126 | 1491.0236 | 2833.1496 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2897.386 | 1372.8251 | 1524.5608 | 33.5373
2024-11-11 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.1179 | 1491.035 | 2833.1529 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2898.1215 | 1373.1667 | 1524.9548 | 33.9198
2024-11-11 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1347.0665 | 1484.1069 | 2831.1734 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2896.7543 | 1378.5235 | 1518.2308 | 34.1239
2024-11-11 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-11 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-11 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-11 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1284.881 | 1429.6548 | 2714.5357 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2759.7866 | 1306.4498 | 1453.3369 | 23.6821
2024-11-11 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-11 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1290.5584 | 1422.274 | 2712.8325 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2760.4092 | 1313.336 | 1447.0731 | 24.7991
2024-11-11 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1334.9188 | 1501.1137 | 2836.0325 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2903.8139 | 1367.1382 | 1536.6757 | 35.5621
2024-11-11 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-11 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1493.1098 | 1713.7804 | 3206.8902 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3351.1581 | 1561.857 | 1789.3011 | 75.5207
2024-11-12 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8157 | 1714.3686 | 3207.1843 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3337.8807 | 1555.0834 | 1782.7973 | 68.4286
2024-11-12 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1487.7747 | 1724.4507 | 3212.2253 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3342.6758 | 1549.7154 | 1792.9604 | 68.5098
2024-11-12 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-12 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-12 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-12 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-12 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1434.4783 | 1598.2825 | 3032.7608 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3109.0815 | 1470.9718 | 1638.1097 | 39.8272
2024-11-12 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1436.4594 | 1595.311 | 3031.7703 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3107.8853 | 1472.9047 | 1634.9806 | 39.6696
2024-11-12 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1437.2055 | 1594.1918 | 3031.3973 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3111.3993 | 1475.532 | 1635.8674 | 41.6756
2024-11-12 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1433.7826 | 1599.3261 | 3033.1087 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3109.6263 | 1470.3525 | 1639.2738 | 39.9477
2024-11-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7264 | 1481.7831 | 2830.5095 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2902.9769 | 1383.5295 | 1519.4474 | 37.6643
2024-11-12 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-12 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.126 | 1491.0236 | 2833.1496 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2897.386 | 1372.8251 | 1524.5608 | 33.5373
2024-11-12 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.1179 | 1491.035 | 2833.1529 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2898.1215 | 1373.1667 | 1524.9548 | 33.9198
2024-11-12 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-12 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-12 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-12 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-12 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1284.881 | 1429.6548 | 2714.5357 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2759.7866 | 1306.4498 | 1453.3369 | 23.6821
2024-11-12 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1290.5584 | 1422.274 | 2712.8325 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2760.4092 | 1313.336 | 1447.0731 | 24.7991
2024-11-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1281.3567 | 1434.2363 | 2715.593 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2768.5439 | 1306.5265 | 1462.0174 | 27.7811
2024-11-12 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1284.2996 | 1430.4105 | 2714.7101 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2763.736 | 1307.6572 | 1456.0788 | 25.6683
2024-11-12 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1338.2394 | 1496.4649 | 2834.7042 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2906.2693 | 1372.3419 | 1533.9274 | 37.4626
2024-11-13 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9758 | 1496.8339 | 2834.8097 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2899.6404 | 1368.8631 | 1530.7773 | 33.9434
2024-11-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1333.4576 | 1503.1593 | 2836.617 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2901.2901 | 1364.1658 | 1537.1243 | 33.965
2024-11-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1329.6781 | 1508.4507 | 2838.1288 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2901.3291 | 1359.6019 | 1541.7271 | 33.2765
2024-11-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1327.9552 | 1510.8627 | 2838.8179 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2900.6142 | 1357.1764 | 1543.4378 | 32.5751
2024-11-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1336.2933 | 1499.1894 | 2835.4827 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2901.591 | 1367.7497 | 1533.8413 | 34.6519
2024-11-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1339.3547 | 1494.9034 | 2834.2581 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2897.0875 | 1369.3194 | 1527.7681 | 32.8647
2024-11-13 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1288.9515 | 1424.363 | 2713.3145 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2762.9368 | 1312.6789 | 1450.2579 | 25.8949
2024-11-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1290.7316 | 1422.0489 | 2712.7805 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2762.2736 | 1314.4299 | 1447.8438 | 25.7948
2024-11-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1291.402 | 1421.1774 | 2712.5794 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2764.6019 | 1316.3244 | 1448.2775 | 27.1002
2024-11-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1288.3264 | 1425.1757 | 2713.5021 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2763.2507 | 1312.1027 | 1451.1481 | 25.9724
2024-11-13 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.6103 | 1417.0067 | 2711.6169 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2768.249 | 1321.8083 | 1446.4407 | 29.4341
2024-11-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.72% | 1293.2689 | 1423.4139 | 2716.6828 | 45.0114 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1196 | 40.2014 | 2756.8842 | 1312.5091 | 1444.3751 | 20.9612
2024-11-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1291.4146 | 1425.7317 | 2717.1463 | 47.8225 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 42.7186 | 2759.865 | 1311.8302 | 1448.0347 | 22.303
2024-11-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1291.4068 | 1425.7415 | 2717.1483 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2760.3539 | 1312.055 | 1448.2989 | 22.5574
2024-11-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1296.1684 | 1419.7895 | 2715.9579 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2759.5793 | 1317.0922 | 1442.4871 | 22.6976
2024-11-13 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1296.7048 | 1419.119 | 2715.8238 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2756.1345 | 1316.0485 | 1440.0859 | 20.9669
2024-11-13 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.18% | 1299.4381 | 1415.7024 | 2715.1405 | 47.767 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1202 | 42.6407 | 2757.7812 | 1319.943 | 1437.8382 | 22.1358
2024-11-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.35% | 1182.3093 | 1305.1905 | 2487.4998 | 23.7553 | 0.47674 | 0.52326 | 1.062 | 22.369 | 2509.8688 | 1192.9735 | 1316.8953 | 11.7049
2024-11-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1182.0905 | 1305.4378 | 2487.5282 | 22.4127 | 0.47665 | 0.52335 | 1.062 | 21.1049 | 2508.6332 | 1192.1501 | 1316.483 | 11.0453
2024-11-13 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8087 | 1303.4962 | 2487.3049 | 22.4748 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 21.1616 | 2508.4665 | 1193.91 | 1314.5565 | 11.0603
2024-11-13 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.75% | 1187.3138 | 1299.5354 | 2486.8492 | 23.5777 | 0.47876 | 0.52124 | 1.0622 | 22.1962 | 2509.0454 | 1197.9403 | 1311.1051 | 11.5696
2024-11-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.07% | 1284.4797 | 1434.4003 | 2718.8801 | 50.4182 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1188 | 45.0631 | 2763.9432 | 1305.9001 | 1458.0431 | 23.6427
2024-11-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1284.2996 | 1430.4105 | 2714.7101 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2763.736 | 1307.6572 | 1456.0788 | 25.6683
2024-11-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1338.2394 | 1496.4649 | 2834.7042 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2906.2693 | 1372.3419 | 1533.9274 | 37.4626
2024-11-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9758 | 1496.8339 | 2834.8097 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2899.6404 | 1368.8631 | 1530.7773 | 33.9434
2024-11-14 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1424.4651 | 1613.3024 | 3037.7675 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3115.5069 | 1461.3775 | 1654.1294 | 40.8271
2024-11-14 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1420.4276 | 1619.3585 | 3039.7862 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3115.7621 | 1456.4004 | 1659.3617 | 40.0031
2024-11-14 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1418.5872 | 1622.1192 | 3040.7064 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3114.9975 | 1453.7167 | 1661.2808 | 39.1617
2024-11-14 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1427.4943 | 1608.7585 | 3036.2528 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3115.7119 | 1465.3034 | 1650.4085 | 41.65
2024-11-14 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1430.7646 | 1603.853 | 3034.6177 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3110.13 | 1466.7781 | 1643.3519 | 39.4989
2024-11-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1342.8311 | 1490.0365 | 2832.8676 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2896.3749 | 1373.1977 | 1523.1771 | 33.1407
2024-11-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2895.4647 | 1375.0135 | 1520.4512 | 33.011
2024-11-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1345.384 | 1486.4624 | 2831.8464 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2898.4211 | 1377.2779 | 1521.1432 | 34.6809
2024-11-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-14 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.6103 | 1417.0067 | 2711.6169 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2768.249 | 1321.8083 | 1446.4407 | 29.4341
2024-11-14 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1290.1245 | 1422.8381 | 2712.9626 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2760.1949 | 1312.7296 | 1447.4653 | 24.6271
2024-11-14 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2747 | 1425.2428 | 2713.5176 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2763.7086 | 1312.2615 | 1451.4471 | 26.2043
2024-11-14 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2669 | 1425.253 | 2713.5199 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2764.2831 | 1312.5269 | 1451.7562 | 26.5032
2024-11-14 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-14 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1296.7048 | 1419.119 | 2715.8238 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2756.1345 | 1316.0485 | 1440.0859 | 20.9669
2024-11-14 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-14 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1288.251 | 1429.6862 | 2717.9372 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2758.7557 | 1307.7107 | 1451.045 | 21.3587
2024-11-14 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1288.0126 | 1429.9843 | 2717.9969 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2756.509 | 1306.3693 | 1450.1396 | 20.1553
2024-11-14 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.8847 | 1427.6441 | 2717.5288 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2756.1416 | 1308.3162 | 1447.8254 | 20.1813
2024-11-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1293.7039 | 1422.8701 | 2716.574 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2757.0689 | 1313.091 | 1443.9779 | 21.1077
2024-11-14 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1281.3567 | 1434.2363 | 2715.593 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2768.5439 | 1306.5265 | 1462.0174 | 27.7811
2024-11-14 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1284.2996 | 1430.4105 | 2714.7101 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2763.736 | 1307.6572 | 1456.0788 | 25.6683
2024-11-14 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1338.2394 | 1496.4649 | 2834.7042 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2906.2693 | 1372.3419 | 1533.9274 | 37.4626
2024-11-15 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9758 | 1496.8339 | 2834.8097 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2899.6404 | 1368.8631 | 1530.7773 | 33.9434
2024-11-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1424.4651 | 1613.3024 | 3037.7675 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3115.5069 | 1461.3775 | 1654.1294 | 40.8271
2024-11-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1420.4276 | 1619.3585 | 3039.7862 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3115.7621 | 1456.4004 | 1659.3617 | 40.0031
2024-11-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1418.5872 | 1622.1192 | 3040.7064 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3114.9975 | 1453.7167 | 1661.2808 | 39.1617
2024-11-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1427.4943 | 1608.7585 | 3036.2528 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3115.7119 | 1465.3034 | 1650.4085 | 41.65
2024-11-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1430.7646 | 1603.853 | 3034.6177 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3110.13 | 1466.7781 | 1643.3519 | 39.4989
2024-11-15 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1434.4783 | 1598.2825 | 3032.7608 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3109.0815 | 1470.9718 | 1638.1097 | 39.8272
2024-11-15 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1436.4594 | 1595.311 | 3031.7703 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3107.8853 | 1472.9047 | 1634.9806 | 39.6696
2024-11-15 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1345.384 | 1486.4624 | 2831.8464 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2898.4211 | 1377.2779 | 1521.1432 | 34.6809
2024-11-15 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-15 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.6103 | 1417.0067 | 2711.6169 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2768.249 | 1321.8083 | 1446.4407 | 29.4341
2024-11-15 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1290.1245 | 1422.8381 | 2712.9626 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2760.1949 | 1312.7296 | 1447.4653 | 24.6271
2024-11-15 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2747 | 1425.2428 | 2713.5176 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2763.7086 | 1312.2615 | 1451.4471 | 26.2043
2024-11-15 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2669 | 1425.253 | 2713.5199 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2764.2831 | 1312.5269 | 1451.7562 | 26.5032
2024-11-15 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-15 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-15 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-15 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-15 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1288.0126 | 1429.9843 | 2717.9969 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2756.509 | 1306.3693 | 1450.1396 | 20.1553
2024-11-15 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.8847 | 1427.6441 | 2717.5288 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2756.1416 | 1308.3162 | 1447.8254 | 20.1813
2024-11-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1293.7039 | 1422.8701 | 2716.574 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2757.0689 | 1313.091 | 1443.9779 | 21.1077
2024-11-15 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.07% | 1284.4797 | 1434.4003 | 2718.8801 | 50.4182 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1188 | 45.0631 | 2763.9432 | 1305.9001 | 1458.0431 | 23.6427
2024-11-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1284.2996 | 1430.4105 | 2714.7101 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2763.736 | 1307.6572 | 1456.0788 | 25.6683
2024-11-15 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1284.5441 | 1430.0927 | 2714.6368 | 63.9045 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 55.9116 | 2770.5483 | 1311.1873 | 1459.3611 | 29.2683
2024-11-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9758 | 1496.8339 | 2834.8097 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2899.6404 | 1368.8631 | 1530.7773 | 33.9434
2024-11-16 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1424.4651 | 1613.3024 | 3037.7675 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3115.5069 | 1461.3775 | 1654.1294 | 40.8271
2024-11-16 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1420.4276 | 1619.3585 | 3039.7862 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3115.7621 | 1456.4004 | 1659.3617 | 40.0031
2024-11-16 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-16 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-16 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-16 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1498.2329 | 1703.5342 | 3201.7671 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3329.72 | 1559.4148 | 1770.3052 | 66.771
2024-11-16 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1500.302 | 1699.396 | 3199.698 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3327.2831 | 1561.3923 | 1765.8908 | 66.4948
2024-11-16 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1501.0813 | 1697.8374 | 3198.9187 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3333.0103 | 1565.3203 | 1767.69 | 69.8525
2024-11-16 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1433.7826 | 1599.3261 | 3033.1087 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3109.6263 | 1470.3525 | 1639.2738 | 39.9477
2024-11-16 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7264 | 1481.7831 | 2830.5095 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2902.9769 | 1383.5295 | 1519.4474 | 37.6643
2024-11-16 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1290.1245 | 1422.8381 | 2712.9626 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2760.1949 | 1312.7296 | 1447.4653 | 24.6271
2024-11-16 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2747 | 1425.2428 | 2713.5176 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2763.7086 | 1312.2615 | 1451.4471 | 26.2043
2024-11-16 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2669 | 1425.253 | 2713.5199 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2764.2831 | 1312.5269 | 1451.7562 | 26.5032
2024-11-16 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-16 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-16 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-16 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-16 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1284.881 | 1429.6548 | 2714.5357 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2759.7866 | 1306.4498 | 1453.3369 | 23.6821
2024-11-16 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-16 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1344.5052 | 1487.6928 | 2832.1979 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2893.0846 | 1373.655 | 1519.4296 | 31.7369
2024-11-16 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1426.026 | 1610.961 | 3036.987 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3118.4598 | 1464.7535 | 1653.7063 | 42.7453
2024-11-16 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-16 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1493.1098 | 1713.7804 | 3206.8902 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3351.1581 | 1561.857 | 1789.3011 | 75.5207
2024-11-17 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1548.3992 | 1793.5217 | 3341.9209 | 231.5569 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 147.3274 | 3489.2483 | 1618.5905 | 1870.6578 | 77.1361
2024-11-17 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1543.1705 | 1805.0248 | 3348.1954 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3495.266 | 1613.0029 | 1882.2632 | 77.2383
2024-11-17 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1538.7966 | 1814.6475 | 3353.4441 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3497.2482 | 1606.8844 | 1890.3638 | 75.7163
2024-11-17 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1536.8028 | 1819.0338 | 3355.8366 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3496.4831 | 1603.3092 | 1893.1738 | 74.14
2024-11-17 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1546.4522 | 1797.8052 | 3344.2574 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3494.5268 | 1617.955 | 1876.5717 | 78.7665
2024-11-17 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.38% | 1549.995 | 1790.0109 | 3340.006 | 224.4456 | 0.47692 | 0.52308 | 1.5723 | 142.7493 | 3482.7553 | 1618.0753 | 1864.68 | 74.6691
2024-11-17 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1498.2329 | 1703.5342 | 3201.7671 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3329.72 | 1559.4148 | 1770.3052 | 66.771
2024-11-17 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1500.302 | 1699.396 | 3199.698 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3327.2831 | 1561.3923 | 1765.8908 | 66.4948
2024-11-17 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1501.0813 | 1697.8374 | 3198.9187 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3333.0103 | 1565.3203 | 1767.69 | 69.8525
2024-11-17 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.59% | 1497.5063 | 1704.9874 | 3202.4937 | 189.605 | 0.47793 | 0.52207 | 1.4779 | 128.2911 | 3330.7849 | 1558.8202 | 1771.9647 | 66.9773
2024-11-17 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7759 | 1588.8361 | 3029.612 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3116.6884 | 1482.5951 | 1634.0933 | 45.2572
2024-11-17 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1435.7837 | 1596.3244 | 3032.1081 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3104.7484 | 1470.549 | 1634.1994 | 37.875
2024-11-17 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7251 | 1599.4123 | 3033.1374 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3110.3356 | 1470.6188 | 1639.7168 | 40.3045
2024-11-17 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7164 | 1599.4254 | 3033.1418 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3111.22 | 1471.0304 | 1640.1896 | 40.7642
2024-11-17 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.93% | 1439.0028 | 1591.4959 | 3030.4986 | 97.7046 | 0.47967 | 0.52033 | 1.2398 | 78.8046 | 3109.3032 | 1476.8028 | 1632.5005 | 41.0046
2024-11-17 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.97% | 1439.5983 | 1590.6026 | 3030.2009 | 90.2932 | 0.47987 | 0.52013 | 1.2399 | 72.821 | 3103.0219 | 1474.5426 | 1628.4793 | 37.8767
2024-11-17 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.18% | 1442.6327 | 1586.0509 | 3028.6836 | 95.5339 | 0.48088 | 0.51912 | 1.2404 | 77.0162 | 3105.6999 | 1479.6681 | 1626.0318 | 39.9809
2024-11-17 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1338.8382 | 1495.6265 | 2834.4647 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2895.8519 | 1368.1037 | 1527.7481 | 32.1216
2024-11-17 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1338.5904 | 1495.9735 | 2834.5639 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2892.4831 | 1366.1975 | 1526.2856 | 30.3121
2024-11-17 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1340.536 | 1493.2496 | 2833.7856 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2891.8517 | 1368.2534 | 1523.5983 | 30.3487
2024-11-17 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1344.5052 | 1487.6928 | 2832.1979 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2893.0846 | 1373.655 | 1519.4296 | 31.7369
2024-11-17 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.07% | 1334.9188 | 1501.1137 | 2836.0325 | 80.6692 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1901 | 67.7814 | 2903.8139 | 1367.1382 | 1536.6757 | 35.5621
2024-11-17 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9847 | 1496.8214 | 2834.8061 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2897.5581 | 1367.8819 | 1529.6762 | 32.8548
2024-11-17 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.3% | 1429.5732 | 1605.6401 | 3035.2134 | 106.5076 | 0.47652 | 0.52348 | 1.2383 | 86.0137 | 3121.2271 | 1470.5609 | 1650.6662 | 45.0261
2024-11-18 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.2916 | 1606.0626 | 3035.3542 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3113.2744 | 1466.4152 | 1646.8593 | 40.7967
2024-11-18 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1487.7747 | 1724.4507 | 3212.2253 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3342.6758 | 1549.7154 | 1792.9604 | 68.5098
2024-11-18 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-18 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-18 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-18 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-18 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1342.8311 | 1490.0365 | 2832.8676 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2896.3749 | 1373.1977 | 1523.1771 | 33.1407
2024-11-18 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2895.4647 | 1375.0135 | 1520.4512 | 33.011
2024-11-18 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1345.384 | 1486.4624 | 2831.8464 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2898.4211 | 1377.2779 | 1521.1432 | 34.6809
2024-11-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-18 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7264 | 1481.7831 | 2830.5095 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2902.9769 | 1383.5295 | 1519.4474 | 37.6643
2024-11-18 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-18 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.126 | 1491.0236 | 2833.1496 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2897.386 | 1372.8251 | 1524.5608 | 33.5373
2024-11-18 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2669 | 1425.253 | 2713.5199 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2764.2831 | 1312.5269 | 1451.7562 | 26.5032
2024-11-18 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-18 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-18 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-18 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-18 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1284.881 | 1429.6548 | 2714.5357 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2759.7866 | 1306.4498 | 1453.3369 | 23.6821
2024-11-18 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1340.536 | 1493.2496 | 2833.7856 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2891.8517 | 1368.2534 | 1523.5983 | 30.3487
2024-11-18 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.75% | 1436.2666 | 1595.6 | 3031.8667 | 90.6833 | 0.47876 | 0.52124 | 1.2394 | 73.1684 | 3105.0351 | 1471.2964 | 1633.7386 | 38.1386
2024-11-18 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.07% | 1489.405 | 1721.1901 | 3210.595 | 201.673 | 0.47534 | 0.52466 | 1.4753 | 136.6958 | 3347.2908 | 1554.3822 | 1792.9086 | 71.7185
2024-11-18 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1548.4096 | 1793.4988 | 3341.9084 | 224.1327 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 142.6034 | 3484.5118 | 1616.3507 | 1868.1611 | 74.6623
2024-11-18 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.3% | 1548.7043 | 1792.8505 | 3341.5548 | 255.6181 | 0.47652 | 0.52348 | 1.5718 | 162.6246 | 3504.1794 | 1626.1989 | 1877.9805 | 85.13
2024-11-19 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1548.3992 | 1793.5217 | 3341.9209 | 231.5569 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 147.3274 | 3489.2483 | 1618.5905 | 1870.6578 | 77.1361
2024-11-19 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1543.1705 | 1805.0248 | 3348.1954 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3495.266 | 1613.0029 | 1882.2632 | 77.2383
2024-11-19 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1538.7966 | 1814.6475 | 3353.4441 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3497.2482 | 1606.8844 | 1890.3638 | 75.7163
2024-11-19 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1536.8028 | 1819.0338 | 3355.8366 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3496.4831 | 1603.3092 | 1893.1738 | 74.14
2024-11-19 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1546.4522 | 1797.8052 | 3344.2574 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3494.5268 | 1617.955 | 1876.5717 | 78.7665
2024-11-19 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.38% | 1549.995 | 1790.0109 | 3340.006 | 224.4456 | 0.47692 | 0.52308 | 1.5723 | 142.7493 | 3482.7553 | 1618.0753 | 1864.68 | 74.6691
2024-11-19 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1434.4783 | 1598.2825 | 3032.7608 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3109.0815 | 1470.9718 | 1638.1097 | 39.8272
2024-11-19 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1436.4594 | 1595.311 | 3031.7703 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3107.8853 | 1472.9047 | 1634.9806 | 39.6696
2024-11-19 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1437.2055 | 1594.1918 | 3031.3973 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3111.3993 | 1475.532 | 1635.8674 | 41.6756
2024-11-19 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1433.7826 | 1599.3261 | 3033.1087 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3109.6263 | 1470.3525 | 1639.2738 | 39.9477
2024-11-19 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7759 | 1588.8361 | 3029.612 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3116.6884 | 1482.5951 | 1634.0933 | 45.2572
2024-11-19 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1435.7837 | 1596.3244 | 3032.1081 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3104.7484 | 1470.549 | 1634.1994 | 37.875
2024-11-19 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.126 | 1491.0236 | 2833.1496 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2897.386 | 1372.8251 | 1524.5608 | 33.5373
2024-11-19 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.1179 | 1491.035 | 2833.1529 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2898.1215 | 1373.1667 | 1524.9548 | 33.9198
2024-11-19 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1347.0665 | 1484.1069 | 2831.1734 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2896.7543 | 1378.5235 | 1518.2308 | 34.1239
2024-11-19 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1347.6239 | 1483.3265 | 2830.9504 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2891.5526 | 1376.7049 | 1514.8477 | 31.5213
2024-11-19 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1350.4645 | 1479.3497 | 2829.8142 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2893.912 | 1381.2877 | 1512.6243 | 33.2746
2024-11-19 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1338.8382 | 1495.6265 | 2834.4647 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2895.8519 | 1368.1037 | 1527.7481 | 32.1216
2024-11-19 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1338.5904 | 1495.9735 | 2834.5639 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2892.4831 | 1366.1975 | 1526.2856 | 30.3121
2024-11-19 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1340.536 | 1493.2496 | 2833.7856 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2891.8517 | 1368.2534 | 1523.5983 | 30.3487
2024-11-19 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1344.5052 | 1487.6928 | 2832.1979 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2893.0846 | 1373.655 | 1519.4296 | 31.7369
2024-11-19 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1426.026 | 1610.961 | 3036.987 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3118.4598 | 1464.7535 | 1653.7063 | 42.7453
2024-11-19 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8257 | 1714.3486 | 3207.1743 | 186.7772 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 126.5057 | 3333.68 | 1553.0973 | 1780.5827 | 66.2341
2024-11-19 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.3% | 1548.7043 | 1792.8505 | 3341.5548 | 255.6181 | 0.47652 | 0.52348 | 1.5718 | 162.6246 | 3504.1794 | 1626.1989 | 1877.9805 | 85.13
2024-11-20 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1548.3992 | 1793.5217 | 3341.9209 | 231.5569 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 147.3274 | 3489.2483 | 1618.5905 | 1870.6578 | 77.1361
2024-11-20 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1543.1705 | 1805.0248 | 3348.1954 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3495.266 | 1613.0029 | 1882.2632 | 77.2383
2024-11-20 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1538.7966 | 1814.6475 | 3353.4441 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3497.2482 | 1606.8844 | 1890.3638 | 75.7163
2024-11-20 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1536.8028 | 1819.0338 | 3355.8366 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3496.4831 | 1603.3092 | 1893.1738 | 74.14
2024-11-20 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1546.4522 | 1797.8052 | 3344.2574 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3494.5268 | 1617.955 | 1876.5717 | 78.7665
2024-11-20 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1430.7646 | 1603.853 | 3034.6177 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3110.13 | 1466.7781 | 1643.3519 | 39.4989
2024-11-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1342.8311 | 1490.0365 | 2832.8676 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2896.3749 | 1373.1977 | 1523.1771 | 33.1407
2024-11-20 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2895.4647 | 1375.0135 | 1520.4512 | 33.011
2024-11-20 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1345.384 | 1486.4624 | 2831.8464 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2898.4211 | 1377.2779 | 1521.1432 | 34.6809
2024-11-20 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-20 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7264 | 1481.7831 | 2830.5095 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2902.9769 | 1383.5295 | 1519.4474 | 37.6643
2024-11-20 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2747 | 1425.2428 | 2713.5176 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2763.7086 | 1312.2615 | 1451.4471 | 26.2043
2024-11-20 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2669 | 1425.253 | 2713.5199 | 58.0411 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.7631 | 2764.2831 | 1312.5269 | 1451.7562 | 26.5032
2024-11-20 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.93% | 1293.017 | 1419.0779 | 2712.0949 | 58.6228 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1439 | 51.2481 | 2763.3431 | 1317.599 | 1445.744 | 26.6661
2024-11-20 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-20 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-20 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1338.5904 | 1495.9735 | 2834.5639 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2892.4831 | 1366.1975 | 1526.2856 | 30.3121
2024-11-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1340.536 | 1493.2496 | 2833.7856 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2891.8517 | 1368.2534 | 1523.5983 | 30.3487
2024-11-20 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.75% | 1436.2666 | 1595.6 | 3031.8667 | 90.6833 | 0.47876 | 0.52124 | 1.2394 | 73.1684 | 3105.0351 | 1471.2964 | 1633.7386 | 38.1386
2024-11-20 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1426.026 | 1610.961 | 3036.987 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3118.4598 | 1464.7535 | 1653.7063 | 42.7453
2024-11-20 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8257 | 1714.3486 | 3207.1743 | 186.7772 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 126.5057 | 3333.68 | 1553.0973 | 1780.5827 | 66.2341
2024-11-20 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.3% | 1548.7043 | 1792.8505 | 3341.5548 | 255.6181 | 0.47652 | 0.52348 | 1.5718 | 162.6246 | 3504.1794 | 1626.1989 | 1877.9805 | 85.13
2024-11-21 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.29% | 1548.3992 | 1793.5217 | 3341.9209 | 231.5569 | 0.47643 | 0.52357 | 1.5717 | 147.3274 | 3489.2483 | 1618.5905 | 1870.6578 | 77.1361
2024-11-21 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.96% | 1543.1705 | 1805.0248 | 3348.1954 | 230.8694 | 0.47482 | 0.52518 | 1.5698 | 147.0706 | 3495.266 | 1613.0029 | 1882.2632 | 77.2383
2024-11-21 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.7% | 1538.7966 | 1814.6475 | 3353.4441 | 225.5094 | 0.47348 | 0.52652 | 1.5682 | 143.8041 | 3497.2482 | 1606.8844 | 1890.3638 | 75.7163
2024-11-21 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 94.57% | 1536.8028 | 1819.0338 | 3355.8366 | 220.4541 | 0.47286 | 0.52714 | 1.5674 | 140.6464 | 3496.4831 | 1603.3092 | 1893.1738 | 74.14
2024-11-21 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.17% | 1546.4522 | 1797.8052 | 3344.2574 | 236.0728 | 0.47583 | 0.52417 | 1.571 | 150.2694 | 3494.5268 | 1617.955 | 1876.5717 | 78.7665
2024-11-21 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.38% | 1549.995 | 1790.0109 | 3340.006 | 224.4456 | 0.47692 | 0.52308 | 1.5723 | 142.7493 | 3482.7553 | 1618.0753 | 1864.68 | 74.6691
2024-11-21 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1434.4783 | 1598.2825 | 3032.7608 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3109.0815 | 1470.9718 | 1638.1097 | 39.8272
2024-11-21 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1436.4594 | 1595.311 | 3031.7703 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3107.8853 | 1472.9047 | 1634.9806 | 39.6696
2024-11-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1437.2055 | 1594.1918 | 3031.3973 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3111.3993 | 1475.532 | 1635.8674 | 41.6756
2024-11-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1433.7826 | 1599.3261 | 3033.1087 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3109.6263 | 1470.3525 | 1639.2738 | 39.9477
2024-11-21 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7759 | 1588.8361 | 3029.612 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3116.6884 | 1482.5951 | 1634.0933 | 45.2572
2024-11-21 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1435.7837 | 1596.3244 | 3032.1081 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3104.7484 | 1470.549 | 1634.1994 | 37.875
2024-11-21 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7251 | 1599.4123 | 3033.1374 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3110.3356 | 1470.6188 | 1639.7168 | 40.3045
2024-11-21 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7164 | 1599.4254 | 3033.1418 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3111.22 | 1471.0304 | 1640.1896 | 40.7642
2024-11-21 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1347.0665 | 1484.1069 | 2831.1734 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2896.7543 | 1378.5235 | 1518.2308 | 34.1239
2024-11-21 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1347.6239 | 1483.3265 | 2830.9504 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2891.5526 | 1376.7049 | 1514.8477 | 31.5213
2024-11-21 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1350.4645 | 1479.3497 | 2829.8142 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2893.912 | 1381.2877 | 1512.6243 | 33.2746
2024-11-21 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1338.8382 | 1495.6265 | 2834.4647 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2895.8519 | 1368.1037 | 1527.7481 | 32.1216
2024-11-21 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1338.5904 | 1495.9735 | 2834.5639 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2892.4831 | 1366.1975 | 1526.2856 | 30.3121
2024-11-21 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1340.536 | 1493.2496 | 2833.7856 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2891.8517 | 1368.2534 | 1523.5983 | 30.3487
2024-11-21 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.75% | 1344.5052 | 1487.6928 | 2832.1979 | 72.5466 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1915 | 60.8867 | 2893.0846 | 1373.655 | 1519.4296 | 31.7369
2024-11-21 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1426.026 | 1610.961 | 3036.987 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3118.4598 | 1464.7535 | 1653.7063 | 42.7453
2024-11-21 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8257 | 1714.3486 | 3207.1743 | 186.7772 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 126.5057 | 3333.68 | 1553.0973 | 1780.5827 | 66.2341
2024-11-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1493.1098 | 1713.7804 | 3206.8902 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3351.1581 | 1561.857 | 1789.3011 | 75.5207
2024-11-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8157 | 1714.3686 | 3207.1843 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3337.8807 | 1555.0834 | 1782.7973 | 68.4286
2024-11-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1487.7747 | 1724.4507 | 3212.2253 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3342.6758 | 1549.7154 | 1792.9604 | 68.5098
2024-11-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-22 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-22 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.63% | 1498.2329 | 1703.5342 | 3201.7671 | 189.1349 | 0.47816 | 0.52184 | 1.4782 | 127.953 | 3329.72 | 1559.4148 | 1770.3052 | 66.771
2024-11-22 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.76% | 1500.302 | 1699.396 | 3199.698 | 188.6753 | 0.47882 | 0.52118 | 1.4788 | 127.5851 | 3327.2831 | 1561.3923 | 1765.8908 | 66.4948
2024-11-22 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.81% | 1501.0813 | 1697.8374 | 3198.9187 | 198.3306 | 0.47907 | 0.52093 | 1.4791 | 134.0916 | 3333.0103 | 1565.3203 | 1767.69 | 69.8525
2024-11-22 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.59% | 1497.5063 | 1704.9874 | 3202.4937 | 189.605 | 0.47793 | 0.52207 | 1.4779 | 128.2911 | 3330.7849 | 1558.8202 | 1771.9647 | 66.9773
2024-11-22 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7759 | 1588.8361 | 3029.612 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3116.6884 | 1482.5951 | 1634.0933 | 45.2572
2024-11-22 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.72% | 1435.7837 | 1596.3244 | 3032.1081 | 90.0229 | 0.47859 | 0.52141 | 1.2393 | 72.6403 | 3104.7484 | 1470.549 | 1634.1994 | 37.875
2024-11-22 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7251 | 1599.4123 | 3033.1374 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3110.3356 | 1470.6188 | 1639.7168 | 40.3045
2024-11-22 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7164 | 1599.4254 | 3033.1418 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3111.22 | 1471.0304 | 1640.1896 | 40.7642
2024-11-22 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1347.0665 | 1484.1069 | 2831.1734 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2896.7543 | 1378.5235 | 1518.2308 | 34.1239
2024-11-22 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1347.6239 | 1483.3265 | 2830.9504 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2891.5526 | 1376.7049 | 1514.8477 | 31.5213
2024-11-22 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1350.4645 | 1479.3497 | 2829.8142 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2893.912 | 1381.2877 | 1512.6243 | 33.2746
2024-11-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1284.881 | 1429.6548 | 2714.5357 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2759.7866 | 1306.4498 | 1453.3369 | 23.6821
2024-11-22 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1290.5584 | 1422.274 | 2712.8325 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2760.4092 | 1313.336 | 1447.0731 | 24.7991
2024-11-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1281.3567 | 1434.2363 | 2715.593 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2768.5439 | 1306.5265 | 1462.0174 | 27.7811
2024-11-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9847 | 1496.8214 | 2834.8061 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2897.5581 | 1367.8819 | 1529.6762 | 32.8548
2024-11-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1338.2394 | 1496.4649 | 2834.7042 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2906.2693 | 1372.3419 | 1533.9274 | 37.4626
2024-11-23 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.2916 | 1606.0626 | 3035.3542 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3113.2744 | 1466.4152 | 1646.8593 | 40.7967
2024-11-23 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1424.4651 | 1613.3024 | 3037.7675 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3115.5069 | 1461.3775 | 1654.1294 | 40.8271
2024-11-23 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1420.4276 | 1619.3585 | 3039.7862 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3115.7621 | 1456.4004 | 1659.3617 | 40.0031
2024-11-23 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1418.5872 | 1622.1192 | 3040.7064 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3114.9975 | 1453.7167 | 1661.2808 | 39.1617
2024-11-23 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1427.4943 | 1608.7585 | 3036.2528 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3115.7119 | 1465.3034 | 1650.4085 | 41.65
2024-11-23 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1430.7646 | 1603.853 | 3034.6177 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3110.13 | 1466.7781 | 1643.3519 | 39.4989
2024-11-23 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1342.8311 | 1490.0365 | 2832.8676 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2896.3749 | 1373.1977 | 1523.1771 | 33.1407
2024-11-23 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2895.4647 | 1375.0135 | 1520.4512 | 33.011
2024-11-23 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1291.402 | 1421.1774 | 2712.5794 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2764.6019 | 1316.3244 | 1448.2775 | 27.1002
2024-11-23 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1288.3264 | 1425.1757 | 2713.5021 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2763.2507 | 1312.1027 | 1451.1481 | 25.9724
2024-11-23 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.05% | 1297.7656 | 1417.793 | 2715.5586 | 53.993 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1201 | 48.2052 | 2763.7638 | 1320.9166 | 1442.8473 | 25.0542
2024-11-23 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.72% | 1293.2689 | 1423.4139 | 2716.6828 | 45.0114 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1196 | 40.2014 | 2756.8842 | 1312.5091 | 1444.3751 | 20.9612
2024-11-23 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1291.4146 | 1425.7317 | 2717.1463 | 47.8225 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 42.7186 | 2759.865 | 1311.8302 | 1448.0347 | 22.303
2024-11-23 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1291.4068 | 1425.7415 | 2717.1483 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2760.3539 | 1312.055 | 1448.2989 | 22.5574
2024-11-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1296.1684 | 1419.7895 | 2715.9579 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2759.5793 | 1317.0922 | 1442.4871 | 22.6976
2024-11-23 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1296.7048 | 1419.119 | 2715.8238 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2756.1345 | 1316.0485 | 1440.0859 | 20.9669
2024-11-23 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.18% | 1299.4381 | 1415.7024 | 2715.1405 | 47.767 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1202 | 42.6407 | 2757.7812 | 1319.943 | 1437.8382 | 22.1358
2024-11-23 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.35% | 1288.251 | 1429.6862 | 2717.9372 | 45.6833 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1192 | 40.8184 | 2758.7557 | 1307.7107 | 1451.045 | 21.3587
2024-11-23 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.33% | 1288.0126 | 1429.9843 | 2717.9969 | 43.1013 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1192 | 38.5121 | 2756.509 | 1306.3693 | 1450.1396 | 20.1553
2024-11-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.47% | 1289.8847 | 1427.6441 | 2717.5288 | 43.2207 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1193 | 38.6128 | 2756.1416 | 1308.3162 | 1447.8254 | 20.1813
2024-11-23 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.75% | 1293.7039 | 1422.8701 | 2716.574 | 45.3416 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1197 | 40.4949 | 2757.0689 | 1313.091 | 1443.9779 | 21.1077
2024-11-23 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1281.3567 | 1434.2363 | 2715.593 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2768.5439 | 1306.5265 | 1462.0174 | 27.7811
2024-11-23 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9847 | 1496.8214 | 2834.8061 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2897.5581 | 1367.8819 | 1529.6762 | 32.8548
2024-11-23 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1338.2394 | 1496.4649 | 2834.7042 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2906.2693 | 1372.3419 | 1533.9274 | 37.4626
2024-11-24 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.2916 | 1606.0626 | 3035.3542 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3113.2744 | 1466.4152 | 1646.8593 | 40.7967
2024-11-24 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1424.4651 | 1613.3024 | 3037.7675 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3115.5069 | 1461.3775 | 1654.1294 | 40.8271
2024-11-24 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1420.4276 | 1619.3585 | 3039.7862 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3115.7621 | 1456.4004 | 1659.3617 | 40.0031
2024-11-24 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1418.5872 | 1622.1192 | 3040.7064 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3114.9975 | 1453.7167 | 1661.2808 | 39.1617
2024-11-24 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1427.4943 | 1608.7585 | 3036.2528 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3115.7119 | 1465.3034 | 1650.4085 | 41.65
2024-11-24 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.38% | 1430.7646 | 1603.853 | 3034.6177 | 93.519 | 0.47692 | 0.52308 | 1.2385 | 75.5123 | 3110.13 | 1466.7781 | 1643.3519 | 39.4989
2024-11-24 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1288.9515 | 1424.363 | 2713.3145 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2762.9368 | 1312.6789 | 1450.2579 | 25.8949
2024-11-24 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1290.7316 | 1422.0489 | 2712.7805 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2762.2736 | 1314.4299 | 1447.8438 | 25.7948
2024-11-24 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1291.402 | 1421.1774 | 2712.5794 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2764.6019 | 1316.3244 | 1448.2775 | 27.1002
2024-11-24 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-24 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.05% | 1348.7264 | 1481.7831 | 2830.5095 | 86.3887 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1921 | 72.4675 | 2902.9769 | 1383.5295 | 1519.4474 | 37.6643
2024-11-24 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-24 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.126 | 1491.0236 | 2833.1496 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2897.386 | 1372.8251 | 1524.5608 | 33.5373
2024-11-24 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.1179 | 1491.035 | 2833.1529 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2898.1215 | 1373.1667 | 1524.9548 | 33.9198
2024-11-24 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1347.0665 | 1484.1069 | 2831.1734 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2896.7543 | 1378.5235 | 1518.2308 | 34.1239
2024-11-24 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1347.6239 | 1483.3265 | 2830.9504 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2891.5526 | 1376.7049 | 1514.8477 | 31.5213
2024-11-24 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1350.4645 | 1479.3497 | 2829.8142 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2893.912 | 1381.2877 | 1512.6243 | 33.2746
2024-11-24 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1338.8382 | 1495.6265 | 2834.4647 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2895.8519 | 1368.1037 | 1527.7481 | 32.1216
2024-11-24 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1338.5904 | 1495.9735 | 2834.5639 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2892.4831 | 1366.1975 | 1526.2856 | 30.3121
2024-11-24 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-24 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1290.5584 | 1422.274 | 2712.8325 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2760.4092 | 1313.336 | 1447.0731 | 24.7991
2024-11-24 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1281.3567 | 1434.2363 | 2715.593 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2768.5439 | 1306.5265 | 1462.0174 | 27.7811
2024-11-24 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9847 | 1496.8214 | 2834.8061 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2897.5581 | 1367.8819 | 1529.6762 | 32.8548
2024-11-24 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1338.2394 | 1496.4649 | 2834.7042 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2906.2693 | 1372.3419 | 1533.9274 | 37.4626
2024-11-25 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9758 | 1496.8339 | 2834.8097 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2899.6404 | 1368.8631 | 1530.7773 | 33.9434
2024-11-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1333.4576 | 1503.1593 | 2836.617 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2901.2901 | 1364.1658 | 1537.1243 | 33.965
2024-11-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1329.6781 | 1508.4507 | 2838.1288 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2901.3291 | 1359.6019 | 1541.7271 | 33.2765
2024-11-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1327.9552 | 1510.8627 | 2838.8179 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2900.6142 | 1357.1764 | 1543.4378 | 32.5751
2024-11-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1336.2933 | 1499.1894 | 2835.4827 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2901.591 | 1367.7497 | 1533.8413 | 34.6519
2024-11-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1339.3547 | 1494.9034 | 2834.2581 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2897.0875 | 1369.3194 | 1527.7681 | 32.8647
2024-11-25 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1288.9515 | 1424.363 | 2713.3145 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2762.9368 | 1312.6789 | 1450.2579 | 25.8949
2024-11-25 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1290.7316 | 1422.0489 | 2712.7805 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2762.2736 | 1314.4299 | 1447.8438 | 25.7948
2024-11-25 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.81% | 1345.384 | 1486.4624 | 2831.8464 | 79.3323 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1916 | 66.5747 | 2898.4211 | 1377.2779 | 1521.1432 | 34.6809
2024-11-25 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.59% | 1342.1798 | 1490.9482 | 2833.1281 | 75.842 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1912 | 63.6701 | 2896.7982 | 1372.6096 | 1524.1886 | 33.2404
2024-11-25 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.05% | 1440.7759 | 1588.8361 | 3029.612 | 107.9859 | 0.48026 | 0.51974 | 1.2401 | 87.0763 | 3116.6884 | 1482.5951 | 1634.0933 | 45.2572
2024-11-25 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-25 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7251 | 1599.4123 | 3033.1374 | 95.645 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 77.1982 | 3110.3356 | 1470.6188 | 1639.7168 | 40.3045
2024-11-25 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.58% | 1433.7164 | 1599.4254 | 3033.1418 | 96.7352 | 0.47791 | 0.52209 | 1.239 | 78.0782 | 3111.22 | 1471.0304 | 1640.1896 | 40.7642
2024-11-25 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.93% | 1439.0028 | 1591.4959 | 3030.4986 | 97.7046 | 0.47967 | 0.52033 | 1.2398 | 78.8046 | 3109.3032 | 1476.8028 | 1632.5005 | 41.0046
2024-11-25 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.97% | 1439.5983 | 1590.6026 | 3030.2009 | 90.2932 | 0.47987 | 0.52013 | 1.2399 | 72.821 | 3103.0219 | 1474.5426 | 1628.4793 | 37.8767
2024-11-25 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.18% | 1442.6327 | 1586.0509 | 3028.6836 | 95.5339 | 0.48088 | 0.51912 | 1.2404 | 77.0162 | 3105.6999 | 1479.6681 | 1626.0318 | 39.9809
2024-11-25 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1338.8382 | 1495.6265 | 2834.4647 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2895.8519 | 1368.1037 | 1527.7481 | 32.1216
2024-11-25 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1284.881 | 1429.6548 | 2714.5357 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2759.7866 | 1306.4498 | 1453.3369 | 23.6821
2024-11-25 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-25 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1290.5584 | 1422.274 | 2712.8325 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2760.4092 | 1313.336 | 1447.0731 | 24.7991
2024-11-25 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1281.3567 | 1434.2363 | 2715.593 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2768.5439 | 1306.5265 | 1462.0174 | 27.7811
2024-11-25 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9847 | 1496.8214 | 2834.8061 | 74.7109 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 62.752 | 2897.5581 | 1367.8819 | 1529.6762 | 32.8548
2024-11-25 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1338.2394 | 1496.4649 | 2834.7042 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2906.2693 | 1372.3419 | 1533.9274 | 37.4626
2024-11-26 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.29% | 1337.9758 | 1496.8339 | 2834.8097 | 77.1856 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1906 | 64.8307 | 2899.6404 | 1368.8631 | 1530.7773 | 33.9434
2024-11-26 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1333.4576 | 1503.1593 | 2836.617 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2901.2901 | 1364.1658 | 1537.1243 | 33.965
2024-11-26 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1329.6781 | 1508.4507 | 2838.1288 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2901.3291 | 1359.6019 | 1541.7271 | 33.2765
2024-11-26 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1327.9552 | 1510.8627 | 2838.8179 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2900.6142 | 1357.1764 | 1543.4378 | 32.5751
2024-11-26 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1336.2933 | 1499.1894 | 2835.4827 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2901.591 | 1367.7497 | 1533.8413 | 34.6519
2024-11-26 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1339.3547 | 1494.9034 | 2834.2581 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2897.0875 | 1369.3194 | 1527.7681 | 32.8647
2024-11-26 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1288.9515 | 1424.363 | 2713.3145 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2762.9368 | 1312.6789 | 1450.2579 | 25.8949
2024-11-26 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1290.7316 | 1422.0489 | 2712.7805 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2762.2736 | 1314.4299 | 1447.8438 | 25.7948
2024-11-26 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1291.402 | 1421.1774 | 2712.5794 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2764.6019 | 1316.3244 | 1448.2775 | 27.1002
2024-11-26 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1288.3264 | 1425.1757 | 2713.5021 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2763.2507 | 1312.1027 | 1451.1481 | 25.9724
2024-11-26 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.6103 | 1417.0067 | 2711.6169 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2768.249 | 1321.8083 | 1446.4407 | 29.4341
2024-11-26 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.72% | 1290.1245 | 1422.8381 | 2712.9626 | 54.0137 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1436 | 47.2322 | 2760.1949 | 1312.7296 | 1447.4653 | 24.6271
2024-11-26 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.58% | 1288.2747 | 1425.2428 | 2713.5176 | 57.387 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1434 | 50.191 | 2763.7086 | 1312.2615 | 1451.4471 | 26.2043
2024-11-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1291.4068 | 1425.7415 | 2717.1483 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2760.3539 | 1312.055 | 1448.2989 | 22.5574
2024-11-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1296.1684 | 1419.7895 | 2715.9579 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2759.5793 | 1317.0922 | 1442.4871 | 22.6976
2024-11-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.97% | 1296.7048 | 1419.119 | 2715.8238 | 45.1466 | 0.47987 | 0.52013 | 1.12 | 40.3107 | 2756.1345 | 1316.0485 | 1440.0859 | 20.9669
2024-11-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.18% | 1299.4381 | 1415.7024 | 2715.1405 | 47.767 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1202 | 42.6407 | 2757.7812 | 1319.943 | 1437.8382 | 22.1358
2024-11-26 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.35% | 1182.3093 | 1305.1905 | 2487.4998 | 23.7553 | 0.47674 | 0.52326 | 1.062 | 22.369 | 2509.8688 | 1192.9735 | 1316.8953 | 11.7049
2024-11-26 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.33% | 1182.0905 | 1305.4378 | 2487.5282 | 22.4127 | 0.47665 | 0.52335 | 1.062 | 21.1049 | 2508.6332 | 1192.1501 | 1316.483 | 11.0453
2024-11-26 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.47% | 1183.8087 | 1303.4962 | 2487.3049 | 22.4748 | 0.47734 | 0.52266 | 1.0621 | 21.1616 | 2508.4665 | 1193.91 | 1314.5565 | 11.0603
2024-11-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.75% | 1187.3138 | 1299.5354 | 2486.8492 | 23.5777 | 0.47876 | 0.52124 | 1.0622 | 22.1962 | 2509.0454 | 1197.9403 | 1311.1051 | 11.5696
2024-11-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.07% | 1178.8482 | 1309.1016 | 2487.9497 | 26.2175 | 0.47534 | 0.52466 | 1.0618 | 24.6917 | 2512.6414 | 1190.5852 | 1322.0562 | 12.9547
2024-11-26 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.29% | 1287.4298 | 1430.7127 | 2718.1425 | 46.6943 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1191 | 41.7246 | 2759.8671 | 1307.3088 | 1452.5583 | 21.8456
2024-11-26 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.3% | 1284.5441 | 1430.0927 | 2714.6368 | 63.9045 | 0.47652 | 0.52348 | 1.143 | 55.9116 | 2770.5483 | 1311.1873 | 1459.3611 | 29.2683
2024-11-27 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1284.291 | 1430.4217 | 2714.7127 | 57.8892 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 50.6499 | 2765.3626 | 1308.4222 | 1456.9404 | 26.5187
2024-11-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.96% | 1333.4576 | 1503.1593 | 2836.617 | 76.9565 | 0.47482 | 0.52518 | 1.1899 | 64.6732 | 2901.2901 | 1364.1658 | 1537.1243 | 33.965
2024-11-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.7% | 1329.6781 | 1508.4507 | 2838.1288 | 75.1698 | 0.47348 | 0.52652 | 1.1894 | 63.2003 | 2901.3291 | 1359.6019 | 1541.7271 | 33.2765
2024-11-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 94.57% | 1327.9552 | 1510.8627 | 2838.8179 | 73.4847 | 0.47286 | 0.52714 | 1.1891 | 61.7963 | 2900.6142 | 1357.1764 | 1543.4378 | 32.5751
2024-11-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.17% | 1336.2933 | 1499.1894 | 2835.4827 | 78.6909 | 0.47583 | 0.52417 | 1.1903 | 66.1084 | 2901.591 | 1367.7497 | 1533.8413 | 34.6519
2024-11-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1339.3547 | 1494.9034 | 2834.2581 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2897.0875 | 1369.3194 | 1527.7681 | 32.8647
2024-11-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.63% | 1342.8311 | 1490.0365 | 2832.8676 | 75.654 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1913 | 63.5073 | 2896.3749 | 1373.1977 | 1523.1771 | 33.1407
2024-11-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.76% | 1344.6856 | 1487.4402 | 2832.1258 | 75.4701 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1915 | 63.339 | 2895.4647 | 1375.0135 | 1520.4512 | 33.011
2024-11-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1291.402 | 1421.1774 | 2712.5794 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2764.6019 | 1316.3244 | 1448.2775 | 27.1002
2024-11-27 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1288.3264 | 1425.1757 | 2713.5021 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2763.2507 | 1312.1027 | 1451.1481 | 25.9724
2024-11-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.6103 | 1417.0067 | 2711.6169 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2768.249 | 1321.8083 | 1446.4407 | 29.4341
2024-11-27 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.72% | 1293.2689 | 1423.4139 | 2716.6828 | 45.0114 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1196 | 40.2014 | 2756.8842 | 1312.5091 | 1444.3751 | 20.9612
2024-11-27 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1291.4146 | 1425.7317 | 2717.1463 | 47.8225 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 42.7186 | 2759.865 | 1311.8302 | 1448.0347 | 22.303
2024-11-27 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.58% | 1291.4068 | 1425.7415 | 2717.1483 | 48.3676 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1195 | 43.2056 | 2760.3539 | 1312.055 | 1448.2989 | 22.5574
2024-11-27 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.93% | 1296.1684 | 1419.7895 | 2715.9579 | 48.8523 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1199 | 43.6214 | 2759.5793 | 1317.0922 | 1442.4871 | 22.6976
2024-11-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.97% | 1293.5521 | 1418.3823 | 2711.9344 | 54.1759 | 0.47987 | 0.52013 | 1.144 | 47.3582 | 2759.2926 | 1316.2777 | 1443.0149 | 24.6326
2024-11-27 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.18% | 1296.2787 | 1414.8377 | 2711.1164 | 57.3204 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1443 | 50.0937 | 2761.2101 | 1320.3676 | 1440.8425 | 26.0047
2024-11-27 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.35% | 1285.1188 | 1429.3455 | 2714.4644 | 54.82 | 0.47674 | 0.52326 | 1.143 | 47.9606 | 2762.425 | 1307.9835 | 1454.4415 | 25.096
2024-11-27 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.33% | 1338.5904 | 1495.9735 | 2834.5639 | 68.9621 | 0.47665 | 0.52335 | 1.1907 | 57.9192 | 2892.4831 | 1366.1975 | 1526.2856 | 30.3121
2024-11-27 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.47% | 1340.536 | 1493.2496 | 2833.7856 | 69.1531 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1909 | 58.0661 | 2891.8517 | 1368.2534 | 1523.5983 | 30.3487
2024-11-27 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.75% | 1436.2666 | 1595.6 | 3031.8667 | 90.6833 | 0.47876 | 0.52124 | 1.2394 | 73.1684 | 3105.0351 | 1471.2964 | 1633.7386 | 38.1386
2024-11-27 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1426.026 | 1610.961 | 3036.987 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3118.4598 | 1464.7535 | 1653.7063 | 42.7453
2024-11-27 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-27 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.3% | 1493.1098 | 1713.7804 | 3206.8902 | 213.0151 | 0.47652 | 0.52348 | 1.4765 | 144.2679 | 3351.1581 | 1561.857 | 1789.3011 | 75.5207
2024-11-28 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.29% | 1492.8157 | 1714.3686 | 3207.1843 | 192.9641 | 0.47643 | 0.52357 | 1.4764 | 130.6963 | 3337.8807 | 1555.0834 | 1782.7973 | 68.4286
2024-11-28 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.96% | 1487.7747 | 1724.4507 | 3212.2253 | 192.3912 | 0.47482 | 0.52518 | 1.4748 | 130.4505 | 3342.6758 | 1549.7154 | 1792.9604 | 68.5098
2024-11-28 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.7% | 1483.5578 | 1732.8845 | 3216.4422 | 187.9245 | 0.47348 | 0.52652 | 1.4735 | 127.5382 | 3343.9805 | 1543.944 | 1800.0365 | 67.152
2024-11-28 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 94.57% | 1481.6355 | 1736.7289 | 3218.3645 | 183.7118 | 0.47286 | 0.52714 | 1.4729 | 124.7311 | 3343.0956 | 1540.6162 | 1802.4794 | 65.7505
2024-11-28 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.17% | 1490.9385 | 1718.123 | 3209.0615 | 196.7273 | 0.47583 | 0.52417 | 1.4758 | 133.2993 | 3342.3608 | 1554.3665 | 1787.9943 | 69.8713
2024-11-28 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.38% | 1494.3542 | 1711.2916 | 3205.6458 | 187.038 | 0.47692 | 0.52308 | 1.4769 | 126.6405 | 3332.2863 | 1554.7518 | 1777.5345 | 66.2429
2024-11-28 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.63% | 1434.4783 | 1598.2825 | 3032.7608 | 94.5674 | 0.47816 | 0.52184 | 1.2391 | 76.3207 | 3109.0815 | 1470.9718 | 1638.1097 | 39.8272
2024-11-28 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.76% | 1436.4594 | 1595.311 | 3031.7703 | 94.3377 | 0.47882 | 0.52118 | 1.2394 | 76.115 | 3107.8853 | 1472.9047 | 1634.9806 | 39.6696
2024-11-28 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.81% | 1437.2055 | 1594.1918 | 3031.3973 | 99.1653 | 0.47907 | 0.52093 | 1.2395 | 80.0021 | 3111.3993 | 1475.532 | 1635.8674 | 41.6756
2024-11-28 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.59% | 1433.7826 | 1599.3261 | 3033.1087 | 94.8025 | 0.47793 | 0.52207 | 1.239 | 76.5176 | 3109.6263 | 1470.3525 | 1639.2738 | 39.9477
2024-11-28 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.05% | 1504.8104 | 1690.3791 | 3195.1896 | 215.9718 | 0.48026 | 0.51974 | 1.4803 | 145.9014 | 3341.091 | 1574.8808 | 1766.2101 | 75.831
2024-11-28 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.72% | 1499.5963 | 1700.8073 | 3200.4037 | 180.0458 | 0.47859 | 0.52141 | 1.4786 | 121.7682 | 3322.1719 | 1557.8739 | 1764.2979 | 63.4906
2024-11-28 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.58% | 1497.4462 | 1705.1075 | 3202.5538 | 191.2901 | 0.47791 | 0.52209 | 1.4779 | 129.433 | 3331.9867 | 1559.3033 | 1772.6834 | 67.5759
2024-11-28 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.58% | 1497.4371 | 1705.1257 | 3202.5629 | 193.4705 | 0.47791 | 0.52209 | 1.4779 | 130.9086 | 3333.4714 | 1559.9991 | 1773.4724 | 68.3466
2024-11-28 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.93% | 1502.9584 | 1694.0831 | 3197.0416 | 195.4092 | 0.47967 | 0.52033 | 1.4797 | 132.0629 | 3329.1045 | 1566.3047 | 1762.7997 | 68.7166
2024-11-28 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.97% | 1503.5804 | 1692.8391 | 3196.4196 | 180.5864 | 0.47987 | 0.52013 | 1.4799 | 122.0289 | 3318.4485 | 1562.138 | 1756.3105 | 63.4714
2024-11-28 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.18% | 1506.7497 | 1686.5005 | 3193.2503 | 191.0678 | 0.48088 | 0.51912 | 1.4809 | 129.0234 | 3322.2737 | 1568.7942 | 1753.4795 | 66.9789
2024-11-28 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.35% | 1430.2129 | 1604.6807 | 3034.8936 | 91.3667 | 0.47674 | 0.52326 | 1.2384 | 73.7799 | 3108.6734 | 1465.3865 | 1643.2869 | 38.6062
2024-11-28 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.33% | 1429.9482 | 1605.0778 | 3035.0259 | 86.2026 | 0.47665 | 0.52335 | 1.2383 | 69.6123 | 3104.6382 | 1463.1288 | 1641.5094 | 36.4316
2024-11-28 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.47% | 1432.0266 | 1601.9601 | 3033.9867 | 86.4414 | 0.47734 | 0.52266 | 1.2387 | 69.7856 | 3103.7723 | 1465.3382 | 1638.434 | 36.474
2024-11-28 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.75% | 1436.2666 | 1595.6 | 3031.8667 | 90.6833 | 0.47876 | 0.52124 | 1.2394 | 73.1684 | 3105.0351 | 1471.2964 | 1633.7386 | 38.1386
2024-11-28 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.07% | 1426.026 | 1610.961 | 3036.987 | 100.8365 | 0.47534 | 0.52466 | 1.2377 | 81.4728 | 3118.4598 | 1464.7535 | 1653.7063 | 42.7453
2024-11-28 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.3012 | 1606.0482 | 3035.3494 | 93.3886 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 75.4219 | 3110.7713 | 1465.2347 | 1645.5365 | 39.4883
2024-11-28 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.3% | 1429.5732 | 1605.6401 | 3035.2134 | 106.5076 | 0.47652 | 0.52348 | 1.2383 | 86.0137 | 3121.2271 | 1470.5609 | 1650.6662 | 45.0261
2024-11-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.29% | 1429.2916 | 1606.0626 | 3035.3542 | 96.482 | 0.47643 | 0.52357 | 1.2382 | 77.9202 | 3113.2744 | 1466.4152 | 1646.8593 | 40.7967
2024-11-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.96% | 1424.4651 | 1613.3024 | 3037.7675 | 96.1956 | 0.47482 | 0.52518 | 1.2374 | 77.7394 | 3115.5069 | 1461.3775 | 1654.1294 | 40.8271
2024-11-29 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.7% | 1420.4276 | 1619.3585 | 3039.7862 | 93.9623 | 0.47348 | 0.52652 | 1.2367 | 75.9759 | 3115.7621 | 1456.4004 | 1659.3617 | 40.0031
2024-11-29 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 94.57% | 1418.5872 | 1622.1192 | 3040.7064 | 91.8559 | 0.47286 | 0.52714 | 1.2364 | 74.2911 | 3114.9975 | 1453.7167 | 1661.2808 | 39.1617
2024-11-29 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.17% | 1427.4943 | 1608.7585 | 3036.2528 | 98.3637 | 0.47583 | 0.52417 | 1.2379 | 79.4591 | 3115.7119 | 1465.3034 | 1650.4085 | 41.65
2024-11-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.38% | 1339.3547 | 1494.9034 | 2834.2581 | 74.8152 | 0.47692 | 0.52308 | 1.1908 | 62.8293 | 2897.0875 | 1369.3194 | 1527.7681 | 32.8647
2024-11-29 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.63% | 1288.9515 | 1424.363 | 2713.3145 | 56.7405 | 0.47816 | 0.52184 | 1.1434 | 49.6223 | 2762.9368 | 1312.6789 | 1450.2579 | 25.8949
2024-11-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.76% | 1290.7316 | 1422.0489 | 2712.7805 | 56.6026 | 0.47882 | 0.52118 | 1.1436 | 49.4931 | 2762.2736 | 1314.4299 | 1447.8438 | 25.7948
2024-11-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.81% | 1291.402 | 1421.1774 | 2712.5794 | 59.4992 | 0.47907 | 0.52093 | 1.1437 | 52.0225 | 2764.6019 | 1316.3244 | 1448.2775 | 27.1002
2024-11-29 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.59% | 1288.3264 | 1425.1757 | 2713.5021 | 56.8815 | 0.47793 | 0.52207 | 1.1434 | 49.7486 | 2763.2507 | 1312.1027 | 1451.1481 | 25.9724
2024-11-29 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.05% | 1294.6103 | 1417.0067 | 2711.6169 | 64.7915 | 0.48026 | 0.51974 | 1.1441 | 56.6321 | 2768.249 | 1321.8083 | 1446.4407 | 29.4341
2024-11-29 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.72% | 1344.0531 | 1488.3257 | 2832.3788 | 72.0183 | 0.47859 | 0.52141 | 1.1914 | 60.4466 | 2892.8253 | 1372.9825 | 1519.8428 | 31.5172
2024-11-29 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.126 | 1491.0236 | 2833.1496 | 76.516 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.2364 | 2897.386 | 1372.8251 | 1524.5608 | 33.5373
2024-11-29 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.58% | 1342.1179 | 1491.035 | 2833.1529 | 77.3882 | 0.47791 | 0.52209 | 1.1912 | 64.9686 | 2898.1215 | 1373.1667 | 1524.9548 | 33.9198
2024-11-29 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.93% | 1347.0665 | 1484.1069 | 2831.1734 | 78.1637 | 0.47967 | 0.52033 | 1.1919 | 65.5809 | 2896.7543 | 1378.5235 | 1518.2308 | 34.1239
2024-11-29 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.97% | 1347.6239 | 1483.3265 | 2830.9504 | 72.2346 | 0.47987 | 0.52013 | 1.1919 | 60.6022 | 2891.5526 | 1376.7049 | 1514.8477 | 31.5213
2024-11-29 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.18% | 1350.4645 | 1479.3497 | 2829.8142 | 76.4271 | 0.48088 | 0.51912 | 1.1924 | 64.0978 | 2893.912 | 1381.2877 | 1512.6243 | 33.2746
2024-11-29 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.35% | 1338.8382 | 1495.6265 | 2834.4647 | 73.0934 | 0.47674 | 0.52326 | 1.1907 | 61.3871 | 2895.8519 | 1368.1037 | 1527.7481 | 32.1216
2024-11-29 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.33% | 1284.881 | 1429.6548 | 2714.5357 | 51.7216 | 0.47665 | 0.52335 | 1.143 | 45.2509 | 2759.7866 | 1306.4498 | 1453.3369 | 23.6821
2024-11-29 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.47% | 1286.7486 | 1427.2269 | 2713.9754 | 51.8648 | 0.47734 | 0.52266 | 1.1432 | 45.368 | 2759.3434 | 1308.4046 | 1450.9388 | 23.7119
2024-11-29 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.75% | 1290.5584 | 1422.274 | 2712.8325 | 54.41 | 0.47876 | 0.52124 | 1.1436 | 47.5767 | 2760.4092 | 1313.336 | 1447.0731 | 24.7991
2024-11-29 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.07% | 1281.3567 | 1434.2363 | 2715.593 | 60.5019 | 0.47534 | 0.52466 | 1.1426 | 52.951 | 2768.5439 | 1306.5265 | 1462.0174 | 27.7811
2024-11-29 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.29% | 1284.2996 | 1430.4105 | 2714.7101 | 56.0332 | 0.47643 | 0.52357 | 1.1429 | 49.0259 | 2763.736 | 1307.6572 | 1456.0788 | 25.6683
2024-11-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.3% | 1338.2394 | 1496.4649 | 2834.7042 | 85.206 | 0.47652 | 0.52348 | 1.1906 | 71.565 | 2906.2693 | 1372.3419 | 1533.9274 | 37.4626
2024-11-30 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-11-30 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-11-30 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.54% | 1433.1356 | 1600.2966 | 3033.4322 | 93.0661 | 0.47771 | 0.52229 | 1.2389 | 75.1226 | 3108.5548 | 1469.0226 | 1639.5322 | 39.2356
2024-11-30 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.89% | 1438.3363 | 1592.4955 | 3030.8318 | 92.2133 | 0.47945 | 0.52055 | 1.2397 | 74.3822 | 3105.214 | 1473.9985 | 1631.2155 | 38.72
2024-11-30 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.88% | 1453.1488 | 1570.2768 | 3023.4256 | 98.7086 | 0.48438 | 0.51562 | 1.2422 | 79.4633 | 3102.8889 | 1491.6394 | 1611.2495 | 40.9726
2024-11-30 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1474.4549 | 1538.3176 | 3012.7725 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3094.9988 | 1514.8679 | 1580.1309 | 41.8133
2024-11-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.73% | 1480.9484 | 1528.5774 | 3009.5258 | 106.7995 | 0.49365 | 0.50635 | 1.2468 | 85.6572 | 3095.183 | 1523.233 | 1571.95 | 43.3726
2024-11-30 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.83% | 1482.4242 | 1526.3636 | 3008.7879 | 106.4664 | 0.49414 | 0.50586 | 1.2471 | 85.3732 | 3094.1611 | 1524.6107 | 1569.5504 | 43.1868
2024-11-30 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.39% | 1475.781 | 1536.3285 | 3012.1095 | 105.1751 | 0.49193 | 0.50807 | 1.246 | 84.4127 | 3096.5221 | 1517.3059 | 1579.2162 | 42.8878
2024-11-30 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.1% | 1471.5236 | 1542.7147 | 3014.2382 | 102.8258 | 0.49051 | 0.50949 | 1.2453 | 82.5742 | 3096.8124 | 1512.0269 | 1584.7856 | 42.0709
2024-11-30 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.1626 | 1535.756 | 3011.9187 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3080.1519 | 1509.7371 | 1570.4148 | 34.6588
2024-11-30 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1476.7869 | 1534.8197 | 3011.6066 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3080.428 | 1510.6651 | 1569.763 | 34.9433
2024-11-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1476.318 | 1535.523 | 3011.841 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3083.6328 | 1511.6472 | 1571.9856 | 36.4626
2024-11-30 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1479.1661 | 1531.2509 | 3010.417 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3086.0489 | 1516.4568 | 1569.5921 | 38.3412
2024-11-30 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0961 | 1529.8559 | 3009.952 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3084.2432 | 1516.7488 | 1567.4944 | 37.6385
2024-11-30 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1386.5293 | 1428.8589 | 2815.3883 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2877.6956 | 1417.2917 | 1460.4039 | 31.545
2024-11-30 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.7% | 1385.9101 | 1429.7259 | 2815.636 | 68.5084 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1974 | 57.2143 | 2872.8503 | 1414.1453 | 1458.705 | 28.9791
2024-11-30 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1330.9308 | 1369.7899 | 2700.7207 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2745.2903 | 1352.9363 | 1392.354 | 22.5641
2024-11-30 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1221.8287 | 1260.5335 | 2482.3623 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2503.0736 | 1232.0327 | 1271.041 | 10.5074
2024-11-30 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1259.0174 | 2482.1878 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2504.0021 | 1233.9295 | 1270.0726 | 11.0552
2024-11-30 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.9088 | 1259.313 | 2482.2218 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2504.3791 | 1233.8348 | 1270.5443 | 11.2313
2024-11-30 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-11-30 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-11-30 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.8146 | 1386.841 | 2704.6556 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2756.9634 | 1343.3861 | 1413.5773 | 26.7363
2024-12-01 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.8618 | 1588.7073 | 3029.5691 | 94.9364 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 76.5527 | 3106.1218 | 1477.6291 | 1628.4927 | 39.7854
2024-12-01 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1496.8305 | 1706.3389 | 3203.1695 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3329.1291 | 1557.003 | 1772.1261 | 65.7872
2024-12-01 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1502.2624 | 1695.4752 | 3197.7376 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3322.3969 | 1562.0297 | 1760.3672 | 64.892
2024-12-01 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1517.7332 | 1664.5337 | 3182.2668 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3315.263 | 1582.1542 | 1733.1087 | 68.5751
2024-12-01 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1474.4549 | 1538.3176 | 3012.7725 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3094.9988 | 1514.8679 | 1580.1309 | 41.8133
2024-12-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1386.3322 | 1429.1349 | 2815.4671 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2886.8178 | 1421.5545 | 1465.2633 | 36.1285
2024-12-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-01 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-01 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1322.2386 | 1381.0899 | 2703.3284 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2757.1099 | 1348.6188 | 1408.4911 | 27.4012
2024-12-01 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.407 | 1375.6709 | 2702.0779 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2746.5286 | 1348.2791 | 1398.2494 | 22.5785
2024-12-01 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1326.9679 | 1374.9417 | 2701.9096 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2746.7448 | 1349.0386 | 1397.7062 | 22.7645
2024-12-01 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7798 | 1377.7753 | 2707.5551 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2747.3833 | 1349.3795 | 1398.0038 | 20.2285
2024-12-01 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.3451 | 1374.5686 | 2706.9137 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.8795 | 1353.0366 | 1395.8429 | 21.2743
2024-12-01 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1829 | 1373.5214 | 2706.7043 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.9285 | 1353.5214 | 1394.407 | 20.8856
2024-12-01 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1334.1402 | 1372.3248 | 2706.465 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.9742 | 1354.6341 | 1393.3401 | 21.0153
2024-12-01 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1333.5443 | 1373.0696 | 2706.6139 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.7292 | 1352.3542 | 1392.375 | 19.3054
2024-12-01 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-01 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-01 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-01 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1326.6607 | 1375.341 | 2702.0018 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2747.161 | 1348.8858 | 1398.2752 | 22.9342
2024-12-01 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1382.9344 | 1433.8918 | 2816.8262 | 72.025 | 0.49244 | 0.50756 | 1.197 | 60.1724 | 2876.9987 | 1412.5657 | 1464.4329 | 30.5411
2024-12-01 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.2111 | 1535.6833 | 3011.8944 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3083.7159 | 1511.5523 | 1572.1636 | 36.4802
2024-12-02 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7824 | 1636.4353 | 3168.2176 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3302.5016 | 1597.4293 | 1705.0723 | 68.637
2024-12-02 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1504.9001 | 1690.1998 | 3195.0999 | 189.8727 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 128.2675 | 3323.3674 | 1566.5053 | 1756.862 | 66.6622
2024-12-02 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1496.8305 | 1706.3389 | 3203.1695 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3329.1291 | 1557.003 | 1772.1261 | 65.7872
2024-12-02 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1502.2624 | 1695.4752 | 3197.7376 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3322.3969 | 1562.0297 | 1760.3672 | 64.892
2024-12-02 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1517.7332 | 1664.5337 | 3182.2668 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3315.263 | 1582.1542 | 1733.1087 | 68.5751
2024-12-02 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1474.4549 | 1538.3176 | 3012.7725 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3094.9988 | 1514.8679 | 1580.1309 | 41.8133
2024-12-02 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1386.3322 | 1429.1349 | 2815.4671 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2886.8178 | 1421.5545 | 1465.2633 | 36.1285
2024-12-02 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1387.7138 | 1427.2007 | 2814.9145 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2886.031 | 1422.8554 | 1463.1756 | 35.9749
2024-12-02 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1381.495 | 1435.907 | 2817.402 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2887.7079 | 1416.0804 | 1471.6275 | 35.7205
2024-12-02 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-02 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8523 | 1435.4068 | 2817.2591 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2874.09 | 1409.8161 | 1464.2738 | 28.867
2024-12-02 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1326.9679 | 1374.9417 | 2701.9096 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2746.7448 | 1349.0386 | 1397.7062 | 22.7645
2024-12-02 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5466 | 1375.4894 | 2702.036 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2748.8052 | 1349.562 | 1399.2432 | 23.7538
2024-12-02 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.1057 | 1372.1625 | 2701.2683 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2750.5457 | 1353.4022 | 1397.1435 | 24.9809
2024-12-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1829 | 1373.5214 | 2706.7043 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.9285 | 1353.5214 | 1394.407 | 20.8856
2024-12-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1334.1402 | 1372.3248 | 2706.465 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.9742 | 1354.6341 | 1393.3401 | 21.0153
2024-12-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1333.5443 | 1373.0696 | 2706.6139 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.7292 | 1352.3542 | 1392.375 | 19.3054
2024-12-02 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.75% | 1224.4564 | 1257.5643 | 2482.0207 | 22.1742 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0642 | 20.8368 | 2502.8574 | 1234.7442 | 1268.1133 | 10.549
2024-12-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1221.8287 | 1260.5335 | 2482.3623 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2503.0736 | 1232.0327 | 1271.041 | 10.5074
2024-12-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1259.0174 | 2482.1878 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2504.0021 | 1233.9295 | 1270.0726 | 11.0552
2024-12-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.9088 | 1259.313 | 2482.2218 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2504.3791 | 1233.8348 | 1270.5443 | 11.2313
2024-12-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-02 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8976 | 1435.3433 | 2817.241 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2877.0604 | 1411.333 | 1465.7274 | 30.3841
2024-12-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-03 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-03 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-03 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-03 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1386.3322 | 1429.1349 | 2815.4671 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2886.8178 | 1421.5545 | 1465.2633 | 36.1285
2024-12-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-03 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1322.2386 | 1381.0899 | 2703.3284 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2757.1099 | 1348.6188 | 1408.4911 | 27.4012
2024-12-03 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.407 | 1375.6709 | 2702.0779 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2746.5286 | 1348.2791 | 1398.2494 | 22.5785
2024-12-03 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1326.9679 | 1374.9417 | 2701.9096 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2746.7448 | 1349.0386 | 1397.7062 | 22.7645
2024-12-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5466 | 1375.4894 | 2702.036 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2748.8052 | 1349.562 | 1399.2432 | 23.7538
2024-12-03 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.1057 | 1372.1625 | 2701.2683 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2750.5457 | 1353.4022 | 1397.1435 | 24.9809
2024-12-03 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9414 | 1371.0762 | 2701.0176 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2749.4236 | 1353.8233 | 1395.6003 | 24.5242
2024-12-03 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1330.8964 | 1369.8347 | 2700.7311 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2749.4711 | 1354.9603 | 1394.5108 | 24.6761
2024-12-03 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1330.302 | 1370.6074 | 2700.9094 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2745.6647 | 1352.3887 | 1393.276 | 22.6686
2024-12-03 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1330.9308 | 1369.7899 | 2700.7207 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2745.2903 | 1352.9363 | 1392.354 | 22.5641
2024-12-03 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1328.0747 | 1373.5029 | 2701.5776 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.8855 | 1349.904 | 1395.9815 | 22.4786
2024-12-03 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5331 | 1371.607 | 2701.1401 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.8038 | 1352.5483 | 1395.2555 | 23.6486
2024-12-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.8128 | 1431.2621 | 2816.0749 | 72.5464 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1972 | 60.5946 | 2876.6694 | 1414.6925 | 1461.977 | 30.7149
2024-12-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1382.1166 | 1435.0368 | 2817.1534 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2874.8898 | 1410.5315 | 1464.3583 | 29.3215
2024-12-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1477.3187 | 1534.022 | 3011.3407 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3083.5841 | 1512.8942 | 1570.6899 | 36.6679
2024-12-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.41% | 1541.8205 | 1616.359 | 3158.1795 | 178.984 | 0.49207 | 0.50793 | 1.4921 | 119.9568 | 3278.1363 | 1600.8477 | 1677.2886 | 60.9296
2024-12-04 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7824 | 1636.4353 | 3168.2176 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3302.5016 | 1597.4293 | 1705.0723 | 68.637
2024-12-04 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1504.9001 | 1690.1998 | 3195.0999 | 189.8727 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 128.2675 | 3323.3674 | 1566.5053 | 1756.862 | 66.6622
2024-12-04 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1496.8305 | 1706.3389 | 3203.1695 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3329.1291 | 1557.003 | 1772.1261 | 65.7872
2024-12-04 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1502.2624 | 1695.4752 | 3197.7376 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3322.3969 | 1562.0297 | 1760.3672 | 64.892
2024-12-04 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1517.7332 | 1664.5337 | 3182.2668 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3315.263 | 1582.1542 | 1733.1087 | 68.5751
2024-12-04 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1474.4549 | 1538.3176 | 3012.7725 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3094.9988 | 1514.8679 | 1580.1309 | 41.8133
2024-12-04 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1330.7072 | 1370.0806 | 2700.7878 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2756.6018 | 1358.2598 | 1398.342 | 28.2614
2024-12-04 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-04 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1381.495 | 1435.907 | 2817.402 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2887.7079 | 1416.0804 | 1471.6275 | 35.7205
2024-12-04 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-04 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8523 | 1435.4068 | 2817.2591 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2874.09 | 1409.8161 | 1464.2738 | 28.867
2024-12-04 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1382.4366 | 1434.5888 | 2817.0254 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2874.3469 | 1410.6538 | 1463.6931 | 29.1043
2024-12-04 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1381.9977 | 1435.2032 | 2817.2009 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2876.9959 | 1411.4231 | 1465.5727 | 30.3695
2024-12-04 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1384.6638 | 1431.4707 | 2816.1345 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2879.1319 | 1415.725 | 1463.4069 | 31.9362
2024-12-04 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5344 | 1430.2518 | 2815.7862 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2877.6682 | 1416.0648 | 1461.6034 | 31.3515
2024-12-04 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1386.5293 | 1428.8589 | 2815.3883 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2877.6956 | 1417.2917 | 1460.4039 | 31.545
2024-12-04 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1330.302 | 1370.6074 | 2700.9094 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2745.6647 | 1352.3887 | 1393.276 | 22.6686
2024-12-04 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1330.9308 | 1369.7899 | 2700.7207 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2745.2903 | 1352.9363 | 1392.354 | 22.5641
2024-12-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4885 | 1374.3894 | 2706.8779 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2747.2433 | 1352.393 | 1394.8503 | 20.4609
2024-12-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1324.8726 | 1377.6657 | 2702.5382 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2756.1004 | 1351.1976 | 1404.9028 | 27.2372
2024-12-05 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1333.9505 | 1372.5618 | 2706.5124 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2754.0459 | 1357.4155 | 1396.6305 | 24.0686
2024-12-05 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.83% | 1225.4707 | 1256.4181 | 2481.8888 | 27.6813 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0642 | 26.0104 | 2507.8992 | 1238.3235 | 1269.5757 | 13.1576
2024-12-05 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.979 | 1262.6237 | 2482.6027 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2508.3046 | 1232.6224 | 1275.6822 | 13.0584
2024-12-05 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.4612 | 1383.1735 | 2708.6347 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2754.4317 | 1347.925 | 1406.5067 | 23.3332
2024-12-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6398 | 1377.9502 | 2707.59 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2745.4438 | 1348.2659 | 1397.1779 | 19.2276
2024-12-05 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1330.2021 | 1377.2474 | 2707.4495 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.6309 | 1348.9974 | 1396.6336 | 19.3862
2024-12-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7798 | 1377.7753 | 2707.5551 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2747.3833 | 1349.3795 | 1398.0038 | 20.2285
2024-12-05 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.3451 | 1374.5686 | 2706.9137 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.8795 | 1353.0366 | 1395.8429 | 21.2743
2024-12-05 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.5461 | 1258.5929 | 2482.139 | 24.0806 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 22.6292 | 2504.7682 | 1234.7106 | 1270.0576 | 11.4647
2024-12-05 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.74% | 1224.4247 | 1257.6001 | 2482.0248 | 24.249 | 0.49372 | 0.50628 | 1.0642 | 22.7865 | 2504.8113 | 1235.6748 | 1269.1364 | 11.5363
2024-12-05 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.7% | 1223.8779 | 1258.218 | 2482.0959 | 22.2652 | 0.4935 | 0.5065 | 1.0642 | 20.9229 | 2503.0188 | 1234.2033 | 1268.8155 | 10.5975
2024-12-05 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.75% | 1253.3207 | 1286.4136 | 2539.7343 | 13.6456 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0395 | 13.1271 | 2552.8615 | 1259.802 | 1293.0594 | 6.6458
2024-12-05 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.53% | 1250.6311 | 1289.3184 | 2539.9495 | 13.5618 | 0.49267 | 0.50733 | 1.0394 | 13.0475 | 2552.997 | 1257.0593 | 1295.9377 | 6.6194
2024-12-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.64% | 1252.0045 | 1287.8352 | 2539.8396 | 14.2849 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0395 | 13.7426 | 2553.5823 | 1258.7825 | 1294.7997 | 6.9646
2024-12-05 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.62% | 1251.7367 | 1288.1243 | 2539.8611 | 14.5093 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0394 | 13.9586 | 2553.8197 | 1258.6198 | 1295.1999 | 7.0755
2024-12-05 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.43% | 1249.2996 | 1290.7564 | 2540.056 | 13.8205 | 0.49215 | 0.50785 | 1.0394 | 13.2969 | 2553.353 | 1255.8437 | 1297.5093 | 6.7529
2024-12-05 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.49% | 1250.0389 | 1289.958 | 2539.9969 | 14.405 | 0.49244 | 0.50756 | 1.0394 | 13.859 | 2553.8559 | 1256.8636 | 1296.9923 | 7.0343
2024-12-05 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.41% | 1249.1017 | 1290.9702 | 2540.0719 | 14.3187 | 0.49207 | 0.50793 | 1.0394 | 13.7764 | 2553.8483 | 1255.8807 | 1297.9676 | 6.9974
2024-12-06 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 97.77% | 1212.3894 | 1271.1999 | 2483.5894 | 25.991 | 0.48887 | 0.51113 | 1.0636 | 24.4379 | 2508.0273 | 1224.3363 | 1283.691 | 12.491
2024-12-06 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.06% | 1191.1124 | 1295.243 | 2486.3554 | 24.6835 | 0.48029 | 0.51971 | 1.0624 | 23.2329 | 2509.5882 | 1202.2709 | 1307.3174 | 12.0744
2024-12-06 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.54% | 1184.7255 | 1302.4602 | 2487.1857 | 24.1972 | 0.47771 | 0.52229 | 1.0621 | 22.7823 | 2509.968 | 1195.6088 | 1314.3592 | 11.8989
2024-12-06 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 95.89% | 1189.0247 | 1297.6021 | 2486.6268 | 23.9755 | 0.47945 | 0.52055 | 1.0623 | 22.5688 | 2509.1956 | 1199.8452 | 1309.3504 | 11.7483
2024-12-06 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.88% | 1201.2697 | 1283.7653 | 2485.0349 | 25.6642 | 0.48438 | 0.51562 | 1.063 | 24.1439 | 2509.1788 | 1212.9646 | 1296.2143 | 12.449
2024-12-06 05:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.3% | 1247.6157 | 1292.575 | 2540.1907 | 16.3892 | 0.49148 | 0.50852 | 1.0393 | 15.7692 | 2555.96 | 1255.3661 | 1300.5939 | 8.0189
2024-12-06 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.73% | 1253.1102 | 1286.641 | 2539.7512 | 17.0879 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0395 | 16.4387 | 2556.1899 | 1261.2251 | 1294.9648 | 8.3238
2024-12-06 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.83% | 1254.359 | 1285.2923 | 2539.6513 | 17.0346 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0395 | 16.3868 | 2556.0381 | 1262.4564 | 1293.5817 | 8.2894
2024-12-06 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7378 | 1291.3632 | 2540.101 | 16.828 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 16.1908 | 2556.2918 | 1256.7025 | 1299.5893 | 8.2261
2024-12-06 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.4595 | 1266.6008 | 2483.0603 | 26.7347 | 0.49051 | 0.50949 | 1.0638 | 25.1321 | 2508.1924 | 1228.787 | 1279.4054 | 12.8046
2024-12-06 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.41% | 1220.2945 | 1262.2673 | 2482.5617 | 22.1053 | 0.49205 | 0.50795 | 1.064 | 20.7763 | 2503.338 | 1230.5175 | 1272.8205 | 10.5532
2024-12-06 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.45% | 1220.8105 | 1261.6842 | 2482.4946 | 22.2977 | 0.49226 | 0.50774 | 1.064 | 20.9566 | 2503.4513 | 1231.1266 | 1272.3247 | 10.6405
2024-12-06 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.42% | 1220.4229 | 1262.1221 | 2482.545 | 23.2587 | 0.49211 | 0.50789 | 1.064 | 21.8602 | 2504.4052 | 1231.1804 | 1273.2248 | 11.1027
2024-12-06 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.61% | 1222.7773 | 1259.4617 | 2482.239 | 24.5121 | 0.49306 | 0.50694 | 1.0641 | 23.0356 | 2505.2745 | 1234.1351 | 1271.1394 | 11.6778
2024-12-06 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.5461 | 1258.5929 | 2482.139 | 24.0806 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 22.6292 | 2504.7682 | 1234.7106 | 1270.0576 | 11.4647
2024-12-06 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.74% | 1224.4247 | 1257.6001 | 2482.0248 | 24.249 | 0.49372 | 0.50628 | 1.0642 | 22.7865 | 2504.8113 | 1235.6748 | 1269.1364 | 11.5363
2024-12-06 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.7% | 1223.8779 | 1258.218 | 2482.0959 | 22.2652 | 0.4935 | 0.5065 | 1.0642 | 20.9229 | 2503.0188 | 1234.2033 | 1268.8155 | 10.5975
2024-12-06 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.75% | 1224.4564 | 1257.5643 | 2482.0207 | 22.1742 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0642 | 20.8368 | 2502.8574 | 1234.7442 | 1268.1133 | 10.549
2024-12-06 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1221.8287 | 1260.5335 | 2482.3623 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2503.0736 | 1232.0327 | 1271.041 | 10.5074
2024-12-06 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1259.0174 | 2482.1878 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2504.0021 | 1233.9295 | 1270.0726 | 11.0552
2024-12-06 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.9088 | 1259.313 | 2482.2218 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2504.3791 | 1233.8348 | 1270.5443 | 11.2313
2024-12-06 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.43% | 1220.5279 | 1262.0035 | 2482.5314 | 22.4583 | 0.49215 | 0.50785 | 1.064 | 21.1078 | 2503.6392 | 1230.916 | 1272.7231 | 10.7196
2024-12-06 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.6811 | 1376.6486 | 2707.3297 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2747.4109 | 1350.4187 | 1396.9922 | 20.3436
2024-12-06 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-07 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.8146 | 1386.841 | 2704.6556 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2756.9634 | 1343.3861 | 1413.5773 | 26.7363
2024-12-07 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6874 | 1416.9064 | 2711.5938 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2761.3818 | 1318.6 | 1442.7818 | 25.8755
2024-12-07 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1287.7451 | 1425.9314 | 2713.6765 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2762.5167 | 1311.0766 | 1451.4401 | 25.5086
2024-12-07 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1292.4182 | 1419.8564 | 2712.2746 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2760.6452 | 1315.6092 | 1445.036 | 25.1796
2024-12-07 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1305.7279 | 1402.5537 | 2708.2816 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2759.9924 | 1330.7757 | 1429.2167 | 26.663
2024-12-07 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1324.8726 | 1377.6657 | 2702.5382 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2756.1004 | 1351.1976 | 1404.9028 | 27.2372
2024-12-07 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1330.7072 | 1370.0806 | 2700.7878 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2756.6018 | 1358.2598 | 1398.342 | 28.2614
2024-12-07 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-07 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-07 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-07 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8523 | 1435.4068 | 2817.2591 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2874.09 | 1409.8161 | 1464.2738 | 28.867
2024-12-07 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1382.4366 | 1434.5888 | 2817.0254 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2874.3469 | 1410.6538 | 1463.6931 | 29.1043
2024-12-07 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1381.9977 | 1435.2032 | 2817.2009 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2876.9959 | 1411.4231 | 1465.5727 | 30.3695
2024-12-07 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1384.6638 | 1431.4707 | 2816.1345 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2879.1319 | 1415.725 | 1463.4069 | 31.9362
2024-12-07 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5344 | 1430.2518 | 2815.7862 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2877.6682 | 1416.0648 | 1461.6034 | 31.3515
2024-12-07 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1386.5293 | 1428.8589 | 2815.3883 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2877.6956 | 1417.2917 | 1460.4039 | 31.545
2024-12-07 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.7% | 1385.9101 | 1429.7259 | 2815.636 | 68.5084 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1974 | 57.2143 | 2872.8503 | 1414.1453 | 1458.705 | 28.9791
2024-12-07 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.75% | 1386.5652 | 1428.8087 | 2815.3739 | 68.2282 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1975 | 56.9759 | 2872.3498 | 1414.696 | 1457.6538 | 28.845
2024-12-07 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1328.0747 | 1373.5029 | 2701.5776 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.8855 | 1349.904 | 1395.9815 | 22.4786
2024-12-07 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5331 | 1371.607 | 2701.1401 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.8038 | 1352.5483 | 1395.2555 | 23.6486
2024-12-07 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1326.6607 | 1375.341 | 2702.0018 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2747.161 | 1348.8858 | 1398.2752 | 22.9342
2024-12-07 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-07 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8976 | 1435.3433 | 2817.241 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2877.0604 | 1411.333 | 1465.7274 | 30.3841
2024-12-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-08 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1330.7072 | 1370.0806 | 2700.7878 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2756.6018 | 1358.2598 | 1398.342 | 28.2614
2024-12-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-08 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1322.2386 | 1381.0899 | 2703.3284 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2757.1099 | 1348.6188 | 1408.4911 | 27.4012
2024-12-08 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.407 | 1375.6709 | 2702.0779 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2746.5286 | 1348.2791 | 1398.2494 | 22.5785
2024-12-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1326.9679 | 1374.9417 | 2701.9096 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2746.7448 | 1349.0386 | 1397.7062 | 22.7645
2024-12-08 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5466 | 1375.4894 | 2702.036 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2748.8052 | 1349.562 | 1399.2432 | 23.7538
2024-12-08 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.1057 | 1372.1625 | 2701.2683 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2750.5457 | 1353.4022 | 1397.1435 | 24.9809
2024-12-08 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9414 | 1371.0762 | 2701.0176 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2749.4236 | 1353.8233 | 1395.6003 | 24.5242
2024-12-08 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1334.1402 | 1372.3248 | 2706.465 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.9742 | 1354.6341 | 1393.3401 | 21.0153
2024-12-08 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1333.5443 | 1373.0696 | 2706.6139 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.7292 | 1352.3542 | 1392.375 | 19.3054
2024-12-08 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-08 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-08 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-08 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1382.1166 | 1435.0368 | 2817.1534 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2874.8898 | 1410.5315 | 1464.3583 | 29.3215
2024-12-08 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1477.3187 | 1534.022 | 3011.3407 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3083.5841 | 1512.8942 | 1570.6899 | 36.6679
2024-12-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.41% | 1541.8205 | 1616.359 | 3158.1795 | 178.984 | 0.49207 | 0.50793 | 1.4921 | 119.9568 | 3278.1363 | 1600.8477 | 1677.2886 | 60.9296
2024-12-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7824 | 1636.4353 | 3168.2176 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3302.5016 | 1597.4293 | 1705.0723 | 68.637
2024-12-09 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1560.9336 | 1765.946 | 3326.8797 | 227.8472 | 0.48029 | 0.51971 | 1.5763 | 144.5415 | 3471.4212 | 1630.3551 | 1841.0661 | 75.1201
2024-12-09 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.54% | 1552.5636 | 1784.3601 | 3336.9237 | 223.3585 | 0.47771 | 0.52229 | 1.5733 | 141.9723 | 3478.896 | 1620.3855 | 1858.5105 | 74.1504
2024-12-09 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.89% | 1558.1977 | 1771.9651 | 3330.1628 | 221.3119 | 0.47945 | 0.52055 | 1.5753 | 140.4857 | 3470.6484 | 1625.5529 | 1845.0955 | 73.1305
2024-12-09 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.88% | 1574.2445 | 1736.6621 | 3310.9066 | 236.9007 | 0.48438 | 0.51562 | 1.5813 | 149.8177 | 3460.7243 | 1646.8136 | 1813.9106 | 77.2486
2024-12-09 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 98.3% | 1597.3262 | 1685.8824 | 3283.2086 | 245.8386 | 0.49148 | 0.50852 | 1.5898 | 154.6367 | 3437.8453 | 1673.3278 | 1764.5175 | 78.6351
2024-12-09 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.73% | 1546.7683 | 1606.4634 | 3153.2317 | 213.5991 | 0.49365 | 0.50635 | 1.4936 | 143.0048 | 3296.2365 | 1617.3626 | 1678.8739 | 72.4106
2024-12-09 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.83% | 1548.3098 | 1603.3805 | 3151.6902 | 212.9329 | 0.49414 | 0.50586 | 1.4941 | 142.5119 | 3294.2021 | 1618.7308 | 1675.4713 | 72.0909
2024-12-09 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.39% | 1541.3713 | 1617.2574 | 3158.6287 | 210.3502 | 0.49193 | 0.50807 | 1.4919 | 140.9923 | 3299.621 | 1610.7292 | 1688.8918 | 71.6344
2024-12-09 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.1% | 1471.5236 | 1542.7147 | 3014.2382 | 102.8258 | 0.49051 | 0.50949 | 1.2453 | 82.5742 | 3096.8124 | 1512.0269 | 1584.7856 | 42.0709
2024-12-09 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.1626 | 1535.756 | 3011.9187 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3080.1519 | 1509.7371 | 1570.4148 | 34.6588
2024-12-09 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1476.7869 | 1534.8197 | 3011.6066 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3080.428 | 1510.6651 | 1569.763 | 34.9433
2024-12-09 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1476.318 | 1535.523 | 3011.841 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3083.6328 | 1511.6472 | 1571.9856 | 36.4626
2024-12-09 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1384.6638 | 1431.4707 | 2816.1345 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2879.1319 | 1415.725 | 1463.4069 | 31.9362
2024-12-09 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5344 | 1430.2518 | 2815.7862 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2877.6682 | 1416.0648 | 1461.6034 | 31.3515
2024-12-09 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1330.8964 | 1369.8347 | 2700.7311 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2749.4711 | 1354.9603 | 1394.5108 | 24.6761
2024-12-09 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1330.302 | 1370.6074 | 2700.9094 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2745.6647 | 1352.3887 | 1393.276 | 22.6686
2024-12-09 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1221.8287 | 1260.5335 | 2482.3623 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2503.0736 | 1232.0327 | 1271.041 | 10.5074
2024-12-09 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1259.0174 | 2482.1878 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2504.0021 | 1233.9295 | 1270.0726 | 11.0552
2024-12-09 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.9088 | 1259.313 | 2482.2218 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2504.3791 | 1233.8348 | 1270.5443 | 11.2313
2024-12-09 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-09 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.6811 | 1376.6486 | 2707.3297 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2747.4109 | 1350.4187 | 1396.9922 | 20.3436
2024-12-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-10 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.8146 | 1386.841 | 2704.6556 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2756.9634 | 1343.3861 | 1413.5773 | 26.7363
2024-12-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6874 | 1416.9064 | 2711.5938 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2761.3818 | 1318.6 | 1442.7818 | 25.8755
2024-12-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1287.7451 | 1425.9314 | 2713.6765 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2762.5167 | 1311.0766 | 1451.4401 | 25.5086
2024-12-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1292.4182 | 1419.8564 | 2712.2746 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2760.6452 | 1315.6092 | 1445.036 | 25.1796
2024-12-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1305.7279 | 1402.5537 | 2708.2816 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2759.9924 | 1330.7757 | 1429.2167 | 26.663
2024-12-10 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.3% | 1328.1016 | 1379.8729 | 2707.9746 | 51.2164 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1229 | 45.612 | 2753.5866 | 1350.5192 | 1403.0673 | 23.1944
2024-12-10 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.73% | 1253.1102 | 1286.641 | 2539.7512 | 17.0879 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0395 | 16.4387 | 2556.1899 | 1261.2251 | 1294.9648 | 8.3238
2024-12-10 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.83% | 1254.359 | 1285.2923 | 2539.6513 | 17.0346 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0395 | 16.3868 | 2556.0381 | 1262.4564 | 1293.5817 | 8.2894
2024-12-10 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.979 | 1262.6237 | 2482.6027 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2508.3046 | 1232.6224 | 1275.6822 | 13.0584
2024-12-10 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.4612 | 1383.1735 | 2708.6347 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2754.4317 | 1347.925 | 1406.5067 | 23.3332
2024-12-10 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6398 | 1377.9502 | 2707.59 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2745.4438 | 1348.2659 | 1397.1779 | 19.2276
2024-12-10 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1330.2021 | 1377.2474 | 2707.4495 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.6309 | 1348.9974 | 1396.6336 | 19.3862
2024-12-10 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7798 | 1377.7753 | 2707.5551 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2747.3833 | 1349.3795 | 1398.0038 | 20.2285
2024-12-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.3451 | 1374.5686 | 2706.9137 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.8795 | 1353.0366 | 1395.8429 | 21.2743
2024-12-10 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1829 | 1373.5214 | 2706.7043 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.9285 | 1353.5214 | 1394.407 | 20.8856
2024-12-10 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1334.1402 | 1372.3248 | 2706.465 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.9742 | 1354.6341 | 1393.3401 | 21.0153
2024-12-10 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1333.5443 | 1373.0696 | 2706.6139 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.7292 | 1352.3542 | 1392.375 | 19.3054
2024-12-10 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-10 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4885 | 1374.3894 | 2706.8779 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2747.2433 | 1352.393 | 1394.8503 | 20.4609
2024-12-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1326.6607 | 1375.341 | 2702.0018 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2747.161 | 1348.8858 | 1398.2752 | 22.9342
2024-12-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8976 | 1435.3433 | 2817.241 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2877.0604 | 1411.333 | 1465.7274 | 30.3841
2024-12-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-11 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-11 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-11 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1324.8726 | 1377.6657 | 2702.5382 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2756.1004 | 1351.1976 | 1404.9028 | 27.2372
2024-12-11 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1333.9505 | 1372.5618 | 2706.5124 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2754.0459 | 1357.4155 | 1396.6305 | 24.0686
2024-12-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.83% | 1335.2799 | 1370.9001 | 2706.18 | 53.2332 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1235 | 47.3801 | 2753.5601 | 1358.6924 | 1394.8677 | 23.9676
2024-12-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.39% | 1329.2961 | 1378.3799 | 2707.676 | 52.5875 | 0.49193 | 0.50807 | 1.123 | 46.8285 | 2754.5045 | 1352.3323 | 1402.1722 | 23.7923
2024-12-11 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1322.2386 | 1381.0899 | 2703.3284 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2757.1099 | 1348.6188 | 1408.4911 | 27.4012
2024-12-11 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.407 | 1375.6709 | 2702.0779 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2746.5286 | 1348.2791 | 1398.2494 | 22.5785
2024-12-11 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1326.9679 | 1374.9417 | 2701.9096 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2746.7448 | 1349.0386 | 1397.7062 | 22.7645
2024-12-11 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5466 | 1375.4894 | 2702.036 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2748.8052 | 1349.562 | 1399.2432 | 23.7538
2024-12-11 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.1057 | 1372.1625 | 2701.2683 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2750.5457 | 1353.4022 | 1397.1435 | 24.9809
2024-12-11 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9414 | 1371.0762 | 2701.0176 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2749.4236 | 1353.8233 | 1395.6003 | 24.5242
2024-12-11 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1330.8964 | 1369.8347 | 2700.7311 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2749.4711 | 1354.9603 | 1394.5108 | 24.6761
2024-12-11 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1330.302 | 1370.6074 | 2700.9094 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2745.6647 | 1352.3887 | 1393.276 | 22.6686
2024-12-11 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-11 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-11 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-11 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4885 | 1374.3894 | 2706.8779 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2747.2433 | 1352.393 | 1394.8503 | 20.4609
2024-12-11 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1326.6607 | 1375.341 | 2702.0018 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2747.161 | 1348.8858 | 1398.2752 | 22.9342
2024-12-11 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1382.9344 | 1433.8918 | 2816.8262 | 72.025 | 0.49244 | 0.50756 | 1.197 | 60.1724 | 2876.9987 | 1412.5657 | 1464.4329 | 30.5411
2024-12-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8976 | 1435.3433 | 2817.241 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2877.0604 | 1411.333 | 1465.7274 | 30.3841
2024-12-12 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-12 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-12 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1333.9505 | 1372.5618 | 2706.5124 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2754.0459 | 1357.4155 | 1396.6305 | 24.0686
2024-12-12 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.83% | 1335.2799 | 1370.9001 | 2706.18 | 53.2332 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1235 | 47.3801 | 2753.5601 | 1358.6924 | 1394.8677 | 23.9676
2024-12-12 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.39% | 1329.2961 | 1378.3799 | 2707.676 | 52.5875 | 0.49193 | 0.50807 | 1.123 | 46.8285 | 2754.5045 | 1352.3323 | 1402.1722 | 23.7923
2024-12-12 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.4612 | 1383.1735 | 2708.6347 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2754.4317 | 1347.925 | 1406.5067 | 23.3332
2024-12-12 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6398 | 1377.9502 | 2707.59 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2745.4438 | 1348.2659 | 1397.1779 | 19.2276
2024-12-12 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1330.2021 | 1377.2474 | 2707.4495 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.6309 | 1348.9974 | 1396.6336 | 19.3862
2024-12-12 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7798 | 1377.7753 | 2707.5551 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2747.3833 | 1349.3795 | 1398.0038 | 20.2285
2024-12-12 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.3451 | 1374.5686 | 2706.9137 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.8795 | 1353.0366 | 1395.8429 | 21.2743
2024-12-12 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.67% | 1223.5461 | 1258.5929 | 2482.139 | 24.0806 | 0.49337 | 0.50663 | 1.0641 | 22.6292 | 2504.7682 | 1234.7106 | 1270.0576 | 11.4647
2024-12-12 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.74% | 1224.4247 | 1257.6001 | 2482.0248 | 24.249 | 0.49372 | 0.50628 | 1.0642 | 22.7865 | 2504.8113 | 1235.6748 | 1269.1364 | 11.5363
2024-12-12 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.7% | 1252.7286 | 1287.0531 | 2539.7817 | 13.7017 | 0.4935 | 0.5065 | 1.0395 | 13.1813 | 2552.963 | 1259.2335 | 1293.7295 | 6.6763
2024-12-12 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.75% | 1224.4564 | 1255.5436 | 2480 | 0 | 0.49373 | 0.50627 | 1 | 0 | 2480 | 1224.4564 | 1255.5436 | 0
2024-12-12 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1221.8287 | 1258.1713 | 2480 | 0 | 0.49267 | 0.50733 | 1 | 0 | 2480 | 1221.8287 | 1258.1713 | 0
2024-12-12 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1256.8296 | 2480 | 0 | 0.49321 | 0.50679 | 1 | 0 | 2480 | 1223.1704 | 1256.8296 | 0
2024-12-12 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.9088 | 1257.0912 | 2480 | 0 | 0.49311 | 0.50689 | 1 | 0 | 2480 | 1222.9088 | 1257.0912 | 0
2024-12-12 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.43% | 1249.2996 | 1290.7564 | 2540.056 | 13.8205 | 0.49215 | 0.50785 | 1.0394 | 13.2969 | 2553.353 | 1255.8437 | 1297.5093 | 6.7529
2024-12-12 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.49% | 1221.2501 | 1261.1874 | 2482.4375 | 23.4081 | 0.49244 | 0.50756 | 1.064 | 21.9997 | 2504.4372 | 1232.0837 | 1272.3536 | 11.1662
2024-12-12 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.8146 | 1386.841 | 2704.6556 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2756.9634 | 1343.3861 | 1413.5773 | 26.7363
2024-12-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-13 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1330.7072 | 1370.0806 | 2700.7878 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2756.6018 | 1358.2598 | 1398.342 | 28.2614
2024-12-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1322.2386 | 1381.0899 | 2703.3284 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2757.1099 | 1348.6188 | 1408.4911 | 27.4012
2024-12-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6398 | 1377.9502 | 2707.59 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2745.4438 | 1348.2659 | 1397.1779 | 19.2276
2024-12-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1330.2021 | 1377.2474 | 2707.4495 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.6309 | 1348.9974 | 1396.6336 | 19.3862
2024-12-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7798 | 1377.7753 | 2707.5551 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2747.3833 | 1349.3795 | 1398.0038 | 20.2285
2024-12-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.3451 | 1374.5686 | 2706.9137 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.8795 | 1353.0366 | 1395.8429 | 21.2743
2024-12-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1829 | 1373.5214 | 2706.7043 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.9285 | 1353.5214 | 1394.407 | 20.8856
2024-12-13 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1334.1402 | 1372.3248 | 2706.465 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.9742 | 1354.6341 | 1393.3401 | 21.0153
2024-12-13 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1333.5443 | 1373.0696 | 2706.6139 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.7292 | 1352.3542 | 1392.375 | 19.3054
2024-12-13 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.75% | 1253.3207 | 1286.4136 | 2539.7343 | 13.6456 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0395 | 13.1271 | 2552.8615 | 1259.802 | 1293.0594 | 6.6458
2024-12-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1221.8287 | 1260.5335 | 2482.3623 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2503.0736 | 1232.0327 | 1271.041 | 10.5074
2024-12-13 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1259.0174 | 2482.1878 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2504.0021 | 1233.9295 | 1270.0726 | 11.0552
2024-12-13 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.9088 | 1259.313 | 2482.2218 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2504.3791 | 1233.8348 | 1270.5443 | 11.2313
2024-12-13 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.43% | 1220.5279 | 1262.0035 | 2482.5314 | 22.4583 | 0.49215 | 0.50785 | 1.064 | 21.1078 | 2503.6392 | 1230.916 | 1272.7231 | 10.7196
2024-12-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.6811 | 1376.6486 | 2707.3297 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2747.4109 | 1350.4187 | 1396.9922 | 20.3436
2024-12-13 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6835 | 1377.8956 | 2707.5791 | 44.746 | 0.49207 | 0.50793 | 1.123 | 39.8444 | 2747.4236 | 1349.2898 | 1398.1338 | 20.2382
2024-12-14 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1321.0265 | 1388.7169 | 2709.7434 | 49.9827 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1222 | 44.5393 | 2754.2827 | 1342.8003 | 1411.4824 | 22.7655
2024-12-14 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6874 | 1416.9064 | 2711.5938 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2761.3818 | 1318.6 | 1442.7818 | 25.8755
2024-12-14 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1287.7451 | 1425.9314 | 2713.6765 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2762.5167 | 1311.0766 | 1451.4401 | 25.5086
2024-12-14 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1292.4182 | 1419.8564 | 2712.2746 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2760.6452 | 1315.6092 | 1445.036 | 25.1796
2024-12-14 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1305.7279 | 1402.5537 | 2708.2816 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2759.9924 | 1330.7757 | 1429.2167 | 26.663
2024-12-14 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1324.8726 | 1377.6657 | 2702.5382 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2756.1004 | 1351.1976 | 1404.9028 | 27.2372
2024-12-14 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1333.9505 | 1372.5618 | 2706.5124 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2754.0459 | 1357.4155 | 1396.6305 | 24.0686
2024-12-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8523 | 1435.4068 | 2817.2591 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2874.09 | 1409.8161 | 1464.2738 | 28.867
2024-12-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1382.4366 | 1434.5888 | 2817.0254 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2874.3469 | 1410.6538 | 1463.6931 | 29.1043
2024-12-14 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1381.9977 | 1435.2032 | 2817.2009 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2876.9959 | 1411.4231 | 1465.5727 | 30.3695
2024-12-14 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1384.6638 | 1431.4707 | 2816.1345 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2879.1319 | 1415.725 | 1463.4069 | 31.9362
2024-12-14 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5344 | 1430.2518 | 2815.7862 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2877.6682 | 1416.0648 | 1461.6034 | 31.3515
2024-12-14 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1386.5293 | 1428.8589 | 2815.3883 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2877.6956 | 1417.2917 | 1460.4039 | 31.545
2024-12-14 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.7% | 1385.9101 | 1429.7259 | 2815.636 | 68.5084 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1974 | 57.2143 | 2872.8503 | 1414.1453 | 1458.705 | 28.9791
2024-12-14 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1330.9308 | 1369.7899 | 2700.7207 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2745.2903 | 1352.9363 | 1392.354 | 22.5641
2024-12-14 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1328.0747 | 1373.5029 | 2701.5776 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.8855 | 1349.904 | 1395.9815 | 22.4786
2024-12-14 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5331 | 1371.607 | 2701.1401 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.8038 | 1352.5483 | 1395.2555 | 23.6486
2024-12-14 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-14 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1382.1166 | 1435.0368 | 2817.1534 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2874.8898 | 1410.5315 | 1464.3583 | 29.3215
2024-12-14 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1477.3187 | 1534.022 | 3011.3407 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3083.5841 | 1512.8942 | 1570.6899 | 36.6679
2024-12-14 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.41% | 1541.8205 | 1616.359 | 3158.1795 | 178.984 | 0.49207 | 0.50793 | 1.4921 | 119.9568 | 3278.1363 | 1600.8477 | 1677.2886 | 60.9296
2024-12-15 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7824 | 1636.4353 | 3168.2176 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3302.5016 | 1597.4293 | 1705.0723 | 68.637
2024-12-15 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1504.9001 | 1690.1998 | 3195.0999 | 189.8727 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 128.2675 | 3323.3674 | 1566.5053 | 1756.862 | 66.6622
2024-12-15 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1496.8305 | 1706.3389 | 3203.1695 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3329.1291 | 1557.003 | 1772.1261 | 65.7872
2024-12-15 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1502.2624 | 1695.4752 | 3197.7376 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3322.3969 | 1562.0297 | 1760.3672 | 64.892
2024-12-15 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1517.7332 | 1664.5337 | 3182.2668 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3315.263 | 1582.1542 | 1733.1087 | 68.5751
2024-12-15 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.3% | 1539.9863 | 1620.0274 | 3160.0137 | 204.8655 | 0.49148 | 0.50852 | 1.4915 | 137.3567 | 3297.3705 | 1607.4951 | 1689.8754 | 69.848
2024-12-15 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.73% | 1480.9484 | 1528.5774 | 3009.5258 | 106.7995 | 0.49365 | 0.50635 | 1.2468 | 85.6572 | 3095.183 | 1523.233 | 1571.95 | 43.3726
2024-12-15 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.83% | 1482.4242 | 1526.3636 | 3008.7879 | 106.4664 | 0.49414 | 0.50586 | 1.2471 | 85.3732 | 3094.1611 | 1524.6107 | 1569.5504 | 43.1868
2024-12-15 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.39% | 1475.781 | 1536.3285 | 3012.1095 | 105.1751 | 0.49193 | 0.50807 | 1.246 | 84.4127 | 3096.5221 | 1517.3059 | 1579.2162 | 42.8878
2024-12-15 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.1% | 1471.5236 | 1542.7147 | 3014.2382 | 102.8258 | 0.49051 | 0.50949 | 1.2453 | 82.5742 | 3096.8124 | 1512.0269 | 1584.7856 | 42.0709
2024-12-15 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.1626 | 1535.756 | 3011.9187 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3080.1519 | 1509.7371 | 1570.4148 | 34.6588
2024-12-15 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1476.7869 | 1534.8197 | 3011.6066 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3080.428 | 1510.6651 | 1569.763 | 34.9433
2024-12-15 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1476.318 | 1535.523 | 3011.841 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3083.6328 | 1511.6472 | 1571.9856 | 36.4626
2024-12-15 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1479.1661 | 1531.2509 | 3010.417 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3086.0489 | 1516.4568 | 1569.5921 | 38.3412
2024-12-15 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.67% | 1545.8781 | 1608.2437 | 3154.1219 | 185.2353 | 0.49337 | 0.50663 | 1.4934 | 124.0388 | 3278.1607 | 1607.0746 | 1671.0861 | 62.8424
2024-12-15 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.74% | 1546.9882 | 1606.0236 | 3153.0118 | 186.5308 | 0.49372 | 0.50628 | 1.4937 | 124.8767 | 3277.8885 | 1608.6423 | 1669.2462 | 63.2226
2024-12-15 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.7% | 1546.2973 | 1607.4054 | 3153.7027 | 171.271 | 0.4935 | 0.5065 | 1.4935 | 114.6777 | 3268.3804 | 1602.8907 | 1665.4897 | 58.0844
2024-12-15 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.75% | 1481.1972 | 1528.2042 | 3009.4014 | 85.2852 | 0.49373 | 0.50627 | 1.2469 | 68.3997 | 3077.8011 | 1514.9684 | 1562.8327 | 34.6285
2024-12-15 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.53% | 1478.0186 | 1532.9721 | 3010.9907 | 84.7611 | 0.49267 | 0.50733 | 1.2463 | 68.0082 | 3078.9989 | 1511.5244 | 1567.4745 | 34.5024
2024-12-15 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.64% | 1479.6417 | 1530.5375 | 3010.1792 | 89.2806 | 0.49321 | 0.50679 | 1.2466 | 71.6189 | 3081.798 | 1514.9651 | 1566.833 | 36.2954
2024-12-15 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.62% | 1479.3252 | 1531.0122 | 3010.3374 | 90.683 | 0.49311 | 0.50689 | 1.2466 | 72.747 | 3083.0844 | 1515.1974 | 1567.887 | 36.8748
2024-12-15 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.43% | 1476.445 | 1535.3325 | 3011.7775 | 86.3779 | 0.49215 | 0.50785 | 1.2461 | 69.3201 | 3081.0976 | 1510.5608 | 1570.5368 | 35.2043
2024-12-15 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.49% | 1542.9773 | 1614.0454 | 3157.0227 | 180.0624 | 0.49244 | 0.50756 | 1.4924 | 120.6497 | 3277.6724 | 1602.39 | 1675.2824 | 61.237
2024-12-15 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.41% | 1541.8205 | 1616.359 | 3158.1795 | 178.984 | 0.49207 | 0.50793 | 1.4921 | 119.9568 | 3278.1363 | 1600.8477 | 1677.2886 | 60.9296
2024-12-16 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 97.77% | 1531.7824 | 1636.4353 | 3168.2176 | 199.9309 | 0.48887 | 0.51113 | 1.4889 | 134.2839 | 3302.5016 | 1597.4293 | 1705.0723 | 68.637
2024-12-16 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.06% | 1560.9336 | 1765.946 | 3326.8797 | 227.8472 | 0.48029 | 0.51971 | 1.5763 | 144.5415 | 3471.4212 | 1630.3551 | 1841.0661 | 75.1201
2024-12-16 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.54% | 1552.5636 | 1784.3601 | 3336.9237 | 223.3585 | 0.47771 | 0.52229 | 1.5733 | 141.9723 | 3478.896 | 1620.3855 | 1858.5105 | 74.1504
2024-12-16 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 95.89% | 1558.1977 | 1771.9651 | 3330.1628 | 221.3119 | 0.47945 | 0.52055 | 1.5753 | 140.4857 | 3470.6484 | 1625.5529 | 1845.0955 | 73.1305
2024-12-16 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1625 | 3250 | 96.88% | 1574.2445 | 1736.6621 | 3310.9066 | 236.9007 | 0.48438 | 0.51562 | 1.5813 | 149.8177 | 3460.7243 | 1646.8136 | 1813.9106 | 77.2486
2024-12-16 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.3% | 1539.9863 | 1620.0274 | 3160.0137 | 204.8655 | 0.49148 | 0.50852 | 1.4915 | 137.3567 | 3297.3705 | 1607.4951 | 1689.8754 | 69.848
2024-12-16 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1386.3322 | 1429.1349 | 2815.4671 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2886.8178 | 1421.5545 | 1465.2633 | 36.1285
2024-12-16 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-16 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-16 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1322.2386 | 1381.0899 | 2703.3284 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2757.1099 | 1348.6188 | 1408.4911 | 27.4012
2024-12-16 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.407 | 1375.6709 | 2702.0779 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2746.5286 | 1348.2791 | 1398.2494 | 22.5785
2024-12-16 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1326.9679 | 1374.9417 | 2701.9096 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2746.7448 | 1349.0386 | 1397.7062 | 22.7645
2024-12-16 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5466 | 1375.4894 | 2702.036 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2748.8052 | 1349.562 | 1399.2432 | 23.7538
2024-12-16 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.1057 | 1372.1625 | 2701.2683 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2750.5457 | 1353.4022 | 1397.1435 | 24.9809
2024-12-16 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9414 | 1371.0762 | 2701.0176 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2749.4236 | 1353.8233 | 1395.6003 | 24.5242
2024-12-16 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1330.8964 | 1369.8347 | 2700.7311 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2749.4711 | 1354.9603 | 1394.5108 | 24.6761
2024-12-16 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1330.302 | 1370.6074 | 2700.9094 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2745.6647 | 1352.3887 | 1393.276 | 22.6686
2024-12-16 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-16 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1221.8287 | 1260.5335 | 2482.3623 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2503.0736 | 1232.0327 | 1271.041 | 10.5074
2024-12-16 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1259.0174 | 2482.1878 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2504.0021 | 1233.9295 | 1270.0726 | 11.0552
2024-12-16 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.9088 | 1259.313 | 2482.2218 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2504.3791 | 1233.8348 | 1270.5443 | 11.2313
2024-12-16 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-16 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.6811 | 1376.6486 | 2707.3297 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2747.4109 | 1350.4187 | 1396.9922 | 20.3436
2024-12-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6835 | 1377.8956 | 2707.5791 | 44.746 | 0.49207 | 0.50793 | 1.123 | 39.8444 | 2747.4236 | 1349.2898 | 1398.1338 | 20.2382
2024-12-17 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1321.0265 | 1388.7169 | 2709.7434 | 49.9827 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1222 | 44.5393 | 2754.2827 | 1342.8003 | 1411.4824 | 22.7655
2024-12-17 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.8429 | 1417.6963 | 2715.5393 | 47.4682 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 42.3796 | 2757.9189 | 1318.1973 | 1439.7216 | 22.0252
2024-12-17 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.54% | 1290.8836 | 1426.3954 | 2717.2791 | 46.533 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1194 | 41.5686 | 2758.8477 | 1310.7415 | 1448.1062 | 21.7108
2024-12-17 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.89% | 1295.5681 | 1420.5398 | 2716.108 | 46.1067 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1199 | 41.1718 | 2757.2797 | 1315.3077 | 1441.972 | 21.4321
2024-12-17 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 96.88% | 1201.2697 | 1283.7653 | 2485.0349 | 25.6642 | 0.48438 | 0.51562 | 1.063 | 24.1439 | 2509.1788 | 1212.9646 | 1296.2143 | 12.449
2024-12-17 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.3% | 1218.8828 | 1263.8625 | 2482.7452 | 26.6325 | 0.49148 | 0.50852 | 1.0639 | 25.0331 | 2507.7783 | 1231.1861 | 1276.5922 | 12.7297
2024-12-17 06:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.73% | 1224.2507 | 1255.7493 | 2480 | 0 | 0.49365 | 0.50635 | 1 | 0 | 2480 | 1224.2507 | 1255.7493 | 0
2024-12-17 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.83% | 1225.4707 | 1254.5293 | 2480 | 0 | 0.49414 | 0.50586 | 1 | 0 | 2480 | 1225.4707 | 1254.5293 | 0
2024-12-17 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.39% | 1248.7378 | 1291.3632 | 2540.101 | 16.828 | 0.49193 | 0.50807 | 1.0394 | 16.1908 | 2556.2918 | 1256.7025 | 1299.5893 | 8.2261
2024-12-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.1% | 1216.4595 | 1266.6008 | 2483.0603 | 26.7347 | 0.49051 | 0.50949 | 1.0638 | 25.1321 | 2508.1924 | 1228.787 | 1279.4054 | 12.8046
2024-12-17 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.41% | 1220.2945 | 1262.2673 | 2482.5617 | 22.1053 | 0.49205 | 0.50795 | 1.064 | 20.7763 | 2503.338 | 1230.5175 | 1272.8205 | 10.5532
2024-12-17 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.45% | 1220.8105 | 1261.6842 | 2482.4946 | 22.2977 | 0.49226 | 0.50774 | 1.064 | 20.9566 | 2503.4513 | 1231.1266 | 1272.3247 | 10.6405
2024-12-17 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7798 | 1377.7753 | 2707.5551 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2747.3833 | 1349.3795 | 1398.0038 | 20.2285
2024-12-17 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.3451 | 1374.5686 | 2706.9137 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.8795 | 1353.0366 | 1395.8429 | 21.2743
2024-12-17 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1829 | 1373.5214 | 2706.7043 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.9285 | 1353.5214 | 1394.407 | 20.8856
2024-12-17 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1334.1402 | 1372.3248 | 2706.465 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.9742 | 1354.6341 | 1393.3401 | 21.0153
2024-12-17 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1333.5443 | 1373.0696 | 2706.6139 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.7292 | 1352.3542 | 1392.375 | 19.3054
2024-12-17 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1259.0174 | 2482.1878 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2504.0021 | 1233.9295 | 1270.0726 | 11.0552
2024-12-17 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.62% | 1222.9088 | 1259.313 | 2482.2218 | 23.5776 | 0.49311 | 0.50689 | 1.0641 | 22.1572 | 2504.3791 | 1233.8348 | 1270.5443 | 11.2313
2024-12-17 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-17 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.6811 | 1376.6486 | 2707.3297 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2747.4109 | 1350.4187 | 1396.9922 | 20.3436
2024-12-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6835 | 1377.8956 | 2707.5791 | 44.746 | 0.49207 | 0.50793 | 1.123 | 39.8444 | 2747.4236 | 1349.2898 | 1398.1338 | 20.2382
2024-12-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1321.0265 | 1388.7169 | 2709.7434 | 49.9827 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1222 | 44.5393 | 2754.2827 | 1342.8003 | 1411.4824 | 22.7655
2024-12-18 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.8429 | 1417.6963 | 2715.5393 | 47.4682 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 42.3796 | 2757.9189 | 1318.1973 | 1439.7216 | 22.0252
2024-12-18 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.54% | 1290.8836 | 1426.3954 | 2717.2791 | 46.533 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1194 | 41.5686 | 2758.8477 | 1310.7415 | 1448.1062 | 21.7108
2024-12-18 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.89% | 1295.5681 | 1420.5398 | 2716.108 | 46.1067 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1199 | 41.1718 | 2757.2797 | 1315.3077 | 1441.972 | 21.4321
2024-12-18 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.88% | 1308.9103 | 1403.8621 | 2712.7724 | 49.3543 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1211 | 44.0233 | 2756.7957 | 1330.2344 | 1426.5613 | 22.6992
2024-12-18 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.3% | 1328.1016 | 1379.8729 | 2707.9746 | 51.2164 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1229 | 45.612 | 2753.5866 | 1350.5192 | 1403.0673 | 23.1944
2024-12-18 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.73% | 1253.1102 | 1286.641 | 2539.7512 | 17.0879 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0395 | 16.4387 | 2556.1899 | 1261.2251 | 1294.9648 | 8.3238
2024-12-18 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.83% | 1254.359 | 1285.2923 | 2539.6513 | 17.0346 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0395 | 16.3868 | 2556.0381 | 1262.4564 | 1293.5817 | 8.2894
2024-12-18 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.979 | 1262.6237 | 2482.6027 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2508.3046 | 1232.6224 | 1275.6822 | 13.0584
2024-12-18 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.4612 | 1383.1735 | 2708.6347 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2754.4317 | 1347.925 | 1406.5067 | 23.3332
2024-12-18 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6398 | 1377.9502 | 2707.59 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2745.4438 | 1348.2659 | 1397.1779 | 19.2276
2024-12-18 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1330.2021 | 1377.2474 | 2707.4495 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.6309 | 1348.9974 | 1396.6336 | 19.3862
2024-12-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7798 | 1377.7753 | 2707.5551 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2747.3833 | 1349.3795 | 1398.0038 | 20.2285
2024-12-18 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.3451 | 1374.5686 | 2706.9137 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.8795 | 1353.0366 | 1395.8429 | 21.2743
2024-12-18 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1829 | 1373.5214 | 2706.7043 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.9285 | 1353.5214 | 1394.407 | 20.8856
2024-12-18 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1334.1402 | 1372.3248 | 2706.465 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.9742 | 1354.6341 | 1393.3401 | 21.0153
2024-12-18 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1333.5443 | 1373.0696 | 2706.6139 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.7292 | 1352.3542 | 1392.375 | 19.3054
2024-12-18 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.75% | 1224.4564 | 1257.5643 | 2482.0207 | 22.1742 | 0.49373 | 0.50627 | 1.0642 | 20.8368 | 2502.8574 | 1234.7442 | 1268.1133 | 10.549
2024-12-18 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.53% | 1221.8287 | 1260.5335 | 2482.3623 | 22.0379 | 0.49267 | 0.50733 | 1.064 | 20.7114 | 2503.0736 | 1232.0327 | 1271.041 | 10.5074
2024-12-18 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.64% | 1223.1704 | 1259.0174 | 2482.1878 | 23.2129 | 0.49321 | 0.50679 | 1.0641 | 21.8143 | 2504.0021 | 1233.9295 | 1270.0726 | 11.0552
2024-12-18 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4885 | 1374.3894 | 2706.8779 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2747.2433 | 1352.393 | 1394.8503 | 20.4609
2024-12-18 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-18 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-18 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-19 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.8146 | 1386.841 | 2704.6556 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2756.9634 | 1343.3861 | 1413.5773 | 26.7363
2024-12-19 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6874 | 1416.9064 | 2711.5938 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2761.3818 | 1318.6 | 1442.7818 | 25.8755
2024-12-19 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1287.7451 | 1425.9314 | 2713.6765 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2762.5167 | 1311.0766 | 1451.4401 | 25.5086
2024-12-19 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1292.4182 | 1419.8564 | 2712.2746 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2760.6452 | 1315.6092 | 1445.036 | 25.1796
2024-12-19 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1305.7279 | 1402.5537 | 2708.2816 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2759.9924 | 1330.7757 | 1429.2167 | 26.663
2024-12-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.3% | 1328.1016 | 1379.8729 | 2707.9746 | 51.2164 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1229 | 45.612 | 2753.5866 | 1350.5192 | 1403.0673 | 23.1944
2024-12-19 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.73% | 1224.2507 | 1257.7967 | 2482.0474 | 27.7679 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0642 | 26.0934 | 2508.1408 | 1237.1316 | 1271.0091 | 13.2124
2024-12-19 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1269.2308 | 2538.4615 | 98.83% | 1254.359 | 1285.2923 | 2539.6513 | 17.0346 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0395 | 16.3868 | 2556.0381 | 1262.4564 | 1293.5817 | 8.2894
2024-12-19 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.979 | 1262.6237 | 2482.6027 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2508.3046 | 1232.6224 | 1275.6822 | 13.0584
2024-12-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.4612 | 1383.1735 | 2708.6347 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2754.4317 | 1347.925 | 1406.5067 | 23.3332
2024-12-19 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6398 | 1377.9502 | 2707.59 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2745.4438 | 1348.2659 | 1397.1779 | 19.2276
2024-12-19 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1330.2021 | 1377.2474 | 2707.4495 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.6309 | 1348.9974 | 1396.6336 | 19.3862
2024-12-19 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7798 | 1377.7753 | 2707.5551 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2747.3833 | 1349.3795 | 1398.0038 | 20.2285
2024-12-19 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.3451 | 1374.5686 | 2706.9137 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.8795 | 1353.0366 | 1395.8429 | 21.2743
2024-12-19 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1829 | 1373.5214 | 2706.7043 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.9285 | 1353.5214 | 1394.407 | 20.8856
2024-12-19 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1334.1402 | 1372.3248 | 2706.465 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.9742 | 1354.6341 | 1393.3401 | 21.0153
2024-12-19 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1333.5443 | 1373.0696 | 2706.6139 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.7292 | 1352.3542 | 1392.375 | 19.3054
2024-12-19 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-19 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-19 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-19 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-19 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1326.6607 | 1375.341 | 2702.0018 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2747.161 | 1348.8858 | 1398.2752 | 22.9342
2024-12-19 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-19 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8976 | 1435.3433 | 2817.241 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2877.0604 | 1411.333 | 1465.7274 | 30.3841
2024-12-20 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-20 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1330.7072 | 1370.0806 | 2700.7878 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2756.6018 | 1358.2598 | 1398.342 | 28.2614
2024-12-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-20 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-20 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8523 | 1435.4068 | 2817.2591 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2874.09 | 1409.8161 | 1464.2738 | 28.867
2024-12-20 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1476.7869 | 1534.8197 | 3011.6066 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3080.428 | 1510.6651 | 1569.763 | 34.9433
2024-12-20 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1476.318 | 1535.523 | 3011.841 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3083.6328 | 1511.6472 | 1571.9856 | 36.4626
2024-12-20 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1479.1661 | 1531.2509 | 3010.417 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3086.0489 | 1516.4568 | 1569.5921 | 38.3412
2024-12-20 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0961 | 1529.8559 | 3009.952 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3084.2432 | 1516.7488 | 1567.4944 | 37.6385
2024-12-20 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1481.1589 | 1528.2616 | 3009.4205 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3084.2208 | 1518.0893 | 1566.1315 | 37.8699
2024-12-20 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1480.4974 | 1529.2539 | 3009.7513 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3078.4383 | 1514.3944 | 1564.0439 | 34.79
2024-12-20 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.75% | 1481.1972 | 1528.2042 | 3009.4014 | 85.2852 | 0.49373 | 0.50627 | 1.2469 | 68.3997 | 3077.8011 | 1514.9684 | 1562.8327 | 34.6285
2024-12-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.53% | 1383.5896 | 1432.9745 | 2816.5641 | 67.8089 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1971 | 56.6457 | 2873.2099 | 1411.4975 | 1461.7124 | 28.7379
2024-12-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1385.109 | 1430.8474 | 2815.9564 | 71.4245 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1973 | 59.6553 | 2875.6117 | 1414.5318 | 1461.0799 | 30.2325
2024-12-20 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.62% | 1479.3252 | 1531.0122 | 3010.3374 | 90.683 | 0.49311 | 0.50689 | 1.2466 | 72.747 | 3083.0844 | 1515.1974 | 1567.887 | 36.8748
2024-12-20 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.43% | 1476.445 | 1535.3325 | 3011.7775 | 86.3779 | 0.49215 | 0.50785 | 1.2461 | 69.3201 | 3081.0976 | 1510.5608 | 1570.5368 | 35.2043
2024-12-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1477.3187 | 1534.022 | 3011.3407 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3083.5841 | 1512.8942 | 1570.6899 | 36.6679
2024-12-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.2111 | 1535.6833 | 3011.8944 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3083.7159 | 1511.5523 | 1572.1636 | 36.4802
2024-12-21 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.6001 | 1550.0998 | 3016.6999 | 99.9654 | 0.48887 | 0.51113 | 1.2444 | 80.3301 | 3097.03 | 1505.8708 | 1591.1592 | 41.0594
2024-12-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.8618 | 1588.7073 | 3029.5691 | 94.9364 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 76.5527 | 3106.1218 | 1477.6291 | 1628.4927 | 39.7854
2024-12-21 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.54% | 1433.1356 | 1600.2966 | 3033.4322 | 93.0661 | 0.47771 | 0.52229 | 1.2389 | 75.1226 | 3108.5548 | 1469.0226 | 1639.5322 | 39.2356
2024-12-21 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.89% | 1438.3363 | 1592.4955 | 3030.8318 | 92.2133 | 0.47945 | 0.52055 | 1.2397 | 74.3822 | 3105.214 | 1473.9985 | 1631.2155 | 38.72
2024-12-21 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.88% | 1453.1488 | 1570.2768 | 3023.4256 | 98.7086 | 0.48438 | 0.51562 | 1.2422 | 79.4633 | 3102.8889 | 1491.6394 | 1611.2495 | 40.9726
2024-12-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1386.3322 | 1429.1349 | 2815.4671 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2886.8178 | 1421.5545 | 1465.2633 | 36.1285
2024-12-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1387.7138 | 1427.2007 | 2814.9145 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2886.031 | 1422.8554 | 1463.1756 | 35.9749
2024-12-21 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1381.495 | 1435.907 | 2817.402 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2887.7079 | 1416.0804 | 1471.6275 | 35.7205
2024-12-21 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8523 | 1435.4068 | 2817.2591 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2874.09 | 1409.8161 | 1464.2738 | 28.867
2024-12-21 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1382.4366 | 1434.5888 | 2817.0254 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2874.3469 | 1410.6538 | 1463.6931 | 29.1043
2024-12-21 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1381.9977 | 1435.2032 | 2817.2009 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2876.9959 | 1411.4231 | 1465.5727 | 30.3695
2024-12-21 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.61% | 1384.6638 | 1431.4707 | 2816.1345 | 75.4218 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1972 | 62.9974 | 2879.1319 | 1415.725 | 1463.4069 | 31.9362
2024-12-21 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.67% | 1385.5344 | 1430.2518 | 2815.7862 | 74.0941 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1973 | 61.8819 | 2877.6682 | 1416.0648 | 1461.6034 | 31.3515
2024-12-21 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.74% | 1386.5293 | 1428.8589 | 2815.3883 | 74.6123 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1975 | 62.3074 | 2877.6956 | 1417.2917 | 1460.4039 | 31.545
2024-12-21 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.7% | 1385.9101 | 1429.7259 | 2815.636 | 68.5084 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1974 | 57.2143 | 2872.8503 | 1414.1453 | 1458.705 | 28.9791
2024-12-21 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1330.9308 | 1369.7899 | 2700.7207 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2745.2903 | 1352.9363 | 1392.354 | 22.5641
2024-12-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4885 | 1374.3894 | 2706.8779 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2747.2433 | 1352.393 | 1394.8503 | 20.4609
2024-12-21 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-21 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-21 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-22 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-22 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.8618 | 1588.7073 | 3029.5691 | 94.9364 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 76.5527 | 3106.1218 | 1477.6291 | 1628.4927 | 39.7854
2024-12-22 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.54% | 1433.1356 | 1600.2966 | 3033.4322 | 93.0661 | 0.47771 | 0.52229 | 1.2389 | 75.1226 | 3108.5548 | 1469.0226 | 1639.5322 | 39.2356
2024-12-22 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.89% | 1438.3363 | 1592.4955 | 3030.8318 | 92.2133 | 0.47945 | 0.52055 | 1.2397 | 74.3822 | 3105.214 | 1473.9985 | 1631.2155 | 38.72
2024-12-22 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.88% | 1453.1488 | 1570.2768 | 3023.4256 | 98.7086 | 0.48438 | 0.51562 | 1.2422 | 79.4633 | 3102.8889 | 1491.6394 | 1611.2495 | 40.9726
2024-12-22 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.3% | 1474.4549 | 1538.3176 | 3012.7725 | 102.4328 | 0.49148 | 0.50852 | 1.2457 | 82.2263 | 3094.9988 | 1514.8679 | 1580.1309 | 41.8133
2024-12-22 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1386.3322 | 1429.1349 | 2815.4671 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2886.8178 | 1421.5545 | 1465.2633 | 36.1285
2024-12-22 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1387.7138 | 1427.2007 | 2814.9145 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2886.031 | 1422.8554 | 1463.1756 | 35.9749
2024-12-22 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1381.495 | 1435.907 | 2817.402 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2887.7079 | 1416.0804 | 1471.6275 | 35.7205
2024-12-22 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-22 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.407 | 1375.6709 | 2702.0779 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2746.5286 | 1348.2791 | 1398.2494 | 22.5785
2024-12-22 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1326.9679 | 1374.9417 | 2701.9096 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2746.7448 | 1349.0386 | 1397.7062 | 22.7645
2024-12-22 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5466 | 1375.4894 | 2702.036 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2748.8052 | 1349.562 | 1399.2432 | 23.7538
2024-12-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.1057 | 1372.1625 | 2701.2683 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2750.5457 | 1353.4022 | 1397.1435 | 24.9809
2024-12-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9414 | 1371.0762 | 2701.0176 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2749.4236 | 1353.8233 | 1395.6003 | 24.5242
2024-12-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1330.8964 | 1369.8347 | 2700.7311 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2749.4711 | 1354.9603 | 1394.5108 | 24.6761
2024-12-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1330.302 | 1370.6074 | 2700.9094 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2745.6647 | 1352.3887 | 1393.276 | 22.6686
2024-12-22 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-22 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-22 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1326.6607 | 1375.341 | 2702.0018 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2747.161 | 1348.8858 | 1398.2752 | 22.9342
2024-12-22 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8976 | 1435.3433 | 2817.241 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2877.0604 | 1411.333 | 1465.7274 | 30.3841
2024-12-23 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-23 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-23 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-23 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-23 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-23 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1324.8726 | 1377.6657 | 2702.5382 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2756.1004 | 1351.1976 | 1404.9028 | 27.2372
2024-12-23 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.73% | 1333.9505 | 1372.5618 | 2706.5124 | 53.3998 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1234 | 47.5335 | 2754.0459 | 1357.4155 | 1396.6305 | 24.0686
2024-12-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.83% | 1335.2799 | 1370.9001 | 2706.18 | 53.2332 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1235 | 47.3801 | 2753.5601 | 1358.6924 | 1394.8677 | 23.9676
2024-12-23 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.39% | 1329.2961 | 1378.3799 | 2707.676 | 52.5875 | 0.49193 | 0.50807 | 1.123 | 46.8285 | 2754.5045 | 1352.3323 | 1402.1722 | 23.7923
2024-12-23 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.4612 | 1383.1735 | 2708.6347 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2754.4317 | 1347.925 | 1406.5067 | 23.3332
2024-12-23 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6398 | 1377.9502 | 2707.59 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2745.4438 | 1348.2659 | 1397.1779 | 19.2276
2024-12-23 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1330.2021 | 1377.2474 | 2707.4495 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.6309 | 1348.9974 | 1396.6336 | 19.3862
2024-12-23 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5466 | 1375.4894 | 2702.036 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2748.8052 | 1349.562 | 1399.2432 | 23.7538
2024-12-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.1057 | 1372.1625 | 2701.2683 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2750.5457 | 1353.4022 | 1397.1435 | 24.9809
2024-12-23 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9414 | 1371.0762 | 2701.0176 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2749.4236 | 1353.8233 | 1395.6003 | 24.5242
2024-12-23 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1330.8964 | 1369.8347 | 2700.7311 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2749.4711 | 1354.9603 | 1394.5108 | 24.6761
2024-12-23 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1330.302 | 1370.6074 | 2700.9094 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2745.6647 | 1352.3887 | 1393.276 | 22.6686
2024-12-23 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.75% | 1330.9308 | 1369.7899 | 2700.7207 | 51.1711 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1481 | 44.5695 | 2745.2903 | 1352.9363 | 1392.354 | 22.5641
2024-12-23 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1328.0747 | 1373.5029 | 2701.5776 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.8855 | 1349.904 | 1395.9815 | 22.4786
2024-12-23 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5331 | 1371.607 | 2701.1401 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.8038 | 1352.5483 | 1395.2555 | 23.6486
2024-12-23 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-23 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-23 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.6811 | 1376.6486 | 2707.3297 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2747.4109 | 1350.4187 | 1396.9922 | 20.3436
2024-12-23 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6835 | 1377.8956 | 2707.5791 | 44.746 | 0.49207 | 0.50793 | 1.123 | 39.8444 | 2747.4236 | 1349.2898 | 1398.1338 | 20.2382
2024-12-24 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 97.77% | 1321.0265 | 1388.7169 | 2709.7434 | 49.9827 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1222 | 44.5393 | 2754.2827 | 1342.8003 | 1411.4824 | 22.7655
2024-12-24 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.06% | 1297.8429 | 1417.6963 | 2715.5393 | 47.4682 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1201 | 42.3796 | 2757.9189 | 1318.1973 | 1439.7216 | 22.0252
2024-12-24 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.54% | 1290.8836 | 1426.3954 | 2717.2791 | 46.533 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1194 | 41.5686 | 2758.8477 | 1310.7415 | 1448.1062 | 21.7108
2024-12-24 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 95.89% | 1295.5681 | 1420.5398 | 2716.108 | 46.1067 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1199 | 41.1718 | 2757.2797 | 1315.3077 | 1441.972 | 21.4321
2024-12-24 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 96.88% | 1308.9103 | 1403.8621 | 2712.7724 | 49.3543 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1211 | 44.0233 | 2756.7957 | 1330.2344 | 1426.5613 | 22.6992
2024-12-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.3% | 1328.1016 | 1379.8729 | 2707.9746 | 51.2164 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1229 | 45.612 | 2753.5866 | 1350.5192 | 1403.0673 | 23.1944
2024-12-24 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.73% | 1224.2507 | 1257.7967 | 2482.0474 | 27.7679 | 0.49365 | 0.50635 | 1.0642 | 26.0934 | 2508.1408 | 1237.1316 | 1271.0091 | 13.2124
2024-12-24 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.83% | 1225.4707 | 1256.4181 | 2481.8888 | 27.6813 | 0.49414 | 0.50586 | 1.0642 | 26.0104 | 2507.8992 | 1238.3235 | 1269.5757 | 13.1576
2024-12-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1240 | 2480 | 98.39% | 1219.979 | 1262.6237 | 2482.6027 | 27.3455 | 0.49193 | 0.50807 | 1.064 | 25.7019 | 2508.3046 | 1232.6224 | 1275.6822 | 13.0584
2024-12-24 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.4612 | 1383.1735 | 2708.6347 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2754.4317 | 1347.925 | 1406.5067 | 23.3332
2024-12-24 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.407 | 1375.6709 | 2702.0779 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2746.5286 | 1348.2791 | 1398.2494 | 22.5785
2024-12-24 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1326.9679 | 1374.9417 | 2701.9096 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2746.7448 | 1349.0386 | 1397.7062 | 22.7645
2024-12-24 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1381.9977 | 1435.2032 | 2817.2009 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2876.9959 | 1411.4231 | 1465.5727 | 30.3695
2024-12-24 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1479.1661 | 1531.2509 | 3010.417 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3086.0489 | 1516.4568 | 1569.5921 | 38.3412
2024-12-24 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0961 | 1529.8559 | 3009.952 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3084.2432 | 1516.7488 | 1567.4944 | 37.6385
2024-12-24 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1481.1589 | 1528.2616 | 3009.4205 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3084.2208 | 1518.0893 | 1566.1315 | 37.8699
2024-12-24 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1480.4974 | 1529.2539 | 3009.7513 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3078.4383 | 1514.3944 | 1564.0439 | 34.79
2024-12-24 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.75% | 1481.1972 | 1528.2042 | 3009.4014 | 85.2852 | 0.49373 | 0.50627 | 1.2469 | 68.3997 | 3077.8011 | 1514.9684 | 1562.8327 | 34.6285
2024-12-24 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.53% | 1383.5896 | 1432.9745 | 2816.5641 | 67.8089 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1971 | 56.6457 | 2873.2099 | 1411.4975 | 1461.7124 | 28.7379
2024-12-24 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.64% | 1329.5331 | 1371.607 | 2701.1401 | 53.5683 | 0.49321 | 0.50679 | 1.148 | 46.6638 | 2747.8038 | 1352.5483 | 1395.2555 | 23.6486
2024-12-24 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-24 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1326.6607 | 1375.341 | 2702.0018 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2747.161 | 1348.8858 | 1398.2752 | 22.9342
2024-12-24 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-24 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8976 | 1435.3433 | 2817.241 | 71.5936 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1968 | 59.8195 | 2877.0604 | 1411.333 | 1465.7274 | 30.3841
2024-12-25 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-25 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1386.3322 | 1429.1349 | 2815.4671 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2886.8178 | 1421.5545 | 1465.2633 | 36.1285
2024-12-25 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1387.7138 | 1427.2007 | 2814.9145 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2886.031 | 1422.8554 | 1463.1756 | 35.9749
2024-12-25 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-25 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-25 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.1626 | 1535.756 | 3011.9187 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3080.1519 | 1509.7371 | 1570.4148 | 34.6588
2024-12-25 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1476.7869 | 1534.8197 | 3011.6066 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3080.428 | 1510.6651 | 1569.763 | 34.9433
2024-12-25 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1476.318 | 1535.523 | 3011.841 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3083.6328 | 1511.6472 | 1571.9856 | 36.4626
2024-12-25 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1479.1661 | 1531.2509 | 3010.417 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3086.0489 | 1516.4568 | 1569.5921 | 38.3412
2024-12-25 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0961 | 1529.8559 | 3009.952 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3084.2432 | 1516.7488 | 1567.4944 | 37.6385
2024-12-25 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1481.1589 | 1528.2616 | 3009.4205 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3084.2208 | 1518.0893 | 1566.1315 | 37.8699
2024-12-25 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1480.4974 | 1529.2539 | 3009.7513 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3078.4383 | 1514.3944 | 1564.0439 | 34.79
2024-12-25 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.75% | 1386.5652 | 1428.8087 | 2815.3739 | 68.2282 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1975 | 56.9759 | 2872.3498 | 1414.696 | 1457.6538 | 28.845
2024-12-25 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.53% | 1328.0747 | 1373.5029 | 2701.5776 | 50.8566 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1478 | 44.3079 | 2745.8855 | 1349.904 | 1395.9815 | 22.4786
2024-12-25 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-25 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4885 | 1374.3894 | 2706.8779 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2747.2433 | 1352.393 | 1394.8503 | 20.4609
2024-12-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-25 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.49% | 1330.6811 | 1376.6486 | 2707.3297 | 45.0156 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1231 | 40.0812 | 2747.4109 | 1350.4187 | 1396.9922 | 20.3436
2024-12-25 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-26 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 97.77% | 1317.8146 | 1386.841 | 2704.6556 | 59.9793 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1467 | 52.3078 | 2756.9634 | 1343.3861 | 1413.5773 | 26.7363
2024-12-26 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.06% | 1294.6874 | 1416.9064 | 2711.5938 | 56.9618 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1441 | 49.788 | 2761.3818 | 1318.6 | 1442.7818 | 25.8755
2024-12-26 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.54% | 1287.7451 | 1425.9314 | 2713.6765 | 55.8396 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1433 | 48.8402 | 2762.5167 | 1311.0766 | 1451.4401 | 25.5086
2024-12-26 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 95.89% | 1292.4182 | 1419.8564 | 2712.2746 | 55.328 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1438 | 48.3707 | 2760.6452 | 1315.6092 | 1445.036 | 25.1796
2024-12-26 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 96.88% | 1305.7279 | 1402.5537 | 2708.2816 | 59.2252 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1453 | 51.7108 | 2759.9924 | 1330.7757 | 1429.2167 | 26.663
2024-12-26 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.3% | 1324.8726 | 1377.6657 | 2702.5382 | 61.4597 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1474 | 53.5622 | 2756.1004 | 1351.1976 | 1404.9028 | 27.2372
2024-12-26 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1330.7072 | 1370.0806 | 2700.7878 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2756.6018 | 1358.2598 | 1398.342 | 28.2614
2024-12-26 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-26 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.39% | 1329.2961 | 1378.3799 | 2707.676 | 52.5875 | 0.49193 | 0.50807 | 1.123 | 46.8285 | 2754.5045 | 1352.3323 | 1402.1722 | 23.7923
2024-12-26 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.1% | 1325.4612 | 1383.1735 | 2708.6347 | 51.4129 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1226 | 45.797 | 2754.4317 | 1347.925 | 1406.5067 | 23.3332
2024-12-26 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.41% | 1329.6398 | 1377.9502 | 2707.59 | 42.5102 | 0.49205 | 0.50795 | 1.123 | 37.8537 | 2745.4438 | 1348.2659 | 1397.1779 | 19.2276
2024-12-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.45% | 1330.2021 | 1377.2474 | 2707.4495 | 42.8803 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1231 | 38.1815 | 2745.6309 | 1348.9974 | 1396.6336 | 19.3862
2024-12-26 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.42% | 1329.7798 | 1377.7753 | 2707.5551 | 44.7282 | 0.49211 | 0.50789 | 1.123 | 39.8283 | 2747.3833 | 1349.3795 | 1398.0038 | 20.2285
2024-12-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.61% | 1332.3451 | 1374.5686 | 2706.9137 | 47.1386 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1233 | 41.9658 | 2748.8795 | 1353.0366 | 1395.8429 | 21.2743
2024-12-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.67% | 1333.1829 | 1373.5214 | 2706.7043 | 46.3088 | 0.49337 | 0.50663 | 1.1233 | 41.2242 | 2747.9285 | 1353.5214 | 1394.407 | 20.8856
2024-12-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.74% | 1334.1402 | 1372.3248 | 2706.465 | 46.6327 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1234 | 41.5092 | 2747.9742 | 1354.6341 | 1393.3401 | 21.0153
2024-12-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.7% | 1333.5443 | 1373.0696 | 2706.6139 | 42.8178 | 0.4935 | 0.5065 | 1.1234 | 38.1153 | 2744.7292 | 1352.3542 | 1392.375 | 19.3054
2024-12-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-26 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-26 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1382.1166 | 1435.0368 | 2817.1534 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2874.8898 | 1410.5315 | 1464.3583 | 29.3215
2024-12-26 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1382.9344 | 1433.8918 | 2816.8262 | 72.025 | 0.49244 | 0.50756 | 1.197 | 60.1724 | 2876.9987 | 1412.5657 | 1464.4329 | 30.5411
2024-12-26 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.2111 | 1535.6833 | 3011.8944 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3083.7159 | 1511.5523 | 1572.1636 | 36.4802
2024-12-27 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.6001 | 1550.0998 | 3016.6999 | 99.9654 | 0.48887 | 0.51113 | 1.2444 | 80.3301 | 3097.03 | 1505.8708 | 1591.1592 | 41.0594
2024-12-27 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.06% | 1504.9001 | 1690.1998 | 3195.0999 | 189.8727 | 0.48029 | 0.51971 | 1.4803 | 128.2675 | 3323.3674 | 1566.5053 | 1756.862 | 66.6622
2024-12-27 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.54% | 1496.8305 | 1706.3389 | 3203.1695 | 186.1321 | 0.47771 | 0.52229 | 1.4777 | 125.9597 | 3329.1291 | 1557.003 | 1772.1261 | 65.7872
2024-12-27 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 95.89% | 1502.2624 | 1695.4752 | 3197.7376 | 184.4266 | 0.47945 | 0.52055 | 1.4794 | 124.6593 | 3322.3969 | 1562.0297 | 1760.3672 | 64.892
2024-12-27 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 96.88% | 1517.7332 | 1664.5337 | 3182.2668 | 197.4172 | 0.48438 | 0.51562 | 1.4844 | 132.9961 | 3315.263 | 1582.1542 | 1733.1087 | 68.5751
2024-12-27 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.3% | 1539.9863 | 1620.0274 | 3160.0137 | 204.8655 | 0.49148 | 0.50852 | 1.4915 | 137.3567 | 3297.3705 | 1607.4951 | 1689.8754 | 69.848
2024-12-27 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.73% | 1546.7683 | 1606.4634 | 3153.2317 | 213.5991 | 0.49365 | 0.50635 | 1.4936 | 143.0048 | 3296.2365 | 1617.3626 | 1678.8739 | 72.4106
2024-12-27 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.83% | 1548.3098 | 1603.3805 | 3151.6902 | 212.9329 | 0.49414 | 0.50586 | 1.4941 | 142.5119 | 3294.2021 | 1618.7308 | 1675.4713 | 72.0909
2024-12-27 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1566.6667 | 3133.3333 | 98.39% | 1541.3713 | 1617.2574 | 3158.6287 | 210.3502 | 0.49193 | 0.50807 | 1.4919 | 140.9923 | 3299.621 | 1610.7292 | 1688.8918 | 71.6344
2024-12-27 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.1% | 1471.5236 | 1542.7147 | 3014.2382 | 102.8258 | 0.49051 | 0.50949 | 1.2453 | 82.5742 | 3096.8124 | 1512.0269 | 1584.7856 | 42.0709
2024-12-27 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.1626 | 1535.756 | 3011.9187 | 85.0205 | 0.49205 | 0.50795 | 1.246 | 68.2333 | 3080.1519 | 1509.7371 | 1570.4148 | 34.6588
2024-12-27 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1382.4366 | 1434.5888 | 2817.0254 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2874.3469 | 1410.6538 | 1463.6931 | 29.1043
2024-12-27 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.42% | 1381.9977 | 1435.2032 | 2817.2009 | 71.5651 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1968 | 59.7949 | 2876.9959 | 1411.4231 | 1465.5727 | 30.3695
2024-12-27 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.1057 | 1372.1625 | 2701.2683 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2750.5457 | 1353.4022 | 1397.1435 | 24.9809
2024-12-27 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9414 | 1371.0762 | 2701.0176 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2749.4236 | 1353.8233 | 1395.6003 | 24.5242
2024-12-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1330.8964 | 1369.8347 | 2700.7311 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2749.4711 | 1354.9603 | 1394.5108 | 24.6761
2024-12-27 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1330.302 | 1370.6074 | 2700.9094 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2745.6647 | 1352.3887 | 1393.276 | 22.6686
2024-12-27 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-27 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-27 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.62% | 1329.2487 | 1371.9766 | 2701.2254 | 54.4098 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1479 | 47.3981 | 2748.6235 | 1352.6212 | 1396.0023 | 24.0257
2024-12-27 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.43% | 1326.6607 | 1375.341 | 2702.0018 | 51.8268 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1476 | 45.1593 | 2747.161 | 1348.8858 | 1398.2752 | 22.9342
2024-12-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-28 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-28 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-28 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-28 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-28 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-28 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1386.3322 | 1429.1349 | 2815.4671 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2886.8178 | 1421.5545 | 1465.2633 | 36.1285
2024-12-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.83% | 1387.7138 | 1427.2007 | 2814.9145 | 85.1732 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1977 | 71.1165 | 2886.031 | 1422.8554 | 1463.1756 | 35.9749
2024-12-28 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.39% | 1381.495 | 1435.907 | 2817.402 | 84.1401 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1968 | 70.3059 | 2887.7079 | 1416.0804 | 1471.6275 | 35.7205
2024-12-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.1% | 1322.2386 | 1381.0899 | 2703.3284 | 61.6955 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1472 | 53.7814 | 2757.1099 | 1348.6188 | 1408.4911 | 27.4012
2024-12-28 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.407 | 1375.6709 | 2702.0779 | 51.0123 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1476 | 44.4507 | 2746.5286 | 1348.2791 | 1398.2494 | 22.5785
2024-12-28 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.45% | 1326.9679 | 1374.9417 | 2701.9096 | 51.4563 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1477 | 44.8351 | 2746.7448 | 1349.0386 | 1397.7062 | 22.7645
2024-12-28 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.42% | 1326.5466 | 1375.4894 | 2702.036 | 53.6738 | 0.49211 | 0.50789 | 1.1476 | 46.7692 | 2748.8052 | 1349.562 | 1399.2432 | 23.7538
2024-12-28 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.61% | 1329.1057 | 1372.1625 | 2701.2683 | 56.5664 | 0.49306 | 0.50694 | 1.1479 | 49.2774 | 2750.5457 | 1353.4022 | 1397.1435 | 24.9809
2024-12-28 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.67% | 1329.9414 | 1371.0762 | 2701.0176 | 55.5706 | 0.49337 | 0.50663 | 1.148 | 48.406 | 2749.4236 | 1353.8233 | 1395.6003 | 24.5242
2024-12-28 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.74% | 1330.8964 | 1369.8347 | 2700.7311 | 55.9592 | 0.49372 | 0.50628 | 1.1481 | 48.7401 | 2749.4711 | 1354.9603 | 1394.5108 | 24.6761
2024-12-28 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.7% | 1330.302 | 1370.6074 | 2700.9094 | 51.3813 | 0.4935 | 0.5065 | 1.148 | 44.7553 | 2745.6647 | 1352.3887 | 1393.276 | 22.6686
2024-12-28 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.75% | 1334.1747 | 1372.2816 | 2706.4563 | 42.6426 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1234 | 37.9574 | 2744.4137 | 1352.9155 | 1391.4982 | 19.2166
2024-12-28 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.53% | 1331.3116 | 1375.8605 | 2707.1721 | 42.3805 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1232 | 37.733 | 2744.9051 | 1349.9016 | 1395.0035 | 19.143
2024-12-28 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.64% | 1332.7735 | 1374.0331 | 2706.8066 | 44.6403 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1233 | 39.7402 | 2746.5468 | 1352.3739 | 1394.1729 | 20.1398
2024-12-28 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.62% | 1332.4885 | 1374.3894 | 2706.8779 | 45.3415 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1233 | 40.3654 | 2747.2433 | 1352.393 | 1394.8503 | 20.4609
2024-12-28 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1351.1111 | 2702.2222 | 98.43% | 1329.8942 | 1377.6323 | 2707.5265 | 43.189 | 0.49215 | 0.50785 | 1.123 | 38.4573 | 2745.9838 | 1348.8209 | 1397.1629 | 19.5306
2024-12-28 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.49% | 1327.4458 | 1374.3205 | 2701.7663 | 54.0187 | 0.49244 | 0.50756 | 1.1477 | 47.0656 | 2748.8319 | 1350.6228 | 1398.2091 | 23.8886
2024-12-28 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.41% | 1326.4506 | 1375.6143 | 2702.0648 | 53.6952 | 0.49207 | 0.50793 | 1.1476 | 46.7883 | 2748.8531 | 1349.4737 | 1399.3794 | 23.7651
2024-12-29 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 97.77% | 1372.9007 | 1447.9391 | 2820.8397 | 79.9723 | 0.48887 | 0.51113 | 1.1955 | 66.8919 | 2887.7316 | 1405.6019 | 1482.1297 | 34.1907
2024-12-29 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.06% | 1348.8067 | 1481.6706 | 2830.4773 | 75.9491 | 0.48029 | 0.51971 | 1.1921 | 63.7095 | 2894.1868 | 1379.4056 | 1514.7812 | 33.1107
2024-12-29 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.54% | 1341.5742 | 1491.7961 | 2833.3703 | 74.4528 | 0.47771 | 0.52229 | 1.1911 | 62.5084 | 2895.8788 | 1371.4352 | 1524.4436 | 32.6474
2024-12-29 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 95.89% | 1346.4426 | 1484.9803 | 2831.423 | 73.7706 | 0.47945 | 0.52055 | 1.1918 | 61.8996 | 2893.3226 | 1376.1201 | 1517.2025 | 32.2221
2024-12-29 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.73% | 1386.3322 | 1429.1349 | 2815.4671 | 85.4396 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1975 | 71.3507 | 2886.8178 | 1421.5545 | 1465.2633 | 36.1285
2024-12-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-29 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8523 | 1435.4068 | 2817.2591 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2874.09 | 1409.8161 | 1464.2738 | 28.867
2024-12-29 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.45% | 1476.7869 | 1534.8197 | 3011.6066 | 85.7606 | 0.49226 | 0.50774 | 1.2461 | 68.8215 | 3080.428 | 1510.6651 | 1569.763 | 34.9433
2024-12-29 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1476.318 | 1535.523 | 3011.841 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3083.6328 | 1511.6472 | 1571.9856 | 36.4626
2024-12-29 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1479.1661 | 1531.2509 | 3010.417 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3086.0489 | 1516.4568 | 1569.5921 | 38.3412
2024-12-29 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0961 | 1529.8559 | 3009.952 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3084.2432 | 1516.7488 | 1567.4944 | 37.6385
2024-12-29 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1481.1589 | 1528.2616 | 3009.4205 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3084.2208 | 1518.0893 | 1566.1315 | 37.8699
2024-12-29 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1480.4974 | 1529.2539 | 3009.7513 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3078.4383 | 1514.3944 | 1564.0439 | 34.79
2024-12-29 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.75% | 1481.1972 | 1528.2042 | 3009.4014 | 85.2852 | 0.49373 | 0.50627 | 1.2469 | 68.3997 | 3077.8011 | 1514.9684 | 1562.8327 | 34.6285
2024-12-29 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.53% | 1383.5896 | 1432.9745 | 2816.5641 | 67.8089 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1971 | 56.6457 | 2873.2099 | 1411.4975 | 1461.7124 | 28.7379
2024-12-29 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1385.109 | 1430.8474 | 2815.9564 | 71.4245 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1973 | 59.6553 | 2875.6117 | 1414.5318 | 1461.0799 | 30.2325
2024-12-29 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.8128 | 1431.2621 | 2816.0749 | 72.5464 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1972 | 60.5946 | 2876.6694 | 1414.6925 | 1461.977 | 30.7149
2024-12-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.43% | 1382.1166 | 1435.0368 | 2817.1534 | 69.1024 | 0.49215 | 0.50785 | 1.1969 | 57.7364 | 2874.8898 | 1410.5315 | 1464.3583 | 29.3215
2024-12-29 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.49% | 1382.9344 | 1433.8918 | 2816.8262 | 72.025 | 0.49244 | 0.50756 | 1.197 | 60.1724 | 2876.9987 | 1412.5657 | 1464.4329 | 30.5411
2024-12-29 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.2111 | 1535.6833 | 3011.8944 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3083.7159 | 1511.5523 | 1572.1636 | 36.4802
2024-12-30 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 97.77% | 1466.6001 | 1550.0998 | 3016.6999 | 99.9654 | 0.48887 | 0.51113 | 1.2444 | 80.3301 | 3097.03 | 1505.8708 | 1591.1592 | 41.0594
2024-12-30 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 96.06% | 1440.8618 | 1588.7073 | 3029.5691 | 94.9364 | 0.48029 | 0.51971 | 1.2401 | 76.5527 | 3106.1218 | 1477.6291 | 1628.4927 | 39.7854
2024-12-30 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.54% | 1433.1356 | 1600.2966 | 3033.4322 | 93.0661 | 0.47771 | 0.52229 | 1.2389 | 75.1226 | 3108.5548 | 1469.0226 | 1639.5322 | 39.2356
2024-12-30 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 95.89% | 1438.3363 | 1592.4955 | 3030.8318 | 92.2133 | 0.47945 | 0.52055 | 1.2397 | 74.3822 | 3105.214 | 1473.9985 | 1631.2155 | 38.72
2024-12-30 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 96.88% | 1360.3087 | 1465.5678 | 2825.8765 | 78.9669 | 0.48438 | 0.51562 | 1.1938 | 66.1501 | 2892.0266 | 1392.3507 | 1499.6759 | 34.1081
2024-12-30 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.3% | 1380.2537 | 1437.6449 | 2817.8985 | 81.9462 | 0.49148 | 0.50852 | 1.1966 | 68.4829 | 2886.3814 | 1413.912 | 1472.4695 | 34.8246
2024-12-30 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.73% | 1330.7072 | 1370.0806 | 2700.7878 | 64.0797 | 0.49365 | 0.50635 | 1.1481 | 55.814 | 2756.6018 | 1358.2598 | 1398.342 | 28.2614
2024-12-30 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.83% | 1332.0334 | 1368.3566 | 2700.39 | 63.8799 | 0.49414 | 0.50586 | 1.1482 | 55.6327 | 2756.0227 | 1359.5238 | 1396.4989 | 28.1423
2024-12-30 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1347.8261 | 2695.6522 | 98.39% | 1326.0641 | 1376.1167 | 2702.1808 | 63.105 | 0.49193 | 0.50807 | 1.1476 | 54.9898 | 2757.1705 | 1353.1151 | 1404.0555 | 27.9388
2024-12-30 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.1% | 1377.5096 | 1441.4866 | 2818.9962 | 82.2607 | 0.49051 | 0.50949 | 1.1962 | 68.7681 | 2887.7643 | 1411.2409 | 1476.5234 | 35.0368
2024-12-30 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.41% | 1381.8523 | 1435.4068 | 2817.2591 | 68.0164 | 0.49205 | 0.50795 | 1.1968 | 56.8309 | 2874.09 | 1409.8161 | 1464.2738 | 28.867
2024-12-30 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.45% | 1382.4366 | 1434.5888 | 2817.0254 | 68.6085 | 0.49226 | 0.50774 | 1.1969 | 57.3216 | 2874.3469 | 1410.6538 | 1463.6931 | 29.1043
2024-12-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.42% | 1476.318 | 1535.523 | 3011.841 | 89.4564 | 0.49211 | 0.50789 | 1.2461 | 71.7918 | 3083.6328 | 1511.6472 | 1571.9856 | 36.4626
2024-12-30 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.61% | 1479.1661 | 1531.2509 | 3010.417 | 94.2773 | 0.49306 | 0.50694 | 1.2465 | 75.6319 | 3086.0489 | 1516.4568 | 1569.5921 | 38.3412
2024-12-30 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.67% | 1480.0961 | 1529.8559 | 3009.952 | 92.6176 | 0.49337 | 0.50663 | 1.2467 | 74.2913 | 3084.2432 | 1516.7488 | 1567.4944 | 37.6385
2024-12-30 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.74% | 1481.1589 | 1528.2616 | 3009.4205 | 93.2654 | 0.49372 | 0.50628 | 1.2469 | 74.8002 | 3084.2208 | 1518.0893 | 1566.1315 | 37.8699
2024-12-30 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.7% | 1480.4974 | 1529.2539 | 3009.7513 | 85.6355 | 0.4935 | 0.5065 | 1.2467 | 68.687 | 3078.4383 | 1514.3944 | 1564.0439 | 34.79
2024-12-30 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.75% | 1386.5652 | 1428.8087 | 2815.3739 | 68.2282 | 0.49373 | 0.50627 | 1.1975 | 56.9759 | 2872.3498 | 1414.696 | 1457.6538 | 28.845
2024-12-30 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.53% | 1383.5896 | 1432.9745 | 2816.5641 | 67.8089 | 0.49267 | 0.50733 | 1.1971 | 56.6457 | 2873.2099 | 1411.4975 | 1461.7124 | 28.7379
2024-12-30 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.64% | 1385.109 | 1430.8474 | 2815.9564 | 71.4245 | 0.49321 | 0.50679 | 1.1973 | 59.6553 | 2875.6117 | 1414.5318 | 1461.0799 | 30.2325
2024-12-30 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1404.1667 | 2808.3333 | 98.62% | 1384.8128 | 1431.2621 | 2816.0749 | 72.5464 | 0.49311 | 0.50689 | 1.1972 | 60.5946 | 2876.6694 | 1414.6925 | 1461.977 | 30.7149
2024-12-30 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.43% | 1476.445 | 1535.3325 | 3011.7775 | 86.3779 | 0.49215 | 0.50785 | 1.2461 | 69.3201 | 3081.0976 | 1510.5608 | 1570.5368 | 35.2043
2024-12-30 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.49% | 1477.3187 | 1534.022 | 3011.3407 | 90.0312 | 0.49244 | 0.50756 | 1.2462 | 72.2434 | 3083.5841 | 1512.8942 | 1570.6899 | 36.6679
2024-12-30 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1500 | 3000 | 98.41% | 1476.2111 | 1535.6833 | 3011.8944 | 89.492 | 0.49207 | 0.50793 | 1.246 | 71.8214 | 3083.7159 | 1511.5523 | 1572.1636 | 36.4802

## FAS_2024_PFR_FFR
Requirement in Plexos, (PFR+Ratio*FFR) ≥ Requirement
Assumed Load Participation in Plexos
Other Calculations: |  |  |  | 32.4892 |  | 30.6426 | -128.5794 |  | -1801.6651 | -213.4281
Average: | 1.3282 | 3165.453 | 1240 | 1406.7239 | 95.67% | 1345.0092 | 1324.8486 | 61.7147 | 1406.7239 | 1240
Date | Equivalency Ratio | PFR (no FFR), MW | Min PFR, based on BAL-003 IFRO, MW | Max FFR | 2014 Avg. Participation for Month&Hour | Expected FFR, MW | Expected PFR | New Tech to fill FFR opportunity | Expected FFR, MW | Expected PFR
2024-01-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.3% | 1373.8812 | 1446.5663 | 147.5474 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.56% | 1377.8103 | 1441.0656 | 143.6183 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.02% | 1339.2328 | 1495.0741 | 182.1958 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.59% | 1347.8113 | 1483.0642 | 173.6173 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.93% | 1337.7384 | 1497.1662 | 183.6902 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.67% | 1349.0504 | 1481.3295 | 172.3782 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.5% | 1376.8462 | 1442.4154 | 144.5824 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.72% | 1410.6572 | 1395.0799 | 110.7714 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.06% | 1415.8846 | 1387.7615 | 105.5439 | 1521.4286 | 1240
2024-01-01 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-01 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.02% | 1330.8613 | 1369.8804 | 99.908 | 1430.7692 | 1240
2024-01-01 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.88% | 1328.9636 | 1372.3473 | 101.8056 | 1430.7692 | 1240
2024-01-01 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.07% | 1331.593 | 1368.9291 | 99.1762 | 1430.7692 | 1240
2024-01-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-01 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-01 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-01 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-01 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.19% | 1290.4608 | 1422.401 | 140.3084 | 1430.7692 | 1240
2024-01-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.32% | 1306.5319 | 1401.5085 | 124.2373 | 1430.7692 | 1240
2024-01-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-02 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.3% | 1292.014 | 1420.3818 | 138.7553 | 1430.7692 | 1240
2024-01-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.56% | 1304.0683 | 1409.9146 | 135.9317 | 1440 | 1240
2024-01-02 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-02 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.59% | 1097.5571 | 1399.7605 | 141.381 | 1238.9381 | 1240
2024-01-02 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.93% | 1089.3545 | 1409.0294 | 149.5836 | 1238.9381 | 1240
2024-01-02 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-02 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.5% | 1121.2009 | 1373.043 | 117.7371 | 1238.9381 | 1240
2024-01-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.72% | 1335.1572 | 1371.0535 | 104.8428 | 1440 | 1240
2024-01-02 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.1049 | 1364.8689 | 99.8951 | 1440 | 1240
2024-01-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.23% | 1342.522 | 1361.8475 | 97.478 | 1440 | 1240
2024-01-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.02% | 1339.4475 | 1365.6907 | 100.5525 | 1440 | 1240
2024-01-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.88% | 1337.5376 | 1368.078 | 102.4624 | 1440 | 1240
2024-01-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-02 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-02 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-02 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.36% | 1315.5342 | 1395.5822 | 124.4658 | 1440 | 1240
2024-01-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.19% | 1298.7863 | 1416.5171 | 141.2137 | 1440 | 1240
2024-01-02 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.32% | 1314.9612 | 1396.2985 | 125.0388 | 1440 | 1240
2024-01-03 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.58% | 1304.2969 | 1409.6289 | 135.7031 | 1440 | 1240
2024-01-03 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.86% | 1308.3228 | 1404.5966 | 131.6772 | 1440 | 1240
2024-01-03 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.88% | 1308.6488 | 1404.189 | 131.3512 | 1440 | 1240
2024-01-03 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.79% | 1307.3677 | 1405.7904 | 132.6323 | 1440 | 1240
2024-01-03 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.21% | 1117.6226 | 1377.0865 | 121.3155 | 1238.9381 | 1240
2024-01-03 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.3% | 1118.7865 | 1375.7713 | 120.1516 | 1238.9381 | 1240
2024-01-03 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.56% | 1173.9298 | 1372.1558 | 122.3665 | 1296.2963 | 1240
2024-01-03 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.02% | 1141.0608 | 1407.6543 | 155.2355 | 1296.2963 | 1240
2024-01-03 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.59% | 1148.3699 | 1399.7605 | 147.9264 | 1296.2963 | 1240
2024-01-03 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.93% | 1139.7876 | 1409.0294 | 156.5087 | 1296.2963 | 1240
2024-01-03 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-03 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.5% | 1121.2009 | 1373.043 | 117.7371 | 1238.9381 | 1240
2024-01-03 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.72% | 1335.1572 | 1371.0535 | 104.8428 | 1440 | 1240
2024-01-03 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.1049 | 1364.8689 | 99.8951 | 1440 | 1240
2024-01-03 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.23% | 1342.522 | 1361.8475 | 97.478 | 1440 | 1240
2024-01-03 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.02% | 1339.4475 | 1365.6907 | 100.5525 | 1440 | 1240
2024-01-03 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.88% | 1337.5376 | 1368.078 | 102.4624 | 1440 | 1240
2024-01-03 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-03 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-03 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-03 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-03 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.36% | 1315.5342 | 1395.5822 | 124.4658 | 1440 | 1240
2024-01-03 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.19% | 1298.7863 | 1416.5171 | 141.2137 | 1440 | 1240
2024-01-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.32% | 1314.9612 | 1396.2985 | 125.0388 | 1440 | 1240
2024-01-04 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.58% | 1304.2969 | 1409.6289 | 135.7031 | 1440 | 1240
2024-01-04 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.86% | 1308.3228 | 1404.5966 | 131.6772 | 1440 | 1240
2024-01-04 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.88% | 1308.6488 | 1404.189 | 131.3512 | 1440 | 1240
2024-01-04 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.79% | 1307.3677 | 1405.7904 | 132.6323 | 1440 | 1240
2024-01-04 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.21% | 1298.9968 | 1416.2541 | 141.0032 | 1440 | 1240
2024-01-04 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.3% | 1300.3495 | 1414.5631 | 139.6505 | 1440 | 1240
2024-01-04 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-04 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-04 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.59% | 1097.5571 | 1399.7605 | 141.381 | 1238.9381 | 1240
2024-01-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.93% | 1089.3545 | 1409.0294 | 149.5836 | 1238.9381 | 1240
2024-01-04 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-04 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.5% | 1303.1558 | 1411.0553 | 136.8442 | 1440 | 1240
2024-01-04 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.72% | 1335.1572 | 1371.0535 | 104.8428 | 1440 | 1240
2024-01-04 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.1049 | 1364.8689 | 99.8951 | 1440 | 1240
2024-01-04 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.23% | 1342.522 | 1361.8475 | 97.478 | 1440 | 1240
2024-01-04 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.02% | 1339.4475 | 1365.6907 | 100.5525 | 1440 | 1240
2024-01-04 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.88% | 1337.5376 | 1368.078 | 102.4624 | 1440 | 1240
2024-01-04 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-04 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.19% | 1290.4608 | 1422.401 | 140.3084 | 1430.7692 | 1240
2024-01-04 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.32% | 1389.3191 | 1424.9532 | 132.1095 | 1521.4286 | 1240
2024-01-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.3% | 1373.8812 | 1446.5663 | 147.5474 | 1521.4286 | 1240
2024-01-05 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.56% | 1377.8103 | 1441.0656 | 143.6183 | 1521.4286 | 1240
2024-01-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.02% | 1259.4302 | 1462.7407 | 171.339 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.59% | 1267.4975 | 1452.2532 | 163.2717 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.93% | 1258.0249 | 1464.5677 | 172.7444 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.67% | 1268.6628 | 1450.7384 | 162.1065 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.5% | 1294.8022 | 1416.7571 | 135.967 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.72% | 1326.5985 | 1375.4219 | 104.1707 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.02% | 1330.8613 | 1369.8804 | 99.908 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.88% | 1328.9636 | 1372.3473 | 101.8056 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.07% | 1331.593 | 1368.9291 | 99.1762 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5015 | 1369.0481 | 99.2677 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.42% | 1322.3514 | 1380.9432 | 108.4179 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.91% | 1315.0398 | 1390.4482 | 115.7294 | 1430.7692 | 1240
2024-01-05 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.36% | 1389.9246 | 1424.1056 | 131.504 | 1521.4286 | 1240
2024-01-05 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.19% | 1509.2378 | 1486.1433 | 164.0955 | 1673.3333 | 1240
2024-01-05 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.32% | 1528.0336 | 1457.9496 | 145.2997 | 1673.3333 | 1240
2024-01-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.58% | 1515.6413 | 1476.538 | 157.692 | 1673.3333 | 1240
2024-01-06 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.86% | 1571.8044 | 1556.3912 | 158.1956 | 1730 | 1240
2024-01-06 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.88% | 1572.1961 | 1555.6077 | 157.8039 | 1730 | 1240
2024-01-06 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.79% | 1570.657 | 1558.6859 | 159.343 | 1730 | 1240
2024-01-06 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.21% | 1560.6003 | 1578.7995 | 169.3997 | 1730 | 1240
2024-01-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.3% | 1511.0543 | 1483.4185 | 162.279 | 1673.3333 | 1240
2024-01-06 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.56% | 1377.8103 | 1441.0656 | 143.6183 | 1521.4286 | 1240
2024-01-06 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.02% | 1259.4302 | 1462.7407 | 171.339 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.59% | 1267.4975 | 1452.2532 | 163.2717 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.93% | 1258.0249 | 1464.5677 | 172.7444 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.67% | 1268.6628 | 1450.7384 | 162.1065 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.5% | 1294.8022 | 1416.7571 | 135.967 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.72% | 1326.5985 | 1375.4219 | 104.1707 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.02% | 1330.8613 | 1369.8804 | 99.908 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.88% | 1328.9636 | 1372.3473 | 101.8056 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-06 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-06 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-06 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-06 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-06 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.19% | 1372.2296 | 1448.8785 | 149.199 | 1521.4286 | 1240
2024-01-06 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.32% | 1528.0336 | 1457.9496 | 145.2997 | 1673.3333 | 1240
2024-01-07 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.58% | 1515.6413 | 1476.538 | 157.692 | 1673.3333 | 1240
2024-01-07 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.86% | 1520.3195 | 1469.5208 | 153.0138 | 1673.3333 | 1240
2024-01-07 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.88% | 1520.6984 | 1468.9524 | 152.635 | 1673.3333 | 1240
2024-01-07 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.79% | 1519.2097 | 1471.1855 | 154.1236 | 1673.3333 | 1240
2024-01-07 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.3% | 1373.8812 | 1446.5663 | 147.5474 | 1521.4286 | 1240
2024-01-07 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.56% | 1295.7089 | 1415.5784 | 135.0603 | 1430.7692 | 1240
2024-01-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.02% | 1267.5556 | 1455.5555 | 172.4444 | 1440 | 1240
2024-01-07 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.59% | 1267.4975 | 1452.2532 | 163.2717 | 1430.7692 | 1240
2024-01-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.93% | 1258.0249 | 1464.5677 | 172.7444 | 1430.7692 | 1240
2024-01-07 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.67% | 1268.6628 | 1450.7384 | 162.1065 | 1430.7692 | 1240
2024-01-07 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.5% | 1294.8022 | 1416.7571 | 135.967 | 1430.7692 | 1240
2024-01-07 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.72% | 1410.6572 | 1395.0799 | 110.7714 | 1521.4286 | 1240
2024-01-07 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.06% | 1415.8846 | 1387.7615 | 105.5439 | 1521.4286 | 1240
2024-01-07 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.23% | 1418.4384 | 1384.1862 | 102.9902 | 1521.4286 | 1240
2024-01-07 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.02% | 1415.19 | 1388.734 | 106.2385 | 1521.4286 | 1240
2024-01-07 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.88% | 1413.1721 | 1391.559 | 108.2564 | 1521.4286 | 1240
2024-01-07 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.07% | 1415.9682 | 1387.6446 | 105.4604 | 1521.4286 | 1240
2024-01-07 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.06% | 1415.8708 | 1387.7808 | 105.5577 | 1521.4286 | 1240
2024-01-07 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.42% | 1322.3514 | 1380.9432 | 108.4179 | 1430.7692 | 1240
2024-01-07 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.91% | 1315.0398 | 1390.4482 | 115.7294 | 1430.7692 | 1240
2024-01-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-07 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.19% | 1290.4608 | 1422.401 | 140.3084 | 1430.7692 | 1240
2024-01-07 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.32% | 1389.3191 | 1424.9532 | 132.1095 | 1521.4286 | 1240
2024-01-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-08 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.3% | 1292.014 | 1420.3818 | 138.7553 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.56% | 1304.0683 | 1409.9146 | 135.9317 | 1440 | 1240
2024-01-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.02% | 1267.5556 | 1455.5555 | 172.4444 | 1440 | 1240
2024-01-08 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.59% | 1275.6749 | 1445.4064 | 164.3251 | 1440 | 1240
2024-01-08 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.93% | 1258.0249 | 1464.5677 | 172.7444 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.67% | 1268.6628 | 1450.7384 | 162.1065 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.5% | 1294.8022 | 1416.7571 | 135.967 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.72% | 1326.5985 | 1375.4219 | 104.1707 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.02% | 1330.8613 | 1369.8804 | 99.908 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.88% | 1328.9636 | 1372.3473 | 101.8056 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.07% | 1331.593 | 1368.9291 | 99.1762 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5015 | 1369.0481 | 99.2677 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-08 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.91% | 1315.0398 | 1390.4482 | 115.7294 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-08 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.19% | 1372.2296 | 1448.8785 | 149.199 | 1521.4286 | 1240
2024-01-08 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.32% | 1528.0336 | 1457.9496 | 145.2997 | 1673.3333 | 1240
2024-01-09 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.58% | 1515.6413 | 1476.538 | 157.692 | 1673.3333 | 1240
2024-01-09 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.86% | 1520.3195 | 1469.5208 | 153.0138 | 1673.3333 | 1240
2024-01-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.88% | 1572.1961 | 1555.6077 | 157.8039 | 1730 | 1240
2024-01-09 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.79% | 1570.657 | 1558.6859 | 159.343 | 1730 | 1240
2024-01-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.21% | 1560.6003 | 1578.7995 | 169.3997 | 1730 | 1240
2024-01-09 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.3% | 1562.2255 | 1575.549 | 167.7745 | 1730 | 1240
2024-01-09 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.56% | 1377.8103 | 1441.0656 | 143.6183 | 1521.4286 | 1240
2024-01-09 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.02% | 1339.2328 | 1495.0741 | 182.1958 | 1521.4286 | 1240
2024-01-09 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.59% | 1347.8113 | 1483.0642 | 173.6173 | 1521.4286 | 1240
2024-01-09 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.93% | 1337.7384 | 1497.1662 | 183.6902 | 1521.4286 | 1240
2024-01-09 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.67% | 1268.6628 | 1450.7384 | 162.1065 | 1430.7692 | 1240
2024-01-09 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.5% | 1294.8022 | 1416.7571 | 135.967 | 1430.7692 | 1240
2024-01-09 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.72% | 1335.1572 | 1371.0535 | 104.8428 | 1440 | 1240
2024-01-09 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.1049 | 1364.8689 | 99.8951 | 1440 | 1240
2024-01-09 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.23% | 1342.522 | 1361.8475 | 97.478 | 1440 | 1240
2024-01-09 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.02% | 1339.4475 | 1365.6907 | 100.5525 | 1440 | 1240
2024-01-09 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.88% | 1337.5376 | 1368.078 | 102.4624 | 1440 | 1240
2024-01-09 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.07% | 1153.059 | 1337.0434 | 85.8791 | 1238.9381 | 1240
2024-01-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.06% | 1152.9797 | 1337.1329 | 85.9584 | 1238.9381 | 1240
2024-01-09 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.42% | 1145.0564 | 1346.0863 | 93.8817 | 1238.9381 | 1240
2024-01-09 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-09 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-09 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.19% | 1372.2296 | 1448.8785 | 149.199 | 1521.4286 | 1240
2024-01-09 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.32% | 1389.3191 | 1424.9532 | 132.1095 | 1521.4286 | 1240
2024-01-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.58% | 1515.6413 | 1476.538 | 157.692 | 1673.3333 | 1240
2024-01-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.86% | 1520.3195 | 1469.5208 | 153.0138 | 1673.3333 | 1240
2024-01-10 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.88% | 1520.6984 | 1468.9524 | 152.635 | 1673.3333 | 1240
2024-01-10 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.79% | 1519.2097 | 1471.1855 | 154.1236 | 1673.3333 | 1240
2024-01-10 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.21% | 1509.4823 | 1485.7765 | 163.851 | 1673.3333 | 1240
2024-01-10 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.3% | 1373.8812 | 1446.5663 | 147.5474 | 1521.4286 | 1240
2024-01-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.56% | 1295.7089 | 1415.5784 | 135.0603 | 1430.7692 | 1240
2024-01-10 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.02% | 1267.5556 | 1455.5555 | 172.4444 | 1440 | 1240
2024-01-10 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.59% | 1275.6749 | 1445.4064 | 164.3251 | 1440 | 1240
2024-01-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.93% | 1258.0249 | 1464.5677 | 172.7444 | 1430.7692 | 1240
2024-01-10 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.67% | 1276.8477 | 1443.9404 | 163.1523 | 1440 | 1240
2024-01-10 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.5% | 1303.1558 | 1411.0553 | 136.8442 | 1440 | 1240
2024-01-10 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.72% | 1335.1572 | 1371.0535 | 104.8428 | 1440 | 1240
2024-01-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.1049 | 1364.8689 | 99.8951 | 1440 | 1240
2024-01-10 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.23% | 1342.522 | 1361.8475 | 97.478 | 1440 | 1240
2024-01-10 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.02% | 1339.4475 | 1365.6907 | 100.5525 | 1440 | 1240
2024-01-10 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.88% | 1337.5376 | 1368.078 | 102.4624 | 1440 | 1240
2024-01-10 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-10 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.19% | 1290.4608 | 1422.401 | 140.3084 | 1430.7692 | 1240
2024-01-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.32% | 1389.3191 | 1424.9532 | 132.1095 | 1521.4286 | 1240
2024-01-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-11 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-11 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-11 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-11 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.3% | 1373.8812 | 1446.5663 | 147.5474 | 1521.4286 | 1240
2024-01-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.56% | 1295.7089 | 1415.5784 | 135.0603 | 1430.7692 | 1240
2024-01-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.02% | 1267.5556 | 1455.5555 | 172.4444 | 1440 | 1240
2024-01-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.59% | 1275.6749 | 1445.4064 | 164.3251 | 1440 | 1240
2024-01-11 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.93% | 1089.3545 | 1409.0294 | 149.5836 | 1238.9381 | 1240
2024-01-11 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-11 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.5% | 1121.2009 | 1373.043 | 117.7371 | 1238.9381 | 1240
2024-01-11 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.72% | 1148.7341 | 1341.9305 | 90.204 | 1238.9381 | 1240
2024-01-11 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.06% | 1152.9909 | 1337.1202 | 85.9471 | 1238.9381 | 1240
2024-01-11 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.23% | 1155.0705 | 1334.7703 | 83.8675 | 1238.9381 | 1240
2024-01-11 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.02% | 1152.4253 | 1337.7594 | 86.5127 | 1238.9381 | 1240
2024-01-11 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.88% | 1150.7821 | 1339.6163 | 88.156 | 1238.9381 | 1240
2024-01-11 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 93.07% | 930.6833 | 1309.3167 | 69.3167 | 1000 | 1240
2024-01-11 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 93.06% | 930.6193 | 1309.3807 | 69.3807 | 1000 | 1240
2024-01-11 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 92.42% | 924.2241 | 1315.7759 | 75.7759 | 1000 | 1240
2024-01-11 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 91.91% | 919.1139 | 1320.8861 | 80.8861 | 1000 | 1240
2024-01-11 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 91.36% | 913.5654 | 1326.4346 | 86.4346 | 1000 | 1240
2024-01-11 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.19% | 1169.1749 | 1377.2911 | 127.1213 | 1296.2963 | 1240
2024-01-11 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 91.32% | 1183.7356 | 1361.5655 | 112.5607 | 1296.2963 | 1240
2024-01-12 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.58% | 1174.1356 | 1371.9336 | 122.1607 | 1296.2963 | 1240
2024-01-12 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.86% | 1308.3228 | 1404.5966 | 131.6772 | 1440 | 1240
2024-01-12 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.88% | 1308.6488 | 1404.189 | 131.3512 | 1440 | 1240
2024-01-12 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.79% | 1307.3677 | 1405.7904 | 132.6323 | 1440 | 1240
2024-01-12 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.21% | 1298.9968 | 1416.2541 | 141.0032 | 1440 | 1240
2024-01-12 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.3% | 1300.3495 | 1414.5631 | 139.6505 | 1440 | 1240
2024-01-12 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-12 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-12 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.59% | 1148.3699 | 1399.7605 | 147.9264 | 1296.2963 | 1240
2024-01-12 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.93% | 1139.7876 | 1409.0294 | 156.5087 | 1296.2963 | 1240
2024-01-12 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.67% | 1149.4256 | 1398.6203 | 146.8707 | 1296.2963 | 1240
2024-01-12 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.5% | 1173.1084 | 1373.043 | 123.1879 | 1296.2963 | 1240
2024-01-12 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 92.72% | 1201.9162 | 1341.9305 | 94.3801 | 1296.2963 | 1240
2024-01-12 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 93.06% | 930.6284 | 1309.3716 | 69.3716 | 1000 | 1240
2024-01-12 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 93.23% | 932.3069 | 1307.6931 | 67.6931 | 1000 | 1240
2024-01-12 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 93.02% | 1205.7783 | 1337.7594 | 90.518 | 1296.2963 | 1240
2024-01-12 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 92.88% | 928.8455 | 1311.1545 | 71.1545 | 1000 | 1240
2024-01-12 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 93.07% | 967.9106 | 1312.0894 | 72.0894 | 1040 | 1240
2024-01-12 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 93.06% | 967.8441 | 1312.1559 | 72.1559 | 1040 | 1240
2024-01-12 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 92.42% | 961.193 | 1318.807 | 78.807 | 1040 | 1240
2024-01-12 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 91.91% | 919.1139 | 1320.8861 | 80.8861 | 1000 | 1240
2024-01-12 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 91.36% | 1184.2515 | 1361.0084 | 112.0448 | 1296.2963 | 1240
2024-01-12 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.19% | 1298.7863 | 1416.5171 | 141.2137 | 1440 | 1240
2024-01-12 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.32% | 1306.5319 | 1401.5085 | 124.2373 | 1430.7692 | 1240
2024-01-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.58% | 1295.936 | 1415.2832 | 134.8332 | 1430.7692 | 1240
2024-01-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-13 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.3% | 1292.014 | 1420.3818 | 138.7553 | 1430.7692 | 1240
2024-01-13 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-13 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-13 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.59% | 1097.5571 | 1399.7605 | 141.381 | 1238.9381 | 1240
2024-01-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.93% | 1266.1411 | 1457.3236 | 173.8589 | 1440 | 1240
2024-01-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.67% | 1276.8477 | 1443.9404 | 163.1523 | 1440 | 1240
2024-01-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.5% | 1303.1558 | 1411.0553 | 136.8442 | 1440 | 1240
2024-01-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.72% | 1335.1572 | 1371.0535 | 104.8428 | 1440 | 1240
2024-01-13 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-13 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-13 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.02% | 1330.8613 | 1369.8804 | 99.908 | 1430.7692 | 1240
2024-01-13 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.88% | 1328.9636 | 1372.3473 | 101.8056 | 1430.7692 | 1240
2024-01-13 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-13 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-13 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.91% | 1315.0398 | 1390.4482 | 115.7294 | 1430.7692 | 1240
2024-01-13 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-13 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.19% | 1372.2296 | 1448.8785 | 149.199 | 1521.4286 | 1240
2024-01-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.32% | 1389.3191 | 1424.9532 | 132.1095 | 1521.4286 | 1240
2024-01-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-14 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.3% | 1292.014 | 1420.3818 | 138.7553 | 1430.7692 | 1240
2024-01-14 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-14 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-14 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.59% | 1275.6749 | 1445.4064 | 164.3251 | 1440 | 1240
2024-01-14 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.93% | 1266.1411 | 1457.3236 | 173.8589 | 1440 | 1240
2024-01-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.67% | 1276.8477 | 1443.9404 | 163.1523 | 1440 | 1240
2024-01-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.5% | 1303.1558 | 1411.0553 | 136.8442 | 1440 | 1240
2024-01-14 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.72% | 1335.1572 | 1371.0535 | 104.8428 | 1440 | 1240
2024-01-14 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.1049 | 1364.8689 | 99.8951 | 1440 | 1240
2024-01-14 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.23% | 1342.522 | 1361.8475 | 97.478 | 1440 | 1240
2024-01-14 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.02% | 1339.4475 | 1365.6907 | 100.5525 | 1440 | 1240
2024-01-14 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.88% | 1337.5376 | 1368.078 | 102.4624 | 1440 | 1240
2024-01-14 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-14 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.42% | 1145.0564 | 1346.0863 | 93.8817 | 1238.9381 | 1240
2024-01-14 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 91.91% | 1138.7251 | 1353.2406 | 100.2129 | 1238.9381 | 1240
2024-01-14 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.36% | 1315.5342 | 1395.5822 | 124.4658 | 1440 | 1240
2024-01-14 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.19% | 1298.7863 | 1416.5171 | 141.2137 | 1440 | 1240
2024-01-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.32% | 1314.9612 | 1396.2985 | 125.0388 | 1440 | 1240
2024-01-15 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.58% | 1304.2969 | 1409.6289 | 135.7031 | 1440 | 1240
2024-01-15 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.86% | 1308.3228 | 1404.5966 | 131.6772 | 1440 | 1240
2024-01-15 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.88% | 1308.6488 | 1404.189 | 131.3512 | 1440 | 1240
2024-01-15 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.79% | 1307.3677 | 1405.7904 | 132.6323 | 1440 | 1240
2024-01-15 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.21% | 1298.9968 | 1416.2541 | 141.0032 | 1440 | 1240
2024-01-15 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.3% | 1300.3495 | 1414.5631 | 139.6505 | 1440 | 1240
2024-01-15 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.59% | 1097.5571 | 1399.7605 | 141.381 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.93% | 1089.3545 | 1409.0294 | 149.5836 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.5% | 1121.2009 | 1373.043 | 117.7371 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.72% | 1148.7341 | 1341.9305 | 90.204 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.06% | 1152.9909 | 1337.1202 | 85.9471 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.23% | 1155.0705 | 1334.7703 | 83.8675 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.02% | 1152.4253 | 1337.7594 | 86.5127 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.88% | 1150.7821 | 1339.6163 | 88.156 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.07% | 1153.059 | 1337.0434 | 85.8791 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.06% | 1152.9797 | 1337.1329 | 85.9584 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.42% | 1145.0564 | 1346.0863 | 93.8817 | 1238.9381 | 1240
2024-01-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-15 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.36% | 1315.5342 | 1395.5822 | 124.4658 | 1440 | 1240
2024-01-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.19% | 1290.4608 | 1422.401 | 140.3084 | 1430.7692 | 1240
2024-01-15 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.32% | 1306.5319 | 1401.5085 | 124.2373 | 1430.7692 | 1240
2024-01-16 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.58% | 1295.936 | 1415.2832 | 134.8332 | 1430.7692 | 1240
2024-01-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-16 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.3% | 1292.014 | 1420.3818 | 138.7553 | 1430.7692 | 1240
2024-01-16 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.59% | 1097.5571 | 1399.7605 | 141.381 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.93% | 1089.3545 | 1409.0294 | 149.5836 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.5% | 1121.2009 | 1373.043 | 117.7371 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.72% | 1148.7341 | 1341.9305 | 90.204 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.06% | 1152.9909 | 1337.1202 | 85.9471 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.23% | 1155.0705 | 1334.7703 | 83.8675 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.02% | 1152.4253 | 1337.7594 | 86.5127 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.88% | 1150.7821 | 1339.6163 | 88.156 | 1238.9381 | 1240
2024-01-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 93.07% | 1206.4413 | 1337.0434 | 89.855 | 1296.2963 | 1240
2024-01-16 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 93.06% | 967.8441 | 1312.1559 | 72.1559 | 1040 | 1240
2024-01-16 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 92.42% | 961.193 | 1318.807 | 78.807 | 1040 | 1240
2024-01-16 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 91.91% | 955.8784 | 1324.1216 | 84.1216 | 1040 | 1240
2024-01-16 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 91.36% | 950.1081 | 1329.8919 | 89.8919 | 1040 | 1240
2024-01-16 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 90.19% | 901.935 | 1338.065 | 98.065 | 1000 | 1240
2024-01-16 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 91.32% | 1183.7356 | 1361.5655 | 112.5607 | 1296.2963 | 1240
2024-01-17 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.58% | 1174.1356 | 1371.9336 | 122.1607 | 1296.2963 | 1240
2024-01-17 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.86% | 1125.6464 | 1368.0195 | 113.2916 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.88% | 1125.9269 | 1367.7025 | 113.0111 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.79% | 1124.8247 | 1368.9481 | 114.1133 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.21% | 1117.6226 | 1377.0865 | 121.3155 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.3% | 1118.7865 | 1375.7713 | 120.1516 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.56% | 1173.9298 | 1372.1558 | 122.3665 | 1296.2963 | 1240
2024-01-17 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 88.02% | 880.2469 | 1359.7531 | 119.7531 | 1000 | 1240
2024-01-17 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.59% | 1148.3699 | 1399.7605 | 147.9264 | 1296.2963 | 1240
2024-01-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.93% | 1089.3545 | 1409.0294 | 149.5836 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.5% | 1121.2009 | 1373.043 | 117.7371 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.72% | 1148.7341 | 1341.9305 | 90.204 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.06% | 1152.9909 | 1337.1202 | 85.9471 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.23% | 1155.0705 | 1334.7703 | 83.8675 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.02% | 1152.4253 | 1337.7594 | 86.5127 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.88% | 1150.7821 | 1339.6163 | 88.156 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.07% | 1153.059 | 1337.0434 | 85.8791 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.06% | 1152.9797 | 1337.1329 | 85.9584 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.42% | 1145.0564 | 1346.0863 | 93.8817 | 1238.9381 | 1240
2024-01-17 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-17 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-17 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.19% | 1290.4608 | 1422.401 | 140.3084 | 1430.7692 | 1240
2024-01-17 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.32% | 1306.5319 | 1401.5085 | 124.2373 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.58% | 1295.936 | 1415.2832 | 134.8332 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.86% | 1299.9361 | 1410.0831 | 130.8332 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.88% | 1300.26 | 1409.662 | 130.5092 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.79% | 1298.9871 | 1411.3167 | 131.7821 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.21% | 1298.9968 | 1416.2541 | 141.0032 | 1440 | 1240
2024-01-18 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.3% | 1300.3495 | 1414.5631 | 139.6505 | 1440 | 1240
2024-01-18 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-18 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.02% | 1141.0608 | 1407.6543 | 155.2355 | 1296.2963 | 1240
2024-01-18 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.59% | 1148.3699 | 1399.7605 | 147.9264 | 1296.2963 | 1240
2024-01-18 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.93% | 1089.3545 | 1409.0294 | 149.5836 | 1238.9381 | 1240
2024-01-18 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-18 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.5% | 1303.1558 | 1411.0553 | 136.8442 | 1440 | 1240
2024-01-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.72% | 1335.1572 | 1371.0535 | 104.8428 | 1440 | 1240
2024-01-18 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.02% | 1330.8613 | 1369.8804 | 99.908 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.88% | 1328.9636 | 1372.3473 | 101.8056 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.07% | 1331.593 | 1368.9291 | 99.1762 | 1430.7692 | 1240
2024-01-18 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-18 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-18 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-18 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.36% | 1315.5342 | 1395.5822 | 124.4658 | 1440 | 1240
2024-01-18 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.19% | 1298.7863 | 1416.5171 | 141.2137 | 1440 | 1240
2024-01-18 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.32% | 1314.9612 | 1396.2985 | 125.0388 | 1440 | 1240
2024-01-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.58% | 1304.2969 | 1409.6289 | 135.7031 | 1440 | 1240
2024-01-19 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.86% | 1308.3228 | 1404.5966 | 131.6772 | 1440 | 1240
2024-01-19 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.88% | 1308.6488 | 1404.189 | 131.3512 | 1440 | 1240
2024-01-19 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.79% | 1307.3677 | 1405.7904 | 132.6323 | 1440 | 1240
2024-01-19 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.21% | 1298.9968 | 1416.2541 | 141.0032 | 1440 | 1240
2024-01-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.3% | 1300.3495 | 1414.5631 | 139.6505 | 1440 | 1240
2024-01-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.56% | 1304.0683 | 1409.9146 | 135.9317 | 1440 | 1240
2024-01-19 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.02% | 1267.5556 | 1455.5555 | 172.4444 | 1440 | 1240
2024-01-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.59% | 1275.6749 | 1445.4064 | 164.3251 | 1440 | 1240
2024-01-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.93% | 1266.1411 | 1457.3236 | 173.8589 | 1440 | 1240
2024-01-19 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.67% | 1268.6628 | 1450.7384 | 162.1065 | 1430.7692 | 1240
2024-01-19 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.5% | 1294.8022 | 1416.7571 | 135.967 | 1430.7692 | 1240
2024-01-19 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.72% | 1410.6572 | 1395.0799 | 110.7714 | 1521.4286 | 1240
2024-01-19 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.06% | 1415.8846 | 1387.7615 | 105.5439 | 1521.4286 | 1240
2024-01-19 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.23% | 1418.4384 | 1384.1862 | 102.9902 | 1521.4286 | 1240
2024-01-19 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.02% | 1415.19 | 1388.734 | 106.2385 | 1521.4286 | 1240
2024-01-19 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.88% | 1413.1721 | 1391.559 | 108.2564 | 1521.4286 | 1240
2024-01-19 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.07% | 1415.9682 | 1387.6446 | 105.4604 | 1521.4286 | 1240
2024-01-19 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.06% | 1415.8708 | 1387.7808 | 105.5577 | 1521.4286 | 1240
2024-01-19 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.42% | 1406.1409 | 1401.4027 | 115.2877 | 1521.4286 | 1240
2024-01-19 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.91% | 1398.3661 | 1412.2875 | 123.0625 | 1521.4286 | 1240
2024-01-19 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.36% | 1528.6995 | 1456.9507 | 144.6338 | 1673.3333 | 1240
2024-01-19 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.19% | 1509.2378 | 1486.1433 | 164.0955 | 1673.3333 | 1240
2024-01-19 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.32% | 1528.0336 | 1457.9496 | 145.2997 | 1673.3333 | 1240
2024-01-20 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.58% | 1515.6413 | 1476.538 | 157.692 | 1673.3333 | 1240
2024-01-20 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.86% | 1571.8044 | 1556.3912 | 158.1956 | 1730 | 1240
2024-01-20 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.88% | 1572.1961 | 1555.6077 | 157.8039 | 1730 | 1240
2024-01-20 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.79% | 1519.2097 | 1471.1855 | 154.1236 | 1673.3333 | 1240
2024-01-20 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.21% | 1509.4823 | 1485.7765 | 163.851 | 1673.3333 | 1240
2024-01-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.3% | 1373.8812 | 1446.5663 | 147.5474 | 1521.4286 | 1240
2024-01-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.56% | 1295.7089 | 1415.5784 | 135.0603 | 1430.7692 | 1240
2024-01-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.02% | 1259.4302 | 1462.7407 | 171.339 | 1430.7692 | 1240
2024-01-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.59% | 1267.4975 | 1452.2532 | 163.2717 | 1430.7692 | 1240
2024-01-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.93% | 1258.0249 | 1464.5677 | 172.7444 | 1430.7692 | 1240
2024-01-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.67% | 1268.6628 | 1450.7384 | 162.1065 | 1430.7692 | 1240
2024-01-20 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.5% | 1294.8022 | 1416.7571 | 135.967 | 1430.7692 | 1240
2024-01-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.72% | 1326.5985 | 1375.4219 | 104.1707 | 1430.7692 | 1240
2024-01-20 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-20 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.23% | 1418.4384 | 1384.1862 | 102.9902 | 1521.4286 | 1240
2024-01-20 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.02% | 1415.19 | 1388.734 | 106.2385 | 1521.4286 | 1240
2024-01-20 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.88% | 1413.1721 | 1391.559 | 108.2564 | 1521.4286 | 1240
2024-01-20 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.07% | 1415.9682 | 1387.6446 | 105.4604 | 1521.4286 | 1240
2024-01-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.06% | 1415.8708 | 1387.7808 | 105.5577 | 1521.4286 | 1240
2024-01-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.42% | 1406.1409 | 1401.4027 | 115.2877 | 1521.4286 | 1240
2024-01-20 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.91% | 1537.9839 | 1443.0242 | 135.3495 | 1673.3333 | 1240
2024-01-20 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.36% | 1528.6995 | 1456.9507 | 144.6338 | 1673.3333 | 1240
2024-01-20 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.19% | 1560.3475 | 1579.305 | 169.6525 | 1730 | 1240
2024-01-20 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 91.32% | 1579.7798 | 1540.4405 | 150.2202 | 1730 | 1240
2024-01-21 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.58% | 1566.9678 | 1566.0644 | 163.0322 | 1730 | 1240
2024-01-21 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.86% | 1571.8044 | 1556.3912 | 158.1956 | 1730 | 1240
2024-01-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.88% | 1572.1961 | 1555.6077 | 157.8039 | 1730 | 1240
2024-01-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.79% | 1570.657 | 1558.6859 | 159.343 | 1730 | 1240
2024-01-21 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 90.21% | 1623.7459 | 1627.7589 | 176.2541 | 1800 | 1240
2024-01-21 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.3% | 1562.2255 | 1575.549 | 167.7745 | 1730 | 1240
2024-01-21 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.56% | 1515.3757 | 1476.9364 | 157.9576 | 1673.3333 | 1240
2024-01-21 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.02% | 1472.9465 | 1540.5802 | 200.3868 | 1673.3333 | 1240
2024-01-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.59% | 1482.3815 | 1526.4277 | 190.9518 | 1673.3333 | 1240
2024-01-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.93% | 1471.3029 | 1543.0456 | 202.0304 | 1673.3333 | 1240
2024-01-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.67% | 1349.0504 | 1481.3295 | 172.3782 | 1521.4286 | 1240
2024-01-21 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.5% | 1294.8022 | 1416.7571 | 135.967 | 1430.7692 | 1240
2024-01-21 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.72% | 1326.5985 | 1375.4219 | 104.1707 | 1430.7692 | 1240
2024-01-21 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-21 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.02% | 1339.4475 | 1365.6907 | 100.5525 | 1440 | 1240
2024-01-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.88% | 1337.5376 | 1368.078 | 102.4624 | 1440 | 1240
2024-01-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-21 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.91% | 1315.0398 | 1390.4482 | 115.7294 | 1430.7692 | 1240
2024-01-21 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.36% | 1389.9246 | 1424.1056 | 131.504 | 1521.4286 | 1240
2024-01-21 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.19% | 1509.2378 | 1486.1433 | 164.0955 | 1673.3333 | 1240
2024-01-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 91.32% | 1579.7798 | 1540.4405 | 150.2202 | 1730 | 1240
2024-01-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.58% | 1566.9678 | 1566.0644 | 163.0322 | 1730 | 1240
2024-01-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.86% | 1571.8044 | 1556.3912 | 158.1956 | 1730 | 1240
2024-01-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.88% | 1572.1961 | 1555.6077 | 157.8039 | 1730 | 1240
2024-01-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.79% | 1570.657 | 1558.6859 | 159.343 | 1730 | 1240
2024-01-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.21% | 1560.6003 | 1578.7995 | 169.3997 | 1730 | 1240
2024-01-22 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.3% | 1511.0543 | 1483.4185 | 162.279 | 1673.3333 | 1240
2024-01-22 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.56% | 1377.8103 | 1441.0656 | 143.6183 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.02% | 1339.2328 | 1495.0741 | 182.1958 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.59% | 1347.8113 | 1483.0642 | 173.6173 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.93% | 1337.7384 | 1497.1662 | 183.6902 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.67% | 1349.0504 | 1481.3295 | 172.3782 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.5% | 1376.8462 | 1442.4154 | 144.5824 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.72% | 1410.6572 | 1395.0799 | 110.7714 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 93.06% | 1557.2515 | 1414.1227 | 116.0818 | 1673.3333 | 1240
2024-01-22 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 93.23% | 1560.0603 | 1409.9096 | 113.2731 | 1673.3333 | 1240
2024-01-22 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 93.02% | 1556.4876 | 1415.2686 | 116.8458 | 1673.3333 | 1240
2024-01-22 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 92.88% | 1554.2682 | 1418.5977 | 119.0651 | 1673.3333 | 1240
2024-01-22 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 93.07% | 1557.3434 | 1413.9849 | 115.9899 | 1673.3333 | 1240
2024-01-22 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.06% | 1415.8708 | 1387.7808 | 105.5577 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.42% | 1406.1409 | 1401.4027 | 115.2877 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.91% | 1315.0398 | 1390.4482 | 115.7294 | 1430.7692 | 1240
2024-01-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.19% | 1372.2296 | 1448.8785 | 149.199 | 1521.4286 | 1240
2024-01-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.32% | 1389.3191 | 1424.9532 | 132.1095 | 1521.4286 | 1240
2024-01-23 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-23 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-23 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-23 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.79% | 1298.9871 | 1411.3167 | 131.7821 | 1430.7692 | 1240
2024-01-23 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.21% | 1298.9968 | 1416.2541 | 141.0032 | 1440 | 1240
2024-01-23 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.3% | 1118.7865 | 1375.7713 | 120.1516 | 1238.9381 | 1240
2024-01-23 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.56% | 1173.9298 | 1372.1558 | 122.3665 | 1296.2963 | 1240
2024-01-23 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 88.02% | 880.2469 | 1359.7531 | 119.7531 | 1000 | 1240
2024-01-23 08:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 88.59% | 885.8854 | 1354.1146 | 114.1146 | 1000 | 1240
2024-01-23 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.93% | 1139.7876 | 1409.0294 | 156.5087 | 1296.2963 | 1240
2024-01-23 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-23 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.5% | 1303.1558 | 1411.0553 | 136.8442 | 1440 | 1240
2024-01-23 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.72% | 1326.5985 | 1375.4219 | 104.1707 | 1430.7692 | 1240
2024-01-23 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.06% | 1415.8846 | 1387.7615 | 105.5439 | 1521.4286 | 1240
2024-01-23 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.23% | 1418.4384 | 1384.1862 | 102.9902 | 1521.4286 | 1240
2024-01-23 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.02% | 1415.19 | 1388.734 | 106.2385 | 1521.4286 | 1240
2024-01-23 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.88% | 1413.1721 | 1391.559 | 108.2564 | 1521.4286 | 1240
2024-01-23 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.07% | 1415.9682 | 1387.6446 | 105.4604 | 1521.4286 | 1240
2024-01-23 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5015 | 1369.0481 | 99.2677 | 1430.7692 | 1240
2024-01-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-23 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 91.91% | 1138.7251 | 1353.2406 | 100.2129 | 1238.9381 | 1240
2024-01-23 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.36% | 1315.5342 | 1395.5822 | 124.4658 | 1440 | 1240
2024-01-23 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.19% | 1290.4608 | 1422.401 | 140.3084 | 1430.7692 | 1240
2024-01-23 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.32% | 1306.5319 | 1401.5085 | 124.2373 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.58% | 1295.936 | 1415.2832 | 134.8332 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.86% | 1299.9361 | 1410.0831 | 130.8332 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.88% | 1300.26 | 1409.662 | 130.5092 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.79% | 1298.9871 | 1411.3167 | 131.7821 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.21% | 1298.9968 | 1416.2541 | 141.0032 | 1440 | 1240
2024-01-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.3% | 1300.3495 | 1414.5631 | 139.6505 | 1440 | 1240
2024-01-24 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.56% | 1173.9298 | 1372.1558 | 122.3665 | 1296.2963 | 1240
2024-01-24 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.02% | 1141.0608 | 1407.6543 | 155.2355 | 1296.2963 | 1240
2024-01-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.59% | 1097.5571 | 1399.7605 | 141.381 | 1238.9381 | 1240
2024-01-24 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.93% | 1266.1411 | 1457.3236 | 173.8589 | 1440 | 1240
2024-01-24 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.67% | 1276.8477 | 1443.9404 | 163.1523 | 1440 | 1240
2024-01-24 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.5% | 1303.1558 | 1411.0553 | 136.8442 | 1440 | 1240
2024-01-24 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.72% | 1326.5985 | 1375.4219 | 104.1707 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.02% | 1330.8613 | 1369.8804 | 99.908 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.88% | 1328.9636 | 1372.3473 | 101.8056 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.07% | 1331.593 | 1368.9291 | 99.1762 | 1430.7692 | 1240
2024-01-24 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-24 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-24 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 91.36% | 1131.851 | 1361.0084 | 107.0871 | 1238.9381 | 1240
2024-01-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.19% | 1298.7863 | 1416.5171 | 141.2137 | 1440 | 1240
2024-01-24 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.32% | 1314.9612 | 1396.2985 | 125.0388 | 1440 | 1240
2024-01-25 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.58% | 1304.2969 | 1409.6289 | 135.7031 | 1440 | 1240
2024-01-25 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.86% | 1308.3228 | 1404.5966 | 131.6772 | 1440 | 1240
2024-01-25 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.88% | 1308.6488 | 1404.189 | 131.3512 | 1440 | 1240
2024-01-25 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.79% | 1307.3677 | 1405.7904 | 132.6323 | 1440 | 1240
2024-01-25 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.21% | 1298.9968 | 1416.2541 | 141.0032 | 1440 | 1240
2024-01-25 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.3% | 1300.3495 | 1414.5631 | 139.6505 | 1440 | 1240
2024-01-25 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-25 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.02% | 1141.0608 | 1407.6543 | 155.2355 | 1296.2963 | 1240
2024-01-25 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.59% | 1148.3699 | 1399.7605 | 147.9264 | 1296.2963 | 1240
2024-01-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.93% | 1139.7876 | 1409.0294 | 156.5087 | 1296.2963 | 1240
2024-01-25 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 88.67% | 886.6998 | 1353.3002 | 113.3002 | 1000 | 1240
2024-01-25 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 90.5% | 904.9693 | 1335.0307 | 95.0307 | 1000 | 1240
2024-01-25 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 92.72% | 927.1925 | 1312.8075 | 72.8075 | 1000 | 1240
2024-01-25 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 93.06% | 930.6284 | 1309.3716 | 69.3716 | 1000 | 1240
2024-01-25 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 93.23% | 932.3069 | 1307.6931 | 67.6931 | 1000 | 1240
2024-01-25 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 93.02% | 930.1719 | 1309.8281 | 69.8281 | 1000 | 1240
2024-01-25 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 92.88% | 928.8455 | 1311.1545 | 71.1545 | 1000 | 1240
2024-01-25 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 93.07% | 930.6833 | 1309.3167 | 69.3167 | 1000 | 1240
2024-01-25 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 93.06% | 967.8441 | 1312.1559 | 72.1559 | 1040 | 1240
2024-01-25 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 92.42% | 961.193 | 1318.807 | 78.807 | 1040 | 1240
2024-01-25 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 91.91% | 919.1139 | 1320.8861 | 80.8861 | 1000 | 1240
2024-01-25 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 91.36% | 913.5654 | 1326.4346 | 86.4346 | 1000 | 1240
2024-01-25 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.19% | 1169.1749 | 1377.2911 | 127.1213 | 1296.2963 | 1240
2024-01-25 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 91.32% | 1131.358 | 1361.5655 | 107.5801 | 1238.9381 | 1240
2024-01-26 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.58% | 1122.1827 | 1371.9336 | 116.7554 | 1238.9381 | 1240
2024-01-26 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.86% | 1308.3228 | 1404.5966 | 131.6772 | 1440 | 1240
2024-01-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.88% | 1308.6488 | 1404.189 | 131.3512 | 1440 | 1240
2024-01-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.79% | 1307.3677 | 1405.7904 | 132.6323 | 1440 | 1240
2024-01-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.21% | 1298.9968 | 1416.2541 | 141.0032 | 1440 | 1240
2024-01-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.3% | 1300.3495 | 1414.5631 | 139.6505 | 1440 | 1240
2024-01-26 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.56% | 1304.0683 | 1409.9146 | 135.9317 | 1440 | 1240
2024-01-26 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.02% | 1267.5556 | 1455.5555 | 172.4444 | 1440 | 1240
2024-01-26 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.59% | 1275.6749 | 1445.4064 | 164.3251 | 1440 | 1240
2024-01-26 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.93% | 1089.3545 | 1409.0294 | 149.5836 | 1238.9381 | 1240
2024-01-26 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 88.67% | 1149.4256 | 1398.6203 | 146.8707 | 1296.2963 | 1240
2024-01-26 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 90.5% | 1173.1084 | 1373.043 | 123.1879 | 1296.2963 | 1240
2024-01-26 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.72% | 1148.7341 | 1341.9305 | 90.204 | 1238.9381 | 1240
2024-01-26 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.06% | 1152.9909 | 1337.1202 | 85.9471 | 1238.9381 | 1240
2024-01-26 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.23% | 1155.0705 | 1334.7703 | 83.8675 | 1238.9381 | 1240
2024-01-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.02% | 1339.4475 | 1365.6907 | 100.5525 | 1440 | 1240
2024-01-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.88% | 1337.5376 | 1368.078 | 102.4624 | 1440 | 1240
2024-01-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-26 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.36% | 1315.5342 | 1395.5822 | 124.4658 | 1440 | 1240
2024-01-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.19% | 1290.4608 | 1422.401 | 140.3084 | 1430.7692 | 1240
2024-01-26 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.32% | 1389.3191 | 1424.9532 | 132.1095 | 1521.4286 | 1240
2024-01-27 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-27 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.3% | 1292.014 | 1420.3818 | 138.7553 | 1430.7692 | 1240
2024-01-27 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-27 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-27 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.59% | 1275.6749 | 1445.4064 | 164.3251 | 1440 | 1240
2024-01-27 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.93% | 1266.1411 | 1457.3236 | 173.8589 | 1440 | 1240
2024-01-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.67% | 1268.6628 | 1450.7384 | 162.1065 | 1430.7692 | 1240
2024-01-27 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.5% | 1294.8022 | 1416.7571 | 135.967 | 1430.7692 | 1240
2024-01-27 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.72% | 1326.5985 | 1375.4219 | 104.1707 | 1430.7692 | 1240
2024-01-27 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-27 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.02% | 1330.8613 | 1369.8804 | 99.908 | 1430.7692 | 1240
2024-01-27 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.88% | 1337.5376 | 1368.078 | 102.4624 | 1440 | 1240
2024-01-27 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.07% | 1340.184 | 1364.7701 | 99.816 | 1440 | 1240
2024-01-27 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.06% | 1340.0918 | 1364.8852 | 99.9082 | 1440 | 1240
2024-01-27 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.42% | 1330.8827 | 1376.3967 | 109.1173 | 1440 | 1240
2024-01-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.91% | 1315.0398 | 1390.4482 | 115.7294 | 1430.7692 | 1240
2024-01-27 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.36% | 1307.1013 | 1400.7683 | 123.6679 | 1430.7692 | 1240
2024-01-27 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.19% | 1372.2296 | 1448.8785 | 149.199 | 1521.4286 | 1240
2024-01-27 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.32% | 1389.3191 | 1424.9532 | 132.1095 | 1521.4286 | 1240
2024-01-28 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-28 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-28 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-28 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-28 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-28 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.3% | 1373.8812 | 1446.5663 | 147.5474 | 1521.4286 | 1240
2024-01-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.56% | 1377.8103 | 1441.0656 | 143.6183 | 1521.4286 | 1240
2024-01-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.02% | 1339.2328 | 1495.0741 | 182.1958 | 1521.4286 | 1240
2024-01-28 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.59% | 1482.3815 | 1526.4277 | 190.9518 | 1673.3333 | 1240
2024-01-28 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.93% | 1471.3029 | 1543.0456 | 202.0304 | 1673.3333 | 1240
2024-01-28 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.67% | 1483.7443 | 1524.3835 | 189.589 | 1673.3333 | 1240
2024-01-28 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.5% | 1514.3153 | 1478.5271 | 159.018 | 1673.3333 | 1240
2024-01-28 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 92.72% | 1604.043 | 1491.9139 | 125.957 | 1730 | 1240
2024-01-28 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 93.06% | 1609.9871 | 1480.0257 | 120.0129 | 1730 | 1240
2024-01-28 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 93.23% | 1612.891 | 1474.218 | 117.109 | 1730 | 1240
2024-01-28 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 93.02% | 1609.1973 | 1481.6054 | 120.8027 | 1730 | 1240
2024-01-28 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 92.88% | 1606.9028 | 1486.1944 | 123.0972 | 1730 | 1240
2024-01-28 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 93.07% | 1610.0821 | 1479.8358 | 119.9179 | 1730 | 1240
2024-01-28 18:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 93.06% | 1609.9714 | 1480.0571 | 120.0286 | 1730 | 1240
2024-01-28 19:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 92.42% | 1598.9076 | 1502.1847 | 131.0924 | 1730 | 1240
2024-01-28 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 91.91% | 1590.067 | 1519.866 | 139.933 | 1730 | 1240
2024-01-28 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 91.36% | 1580.4682 | 1539.0636 | 149.5318 | 1730 | 1240
2024-01-28 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.19% | 1560.3475 | 1579.305 | 169.6525 | 1730 | 1240
2024-01-28 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 91.32% | 1579.7798 | 1540.4405 | 150.2202 | 1730 | 1240
2024-01-29 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.58% | 1566.9678 | 1566.0644 | 163.0322 | 1730 | 1240
2024-01-29 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.86% | 1571.8044 | 1556.3912 | 158.1956 | 1730 | 1240
2024-01-29 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.88% | 1572.1961 | 1555.6077 | 157.8039 | 1730 | 1240
2024-01-29 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.79% | 1570.657 | 1558.6859 | 159.343 | 1730 | 1240
2024-01-29 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 90.21% | 1560.6003 | 1578.7995 | 169.3997 | 1730 | 1240
2024-01-29 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 90.3% | 1511.0543 | 1483.4185 | 162.279 | 1673.3333 | 1240
2024-01-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.56% | 1377.8103 | 1441.0656 | 143.6183 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.02% | 1259.4302 | 1462.7407 | 171.339 | 1430.7692 | 1240
2024-01-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.59% | 1267.4975 | 1452.2532 | 163.2717 | 1430.7692 | 1240
2024-01-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.93% | 1337.7384 | 1497.1662 | 183.6902 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.67% | 1349.0504 | 1481.3295 | 172.3782 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.5% | 1376.8462 | 1442.4154 | 144.5824 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.72% | 1410.6572 | 1395.0799 | 110.7714 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.06% | 1415.8846 | 1387.7615 | 105.5439 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.23% | 1418.4384 | 1384.1862 | 102.9902 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.02% | 1415.19 | 1388.734 | 106.2385 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.88% | 1413.1721 | 1391.559 | 108.2564 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.07% | 1415.9682 | 1387.6446 | 105.4604 | 1521.4286 | 1240
2024-01-29 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5015 | 1369.0481 | 99.2677 | 1430.7692 | 1240
2024-01-29 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.42% | 1322.3514 | 1380.9432 | 108.4179 | 1430.7692 | 1240
2024-01-29 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.91% | 1323.524 | 1385.595 | 116.476 | 1440 | 1240
2024-01-29 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.36% | 1315.5342 | 1395.5822 | 124.4658 | 1440 | 1240
2024-01-29 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.19% | 1290.4608 | 1422.401 | 140.3084 | 1430.7692 | 1240
2024-01-29 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.32% | 1306.5319 | 1401.5085 | 124.2373 | 1430.7692 | 1240
2024-01-30 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.58% | 1295.936 | 1415.2832 | 134.8332 | 1430.7692 | 1240
2024-01-30 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.86% | 1299.9361 | 1410.0831 | 130.8332 | 1430.7692 | 1240
2024-01-30 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.88% | 1300.26 | 1409.662 | 130.5092 | 1430.7692 | 1240
2024-01-30 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.79% | 1298.9871 | 1411.3167 | 131.7821 | 1430.7692 | 1240
2024-01-30 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.21% | 1290.6698 | 1422.1292 | 140.0994 | 1430.7692 | 1240
2024-01-30 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.3% | 1292.014 | 1420.3818 | 138.7553 | 1430.7692 | 1240
2024-01-30 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.56% | 1121.986 | 1372.1558 | 116.952 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.59% | 1097.5571 | 1399.7605 | 141.381 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.93% | 1089.3545 | 1409.0294 | 149.5836 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.67% | 1098.5661 | 1398.6203 | 140.3719 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 90.5% | 1121.2009 | 1373.043 | 117.7371 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.72% | 1148.7341 | 1341.9305 | 90.204 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.06% | 1152.9909 | 1337.1202 | 85.9471 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.23% | 1155.0705 | 1334.7703 | 83.8675 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.02% | 1152.4253 | 1337.7594 | 86.5127 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.88% | 1150.7821 | 1339.6163 | 88.156 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.07% | 1153.059 | 1337.0434 | 85.8791 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 93.06% | 1206.3584 | 1337.1329 | 89.9379 | 1296.2963 | 1240
2024-01-30 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 92.42% | 1198.0682 | 1346.0863 | 98.2281 | 1296.2963 | 1240
2024-01-30 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 91.91% | 1138.7251 | 1353.2406 | 100.2129 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 91.36% | 1131.851 | 1361.0084 | 107.0871 | 1238.9381 | 1240
2024-01-30 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.19% | 1298.7863 | 1416.5171 | 141.2137 | 1440 | 1240
2024-01-30 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.32% | 1306.5319 | 1401.5085 | 124.2373 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.58% | 1378.0518 | 1440.7275 | 143.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-01-31 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.86% | 1382.3053 | 1434.7726 | 139.1233 | 1521.4286 | 1240
2024-01-31 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.88% | 1382.6498 | 1434.2903 | 138.7788 | 1521.4286 | 1240
2024-01-31 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.79% | 1381.2962 | 1436.1853 | 140.1323 | 1521.4286 | 1240
2024-01-31 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.21% | 1372.4519 | 1448.5673 | 148.9766 | 1521.4286 | 1240
2024-01-31 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 90.3% | 1292.014 | 1420.3818 | 138.7553 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.56% | 1304.0683 | 1409.9146 | 135.9317 | 1440 | 1240
2024-01-31 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 88.02% | 1090.5714 | 1407.6543 | 148.3666 | 1238.9381 | 1240
2024-01-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.59% | 1275.6749 | 1445.4064 | 164.3251 | 1440 | 1240
2024-01-31 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.93% | 1266.1411 | 1457.3236 | 173.8589 | 1440 | 1240
2024-01-31 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.67% | 1276.8477 | 1443.9404 | 163.1523 | 1440 | 1240
2024-01-31 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 90.5% | 1303.1558 | 1411.0553 | 136.8442 | 1440 | 1240
2024-01-31 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.72% | 1326.5985 | 1375.4219 | 104.1707 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5145 | 1369.0312 | 99.2548 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.23% | 1333.9161 | 1365.9091 | 96.8531 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.02% | 1330.8613 | 1369.8804 | 99.908 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.88% | 1328.9636 | 1372.3473 | 101.8056 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.07% | 1331.593 | 1368.9291 | 99.1762 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.06% | 1331.5015 | 1369.0481 | 99.2677 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.42% | 1322.3514 | 1380.9432 | 108.4179 | 1430.7692 | 1240
2024-01-31 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.91% | 1398.3661 | 1412.2875 | 123.0625 | 1521.4286 | 1240
2024-01-31 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.36% | 1389.9246 | 1424.1056 | 131.504 | 1521.4286 | 1240
2024-01-31 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 90.19% | 1372.2296 | 1448.8785 | 149.199 | 1521.4286 | 1240
2024-01-31 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.32% | 1389.3191 | 1424.9532 | 132.1095 | 1521.4286 | 1240
2024-02-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.542 | 1323.8412 | 59.8866 | 1521.4286 | 1240
2024-02-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.09% | 1462.002 | 1323.1972 | 59.4266 | 1521.4286 | 1240
2024-02-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4555 | 1323.9623 | 59.9731 | 1521.4286 | 1240
2024-02-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.8% | 1457.4944 | 1329.5078 | 63.9341 | 1521.4286 | 1240
2024-02-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.61% | 1454.7091 | 1333.4073 | 66.7195 | 1521.4286 | 1240
2024-02-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.83% | 1457.9377 | 1328.8872 | 63.4909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1372.939 | 1315.1794 | 57.8303 | 1430.7692 | 1240
2024-02-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.95% | 1381.7056 | 1312.8681 | 58.2944 | 1440 | 1240
2024-02-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.7% | 1378.1097 | 1317.3629 | 61.8903 | 1440 | 1240
2024-02-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.3667 | 1318.2916 | 62.6333 | 1440 | 1240
2024-02-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.15% | 1370.169 | 1327.2888 | 69.831 | 1440 | 1240
2024-02-01 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1104 | 1312.362 | 57.8896 | 1440 | 1240
2024-02-01 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-01 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-01 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9076 | 1300.1155 | 48.0924 | 1440 | 1240
2024-02-01 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-01 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-01 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-01 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-01 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.43% | 1388.5736 | 1304.283 | 51.4264 | 1440 | 1240
2024-02-01 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1644 | 1312.2945 | 57.8356 | 1440 | 1240
2024-02-01 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2585 | 1313.464 | 56.5107 | 1430.7692 | 1240
2024-02-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.1% | 1375.0213 | 1312.4724 | 55.748 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.4512 | 1313.2134 | 56.318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.09% | 1374.8838 | 1312.6511 | 55.8855 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3699 | 1313.3192 | 56.3994 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.8% | 1370.6448 | 1318.1617 | 60.1244 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.61% | 1368.0254 | 1321.567 | 62.7438 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.83% | 1371.0617 | 1317.6198 | 59.7076 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1372.939 | 1315.1794 | 57.8303 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.95% | 1372.8485 | 1315.297 | 57.9208 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.7% | 1369.2756 | 1319.9417 | 61.4936 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.3667 | 1318.2916 | 62.6333 | 1440 | 1240
2024-02-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.15% | 1370.169 | 1327.2888 | 69.831 | 1440 | 1240
2024-02-02 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1104 | 1312.362 | 57.8896 | 1440 | 1240
2024-02-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-02 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9076 | 1300.1155 | 48.0924 | 1440 | 1240
2024-02-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3061 | 1291.5641 | 45.632 | 1238.9381 | 1240
2024-02-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.47% | 1195.1688 | 1289.4592 | 43.7692 | 1238.9381 | 1240
2024-02-02 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.43% | 1388.5736 | 1304.283 | 51.4264 | 1440 | 1240
2024-02-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1644 | 1312.2945 | 57.8356 | 1440 | 1240
2024-02-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2585 | 1313.464 | 56.5107 | 1430.7692 | 1240
2024-02-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.1% | 1375.0213 | 1312.4724 | 55.748 | 1430.7692 | 1240
2024-02-03 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.4675 | 1338.7988 | 65.8658 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.09% | 1607.9734 | 1338.0399 | 65.36 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.3724 | 1338.9415 | 65.961 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.8% | 1603.0158 | 1345.4763 | 70.3176 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.61% | 1599.9523 | 1350.0715 | 73.381 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.83% | 1603.5033 | 1344.745 | 69.83 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.96% | 1459.9339 | 1326.0925 | 61.4946 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.95% | 1372.8485 | 1315.297 | 57.9208 | 1430.7692 | 1240
2024-02-03 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.7% | 1456.0385 | 1331.5461 | 65.3901 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.65% | 1455.2535 | 1332.6451 | 66.1751 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.15% | 1447.6488 | 1343.2917 | 73.7798 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.2654 | 1325.6284 | 61.1631 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.25% | 1464.4081 | 1319.8286 | 57.0205 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.66% | 1470.6523 | 1311.0868 | 50.7763 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.66% | 1617.4482 | 1323.8277 | 55.8851 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.34% | 1612.0749 | 1331.8877 | 61.2585 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.37% | 1612.6497 | 1331.0255 | 60.6836 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.96% | 1605.7927 | 1341.311 | 67.5407 | 1673.3333 | 1240
2024-02-03 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.32% | 1465.392 | 1318.4512 | 56.0365 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.47% | 1467.6795 | 1315.2487 | 53.7491 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.43% | 1467.0942 | 1316.0682 | 54.3344 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.3225 | 1325.5485 | 61.1061 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3371 | 1324.1281 | 60.0915 | 1521.4286 | 1240
2024-02-03 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.1% | 1462.1482 | 1322.9926 | 59.2804 | 1521.4286 | 1240
2024-02-04 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.542 | 1323.8412 | 59.8866 | 1521.4286 | 1240
2024-02-04 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.09% | 1462.002 | 1323.1972 | 59.4266 | 1521.4286 | 1240
2024-02-04 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4555 | 1323.9623 | 59.9731 | 1521.4286 | 1240
2024-02-04 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.8% | 1457.4944 | 1329.5078 | 63.9341 | 1521.4286 | 1240
2024-02-04 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.61% | 1454.7091 | 1333.4073 | 66.7195 | 1521.4286 | 1240
2024-02-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.83% | 1371.0617 | 1317.6198 | 59.7076 | 1430.7692 | 1240
2024-02-04 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.96% | 1188.8614 | 1296.5866 | 50.0766 | 1238.9381 | 1240
2024-02-04 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.95% | 1188.783 | 1296.6752 | 50.155 | 1238.9381 | 1240
2024-02-04 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.7% | 1185.6892 | 1300.1712 | 53.2488 | 1238.9381 | 1240
2024-02-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.65% | 1185.05 | 1300.8935 | 53.8881 | 1238.9381 | 1240
2024-02-04 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.15% | 1178.8573 | 1307.8913 | 60.0808 | 1238.9381 | 1240
2024-02-04 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1104 | 1312.362 | 57.8896 | 1440 | 1240
2024-02-04 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-04 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-04 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9076 | 1300.1155 | 48.0924 | 1440 | 1240
2024-02-04 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-04 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-04 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-04 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3061 | 1291.5641 | 45.632 | 1238.9381 | 1240
2024-02-04 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.47% | 1195.1688 | 1289.4592 | 43.7692 | 1238.9381 | 1240
2024-02-04 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.43% | 1194.6922 | 1289.9979 | 44.2459 | 1238.9381 | 1240
2024-02-04 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1778 | 1296.2291 | 49.7603 | 1238.9381 | 1240
2024-02-04 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.1% | 1375.0213 | 1312.4724 | 55.748 | 1430.7692 | 1240
2024-02-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.4512 | 1313.2134 | 56.318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.09% | 1374.8838 | 1312.6511 | 55.8855 | 1430.7692 | 1240
2024-02-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4555 | 1323.9623 | 59.9731 | 1521.4286 | 1240
2024-02-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.8% | 1457.4944 | 1329.5078 | 63.9341 | 1521.4286 | 1240
2024-02-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.61% | 1454.7091 | 1333.4073 | 66.7195 | 1521.4286 | 1240
2024-02-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.83% | 1457.9377 | 1328.8872 | 63.4909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1372.939 | 1315.1794 | 57.8303 | 1430.7692 | 1240
2024-02-05 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.95% | 1381.7056 | 1312.8681 | 58.2944 | 1440 | 1240
2024-02-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.7% | 1369.2756 | 1319.9417 | 61.4936 | 1430.7692 | 1240
2024-02-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5374 | 1320.9014 | 62.2318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-05 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.15% | 1361.3858 | 1330.1984 | 69.3834 | 1430.7692 | 1240
2024-02-05 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.98% | 1373.2507 | 1314.7741 | 57.5185 | 1430.7692 | 1240
2024-02-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-05 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-05 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9076 | 1300.1155 | 48.0924 | 1440 | 1240
2024-02-05 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-05 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-05 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-05 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3061 | 1291.5641 | 45.632 | 1238.9381 | 1240
2024-02-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.47% | 1250.5007 | 1289.4592 | 45.7956 | 1296.2963 | 1240
2024-02-05 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.43% | 1250.002 | 1289.9979 | 46.2943 | 1296.2963 | 1240
2024-02-05 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1778 | 1296.2291 | 49.7603 | 1238.9381 | 1240
2024-02-05 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-05 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.1% | 1383.8924 | 1310.1345 | 56.1076 | 1440 | 1240
2024-02-06 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.3186 | 1310.8517 | 56.6814 | 1440 | 1240
2024-02-06 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.09% | 1374.8838 | 1312.6511 | 55.8855 | 1430.7692 | 1240
2024-02-06 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3699 | 1313.3192 | 56.3994 | 1430.7692 | 1240
2024-02-06 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.8% | 1370.6448 | 1318.1617 | 60.1244 | 1430.7692 | 1240
2024-02-06 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.61% | 1368.0254 | 1321.567 | 62.7438 | 1430.7692 | 1240
2024-02-06 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.83% | 1371.0617 | 1317.6198 | 59.7076 | 1430.7692 | 1240
2024-02-06 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.96% | 1188.8614 | 1296.5866 | 50.0766 | 1238.9381 | 1240
2024-02-06 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.95% | 1243.8193 | 1296.6752 | 52.477 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.7% | 1240.5822 | 1300.1712 | 55.714 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.65% | 1239.9134 | 1300.8935 | 56.3829 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.15% | 1233.434 | 1307.8913 | 62.8623 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.98% | 1244.1837 | 1296.2816 | 52.1126 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.25% | 1247.7134 | 1292.4695 | 48.5829 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.66% | 1253.0336 | 1286.7237 | 43.2627 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.66% | 1253.0033 | 1286.7565 | 43.293 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.34% | 1248.8406 | 1291.2521 | 47.4556 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.37% | 1249.286 | 1290.7712 | 47.0103 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.96% | 1243.9739 | 1296.5081 | 52.3223 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.32% | 1248.5517 | 1291.5641 | 47.7446 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.47% | 1250.5007 | 1289.4592 | 45.7956 | 1296.2963 | 1240
2024-02-06 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.43% | 1194.6922 | 1289.9979 | 44.2459 | 1238.9381 | 1240
2024-02-06 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1644 | 1312.2945 | 57.8356 | 1440 | 1240
2024-02-06 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2585 | 1313.464 | 56.5107 | 1430.7692 | 1240
2024-02-06 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.1% | 1375.0213 | 1312.4724 | 55.748 | 1430.7692 | 1240
2024-02-07 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.4512 | 1313.2134 | 56.318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-07 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.09% | 1374.8838 | 1312.6511 | 55.8855 | 1430.7692 | 1240
2024-02-07 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3699 | 1313.3192 | 56.3994 | 1430.7692 | 1240
2024-02-07 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.8% | 1370.6448 | 1318.1617 | 60.1244 | 1430.7692 | 1240
2024-02-07 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.61% | 1368.0254 | 1321.567 | 62.7438 | 1430.7692 | 1240
2024-02-07 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.83% | 1379.9072 | 1315.116 | 60.0928 | 1440 | 1240
2024-02-07 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.96% | 1243.9013 | 1296.5866 | 52.395 | 1296.2963 | 1240
2024-02-07 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.95% | 1243.8193 | 1296.6752 | 52.477 | 1296.2963 | 1240
2024-02-07 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.7% | 1240.5822 | 1300.1712 | 55.714 | 1296.2963 | 1240
2024-02-07 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.65% | 1239.9134 | 1300.8935 | 56.3829 | 1296.2963 | 1240
2024-02-07 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.15% | 1233.434 | 1307.8913 | 62.8623 | 1296.2963 | 1240
2024-02-07 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1314 | 1296.2816 | 49.8067 | 1238.9381 | 1240
2024-02-07 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-07 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-07 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9076 | 1300.1155 | 48.0924 | 1440 | 1240
2024-02-07 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-07 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-07 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-07 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-07 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-07 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.43% | 1388.5736 | 1304.283 | 51.4264 | 1440 | 1240
2024-02-07 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1644 | 1312.2945 | 57.8356 | 1440 | 1240
2024-02-07 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.1% | 1375.0213 | 1312.4724 | 55.748 | 1430.7692 | 1240
2024-02-08 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.3186 | 1310.8517 | 56.6814 | 1440 | 1240
2024-02-08 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.09% | 1383.754 | 1310.3075 | 56.246 | 1440 | 1240
2024-02-08 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.2368 | 1310.954 | 56.7632 | 1440 | 1240
2024-02-08 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.8% | 1379.4877 | 1315.6404 | 60.5123 | 1440 | 1240
2024-02-08 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.61% | 1376.8514 | 1318.9358 | 63.1486 | 1440 | 1240
2024-02-08 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.83% | 1379.9072 | 1315.116 | 60.0928 | 1440 | 1240
2024-02-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.7966 | 1312.7542 | 58.2034 | 1440 | 1240
2024-02-08 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.95% | 1188.783 | 1296.6752 | 50.155 | 1238.9381 | 1240
2024-02-08 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.7% | 1185.6892 | 1300.1712 | 53.2488 | 1238.9381 | 1240
2024-02-08 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.65% | 1185.05 | 1300.8935 | 53.8881 | 1238.9381 | 1240
2024-02-08 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.15% | 1178.8573 | 1307.8913 | 60.0808 | 1238.9381 | 1240
2024-02-08 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1314 | 1296.2816 | 49.8067 | 1238.9381 | 1240
2024-02-08 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.25% | 1192.5048 | 1292.4695 | 46.4332 | 1238.9381 | 1240
2024-02-08 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-08 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9076 | 1300.1155 | 48.0924 | 1440 | 1240
2024-02-08 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-08 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-08 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-08 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-08 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.43% | 1388.5736 | 1304.283 | 51.4264 | 1440 | 1240
2024-02-08 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1644 | 1312.2945 | 57.8356 | 1440 | 1240
2024-02-08 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-08 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.1% | 1375.0213 | 1312.4724 | 55.748 | 1430.7692 | 1240
2024-02-09 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.4512 | 1313.2134 | 56.318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-09 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.09% | 1374.8838 | 1312.6511 | 55.8855 | 1430.7692 | 1240
2024-02-09 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3699 | 1313.3192 | 56.3994 | 1430.7692 | 1240
2024-02-09 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.8% | 1370.6448 | 1318.1617 | 60.1244 | 1430.7692 | 1240
2024-02-09 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.61% | 1368.0254 | 1321.567 | 62.7438 | 1430.7692 | 1240
2024-02-09 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.83% | 1379.9072 | 1315.116 | 60.0928 | 1440 | 1240
2024-02-09 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.7966 | 1312.7542 | 58.2034 | 1440 | 1240
2024-02-09 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.95% | 1188.783 | 1296.6752 | 50.155 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.7% | 1185.6892 | 1300.1712 | 53.2488 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.65% | 1185.05 | 1300.8935 | 53.8881 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.15% | 1178.8573 | 1307.8913 | 60.0808 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1314 | 1296.2816 | 49.8067 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.25% | 1192.5048 | 1292.4695 | 46.4332 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.66% | 1197.5896 | 1286.7237 | 41.3484 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.66% | 1197.5606 | 1286.7565 | 41.3774 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.34% | 1193.5822 | 1291.2521 | 45.3558 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.37% | 1194.0078 | 1290.7712 | 44.9302 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.96% | 1188.9309 | 1296.5081 | 50.0072 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3061 | 1291.5641 | 45.632 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.47% | 1195.1688 | 1289.4592 | 43.7692 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.43% | 1194.6922 | 1289.9979 | 44.2459 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1778 | 1296.2291 | 49.7603 | 1238.9381 | 1240
2024-02-09 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.1% | 1375.0213 | 1312.4724 | 55.748 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.4512 | 1313.2134 | 56.318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.09% | 1374.8838 | 1312.6511 | 55.8855 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3699 | 1313.3192 | 56.3994 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.8% | 1370.6448 | 1318.1617 | 60.1244 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.61% | 1368.0254 | 1321.567 | 62.7438 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.83% | 1371.0617 | 1317.6198 | 59.7076 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.96% | 1188.8614 | 1296.5866 | 50.0766 | 1238.9381 | 1240
2024-02-10 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.95% | 1188.783 | 1296.6752 | 50.155 | 1238.9381 | 1240
2024-02-10 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.7% | 1185.6892 | 1300.1712 | 53.2488 | 1238.9381 | 1240
2024-02-10 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.3667 | 1318.2916 | 62.6333 | 1440 | 1240
2024-02-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.15% | 1361.3858 | 1330.1984 | 69.3834 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.98% | 1373.2507 | 1314.7741 | 57.5185 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.25% | 1377.1465 | 1309.7095 | 53.6227 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1383.0186 | 1302.0758 | 47.7506 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1382.9851 | 1302.1193 | 47.7841 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.34% | 1378.3907 | 1308.0921 | 52.3785 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.37% | 1378.8822 | 1307.4531 | 51.887 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1373.0192 | 1315.0751 | 57.7501 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.32% | 1378.0718 | 1308.5066 | 52.6974 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.47% | 1380.223 | 1305.7101 | 50.5463 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.43% | 1379.6725 | 1306.4257 | 51.0967 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.98% | 1373.3043 | 1314.7044 | 57.4649 | 1430.7692 | 1240
2024-02-10 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3371 | 1324.1281 | 60.0915 | 1521.4286 | 1240
2024-02-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.1% | 1462.1482 | 1322.9926 | 59.2804 | 1521.4286 | 1240
2024-02-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.542 | 1323.8412 | 59.8866 | 1521.4286 | 1240
2024-02-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.09% | 1462.002 | 1323.1972 | 59.4266 | 1521.4286 | 1240
2024-02-11 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4555 | 1323.9623 | 59.9731 | 1521.4286 | 1240
2024-02-11 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.8% | 1457.4944 | 1329.5078 | 63.9341 | 1521.4286 | 1240
2024-02-11 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.61% | 1454.7091 | 1333.4073 | 66.7195 | 1521.4286 | 1240
2024-02-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.83% | 1371.0617 | 1317.6198 | 59.7076 | 1430.7692 | 1240
2024-02-11 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.96% | 1188.8614 | 1296.5866 | 50.0766 | 1238.9381 | 1240
2024-02-11 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.95% | 1188.783 | 1296.6752 | 50.155 | 1238.9381 | 1240
2024-02-11 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.7% | 1185.6892 | 1300.1712 | 53.2488 | 1238.9381 | 1240
2024-02-11 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.65% | 1185.05 | 1300.8935 | 53.8881 | 1238.9381 | 1240
2024-02-11 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.15% | 1370.169 | 1327.2888 | 69.831 | 1440 | 1240
2024-02-11 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1104 | 1312.362 | 57.8896 | 1440 | 1240
2024-02-11 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-11 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-11 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9076 | 1300.1155 | 48.0924 | 1440 | 1240
2024-02-11 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-11 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-11 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-11 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-11 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-11 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.43% | 1388.5736 | 1304.283 | 51.4264 | 1440 | 1240
2024-02-11 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1644 | 1312.2945 | 57.8356 | 1440 | 1240
2024-02-11 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2585 | 1313.464 | 56.5107 | 1430.7692 | 1240
2024-02-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.1% | 1462.1482 | 1322.9926 | 59.2804 | 1521.4286 | 1240
2024-02-12 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.542 | 1323.8412 | 59.8866 | 1521.4286 | 1240
2024-02-12 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.09% | 1462.002 | 1323.1972 | 59.4266 | 1521.4286 | 1240
2024-02-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4555 | 1323.9623 | 59.9731 | 1521.4286 | 1240
2024-02-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.8% | 1457.4944 | 1329.5078 | 63.9341 | 1521.4286 | 1240
2024-02-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.61% | 1454.7091 | 1333.4073 | 66.7195 | 1521.4286 | 1240
2024-02-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.83% | 1457.9377 | 1328.8872 | 63.4909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-12 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1372.939 | 1315.1794 | 57.8303 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.95% | 1372.8485 | 1315.297 | 57.9208 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.7% | 1369.2756 | 1319.9417 | 61.4936 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5374 | 1320.9014 | 62.2318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.15% | 1361.3858 | 1330.1984 | 69.3834 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.98% | 1373.2507 | 1314.7741 | 57.5185 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.25% | 1377.1465 | 1309.7095 | 53.6227 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-12 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1382.9851 | 1302.1193 | 47.7841 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.34% | 1378.3907 | 1308.0921 | 52.3785 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.37% | 1378.8822 | 1307.4531 | 51.887 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1373.0192 | 1315.0751 | 57.7501 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-12 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.43% | 1379.6725 | 1306.4257 | 51.0967 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.98% | 1373.3043 | 1314.7044 | 57.4649 | 1430.7692 | 1240
2024-02-12 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2421 | 1339.1368 | 66.0912 | 1673.3333 | 1240
2024-02-12 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.1% | 1662.5929 | 1374.8142 | 67.4071 | 1730 | 1240
2024-02-13 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.06% | 1661.9036 | 1376.1927 | 68.0964 | 1730 | 1240
2024-02-13 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.09% | 1662.4266 | 1375.1467 | 67.5734 | 1730 | 1240
2024-02-13 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 96.06% | 1729.046 | 1396.0989 | 70.954 | 1800 | 1240
2024-02-13 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.8% | 1724.3596 | 1406.4089 | 75.6404 | 1800 | 1240
2024-02-13 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.61% | 1721.0642 | 1413.6587 | 78.9358 | 1800 | 1240
2024-02-13 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.83% | 1724.884 | 1405.2551 | 75.116 | 1800 | 1240
2024-02-13 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.96% | 1605.6989 | 1341.4517 | 67.6345 | 1673.3333 | 1240
2024-02-13 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.95% | 1459.8377 | 1326.2272 | 61.5909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-13 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.7% | 1601.4145 | 1347.8783 | 71.9189 | 1673.3333 | 1240
2024-02-13 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.65% | 1600.5511 | 1349.1733 | 72.7822 | 1673.3333 | 1240
2024-02-13 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.15% | 1447.6488 | 1343.2917 | 73.7798 | 1521.4286 | 1240
2024-02-13 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.2654 | 1325.6284 | 61.1631 | 1521.4286 | 1240
2024-02-13 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.25% | 1377.1465 | 1309.7095 | 53.6227 | 1430.7692 | 1240
2024-02-13 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1383.0186 | 1302.0758 | 47.7506 | 1430.7692 | 1240
2024-02-13 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1382.9851 | 1302.1193 | 47.7841 | 1430.7692 | 1240
2024-02-13 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.34% | 1378.3907 | 1308.0921 | 52.3785 | 1430.7692 | 1240
2024-02-13 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.37% | 1378.8822 | 1307.4531 | 51.887 | 1430.7692 | 1240
2024-02-13 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1373.0192 | 1315.0751 | 57.7501 | 1430.7692 | 1240
2024-02-13 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.43% | 1388.5736 | 1304.283 | 51.4264 | 1440 | 1240
2024-02-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1644 | 1312.2945 | 57.8356 | 1440 | 1240
2024-02-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2585 | 1313.464 | 56.5107 | 1430.7692 | 1240
2024-02-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.1% | 1462.1482 | 1322.9926 | 59.2804 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.542 | 1323.8412 | 59.8866 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.09% | 1462.002 | 1323.1972 | 59.4266 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.3724 | 1338.9415 | 65.961 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.8% | 1603.0158 | 1345.4763 | 70.3176 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.61% | 1599.9523 | 1350.0715 | 73.381 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.83% | 1603.5033 | 1344.745 | 69.83 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.96% | 1459.9339 | 1326.0925 | 61.4946 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.95% | 1459.8377 | 1326.2272 | 61.5909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.7% | 1456.0385 | 1331.5461 | 65.3901 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.65% | 1455.2535 | 1332.6451 | 66.1751 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.15% | 1447.6488 | 1343.2917 | 73.7798 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.2654 | 1325.6284 | 61.1631 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.25% | 1610.6198 | 1334.0704 | 62.7136 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.66% | 1617.4873 | 1323.769 | 55.846 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.66% | 1617.4482 | 1323.8277 | 55.8851 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.34% | 1612.0749 | 1331.8877 | 61.2585 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.37% | 1612.6497 | 1331.0255 | 60.6836 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.96% | 1605.7927 | 1341.311 | 67.5407 | 1673.3333 | 1240
2024-02-14 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.32% | 1465.392 | 1318.4512 | 56.0365 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.47% | 1467.6795 | 1315.2487 | 53.7491 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.43% | 1467.0942 | 1316.0682 | 54.3344 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.3225 | 1325.5485 | 61.1061 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3371 | 1324.1281 | 60.0915 | 1521.4286 | 1240
2024-02-14 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.1% | 1608.1342 | 1337.7987 | 65.1992 | 1673.3333 | 1240
2024-02-15 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.4675 | 1338.7988 | 65.8658 | 1673.3333 | 1240
2024-02-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.09% | 1607.9734 | 1338.0399 | 65.36 | 1673.3333 | 1240
2024-02-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.3724 | 1338.9415 | 65.961 | 1673.3333 | 1240
2024-02-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.8% | 1603.0158 | 1345.4763 | 70.3176 | 1673.3333 | 1240
2024-02-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.61% | 1599.9523 | 1350.0715 | 73.381 | 1673.3333 | 1240
2024-02-15 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.83% | 1657.8052 | 1384.3896 | 72.1948 | 1730 | 1240
2024-02-15 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.96% | 1660.0751 | 1379.8498 | 69.9249 | 1730 | 1240
2024-02-15 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.95% | 1659.9657 | 1380.0686 | 70.0343 | 1730 | 1240
2024-02-15 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.7% | 1655.6456 | 1388.7088 | 74.3544 | 1730 | 1240
2024-02-15 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.65% | 1600.5511 | 1349.1733 | 72.7822 | 1673.3333 | 1240
2024-02-15 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.15% | 1447.6488 | 1343.2917 | 73.7798 | 1521.4286 | 1240
2024-02-15 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.2654 | 1325.6284 | 61.1631 | 1521.4286 | 1240
2024-02-15 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.25% | 1464.4081 | 1319.8286 | 57.0205 | 1521.4286 | 1240
2024-02-15 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.66% | 1470.6523 | 1311.0868 | 50.7763 | 1521.4286 | 1240
2024-02-15 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.66% | 1470.6167 | 1311.1367 | 50.8119 | 1521.4286 | 1240
2024-02-15 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.34% | 1378.3907 | 1308.0921 | 52.3785 | 1430.7692 | 1240
2024-02-15 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.37% | 1378.8822 | 1307.4531 | 51.887 | 1430.7692 | 1240
2024-02-15 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-15 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3061 | 1291.5641 | 45.632 | 1238.9381 | 1240
2024-02-15 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.47% | 1250.5007 | 1289.4592 | 45.7956 | 1296.2963 | 1240
2024-02-15 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.43% | 1250.002 | 1289.9979 | 46.2943 | 1296.2963 | 1240
2024-02-15 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.98% | 1244.2323 | 1296.2291 | 52.064 | 1296.2963 | 1240
2024-02-15 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.05% | 1245.0968 | 1295.2955 | 51.1995 | 1296.2963 | 1240
2024-02-15 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.1% | 1190.6645 | 1294.5491 | 48.2735 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.06% | 1190.1709 | 1295.1069 | 48.7672 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.09% | 1190.5455 | 1294.6836 | 48.3926 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.06% | 1190.1005 | 1295.1865 | 48.8376 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.8% | 1186.8748 | 1298.8314 | 52.0632 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.61% | 1184.6067 | 1301.3945 | 54.3314 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.83% | 1187.2358 | 1298.4235 | 51.7022 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.96% | 1188.8614 | 1296.5866 | 50.0766 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.95% | 1188.783 | 1296.6752 | 50.155 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.7% | 1185.6892 | 1300.1712 | 53.2488 | 1238.9381 | 1240
2024-02-16 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.65% | 1239.9134 | 1300.8935 | 56.3829 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.15% | 1233.434 | 1307.8913 | 62.8623 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.98% | 1244.1837 | 1296.2816 | 52.1126 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.25% | 1247.7134 | 1292.4695 | 48.5829 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.66% | 1253.0336 | 1286.7237 | 43.2627 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.66% | 1253.0033 | 1286.7565 | 43.293 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.34% | 1248.8406 | 1291.2521 | 47.4556 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.37% | 1249.286 | 1290.7712 | 47.0103 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.96% | 1243.9739 | 1296.5081 | 52.3223 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.32% | 1248.5517 | 1291.5641 | 47.7446 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.47% | 964.672 | 1275.328 | 35.328 | 1000 | 1240
2024-02-16 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.43% | 964.2872 | 1275.7128 | 35.7128 | 1000 | 1240
2024-02-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.98% | 1244.2323 | 1296.2291 | 52.064 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.05% | 1245.0968 | 1295.2955 | 51.1995 | 1296.2963 | 1240
2024-02-16 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.1% | 1245.7879 | 1294.5491 | 50.5084 | 1296.2963 | 1240
2024-02-17 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.06% | 1245.2714 | 1295.1069 | 51.0249 | 1296.2963 | 1240
2024-02-17 01:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.09% | 1245.6633 | 1294.6836 | 50.633 | 1296.2963 | 1240
2024-02-17 02:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.06% | 1245.1977 | 1295.1865 | 51.0986 | 1296.2963 | 1240
2024-02-17 03:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.8% | 1241.8228 | 1298.8314 | 54.4735 | 1296.2963 | 1240
2024-02-17 04:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.61% | 1239.4496 | 1301.3945 | 56.8467 | 1296.2963 | 1240
2024-02-17 05:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.83% | 1242.2004 | 1298.4235 | 54.0959 | 1296.2963 | 1240
2024-02-17 06:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.96% | 959.581 | 1280.419 | 40.419 | 1000 | 1240
2024-02-17 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.95% | 959.5177 | 1280.4823 | 40.4823 | 1000 | 1240
2024-02-17 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.7% | 1240.5822 | 1300.1712 | 55.714 | 1296.2963 | 1240
2024-02-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.65% | 1185.05 | 1300.8935 | 53.8881 | 1238.9381 | 1240
2024-02-17 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.15% | 1370.169 | 1327.2888 | 69.831 | 1440 | 1240
2024-02-17 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1104 | 1312.362 | 57.8896 | 1440 | 1240
2024-02-17 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-17 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1383.0186 | 1302.0758 | 47.7506 | 1430.7692 | 1240
2024-02-17 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1382.9851 | 1302.1193 | 47.7841 | 1430.7692 | 1240
2024-02-17 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-17 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-17 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-17 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-17 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.43% | 1379.6725 | 1306.4257 | 51.0967 | 1430.7692 | 1240
2024-02-17 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.3225 | 1325.5485 | 61.1061 | 1521.4286 | 1240
2024-02-17 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2421 | 1339.1368 | 66.0912 | 1673.3333 | 1240
2024-02-17 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.1% | 1662.5929 | 1374.8142 | 67.4071 | 1730 | 1240
2024-02-18 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.06% | 1661.9036 | 1376.1927 | 68.0964 | 1730 | 1240
2024-02-18 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.09% | 1662.4266 | 1375.1467 | 67.5734 | 1730 | 1240
2024-02-18 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.06% | 1661.8053 | 1376.3894 | 68.1947 | 1730 | 1240
2024-02-18 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.8% | 1657.3012 | 1385.3977 | 72.6988 | 1730 | 1240
2024-02-18 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.61% | 1654.134 | 1391.7321 | 75.866 | 1730 | 1240
2024-02-18 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.83% | 1657.8052 | 1384.3896 | 72.1948 | 1730 | 1240
2024-02-18 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.96% | 1459.9339 | 1326.0925 | 61.4946 | 1521.4286 | 1240
2024-02-18 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.95% | 1459.8377 | 1326.2272 | 61.5909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-18 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.7% | 1456.0385 | 1331.5461 | 65.3901 | 1521.4286 | 1240
2024-02-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.65% | 1455.2535 | 1332.6451 | 66.1751 | 1521.4286 | 1240
2024-02-18 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.15% | 1592.1871 | 1361.7193 | 81.1462 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.98% | 1606.0635 | 1340.9048 | 67.2699 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.25% | 1610.6198 | 1334.0704 | 62.7136 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.66% | 1617.4873 | 1323.769 | 55.846 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.66% | 1617.4482 | 1323.8277 | 55.8851 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.34% | 1612.0749 | 1331.8877 | 61.2585 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.37% | 1612.6497 | 1331.0255 | 60.6836 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.96% | 1605.7927 | 1341.311 | 67.5407 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.32% | 1611.7019 | 1332.4471 | 61.6314 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.47% | 1614.2178 | 1328.6734 | 59.1156 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.43% | 1613.574 | 1329.639 | 59.7593 | 1673.3333 | 1240
2024-02-18 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.98% | 1660.5169 | 1378.9662 | 69.4831 | 1730 | 1240
2024-02-18 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.05% | 1661.6706 | 1376.6588 | 68.3294 | 1730 | 1240
2024-02-18 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 96.1% | 1729.8655 | 1394.296 | 70.1345 | 1800 | 1240
2024-02-19 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 96.06% | 1729.1483 | 1395.8738 | 70.8517 | 1800 | 1240
2024-02-19 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 96.09% | 1729.6925 | 1394.6766 | 70.3075 | 1800 | 1240
2024-02-19 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 96.06% | 1729.046 | 1396.0989 | 70.954 | 1800 | 1240
2024-02-19 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.8% | 1724.3596 | 1406.4089 | 75.6404 | 1800 | 1240
2024-02-19 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.61% | 1721.0642 | 1413.6587 | 78.9358 | 1800 | 1240
2024-02-19 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.83% | 1724.884 | 1405.2551 | 75.116 | 1800 | 1240
2024-02-19 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.96% | 1605.6989 | 1341.4517 | 67.6345 | 1673.3333 | 1240
2024-02-19 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.95% | 1459.8377 | 1326.2272 | 61.5909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-19 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.7% | 1456.0385 | 1331.5461 | 65.3901 | 1521.4286 | 1240
2024-02-19 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.65% | 1455.2535 | 1332.6451 | 66.1751 | 1521.4286 | 1240
2024-02-19 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.15% | 1447.6488 | 1343.2917 | 73.7798 | 1521.4286 | 1240
2024-02-19 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.2654 | 1325.6284 | 61.1631 | 1521.4286 | 1240
2024-02-19 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.25% | 1377.1465 | 1309.7095 | 53.6227 | 1430.7692 | 1240
2024-02-19 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1383.0186 | 1302.0758 | 47.7506 | 1430.7692 | 1240
2024-02-19 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1382.9851 | 1302.1193 | 47.7841 | 1430.7692 | 1240
2024-02-19 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.34% | 1378.3907 | 1308.0921 | 52.3785 | 1430.7692 | 1240
2024-02-19 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.37% | 1378.8822 | 1307.4531 | 51.887 | 1430.7692 | 1240
2024-02-19 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-19 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-19 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-19 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.43% | 1388.5736 | 1304.283 | 51.4264 | 1440 | 1240
2024-02-19 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.98% | 1373.3043 | 1314.7044 | 57.4649 | 1430.7692 | 1240
2024-02-19 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3371 | 1324.1281 | 60.0915 | 1521.4286 | 1240
2024-02-19 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.1% | 1608.1342 | 1337.7987 | 65.1992 | 1673.3333 | 1240
2024-02-20 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.4675 | 1338.7988 | 65.8658 | 1673.3333 | 1240
2024-02-20 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.09% | 1607.9734 | 1338.0399 | 65.36 | 1673.3333 | 1240
2024-02-20 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.3724 | 1338.9415 | 65.961 | 1673.3333 | 1240
2024-02-20 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.8% | 1603.0158 | 1345.4763 | 70.3176 | 1673.3333 | 1240
2024-02-20 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.61% | 1599.9523 | 1350.0715 | 73.381 | 1673.3333 | 1240
2024-02-20 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.83% | 1603.5033 | 1344.745 | 69.83 | 1673.3333 | 1240
2024-02-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1372.939 | 1315.1794 | 57.8303 | 1430.7692 | 1240
2024-02-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.95% | 1372.8485 | 1315.297 | 57.9208 | 1430.7692 | 1240
2024-02-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.7% | 1369.2756 | 1319.9417 | 61.4936 | 1430.7692 | 1240
2024-02-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5374 | 1320.9014 | 62.2318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.15% | 1361.3858 | 1330.1984 | 69.3834 | 1430.7692 | 1240
2024-02-20 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.98% | 1373.2507 | 1314.7741 | 57.5185 | 1430.7692 | 1240
2024-02-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.25% | 1377.1465 | 1309.7095 | 53.6227 | 1430.7692 | 1240
2024-02-20 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.66% | 1470.6523 | 1311.0868 | 50.7763 | 1521.4286 | 1240
2024-02-20 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.66% | 1470.6167 | 1311.1367 | 50.8119 | 1521.4286 | 1240
2024-02-20 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.34% | 1465.7311 | 1317.9764 | 55.6974 | 1521.4286 | 1240
2024-02-20 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.37% | 1466.2538 | 1317.2447 | 55.1748 | 1521.4286 | 1240
2024-02-20 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.96% | 1460.0192 | 1325.9731 | 61.4094 | 1521.4286 | 1240
2024-02-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.32% | 1465.392 | 1318.4512 | 56.0365 | 1521.4286 | 1240
2024-02-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.47% | 1467.6795 | 1315.2487 | 53.7491 | 1521.4286 | 1240
2024-02-20 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.43% | 1467.0942 | 1316.0682 | 54.3344 | 1521.4286 | 1240
2024-02-20 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.3225 | 1325.5485 | 61.1061 | 1521.4286 | 1240
2024-02-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2421 | 1339.1368 | 66.0912 | 1673.3333 | 1240
2024-02-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.1% | 1608.1342 | 1337.7987 | 65.1992 | 1673.3333 | 1240
2024-02-21 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.4675 | 1338.7988 | 65.8658 | 1673.3333 | 1240
2024-02-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.09% | 1607.9734 | 1338.0399 | 65.36 | 1673.3333 | 1240
2024-02-21 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.3724 | 1338.9415 | 65.961 | 1673.3333 | 1240
2024-02-21 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.8% | 1603.0158 | 1345.4763 | 70.3176 | 1673.3333 | 1240
2024-02-21 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.61% | 1599.9523 | 1350.0715 | 73.381 | 1673.3333 | 1240
2024-02-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.83% | 1457.9377 | 1328.8872 | 63.4909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-21 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1372.939 | 1315.1794 | 57.8303 | 1430.7692 | 1240
2024-02-21 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.95% | 1381.7056 | 1312.8681 | 58.2944 | 1440 | 1240
2024-02-21 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.7% | 1378.1097 | 1317.3629 | 61.8903 | 1440 | 1240
2024-02-21 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.3667 | 1318.2916 | 62.6333 | 1440 | 1240
2024-02-21 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.15% | 1370.169 | 1327.2888 | 69.831 | 1440 | 1240
2024-02-21 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1104 | 1312.362 | 57.8896 | 1440 | 1240
2024-02-21 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-21 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-21 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9076 | 1300.1155 | 48.0924 | 1440 | 1240
2024-02-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.43% | 1388.5736 | 1304.283 | 51.4264 | 1440 | 1240
2024-02-21 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1644 | 1312.2945 | 57.8356 | 1440 | 1240
2024-02-21 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.1% | 1383.8924 | 1310.1345 | 56.1076 | 1440 | 1240
2024-02-22 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.3186 | 1310.8517 | 56.6814 | 1440 | 1240
2024-02-22 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.09% | 1383.754 | 1310.3075 | 56.246 | 1440 | 1240
2024-02-22 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.2368 | 1310.954 | 56.7632 | 1440 | 1240
2024-02-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.8% | 1370.6448 | 1318.1617 | 60.1244 | 1430.7692 | 1240
2024-02-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.61% | 1368.0254 | 1321.567 | 62.7438 | 1430.7692 | 1240
2024-02-22 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.83% | 1379.9072 | 1315.116 | 60.0928 | 1440 | 1240
2024-02-22 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.7966 | 1312.7542 | 58.2034 | 1440 | 1240
2024-02-22 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.95% | 1381.7056 | 1312.8681 | 58.2944 | 1440 | 1240
2024-02-22 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.7% | 1378.1097 | 1317.3629 | 61.8903 | 1440 | 1240
2024-02-22 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.3667 | 1318.2916 | 62.6333 | 1440 | 1240
2024-02-22 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.15% | 1370.169 | 1327.2888 | 69.831 | 1440 | 1240
2024-02-22 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1104 | 1312.362 | 57.8896 | 1440 | 1240
2024-02-22 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1383.0186 | 1302.0758 | 47.7506 | 1430.7692 | 1240
2024-02-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1382.9851 | 1302.1193 | 47.7841 | 1430.7692 | 1240
2024-02-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.34% | 1378.3907 | 1308.0921 | 52.3785 | 1430.7692 | 1240
2024-02-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.37% | 1378.8822 | 1307.4531 | 51.887 | 1430.7692 | 1240
2024-02-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1373.0192 | 1315.0751 | 57.7501 | 1430.7692 | 1240
2024-02-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.32% | 1378.0718 | 1308.5066 | 52.6974 | 1430.7692 | 1240
2024-02-22 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.47% | 1467.6795 | 1315.2487 | 53.7491 | 1521.4286 | 1240
2024-02-22 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.43% | 1467.0942 | 1316.0682 | 54.3344 | 1521.4286 | 1240
2024-02-22 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.3225 | 1325.5485 | 61.1061 | 1521.4286 | 1240
2024-02-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3371 | 1324.1281 | 60.0915 | 1521.4286 | 1240
2024-02-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.1% | 1462.1482 | 1322.9926 | 59.2804 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.542 | 1323.8412 | 59.8866 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.09% | 1462.002 | 1323.1972 | 59.4266 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4555 | 1323.9623 | 59.9731 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.8% | 1457.4944 | 1329.5078 | 63.9341 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.61% | 1454.7091 | 1333.4073 | 66.7195 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.83% | 1457.9377 | 1328.8872 | 63.4909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.96% | 1459.9339 | 1326.0925 | 61.4946 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.95% | 1372.8485 | 1315.297 | 57.9208 | 1430.7692 | 1240
2024-02-23 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.7% | 1369.2756 | 1319.9417 | 61.4936 | 1430.7692 | 1240
2024-02-23 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5374 | 1320.9014 | 62.2318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-23 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.15% | 1447.6488 | 1343.2917 | 73.7798 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.2654 | 1325.6284 | 61.1631 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.25% | 1464.4081 | 1319.8286 | 57.0205 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.66% | 1470.6523 | 1311.0868 | 50.7763 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.66% | 1470.6167 | 1311.1367 | 50.8119 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.34% | 1465.7311 | 1317.9764 | 55.6974 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.37% | 1466.2538 | 1317.2447 | 55.1748 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.96% | 1460.0192 | 1325.9731 | 61.4094 | 1521.4286 | 1240
2024-02-23 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9626 | 1306.2968 | 53.0374 | 1440 | 1240
2024-02-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.47% | 1389.1276 | 1303.5905 | 50.8724 | 1440 | 1240
2024-02-23 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.43% | 1194.6922 | 1289.9979 | 44.2459 | 1238.9381 | 1240
2024-02-23 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1778 | 1296.2291 | 49.7603 | 1238.9381 | 1240
2024-02-23 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-23 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.1% | 1383.8924 | 1310.1345 | 56.1076 | 1440 | 1240
2024-02-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.4512 | 1313.2134 | 56.318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.09% | 1374.8838 | 1312.6511 | 55.8855 | 1430.7692 | 1240
2024-02-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3699 | 1313.3192 | 56.3994 | 1430.7692 | 1240
2024-02-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.8% | 1370.6448 | 1318.1617 | 60.1244 | 1430.7692 | 1240
2024-02-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.61% | 1368.0254 | 1321.567 | 62.7438 | 1430.7692 | 1240
2024-02-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.83% | 1379.9072 | 1315.116 | 60.0928 | 1440 | 1240
2024-02-24 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.96% | 1188.8614 | 1296.5866 | 50.0766 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.95% | 1188.783 | 1296.6752 | 50.155 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.7% | 1185.6892 | 1300.1712 | 53.2488 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.65% | 1185.05 | 1300.8935 | 53.8881 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.15% | 1178.8573 | 1307.8913 | 60.0808 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1314 | 1296.2816 | 49.8067 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.25% | 1192.5048 | 1292.4695 | 46.4332 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.66% | 1197.5896 | 1286.7237 | 41.3484 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.66% | 1197.5606 | 1286.7565 | 41.3774 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.34% | 1248.8406 | 1291.2521 | 47.4556 | 1296.2963 | 1240
2024-02-24 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.37% | 1249.286 | 1290.7712 | 47.0103 | 1296.2963 | 1240
2024-02-24 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.96% | 1243.9739 | 1296.5081 | 52.3223 | 1296.2963 | 1240
2024-02-24 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.32% | 963.1685 | 1276.8315 | 36.8315 | 1000 | 1240
2024-02-24 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.47% | 964.672 | 1275.328 | 35.328 | 1000 | 1240
2024-02-24 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.43% | 1250.002 | 1289.9979 | 46.2943 | 1296.2963 | 1240
2024-02-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1778 | 1296.2291 | 49.7603 | 1238.9381 | 1240
2024-02-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-24 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.1% | 1375.0213 | 1312.4724 | 55.748 | 1430.7692 | 1240
2024-02-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.4512 | 1313.2134 | 56.318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.09% | 1462.002 | 1323.1972 | 59.4266 | 1521.4286 | 1240
2024-02-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4555 | 1323.9623 | 59.9731 | 1521.4286 | 1240
2024-02-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.8% | 1457.4944 | 1329.5078 | 63.9341 | 1521.4286 | 1240
2024-02-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.61% | 1454.7091 | 1333.4073 | 66.7195 | 1521.4286 | 1240
2024-02-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.83% | 1457.9377 | 1328.8872 | 63.4909 | 1521.4286 | 1240
2024-02-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.7966 | 1312.7542 | 58.2034 | 1440 | 1240
2024-02-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.95% | 1381.7056 | 1312.8681 | 58.2944 | 1440 | 1240
2024-02-25 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.7% | 1378.1097 | 1317.3629 | 61.8903 | 1440 | 1240
2024-02-25 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.3667 | 1318.2916 | 62.6333 | 1440 | 1240
2024-02-25 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.15% | 1178.8573 | 1307.8913 | 60.0808 | 1238.9381 | 1240
2024-02-25 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1104 | 1312.362 | 57.8896 | 1440 | 1240
2024-02-25 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.25% | 1386.0313 | 1307.4608 | 53.9687 | 1440 | 1240
2024-02-25 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9413 | 1300.0734 | 48.0587 | 1440 | 1240
2024-02-25 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.66% | 1391.9076 | 1300.1155 | 48.0924 | 1440 | 1240
2024-02-25 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.34% | 1387.2836 | 1305.8956 | 52.7164 | 1440 | 1240
2024-02-25 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.37% | 1387.7782 | 1305.2772 | 52.2218 | 1440 | 1240
2024-02-25 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.8773 | 1312.6533 | 58.1227 | 1440 | 1240
2024-02-25 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3061 | 1291.5641 | 45.632 | 1238.9381 | 1240
2024-02-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.47% | 1195.1688 | 1289.4592 | 43.7692 | 1238.9381 | 1240
2024-02-25 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.43% | 1194.6922 | 1289.9979 | 44.2459 | 1238.9381 | 1240
2024-02-25 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1778 | 1296.2291 | 49.7603 | 1238.9381 | 1240
2024-02-25 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-25 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.1% | 1383.8924 | 1310.1345 | 56.1076 | 1440 | 1240
2024-02-26 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.3186 | 1310.8517 | 56.6814 | 1440 | 1240
2024-02-26 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.09% | 1383.754 | 1310.3075 | 56.246 | 1440 | 1240
2024-02-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.2368 | 1310.954 | 56.7632 | 1440 | 1240
2024-02-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.8% | 1379.4877 | 1315.6404 | 60.5123 | 1440 | 1240
2024-02-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.61% | 1376.8514 | 1318.9358 | 63.1486 | 1440 | 1240
2024-02-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.83% | 1379.9072 | 1315.116 | 60.0928 | 1440 | 1240
2024-02-26 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.96% | 1188.8614 | 1296.5866 | 50.0766 | 1238.9381 | 1240
2024-02-26 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.95% | 1188.783 | 1296.6752 | 50.155 | 1238.9381 | 1240
2024-02-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.7% | 1185.6892 | 1300.1712 | 53.2488 | 1238.9381 | 1240
2024-02-26 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.3667 | 1318.2916 | 62.6333 | 1440 | 1240
2024-02-26 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.15% | 1370.169 | 1327.2888 | 69.831 | 1440 | 1240
2024-02-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1104 | 1312.362 | 57.8896 | 1440 | 1240
2024-02-26 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.25% | 1377.1465 | 1309.7095 | 53.6227 | 1430.7692 | 1240
2024-02-26 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1383.0186 | 1302.0758 | 47.7506 | 1430.7692 | 1240
2024-02-26 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.66% | 1382.9851 | 1302.1193 | 47.7841 | 1430.7692 | 1240
2024-02-26 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.34% | 1378.3907 | 1308.0921 | 52.3785 | 1430.7692 | 1240
2024-02-26 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.37% | 1378.8822 | 1307.4531 | 51.887 | 1430.7692 | 1240
2024-02-26 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.96% | 1373.0192 | 1315.0751 | 57.7501 | 1430.7692 | 1240
2024-02-26 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.32% | 1378.0718 | 1308.5066 | 52.6974 | 1430.7692 | 1240
2024-02-26 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.47% | 1195.1688 | 1289.4592 | 43.7692 | 1238.9381 | 1240
2024-02-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.43% | 1194.6922 | 1289.9979 | 44.2459 | 1238.9381 | 1240
2024-02-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.98% | 1189.1778 | 1296.2291 | 49.7603 | 1238.9381 | 1240
2024-02-26 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1247 | 1311.0942 | 56.8753 | 1440 | 1240
2024-02-26 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.1% | 1383.8924 | 1310.1345 | 56.1076 | 1440 | 1240
2024-02-27 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.3186 | 1310.8517 | 56.6814 | 1440 | 1240
2024-02-27 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.09% | 1383.754 | 1310.3075 | 56.246 | 1440 | 1240
2024-02-27 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.2368 | 1310.954 | 56.7632 | 1440 | 1240
2024-02-27 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.8% | 1379.4877 | 1315.6404 | 60.5123 | 1440 | 1240
2024-02-27 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.61% | 1376.8514 | 1318.9358 | 63.1486 | 1440 | 1240
2024-02-27 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.83% | 1187.2358 | 1298.4235 | 51.7022 | 1238.9381 | 1240
2024-02-27 06:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.96% | 959.581 | 1280.419 | 40.419 | 1000 | 1240
2024-02-27 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.95% | 959.5177 | 1280.4823 | 40.4823 | 1000 | 1240
2024-02-27 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.7% | 1240.5822 | 1300.1712 | 55.714 | 1296.2963 | 1240
2024-02-27 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.65% | 1239.9134 | 1300.8935 | 56.3829 | 1296.2963 | 1240
2024-02-27 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.15% | 1233.434 | 1307.8913 | 62.8623 | 1296.2963 | 1240
2024-02-27 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.98% | 1244.1837 | 1296.2816 | 52.1126 | 1296.2963 | 1240
2024-02-27 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.25% | 1247.7134 | 1292.4695 | 48.5829 | 1296.2963 | 1240
2024-02-27 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.66% | 1253.0336 | 1286.7237 | 43.2627 | 1296.2963 | 1240
2024-02-27 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.66% | 1197.5606 | 1286.7565 | 41.3774 | 1238.9381 | 1240
2024-02-27 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.34% | 1248.8406 | 1291.2521 | 47.4556 | 1296.2963 | 1240
2024-02-27 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.37% | 1194.0078 | 1290.7712 | 44.9302 | 1238.9381 | 1240
2024-02-27 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.96% | 1188.9309 | 1296.5081 | 50.0072 | 1238.9381 | 1240
2024-02-27 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3061 | 1291.5641 | 45.632 | 1238.9381 | 1240
2024-02-27 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.47% | 1195.1688 | 1289.4592 | 43.7692 | 1238.9381 | 1240
2024-02-27 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.43% | 1388.5736 | 1304.283 | 51.4264 | 1440 | 1240
2024-02-27 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.98% | 1382.1644 | 1312.2945 | 57.8356 | 1440 | 1240
2024-02-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2585 | 1313.464 | 56.5107 | 1430.7692 | 1240
2024-02-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.1% | 1375.0213 | 1312.4724 | 55.748 | 1430.7692 | 1240
2024-02-28 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.4512 | 1313.2134 | 56.318 | 1430.7692 | 1240
2024-02-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.09% | 1374.8838 | 1312.6511 | 55.8855 | 1430.7692 | 1240
2024-02-28 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3699 | 1313.3192 | 56.3994 | 1430.7692 | 1240
2024-02-28 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.8% | 1370.6448 | 1318.1617 | 60.1244 | 1430.7692 | 1240
2024-02-28 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.61% | 1368.0254 | 1321.567 | 62.7438 | 1430.7692 | 1240
2024-02-28 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.83% | 1371.0617 | 1317.6198 | 59.7076 | 1430.7692 | 1240
2024-02-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.96% | 1381.7966 | 1312.7542 | 58.2034 | 1440 | 1240
2024-02-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.95% | 1381.7056 | 1312.8681 | 58.2944 | 1440 | 1240
2024-02-28 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.7% | 1378.1097 | 1317.3629 | 61.8903 | 1440 | 1240
2024-02-28 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.3667 | 1318.2916 | 62.6333 | 1440 | 1240
2024-02-28 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.15% | 1447.6488 | 1343.2917 | 73.7798 | 1521.4286 | 1240
2024-02-28 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.2654 | 1325.6284 | 61.1631 | 1521.4286 | 1240
2024-02-28 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.25% | 1610.6198 | 1334.0704 | 62.7136 | 1673.3333 | 1240
2024-02-28 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.66% | 1617.4873 | 1323.769 | 55.846 | 1673.3333 | 1240
2024-02-28 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.66% | 1617.4482 | 1323.8277 | 55.8851 | 1673.3333 | 1240
2024-02-28 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.34% | 1612.0749 | 1331.8877 | 61.2585 | 1673.3333 | 1240
2024-02-28 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.37% | 1612.6497 | 1331.0255 | 60.6836 | 1673.3333 | 1240
2024-02-28 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.96% | 1605.7927 | 1341.311 | 67.5407 | 1673.3333 | 1240
2024-02-28 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.32% | 1465.392 | 1318.4512 | 56.0365 | 1521.4286 | 1240
2024-02-28 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.47% | 1467.6795 | 1315.2487 | 53.7491 | 1521.4286 | 1240
2024-02-28 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.43% | 1467.0942 | 1316.0682 | 54.3344 | 1521.4286 | 1240
2024-02-28 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.98% | 1460.3225 | 1325.5485 | 61.1061 | 1521.4286 | 1240
2024-02-28 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3371 | 1324.1281 | 60.0915 | 1521.4286 | 1240
2024-02-28 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.1% | 1462.1482 | 1322.9926 | 59.2804 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.72% | 1635.1311 | 1297.3033 | 38.2022 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.7% | 1634.7798 | 1297.8304 | 38.5536 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6472 | 1301.0292 | 40.6861 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.68% | 1486.1389 | 1289.4055 | 35.2897 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.55% | 1484.2203 | 1292.0915 | 37.2082 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.14% | 1477.88 | 1300.968 | 43.5486 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.2912 | 1297.5923 | 41.1373 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.23% | 1479.3001 | 1298.9799 | 42.1285 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.41% | 1481.9983 | 1295.2023 | 39.4302 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.7085 | 1302.4372 | 41.6248 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8505 | 1303.7243 | 42.4829 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.71% | 1618.2637 | 1322.6045 | 55.0697 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.95% | 1622.3054 | 1316.5419 | 51.0279 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.97% | 1622.596 | 1316.106 | 50.7374 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.4% | 1629.8957 | 1305.1564 | 43.4376 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6401 | 1301.0398 | 40.6932 | 1673.3333 | 1240
2024-02-29 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.43% | 1482.3242 | 1294.7461 | 39.1044 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.39% | 1481.6721 | 1295.6591 | 39.7565 | 1521.4286 | 1240
2024-02-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7992 | 1294.0811 | 38.6294 | 1521.4286 | 1240
2024-03-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.6944 | 1288.6279 | 34.7342 | 1521.4286 | 1240
2024-03-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.7% | 1486.3749 | 1289.0752 | 35.0537 | 1521.4286 | 1240
2024-03-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4359 | 1291.7897 | 36.9926 | 1521.4286 | 1240
2024-03-01 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2873 | 1287.4265 | 36.4819 | 1430.7692 | 1240
2024-03-01 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.79% | 1399.1417 | 1281.1158 | 31.6275 | 1430.7692 | 1240
2024-03-01 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.68% | 1406.5991 | 1281.7512 | 33.4009 | 1440 | 1240
2024-03-01 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.55% | 1404.7832 | 1284.021 | 35.2168 | 1440 | 1240
2024-03-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.14% | 1398.7822 | 1291.5223 | 41.2178 | 1440 | 1240
2024-03-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.3% | 1401.0644 | 1288.6695 | 38.9356 | 1440 | 1240
2024-03-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.23% | 1400.1263 | 1289.8421 | 39.8737 | 1440 | 1240
2024-03-01 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.41% | 1393.6886 | 1288.2049 | 37.0807 | 1430.7692 | 1240
2024-03-01 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5824 | 1292.9846 | 37.8461 | 1521.4286 | 1240
2024-03-01 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-01 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.71% | 1618.2637 | 1322.6045 | 55.0697 | 1673.3333 | 1240
2024-03-01 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.95% | 1622.3054 | 1316.5419 | 51.0279 | 1673.3333 | 1240
2024-03-01 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.97% | 1622.596 | 1316.106 | 50.7374 | 1673.3333 | 1240
2024-03-01 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.4% | 1629.8957 | 1305.1564 | 43.4376 | 1673.3333 | 1240
2024-03-01 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6401 | 1301.0398 | 40.6932 | 1673.3333 | 1240
2024-03-01 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-01 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-01 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.79% | 1399.1109 | 1281.1559 | 31.6584 | 1430.7692 | 1240
2024-03-01 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.43% | 1393.995 | 1287.8065 | 36.7742 | 1430.7692 | 1240
2024-03-01 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.39% | 1393.3818 | 1288.6037 | 37.3875 | 1430.7692 | 1240
2024-03-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4417 | 1287.2258 | 36.3275 | 1430.7692 | 1240
2024-03-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.6944 | 1288.6279 | 34.7342 | 1521.4286 | 1240
2024-03-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.7% | 1486.3749 | 1289.0752 | 35.0537 | 1521.4286 | 1240
2024-03-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4359 | 1291.7897 | 36.9926 | 1521.4286 | 1240
2024-03-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.45% | 1482.635 | 1294.311 | 38.7936 | 1521.4286 | 1240
2024-03-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.797 | 1287.0842 | 33.6316 | 1521.4286 | 1240
2024-03-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.68% | 1486.1389 | 1289.4055 | 35.2897 | 1521.4286 | 1240
2024-03-02 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.55% | 1395.7782 | 1285.4884 | 34.9911 | 1430.7692 | 1240
2024-03-02 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.14% | 1389.8156 | 1293.2397 | 40.9536 | 1430.7692 | 1240
2024-03-02 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0832 | 1290.2919 | 38.686 | 1430.7692 | 1240
2024-03-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.23% | 1400.1263 | 1289.8421 | 39.8737 | 1440 | 1240
2024-03-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.41% | 1402.6801 | 1286.6499 | 37.3199 | 1440 | 1240
2024-03-02 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.51% | 1404.1794 | 1284.7757 | 35.8206 | 1440 | 1240
2024-03-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.46% | 1403.441 | 1285.6987 | 36.559 | 1440 | 1240
2024-03-02 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.71% | 1392.6094 | 1299.2383 | 47.3906 | 1440 | 1240
2024-03-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.95% | 1396.0875 | 1294.8906 | 43.9125 | 1440 | 1240
2024-03-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.97% | 1396.3376 | 1294.578 | 43.6624 | 1440 | 1240
2024-03-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.4% | 1402.6194 | 1286.7257 | 37.3806 | 1440 | 1240
2024-03-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9812 | 1283.7735 | 35.0188 | 1440 | 1240
2024-03-02 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.69% | 1266.3491 | 1272.343 | 29.9472 | 1296.2963 | 1240
2024-03-02 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.21% | 1260.067 | 1279.1276 | 36.2293 | 1296.2963 | 1240
2024-03-02 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.79% | 1267.6134 | 1270.9775 | 28.6829 | 1296.2963 | 1240
2024-03-02 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.43% | 1262.9783 | 1275.9834 | 33.3179 | 1296.2963 | 1240
2024-03-02 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.39% | 1206.5633 | 1276.5834 | 32.3747 | 1238.9381 | 1240
2024-03-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4417 | 1287.2258 | 36.3275 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1048 | 1282.4638 | 32.6645 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.7% | 1486.3749 | 1289.0752 | 35.0537 | 1521.4286 | 1240
2024-03-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6472 | 1301.0292 | 40.6861 | 1673.3333 | 1240
2024-03-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-03-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.68% | 1486.1389 | 1289.4055 | 35.2897 | 1521.4286 | 1240
2024-03-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.55% | 1395.7782 | 1285.4884 | 34.9911 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.14% | 1398.7822 | 1291.5223 | 41.2178 | 1440 | 1240
2024-03-03 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.3% | 1401.0644 | 1288.6695 | 38.9356 | 1440 | 1240
2024-03-03 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.23% | 1400.1263 | 1289.8421 | 39.8737 | 1440 | 1240
2024-03-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.41% | 1402.6801 | 1286.6499 | 37.3199 | 1440 | 1240
2024-03-03 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.51% | 1404.1794 | 1284.7757 | 35.8206 | 1440 | 1240
2024-03-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4446 | 1287.222 | 36.3246 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.71% | 1383.6824 | 1301.2129 | 47.0869 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.95% | 1387.1382 | 1296.7203 | 43.631 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.97% | 1387.3867 | 1296.3973 | 43.3825 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.4% | 1393.6283 | 1288.2832 | 37.141 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9749 | 1285.2327 | 34.7944 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7154 | 1282.97 | 33.0539 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.21% | 1390.7817 | 1291.9838 | 39.9876 | 1430.7692 | 1240
2024-03-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-03-03 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.43% | 1630.3246 | 1304.5131 | 43.0087 | 1673.3333 | 1240
2024-03-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.39% | 1629.6074 | 1305.5889 | 43.7259 | 1673.3333 | 1240
2024-03-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.075 | 1327.8501 | 43.925 | 1730 | 1240
2024-03-04 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.5041 | 1318.9918 | 39.4959 | 1730 | 1240
2024-03-04 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.7% | 1690.1408 | 1319.7184 | 39.8592 | 1730 | 1240
2024-03-04 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9361 | 1324.1278 | 42.0639 | 1730 | 1240
2024-03-04 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8882 | 1328.2235 | 44.1118 | 1730 | 1240
2024-03-04 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-04 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.68% | 1634.5202 | 1298.2197 | 38.8131 | 1673.3333 | 1240
2024-03-04 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.55% | 1484.2203 | 1292.0915 | 37.2082 | 1521.4286 | 1240
2024-03-04 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.14% | 1477.88 | 1300.968 | 43.5486 | 1521.4286 | 1240
2024-03-04 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.0887 | 1307.867 | 45.2446 | 1673.3333 | 1240
2024-03-04 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.23% | 1626.9986 | 1309.5021 | 46.3347 | 1673.3333 | 1240
2024-03-04 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.41% | 1629.9662 | 1305.0506 | 43.3671 | 1673.3333 | 1240
2024-03-04 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.7085 | 1302.4372 | 41.6248 | 1673.3333 | 1240
2024-03-04 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0785 | 1327.843 | 43.9215 | 1730 | 1240
2024-03-04 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.71% | 1673.0654 | 1353.8692 | 56.9346 | 1730 | 1240
2024-03-04 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.95% | 1677.244 | 1345.5119 | 52.756 | 1730 | 1240
2024-03-04 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.97% | 1677.5444 | 1344.9111 | 52.4556 | 1730 | 1240
2024-03-04 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.4% | 1685.0914 | 1329.8172 | 44.9086 | 1730 | 1240
2024-03-04 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9288 | 1324.1425 | 42.0712 | 1730 | 1240
2024-03-04 18:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0333 | 1319.9335 | 39.9667 | 1730 | 1240
2024-03-04 19:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.21% | 1681.6495 | 1336.7011 | 48.3505 | 1730 | 1240
2024-03-04 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.79% | 1691.7206 | 1316.5587 | 38.2794 | 1730 | 1240
2024-03-04 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.43% | 1685.5348 | 1328.9304 | 44.4652 | 1730 | 1240
2024-03-04 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.39% | 1752.9642 | 1343.4789 | 47.0358 | 1800 | 1240
2024-03-04 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.46% | 1754.2976 | 1340.5452 | 45.7024 | 1800 | 1240
2024-03-05 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1758.906 | 1330.4068 | 41.094 | 1800 | 1240
2024-03-05 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.7% | 1758.528 | 1331.2383 | 41.472 | 1800 | 1240
2024-03-05 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.57% | 1756.2341 | 1336.2851 | 43.7659 | 1800 | 1240
2024-03-05 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.45% | 1754.1034 | 1340.9726 | 45.8966 | 1800 | 1240
2024-03-05 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.79% | 1760.2105 | 1327.5369 | 39.7895 | 1800 | 1240
2024-03-05 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.68% | 1689.8725 | 1320.255 | 40.1275 | 1730 | 1240
2024-03-05 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.55% | 1484.2203 | 1292.0915 | 37.2082 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.14% | 1477.88 | 1300.968 | 43.5486 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.2912 | 1297.5923 | 41.1373 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.23% | 1479.3001 | 1298.9799 | 42.1285 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.41% | 1481.9983 | 1295.2023 | 39.4302 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5824 | 1292.9846 | 37.8461 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.97% | 1475.2971 | 1304.584 | 46.1314 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7154 | 1282.97 | 33.0539 | 1430.7692 | 1240
2024-03-05 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.21% | 1390.7817 | 1291.9838 | 39.9876 | 1430.7692 | 1240
2024-03-05 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.79% | 1399.1109 | 1281.1559 | 31.6584 | 1430.7692 | 1240
2024-03-05 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.43% | 1393.995 | 1287.8065 | 36.7742 | 1430.7692 | 1240
2024-03-05 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.39% | 1481.6721 | 1295.6591 | 39.7565 | 1521.4286 | 1240
2024-03-05 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7992 | 1294.0811 | 38.6294 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.6944 | 1288.6279 | 34.7342 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.7% | 1486.3749 | 1289.0752 | 35.0537 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4359 | 1291.7897 | 36.9926 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.45% | 1482.635 | 1294.311 | 38.7936 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.79% | 1399.1417 | 1281.1158 | 31.6275 | 1430.7692 | 1240
2024-03-06 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.68% | 1397.5824 | 1283.1429 | 33.1868 | 1430.7692 | 1240
2024-03-06 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.55% | 1208.6384 | 1274.2386 | 30.2996 | 1238.9381 | 1240
2024-03-06 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.14% | 1203.4753 | 1280.0729 | 35.4627 | 1238.9381 | 1240
2024-03-06 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.3% | 1401.0644 | 1288.6695 | 38.9356 | 1440 | 1240
2024-03-06 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.23% | 1400.1263 | 1289.8421 | 39.8737 | 1440 | 1240
2024-03-06 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.41% | 1402.6801 | 1286.6499 | 37.3199 | 1440 | 1240
2024-03-06 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1783 | 1286.2682 | 35.5909 | 1430.7692 | 1240
2024-03-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4446 | 1287.222 | 36.3246 | 1430.7692 | 1240
2024-03-06 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.97% | 1475.2971 | 1304.584 | 46.1314 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.43% | 1482.3242 | 1294.7461 | 39.1044 | 1521.4286 | 1240
2024-03-06 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.39% | 1629.6074 | 1305.5889 | 43.7259 | 1673.3333 | 1240
2024-03-06 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8471 | 1303.7294 | 42.4863 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.72% | 1635.1311 | 1297.3033 | 38.2022 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.7% | 1634.7798 | 1297.8304 | 38.5536 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6472 | 1301.0292 | 40.6861 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.68% | 1486.1389 | 1289.4055 | 35.2897 | 1521.4286 | 1240
2024-03-07 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.55% | 1404.7832 | 1284.021 | 35.2168 | 1440 | 1240
2024-03-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.14% | 1398.7822 | 1291.5223 | 41.2178 | 1440 | 1240
2024-03-07 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.3% | 1401.0644 | 1288.6695 | 38.9356 | 1440 | 1240
2024-03-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.23% | 1391.1511 | 1291.5035 | 39.6181 | 1430.7692 | 1240
2024-03-07 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.41% | 1393.6886 | 1288.2049 | 37.0807 | 1430.7692 | 1240
2024-03-07 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1783 | 1286.2682 | 35.5909 | 1430.7692 | 1240
2024-03-07 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-07 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240
2024-03-07 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-07 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.97% | 1475.2971 | 1304.584 | 46.1314 | 1521.4286 | 1240
2024-03-07 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-07 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6401 | 1301.0398 | 40.6932 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.69% | 1634.6757 | 1297.9864 | 38.6576 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.21% | 1626.5665 | 1310.1502 | 46.7668 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3078 | 1295.5383 | 37.0255 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.43% | 1630.3246 | 1304.5131 | 43.0087 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.39% | 1629.6074 | 1305.5889 | 43.7259 | 1673.3333 | 1240
2024-03-07 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.075 | 1327.8501 | 43.925 | 1730 | 1240
2024-03-08 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.5041 | 1318.9918 | 39.4959 | 1730 | 1240
2024-03-08 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.7% | 1690.1408 | 1319.7184 | 39.8592 | 1730 | 1240
2024-03-08 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8882 | 1328.2235 | 44.1118 | 1730 | 1240
2024-03-08 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.79% | 1691.7579 | 1316.4842 | 38.2421 | 1730 | 1240
2024-03-08 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.68% | 1689.8725 | 1320.255 | 40.1275 | 1730 | 1240
2024-03-08 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.55% | 1687.6909 | 1324.6181 | 42.3091 | 1730 | 1240
2024-03-08 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.14% | 1680.4814 | 1339.0373 | 49.5186 | 1730 | 1240
2024-03-08 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2232 | 1333.5537 | 46.7768 | 1730 | 1240
2024-03-08 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.23% | 1682.0962 | 1335.8077 | 47.9038 | 1730 | 1240
2024-03-08 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.41% | 1685.1643 | 1329.6714 | 44.8357 | 1730 | 1240
2024-03-08 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.51% | 1686.9656 | 1326.0688 | 43.0344 | 1730 | 1240
2024-03-08 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0785 | 1327.843 | 43.9215 | 1730 | 1240
2024-03-08 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.71% | 1673.0654 | 1353.8692 | 56.9346 | 1730 | 1240
2024-03-08 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.95% | 1677.244 | 1345.5119 | 52.756 | 1730 | 1240
2024-03-08 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.97% | 1677.5444 | 1344.9111 | 52.4556 | 1730 | 1240
2024-03-08 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.4% | 1685.0914 | 1329.8172 | 44.9086 | 1730 | 1240
2024-03-08 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9288 | 1324.1425 | 42.0712 | 1730 | 1240
2024-03-08 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0333 | 1319.9335 | 39.9667 | 1730 | 1240
2024-03-08 18:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.21% | 1681.6495 | 1336.7011 | 48.3505 | 1730 | 1240
2024-03-08 19:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.79% | 1691.7206 | 1316.5587 | 38.2794 | 1730 | 1240
2024-03-08 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.43% | 1685.5348 | 1328.9304 | 44.4652 | 1730 | 1240
2024-03-08 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.39% | 1684.7933 | 1330.4134 | 45.2067 | 1730 | 1240
2024-03-08 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.075 | 1327.8501 | 43.925 | 1730 | 1240
2024-03-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.5041 | 1318.9918 | 39.4959 | 1730 | 1240
2024-03-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.7% | 1690.1408 | 1319.7184 | 39.8592 | 1730 | 1240
2024-03-09 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9361 | 1324.1278 | 42.0639 | 1730 | 1240
2024-03-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8882 | 1328.2235 | 44.1118 | 1730 | 1240
2024-03-09 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.79% | 1691.7579 | 1316.4842 | 38.2421 | 1730 | 1240
2024-03-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.68% | 1689.8725 | 1320.255 | 40.1275 | 1730 | 1240
2024-03-09 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.55% | 1687.6909 | 1324.6181 | 42.3091 | 1730 | 1240
2024-03-09 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.14% | 1748.4777 | 1353.349 | 51.5223 | 1800 | 1240
2024-03-09 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2232 | 1333.5537 | 46.7768 | 1730 | 1240
2024-03-09 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.23% | 1682.0962 | 1335.8077 | 47.9038 | 1730 | 1240
2024-03-09 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.41% | 1629.9662 | 1305.0506 | 43.3671 | 1673.3333 | 1240
2024-03-09 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.7085 | 1302.4372 | 41.6248 | 1673.3333 | 1240
2024-03-09 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-09 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240
2024-03-09 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-09 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.97% | 1475.2971 | 1304.584 | 46.1314 | 1521.4286 | 1240
2024-03-09 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-09 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-09 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-09 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.21% | 1399.7545 | 1290.3069 | 40.2455 | 1440 | 1240
2024-03-09 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.79% | 1408.1374 | 1279.8282 | 31.8626 | 1440 | 1240
2024-03-09 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.43% | 1402.9885 | 1286.2643 | 37.0115 | 1440 | 1240
2024-03-09 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.39% | 1402.3713 | 1287.0358 | 37.6287 | 1440 | 1240
2024-03-09 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4417 | 1287.2258 | 36.3275 | 1430.7692 | 1240
2024-03-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1048 | 1282.4638 | 32.6645 | 1430.7692 | 1240
2024-03-10 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.7% | 1486.3749 | 1289.0752 | 35.0537 | 1521.4286 | 1240
2024-03-10 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4359 | 1291.7897 | 36.9926 | 1521.4286 | 1240
2024-03-10 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8882 | 1328.2235 | 44.1118 | 1730 | 1240
2024-03-10 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.79% | 1691.7579 | 1316.4842 | 38.2421 | 1730 | 1240
2024-03-10 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.68% | 1689.8725 | 1320.255 | 40.1275 | 1730 | 1240
2024-03-10 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.55% | 1687.6909 | 1324.6181 | 42.3091 | 1730 | 1240
2024-03-10 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.14% | 1625.4367 | 1311.845 | 47.8967 | 1673.3333 | 1240
2024-03-10 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.0887 | 1307.867 | 45.2446 | 1673.3333 | 1240
2024-03-10 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.23% | 1626.9986 | 1309.5021 | 46.3347 | 1673.3333 | 1240
2024-03-10 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.41% | 1685.1643 | 1329.6714 | 44.8357 | 1730 | 1240
2024-03-10 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.51% | 1686.9656 | 1326.0688 | 43.0344 | 1730 | 1240
2024-03-10 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0785 | 1327.843 | 43.9215 | 1730 | 1240
2024-03-10 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.71% | 1673.0654 | 1353.8692 | 56.9346 | 1730 | 1240
2024-03-10 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.95% | 1677.244 | 1345.5119 | 52.756 | 1730 | 1240
2024-03-10 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.97% | 1677.5444 | 1344.9111 | 52.4556 | 1730 | 1240
2024-03-10 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.4% | 1685.0914 | 1329.8172 | 44.9086 | 1730 | 1240
2024-03-10 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9288 | 1324.1425 | 42.0712 | 1730 | 1240
2024-03-10 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0333 | 1319.9335 | 39.9667 | 1730 | 1240
2024-03-10 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-10 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-03-10 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.43% | 1393.995 | 1287.8065 | 36.7742 | 1430.7692 | 1240
2024-03-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.39% | 1393.3818 | 1288.6037 | 37.3875 | 1430.7692 | 1240
2024-03-10 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7992 | 1294.0811 | 38.6294 | 1521.4286 | 1240
2024-03-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.6944 | 1288.6279 | 34.7342 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.7% | 1486.3749 | 1289.0752 | 35.0537 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4359 | 1291.7897 | 36.9926 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.68% | 1634.5202 | 1298.2197 | 38.8131 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.55% | 1632.4101 | 1301.3848 | 40.9232 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.14% | 1477.88 | 1300.968 | 43.5486 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.2912 | 1297.5923 | 41.1373 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.23% | 1479.3001 | 1298.9799 | 42.1285 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.41% | 1481.9983 | 1295.2023 | 39.4302 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.7085 | 1302.4372 | 41.6248 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8505 | 1303.7243 | 42.4829 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.71% | 1618.2637 | 1322.6045 | 55.0697 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.95% | 1622.3054 | 1316.5419 | 51.0279 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.97% | 1622.596 | 1316.106 | 50.7374 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.4% | 1629.8957 | 1305.1564 | 43.4376 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6401 | 1301.0398 | 40.6932 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.69% | 1634.6757 | 1297.9864 | 38.6576 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.43% | 1482.3242 | 1294.7461 | 39.1044 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.39% | 1481.6721 | 1295.6591 | 39.7565 | 1521.4286 | 1240
2024-03-11 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8471 | 1303.7294 | 42.4863 | 1673.3333 | 1240
2024-03-11 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.5041 | 1318.9918 | 39.4959 | 1730 | 1240
2024-03-12 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.7% | 1690.1408 | 1319.7184 | 39.8592 | 1730 | 1240
2024-03-12 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9361 | 1324.1278 | 42.0639 | 1730 | 1240
2024-03-12 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8882 | 1328.2235 | 44.1118 | 1730 | 1240
2024-03-12 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.79% | 1691.7579 | 1316.4842 | 38.2421 | 1730 | 1240
2024-03-12 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.68% | 1689.8725 | 1320.255 | 40.1275 | 1730 | 1240
2024-03-12 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.55% | 1687.6909 | 1324.6181 | 42.3091 | 1730 | 1240
2024-03-12 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.14% | 1680.4814 | 1339.0373 | 49.5186 | 1730 | 1240
2024-03-12 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.0887 | 1307.867 | 45.2446 | 1673.3333 | 1240
2024-03-12 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.23% | 1626.9986 | 1309.5021 | 46.3347 | 1673.3333 | 1240
2024-03-12 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.41% | 1481.9983 | 1295.2023 | 39.4302 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5824 | 1292.9846 | 37.8461 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240