2024-03-12 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.97% | 1475.2971 | 1304.584 | 46.1314 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.79% | 1399.1109 | 1281.1559 | 31.6584 | 1430.7692 | 1240
2024-03-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.43% | 1393.995 | 1287.8065 | 36.7742 | 1430.7692 | 1240
2024-03-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.39% | 1393.3818 | 1288.6037 | 37.3875 | 1430.7692 | 1240
2024-03-12 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7992 | 1294.0811 | 38.6294 | 1521.4286 | 1240
2024-03-12 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.6944 | 1288.6279 | 34.7342 | 1521.4286 | 1240
2024-03-13 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.7% | 1486.3749 | 1289.0752 | 35.0537 | 1521.4286 | 1240
2024-03-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4359 | 1291.7897 | 36.9926 | 1521.4286 | 1240
2024-03-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.45% | 1482.635 | 1294.311 | 38.7936 | 1521.4286 | 1240
2024-03-13 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-13 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.68% | 1634.5202 | 1298.2197 | 38.8131 | 1673.3333 | 1240
2024-03-13 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.55% | 1632.4101 | 1301.3848 | 40.9232 | 1673.3333 | 1240
2024-03-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.14% | 1477.88 | 1300.968 | 43.5486 | 1521.4286 | 1240
2024-03-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0832 | 1290.2919 | 38.686 | 1430.7692 | 1240
2024-03-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.23% | 1391.1511 | 1291.5035 | 39.6181 | 1430.7692 | 1240
2024-03-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.41% | 1393.6886 | 1288.2049 | 37.0807 | 1430.7692 | 1240
2024-03-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.51% | 1404.1794 | 1284.7757 | 35.8206 | 1440 | 1240
2024-03-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.46% | 1403.441 | 1285.6987 | 36.559 | 1440 | 1240
2024-03-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.71% | 1392.6094 | 1299.2383 | 47.3906 | 1440 | 1240
2024-03-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.95% | 1396.0875 | 1294.8906 | 43.9125 | 1440 | 1240
2024-03-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.97% | 1396.3376 | 1294.578 | 43.6624 | 1440 | 1240
2024-03-13 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.4% | 1402.6194 | 1286.7257 | 37.3806 | 1440 | 1240
2024-03-13 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9812 | 1283.7735 | 35.0188 | 1440 | 1240
2024-03-13 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7329 | 1281.5839 | 33.2671 | 1440 | 1240
2024-03-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.21% | 1204.3119 | 1279.1276 | 34.6262 | 1238.9381 | 1240
2024-03-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.79% | 1408.1374 | 1279.8282 | 31.8626 | 1440 | 1240
2024-03-13 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.43% | 1393.995 | 1287.8065 | 36.7742 | 1430.7692 | 1240
2024-03-13 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.39% | 1481.6721 | 1295.6591 | 39.7565 | 1521.4286 | 1240
2024-03-13 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.075 | 1327.8501 | 43.925 | 1730 | 1240
2024-03-13 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.5041 | 1318.9918 | 39.4959 | 1730 | 1240
2024-03-14 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.7% | 1758.528 | 1331.2383 | 41.472 | 1800 | 1240
2024-03-14 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.57% | 1756.2341 | 1336.2851 | 43.7659 | 1800 | 1240
2024-03-14 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.45% | 1754.1034 | 1340.9726 | 45.8966 | 1800 | 1240
2024-03-14 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.79% | 1691.7579 | 1316.4842 | 38.2421 | 1730 | 1240
2024-03-14 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.68% | 1689.8725 | 1320.255 | 40.1275 | 1730 | 1240
2024-03-14 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.55% | 1687.6909 | 1324.6181 | 42.3091 | 1730 | 1240
2024-03-14 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.14% | 1625.4367 | 1311.845 | 47.8967 | 1673.3333 | 1240
2024-03-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.2912 | 1297.5923 | 41.1373 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.23% | 1479.3001 | 1298.9799 | 42.1285 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.41% | 1481.9983 | 1295.2023 | 39.4302 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5824 | 1292.9846 | 37.8461 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.97% | 1387.3867 | 1296.3973 | 43.3825 | 1430.7692 | 1240
2024-03-14 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.4% | 1393.6283 | 1288.2832 | 37.141 | 1430.7692 | 1240
2024-03-14 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-03-14 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.43% | 1630.3246 | 1304.5131 | 43.0087 | 1673.3333 | 1240
2024-03-14 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.39% | 1629.6074 | 1305.5889 | 43.7259 | 1673.3333 | 1240
2024-03-14 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8471 | 1303.7294 | 42.4863 | 1673.3333 | 1240
2024-03-14 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.72% | 1635.1311 | 1297.3033 | 38.2022 | 1673.3333 | 1240
2024-03-15 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.7% | 1634.7798 | 1297.8304 | 38.5536 | 1673.3333 | 1240
2024-03-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6472 | 1301.0292 | 40.6861 | 1673.3333 | 1240
2024-03-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-03-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.68% | 1634.5202 | 1298.2197 | 38.8131 | 1673.3333 | 1240
2024-03-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.55% | 1632.4101 | 1301.3848 | 40.9232 | 1673.3333 | 1240
2024-03-15 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.14% | 1477.88 | 1300.968 | 43.5486 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.2912 | 1297.5923 | 41.1373 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.23% | 1479.3001 | 1298.9799 | 42.1285 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.41% | 1481.9983 | 1295.2023 | 39.4302 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5824 | 1292.9846 | 37.8461 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.97% | 1475.2971 | 1304.584 | 46.1314 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.4% | 1629.8957 | 1305.1564 | 43.4376 | 1673.3333 | 1240
2024-03-15 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6401 | 1301.0398 | 40.6932 | 1673.3333 | 1240
2024-03-15 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.43% | 1482.3242 | 1294.7461 | 39.1044 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.39% | 1481.6721 | 1295.6591 | 39.7565 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7992 | 1294.0811 | 38.6294 | 1521.4286 | 1240
2024-03-15 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.6944 | 1288.6279 | 34.7342 | 1521.4286 | 1240
2024-03-16 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.7% | 1634.7798 | 1297.8304 | 38.5536 | 1673.3333 | 1240
2024-03-16 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6472 | 1301.0292 | 40.6861 | 1673.3333 | 1240
2024-03-16 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-03-16 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-16 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.68% | 1634.5202 | 1298.2197 | 38.8131 | 1673.3333 | 1240
2024-03-16 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.55% | 1632.4101 | 1301.3848 | 40.9232 | 1673.3333 | 1240
2024-03-16 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.14% | 1625.4367 | 1311.845 | 47.8967 | 1673.3333 | 1240
2024-03-16 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.0887 | 1307.867 | 45.2446 | 1673.3333 | 1240
2024-03-16 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.23% | 1626.9986 | 1309.5021 | 46.3347 | 1673.3333 | 1240
2024-03-16 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.41% | 1481.9983 | 1295.2023 | 39.4302 | 1521.4286 | 1240
2024-03-16 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5824 | 1292.9846 | 37.8461 | 1521.4286 | 1240
2024-03-16 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-16 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.71% | 1383.6824 | 1301.2129 | 47.0869 | 1430.7692 | 1240
2024-03-16 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.95% | 1387.1382 | 1296.7203 | 43.631 | 1430.7692 | 1240
2024-03-16 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.97% | 1396.3376 | 1294.578 | 43.6624 | 1440 | 1240
2024-03-16 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.4% | 1402.6194 | 1286.7257 | 37.3806 | 1440 | 1240
2024-03-16 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9812 | 1283.7735 | 35.0188 | 1440 | 1240
2024-03-16 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7329 | 1281.5839 | 33.2671 | 1440 | 1240
2024-03-16 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.21% | 1260.067 | 1279.1276 | 36.2293 | 1296.2963 | 1240
2024-03-16 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.79% | 1267.6134 | 1270.9775 | 28.6829 | 1296.2963 | 1240
2024-03-16 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.43% | 1262.9783 | 1275.9834 | 33.3179 | 1296.2963 | 1240
2024-03-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.39% | 1262.4227 | 1276.5834 | 33.8736 | 1296.2963 | 1240
2024-03-16 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.46% | 1207.4812 | 1275.5463 | 31.4569 | 1238.9381 | 1240
2024-03-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.72% | 1407.1248 | 1281.094 | 32.8752 | 1440 | 1240
2024-03-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.7% | 1397.8043 | 1282.8544 | 32.9649 | 1430.7692 | 1240
2024-03-17 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9809 | 1285.2248 | 34.7883 | 1430.7692 | 1240
2024-03-17 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-03-17 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-17 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.68% | 1634.5202 | 1298.2197 | 38.8131 | 1673.3333 | 1240
2024-03-17 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.55% | 1632.4101 | 1301.3848 | 40.9232 | 1673.3333 | 1240
2024-03-17 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.14% | 1477.88 | 1300.968 | 43.5486 | 1521.4286 | 1240
2024-03-17 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.2912 | 1297.5923 | 41.1373 | 1521.4286 | 1240
2024-03-17 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.23% | 1479.3001 | 1298.9799 | 42.1285 | 1521.4286 | 1240
2024-03-17 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.41% | 1481.9983 | 1295.2023 | 39.4302 | 1521.4286 | 1240
2024-03-17 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1783 | 1286.2682 | 35.5909 | 1430.7692 | 1240
2024-03-17 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4446 | 1287.222 | 36.3246 | 1430.7692 | 1240
2024-03-17 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.71% | 1383.6824 | 1301.2129 | 47.0869 | 1430.7692 | 1240
2024-03-17 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.95% | 1396.0875 | 1294.8906 | 43.9125 | 1440 | 1240
2024-03-17 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.97% | 1396.3376 | 1294.578 | 43.6624 | 1440 | 1240
2024-03-17 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.4% | 1402.6194 | 1286.7257 | 37.3806 | 1440 | 1240
2024-03-17 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9812 | 1283.7735 | 35.0188 | 1440 | 1240
2024-03-17 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7329 | 1281.5839 | 33.2671 | 1440 | 1240
2024-03-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.21% | 1399.7545 | 1290.3069 | 40.2455 | 1440 | 1240
2024-03-17 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.79% | 1408.1374 | 1279.8282 | 31.8626 | 1440 | 1240
2024-03-17 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.43% | 1393.995 | 1287.8065 | 36.7742 | 1430.7692 | 1240
2024-03-17 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.39% | 1481.6721 | 1295.6591 | 39.7565 | 1521.4286 | 1240
2024-03-17 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7992 | 1294.0811 | 38.6294 | 1521.4286 | 1240
2024-03-17 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.72% | 1635.1311 | 1297.3033 | 38.2022 | 1673.3333 | 1240
2024-03-18 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.7% | 1634.7798 | 1297.8304 | 38.5536 | 1673.3333 | 1240
2024-03-18 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6472 | 1301.0292 | 40.6861 | 1673.3333 | 1240
2024-03-18 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-03-18 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-18 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.68% | 1634.5202 | 1298.2197 | 38.8131 | 1673.3333 | 1240
2024-03-18 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.55% | 1632.4101 | 1301.3848 | 40.9232 | 1673.3333 | 1240
2024-03-18 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.14% | 1389.8156 | 1293.2397 | 40.9536 | 1430.7692 | 1240
2024-03-18 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0832 | 1290.2919 | 38.686 | 1430.7692 | 1240
2024-03-18 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.23% | 1391.1511 | 1291.5035 | 39.6181 | 1430.7692 | 1240
2024-03-18 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.41% | 1393.6886 | 1288.2049 | 37.0807 | 1430.7692 | 1240
2024-03-18 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1783 | 1286.2682 | 35.5909 | 1430.7692 | 1240
2024-03-18 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4446 | 1287.222 | 36.3246 | 1430.7692 | 1240
2024-03-18 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.71% | 1383.6824 | 1301.2129 | 47.0869 | 1430.7692 | 1240
2024-03-18 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.95% | 1387.1382 | 1296.7203 | 43.631 | 1430.7692 | 1240
2024-03-18 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.97% | 1475.2971 | 1304.584 | 46.1314 | 1521.4286 | 1240
2024-03-18 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-18 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-18 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-18 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-18 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-03-18 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.43% | 1630.3246 | 1304.5131 | 43.0087 | 1673.3333 | 1240
2024-03-18 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.39% | 1684.7933 | 1330.4134 | 45.2067 | 1730 | 1240
2024-03-18 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.46% | 1754.2976 | 1340.5452 | 45.7024 | 1800 | 1240
2024-03-18 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1758.906 | 1330.4068 | 41.094 | 1800 | 1240
2024-03-19 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.7% | 1758.528 | 1331.2383 | 41.472 | 1800 | 1240
2024-03-19 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.57% | 1756.2341 | 1336.2851 | 43.7659 | 1800 | 1240
2024-03-19 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.45% | 1754.1034 | 1340.9726 | 45.8966 | 1800 | 1240
2024-03-19 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.79% | 1760.2105 | 1327.5369 | 39.7895 | 1800 | 1240
2024-03-19 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.68% | 1758.2488 | 1331.8526 | 41.7512 | 1800 | 1240
2024-03-19 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.55% | 1755.979 | 1336.8462 | 44.021 | 1800 | 1240
2024-03-19 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.14% | 1680.4814 | 1339.0373 | 49.5186 | 1730 | 1240
2024-03-19 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2232 | 1333.5537 | 46.7768 | 1730 | 1240
2024-03-19 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.23% | 1682.0962 | 1335.8077 | 47.9038 | 1730 | 1240
2024-03-19 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.41% | 1685.1643 | 1329.6714 | 44.8357 | 1730 | 1240
2024-03-19 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.51% | 1686.9656 | 1326.0688 | 43.0344 | 1730 | 1240
2024-03-19 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0785 | 1327.843 | 43.9215 | 1730 | 1240
2024-03-19 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.71% | 1673.0654 | 1353.8692 | 56.9346 | 1730 | 1240
2024-03-19 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.95% | 1622.3054 | 1316.5419 | 51.0279 | 1673.3333 | 1240
2024-03-19 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.97% | 1622.596 | 1316.106 | 50.7374 | 1673.3333 | 1240
2024-03-19 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-19 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-19 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.69% | 1634.6757 | 1297.9864 | 38.6576 | 1673.3333 | 1240
2024-03-19 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-19 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3078 | 1295.5383 | 37.0255 | 1673.3333 | 1240
2024-03-19 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.43% | 1630.3246 | 1304.5131 | 43.0087 | 1673.3333 | 1240
2024-03-19 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.39% | 1629.6074 | 1305.5889 | 43.7259 | 1673.3333 | 1240
2024-03-19 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.46% | 1754.2976 | 1340.5452 | 45.7024 | 1800 | 1240
2024-03-19 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1758.906 | 1330.4068 | 41.094 | 1800 | 1240
2024-03-20 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.7% | 1758.528 | 1331.2383 | 41.472 | 1800 | 1240
2024-03-20 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.57% | 1756.2341 | 1336.2851 | 43.7659 | 1800 | 1240
2024-03-20 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.45% | 1754.1034 | 1340.9726 | 45.8966 | 1800 | 1240
2024-03-20 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.79% | 1760.2105 | 1327.5369 | 39.7895 | 1800 | 1240
2024-03-20 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.68% | 1758.2488 | 1331.8526 | 41.7512 | 1800 | 1240
2024-03-20 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.55% | 1755.979 | 1336.8462 | 44.021 | 1800 | 1240
2024-03-20 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.14% | 1680.4814 | 1339.0373 | 49.5186 | 1730 | 1240
2024-03-20 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2232 | 1333.5537 | 46.7768 | 1730 | 1240
2024-03-20 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.23% | 1682.0962 | 1335.8077 | 47.9038 | 1730 | 1240
2024-03-20 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.41% | 1685.1643 | 1329.6714 | 44.8357 | 1730 | 1240
2024-03-20 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.51% | 1686.9656 | 1326.0688 | 43.0344 | 1730 | 1240
2024-03-20 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0785 | 1327.843 | 43.9215 | 1730 | 1240
2024-03-20 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.71% | 1673.0654 | 1353.8692 | 56.9346 | 1730 | 1240
2024-03-20 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.95% | 1677.244 | 1345.5119 | 52.756 | 1730 | 1240
2024-03-20 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.97% | 1677.5444 | 1344.9111 | 52.4556 | 1730 | 1240
2024-03-20 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.4% | 1685.0914 | 1329.8172 | 44.9086 | 1730 | 1240
2024-03-20 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9288 | 1324.1425 | 42.0712 | 1730 | 1240
2024-03-20 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0333 | 1319.9335 | 39.9667 | 1730 | 1240
2024-03-20 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.21% | 1626.5665 | 1310.1502 | 46.7668 | 1673.3333 | 1240
2024-03-20 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3078 | 1295.5383 | 37.0255 | 1673.3333 | 1240
2024-03-20 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.43% | 1482.3242 | 1294.7461 | 39.1044 | 1521.4286 | 1240
2024-03-20 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.39% | 1481.6721 | 1295.6591 | 39.7565 | 1521.4286 | 1240
2024-03-20 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7992 | 1294.0811 | 38.6294 | 1521.4286 | 1240
2024-03-20 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.6944 | 1288.6279 | 34.7342 | 1521.4286 | 1240
2024-03-21 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.7% | 1486.3749 | 1289.0752 | 35.0537 | 1521.4286 | 1240
2024-03-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6472 | 1301.0292 | 40.6861 | 1673.3333 | 1240
2024-03-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8882 | 1328.2235 | 44.1118 | 1730 | 1240
2024-03-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.79% | 1691.7579 | 1316.4842 | 38.2421 | 1730 | 1240
2024-03-21 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.68% | 1689.8725 | 1320.255 | 40.1275 | 1730 | 1240
2024-03-21 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.55% | 1687.6909 | 1324.6181 | 42.3091 | 1730 | 1240
2024-03-21 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.14% | 1625.4367 | 1311.845 | 47.8967 | 1673.3333 | 1240
2024-03-21 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.0887 | 1307.867 | 45.2446 | 1673.3333 | 1240
2024-03-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.23% | 1626.9986 | 1309.5021 | 46.3347 | 1673.3333 | 1240
2024-03-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.41% | 1629.9662 | 1305.0506 | 43.3671 | 1673.3333 | 1240
2024-03-21 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.7085 | 1302.4372 | 41.6248 | 1673.3333 | 1240
2024-03-21 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8505 | 1303.7243 | 42.4829 | 1673.3333 | 1240
2024-03-21 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.71% | 1673.0654 | 1353.8692 | 56.9346 | 1730 | 1240
2024-03-21 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.95% | 1677.244 | 1345.5119 | 52.756 | 1730 | 1240
2024-03-21 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.97% | 1677.5444 | 1344.9111 | 52.4556 | 1730 | 1240
2024-03-21 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.4% | 1685.0914 | 1329.8172 | 44.9086 | 1730 | 1240
2024-03-21 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9288 | 1324.1425 | 42.0712 | 1730 | 1240
2024-03-21 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0333 | 1319.9335 | 39.9667 | 1730 | 1240
2024-03-21 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.79% | 1408.1374 | 1279.8282 | 31.8626 | 1440 | 1240
2024-03-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.43% | 1402.9885 | 1286.2643 | 37.0115 | 1440 | 1240
2024-03-21 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.39% | 1402.3713 | 1287.0358 | 37.6287 | 1440 | 1240
2024-03-21 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.46% | 1403.4381 | 1285.7024 | 36.5619 | 1440 | 1240
2024-03-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.72% | 1407.1248 | 1281.094 | 32.8752 | 1440 | 1240
2024-03-22 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.7% | 1406.8224 | 1281.472 | 33.1776 | 1440 | 1240
2024-03-22 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9873 | 1283.7659 | 35.0127 | 1440 | 1240
2024-03-22 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2873 | 1287.4265 | 36.4819 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.79% | 1399.1417 | 1281.1158 | 31.6275 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.68% | 1397.5824 | 1283.1429 | 33.1868 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.55% | 1395.7782 | 1285.4884 | 34.9911 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.14% | 1389.8156 | 1293.2397 | 40.9536 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0832 | 1290.2919 | 38.686 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.23% | 1391.1511 | 1291.5035 | 39.6181 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.41% | 1393.6886 | 1288.2049 | 37.0807 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1783 | 1286.2682 | 35.5909 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4446 | 1287.222 | 36.3246 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.71% | 1383.6824 | 1301.2129 | 47.0869 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.95% | 1387.1382 | 1296.7203 | 43.631 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.97% | 1387.3867 | 1296.3973 | 43.3825 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.4% | 1393.6283 | 1288.2832 | 37.141 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9749 | 1285.2327 | 34.7944 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7154 | 1282.97 | 33.0539 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.21% | 1390.7817 | 1291.9838 | 39.9876 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.79% | 1399.1109 | 1281.1559 | 31.6584 | 1430.7692 | 1240
2024-03-22 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.43% | 1482.3242 | 1294.7461 | 39.1044 | 1521.4286 | 1240
2024-03-22 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.39% | 1481.6721 | 1295.6591 | 39.7565 | 1521.4286 | 1240
2024-03-22 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8471 | 1303.7294 | 42.4863 | 1673.3333 | 1240
2024-03-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.5041 | 1318.9918 | 39.4959 | 1730 | 1240
2024-03-23 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.7% | 1758.528 | 1331.2383 | 41.472 | 1800 | 1240
2024-03-23 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.57% | 1756.2341 | 1336.2851 | 43.7659 | 1800 | 1240
2024-03-23 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.45% | 1754.1034 | 1340.9726 | 45.8966 | 1800 | 1240
2024-03-23 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.79% | 1760.2105 | 1327.5369 | 39.7895 | 1800 | 1240
2024-03-23 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.68% | 1758.2488 | 1331.8526 | 41.7512 | 1800 | 1240
2024-03-23 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.55% | 1755.979 | 1336.8462 | 44.021 | 1800 | 1240
2024-03-23 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.14% | 1748.4777 | 1353.349 | 51.5223 | 1800 | 1240
2024-03-23 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.3% | 1751.3305 | 1347.073 | 48.6695 | 1800 | 1240
2024-03-23 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.23% | 1750.1579 | 1349.6527 | 49.8421 | 1800 | 1240
2024-03-23 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.41% | 1753.3501 | 1342.6297 | 46.6499 | 1800 | 1240
2024-03-23 10:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.51% | 1755.2243 | 1338.5065 | 44.7757 | 1800 | 1240
2024-03-23 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0785 | 1327.843 | 43.9215 | 1730 | 1240
2024-03-23 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.71% | 1673.0654 | 1353.8692 | 56.9346 | 1730 | 1240
2024-03-23 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.95% | 1622.3054 | 1316.5419 | 51.0279 | 1673.3333 | 1240
2024-03-23 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.97% | 1622.596 | 1316.106 | 50.7374 | 1673.3333 | 1240
2024-03-23 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-23 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-23 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-23 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-23 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-03-23 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.43% | 1482.3242 | 1294.7461 | 39.1044 | 1521.4286 | 1240
2024-03-23 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.39% | 1629.6074 | 1305.5889 | 43.7259 | 1673.3333 | 1240
2024-03-23 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.075 | 1327.8501 | 43.925 | 1730 | 1240
2024-03-23 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.5041 | 1318.9918 | 39.4959 | 1730 | 1240
2024-03-24 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.7% | 1690.1408 | 1319.7184 | 39.8592 | 1730 | 1240
2024-03-24 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9361 | 1324.1278 | 42.0639 | 1730 | 1240
2024-03-24 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8882 | 1328.2235 | 44.1118 | 1730 | 1240
2024-03-24 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.79% | 1691.7579 | 1316.4842 | 38.2421 | 1730 | 1240
2024-03-24 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.68% | 1758.2488 | 1331.8526 | 41.7512 | 1800 | 1240
2024-03-24 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.55% | 1687.6909 | 1324.6181 | 42.3091 | 1730 | 1240
2024-03-24 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.14% | 1625.4367 | 1311.845 | 47.8967 | 1673.3333 | 1240
2024-03-24 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.2912 | 1297.5923 | 41.1373 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.23% | 1479.3001 | 1298.9799 | 42.1285 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.41% | 1481.9983 | 1295.2023 | 39.4302 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5824 | 1292.9846 | 37.8461 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.97% | 1475.2971 | 1304.584 | 46.1314 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.79% | 1487.7642 | 1287.1301 | 33.6644 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.43% | 1482.3242 | 1294.7461 | 39.1044 | 1521.4286 | 1240
2024-03-24 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.39% | 1629.6074 | 1305.5889 | 43.7259 | 1673.3333 | 1240
2024-03-24 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.075 | 1327.8501 | 43.925 | 1730 | 1240
2024-03-24 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.5041 | 1318.9918 | 39.4959 | 1730 | 1240
2024-03-25 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.7% | 1758.528 | 1331.2383 | 41.472 | 1800 | 1240
2024-03-25 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.57% | 1756.2341 | 1336.2851 | 43.7659 | 1800 | 1240
2024-03-25 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.45% | 1754.1034 | 1340.9726 | 45.8966 | 1800 | 1240
2024-03-25 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.79% | 1760.2105 | 1327.5369 | 39.7895 | 1800 | 1240
2024-03-25 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.68% | 1758.2488 | 1331.8526 | 41.7512 | 1800 | 1240
2024-03-25 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.55% | 1755.979 | 1336.8462 | 44.021 | 1800 | 1240
2024-03-25 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.14% | 1680.4814 | 1339.0373 | 49.5186 | 1730 | 1240
2024-03-25 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2232 | 1333.5537 | 46.7768 | 1730 | 1240
2024-03-25 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.23% | 1682.0962 | 1335.8077 | 47.9038 | 1730 | 1240
2024-03-25 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.41% | 1685.1643 | 1329.6714 | 44.8357 | 1730 | 1240
2024-03-25 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.51% | 1686.9656 | 1326.0688 | 43.0344 | 1730 | 1240
2024-03-25 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8505 | 1303.7243 | 42.4829 | 1673.3333 | 1240
2024-03-25 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240
2024-03-25 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-25 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.97% | 1387.3867 | 1296.3973 | 43.3825 | 1430.7692 | 1240
2024-03-25 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.4% | 1393.6283 | 1288.2832 | 37.141 | 1430.7692 | 1240
2024-03-25 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9749 | 1285.2327 | 34.7944 | 1430.7692 | 1240
2024-03-25 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7329 | 1281.5839 | 33.2671 | 1440 | 1240
2024-03-25 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.21% | 1399.7545 | 1290.3069 | 40.2455 | 1440 | 1240
2024-03-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.79% | 1211.5243 | 1270.9775 | 27.4137 | 1238.9381 | 1240
2024-03-25 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.43% | 1402.9885 | 1286.2643 | 37.0115 | 1440 | 1240
2024-03-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.39% | 1402.3713 | 1287.0358 | 37.6287 | 1440 | 1240
2024-03-25 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7992 | 1294.0811 | 38.6294 | 1521.4286 | 1240
2024-03-25 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.72% | 1635.1311 | 1297.3033 | 38.2022 | 1673.3333 | 1240
2024-03-26 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.7% | 1634.7798 | 1297.8304 | 38.5536 | 1673.3333 | 1240
2024-03-26 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9361 | 1324.1278 | 42.0639 | 1730 | 1240
2024-03-26 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.45% | 1754.1034 | 1340.9726 | 45.8966 | 1800 | 1240
2024-03-26 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.79% | 1760.2105 | 1327.5369 | 39.7895 | 1800 | 1240
2024-03-26 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.68% | 1758.2488 | 1331.8526 | 41.7512 | 1800 | 1240
2024-03-26 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.55% | 1755.979 | 1336.8462 | 44.021 | 1800 | 1240
2024-03-26 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.14% | 1680.4814 | 1339.0373 | 49.5186 | 1730 | 1240
2024-03-26 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2232 | 1333.5537 | 46.7768 | 1730 | 1240
2024-03-26 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.23% | 1682.0962 | 1335.8077 | 47.9038 | 1730 | 1240
2024-03-26 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.41% | 1685.1643 | 1329.6714 | 44.8357 | 1730 | 1240
2024-03-26 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.51% | 1686.9656 | 1326.0688 | 43.0344 | 1730 | 1240
2024-03-26 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0785 | 1327.843 | 43.9215 | 1730 | 1240
2024-03-26 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.71% | 1673.0654 | 1353.8692 | 56.9346 | 1730 | 1240
2024-03-26 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.95% | 1677.244 | 1345.5119 | 52.756 | 1730 | 1240
2024-03-26 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.97% | 1677.5444 | 1344.9111 | 52.4556 | 1730 | 1240
2024-03-26 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.4% | 1685.0914 | 1329.8172 | 44.9086 | 1730 | 1240
2024-03-26 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9288 | 1324.1425 | 42.0712 | 1730 | 1240
2024-03-26 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0333 | 1319.9335 | 39.9667 | 1730 | 1240
2024-03-26 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.21% | 1626.5665 | 1310.1502 | 46.7668 | 1673.3333 | 1240
2024-03-26 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3078 | 1295.5383 | 37.0255 | 1673.3333 | 1240
2024-03-26 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.43% | 1630.3246 | 1304.5131 | 43.0087 | 1673.3333 | 1240
2024-03-26 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.39% | 1684.7933 | 1330.4134 | 45.2067 | 1730 | 1240
2024-03-26 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.46% | 1754.2976 | 1340.5452 | 45.7024 | 1800 | 1240
2024-03-26 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1758.906 | 1330.4068 | 41.094 | 1800 | 1240
2024-03-27 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.7% | 1758.528 | 1331.2383 | 41.472 | 1800 | 1240
2024-03-27 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.57% | 1756.2341 | 1336.2851 | 43.7659 | 1800 | 1240
2024-03-27 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.45% | 1754.1034 | 1340.9726 | 45.8966 | 1800 | 1240
2024-03-27 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.79% | 1760.2105 | 1327.5369 | 39.7895 | 1800 | 1240
2024-03-27 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.68% | 1758.2488 | 1331.8526 | 41.7512 | 1800 | 1240
2024-03-27 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.55% | 1755.979 | 1336.8462 | 44.021 | 1800 | 1240
2024-03-27 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.14% | 1680.4814 | 1339.0373 | 49.5186 | 1730 | 1240
2024-03-27 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.0887 | 1307.867 | 45.2446 | 1673.3333 | 1240
2024-03-27 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.23% | 1626.9986 | 1309.5021 | 46.3347 | 1673.3333 | 1240
2024-03-27 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.41% | 1629.9662 | 1305.0506 | 43.3671 | 1673.3333 | 1240
2024-03-27 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.7085 | 1302.4372 | 41.6248 | 1673.3333 | 1240
2024-03-27 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8505 | 1303.7243 | 42.4829 | 1673.3333 | 1240
2024-03-27 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.71% | 1618.2637 | 1322.6045 | 55.0697 | 1673.3333 | 1240
2024-03-27 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.95% | 1622.3054 | 1316.5419 | 51.0279 | 1673.3333 | 1240
2024-03-27 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.97% | 1622.596 | 1316.106 | 50.7374 | 1673.3333 | 1240
2024-03-27 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.4% | 1629.8957 | 1305.1564 | 43.4376 | 1673.3333 | 1240
2024-03-27 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-27 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-27 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.21% | 1478.9072 | 1299.5299 | 42.5213 | 1521.4286 | 1240
2024-03-27 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.79% | 1399.1109 | 1281.1559 | 31.6584 | 1430.7692 | 1240
2024-03-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.43% | 1393.995 | 1287.8065 | 36.7742 | 1430.7692 | 1240
2024-03-27 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.39% | 1393.3818 | 1288.6037 | 37.3875 | 1430.7692 | 1240
2024-03-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4417 | 1287.2258 | 36.3275 | 1430.7692 | 1240
2024-03-27 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.6944 | 1288.6279 | 34.7342 | 1521.4286 | 1240
2024-03-28 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.7% | 1634.7798 | 1297.8304 | 38.5536 | 1673.3333 | 1240
2024-03-28 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6472 | 1301.0292 | 40.6861 | 1673.3333 | 1240
2024-03-28 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-03-28 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-28 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.68% | 1634.5202 | 1298.2197 | 38.8131 | 1673.3333 | 1240
2024-03-28 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.55% | 1632.4101 | 1301.3848 | 40.9232 | 1673.3333 | 1240
2024-03-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.14% | 1477.88 | 1300.968 | 43.5486 | 1521.4286 | 1240
2024-03-28 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0832 | 1290.2919 | 38.686 | 1430.7692 | 1240
2024-03-28 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.23% | 1391.1511 | 1291.5035 | 39.6181 | 1430.7692 | 1240
2024-03-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.41% | 1393.6886 | 1288.2049 | 37.0807 | 1430.7692 | 1240
2024-03-28 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1783 | 1286.2682 | 35.5909 | 1430.7692 | 1240
2024-03-28 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.8023 | 1294.0768 | 38.6263 | 1521.4286 | 1240
2024-03-28 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.71% | 1471.3581 | 1310.0987 | 50.0705 | 1521.4286 | 1240
2024-03-28 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.95% | 1475.0329 | 1304.9539 | 46.3956 | 1521.4286 | 1240
2024-03-28 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.97% | 1475.2971 | 1304.584 | 46.1314 | 1521.4286 | 1240
2024-03-28 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.4% | 1481.9342 | 1295.2921 | 39.4944 | 1521.4286 | 1240
2024-03-28 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4295 | 1291.7987 | 36.9991 | 1521.4286 | 1240
2024-03-28 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2803 | 1289.2076 | 35.1483 | 1521.4286 | 1240
2024-03-28 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.21% | 1390.7817 | 1291.9838 | 39.9876 | 1430.7692 | 1240
2024-03-28 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.79% | 1211.5243 | 1270.9775 | 27.4137 | 1238.9381 | 1240
2024-03-28 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.43% | 1207.0944 | 1275.9834 | 31.8437 | 1238.9381 | 1240
2024-03-28 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.39% | 1206.5633 | 1276.5834 | 32.3747 | 1238.9381 | 1240
2024-03-28 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.46% | 1207.4812 | 1275.5463 | 31.4569 | 1238.9381 | 1240
2024-03-28 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.72% | 1210.6531 | 1271.962 | 28.285 | 1238.9381 | 1240
2024-03-29 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.7% | 1406.8224 | 1281.472 | 33.1776 | 1440 | 1240
2024-03-29 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9873 | 1283.7659 | 35.0127 | 1440 | 1240
2024-03-29 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2873 | 1287.4265 | 36.4819 | 1430.7692 | 1240
2024-03-29 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.79% | 1399.1417 | 1281.1158 | 31.6275 | 1430.7692 | 1240
2024-03-29 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.68% | 1397.5824 | 1283.1429 | 33.1868 | 1430.7692 | 1240
2024-03-29 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.55% | 1395.7782 | 1285.4884 | 34.9911 | 1430.7692 | 1240
2024-03-29 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.14% | 1389.8156 | 1293.2397 | 40.9536 | 1430.7692 | 1240
2024-03-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0832 | 1290.2919 | 38.686 | 1430.7692 | 1240
2024-03-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.23% | 1391.1511 | 1291.5035 | 39.6181 | 1430.7692 | 1240
2024-03-29 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.41% | 1206.829 | 1276.2832 | 32.109 | 1238.9381 | 1240
2024-03-29 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.51% | 1208.119 | 1274.8255 | 30.8191 | 1238.9381 | 1240
2024-03-29 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.46% | 1403.441 | 1285.6987 | 36.559 | 1440 | 1240
2024-03-29 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.71% | 1392.6094 | 1299.2383 | 47.3906 | 1440 | 1240
2024-03-29 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.95% | 1396.0875 | 1294.8906 | 43.9125 | 1440 | 1240
2024-03-29 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.97% | 1396.3376 | 1294.578 | 43.6624 | 1440 | 1240
2024-03-29 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.4% | 1402.6194 | 1286.7257 | 37.3806 | 1440 | 1240
2024-03-29 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9812 | 1283.7735 | 35.0188 | 1440 | 1240
2024-03-29 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7329 | 1281.5839 | 33.2671 | 1440 | 1240
2024-03-29 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.21% | 1399.7545 | 1290.3069 | 40.2455 | 1440 | 1240
2024-03-29 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.79% | 1408.1374 | 1279.8282 | 31.8626 | 1440 | 1240
2024-03-29 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.43% | 1393.995 | 1287.8065 | 36.7742 | 1430.7692 | 1240
2024-03-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.39% | 1481.6721 | 1295.6591 | 39.7565 | 1521.4286 | 1240
2024-03-29 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7992 | 1294.0811 | 38.6294 | 1521.4286 | 1240
2024-03-29 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.72% | 1635.1311 | 1297.3033 | 38.2022 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.7% | 1634.7798 | 1297.8304 | 38.5536 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6472 | 1301.0292 | 40.6861 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.6665 | 1304.0003 | 42.6669 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3438 | 1295.4842 | 36.9895 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.68% | 1634.5202 | 1298.2197 | 38.8131 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.55% | 1632.4101 | 1301.3848 | 40.9232 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.14% | 1625.4367 | 1311.845 | 47.8967 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.0887 | 1307.867 | 45.2446 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.23% | 1626.9986 | 1309.5021 | 46.3347 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.41% | 1629.9662 | 1305.0506 | 43.3671 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.7085 | 1302.4372 | 41.6248 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8505 | 1303.7243 | 42.4829 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.71% | 1618.2637 | 1322.6045 | 55.0697 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.95% | 1677.244 | 1345.5119 | 52.756 | 1730 | 1240
2024-03-30 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.97% | 1677.5444 | 1344.9111 | 52.4556 | 1730 | 1240
2024-03-30 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.4% | 1685.0914 | 1329.8172 | 44.9086 | 1730 | 1240
2024-03-30 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9288 | 1324.1425 | 42.0712 | 1730 | 1240
2024-03-30 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0333 | 1319.9335 | 39.9667 | 1730 | 1240
2024-03-30 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.21% | 1626.5665 | 1310.1502 | 46.7668 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.79% | 1636.3078 | 1295.5383 | 37.0255 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.43% | 1630.3246 | 1304.5131 | 43.0087 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.39% | 1629.6074 | 1305.5889 | 43.7259 | 1673.3333 | 1240
2024-03-30 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.075 | 1327.8501 | 43.925 | 1730 | 1240
2024-03-30 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.63% | 1757.3194 | 1333.8973 | 42.6806 | 1800 | 1240
2024-03-31 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.75% | 1759.5583 | 1328.9716 | 40.4417 | 1800 | 1240
2024-03-31 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.62% | 1757.1399 | 1334.2922 | 42.8601 | 1800 | 1240
2024-03-31 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-03-31 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-03-31 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-03-31 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.14% | 1697.7913 | 1304.4174 | 32.2087 | 1730 | 1240
2024-03-31 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98% | 1491.0168 | 1282.5764 | 30.4117 | 1521.4286 | 1240
2024-03-31 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.92% | 1489.8211 | 1284.2504 | 31.6074 | 1521.4286 | 1240
2024-03-31 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5309 | 1290.7037 | 33.8024 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5473 | 1290.679 | 33.786 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.42% | 1630.0803 | 1304.8796 | 43.2531 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8356 | 1303.7466 | 42.4978 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.64 | 1304.0401 | 42.6934 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.54% | 1632.2416 | 1301.6375 | 41.0917 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.667 | 1302.4994 | 41.6663 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8577 | 1296.2134 | 37.4756 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.95% | 1639.004 | 1291.4939 | 34.3293 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.11% | 1641.7771 | 1287.3343 | 31.5562 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0328 | 1285.4508 | 30.3005 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0715 | 1285.3927 | 30.2618 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.81% | 1636.7508 | 1294.8738 | 36.5825 | 1673.3333 | 1240
2024-03-31 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4592 | 1317.0817 | 38.5408 | 1730 | 1240
2024-03-31 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.77% | 1759.8806 | 1328.2627 | 40.1194 | 1800 | 1240
2024-03-31 23:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2600.1955 | 97.63% | 2538.5411 | 1385.0666 | 61.6544 | 2600.1955 | 1240
2024-04-01 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2600.1955 | 97.75% | 2541.7754 | 1377.4567 | 58.4201 | 2600.1955 | 1240
2024-04-01 01:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2600.1955 | 97.62% | 2538.2818 | 1385.6766 | 61.9137 | 2600.1955 | 1240
2024-04-01 02:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2600.1955 | 97.81% | 2543.1289 | 1374.2719 | 57.0666 | 2600.1955 | 1240
2024-04-01 03:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2600.1955 | 97.72% | 2540.9827 | 1379.3218 | 59.2128 | 2600.1955 | 1240
2024-04-01 04:00 | 2.3529 | 7358 | 1240 | 2600.1955 | 97.78% | 2542.3483 | 1376.1086 | 57.8472 | 2600.1955 | 1240
2024-04-01 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-01 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98% | 1695.4191 | 1309.1617 | 34.5809 | 1730 | 1240
2024-04-01 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.92% | 1694.0595 | 1311.881 | 35.9405 | 1730 | 1240
2024-04-01 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.98% | 1695.0528 | 1309.8943 | 34.9472 | 1730 | 1240
2024-04-01 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.98% | 1695.0698 | 1309.8603 | 34.9302 | 1730 | 1240
2024-04-01 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.42% | 1685.2822 | 1329.4356 | 44.7178 | 1730 | 1240
2024-04-01 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0631 | 1327.8738 | 43.9369 | 1730 | 1240
2024-04-01 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8608 | 1328.2783 | 44.1392 | 1730 | 1240
2024-04-01 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.54% | 1687.5168 | 1324.9665 | 42.4832 | 1730 | 1240
2024-04-01 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.51% | 1686.9227 | 1326.1546 | 43.0773 | 1730 | 1240
2024-04-01 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.76% | 1691.2553 | 1317.4894 | 38.7447 | 1730 | 1240
2024-04-01 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.95% | 1694.5082 | 1310.9837 | 35.4918 | 1730 | 1240
2024-04-01 17:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.11% | 1697.3752 | 1305.2497 | 32.6248 | 1730 | 1240
2024-04-01 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0328 | 1285.4508 | 30.3005 | 1673.3333 | 1240
2024-04-01 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0715 | 1285.3927 | 30.2618 | 1673.3333 | 1240
2024-04-01 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.81% | 1636.7508 | 1294.8738 | 36.5825 | 1673.3333 | 1240
2024-04-01 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4592 | 1317.0817 | 38.5408 | 1730 | 1240
2024-04-01 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.77% | 1759.8806 | 1328.2627 | 40.1194 | 1800 | 1240
2024-04-01 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.63% | 1757.3194 | 1333.8973 | 42.6806 | 1800 | 1240
2024-04-02 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.75% | 1759.5583 | 1328.9716 | 40.4417 | 1800 | 1240
2024-04-02 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.62% | 1757.1399 | 1334.2922 | 42.8601 | 1800 | 1240
2024-04-02 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-02 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-02 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-02 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-02 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98% | 1639.8852 | 1290.1722 | 33.4482 | 1673.3333 | 1240
2024-04-02 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.92% | 1638.5701 | 1292.1449 | 34.7632 | 1673.3333 | 1240
2024-04-02 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.98% | 1490.6947 | 1283.0274 | 30.7339 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.98% | 1490.7096 | 1283.0065 | 30.7189 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.42% | 1482.102 | 1295.0572 | 39.3266 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7888 | 1294.0957 | 38.6398 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.45% | 1482.6109 | 1294.3448 | 38.8177 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.54% | 1484.0672 | 1292.306 | 37.3614 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5447 | 1293.0374 | 37.8838 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.355 | 1287.703 | 34.0736 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.95% | 1490.2157 | 1283.698 | 31.2129 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.11% | 1492.737 | 1280.1682 | 28.6915 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.8787 | 1278.5698 | 27.5499 | 1521.4286 | 1240
2024-04-02 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.8941 | 1273.6376 | 25.8751 | 1430.7692 | 1240
2024-04-02 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.81% | 1399.4897 | 1280.6634 | 31.2796 | 1430.7692 | 1240
2024-04-02 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8946 | 1281.437 | 31.8746 | 1430.7692 | 1240
2024-04-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8794 | 1281.4567 | 31.8898 | 1430.7692 | 1240
2024-04-02 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.63% | 1485.3533 | 1290.5054 | 36.0753 | 1521.4286 | 1240
2024-04-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.75% | 1487.2457 | 1287.856 | 34.1828 | 1521.4286 | 1240
2024-04-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.62% | 1485.2016 | 1290.7178 | 36.227 | 1521.4286 | 1240
2024-04-03 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.0377 | 1286.7472 | 33.3908 | 1521.4286 | 1240
2024-04-03 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.7819 | 1288.5053 | 34.6466 | 1521.4286 | 1240
2024-04-03 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.78% | 1487.581 | 1287.3866 | 33.8476 | 1521.4286 | 1240
2024-04-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.14% | 1493.103 | 1279.6558 | 28.3256 | 1521.4286 | 1240
2024-04-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98% | 1402.1697 | 1277.1794 | 28.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.92% | 1401.0452 | 1278.6412 | 29.724 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8667 | 1277.5732 | 28.9025 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.9252 | 1276.3435 | 29.0748 | 1440 | 1240
2024-04-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.42% | 1402.7782 | 1286.5272 | 37.2218 | 1440 | 1240
2024-04-03 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4319 | 1287.2385 | 36.3373 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2646 | 1287.456 | 36.5046 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.54% | 1395.6341 | 1285.6756 | 35.1351 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1428 | 1286.3143 | 35.6264 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.76% | 1398.726 | 1281.6562 | 32.0432 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.95% | 1401.4163 | 1278.1589 | 29.353 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.11% | 1403.7874 | 1275.0764 | 26.9819 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.861 | 1273.6807 | 25.9082 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.8941 | 1273.6376 | 25.8751 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.81% | 1399.4897 | 1280.6634 | 31.2796 | 1430.7692 | 1240
2024-04-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5343 | 1287.452 | 33.8943 | 1521.4286 | 1240
2024-04-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0371 | 1295.9443 | 37.2962 | 1673.3333 | 1240
2024-04-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.63% | 1688.9792 | 1322.0416 | 41.0208 | 1730 | 1240
2024-04-04 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.75% | 1759.5583 | 1328.9716 | 40.4417 | 1800 | 1240
2024-04-04 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.62% | 1757.1399 | 1334.2922 | 42.8601 | 1800 | 1240
2024-04-04 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-04 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-04 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-04 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-04 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98% | 1639.8852 | 1290.1722 | 33.4482 | 1673.3333 | 1240
2024-04-04 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.92% | 1638.5701 | 1292.1449 | 34.7632 | 1673.3333 | 1240
2024-04-04 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5309 | 1290.7037 | 33.8024 | 1673.3333 | 1240
2024-04-04 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.98% | 1490.7096 | 1283.0065 | 30.7189 | 1521.4286 | 1240
2024-04-04 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.42% | 1482.102 | 1295.0572 | 39.3266 | 1521.4286 | 1240
2024-04-04 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8356 | 1303.7466 | 42.4978 | 1673.3333 | 1240
2024-04-04 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.64 | 1304.0401 | 42.6934 | 1673.3333 | 1240
2024-04-04 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.54% | 1484.0672 | 1292.306 | 37.3614 | 1521.4286 | 1240
2024-04-04 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1428 | 1286.3143 | 35.6264 | 1430.7692 | 1240
2024-04-04 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.76% | 1398.726 | 1281.6562 | 32.0432 | 1430.7692 | 1240
2024-04-04 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.95% | 1401.4163 | 1278.1589 | 29.353 | 1430.7692 | 1240
2024-04-04 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.11% | 1403.7874 | 1275.0764 | 26.9819 | 1430.7692 | 1240
2024-04-04 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.861 | 1273.6807 | 25.9082 | 1430.7692 | 1240
2024-04-04 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.8941 | 1273.6376 | 25.8751 | 1430.7692 | 1240
2024-04-04 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.81% | 1399.4897 | 1280.6634 | 31.2796 | 1430.7692 | 1240
2024-04-04 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5343 | 1287.452 | 33.8943 | 1521.4286 | 1240
2024-04-04 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0371 | 1295.9443 | 37.2962 | 1673.3333 | 1240
2024-04-04 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.63% | 1688.9792 | 1322.0416 | 41.0208 | 1730 | 1240
2024-04-05 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.75% | 1691.1311 | 1317.7379 | 38.8689 | 1730 | 1240
2024-04-05 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.62% | 1757.1399 | 1334.2922 | 42.8601 | 1800 | 1240
2024-04-05 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-05 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-05 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-05 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-05 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98% | 1695.4191 | 1309.1617 | 34.5809 | 1730 | 1240
2024-04-05 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.92% | 1694.0595 | 1311.881 | 35.9405 | 1730 | 1240
2024-04-05 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.98% | 1695.0528 | 1309.8943 | 34.9472 | 1730 | 1240
2024-04-05 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5473 | 1290.679 | 33.786 | 1673.3333 | 1240
2024-04-05 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.42% | 1630.0803 | 1304.8796 | 43.2531 | 1673.3333 | 1240
2024-04-05 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8356 | 1303.7466 | 42.4978 | 1673.3333 | 1240
2024-04-05 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.64 | 1304.0401 | 42.6934 | 1673.3333 | 1240
2024-04-05 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.54% | 1632.2416 | 1301.6375 | 41.0917 | 1673.3333 | 1240
2024-04-05 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.667 | 1302.4994 | 41.6663 | 1673.3333 | 1240
2024-04-05 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8577 | 1296.2134 | 37.4756 | 1673.3333 | 1240
2024-04-05 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.95% | 1639.004 | 1291.4939 | 34.3293 | 1673.3333 | 1240
2024-04-05 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.11% | 1492.737 | 1280.1682 | 28.6915 | 1521.4286 | 1240
2024-04-05 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.8787 | 1278.5698 | 27.5499 | 1521.4286 | 1240
2024-04-05 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.9139 | 1278.5205 | 27.5146 | 1521.4286 | 1240
2024-04-05 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.167 | 1286.5662 | 33.2616 | 1521.4286 | 1240
2024-04-05 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0549 | 1295.9176 | 37.2784 | 1673.3333 | 1240
2024-04-05 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4408 | 1317.1184 | 38.5592 | 1730 | 1240
2024-04-05 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.63% | 1757.3194 | 1333.8973 | 42.6806 | 1800 | 1240
2024-04-06 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.75% | 1759.5583 | 1328.9716 | 40.4417 | 1800 | 1240
2024-04-06 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.62% | 1757.1399 | 1334.2922 | 42.8601 | 1800 | 1240
2024-04-06 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-06 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-06 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-06 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-06 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98% | 1764.0199 | 1319.1562 | 35.9801 | 1800 | 1240
2024-04-06 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.92% | 1762.6053 | 1322.2684 | 37.3947 | 1800 | 1240
2024-04-06 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.98% | 1763.6388 | 1319.9946 | 36.3612 | 1800 | 1240
2024-04-06 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.98% | 1763.6565 | 1319.9557 | 36.3435 | 1800 | 1240
2024-04-06 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.42% | 1685.2822 | 1329.4356 | 44.7178 | 1730 | 1240
2024-04-06 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0631 | 1327.8738 | 43.9369 | 1730 | 1240
2024-04-06 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.64 | 1304.0401 | 42.6934 | 1673.3333 | 1240
2024-04-06 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.54% | 1632.2416 | 1301.6375 | 41.0917 | 1673.3333 | 1240
2024-04-06 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5447 | 1293.0374 | 37.8838 | 1521.4286 | 1240
2024-04-06 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.355 | 1287.703 | 34.0736 | 1521.4286 | 1240
2024-04-06 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.95% | 1490.2157 | 1283.698 | 31.2129 | 1521.4286 | 1240
2024-04-06 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.11% | 1492.737 | 1280.1682 | 28.6915 | 1521.4286 | 1240
2024-04-06 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.861 | 1273.6807 | 25.9082 | 1430.7692 | 1240
2024-04-06 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.8941 | 1273.6376 | 25.8751 | 1430.7692 | 1240
2024-04-06 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.81% | 1399.4897 | 1280.6634 | 31.2796 | 1430.7692 | 1240
2024-04-06 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8946 | 1281.437 | 31.8746 | 1430.7692 | 1240
2024-04-06 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8794 | 1281.4567 | 31.8898 | 1430.7692 | 1240
2024-04-06 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.63% | 1485.3533 | 1290.5054 | 36.0753 | 1521.4286 | 1240
2024-04-07 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.75% | 1635.7376 | 1296.3936 | 37.5958 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.62% | 1688.8067 | 1322.3866 | 41.1933 | 1730 | 1240
2024-04-07 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-07 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-07 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-07 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-07 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98% | 1695.4191 | 1309.1617 | 34.5809 | 1730 | 1240
2024-04-07 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.92% | 1638.5701 | 1292.1449 | 34.7632 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5309 | 1290.7037 | 33.8024 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5473 | 1290.679 | 33.786 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.42% | 1630.0803 | 1304.8796 | 43.2531 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8356 | 1303.7466 | 42.4978 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.64 | 1304.0401 | 42.6934 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.54% | 1632.2416 | 1301.6375 | 41.0917 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.667 | 1302.4994 | 41.6663 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8577 | 1296.2134 | 37.4756 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.95% | 1639.004 | 1291.4939 | 34.3293 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.11% | 1641.7771 | 1287.3343 | 31.5562 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0328 | 1285.4508 | 30.3005 | 1673.3333 | 1240
2024-04-07 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.9139 | 1278.5205 | 27.5146 | 1521.4286 | 1240
2024-04-07 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.81% | 1399.4897 | 1280.6634 | 31.2796 | 1430.7692 | 1240
2024-04-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8946 | 1281.437 | 31.8746 | 1430.7692 | 1240
2024-04-07 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8794 | 1281.4567 | 31.8898 | 1430.7692 | 1240
2024-04-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.63% | 1396.8436 | 1284.1033 | 33.9256 | 1430.7692 | 1240
2024-04-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.75% | 1487.2457 | 1287.856 | 34.1828 | 1521.4286 | 1240
2024-04-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.62% | 1485.2016 | 1290.7178 | 36.227 | 1521.4286 | 1240
2024-04-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.0377 | 1286.7472 | 33.3908 | 1521.4286 | 1240
2024-04-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.7819 | 1288.5053 | 34.6466 | 1521.4286 | 1240
2024-04-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.78% | 1487.581 | 1287.3866 | 33.8476 | 1521.4286 | 1240
2024-04-08 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.14% | 1493.103 | 1279.6558 | 28.3256 | 1521.4286 | 1240
2024-04-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98% | 1402.1697 | 1277.1794 | 28.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-04-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.92% | 1410.0842 | 1277.3947 | 29.9158 | 1440 | 1240
2024-04-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8667 | 1277.5732 | 28.9025 | 1430.7692 | 1240
2024-04-08 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.9252 | 1276.3435 | 29.0748 | 1440 | 1240
2024-04-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.42% | 1402.7782 | 1286.5272 | 37.2218 | 1440 | 1240
2024-04-08 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.46% | 1403.4282 | 1285.7147 | 36.5718 | 1440 | 1240
2024-04-08 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.45% | 1403.2599 | 1285.9251 | 36.7401 | 1440 | 1240
2024-04-08 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.54% | 1404.6382 | 1284.2022 | 35.3618 | 1440 | 1240
2024-04-08 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.51% | 1404.1438 | 1284.8203 | 35.8562 | 1440 | 1240
2024-04-08 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.76% | 1407.7501 | 1280.3124 | 32.2499 | 1440 | 1240
2024-04-08 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.95% | 1410.4577 | 1276.9279 | 29.5423 | 1440 | 1240
2024-04-08 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.11% | 1412.8441 | 1273.9449 | 27.1559 | 1440 | 1240
2024-04-08 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.9246 | 1272.5942 | 26.0754 | 1440 | 1240
2024-04-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.958 | 1272.5525 | 26.042 | 1440 | 1240
2024-04-08 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.81% | 1408.5186 | 1279.3517 | 31.4814 | 1440 | 1240
2024-04-08 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8946 | 1281.437 | 31.8746 | 1430.7692 | 1240
2024-04-08 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5181 | 1287.4746 | 33.9105 | 1521.4286 | 1240
2024-04-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.63% | 1688.9792 | 1322.0416 | 41.0208 | 1730 | 1240
2024-04-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.75% | 1691.1311 | 1317.7379 | 38.8689 | 1730 | 1240
2024-04-09 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.62% | 1688.8067 | 1322.3866 | 41.1933 | 1730 | 1240
2024-04-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.81% | 1692.0316 | 1315.9367 | 37.9684 | 1730 | 1240
2024-04-09 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.6037 | 1318.7926 | 39.3963 | 1730 | 1240
2024-04-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.78% | 1691.5123 | 1316.9755 | 38.4877 | 1730 | 1240
2024-04-09 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.14% | 1642.1797 | 1286.7305 | 31.1537 | 1673.3333 | 1240
2024-04-09 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98% | 1402.1697 | 1277.1794 | 28.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-04-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.92% | 1401.0452 | 1278.6412 | 29.724 | 1430.7692 | 1240
2024-04-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8667 | 1277.5732 | 28.9025 | 1430.7692 | 1240
2024-04-09 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8808 | 1277.555 | 28.8884 | 1430.7692 | 1240
2024-04-09 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.42% | 1393.7861 | 1288.0781 | 36.9832 | 1430.7692 | 1240
2024-04-09 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4319 | 1287.2385 | 36.3373 | 1430.7692 | 1240
2024-04-09 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2646 | 1287.456 | 36.5046 | 1430.7692 | 1240
2024-04-09 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.54% | 1484.0672 | 1292.306 | 37.3614 | 1521.4286 | 1240
2024-04-09 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5447 | 1293.0374 | 37.8838 | 1521.4286 | 1240
2024-04-09 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.355 | 1287.703 | 34.0736 | 1521.4286 | 1240
2024-04-09 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.95% | 1490.2157 | 1283.698 | 31.2129 | 1521.4286 | 1240
2024-04-09 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.11% | 1492.737 | 1280.1682 | 28.6915 | 1521.4286 | 1240
2024-04-09 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.8787 | 1278.5698 | 27.5499 | 1521.4286 | 1240
2024-04-09 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.9139 | 1278.5205 | 27.5146 | 1521.4286 | 1240
2024-04-09 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.167 | 1286.5662 | 33.2616 | 1521.4286 | 1240
2024-04-09 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5343 | 1287.452 | 33.8943 | 1521.4286 | 1240
2024-04-09 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0371 | 1295.9443 | 37.2962 | 1673.3333 | 1240
2024-04-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.63% | 1633.6562 | 1299.5157 | 39.6771 | 1673.3333 | 1240
2024-04-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.75% | 1635.7376 | 1296.3936 | 37.5958 | 1673.3333 | 1240
2024-04-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.62% | 1633.4893 | 1299.766 | 39.844 | 1673.3333 | 1240
2024-04-10 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.81% | 1636.6086 | 1295.087 | 36.7247 | 1673.3333 | 1240
2024-04-10 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.72% | 1635.2275 | 1297.1588 | 38.1059 | 1673.3333 | 1240
2024-04-10 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.78% | 1636.1063 | 1295.8406 | 37.2271 | 1673.3333 | 1240
2024-04-10 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.14% | 1642.1797 | 1286.7305 | 31.1537 | 1673.3333 | 1240
2024-04-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98% | 1402.1697 | 1277.1794 | 28.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.92% | 1401.0452 | 1278.6412 | 29.724 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8667 | 1277.5732 | 28.9025 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8808 | 1277.555 | 28.8884 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.42% | 1393.7861 | 1288.0781 | 36.9832 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4319 | 1287.2385 | 36.3373 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2646 | 1287.456 | 36.5046 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.54% | 1395.6341 | 1285.6756 | 35.1351 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1428 | 1286.3143 | 35.6264 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.76% | 1398.726 | 1281.6562 | 32.0432 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.95% | 1401.4163 | 1278.1589 | 29.353 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.11% | 1403.7874 | 1275.0764 | 26.9819 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.861 | 1273.6807 | 25.9082 | 1430.7692 | 1240
2024-04-10 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.9139 | 1278.5205 | 27.5146 | 1521.4286 | 1240
2024-04-10 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.167 | 1286.5662 | 33.2616 | 1521.4286 | 1240
2024-04-10 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5343 | 1287.452 | 33.8943 | 1521.4286 | 1240
2024-04-10 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0371 | 1295.9443 | 37.2962 | 1673.3333 | 1240
2024-04-10 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.63% | 1688.9792 | 1322.0416 | 41.0208 | 1730 | 1240
2024-04-11 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.75% | 1759.5583 | 1328.9716 | 40.4417 | 1800 | 1240
2024-04-11 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.62% | 1757.1399 | 1334.2922 | 42.8601 | 1800 | 1240
2024-04-11 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-11 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-11 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.14% | 1642.1797 | 1286.7305 | 31.1537 | 1673.3333 | 1240
2024-04-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98% | 1402.1697 | 1277.1794 | 28.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-04-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.92% | 1410.0842 | 1277.3947 | 29.9158 | 1440 | 1240
2024-04-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.911 | 1276.3612 | 29.089 | 1440 | 1240
2024-04-11 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.9252 | 1276.3435 | 29.0748 | 1440 | 1240
2024-04-11 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.42% | 1402.7782 | 1286.5272 | 37.2218 | 1440 | 1240
2024-04-11 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.46% | 1403.4282 | 1285.7147 | 36.5718 | 1440 | 1240
2024-04-11 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.45% | 1403.2599 | 1285.9251 | 36.7401 | 1440 | 1240
2024-04-11 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.54% | 1404.6382 | 1284.2022 | 35.3618 | 1440 | 1240
2024-04-11 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.51% | 1404.1438 | 1284.8203 | 35.8562 | 1440 | 1240
2024-04-11 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.76% | 1407.7501 | 1280.3124 | 32.2499 | 1440 | 1240
2024-04-11 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.95% | 1213.5206 | 1268.7217 | 25.4174 | 1238.9381 | 1240
2024-04-11 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.11% | 1215.5738 | 1266.4016 | 23.3643 | 1238.9381 | 1240
2024-04-11 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.9246 | 1272.5942 | 26.0754 | 1440 | 1240
2024-04-11 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.958 | 1272.5525 | 26.042 | 1440 | 1240
2024-04-11 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.81% | 1408.5186 | 1279.3517 | 31.4814 | 1440 | 1240
2024-04-11 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8946 | 1281.437 | 31.8746 | 1430.7692 | 1240
2024-04-11 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5181 | 1287.4746 | 33.9105 | 1521.4286 | 1240
2024-04-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.63% | 1485.3533 | 1290.5054 | 36.0753 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.75% | 1487.2457 | 1287.856 | 34.1828 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.62% | 1485.2016 | 1290.7178 | 36.227 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.0377 | 1286.7472 | 33.3908 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.7819 | 1288.5053 | 34.6466 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.78% | 1487.581 | 1287.3866 | 33.8476 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.14% | 1493.103 | 1279.6558 | 28.3256 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98% | 1491.0168 | 1282.5764 | 30.4117 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.92% | 1489.8211 | 1284.2504 | 31.6074 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8667 | 1277.5732 | 28.9025 | 1430.7692 | 1240
2024-04-12 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8808 | 1277.555 | 28.8884 | 1430.7692 | 1240
2024-04-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.42% | 1482.102 | 1295.0572 | 39.3266 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7888 | 1294.0957 | 38.6398 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.45% | 1482.6109 | 1294.3448 | 38.8177 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.54% | 1484.0672 | 1292.306 | 37.3614 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5447 | 1293.0374 | 37.8838 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.355 | 1287.703 | 34.0736 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.95% | 1490.2157 | 1283.698 | 31.2129 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.11% | 1492.737 | 1280.1682 | 28.6915 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.8787 | 1278.5698 | 27.5499 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.9139 | 1278.5205 | 27.5146 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.81% | 1399.4897 | 1280.6634 | 31.2796 | 1430.7692 | 1240
2024-04-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8946 | 1281.437 | 31.8746 | 1430.7692 | 1240
2024-04-12 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5181 | 1287.4746 | 33.9105 | 1521.4286 | 1240
2024-04-12 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.63% | 1633.6562 | 1299.5157 | 39.6771 | 1673.3333 | 1240
2024-04-13 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.75% | 1691.1311 | 1317.7379 | 38.8689 | 1730 | 1240
2024-04-13 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.62% | 1688.8067 | 1322.3866 | 41.1933 | 1730 | 1240
2024-04-13 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.81% | 1692.0316 | 1315.9367 | 37.9684 | 1730 | 1240
2024-04-13 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.6037 | 1318.7926 | 39.3963 | 1730 | 1240
2024-04-13 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.78% | 1691.5123 | 1316.9755 | 38.4877 | 1730 | 1240
2024-04-13 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.14% | 1697.7913 | 1304.4174 | 32.2087 | 1730 | 1240
2024-04-13 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98% | 1695.4191 | 1309.1617 | 34.5809 | 1730 | 1240
2024-04-13 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.92% | 1694.0595 | 1311.881 | 35.9405 | 1730 | 1240
2024-04-13 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.98% | 1695.0528 | 1309.8943 | 34.9472 | 1730 | 1240
2024-04-13 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.98% | 1695.0698 | 1309.8603 | 34.9302 | 1730 | 1240
2024-04-13 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.42% | 1685.2822 | 1329.4356 | 44.7178 | 1730 | 1240
2024-04-13 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0631 | 1327.8738 | 43.9369 | 1730 | 1240
2024-04-13 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8608 | 1328.2783 | 44.1392 | 1730 | 1240
2024-04-13 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.54% | 1632.2416 | 1301.6375 | 41.0917 | 1673.3333 | 1240
2024-04-13 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.667 | 1302.4994 | 41.6663 | 1673.3333 | 1240
2024-04-13 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.355 | 1287.703 | 34.0736 | 1521.4286 | 1240
2024-04-13 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.95% | 1490.2157 | 1283.698 | 31.2129 | 1521.4286 | 1240
2024-04-13 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.11% | 1492.737 | 1280.1682 | 28.6915 | 1521.4286 | 1240
2024-04-13 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.9246 | 1272.5942 | 26.0754 | 1440 | 1240
2024-04-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.958 | 1272.5525 | 26.042 | 1440 | 1240
2024-04-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.81% | 1408.5186 | 1279.3517 | 31.4814 | 1440 | 1240
2024-04-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9198 | 1280.1003 | 32.0802 | 1440 | 1240
2024-04-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8794 | 1281.4567 | 31.8898 | 1430.7692 | 1240
2024-04-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.63% | 1485.3533 | 1290.5054 | 36.0753 | 1521.4286 | 1240
2024-04-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.75% | 1487.2457 | 1287.856 | 34.1828 | 1521.4286 | 1240
2024-04-14 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.62% | 1633.4893 | 1299.766 | 39.844 | 1673.3333 | 1240
2024-04-14 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-14 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-14 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-14 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-14 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98% | 1639.8852 | 1290.1722 | 33.4482 | 1673.3333 | 1240
2024-04-14 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.92% | 1638.5701 | 1292.1449 | 34.7632 | 1673.3333 | 1240
2024-04-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.98% | 1490.6947 | 1283.0274 | 30.7339 | 1521.4286 | 1240
2024-04-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.98% | 1490.7096 | 1283.0065 | 30.7189 | 1521.4286 | 1240
2024-04-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.42% | 1482.102 | 1295.0572 | 39.3266 | 1521.4286 | 1240
2024-04-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7888 | 1294.0957 | 38.6398 | 1521.4286 | 1240
2024-04-14 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.45% | 1482.6109 | 1294.3448 | 38.8177 | 1521.4286 | 1240
2024-04-14 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.54% | 1484.0672 | 1292.306 | 37.3614 | 1521.4286 | 1240
2024-04-14 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5447 | 1293.0374 | 37.8838 | 1521.4286 | 1240
2024-04-14 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.76% | 1398.726 | 1281.6562 | 32.0432 | 1430.7692 | 1240
2024-04-14 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.95% | 1401.4163 | 1278.1589 | 29.353 | 1430.7692 | 1240
2024-04-14 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.11% | 1403.7874 | 1275.0764 | 26.9819 | 1430.7692 | 1240
2024-04-14 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.861 | 1273.6807 | 25.9082 | 1430.7692 | 1240
2024-04-14 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.8941 | 1273.6376 | 25.8751 | 1430.7692 | 1240
2024-04-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.81% | 1408.5186 | 1279.3517 | 31.4814 | 1440 | 1240
2024-04-14 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9198 | 1280.1003 | 32.0802 | 1440 | 1240
2024-04-14 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8794 | 1281.4567 | 31.8898 | 1430.7692 | 1240
2024-04-14 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.63% | 1485.3533 | 1290.5054 | 36.0753 | 1521.4286 | 1240
2024-04-15 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.75% | 1487.2457 | 1287.856 | 34.1828 | 1521.4286 | 1240
2024-04-15 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.62% | 1485.2016 | 1290.7178 | 36.227 | 1521.4286 | 1240
2024-04-15 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.0377 | 1286.7472 | 33.3908 | 1521.4286 | 1240
2024-04-15 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.7819 | 1288.5053 | 34.6466 | 1521.4286 | 1240
2024-04-15 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.78% | 1487.581 | 1287.3866 | 33.8476 | 1521.4286 | 1240
2024-04-15 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.14% | 1493.103 | 1279.6558 | 28.3256 | 1521.4286 | 1240
2024-04-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98% | 1402.1697 | 1277.1794 | 28.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.92% | 1401.0452 | 1278.6412 | 29.724 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8667 | 1277.5732 | 28.9025 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8808 | 1277.555 | 28.8884 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.42% | 1393.7861 | 1288.0781 | 36.9832 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4319 | 1287.2385 | 36.3373 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2646 | 1287.456 | 36.5046 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.54% | 1395.6341 | 1285.6756 | 35.1351 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1428 | 1286.3143 | 35.6264 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.76% | 1407.7501 | 1280.3124 | 32.2499 | 1440 | 1240
2024-04-15 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.95% | 1410.4577 | 1276.9279 | 29.5423 | 1440 | 1240
2024-04-15 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.11% | 1412.8441 | 1273.9449 | 27.1559 | 1440 | 1240
2024-04-15 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.9246 | 1272.5942 | 26.0754 | 1440 | 1240
2024-04-15 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.958 | 1272.5525 | 26.042 | 1440 | 1240
2024-04-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.81% | 1408.5186 | 1279.3517 | 31.4814 | 1440 | 1240
2024-04-15 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8946 | 1281.437 | 31.8746 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8794 | 1281.4567 | 31.8898 | 1430.7692 | 1240
2024-04-15 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.63% | 1485.3533 | 1290.5054 | 36.0753 | 1521.4286 | 1240
2024-04-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.75% | 1487.2457 | 1287.856 | 34.1828 | 1521.4286 | 1240
2024-04-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.62% | 1485.2016 | 1290.7178 | 36.227 | 1521.4286 | 1240
2024-04-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.0377 | 1286.7472 | 33.3908 | 1521.4286 | 1240
2024-04-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.7819 | 1288.5053 | 34.6466 | 1521.4286 | 1240
2024-04-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.78% | 1487.581 | 1287.3866 | 33.8476 | 1521.4286 | 1240
2024-04-16 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.14% | 1493.103 | 1279.6558 | 28.3256 | 1521.4286 | 1240
2024-04-16 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98% | 1411.2159 | 1275.9801 | 28.7841 | 1440 | 1240
2024-04-16 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.92% | 1410.0842 | 1277.3947 | 29.9158 | 1440 | 1240
2024-04-16 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.911 | 1276.3612 | 29.089 | 1440 | 1240
2024-04-16 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.9252 | 1276.3435 | 29.0748 | 1440 | 1240
2024-04-16 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.42% | 1402.7782 | 1286.5272 | 37.2218 | 1440 | 1240
2024-04-16 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.46% | 1403.4282 | 1285.7147 | 36.5718 | 1440 | 1240
2024-04-16 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.45% | 1403.2599 | 1285.9251 | 36.7401 | 1440 | 1240
2024-04-16 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.54% | 1208.5137 | 1274.3795 | 30.4243 | 1238.9381 | 1240
2024-04-16 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.51% | 1208.0883 | 1274.8602 | 30.8498 | 1238.9381 | 1240
2024-04-16 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.76% | 1211.1911 | 1271.3541 | 27.747 | 1238.9381 | 1240
2024-04-16 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.95% | 1213.5206 | 1268.7217 | 25.4174 | 1238.9381 | 1240
2024-04-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.11% | 1271.8504 | 1266.4016 | 24.4459 | 1296.2963 | 1240
2024-04-16 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.19% | 1272.8231 | 1265.351 | 23.4732 | 1296.2963 | 1240
2024-04-16 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.19% | 1272.8531 | 1265.3186 | 23.4432 | 1296.2963 | 1240
2024-04-16 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.81% | 1267.9566 | 1270.6069 | 28.3397 | 1296.2963 | 1240
2024-04-16 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3371 | 1271.1891 | 27.601 | 1238.9381 | 1240
2024-04-16 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9045 | 1280.1194 | 32.0955 | 1440 | 1240
2024-04-16 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.63% | 1396.8436 | 1284.1033 | 33.9256 | 1430.7692 | 1240
2024-04-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.75% | 1398.6233 | 1281.7897 | 32.1459 | 1430.7692 | 1240
2024-04-17 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.62% | 1396.701 | 1284.2887 | 34.0683 | 1430.7692 | 1240
2024-04-17 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.81% | 1399.3681 | 1280.8215 | 31.4011 | 1430.7692 | 1240
2024-04-17 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1871 | 1282.3567 | 32.5821 | 1430.7692 | 1240
2024-04-17 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.78% | 1398.9386 | 1281.3799 | 31.8307 | 1430.7692 | 1240
2024-04-17 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.14% | 1404.1315 | 1274.629 | 26.6377 | 1430.7692 | 1240
2024-04-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98% | 1411.2159 | 1275.9801 | 28.7841 | 1440 | 1240
2024-04-17 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.92% | 1410.0842 | 1277.3947 | 29.9158 | 1440 | 1240
2024-04-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.911 | 1276.3612 | 29.089 | 1440 | 1240
2024-04-17 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.9252 | 1276.3435 | 29.0748 | 1440 | 1240
2024-04-17 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.42% | 1402.7782 | 1286.5272 | 37.2218 | 1440 | 1240
2024-04-17 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.46% | 1403.4282 | 1285.7147 | 36.5718 | 1440 | 1240
2024-04-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.45% | 1207.3278 | 1275.7196 | 31.6102 | 1238.9381 | 1240
2024-04-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.54% | 1208.5137 | 1274.3795 | 30.4243 | 1238.9381 | 1240
2024-04-17 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.51% | 1208.0883 | 1274.8602 | 30.8498 | 1238.9381 | 1240
2024-04-17 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.76% | 1267.2647 | 1271.3541 | 29.0316 | 1296.2963 | 1240
2024-04-17 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.95% | 1269.7021 | 1268.7217 | 26.5942 | 1296.2963 | 1240
2024-04-17 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.11% | 1271.8504 | 1266.4016 | 24.4459 | 1296.2963 | 1240
2024-04-17 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.19% | 1216.5035 | 1265.351 | 22.4345 | 1238.9381 | 1240
2024-04-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.19% | 1216.5322 | 1265.3186 | 22.4059 | 1238.9381 | 1240
2024-04-17 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.81% | 1211.8523 | 1270.6069 | 27.0857 | 1238.9381 | 1240
2024-04-17 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3371 | 1271.1891 | 27.601 | 1238.9381 | 1240
2024-04-17 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3239 | 1271.204 | 27.6141 | 1238.9381 | 1240
2024-04-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.63% | 1405.8555 | 1282.6806 | 34.1445 | 1440 | 1240
2024-04-18 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.75% | 1398.6233 | 1281.7897 | 32.1459 | 1430.7692 | 1240
2024-04-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.62% | 1396.701 | 1284.2887 | 34.0683 | 1430.7692 | 1240
2024-04-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.81% | 1399.3681 | 1280.8215 | 31.4011 | 1430.7692 | 1240
2024-04-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1871 | 1282.3567 | 32.5821 | 1430.7692 | 1240
2024-04-18 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.78% | 1398.9386 | 1281.3799 | 31.8307 | 1430.7692 | 1240
2024-04-18 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.14% | 1404.1315 | 1274.629 | 26.6377 | 1430.7692 | 1240
2024-04-18 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98% | 1402.1697 | 1277.1794 | 28.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-04-18 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.92% | 1401.0452 | 1278.6412 | 29.724 | 1430.7692 | 1240
2024-04-18 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8667 | 1277.5732 | 28.9025 | 1430.7692 | 1240
2024-04-18 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.9252 | 1276.3435 | 29.0748 | 1440 | 1240
2024-04-18 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.42% | 1402.7782 | 1286.5272 | 37.2218 | 1440 | 1240
2024-04-18 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.46% | 1207.4727 | 1275.5559 | 31.4654 | 1238.9381 | 1240
2024-04-18 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.45% | 1207.3278 | 1275.7196 | 31.6102 | 1238.9381 | 1240
2024-04-18 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.54% | 1208.5137 | 1274.3795 | 30.4243 | 1238.9381 | 1240
2024-04-18 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.51% | 1264.0183 | 1274.8602 | 32.278 | 1296.2963 | 1240
2024-04-18 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.76% | 1267.2647 | 1271.3541 | 29.0316 | 1296.2963 | 1240
2024-04-18 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.95% | 1269.7021 | 1268.7217 | 26.5942 | 1296.2963 | 1240
2024-04-18 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.11% | 1271.8504 | 1266.4016 | 24.4459 | 1296.2963 | 1240
2024-04-18 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.19% | 1272.8231 | 1265.351 | 23.4732 | 1296.2963 | 1240
2024-04-18 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.19% | 1216.5322 | 1265.3186 | 22.4059 | 1238.9381 | 1240
2024-04-18 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.81% | 1211.8523 | 1270.6069 | 27.0857 | 1238.9381 | 1240
2024-04-18 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3371 | 1271.1891 | 27.601 | 1238.9381 | 1240
2024-04-18 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3239 | 1271.204 | 27.6141 | 1238.9381 | 1240
2024-04-18 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.63% | 1405.8555 | 1282.6806 | 34.1445 | 1440 | 1240
2024-04-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.75% | 1407.6467 | 1280.4417 | 32.3533 | 1440 | 1240
2024-04-19 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.62% | 1405.7119 | 1282.8601 | 34.2881 | 1440 | 1240
2024-04-19 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.81% | 1408.3963 | 1279.5046 | 31.6037 | 1440 | 1240
2024-04-19 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.72% | 1407.2077 | 1280.9904 | 32.7923 | 1440 | 1240
2024-04-19 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1407.964 | 1280.045 | 32.036 | 1440 | 1240
2024-04-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.14% | 1413.1905 | 1273.5119 | 26.8095 | 1440 | 1240
2024-04-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98% | 1411.2159 | 1275.9801 | 28.7841 | 1440 | 1240
2024-04-19 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.92% | 1410.0842 | 1277.3947 | 29.9158 | 1440 | 1240
2024-04-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.911 | 1276.3612 | 29.089 | 1440 | 1240
2024-04-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.98% | 1410.9252 | 1276.3435 | 29.0748 | 1440 | 1240
2024-04-19 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.42% | 1206.9134 | 1276.1878 | 32.0246 | 1238.9381 | 1240
2024-04-19 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.46% | 1207.4727 | 1275.5559 | 31.4654 | 1238.9381 | 1240
2024-04-19 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.45% | 1207.3278 | 1275.7196 | 31.6102 | 1238.9381 | 1240
2024-04-19 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.54% | 1264.4634 | 1274.3795 | 31.8329 | 1296.2963 | 1240
2024-04-19 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.51% | 1264.0183 | 1274.8602 | 32.278 | 1296.2963 | 1240
2024-04-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.76% | 1267.2647 | 1271.3541 | 29.0316 | 1296.2963 | 1240
2024-04-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.95% | 1269.7021 | 1268.7217 | 26.5942 | 1296.2963 | 1240
2024-04-19 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.11% | 1271.8504 | 1266.4016 | 24.4459 | 1296.2963 | 1240
2024-04-19 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.19% | 1272.8231 | 1265.351 | 23.4732 | 1296.2963 | 1240
2024-04-19 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.19% | 1216.5322 | 1265.3186 | 22.4059 | 1238.9381 | 1240
2024-04-19 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.81% | 1211.8523 | 1270.6069 | 27.0857 | 1238.9381 | 1240
2024-04-19 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3371 | 1271.1891 | 27.601 | 1238.9381 | 1240
2024-04-19 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3239 | 1271.204 | 27.6141 | 1238.9381 | 1240
2024-04-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.63% | 1405.8555 | 1282.6806 | 34.1445 | 1440 | 1240
2024-04-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.75% | 1398.6233 | 1281.7897 | 32.1459 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.62% | 1396.701 | 1284.2887 | 34.0683 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.0377 | 1286.7472 | 33.3908 | 1521.4286 | 1240
2024-04-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.7819 | 1288.5053 | 34.6466 | 1521.4286 | 1240
2024-04-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.78% | 1487.581 | 1287.3866 | 33.8476 | 1521.4286 | 1240
2024-04-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.14% | 1493.103 | 1279.6558 | 28.3256 | 1521.4286 | 1240
2024-04-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98% | 1491.0168 | 1282.5764 | 30.4117 | 1521.4286 | 1240
2024-04-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.92% | 1401.0452 | 1278.6412 | 29.724 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8667 | 1277.5732 | 28.9025 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.98% | 1401.8808 | 1277.555 | 28.8884 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.42% | 1393.7861 | 1288.0781 | 36.9832 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4319 | 1287.2385 | 36.3373 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2646 | 1287.456 | 36.5046 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.54% | 1395.6341 | 1285.6756 | 35.1351 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.51% | 1395.1428 | 1286.3143 | 35.6264 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.76% | 1398.726 | 1281.6562 | 32.0432 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.95% | 1401.4163 | 1278.1589 | 29.353 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.11% | 1403.7874 | 1275.0764 | 26.9819 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.861 | 1273.6807 | 25.9082 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.19% | 1404.8941 | 1273.6376 | 25.8751 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.81% | 1399.4897 | 1280.6634 | 31.2796 | 1430.7692 | 1240
2024-04-20 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5343 | 1287.452 | 33.8943 | 1521.4286 | 1240
2024-04-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0371 | 1295.9443 | 37.2962 | 1673.3333 | 1240
2024-04-20 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.63% | 1688.9792 | 1322.0416 | 41.0208 | 1730 | 1240
2024-04-21 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.75% | 1691.1311 | 1317.7379 | 38.8689 | 1730 | 1240
2024-04-21 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.62% | 1688.8067 | 1322.3866 | 41.1933 | 1730 | 1240
2024-04-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.81% | 1692.0316 | 1315.9367 | 37.9684 | 1730 | 1240
2024-04-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.6037 | 1318.7926 | 39.3963 | 1730 | 1240
2024-04-21 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.78% | 1691.5123 | 1316.9755 | 38.4877 | 1730 | 1240
2024-04-21 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.14% | 1697.7913 | 1304.4174 | 32.2087 | 1730 | 1240
2024-04-21 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98% | 1695.4191 | 1309.1617 | 34.5809 | 1730 | 1240
2024-04-21 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.92% | 1694.0595 | 1311.881 | 35.9405 | 1730 | 1240
2024-04-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5309 | 1290.7037 | 33.8024 | 1673.3333 | 1240
2024-04-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5473 | 1290.679 | 33.786 | 1673.3333 | 1240
2024-04-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.42% | 1482.102 | 1295.0572 | 39.3266 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7888 | 1294.0957 | 38.6398 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.45% | 1482.6109 | 1294.3448 | 38.8177 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.54% | 1484.0672 | 1292.306 | 37.3614 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5447 | 1293.0374 | 37.8838 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.355 | 1287.703 | 34.0736 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.95% | 1490.2157 | 1283.698 | 31.2129 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.11% | 1492.737 | 1280.1682 | 28.6915 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.8787 | 1278.5698 | 27.5499 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.9139 | 1278.5205 | 27.5146 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.167 | 1286.5662 | 33.2616 | 1521.4286 | 1240
2024-04-21 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0549 | 1295.9176 | 37.2784 | 1673.3333 | 1240
2024-04-21 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4408 | 1317.1184 | 38.5592 | 1730 | 1240
2024-04-21 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.63% | 1757.3194 | 1333.8973 | 42.6806 | 1800 | 1240
2024-04-22 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.75% | 1759.5583 | 1328.9716 | 40.4417 | 1800 | 1240
2024-04-22 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.62% | 1757.1399 | 1334.2922 | 42.8601 | 1800 | 1240
2024-04-22 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-22 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-22 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-22 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-22 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98% | 1695.4191 | 1309.1617 | 34.5809 | 1730 | 1240
2024-04-22 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.92% | 1694.0595 | 1311.881 | 35.9405 | 1730 | 1240
2024-04-22 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.98% | 1695.0528 | 1309.8943 | 34.9472 | 1730 | 1240
2024-04-22 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.98% | 1695.0698 | 1309.8603 | 34.9302 | 1730 | 1240
2024-04-22 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.42% | 1685.2822 | 1329.4356 | 44.7178 | 1730 | 1240
2024-04-22 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0631 | 1327.8738 | 43.9369 | 1730 | 1240
2024-04-22 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.64 | 1304.0401 | 42.6934 | 1673.3333 | 1240
2024-04-22 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.54% | 1632.2416 | 1301.6375 | 41.0917 | 1673.3333 | 1240
2024-04-22 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.667 | 1302.4994 | 41.6663 | 1673.3333 | 1240
2024-04-22 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8577 | 1296.2134 | 37.4756 | 1673.3333 | 1240
2024-04-22 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.95% | 1639.004 | 1291.4939 | 34.3293 | 1673.3333 | 1240
2024-04-22 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.11% | 1641.7771 | 1287.3343 | 31.5562 | 1673.3333 | 1240
2024-04-22 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0328 | 1285.4508 | 30.3005 | 1673.3333 | 1240
2024-04-22 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0715 | 1285.3927 | 30.2618 | 1673.3333 | 1240
2024-04-22 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.167 | 1286.5662 | 33.2616 | 1521.4286 | 1240
2024-04-22 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0549 | 1295.9176 | 37.2784 | 1673.3333 | 1240
2024-04-22 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4408 | 1317.1184 | 38.5592 | 1730 | 1240
2024-04-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.63% | 1688.9792 | 1322.0416 | 41.0208 | 1730 | 1240
2024-04-23 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.75% | 1691.1311 | 1317.7379 | 38.8689 | 1730 | 1240
2024-04-23 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.62% | 1688.8067 | 1322.3866 | 41.1933 | 1730 | 1240
2024-04-23 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-23 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-23 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-23 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-23 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98% | 1695.4191 | 1309.1617 | 34.5809 | 1730 | 1240
2024-04-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.92% | 1638.5701 | 1292.1449 | 34.7632 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5309 | 1290.7037 | 33.8024 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5473 | 1290.679 | 33.786 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.42% | 1630.0803 | 1304.8796 | 43.2531 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8356 | 1303.7466 | 42.4978 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.64 | 1304.0401 | 42.6934 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.54% | 1632.2416 | 1301.6375 | 41.0917 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.51% | 1631.667 | 1302.4994 | 41.6663 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8577 | 1296.2134 | 37.4756 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.95% | 1639.004 | 1291.4939 | 34.3293 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.11% | 1641.7771 | 1287.3343 | 31.5562 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0328 | 1285.4508 | 30.3005 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.19% | 1493.9139 | 1278.5205 | 27.5146 | 1521.4286 | 1240
2024-04-23 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.167 | 1286.5662 | 33.2616 | 1521.4286 | 1240
2024-04-23 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5343 | 1287.452 | 33.8943 | 1521.4286 | 1240
2024-04-23 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0371 | 1295.9443 | 37.2962 | 1673.3333 | 1240
2024-04-23 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.63% | 1688.9792 | 1322.0416 | 41.0208 | 1730 | 1240
2024-04-24 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.75% | 1759.5583 | 1328.9716 | 40.4417 | 1800 | 1240
2024-04-24 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.62% | 1757.1399 | 1334.2922 | 42.8601 | 1800 | 1240
2024-04-24 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-24 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-24 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-24 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-24 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98% | 1764.0199 | 1319.1562 | 35.9801 | 1800 | 1240
2024-04-24 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.92% | 1762.6053 | 1322.2684 | 37.3947 | 1800 | 1240
2024-04-24 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.98% | 1763.6388 | 1319.9946 | 36.3612 | 1800 | 1240
2024-04-24 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.98% | 1763.6565 | 1319.9557 | 36.3435 | 1800 | 1240
2024-04-24 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.42% | 1685.2822 | 1329.4356 | 44.7178 | 1730 | 1240
2024-04-24 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.46% | 1686.0631 | 1327.8738 | 43.9369 | 1730 | 1240
2024-04-24 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.45% | 1685.8608 | 1328.2783 | 44.1392 | 1730 | 1240
2024-04-24 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.54% | 1632.2416 | 1301.6375 | 41.0917 | 1673.3333 | 1240
2024-04-24 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5447 | 1293.0374 | 37.8838 | 1521.4286 | 1240
2024-04-24 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.355 | 1287.703 | 34.0736 | 1521.4286 | 1240
2024-04-24 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.95% | 1401.4163 | 1278.1589 | 29.353 | 1430.7692 | 1240
2024-04-24 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.11% | 1403.7874 | 1275.0764 | 26.9819 | 1430.7692 | 1240
2024-04-24 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.19% | 1216.5035 | 1265.351 | 22.4345 | 1238.9381 | 1240
2024-04-24 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.19% | 1216.5322 | 1265.3186 | 22.4059 | 1238.9381 | 1240
2024-04-24 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.81% | 1211.8523 | 1270.6069 | 27.0857 | 1238.9381 | 1240
2024-04-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3371 | 1271.1891 | 27.601 | 1238.9381 | 1240
2024-04-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9045 | 1280.1194 | 32.0955 | 1440 | 1240
2024-04-24 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.63% | 1396.8436 | 1284.1033 | 33.9256 | 1430.7692 | 1240
2024-04-25 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.75% | 1487.2457 | 1287.856 | 34.1828 | 1521.4286 | 1240
2024-04-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.62% | 1485.2016 | 1290.7178 | 36.227 | 1521.4286 | 1240
2024-04-25 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.81% | 1692.0316 | 1315.9367 | 37.9684 | 1730 | 1240
2024-04-25 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.6037 | 1318.7926 | 39.3963 | 1730 | 1240
2024-04-25 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.78% | 1691.5123 | 1316.9755 | 38.4877 | 1730 | 1240
2024-04-25 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.14% | 1697.7913 | 1304.4174 | 32.2087 | 1730 | 1240
2024-04-25 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98% | 1639.8852 | 1290.1722 | 33.4482 | 1673.3333 | 1240
2024-04-25 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.92% | 1489.8211 | 1284.2504 | 31.6074 | 1521.4286 | 1240
2024-04-25 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.98% | 1490.6947 | 1283.0274 | 30.7339 | 1521.4286 | 1240
2024-04-25 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.98% | 1490.7096 | 1283.0065 | 30.7189 | 1521.4286 | 1240
2024-04-25 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.42% | 1482.102 | 1295.0572 | 39.3266 | 1521.4286 | 1240
2024-04-25 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.46% | 1394.4319 | 1287.2385 | 36.3373 | 1430.7692 | 1240
2024-04-25 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2646 | 1287.456 | 36.5046 | 1430.7692 | 1240
2024-04-25 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.54% | 1395.6341 | 1285.6756 | 35.1351 | 1430.7692 | 1240
2024-04-25 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.51% | 1404.1438 | 1284.8203 | 35.8562 | 1440 | 1240
2024-04-25 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.76% | 1211.1911 | 1271.3541 | 27.747 | 1238.9381 | 1240
2024-04-25 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.95% | 1213.5206 | 1268.7217 | 25.4174 | 1238.9381 | 1240
2024-04-25 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.11% | 1215.5738 | 1266.4016 | 23.3643 | 1238.9381 | 1240
2024-04-25 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.19% | 1216.5035 | 1265.351 | 22.4345 | 1238.9381 | 1240
2024-04-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.19% | 1216.5322 | 1265.3186 | 22.4059 | 1238.9381 | 1240
2024-04-25 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.81% | 1211.8523 | 1270.6069 | 27.0857 | 1238.9381 | 1240
2024-04-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9198 | 1280.1003 | 32.0802 | 1440 | 1240
2024-04-25 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8794 | 1281.4567 | 31.8898 | 1430.7692 | 1240
2024-04-25 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.63% | 1633.6562 | 1299.5157 | 39.6771 | 1673.3333 | 1240
2024-04-26 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.75% | 1635.7376 | 1296.3936 | 37.5958 | 1673.3333 | 1240
2024-04-26 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.62% | 1688.8067 | 1322.3866 | 41.1933 | 1730 | 1240
2024-04-26 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.81% | 1692.0316 | 1315.9367 | 37.9684 | 1730 | 1240
2024-04-26 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.72% | 1690.6037 | 1318.7926 | 39.3963 | 1730 | 1240
2024-04-26 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-26 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.14% | 1697.7913 | 1304.4174 | 32.2087 | 1730 | 1240
2024-04-26 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98% | 1695.4191 | 1309.1617 | 34.5809 | 1730 | 1240
2024-04-26 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.92% | 1694.0595 | 1311.881 | 35.9405 | 1730 | 1240
2024-04-26 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5309 | 1290.7037 | 33.8024 | 1673.3333 | 1240
2024-04-26 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.98% | 1639.5473 | 1290.679 | 33.786 | 1673.3333 | 1240
2024-04-26 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.42% | 1482.102 | 1295.0572 | 39.3266 | 1521.4286 | 1240
2024-04-26 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.46% | 1482.7888 | 1294.0957 | 38.6398 | 1521.4286 | 1240
2024-04-26 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.45% | 1394.2646 | 1287.456 | 36.5046 | 1430.7692 | 1240
2024-04-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.54% | 1404.6382 | 1284.2022 | 35.3618 | 1440 | 1240
2024-04-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.51% | 1404.1438 | 1284.8203 | 35.8562 | 1440 | 1240
2024-04-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.76% | 1407.7501 | 1280.3124 | 32.2499 | 1440 | 1240
2024-04-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.95% | 1410.4577 | 1276.9279 | 29.5423 | 1440 | 1240
2024-04-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.11% | 1412.8441 | 1273.9449 | 27.1559 | 1440 | 1240
2024-04-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.9246 | 1272.5942 | 26.0754 | 1440 | 1240
2024-04-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.19% | 1413.958 | 1272.5525 | 26.042 | 1440 | 1240
2024-04-26 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.81% | 1408.5186 | 1279.3517 | 31.4814 | 1440 | 1240
2024-04-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9198 | 1280.1003 | 32.0802 | 1440 | 1240
2024-04-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.8794 | 1281.4567 | 31.8898 | 1430.7692 | 1240
2024-04-26 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.63% | 1485.3533 | 1290.5054 | 36.0753 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.75% | 1487.2457 | 1287.856 | 34.1828 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.62% | 1485.2016 | 1290.7178 | 36.227 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.81% | 1488.0377 | 1286.7472 | 33.3908 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.7819 | 1288.5053 | 34.6466 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.78% | 1487.581 | 1287.3866 | 33.8476 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.14% | 1493.103 | 1279.6558 | 28.3256 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98% | 1491.0168 | 1282.5764 | 30.4117 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.92% | 1489.8211 | 1284.2504 | 31.6074 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.98% | 1490.6947 | 1283.0274 | 30.7339 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.98% | 1490.7096 | 1283.0065 | 30.7189 | 1521.4286 | 1240
2024-04-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.42% | 1393.7861 | 1288.0781 | 36.9832 | 1430.7692 | 1240
2024-04-27 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.46% | 1403.4282 | 1285.7147 | 36.5718 | 1440 | 1240
2024-04-27 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.45% | 1403.2599 | 1285.9251 | 36.7401 | 1440 | 1240
2024-04-27 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.54% | 1208.5137 | 1274.3795 | 30.4243 | 1238.9381 | 1240
2024-04-27 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.51% | 1264.0183 | 1274.8602 | 32.278 | 1296.2963 | 1240
2024-04-27 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.76% | 1267.2647 | 1271.3541 | 29.0316 | 1296.2963 | 1240
2024-04-27 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.95% | 1269.7021 | 1268.7217 | 26.5942 | 1296.2963 | 1240
2024-04-27 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.11% | 1271.8504 | 1266.4016 | 24.4459 | 1296.2963 | 1240
2024-04-27 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.19% | 1272.8231 | 1265.351 | 23.4732 | 1296.2963 | 1240
2024-04-27 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.19% | 1272.8531 | 1265.3186 | 23.4432 | 1296.2963 | 1240
2024-04-27 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.81% | 1267.9566 | 1270.6069 | 28.3397 | 1296.2963 | 1240
2024-04-27 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3371 | 1271.1891 | 27.601 | 1238.9381 | 1240
2024-04-27 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9045 | 1280.1194 | 32.0955 | 1440 | 1240
2024-04-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.63% | 1396.8436 | 1284.1033 | 33.9256 | 1430.7692 | 1240
2024-04-28 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.75% | 1635.7376 | 1296.3936 | 37.5958 | 1673.3333 | 1240
2024-04-28 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.62% | 1688.8067 | 1322.3866 | 41.1933 | 1730 | 1240
2024-04-28 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-28 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-28 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-28 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-28 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98% | 1695.4191 | 1309.1617 | 34.5809 | 1730 | 1240
2024-04-28 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.92% | 1694.0595 | 1311.881 | 35.9405 | 1730 | 1240
2024-04-28 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.98% | 1695.0528 | 1309.8943 | 34.9472 | 1730 | 1240
2024-04-28 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.98% | 1695.0698 | 1309.8603 | 34.9302 | 1730 | 1240
2024-04-28 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.42% | 1685.2822 | 1329.4356 | 44.7178 | 1730 | 1240
2024-04-28 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.46% | 1630.8356 | 1303.7466 | 42.4978 | 1673.3333 | 1240
2024-04-28 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.45% | 1630.64 | 1304.0401 | 42.6934 | 1673.3333 | 1240
2024-04-28 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.54% | 1632.2416 | 1301.6375 | 41.0917 | 1673.3333 | 1240
2024-04-28 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.51% | 1483.5447 | 1293.0374 | 37.8838 | 1521.4286 | 1240
2024-04-28 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.355 | 1287.703 | 34.0736 | 1521.4286 | 1240
2024-04-28 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.95% | 1490.2157 | 1283.698 | 31.2129 | 1521.4286 | 1240
2024-04-28 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.11% | 1492.737 | 1280.1682 | 28.6915 | 1521.4286 | 1240
2024-04-28 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0328 | 1285.4508 | 30.3005 | 1673.3333 | 1240
2024-04-28 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0715 | 1285.3927 | 30.2618 | 1673.3333 | 1240
2024-04-28 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.81% | 1636.7508 | 1294.8738 | 36.5825 | 1673.3333 | 1240
2024-04-28 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0549 | 1295.9176 | 37.2784 | 1673.3333 | 1240
2024-04-28 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4408 | 1317.1184 | 38.5592 | 1730 | 1240
2024-04-28 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.63% | 1757.3194 | 1333.8973 | 42.6806 | 1800 | 1240
2024-04-29 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.75% | 1759.5583 | 1328.9716 | 40.4417 | 1800 | 1240
2024-04-29 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.62% | 1757.1399 | 1334.2922 | 42.8601 | 1800 | 1240
2024-04-29 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.81% | 1760.4954 | 1326.9102 | 39.5046 | 1800 | 1240
2024-04-29 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.72% | 1759.0096 | 1330.1789 | 40.9904 | 1800 | 1240
2024-04-29 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.78% | 1759.955 | 1328.0991 | 40.045 | 1800 | 1240
2024-04-29 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.14% | 1766.4881 | 1313.7262 | 33.5119 | 1800 | 1240
2024-04-29 06:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98% | 1764.0199 | 1319.1562 | 35.9801 | 1800 | 1240
2024-04-29 07:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.92% | 1762.6053 | 1322.2684 | 37.3947 | 1800 | 1240
2024-04-29 08:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.98% | 1763.6388 | 1319.9946 | 36.3612 | 1800 | 1240
2024-04-29 09:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.98% | 1763.6565 | 1319.9557 | 36.3435 | 1800 | 1240
2024-04-29 10:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.42% | 1753.4728 | 1342.3599 | 46.5272 | 1800 | 1240
2024-04-29 11:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.46% | 1754.2853 | 1340.5724 | 45.7147 | 1800 | 1240
2024-04-29 12:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.45% | 1754.0749 | 1341.0353 | 45.9251 | 1800 | 1240
2024-04-29 13:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.54% | 1755.7978 | 1337.2449 | 44.2022 | 1800 | 1240
2024-04-29 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.51% | 1686.9227 | 1326.1546 | 43.0773 | 1730 | 1240
2024-04-29 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8577 | 1296.2134 | 37.4756 | 1673.3333 | 1240
2024-04-29 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.95% | 1639.004 | 1291.4939 | 34.3293 | 1673.3333 | 1240
2024-04-29 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.11% | 1641.7771 | 1287.3343 | 31.5562 | 1673.3333 | 1240
2024-04-29 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0328 | 1285.4508 | 30.3005 | 1673.3333 | 1240
2024-04-29 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.19% | 1643.0715 | 1285.3927 | 30.2618 | 1673.3333 | 1240
2024-04-29 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.81% | 1636.7508 | 1294.8738 | 36.5825 | 1673.3333 | 1240
2024-04-29 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0549 | 1295.9176 | 37.2784 | 1673.3333 | 1240
2024-04-29 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4408 | 1317.1184 | 38.5592 | 1730 | 1240
2024-04-29 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.11% | 1747.9902 | 1354.4216 | 52.0098 | 1800 | 1240
2024-04-30 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.3% | 1751.3509 | 1347.0279 | 48.6491 | 1800 | 1240
2024-04-30 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.34% | 1752.0773 | 1345.4298 | 47.9227 | 1800 | 1240
2024-04-30 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.33% | 1751.9752 | 1345.6545 | 48.0248 | 1800 | 1240
2024-04-30 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.56% | 1755.9901 | 1336.8219 | 44.0099 | 1800 | 1240
2024-04-30 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.49% | 1754.8317 | 1339.3702 | 45.1683 | 1800 | 1240
2024-04-30 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.09% | 1765.661 | 1315.5457 | 34.339 | 1800 | 1240
2024-04-30 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.82% | 1692.2786 | 1315.4428 | 37.7214 | 1730 | 1240
2024-04-30 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.76% | 1691.2589 | 1317.4822 | 38.7411 | 1730 | 1240
2024-04-30 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.74% | 1690.8419 | 1318.3163 | 39.1581 | 1730 | 1240
2024-04-30 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9427 | 1324.1146 | 42.0573 | 1730 | 1240
2024-04-30 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0174 | 1319.9653 | 39.9826 | 1730 | 1240
2024-04-30 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.58% | 1632.7599 | 1300.8602 | 40.5735 | 1673.3333 | 1240
2024-04-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.69% | 1634.6396 | 1298.0405 | 38.6937 | 1673.3333 | 1240
2024-04-30 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4364 | 1291.7891 | 36.9922 | 1521.4286 | 1240
2024-04-30 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.61% | 1485.0517 | 1290.9276 | 36.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-04-30 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.61% | 1396.5753 | 1284.4521 | 34.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-04-30 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1608 | 1282.3909 | 32.6084 | 1430.7692 | 1240
2024-04-30 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.66% | 1397.3571 | 1283.4358 | 33.4122 | 1430.7692 | 1240
2024-04-30 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.83% | 1408.7462 | 1279.0672 | 31.2538 | 1440 | 1240
2024-04-30 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.87% | 1409.2573 | 1278.4284 | 30.7427 | 1440 | 1240
2024-04-30 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.25% | 1204.8143 | 1278.5599 | 34.1238 | 1238.9381 | 1240
2024-04-30 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.36% | 1206.2248 | 1276.966 | 32.7133 | 1238.9381 | 1240
2024-04-30 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-04-30 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4281 | 1293.7435 | 41.3412 | 1430.7692 | 1240
2024-05-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.3085 | 1297.568 | 41.12 | 1521.4286 | 1240
2024-05-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.33% | 1480.8362 | 1296.8293 | 40.5924 | 1521.4286 | 1240
2024-05-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.56% | 1484.2297 | 1292.0784 | 37.1989 | 1521.4286 | 1240
2024-05-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.49% | 1483.2506 | 1293.4491 | 38.178 | 1521.4286 | 1240
2024-05-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.09% | 1492.404 | 1280.6344 | 29.0246 | 1521.4286 | 1240
2024-05-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.82% | 1399.5723 | 1280.556 | 31.1969 | 1430.7692 | 1240
2024-05-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.76% | 1398.729 | 1281.6523 | 32.0402 | 1430.7692 | 1240
2024-05-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.74% | 1407.4059 | 1280.7426 | 32.5941 | 1440 | 1240
2024-05-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9928 | 1283.759 | 35.0072 | 1440 | 1240
2024-05-01 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.69% | 1210.3045 | 1272.3559 | 28.6335 | 1238.9381 | 1240
2024-05-01 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.58% | 1208.8974 | 1273.9459 | 30.0407 | 1238.9381 | 1240
2024-05-01 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.69% | 1266.3211 | 1272.3732 | 29.9752 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.57% | 1264.778 | 1274.0398 | 31.5183 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3023 | 1273.4735 | 30.994 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3162 | 1273.4586 | 30.9801 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.72% | 1266.7526 | 1271.9071 | 29.5436 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.66% | 1266.0244 | 1272.6936 | 30.2719 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.83% | 1268.1615 | 1270.3856 | 28.1348 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.87% | 1268.6215 | 1269.8888 | 27.6748 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.25% | 1260.5927 | 1278.5599 | 35.7036 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.36% | 1262.0685 | 1276.966 | 34.2278 | 1296.2963 | 1240
2024-05-01 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-01 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.11% | 1477.4679 | 1301.545 | 43.9607 | 1521.4286 | 1240
2024-05-02 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-02 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.34% | 1683.941 | 1332.118 | 46.059 | 1730 | 1240
2024-05-02 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.33% | 1683.8429 | 1332.3143 | 46.1571 | 1730 | 1240
2024-05-02 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.56% | 1687.7016 | 1324.5969 | 42.2984 | 1730 | 1240
2024-05-02 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.49% | 1686.5883 | 1326.8235 | 43.4117 | 1730 | 1240
2024-05-02 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.09% | 1696.9964 | 1306.0071 | 33.0036 | 1730 | 1240
2024-05-02 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.82% | 1692.2786 | 1315.4428 | 37.7214 | 1730 | 1240
2024-05-02 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-02 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.74% | 1486.9914 | 1288.2121 | 34.4372 | 1521.4286 | 1240
2024-05-02 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4418 | 1291.7815 | 36.9868 | 1521.4286 | 1240
2024-05-02 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2663 | 1289.2272 | 35.1623 | 1521.4286 | 1240
2024-05-02 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.58% | 1484.5383 | 1291.6463 | 36.8902 | 1521.4286 | 1240
2024-05-02 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2475 | 1289.2535 | 35.1811 | 1521.4286 | 1240
2024-05-02 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4364 | 1291.7891 | 36.9922 | 1521.4286 | 1240
2024-05-02 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.61% | 1485.0517 | 1290.9276 | 36.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-05-02 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.61% | 1396.5753 | 1284.4521 | 34.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-05-02 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1608 | 1282.3909 | 32.6084 | 1430.7692 | 1240
2024-05-02 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.66% | 1406.3723 | 1282.0347 | 33.6277 | 1440 | 1240
2024-05-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0481 | 1270.3856 | 26.8899 | 1238.9381 | 1240
2024-05-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.87% | 1212.4878 | 1269.8888 | 26.4502 | 1238.9381 | 1240
2024-05-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.25% | 1204.8143 | 1278.5599 | 34.1238 | 1238.9381 | 1240
2024-05-02 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.36% | 1206.2248 | 1276.966 | 32.7133 | 1238.9381 | 1240
2024-05-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4281 | 1293.7435 | 41.3412 | 1430.7692 | 1240
2024-05-03 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0995 | 1290.2707 | 38.6698 | 1430.7692 | 1240
2024-05-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.33% | 1628.6881 | 1306.9679 | 44.6453 | 1673.3333 | 1240
2024-05-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.56% | 1632.4204 | 1301.3694 | 40.9129 | 1673.3333 | 1240
2024-05-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.49% | 1631.3435 | 1302.9847 | 41.9898 | 1673.3333 | 1240
2024-05-03 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.09% | 1641.4108 | 1287.8838 | 31.9225 | 1673.3333 | 1240
2024-05-03 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-03 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-03 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.74% | 1486.9914 | 1288.2121 | 34.4372 | 1521.4286 | 1240
2024-05-03 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4418 | 1291.7815 | 36.9868 | 1521.4286 | 1240
2024-05-03 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7022 | 1282.9871 | 33.067 | 1430.7692 | 1240
2024-05-03 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.58% | 1396.0772 | 1285.0996 | 34.692 | 1430.7692 | 1240
2024-05-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.6845 | 1283.0101 | 33.0847 | 1430.7692 | 1240
2024-05-03 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9877 | 1283.7654 | 35.0123 | 1440 | 1240
2024-05-03 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5701 | 1283.0374 | 34.4299 | 1440 | 1240
2024-05-03 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5855 | 1283.0181 | 34.4145 | 1440 | 1240
2024-05-03 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.72% | 1407.1812 | 1281.0235 | 32.8188 | 1440 | 1240
2024-05-03 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.66% | 1406.3723 | 1282.0347 | 33.6277 | 1440 | 1240
2024-05-03 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0481 | 1270.3856 | 26.8899 | 1238.9381 | 1240
2024-05-03 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.87% | 1212.4878 | 1269.8888 | 26.4502 | 1238.9381 | 1240
2024-05-03 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.25% | 1204.8143 | 1278.5599 | 34.1238 | 1238.9381 | 1240
2024-05-03 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.36% | 1206.2248 | 1276.966 | 32.7133 | 1238.9381 | 1240
2024-05-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.34% | 1205.9533 | 1277.2728 | 32.9848 | 1238.9381 | 1240
2024-05-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.3921 | 1292.0098 | 41.6079 | 1440 | 1240
2024-05-04 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0995 | 1290.2707 | 38.6698 | 1430.7692 | 1240
2024-05-04 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-04 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.33% | 1628.6881 | 1306.9679 | 44.6453 | 1673.3333 | 1240
2024-05-04 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.56% | 1632.4204 | 1301.3694 | 40.9129 | 1673.3333 | 1240
2024-05-04 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.49% | 1631.3435 | 1302.9847 | 41.9898 | 1673.3333 | 1240
2024-05-04 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.09% | 1641.4108 | 1287.8838 | 31.9225 | 1673.3333 | 1240
2024-05-04 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-04 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-04 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.74% | 1635.4578 | 1296.8133 | 37.8755 | 1673.3333 | 1240
2024-05-04 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4418 | 1291.7815 | 36.9868 | 1521.4286 | 1240
2024-05-04 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7022 | 1282.9871 | 33.067 | 1430.7692 | 1240
2024-05-04 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.58% | 1396.0772 | 1285.0996 | 34.692 | 1430.7692 | 1240
2024-05-04 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.6845 | 1283.0101 | 33.0847 | 1430.7692 | 1240
2024-05-04 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9814 | 1285.2242 | 34.7879 | 1430.7692 | 1240
2024-05-04 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5701 | 1283.0374 | 34.4299 | 1440 | 1240
2024-05-04 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5855 | 1283.0181 | 34.4145 | 1440 | 1240
2024-05-04 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.72% | 1407.1812 | 1281.0235 | 32.8188 | 1440 | 1240
2024-05-04 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.66% | 1406.3723 | 1282.0347 | 33.6277 | 1440 | 1240
2024-05-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.83% | 1408.7462 | 1279.0672 | 31.2538 | 1440 | 1240
2024-05-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.87% | 1409.2573 | 1278.4284 | 30.7427 | 1440 | 1240
2024-05-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.25% | 1400.3384 | 1289.577 | 39.6616 | 1440 | 1240
2024-05-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.36% | 1401.9778 | 1287.5277 | 38.0222 | 1440 | 1240
2024-05-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6773 | 1289.5196 | 38.092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-04 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.11% | 1624.9834 | 1312.5248 | 48.3499 | 1673.3333 | 1240
2024-05-05 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-05 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.34% | 1683.941 | 1332.118 | 46.059 | 1730 | 1240
2024-05-05 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.33% | 1683.8429 | 1332.3143 | 46.1571 | 1730 | 1240
2024-05-05 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.56% | 1687.7016 | 1324.5969 | 42.2984 | 1730 | 1240
2024-05-05 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.49% | 1686.5883 | 1326.8235 | 43.4117 | 1730 | 1240
2024-05-05 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.09% | 1696.9964 | 1306.0071 | 33.0036 | 1730 | 1240
2024-05-05 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-05 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-05 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.74% | 1486.9914 | 1288.2121 | 34.4372 | 1521.4286 | 1240
2024-05-05 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4418 | 1291.7815 | 36.9868 | 1521.4286 | 1240
2024-05-05 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2663 | 1289.2272 | 35.1623 | 1521.4286 | 1240
2024-05-05 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.58% | 1396.0772 | 1285.0996 | 34.692 | 1430.7692 | 1240
2024-05-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7018 | 1281.6227 | 33.2982 | 1440 | 1240
2024-05-05 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.57% | 1264.778 | 1274.0398 | 31.5183 | 1296.2963 | 1240
2024-05-05 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.61% | 976.0903 | 1263.9097 | 23.9097 | 1000 | 1240
2024-05-05 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.61% | 976.101 | 1263.899 | 23.899 | 1000 | 1240
2024-05-05 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.72% | 977.2092 | 1262.7908 | 22.7908 | 1000 | 1240
2024-05-05 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.66% | 976.6474 | 1263.3526 | 23.3526 | 1000 | 1240
2024-05-05 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.296 | 1261.704 | 21.704 | 1000 | 1240
2024-05-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.87% | 1268.6215 | 1269.8888 | 27.6748 | 1296.2963 | 1240
2024-05-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.25% | 1204.8143 | 1278.5599 | 34.1238 | 1238.9381 | 1240
2024-05-05 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.36% | 1401.9778 | 1287.5277 | 38.0222 | 1440 | 1240
2024-05-05 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6773 | 1289.5196 | 38.092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-05 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.11% | 1477.4679 | 1301.545 | 43.9607 | 1521.4286 | 1240
2024-05-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.783 | 1306.8255 | 44.5503 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.33% | 1628.6881 | 1306.9679 | 44.6453 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.56% | 1632.4204 | 1301.3694 | 40.9129 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.49% | 1631.3435 | 1302.9847 | 41.9898 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.09% | 1641.4108 | 1287.8838 | 31.9225 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.74% | 1635.4578 | 1296.8133 | 37.8755 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6536 | 1301.0195 | 40.6797 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2663 | 1289.2272 | 35.1623 | 1521.4286 | 1240
2024-05-06 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.58% | 1484.5383 | 1291.6463 | 36.8902 | 1521.4286 | 1240
2024-05-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.6845 | 1283.0101 | 33.0847 | 1430.7692 | 1240
2024-05-06 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9814 | 1285.2242 | 34.7879 | 1430.7692 | 1240
2024-05-06 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.61% | 1396.56 | 1284.4719 | 34.2092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-06 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.61% | 1396.5753 | 1284.4521 | 34.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-05-06 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1608 | 1282.3909 | 32.6084 | 1430.7692 | 1240
2024-05-06 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.66% | 1397.3571 | 1283.4358 | 33.4122 | 1430.7692 | 1240
2024-05-06 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.83% | 1399.7158 | 1280.3694 | 31.0534 | 1430.7692 | 1240
2024-05-06 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.87% | 1400.2236 | 1279.7094 | 30.5457 | 1430.7692 | 1240
2024-05-06 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.25% | 1391.3619 | 1291.2295 | 39.4073 | 1430.7692 | 1240
2024-05-06 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.36% | 1481.2563 | 1296.2411 | 40.1722 | 1521.4286 | 1240
2024-05-06 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.7835 | 1306.8248 | 44.5498 | 1673.3333 | 1240
2024-05-06 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.11% | 1680.0128 | 1339.9745 | 49.9872 | 1730 | 1240
2024-05-07 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2429 | 1333.5143 | 46.7571 | 1730 | 1240
2024-05-07 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.34% | 1683.941 | 1332.118 | 46.059 | 1730 | 1240
2024-05-07 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.33% | 1683.8429 | 1332.3143 | 46.1571 | 1730 | 1240
2024-05-07 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.56% | 1687.7016 | 1324.5969 | 42.2984 | 1730 | 1240
2024-05-07 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.49% | 1686.5883 | 1326.8235 | 43.4117 | 1730 | 1240
2024-05-07 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.09% | 1696.9964 | 1306.0071 | 33.0036 | 1730 | 1240
2024-05-07 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-07 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-07 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.74% | 1635.4578 | 1296.8133 | 37.8755 | 1673.3333 | 1240
2024-05-07 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6536 | 1301.0195 | 40.6797 | 1673.3333 | 1240
2024-05-07 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2663 | 1289.2272 | 35.1623 | 1521.4286 | 1240
2024-05-07 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.58% | 1484.5383 | 1291.6463 | 36.8902 | 1521.4286 | 1240
2024-05-07 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.6845 | 1283.0101 | 33.0847 | 1430.7692 | 1240
2024-05-07 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9877 | 1283.7654 | 35.0123 | 1440 | 1240
2024-05-07 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.61% | 1209.3155 | 1273.4735 | 29.6226 | 1238.9381 | 1240
2024-05-07 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3162 | 1273.4586 | 30.9801 | 1296.2963 | 1240
2024-05-07 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.72% | 1266.7526 | 1271.9071 | 29.5436 | 1296.2963 | 1240
2024-05-07 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.66% | 1266.0244 | 1272.6936 | 30.2719 | 1296.2963 | 1240
2024-05-07 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.83% | 1268.1615 | 1270.3856 | 28.1348 | 1296.2963 | 1240
2024-05-07 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.87% | 1212.4878 | 1269.8888 | 26.4502 | 1238.9381 | 1240
2024-05-07 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.25% | 1204.8143 | 1278.5599 | 34.1238 | 1238.9381 | 1240
2024-05-07 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.36% | 1206.2248 | 1276.966 | 32.7133 | 1238.9381 | 1240
2024-05-07 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4281 | 1293.7435 | 41.3412 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0995 | 1290.2707 | 38.6698 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6769 | 1289.5201 | 38.0924 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.33% | 1392.5957 | 1289.6256 | 38.1735 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.56% | 1395.787 | 1285.4769 | 34.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.49% | 1394.8662 | 1286.6739 | 35.903 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.09% | 1403.4742 | 1275.4836 | 27.2951 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.82% | 1399.5723 | 1280.556 | 31.1969 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.76% | 1398.729 | 1281.6523 | 32.0402 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.74% | 1398.3841 | 1282.1007 | 32.3851 | 1430.7692 | 1240
2024-05-08 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9928 | 1283.759 | 35.0072 | 1440 | 1240
2024-05-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7196 | 1281.6004 | 33.2804 | 1440 | 1240
2024-05-08 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.58% | 1405.0842 | 1283.6448 | 34.9158 | 1440 | 1240
2024-05-08 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.69% | 1210.2892 | 1272.3732 | 28.6489 | 1238.9381 | 1240
2024-05-08 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.57% | 1264.778 | 1274.0398 | 31.5183 | 1296.2963 | 1240
2024-05-08 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.61% | 976.0903 | 1263.9097 | 23.9097 | 1000 | 1240
2024-05-08 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.61% | 976.101 | 1263.899 | 23.899 | 1000 | 1240
2024-05-08 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.72% | 977.2092 | 1262.7908 | 22.7908 | 1000 | 1240
2024-05-08 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.66% | 976.6474 | 1263.3526 | 23.3526 | 1000 | 1240
2024-05-08 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.296 | 1261.704 | 21.704 | 1000 | 1240
2024-05-08 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.87% | 1268.6215 | 1269.8888 | 27.6748 | 1296.2963 | 1240
2024-05-08 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.25% | 1260.5927 | 1278.5599 | 35.7036 | 1296.2963 | 1240
2024-05-08 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.36% | 1206.2248 | 1276.966 | 32.7133 | 1238.9381 | 1240
2024-05-08 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-08 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4281 | 1293.7435 | 41.3412 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0995 | 1290.2707 | 38.6698 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6769 | 1289.5201 | 38.0924 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.33% | 1392.5957 | 1289.6256 | 38.1735 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.56% | 1395.787 | 1285.4769 | 34.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.49% | 1394.8662 | 1286.6739 | 35.903 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.09% | 1403.4742 | 1275.4836 | 27.2951 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.82% | 1399.5723 | 1280.556 | 31.1969 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.76% | 1398.729 | 1281.6523 | 32.0402 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.74% | 1398.3841 | 1282.1007 | 32.3851 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9928 | 1283.759 | 35.0072 | 1440 | 1240
2024-05-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7196 | 1281.6004 | 33.2804 | 1440 | 1240
2024-05-09 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.58% | 1405.0842 | 1283.6448 | 34.9158 | 1440 | 1240
2024-05-09 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7018 | 1281.6227 | 33.2982 | 1440 | 1240
2024-05-09 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.57% | 1208.8144 | 1274.0398 | 30.1237 | 1238.9381 | 1240
2024-05-09 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3023 | 1273.4735 | 30.994 | 1296.2963 | 1240
2024-05-09 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3162 | 1273.4586 | 30.9801 | 1296.2963 | 1240
2024-05-09 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.72% | 1266.7526 | 1271.9071 | 29.5436 | 1296.2963 | 1240
2024-05-09 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.66% | 1266.0244 | 1272.6936 | 30.2719 | 1296.2963 | 1240
2024-05-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0481 | 1270.3856 | 26.8899 | 1238.9381 | 1240
2024-05-09 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.87% | 1409.2573 | 1278.4284 | 30.7427 | 1440 | 1240
2024-05-09 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.25% | 1391.3619 | 1291.2295 | 39.4073 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.36% | 1392.9908 | 1289.112 | 37.7784 | 1430.7692 | 1240
2024-05-09 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9229 | 1296.7079 | 40.5056 | 1521.4286 | 1240
2024-05-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.11% | 1624.9834 | 1312.5248 | 48.3499 | 1673.3333 | 1240
2024-05-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.783 | 1306.8255 | 44.5503 | 1673.3333 | 1240
2024-05-10 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.33% | 1683.8429 | 1332.3143 | 46.1571 | 1730 | 1240
2024-05-10 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.56% | 1687.7016 | 1324.5969 | 42.2984 | 1730 | 1240
2024-05-10 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.49% | 1686.5883 | 1326.8235 | 43.4117 | 1730 | 1240
2024-05-10 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.09% | 1696.9964 | 1306.0071 | 33.0036 | 1730 | 1240
2024-05-10 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.82% | 1692.2786 | 1315.4428 | 37.7214 | 1730 | 1240
2024-05-10 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.76% | 1691.2589 | 1317.4822 | 38.7411 | 1730 | 1240
2024-05-10 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.74% | 1690.8419 | 1318.3163 | 39.1581 | 1730 | 1240
2024-05-10 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9427 | 1324.1146 | 42.0573 | 1730 | 1240
2024-05-10 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.69% | 1634.6603 | 1298.0095 | 38.673 | 1673.3333 | 1240
2024-05-10 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.58% | 1632.7599 | 1300.8602 | 40.5735 | 1673.3333 | 1240
2024-05-10 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2475 | 1289.2535 | 35.1811 | 1521.4286 | 1240
2024-05-10 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4364 | 1291.7891 | 36.9922 | 1521.4286 | 1240
2024-05-10 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.61% | 1396.56 | 1284.4719 | 34.2092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-10 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.61% | 1396.5753 | 1284.4521 | 34.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-05-10 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1608 | 1282.3909 | 32.6084 | 1430.7692 | 1240
2024-05-10 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.66% | 1397.3571 | 1283.4358 | 33.4122 | 1430.7692 | 1240
2024-05-10 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.83% | 1408.7462 | 1279.0672 | 31.2538 | 1440 | 1240
2024-05-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.87% | 1409.2573 | 1278.4284 | 30.7427 | 1440 | 1240
2024-05-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.25% | 1400.3384 | 1289.577 | 39.6616 | 1440 | 1240
2024-05-10 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.36% | 1401.9778 | 1287.5277 | 38.0222 | 1440 | 1240
2024-05-10 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-10 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4281 | 1293.7435 | 41.3412 | 1430.7692 | 1240
2024-05-11 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0995 | 1290.2707 | 38.6698 | 1430.7692 | 1240
2024-05-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.33% | 1628.6881 | 1306.9679 | 44.6453 | 1673.3333 | 1240
2024-05-11 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.56% | 1632.4204 | 1301.3694 | 40.9129 | 1673.3333 | 1240
2024-05-11 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.49% | 1631.3435 | 1302.9847 | 41.9898 | 1673.3333 | 1240
2024-05-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.09% | 1641.4108 | 1287.8838 | 31.9225 | 1673.3333 | 1240
2024-05-11 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-11 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-11 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.74% | 1635.4578 | 1296.8133 | 37.8755 | 1673.3333 | 1240
2024-05-11 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6536 | 1301.0195 | 40.6797 | 1673.3333 | 1240
2024-05-11 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2663 | 1289.2272 | 35.1623 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.58% | 1484.5383 | 1291.6463 | 36.8902 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2475 | 1289.2535 | 35.1811 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4364 | 1291.7891 | 36.9922 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.61% | 1485.0517 | 1290.9276 | 36.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.61% | 1485.068 | 1290.9048 | 36.3606 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.72% | 1486.754 | 1288.5444 | 34.6746 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.66% | 1485.8993 | 1289.741 | 35.5293 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.83% | 1488.4075 | 1286.2295 | 33.0211 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.87% | 1488.9474 | 1285.4736 | 32.4812 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.25% | 1479.5242 | 1298.6661 | 41.9043 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.36% | 1481.2563 | 1296.2411 | 40.1722 | 1521.4286 | 1240
2024-05-11 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.7835 | 1306.8248 | 44.5498 | 1673.3333 | 1240
2024-05-11 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.11% | 1680.0128 | 1339.9745 | 49.9872 | 1730 | 1240
2024-05-12 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.3% | 1751.3509 | 1347.0279 | 48.6491 | 1800 | 1240
2024-05-12 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.34% | 1752.0773 | 1345.4298 | 47.9227 | 1800 | 1240
2024-05-12 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.33% | 1751.9752 | 1345.6545 | 48.0248 | 1800 | 1240
2024-05-12 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.56% | 1755.9901 | 1336.8219 | 44.0099 | 1800 | 1240
2024-05-12 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 97.49% | 1754.8317 | 1339.3702 | 45.1683 | 1800 | 1240
2024-05-12 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.09% | 1765.661 | 1315.5457 | 34.339 | 1800 | 1240
2024-05-12 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.82% | 1692.2786 | 1315.4428 | 37.7214 | 1730 | 1240
2024-05-12 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.76% | 1691.2589 | 1317.4822 | 38.7411 | 1730 | 1240
2024-05-12 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.74% | 1690.8419 | 1318.3163 | 39.1581 | 1730 | 1240
2024-05-12 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9427 | 1324.1146 | 42.0573 | 1730 | 1240
2024-05-12 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0174 | 1319.9653 | 39.9826 | 1730 | 1240
2024-05-12 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.58% | 1632.7599 | 1300.8602 | 40.5735 | 1673.3333 | 1240
2024-05-12 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.69% | 1634.6396 | 1298.0405 | 38.6937 | 1673.3333 | 1240
2024-05-12 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6477 | 1301.0284 | 40.6856 | 1673.3333 | 1240
2024-05-12 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.61% | 1633.3245 | 1300.0132 | 40.0088 | 1673.3333 | 1240
2024-05-12 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.61% | 1633.3424 | 1299.9864 | 39.9909 | 1673.3333 | 1240
2024-05-12 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.72% | 1635.1967 | 1297.2049 | 38.1366 | 1673.3333 | 1240
2024-05-12 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.66% | 1634.2567 | 1298.615 | 39.0767 | 1673.3333 | 1240
2024-05-12 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.83% | 1488.4075 | 1286.2295 | 33.0211 | 1521.4286 | 1240
2024-05-12 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.87% | 1488.9474 | 1285.4736 | 32.4812 | 1521.4286 | 1240
2024-05-12 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.25% | 1479.5242 | 1298.6661 | 41.9043 | 1521.4286 | 1240
2024-05-12 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.36% | 1481.2563 | 1296.2411 | 40.1722 | 1521.4286 | 1240
2024-05-12 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.7835 | 1306.8248 | 44.5498 | 1673.3333 | 1240
2024-05-12 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.11% | 1624.9834 | 1312.5248 | 48.3499 | 1673.3333 | 1240
2024-05-13 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-13 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.783 | 1306.8255 | 44.5503 | 1673.3333 | 1240
2024-05-13 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.33% | 1683.8429 | 1332.3143 | 46.1571 | 1730 | 1240
2024-05-13 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.56% | 1687.7016 | 1324.5969 | 42.2984 | 1730 | 1240
2024-05-13 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.49% | 1686.5883 | 1326.8235 | 43.4117 | 1730 | 1240
2024-05-13 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.09% | 1696.9964 | 1306.0071 | 33.0036 | 1730 | 1240
2024-05-13 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-13 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-13 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.74% | 1635.4578 | 1296.8133 | 37.8755 | 1673.3333 | 1240
2024-05-13 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4418 | 1291.7815 | 36.9868 | 1521.4286 | 1240
2024-05-13 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2663 | 1289.2272 | 35.1623 | 1521.4286 | 1240
2024-05-13 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.58% | 1396.0772 | 1285.0996 | 34.692 | 1430.7692 | 1240
2024-05-13 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.6845 | 1283.0101 | 33.0847 | 1430.7692 | 1240
2024-05-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9877 | 1283.7654 | 35.0123 | 1440 | 1240
2024-05-13 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.61% | 1209.3155 | 1273.4735 | 29.6226 | 1238.9381 | 1240
2024-05-13 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.61% | 1209.3287 | 1273.4586 | 29.6093 | 1238.9381 | 1240
2024-05-13 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.72% | 1210.7016 | 1271.9071 | 28.2364 | 1238.9381 | 1240
2024-05-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.66% | 1210.0056 | 1272.6936 | 28.9324 | 1238.9381 | 1240
2024-05-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0481 | 1270.3856 | 26.8899 | 1238.9381 | 1240
2024-05-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.87% | 1409.2573 | 1278.4284 | 30.7427 | 1440 | 1240
2024-05-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.25% | 1400.3384 | 1289.577 | 39.6616 | 1440 | 1240
2024-05-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.36% | 1401.9778 | 1287.5277 | 38.0222 | 1440 | 1240
2024-05-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6773 | 1289.5196 | 38.092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.11% | 1477.4679 | 1301.545 | 43.9607 | 1521.4286 | 1240
2024-05-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.3085 | 1297.568 | 41.12 | 1521.4286 | 1240
2024-05-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.33% | 1480.8362 | 1296.8293 | 40.5924 | 1521.4286 | 1240
2024-05-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.56% | 1484.2297 | 1292.0784 | 37.1989 | 1521.4286 | 1240
2024-05-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.49% | 1483.2506 | 1293.4491 | 38.178 | 1521.4286 | 1240
2024-05-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.09% | 1492.404 | 1280.6344 | 29.0246 | 1521.4286 | 1240
2024-05-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.82% | 1488.2549 | 1286.4431 | 33.1736 | 1521.4286 | 1240
2024-05-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.76% | 1398.729 | 1281.6523 | 32.0402 | 1430.7692 | 1240
2024-05-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.74% | 1398.3841 | 1282.1007 | 32.3851 | 1430.7692 | 1240
2024-05-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9864 | 1285.2177 | 34.7828 | 1430.7692 | 1240
2024-05-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7196 | 1281.6004 | 33.2804 | 1440 | 1240
2024-05-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.58% | 1405.0842 | 1283.6448 | 34.9158 | 1440 | 1240
2024-05-14 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7018 | 1281.6227 | 33.2982 | 1440 | 1240
2024-05-14 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.57% | 1208.8144 | 1274.0398 | 30.1237 | 1238.9381 | 1240
2024-05-14 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3023 | 1273.4735 | 30.994 | 1296.2963 | 1240
2024-05-14 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3162 | 1273.4586 | 30.9801 | 1296.2963 | 1240
2024-05-14 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.72% | 1266.7526 | 1271.9071 | 29.5436 | 1296.2963 | 1240
2024-05-14 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.66% | 1266.0244 | 1272.6936 | 30.2719 | 1296.2963 | 1240
2024-05-14 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0481 | 1270.3856 | 26.8899 | 1238.9381 | 1240
2024-05-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.87% | 1212.4878 | 1269.8888 | 26.4502 | 1238.9381 | 1240
2024-05-14 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.25% | 1204.8143 | 1278.5599 | 34.1238 | 1238.9381 | 1240
2024-05-14 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.36% | 1206.2248 | 1276.966 | 32.7133 | 1238.9381 | 1240
2024-05-14 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-14 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4281 | 1293.7435 | 41.3412 | 1430.7692 | 1240
2024-05-15 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0995 | 1290.2707 | 38.6698 | 1430.7692 | 1240
2024-05-15 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-15 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.33% | 1480.8362 | 1296.8293 | 40.5924 | 1521.4286 | 1240
2024-05-15 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.56% | 1484.2297 | 1292.0784 | 37.1989 | 1521.4286 | 1240
2024-05-15 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.49% | 1483.2506 | 1293.4491 | 38.178 | 1521.4286 | 1240
2024-05-15 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.09% | 1492.404 | 1280.6344 | 29.0246 | 1521.4286 | 1240
2024-05-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.82% | 1399.5723 | 1280.556 | 31.1969 | 1430.7692 | 1240
2024-05-15 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.76% | 1407.7531 | 1280.3087 | 32.2469 | 1440 | 1240
2024-05-15 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.74% | 1407.4059 | 1280.7426 | 32.5941 | 1440 | 1240
2024-05-15 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.57% | 1208.8188 | 1274.0348 | 30.1193 | 1238.9381 | 1240
2024-05-15 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.69% | 1210.3045 | 1272.3559 | 28.6335 | 1238.9381 | 1240
2024-05-15 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.58% | 1208.8974 | 1273.9459 | 30.0407 | 1238.9381 | 1240
2024-05-15 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.69% | 1266.3211 | 1272.3732 | 29.9752 | 1296.2963 | 1240
2024-05-15 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.57% | 975.6859 | 1264.3141 | 24.3141 | 1000 | 1240
2024-05-15 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.61% | 1015.134 | 1264.866 | 24.866 | 1040 | 1240
2024-05-15 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.61% | 1015.1451 | 1264.8549 | 24.8549 | 1040 | 1240
2024-05-15 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.72% | 1016.2976 | 1263.7024 | 23.7024 | 1040 | 1240
2024-05-15 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.66% | 1015.7133 | 1264.2867 | 24.2867 | 1040 | 1240
2024-05-15 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.296 | 1261.704 | 21.704 | 1000 | 1240
2024-05-15 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.87% | 978.6509 | 1261.3491 | 21.3491 | 1000 | 1240
2024-05-15 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.25% | 972.4572 | 1267.5428 | 27.5428 | 1000 | 1240
2024-05-15 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.36% | 973.5957 | 1266.4043 | 26.4043 | 1000 | 1240
2024-05-15 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.34% | 1205.9533 | 1277.2728 | 32.9848 | 1238.9381 | 1240
2024-05-15 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.3921 | 1292.0098 | 41.6079 | 1440 | 1240
2024-05-16 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.3% | 1401.0808 | 1288.6491 | 38.9192 | 1440 | 1240
2024-05-16 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6619 | 1287.9227 | 38.3381 | 1440 | 1240
2024-05-16 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.33% | 1401.5802 | 1288.0248 | 38.4198 | 1440 | 1240
2024-05-16 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.56% | 1404.792 | 1284.0099 | 35.208 | 1440 | 1240
2024-05-16 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8654 | 1285.1683 | 36.1346 | 1440 | 1240
2024-05-16 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.09% | 1412.5288 | 1274.339 | 27.4712 | 1440 | 1240
2024-05-16 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.82% | 1408.6018 | 1279.2477 | 31.3982 | 1440 | 1240
2024-05-16 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.76% | 1407.7531 | 1280.3087 | 32.2469 | 1440 | 1240
2024-05-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.74% | 1210.895 | 1271.6887 | 28.0431 | 1238.9381 | 1240
2024-05-16 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.57% | 1208.8188 | 1274.0348 | 30.1193 | 1238.9381 | 1240
2024-05-16 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.69% | 1266.3371 | 1272.3559 | 29.9592 | 1296.2963 | 1240
2024-05-16 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.58% | 975.7529 | 1264.2471 | 24.2471 | 1000 | 1240
2024-05-16 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.69% | 1015.9513 | 1264.0487 | 24.0487 | 1040 | 1240
2024-05-16 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.57% | 1014.7133 | 1265.2867 | 25.2867 | 1040 | 1240
2024-05-16 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.61% | 1015.134 | 1264.866 | 24.866 | 1040 | 1240
2024-05-16 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.61% | 878.4909 | 1261.5091 | 21.5091 | 900 | 1240
2024-05-16 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.72% | 879.4883 | 1260.5117 | 20.5117 | 900 | 1240
2024-05-16 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.66% | 878.9827 | 1261.0173 | 21.0173 | 900 | 1240
2024-05-16 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.83% | 880.4664 | 1259.5336 | 19.5336 | 900 | 1240
2024-05-16 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.87% | 1017.7969 | 1262.2031 | 22.2031 | 1040 | 1240
2024-05-16 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.25% | 972.4572 | 1267.5428 | 27.5428 | 1000 | 1240
2024-05-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.36% | 1262.0685 | 1276.966 | 34.2278 | 1296.2963 | 1240
2024-05-16 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.34% | 1261.7845 | 1277.2728 | 34.5118 | 1296.2963 | 1240
2024-05-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.3921 | 1292.0098 | 41.6079 | 1440 | 1240
2024-05-17 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.3% | 1401.0808 | 1288.6491 | 38.9192 | 1440 | 1240
2024-05-17 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6619 | 1287.9227 | 38.3381 | 1440 | 1240
2024-05-17 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.33% | 1401.5802 | 1288.0248 | 38.4198 | 1440 | 1240
2024-05-17 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.56% | 1404.792 | 1284.0099 | 35.208 | 1440 | 1240
2024-05-17 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8654 | 1285.1683 | 36.1346 | 1440 | 1240
2024-05-17 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.09% | 1412.5288 | 1274.339 | 27.4712 | 1440 | 1240
2024-05-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.82% | 1408.6018 | 1279.2477 | 31.3982 | 1440 | 1240
2024-05-17 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.76% | 1407.7531 | 1280.3087 | 32.2469 | 1440 | 1240
2024-05-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.74% | 1407.4059 | 1280.7426 | 32.5941 | 1440 | 1240
2024-05-17 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9928 | 1283.759 | 35.0072 | 1440 | 1240
2024-05-17 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.69% | 1210.3045 | 1272.3559 | 28.6335 | 1238.9381 | 1240
2024-05-17 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.58% | 1208.8974 | 1273.9459 | 30.0407 | 1238.9381 | 1240
2024-05-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.69% | 1210.2892 | 1272.3732 | 28.6489 | 1238.9381 | 1240
2024-05-17 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.57% | 1264.778 | 1274.0398 | 31.5183 | 1296.2963 | 1240
2024-05-17 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.61% | 976.0903 | 1263.9097 | 23.9097 | 1000 | 1240
2024-05-17 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.61% | 976.101 | 1263.899 | 23.899 | 1000 | 1240
2024-05-17 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.72% | 977.2092 | 1262.7908 | 22.7908 | 1000 | 1240
2024-05-17 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.66% | 1015.7133 | 1264.2867 | 24.2867 | 1040 | 1240
2024-05-17 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.296 | 1261.704 | 21.704 | 1000 | 1240
2024-05-17 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.87% | 978.6509 | 1261.3491 | 21.3491 | 1000 | 1240
2024-05-17 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.25% | 1260.5927 | 1278.5599 | 35.7036 | 1296.2963 | 1240
2024-05-17 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.36% | 1206.2248 | 1276.966 | 32.7133 | 1238.9381 | 1240
2024-05-17 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-17 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4281 | 1293.7435 | 41.3412 | 1430.7692 | 1240
2024-05-18 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.3085 | 1297.568 | 41.12 | 1521.4286 | 1240
2024-05-18 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-18 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.33% | 1628.6881 | 1306.9679 | 44.6453 | 1673.3333 | 1240
2024-05-18 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.56% | 1632.4204 | 1301.3694 | 40.9129 | 1673.3333 | 1240
2024-05-18 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.49% | 1483.2506 | 1293.4491 | 38.178 | 1521.4286 | 1240
2024-05-18 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.09% | 1492.404 | 1280.6344 | 29.0246 | 1521.4286 | 1240
2024-05-18 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-18 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-18 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.74% | 1635.4578 | 1296.8133 | 37.8755 | 1673.3333 | 1240
2024-05-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4418 | 1291.7815 | 36.9868 | 1521.4286 | 1240
2024-05-18 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7022 | 1282.9871 | 33.067 | 1430.7692 | 1240
2024-05-18 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.58% | 1396.0772 | 1285.0996 | 34.692 | 1430.7692 | 1240
2024-05-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7018 | 1281.6227 | 33.2982 | 1440 | 1240
2024-05-18 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.57% | 1208.8144 | 1274.0398 | 30.1237 | 1238.9381 | 1240
2024-05-18 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3023 | 1273.4735 | 30.994 | 1296.2963 | 1240
2024-05-18 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.61% | 976.101 | 1263.899 | 23.899 | 1000 | 1240
2024-05-18 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.72% | 977.2092 | 1262.7908 | 22.7908 | 1000 | 1240
2024-05-18 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.66% | 976.6474 | 1263.3526 | 23.3526 | 1000 | 1240
2024-05-18 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.83% | 1268.1615 | 1270.3856 | 28.1348 | 1296.2963 | 1240
2024-05-18 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.87% | 1268.6215 | 1269.8888 | 27.6748 | 1296.2963 | 1240
2024-05-18 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.25% | 1204.8143 | 1278.5599 | 34.1238 | 1238.9381 | 1240
2024-05-18 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.36% | 1401.9778 | 1287.5277 | 38.0222 | 1440 | 1240
2024-05-18 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6773 | 1289.5196 | 38.092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-18 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.11% | 1477.4679 | 1301.545 | 43.9607 | 1521.4286 | 1240
2024-05-19 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2429 | 1333.5143 | 46.7571 | 1730 | 1240
2024-05-19 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.34% | 1683.941 | 1332.118 | 46.059 | 1730 | 1240
2024-05-19 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.33% | 1683.8429 | 1332.3143 | 46.1571 | 1730 | 1240
2024-05-19 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.56% | 1687.7016 | 1324.5969 | 42.2984 | 1730 | 1240
2024-05-19 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.49% | 1686.5883 | 1326.8235 | 43.4117 | 1730 | 1240
2024-05-19 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.09% | 1696.9964 | 1306.0071 | 33.0036 | 1730 | 1240
2024-05-19 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.82% | 1692.2786 | 1315.4428 | 37.7214 | 1730 | 1240
2024-05-19 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-19 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.74% | 1635.4578 | 1296.8133 | 37.8755 | 1673.3333 | 1240
2024-05-19 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4418 | 1291.7815 | 36.9868 | 1521.4286 | 1240
2024-05-19 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7022 | 1282.9871 | 33.067 | 1430.7692 | 1240
2024-05-19 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.58% | 1396.0772 | 1285.0996 | 34.692 | 1430.7692 | 1240
2024-05-19 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7018 | 1281.6227 | 33.2982 | 1440 | 1240
2024-05-19 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.57% | 1208.8144 | 1274.0398 | 30.1237 | 1238.9381 | 1240
2024-05-19 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3023 | 1273.4735 | 30.994 | 1296.2963 | 1240
2024-05-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3162 | 1273.4586 | 30.9801 | 1296.2963 | 1240
2024-05-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.72% | 1266.7526 | 1271.9071 | 29.5436 | 1296.2963 | 1240
2024-05-19 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.66% | 1266.0244 | 1272.6936 | 30.2719 | 1296.2963 | 1240
2024-05-19 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.296 | 1261.704 | 21.704 | 1000 | 1240
2024-05-19 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.87% | 978.6509 | 1261.3491 | 21.3491 | 1000 | 1240
2024-05-19 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.25% | 972.4572 | 1267.5428 | 27.5428 | 1000 | 1240
2024-05-19 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.36% | 973.5957 | 1266.4043 | 26.4043 | 1000 | 1240
2024-05-19 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.34% | 1205.9533 | 1277.2728 | 32.9848 | 1238.9381 | 1240
2024-05-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.3921 | 1292.0098 | 41.6079 | 1440 | 1240
2024-05-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0995 | 1290.2707 | 38.6698 | 1430.7692 | 1240
2024-05-20 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6769 | 1289.5201 | 38.0924 | 1430.7692 | 1240
2024-05-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.33% | 1480.8362 | 1296.8293 | 40.5924 | 1521.4286 | 1240
2024-05-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.56% | 1484.2297 | 1292.0784 | 37.1989 | 1521.4286 | 1240
2024-05-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.49% | 1483.2506 | 1293.4491 | 38.178 | 1521.4286 | 1240
2024-05-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.09% | 1492.404 | 1280.6344 | 29.0246 | 1521.4286 | 1240
2024-05-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.82% | 1488.2549 | 1286.4431 | 33.1736 | 1521.4286 | 1240
2024-05-20 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.3582 | 1287.6986 | 34.0704 | 1521.4286 | 1240
2024-05-20 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.74% | 1486.9914 | 1288.2121 | 34.4372 | 1521.4286 | 1240
2024-05-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9864 | 1285.2177 | 34.7828 | 1430.7692 | 1240
2024-05-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7022 | 1282.9871 | 33.067 | 1430.7692 | 1240
2024-05-20 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.58% | 1405.0842 | 1283.6448 | 34.9158 | 1440 | 1240
2024-05-20 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7018 | 1281.6227 | 33.2982 | 1440 | 1240
2024-05-20 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9877 | 1283.7654 | 35.0123 | 1440 | 1240
2024-05-20 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5701 | 1283.0374 | 34.4299 | 1440 | 1240
2024-05-20 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5855 | 1283.0181 | 34.4145 | 1440 | 1240
2024-05-20 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.72% | 1407.1812 | 1281.0235 | 32.8188 | 1440 | 1240
2024-05-20 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.66% | 1406.3723 | 1282.0347 | 33.6277 | 1440 | 1240
2024-05-20 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.83% | 1408.7462 | 1279.0672 | 31.2538 | 1440 | 1240
2024-05-20 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.87% | 1409.2573 | 1278.4284 | 30.7427 | 1440 | 1240
2024-05-20 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.25% | 1400.3384 | 1289.577 | 39.6616 | 1440 | 1240
2024-05-20 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.36% | 1392.9908 | 1289.112 | 37.7784 | 1430.7692 | 1240
2024-05-20 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9229 | 1296.7079 | 40.5056 | 1521.4286 | 1240
2024-05-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.11% | 1624.9834 | 1312.5248 | 48.3499 | 1673.3333 | 1240
2024-05-21 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.783 | 1306.8255 | 44.5503 | 1673.3333 | 1240
2024-05-21 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.33% | 1628.6881 | 1306.9679 | 44.6453 | 1673.3333 | 1240
2024-05-21 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.56% | 1632.4204 | 1301.3694 | 40.9129 | 1673.3333 | 1240
2024-05-21 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.49% | 1631.3435 | 1302.9847 | 41.9898 | 1673.3333 | 1240
2024-05-21 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.09% | 1641.4108 | 1287.8838 | 31.9225 | 1673.3333 | 1240
2024-05-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.82% | 1488.2549 | 1286.4431 | 33.1736 | 1521.4286 | 1240
2024-05-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.3582 | 1287.6986 | 34.0704 | 1521.4286 | 1240
2024-05-21 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.74% | 1486.9914 | 1288.2121 | 34.4372 | 1521.4286 | 1240
2024-05-21 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4418 | 1291.7815 | 36.9868 | 1521.4286 | 1240
2024-05-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2663 | 1289.2272 | 35.1623 | 1521.4286 | 1240
2024-05-21 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.58% | 1484.5383 | 1291.6463 | 36.8902 | 1521.4286 | 1240
2024-05-21 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.6845 | 1283.0101 | 33.0847 | 1430.7692 | 1240
2024-05-21 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9814 | 1285.2242 | 34.7879 | 1430.7692 | 1240
2024-05-21 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.61% | 1396.56 | 1284.4719 | 34.2092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-21 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.61% | 1396.5753 | 1284.4521 | 34.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-05-21 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1608 | 1282.3909 | 32.6084 | 1430.7692 | 1240
2024-05-21 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.66% | 1397.3571 | 1283.4358 | 33.4122 | 1430.7692 | 1240
2024-05-21 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.83% | 1399.7158 | 1280.3694 | 31.0534 | 1430.7692 | 1240
2024-05-21 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.87% | 1400.2236 | 1279.7094 | 30.5457 | 1430.7692 | 1240
2024-05-21 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.25% | 1479.5242 | 1298.6661 | 41.9043 | 1521.4286 | 1240
2024-05-21 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.36% | 1481.2563 | 1296.2411 | 40.1722 | 1521.4286 | 1240
2024-05-21 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.7835 | 1306.8248 | 44.5498 | 1673.3333 | 1240
2024-05-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.11% | 1680.0128 | 1339.9745 | 49.9872 | 1730 | 1240
2024-05-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2429 | 1333.5143 | 46.7571 | 1730 | 1240
2024-05-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.34% | 1683.941 | 1332.118 | 46.059 | 1730 | 1240
2024-05-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.33% | 1683.8429 | 1332.3143 | 46.1571 | 1730 | 1240
2024-05-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.56% | 1687.7016 | 1324.5969 | 42.2984 | 1730 | 1240
2024-05-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.49% | 1686.5883 | 1326.8235 | 43.4117 | 1730 | 1240
2024-05-22 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.09% | 1696.9964 | 1306.0071 | 33.0036 | 1730 | 1240
2024-05-22 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.82% | 1692.2786 | 1315.4428 | 37.7214 | 1730 | 1240
2024-05-22 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.76% | 1691.2589 | 1317.4822 | 38.7411 | 1730 | 1240
2024-05-22 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.74% | 1690.8419 | 1318.3163 | 39.1581 | 1730 | 1240
2024-05-22 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.57% | 1687.9427 | 1324.1146 | 42.0573 | 1730 | 1240
2024-05-22 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.69% | 1690.0174 | 1319.9653 | 39.9826 | 1730 | 1240
2024-05-22 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.58% | 1632.7599 | 1300.8602 | 40.5735 | 1673.3333 | 1240
2024-05-22 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.69% | 1634.6396 | 1298.0405 | 38.6937 | 1673.3333 | 1240
2024-05-22 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4364 | 1291.7891 | 36.9922 | 1521.4286 | 1240
2024-05-22 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.61% | 1485.0517 | 1290.9276 | 36.3768 | 1521.4286 | 1240
2024-05-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.61% | 1396.5753 | 1284.4521 | 34.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-05-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.72% | 1398.1608 | 1282.3909 | 32.6084 | 1430.7692 | 1240
2024-05-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.66% | 1397.3571 | 1283.4358 | 33.4122 | 1430.7692 | 1240
2024-05-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.83% | 1399.7158 | 1280.3694 | 31.0534 | 1430.7692 | 1240
2024-05-22 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.87% | 1400.2236 | 1279.7094 | 30.5457 | 1430.7692 | 1240
2024-05-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.25% | 1391.3619 | 1291.2295 | 39.4073 | 1430.7692 | 1240
2024-05-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.36% | 1392.9908 | 1289.112 | 37.7784 | 1430.7692 | 1240
2024-05-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9229 | 1296.7079 | 40.5056 | 1521.4286 | 1240
2024-05-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.11% | 1680.0128 | 1339.9745 | 49.9872 | 1730 | 1240
2024-05-23 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.3% | 1683.2429 | 1333.5143 | 46.7571 | 1730 | 1240
2024-05-23 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.34% | 1683.941 | 1332.118 | 46.059 | 1730 | 1240
2024-05-23 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.33% | 1683.8429 | 1332.3143 | 46.1571 | 1730 | 1240
2024-05-23 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.56% | 1687.7016 | 1324.5969 | 42.2984 | 1730 | 1240
2024-05-23 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.49% | 1686.5883 | 1326.8235 | 43.4117 | 1730 | 1240
2024-05-23 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.09% | 1696.9964 | 1306.0071 | 33.0036 | 1730 | 1240
2024-05-23 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.76% | 1635.8612 | 1296.2082 | 37.4721 | 1673.3333 | 1240
2024-05-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.74% | 1635.4578 | 1296.8133 | 37.8755 | 1673.3333 | 1240
2024-05-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6536 | 1301.0195 | 40.6797 | 1673.3333 | 1240
2024-05-23 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.69% | 1634.6603 | 1298.0095 | 38.673 | 1673.3333 | 1240
2024-05-23 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.58% | 1632.7599 | 1300.8602 | 40.5735 | 1673.3333 | 1240
2024-05-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2475 | 1289.2535 | 35.1811 | 1521.4286 | 1240
2024-05-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9814 | 1285.2242 | 34.7879 | 1430.7692 | 1240
2024-05-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5701 | 1283.0374 | 34.4299 | 1440 | 1240
2024-05-23 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5855 | 1283.0181 | 34.4145 | 1440 | 1240
2024-05-23 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.72% | 1210.7016 | 1271.9071 | 28.2364 | 1238.9381 | 1240
2024-05-23 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.66% | 1210.0056 | 1272.6936 | 28.9324 | 1238.9381 | 1240
2024-05-23 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0481 | 1270.3856 | 26.8899 | 1238.9381 | 1240
2024-05-23 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.87% | 1212.4878 | 1269.8888 | 26.4502 | 1238.9381 | 1240
2024-05-23 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.25% | 1400.3384 | 1289.577 | 39.6616 | 1440 | 1240
2024-05-23 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.36% | 1392.9908 | 1289.112 | 37.7784 | 1430.7692 | 1240
2024-05-23 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9229 | 1296.7079 | 40.5056 | 1521.4286 | 1240
2024-05-23 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.11% | 1477.4679 | 1301.545 | 43.9607 | 1521.4286 | 1240
2024-05-24 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-24 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.34% | 1683.941 | 1332.118 | 46.059 | 1730 | 1240
2024-05-24 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.33% | 1683.8429 | 1332.3143 | 46.1571 | 1730 | 1240
2024-05-24 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.56% | 1687.7016 | 1324.5969 | 42.2984 | 1730 | 1240
2024-05-24 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.49% | 1686.5883 | 1326.8235 | 43.4117 | 1730 | 1240
2024-05-24 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.09% | 1696.9964 | 1306.0071 | 33.0036 | 1730 | 1240
2024-05-24 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.82% | 1692.2786 | 1315.4428 | 37.7214 | 1730 | 1240
2024-05-24 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.76% | 1691.2589 | 1317.4822 | 38.7411 | 1730 | 1240
2024-05-24 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.74% | 1690.8419 | 1318.3163 | 39.1581 | 1730 | 1240
2024-05-24 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.57% | 1632.6536 | 1301.0195 | 40.6797 | 1673.3333 | 1240
2024-05-24 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.69% | 1486.2663 | 1289.2272 | 35.1623 | 1521.4286 | 1240
2024-05-24 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.58% | 1484.5383 | 1291.6463 | 36.8902 | 1521.4286 | 1240
2024-05-24 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.6845 | 1283.0101 | 33.0847 | 1430.7692 | 1240
2024-05-24 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.57% | 1208.8144 | 1274.0398 | 30.1237 | 1238.9381 | 1240
2024-05-24 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3023 | 1273.4735 | 30.994 | 1296.2963 | 1240
2024-05-24 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3162 | 1273.4586 | 30.9801 | 1296.2963 | 1240
2024-05-24 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.72% | 1266.7526 | 1271.9071 | 29.5436 | 1296.2963 | 1240
2024-05-24 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.66% | 1266.0244 | 1272.6936 | 30.2719 | 1296.2963 | 1240
2024-05-24 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.83% | 1268.1615 | 1270.3856 | 28.1348 | 1296.2963 | 1240
2024-05-24 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.87% | 1268.6215 | 1269.8888 | 27.6748 | 1296.2963 | 1240
2024-05-24 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.25% | 1204.8143 | 1278.5599 | 34.1238 | 1238.9381 | 1240
2024-05-24 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.36% | 1206.2248 | 1276.966 | 32.7133 | 1238.9381 | 1240
2024-05-24 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-24 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4281 | 1293.7435 | 41.3412 | 1430.7692 | 1240
2024-05-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.3% | 1392.0995 | 1290.2707 | 38.6698 | 1430.7692 | 1240
2024-05-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.33% | 1480.8362 | 1296.8293 | 40.5924 | 1521.4286 | 1240
2024-05-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.56% | 1484.2297 | 1292.0784 | 37.1989 | 1521.4286 | 1240
2024-05-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.49% | 1483.2506 | 1293.4491 | 38.178 | 1521.4286 | 1240
2024-05-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.09% | 1492.404 | 1280.6344 | 29.0246 | 1521.4286 | 1240
2024-05-25 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.82% | 1488.2549 | 1286.4431 | 33.1736 | 1521.4286 | 1240
2024-05-25 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.3582 | 1287.6986 | 34.0704 | 1521.4286 | 1240
2024-05-25 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.74% | 1486.9914 | 1288.2121 | 34.4372 | 1521.4286 | 1240
2024-05-25 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9864 | 1285.2177 | 34.7828 | 1430.7692 | 1240
2024-05-25 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7022 | 1282.9871 | 33.067 | 1430.7692 | 1240
2024-05-25 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.58% | 1396.0772 | 1285.0996 | 34.692 | 1430.7692 | 1240
2024-05-25 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7018 | 1281.6227 | 33.2982 | 1440 | 1240
2024-05-25 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.57% | 1208.8144 | 1274.0398 | 30.1237 | 1238.9381 | 1240
2024-05-25 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.61% | 1209.3155 | 1273.4735 | 29.6226 | 1238.9381 | 1240
2024-05-25 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.61% | 1209.3287 | 1273.4586 | 29.6093 | 1238.9381 | 1240
2024-05-25 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.72% | 1210.7016 | 1271.9071 | 28.2364 | 1238.9381 | 1240
2024-05-25 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.66% | 1210.0056 | 1272.6936 | 28.9324 | 1238.9381 | 1240
2024-05-25 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0481 | 1270.3856 | 26.8899 | 1238.9381 | 1240
2024-05-25 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.87% | 1212.4878 | 1269.8888 | 26.4502 | 1238.9381 | 1240
2024-05-25 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.25% | 1400.3384 | 1289.577 | 39.6616 | 1440 | 1240
2024-05-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.36% | 1401.9778 | 1287.5277 | 38.0222 | 1440 | 1240
2024-05-25 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-25 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4281 | 1293.7435 | 41.3412 | 1430.7692 | 1240
2024-05-26 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.3085 | 1297.568 | 41.12 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.33% | 1480.8362 | 1296.8293 | 40.5924 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.56% | 1484.2297 | 1292.0784 | 37.1989 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.49% | 1483.2506 | 1293.4491 | 38.178 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.09% | 1492.404 | 1280.6344 | 29.0246 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.82% | 1488.2549 | 1286.4431 | 33.1736 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.3582 | 1287.6986 | 34.0704 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.74% | 1486.9914 | 1288.2121 | 34.4372 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.57% | 1484.4418 | 1291.7815 | 36.9868 | 1521.4286 | 1240
2024-05-26 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.69% | 1397.7022 | 1282.9871 | 33.067 | 1430.7692 | 1240
2024-05-26 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.58% | 1396.0772 | 1285.0996 | 34.692 | 1430.7692 | 1240
2024-05-26 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7018 | 1281.6227 | 33.2982 | 1440 | 1240
2024-05-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9877 | 1283.7654 | 35.0123 | 1440 | 1240
2024-05-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5701 | 1283.0374 | 34.4299 | 1440 | 1240
2024-05-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.61% | 1405.5855 | 1283.0181 | 34.4145 | 1440 | 1240
2024-05-26 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.72% | 1210.7016 | 1271.9071 | 28.2364 | 1238.9381 | 1240
2024-05-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.66% | 1406.3723 | 1282.0347 | 33.6277 | 1440 | 1240
2024-05-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.83% | 1408.7462 | 1279.0672 | 31.2538 | 1440 | 1240
2024-05-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.87% | 1409.2573 | 1278.4284 | 30.7427 | 1440 | 1240
2024-05-26 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.25% | 1400.3384 | 1289.577 | 39.6616 | 1440 | 1240
2024-05-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.36% | 1401.9778 | 1287.5277 | 38.0222 | 1440 | 1240
2024-05-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6773 | 1289.5196 | 38.092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-26 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.11% | 1624.9834 | 1312.5248 | 48.3499 | 1673.3333 | 1240
2024-05-27 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-27 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.783 | 1306.8255 | 44.5503 | 1673.3333 | 1240
2024-05-27 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.33% | 1628.6881 | 1306.9679 | 44.6453 | 1673.3333 | 1240
2024-05-27 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.56% | 1632.4204 | 1301.3694 | 40.9129 | 1673.3333 | 1240
2024-05-27 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.49% | 1631.3435 | 1302.9847 | 41.9898 | 1673.3333 | 1240
2024-05-27 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.09% | 1641.4108 | 1287.8838 | 31.9225 | 1673.3333 | 1240
2024-05-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.82% | 1488.2549 | 1286.4431 | 33.1736 | 1521.4286 | 1240
2024-05-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.3582 | 1287.6986 | 34.0704 | 1521.4286 | 1240
2024-05-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.74% | 1398.3841 | 1282.1007 | 32.3851 | 1430.7692 | 1240
2024-05-27 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9864 | 1285.2177 | 34.7828 | 1430.7692 | 1240
2024-05-27 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7196 | 1281.6004 | 33.2804 | 1440 | 1240
2024-05-27 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.58% | 1405.0842 | 1283.6448 | 34.9158 | 1440 | 1240
2024-05-27 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7018 | 1281.6227 | 33.2982 | 1440 | 1240
2024-05-27 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.57% | 1208.8144 | 1274.0398 | 30.1237 | 1238.9381 | 1240
2024-05-27 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.61% | 1209.3155 | 1273.4735 | 29.6226 | 1238.9381 | 1240
2024-05-27 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.61% | 1265.3162 | 1273.4586 | 30.9801 | 1296.2963 | 1240
2024-05-27 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.72% | 1266.7526 | 1271.9071 | 29.5436 | 1296.2963 | 1240
2024-05-27 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.66% | 1266.0244 | 1272.6936 | 30.2719 | 1296.2963 | 1240
2024-05-27 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0481 | 1270.3856 | 26.8899 | 1238.9381 | 1240
2024-05-27 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.87% | 1212.4878 | 1269.8888 | 26.4502 | 1238.9381 | 1240
2024-05-27 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.25% | 1400.3384 | 1289.577 | 39.6616 | 1440 | 1240
2024-05-27 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.36% | 1401.9778 | 1287.5277 | 38.0222 | 1440 | 1240
2024-05-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6773 | 1289.5196 | 38.092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-27 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.11% | 1477.4679 | 1301.545 | 43.9607 | 1521.4286 | 1240
2024-05-28 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-28 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.783 | 1306.8255 | 44.5503 | 1673.3333 | 1240
2024-05-28 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.33% | 1628.6881 | 1306.9679 | 44.6453 | 1673.3333 | 1240
2024-05-28 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.56% | 1632.4204 | 1301.3694 | 40.9129 | 1673.3333 | 1240
2024-05-28 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.49% | 1631.3435 | 1302.9847 | 41.9898 | 1673.3333 | 1240
2024-05-28 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.09% | 1641.4108 | 1287.8838 | 31.9225 | 1673.3333 | 1240
2024-05-28 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.3582 | 1287.6986 | 34.0704 | 1521.4286 | 1240
2024-05-28 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.74% | 1398.3841 | 1282.1007 | 32.3851 | 1430.7692 | 1240
2024-05-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.57% | 1395.9864 | 1285.2177 | 34.7828 | 1430.7692 | 1240
2024-05-28 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7196 | 1281.6004 | 33.2804 | 1440 | 1240
2024-05-28 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.58% | 1405.0842 | 1283.6448 | 34.9158 | 1440 | 1240
2024-05-28 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.69% | 1210.2892 | 1272.3732 | 28.6489 | 1238.9381 | 1240
2024-05-28 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.57% | 1264.778 | 1274.0398 | 31.5183 | 1296.2963 | 1240
2024-05-28 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.61% | 976.0903 | 1263.9097 | 23.9097 | 1000 | 1240
2024-05-28 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.61% | 1015.1451 | 1264.8549 | 24.8549 | 1040 | 1240
2024-05-28 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.72% | 1016.2976 | 1263.7024 | 23.7024 | 1040 | 1240
2024-05-28 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.66% | 1015.7133 | 1264.2867 | 24.2867 | 1040 | 1240
2024-05-28 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.83% | 1017.4278 | 1262.5722 | 22.5722 | 1040 | 1240
2024-05-28 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.87% | 978.6509 | 1261.3491 | 21.3491 | 1000 | 1240
2024-05-28 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.25% | 1260.5927 | 1278.5599 | 35.7036 | 1296.2963 | 1240
2024-05-28 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.36% | 1206.2248 | 1276.966 | 32.7133 | 1238.9381 | 1240
2024-05-28 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.34% | 1392.6773 | 1289.5196 | 38.092 | 1430.7692 | 1240
2024-05-28 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.11% | 1477.4679 | 1301.545 | 43.9607 | 1521.4286 | 1240
2024-05-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.3% | 1628.1077 | 1307.8384 | 45.2256 | 1673.3333 | 1240
2024-05-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.34% | 1628.783 | 1306.8255 | 44.5503 | 1673.3333 | 1240
2024-05-29 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.33% | 1628.6881 | 1306.9679 | 44.6453 | 1673.3333 | 1240
2024-05-29 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.56% | 1632.4204 | 1301.3694 | 40.9129 | 1673.3333 | 1240
2024-05-29 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.49% | 1631.3435 | 1302.9847 | 41.9898 | 1673.3333 | 1240
2024-05-29 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.09% | 1641.4108 | 1287.8838 | 31.9225 | 1673.3333 | 1240
2024-05-29 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-29 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.3582 | 1287.6986 | 34.0704 | 1521.4286 | 1240
2024-05-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.74% | 1398.3841 | 1282.1007 | 32.3851 | 1430.7692 | 1240
2024-05-29 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9928 | 1283.759 | 35.0072 | 1440 | 1240
2024-05-29 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.69% | 1406.7196 | 1281.6004 | 33.2804 | 1440 | 1240
2024-05-29 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.58% | 1208.8974 | 1273.9459 | 30.0407 | 1238.9381 | 1240
2024-05-29 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.69% | 1266.3211 | 1272.3732 | 29.9752 | 1296.2963 | 1240
2024-05-29 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.57% | 1014.7133 | 1265.2867 | 25.2867 | 1040 | 1240
2024-05-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.61% | 878.4813 | 1261.5187 | 21.5187 | 900 | 1240
2024-05-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.61% | 878.4909 | 1261.5091 | 21.5091 | 900 | 1240
2024-05-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.72% | 879.4883 | 1260.5117 | 20.5117 | 900 | 1240
2024-05-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.66% | 878.9827 | 1261.0173 | 21.0173 | 900 | 1240
2024-05-29 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.83% | 880.4664 | 1259.5336 | 19.5336 | 900 | 1240
2024-05-29 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.87% | 880.7858 | 1259.2142 | 19.2142 | 900 | 1240
2024-05-29 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.25% | 972.4572 | 1267.5428 | 27.5428 | 1000 | 1240
2024-05-29 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.36% | 1262.0685 | 1276.966 | 34.2278 | 1296.2963 | 1240
2024-05-29 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.34% | 1401.6623 | 1287.9221 | 38.3377 | 1440 | 1240
2024-05-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.11% | 1477.4679 | 1301.545 | 43.9607 | 1521.4286 | 1240
2024-05-30 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.3% | 1480.3085 | 1297.568 | 41.12 | 1521.4286 | 1240
2024-05-30 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.34% | 1480.9225 | 1296.7085 | 40.5061 | 1521.4286 | 1240
2024-05-30 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.33% | 1480.8362 | 1296.8293 | 40.5924 | 1521.4286 | 1240
2024-05-30 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.56% | 1484.2297 | 1292.0784 | 37.1989 | 1521.4286 | 1240
2024-05-30 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.49% | 1631.3435 | 1302.9847 | 41.9898 | 1673.3333 | 1240
2024-05-30 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.09% | 1641.4108 | 1287.8838 | 31.9225 | 1673.3333 | 1240
2024-05-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.82% | 1636.8475 | 1294.7287 | 36.4858 | 1673.3333 | 1240
2024-05-30 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.76% | 1487.3582 | 1287.6986 | 34.0704 | 1521.4286 | 1240
2024-05-30 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.74% | 1398.3841 | 1282.1007 | 32.3851 | 1430.7692 | 1240
2024-05-30 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.57% | 1404.9928 | 1283.759 | 35.0072 | 1440 | 1240
2024-05-30 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.69% | 1266.3371 | 1272.3559 | 29.9592 | 1296.2963 | 1240
2024-05-30 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.58% | 975.7529 | 1264.2471 | 24.2471 | 1000 | 1240
2024-05-30 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.69% | 1015.9513 | 1264.0487 | 24.0487 | 1040 | 1240
2024-05-30 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.57% | 878.1173 | 1261.8827 | 21.8827 | 900 | 1240
2024-05-30 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.61% | 878.4813 | 1261.5187 | 21.5187 | 900 | 1240
2024-05-30 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.61% | 878.4909 | 1261.5091 | 21.5091 | 900 | 1240
2024-05-30 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.72% | 879.4883 | 1260.5117 | 20.5117 | 900 | 1240
2024-05-30 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.66% | 878.9827 | 1261.0173 | 21.0173 | 900 | 1240
2024-05-30 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.83% | 880.4664 | 1259.5336 | 19.5336 | 900 | 1240
2024-05-30 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.87% | 880.7858 | 1259.2142 | 19.2142 | 900 | 1240
2024-05-30 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.25% | 875.2115 | 1264.7885 | 24.7885 | 900 | 1240
2024-05-30 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.36% | 973.5957 | 1266.4043 | 26.4043 | 1000 | 1240
2024-05-30 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.34% | 1205.9533 | 1277.2728 | 32.9848 | 1238.9381 | 1240
2024-05-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.6% | 1405.409 | 1283.2388 | 34.591 | 1440 | 1240
2024-05-31 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.41% | 1388.33 | 1304.5875 | 51.67 | 1440 | 1240
2024-05-31 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.3% | 1377.8526 | 1308.7917 | 52.9167 | 1430.7692 | 1240
2024-05-31 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.52% | 1366.6508 | 1323.354 | 64.1185 | 1430.7692 | 1240
2024-05-31 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.73% | 1369.6145 | 1319.5012 | 61.1548 | 1430.7692 | 1240
2024-05-31 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.64% | 1396.9417 | 1283.9758 | 33.8275 | 1430.7692 | 1240
2024-05-31 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.66% | 1411.6158 | 1264.8994 | 19.1534 | 1430.7692 | 1240
2024-05-31 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.7533 | 1264.7208 | 19.016 | 1430.7692 | 1240
2024-05-31 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.58% | 1410.4298 | 1266.4412 | 20.3394 | 1430.7692 | 1240
2024-05-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1222 | 1264.8473 | 19.8778 | 1440 | 1240
2024-05-31 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.48% | 1220.1393 | 1261.2426 | 18.7987 | 1238.9381 | 1240
2024-05-31 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9151 | 1255.0849 | 15.0849 | 1000 | 1240
2024-05-31 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.3112 | 1255.6888 | 15.6888 | 1040 | 1240
2024-05-31 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.338 | 1255.662 | 15.662 | 1040 | 1240
2024-05-31 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-05-31 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-05-31 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-05-31 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-05-31 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-05-31 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-05-31 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5315 | 1262.4685 | 22.4685 | 900 | 1240
2024-05-31 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.41% | 876.6645 | 1263.3355 | 23.3355 | 900 | 1240
2024-05-31 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.0451 | 1264.9549 | 24.9549 | 1000 | 1240
2024-05-31 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.49% | 1207.8339 | 1275.1477 | 31.1041 | 1238.9381 | 1240
2024-05-31 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.52% | 1453.2473 | 1335.4538 | 68.1813 | 1521.4286 | 1240
2024-06-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.73% | 1456.3988 | 1331.0417 | 65.0298 | 1521.4286 | 1240
2024-06-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.64% | 1485.4576 | 1290.3594 | 35.971 | 1521.4286 | 1240
2024-06-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.66% | 1501.0615 | 1268.5138 | 20.367 | 1521.4286 | 1240
2024-06-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2077 | 1268.3093 | 20.2209 | 1521.4286 | 1240
2024-06-01 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.58% | 1499.8004 | 1270.2795 | 21.6282 | 1521.4286 | 1240
2024-06-01 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4267 | 1269.4026 | 21.0019 | 1521.4286 | 1240
2024-06-01 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.48% | 1409.0598 | 1268.2223 | 21.7094 | 1430.7692 | 1240
2024-06-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2777 | 1267.1528 | 21.7223 | 1440 | 1240
2024-06-01 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2771 | 1267.1536 | 21.7229 | 1440 | 1240
2024-06-01 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7746 | 1261.0834 | 19.5217 | 1296.2963 | 1240
2024-06-01 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.99% | 1019.1237 | 1260.8763 | 20.8763 | 1040 | 1240
2024-06-01 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-01 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-01 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-01 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-01 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-01 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5315 | 1262.4685 | 22.4685 | 900 | 1240
2024-06-01 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.41% | 876.6645 | 1263.3355 | 23.3355 | 900 | 1240
2024-06-01 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0469 | 1265.9531 | 25.9531 | 1040 | 1240
2024-06-01 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.49% | 1263.7521 | 1275.1477 | 32.5442 | 1296.2963 | 1240
2024-06-01 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.6% | 1405.409 | 1283.2388 | 34.591 | 1440 | 1240
2024-06-02 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.52% | 1453.2473 | 1335.4538 | 68.1813 | 1521.4286 | 1240
2024-06-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.73% | 1456.3988 | 1331.0417 | 65.0298 | 1521.4286 | 1240
2024-06-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.64% | 1485.4576 | 1290.3594 | 35.971 | 1521.4286 | 1240
2024-06-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.66% | 1501.0615 | 1268.5138 | 20.367 | 1521.4286 | 1240
2024-06-02 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2077 | 1268.3093 | 20.2209 | 1521.4286 | 1240
2024-06-02 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.58% | 1499.8004 | 1270.2795 | 21.6282 | 1521.4286 | 1240
2024-06-02 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-02 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.48% | 1409.0598 | 1268.2223 | 21.7094 | 1430.7692 | 1240
2024-06-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2777 | 1267.1528 | 21.7223 | 1440 | 1240
2024-06-02 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2482 | 1261.1195 | 18.6898 | 1238.9381 | 1240
2024-06-02 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9404 | 1255.0596 | 15.0596 | 1000 | 1240
2024-06-02 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-02 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-02 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-02 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-02 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-02 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-02 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0364 | 1265.9636 | 25.9636 | 1040 | 1240
2024-06-02 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.41% | 1262.6855 | 1276.2997 | 33.6108 | 1296.2963 | 1240
2024-06-02 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.0205 | 1274.9369 | 30.9176 | 1238.9381 | 1240
2024-06-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8481 | 1285.1899 | 36.1519 | 1440 | 1240
2024-06-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-03 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-03 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.3% | 1377.8526 | 1308.7917 | 52.9167 | 1430.7692 | 1240
2024-06-03 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.52% | 1366.6508 | 1323.354 | 64.1185 | 1430.7692 | 1240
2024-06-03 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.73% | 1369.6145 | 1319.5012 | 61.1548 | 1430.7692 | 1240
2024-06-03 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.64% | 1396.9417 | 1283.9758 | 33.8275 | 1430.7692 | 1240
2024-06-03 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.66% | 1411.6158 | 1264.8994 | 19.1534 | 1430.7692 | 1240
2024-06-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.7533 | 1264.7208 | 19.016 | 1430.7692 | 1240
2024-06-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.58% | 1410.4298 | 1266.4412 | 20.3394 | 1430.7692 | 1240
2024-06-03 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1222 | 1264.8473 | 19.8778 | 1440 | 1240
2024-06-03 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.48% | 1418.1505 | 1267.3119 | 21.8495 | 1440 | 1240
2024-06-03 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2488 | 1261.1189 | 18.6893 | 1238.9381 | 1240
2024-06-03 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9147 | 1255.0853 | 15.0853 | 1000 | 1240
2024-06-03 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4464 | 1253.5536 | 13.5536 | 900 | 1240
2024-06-03 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-03 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-03 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-03 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-03 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-03 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-03 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5315 | 1262.4685 | 22.4685 | 900 | 1240
2024-06-03 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.41% | 1013.0345 | 1266.9655 | 26.9655 | 1040 | 1240
2024-06-03 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.5% | 1263.9473 | 1274.9369 | 32.349 | 1296.2963 | 1240
2024-06-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.49% | 1207.8339 | 1275.1477 | 31.1041 | 1238.9381 | 1240
2024-06-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.6% | 1405.409 | 1283.2388 | 34.591 | 1440 | 1240
2024-06-04 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.3% | 1377.8526 | 1308.7917 | 52.9167 | 1430.7692 | 1240
2024-06-04 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.52% | 1366.6508 | 1323.354 | 64.1185 | 1430.7692 | 1240
2024-06-04 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.73% | 1369.6145 | 1319.5012 | 61.1548 | 1430.7692 | 1240
2024-06-04 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.64% | 1396.9417 | 1283.9758 | 33.8275 | 1430.7692 | 1240
2024-06-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.66% | 1411.6158 | 1264.8994 | 19.1534 | 1430.7692 | 1240
2024-06-04 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.7533 | 1264.7208 | 19.016 | 1430.7692 | 1240
2024-06-04 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.58% | 1419.5294 | 1265.5883 | 20.4706 | 1440 | 1240
2024-06-04 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1222 | 1264.8473 | 19.8778 | 1440 | 1240
2024-06-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.48% | 1220.1393 | 1261.2426 | 18.7987 | 1238.9381 | 1240
2024-06-04 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7418 | 1261.1189 | 19.5545 | 1296.2963 | 1240
2024-06-04 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9147 | 1255.0853 | 15.0853 | 1000 | 1240
2024-06-04 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.338 | 1255.662 | 15.662 | 1040 | 1240
2024-06-04 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-04 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-04 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-04 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-04 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-04 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-04 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5315 | 1262.4685 | 22.4685 | 900 | 1240
2024-06-04 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.41% | 974.0716 | 1265.9284 | 25.9284 | 1000 | 1240
2024-06-04 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.5% | 1263.9473 | 1274.9369 | 32.349 | 1296.2963 | 1240
2024-06-04 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.49% | 1207.8339 | 1275.1477 | 31.1041 | 1238.9381 | 1240
2024-06-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.3% | 1377.8526 | 1308.7917 | 52.9167 | 1430.7692 | 1240
2024-06-05 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.52% | 1366.6508 | 1323.354 | 64.1185 | 1430.7692 | 1240
2024-06-05 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.73% | 1369.6145 | 1319.5012 | 61.1548 | 1430.7692 | 1240
2024-06-05 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.64% | 1396.9417 | 1283.9758 | 33.8275 | 1430.7692 | 1240
2024-06-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.66% | 1411.6158 | 1264.8994 | 19.1534 | 1430.7692 | 1240
2024-06-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.7533 | 1264.7208 | 19.016 | 1430.7692 | 1240
2024-06-05 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.58% | 1419.5294 | 1265.5883 | 20.4706 | 1440 | 1240
2024-06-05 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1222 | 1264.8473 | 19.8778 | 1440 | 1240
2024-06-05 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.48% | 1220.1393 | 1261.2426 | 18.7987 | 1238.9381 | 1240
2024-06-05 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7418 | 1261.1189 | 19.5545 | 1296.2963 | 1240
2024-06-05 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7412 | 1261.1195 | 19.5551 | 1296.2963 | 1240
2024-06-05 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7746 | 1261.0834 | 19.5217 | 1296.2963 | 1240
2024-06-05 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2752 | 1268.1028 | 26.0211 | 1296.2963 | 1240
2024-06-05 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.67% | 1266.0474 | 1272.6688 | 30.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-06-05 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.31% | 1261.4521 | 1277.6318 | 34.8442 | 1296.2963 | 1240
2024-06-05 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.38% | 1262.3287 | 1276.685 | 33.9676 | 1296.2963 | 1240
2024-06-05 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.71% | 1253.6464 | 1286.0619 | 42.6499 | 1296.2963 | 1240
2024-06-05 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.29% | 1261.1109 | 1278.0003 | 35.1854 | 1296.2963 | 1240
2024-06-05 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.008 | 1274.951 | 30.9301 | 1238.9381 | 1240
2024-06-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.41% | 1206.8144 | 1276.2997 | 32.1236 | 1238.9381 | 1240
2024-06-05 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.0205 | 1274.9369 | 30.9176 | 1238.9381 | 1240
2024-06-05 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8481 | 1285.1899 | 36.1519 | 1440 | 1240
2024-06-05 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-06 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.41% | 1466.8367 | 1316.4286 | 54.5918 | 1521.4286 | 1240
2024-06-06 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-06 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.52% | 1453.2473 | 1335.4538 | 68.1813 | 1521.4286 | 1240
2024-06-06 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.73% | 1456.3988 | 1331.0417 | 65.0298 | 1521.4286 | 1240
2024-06-06 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.64% | 1485.4576 | 1290.3594 | 35.971 | 1521.4286 | 1240
2024-06-06 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.66% | 1501.0615 | 1268.5138 | 20.367 | 1521.4286 | 1240
2024-06-06 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.7533 | 1264.7208 | 19.016 | 1430.7692 | 1240
2024-06-06 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.58% | 1410.4298 | 1266.4412 | 20.3394 | 1430.7692 | 1240
2024-06-06 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1222 | 1264.8473 | 19.8778 | 1440 | 1240
2024-06-06 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.48% | 1418.1505 | 1267.3119 | 21.8495 | 1440 | 1240
2024-06-06 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2488 | 1261.1189 | 18.6893 | 1238.9381 | 1240
2024-06-06 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7412 | 1261.1195 | 19.5551 | 1296.2963 | 1240
2024-06-06 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7746 | 1261.0834 | 19.5217 | 1296.2963 | 1240
2024-06-06 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2752 | 1268.1028 | 26.0211 | 1296.2963 | 1240
2024-06-06 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.67% | 976.6651 | 1263.3349 | 23.3349 | 1000 | 1240
2024-06-06 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.31% | 973.1202 | 1266.8798 | 26.8798 | 1000 | 1240
2024-06-06 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.38% | 1012.7483 | 1267.2517 | 27.2517 | 1040 | 1240
2024-06-06 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.71% | 1005.7826 | 1274.2174 | 34.2174 | 1040 | 1240
2024-06-06 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.29% | 972.857 | 1267.143 | 27.143 | 1000 | 1240
2024-06-06 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.5% | 1263.9343 | 1274.951 | 32.362 | 1296.2963 | 1240
2024-06-06 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.41% | 1402.6632 | 1286.671 | 37.3368 | 1440 | 1240
2024-06-06 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.5% | 1404.0649 | 1284.9188 | 35.9351 | 1440 | 1240
2024-06-06 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.49% | 1394.8491 | 1286.6962 | 35.9202 | 1430.7692 | 1240
2024-06-06 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-07 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.41% | 1466.8367 | 1316.4286 | 54.5918 | 1521.4286 | 1240
2024-06-07 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-07 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.52% | 1453.2473 | 1335.4538 | 68.1813 | 1521.4286 | 1240
2024-06-07 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.73% | 1456.3988 | 1331.0417 | 65.0298 | 1521.4286 | 1240
2024-06-07 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.64% | 1485.4576 | 1290.3594 | 35.971 | 1521.4286 | 1240
2024-06-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.66% | 1501.0615 | 1268.5138 | 20.367 | 1521.4286 | 1240
2024-06-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2077 | 1268.3093 | 20.2209 | 1521.4286 | 1240
2024-06-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.58% | 1499.8004 | 1270.2795 | 21.6282 | 1521.4286 | 1240
2024-06-07 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-07 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.48% | 1418.1505 | 1267.3119 | 21.8495 | 1440 | 1240
2024-06-07 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2777 | 1267.1528 | 21.7223 | 1440 | 1240
2024-06-07 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2482 | 1261.1195 | 18.6898 | 1238.9381 | 1240
2024-06-07 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9404 | 1255.0596 | 15.0596 | 1000 | 1240
2024-06-07 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.99% | 1019.1237 | 1260.8763 | 20.8763 | 1040 | 1240
2024-06-07 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-07 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-07 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-07 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-07 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.29% | 1011.7712 | 1268.2288 | 28.2288 | 1040 | 1240
2024-06-07 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.035 | 1264.965 | 24.965 | 1000 | 1240
2024-06-07 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.41% | 1262.6855 | 1276.2997 | 33.6108 | 1296.2963 | 1240
2024-06-07 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.0205 | 1274.9369 | 30.9176 | 1238.9381 | 1240
2024-06-07 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8481 | 1285.1899 | 36.1519 | 1440 | 1240
2024-06-07 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.41% | 1466.8367 | 1316.4286 | 54.5918 | 1521.4286 | 1240
2024-06-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-08 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.52% | 1598.3446 | 1352.4831 | 74.9887 | 1673.3333 | 1240
2024-06-08 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.73% | 1601.8108 | 1347.2839 | 71.5226 | 1673.3333 | 1240
2024-06-08 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.64% | 1633.7709 | 1299.3437 | 39.5624 | 1673.3333 | 1240
2024-06-08 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.66% | 1650.9328 | 1273.6008 | 22.4005 | 1673.3333 | 1240
2024-06-08 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.0935 | 1273.3597 | 22.2398 | 1673.3333 | 1240
2024-06-08 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.58% | 1649.5457 | 1275.6814 | 23.7876 | 1673.3333 | 1240
2024-06-08 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4267 | 1269.4026 | 21.0019 | 1521.4286 | 1240
2024-06-08 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.48% | 1498.3435 | 1272.319 | 23.085 | 1521.4286 | 1240
2024-06-08 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1862 | 1268.0579 | 21.583 | 1430.7692 | 1240
2024-06-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1856 | 1268.0587 | 21.5836 | 1430.7692 | 1240
2024-06-08 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.3142 | 1267.1073 | 21.6858 | 1440 | 1240
2024-06-08 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.0943 | 1276.1321 | 28.9057 | 1440 | 1240
2024-06-08 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.67% | 1210.0276 | 1272.6688 | 28.9105 | 1238.9381 | 1240
2024-06-08 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.31% | 1261.4521 | 1277.6318 | 34.8442 | 1296.2963 | 1240
2024-06-08 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.38% | 973.7964 | 1266.2036 | 26.2036 | 1000 | 1240
2024-06-08 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.71% | 967.0986 | 1272.9014 | 32.9014 | 1000 | 1240
2024-06-08 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.29% | 972.857 | 1267.143 | 27.143 | 1000 | 1240
2024-06-08 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.035 | 1264.965 | 24.965 | 1000 | 1240
2024-06-08 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.41% | 1206.8144 | 1276.2997 | 32.1236 | 1238.9381 | 1240
2024-06-08 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.0205 | 1274.9369 | 30.9176 | 1238.9381 | 1240
2024-06-08 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.49% | 1207.8339 | 1275.1477 | 31.1041 | 1238.9381 | 1240
2024-06-08 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-09 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.41% | 1613.2909 | 1330.0637 | 60.0425 | 1673.3333 | 1240
2024-06-09 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.3% | 1611.4455 | 1332.8318 | 61.8878 | 1673.3333 | 1240
2024-06-09 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.52% | 1598.3446 | 1352.4831 | 74.9887 | 1673.3333 | 1240
2024-06-09 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.73% | 1601.8108 | 1347.2839 | 71.5226 | 1673.3333 | 1240
2024-06-09 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.64% | 1633.7709 | 1299.3437 | 39.5624 | 1673.3333 | 1240
2024-06-09 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.66% | 1650.9328 | 1273.6008 | 22.4005 | 1673.3333 | 1240
2024-06-09 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.0935 | 1273.3597 | 22.2398 | 1673.3333 | 1240
2024-06-09 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.58% | 1499.8004 | 1270.2795 | 21.6282 | 1521.4286 | 1240
2024-06-09 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4267 | 1269.4026 | 21.0019 | 1521.4286 | 1240
2024-06-09 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.48% | 1409.0598 | 1268.2223 | 21.7094 | 1430.7692 | 1240
2024-06-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2777 | 1267.1528 | 21.7223 | 1440 | 1240
2024-06-09 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2771 | 1267.1536 | 21.7229 | 1440 | 1240
2024-06-09 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2802 | 1261.0834 | 18.6579 | 1238.9381 | 1240
2024-06-09 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2752 | 1268.1028 | 26.0211 | 1296.2963 | 1240
2024-06-09 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.67% | 1015.7317 | 1264.2683 | 24.2683 | 1040 | 1240
2024-06-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-09 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0364 | 1265.9636 | 25.9636 | 1040 | 1240
2024-06-09 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.41% | 974.0716 | 1265.9284 | 25.9284 | 1000 | 1240
2024-06-09 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.5% | 1263.9473 | 1274.9369 | 32.349 | 1296.2963 | 1240
2024-06-09 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8481 | 1285.1899 | 36.1519 | 1440 | 1240
2024-06-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.3% | 1377.8526 | 1308.7917 | 52.9167 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.52% | 1366.6508 | 1323.354 | 64.1185 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.73% | 1369.6145 | 1319.5012 | 61.1548 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.64% | 1396.9417 | 1283.9758 | 33.8275 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.66% | 1411.6158 | 1264.8994 | 19.1534 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.7533 | 1264.7208 | 19.016 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.58% | 1410.4298 | 1266.4412 | 20.3394 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.48% | 1409.0598 | 1268.2223 | 21.7094 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1862 | 1268.0579 | 21.583 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1856 | 1268.0587 | 21.5836 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.2224 | 1268.0108 | 21.5468 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.0943 | 1276.1321 | 28.9057 | 1440 | 1240
2024-06-10 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.67% | 1210.0276 | 1272.6688 | 28.9105 | 1238.9381 | 1240
2024-06-10 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.31% | 1261.4521 | 1277.6318 | 34.8442 | 1296.2963 | 1240
2024-06-10 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.38% | 1262.3287 | 1276.685 | 33.9676 | 1296.2963 | 1240
2024-06-10 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.71% | 1253.6464 | 1286.0619 | 42.6499 | 1296.2963 | 1240
2024-06-10 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.29% | 1261.1109 | 1278.0003 | 35.1854 | 1296.2963 | 1240
2024-06-10 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.008 | 1274.951 | 30.9301 | 1238.9381 | 1240
2024-06-10 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.41% | 1206.8144 | 1276.2997 | 32.1236 | 1238.9381 | 1240
2024-06-10 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.5% | 1404.0649 | 1284.9188 | 35.9351 | 1440 | 1240
2024-06-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.49% | 1394.8491 | 1286.6962 | 35.9202 | 1430.7692 | 1240
2024-06-10 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.6% | 1633.1373 | 1300.2941 | 40.1961 | 1673.3333 | 1240
2024-06-11 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.41% | 1613.2909 | 1330.0637 | 60.0425 | 1673.3333 | 1240
2024-06-11 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.3% | 1611.4455 | 1332.8318 | 61.8878 | 1673.3333 | 1240
2024-06-11 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.52% | 1598.3446 | 1352.4831 | 74.9887 | 1673.3333 | 1240
2024-06-11 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.73% | 1601.8108 | 1347.2839 | 71.5226 | 1673.3333 | 1240
2024-06-11 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.64% | 1633.7709 | 1299.3437 | 39.5624 | 1673.3333 | 1240
2024-06-11 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.66% | 1650.9328 | 1273.6008 | 22.4005 | 1673.3333 | 1240
2024-06-11 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2077 | 1268.3093 | 20.2209 | 1521.4286 | 1240
2024-06-11 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.58% | 1499.8004 | 1270.2795 | 21.6282 | 1521.4286 | 1240
2024-06-11 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4267 | 1269.4026 | 21.0019 | 1521.4286 | 1240
2024-06-11 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.48% | 1498.3435 | 1272.319 | 23.085 | 1521.4286 | 1240
2024-06-11 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1862 | 1268.0579 | 21.583 | 1430.7692 | 1240
2024-06-11 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2771 | 1267.1536 | 21.7229 | 1440 | 1240
2024-06-11 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2802 | 1261.0834 | 18.6579 | 1238.9381 | 1240
2024-06-11 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.99% | 979.9266 | 1260.0734 | 20.0734 | 1000 | 1240
2024-06-11 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.67% | 976.6651 | 1263.3349 | 23.3349 | 1000 | 1240
2024-06-11 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.31% | 1012.045 | 1267.955 | 27.955 | 1040 | 1240
2024-06-11 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.38% | 1012.7483 | 1267.2517 | 27.2517 | 1040 | 1240
2024-06-11 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-11 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.29% | 1011.7712 | 1268.2288 | 28.2288 | 1040 | 1240
2024-06-11 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.035 | 1264.965 | 24.965 | 1000 | 1240
2024-06-11 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.41% | 1262.6855 | 1276.2997 | 33.6108 | 1296.2963 | 1240
2024-06-11 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.0205 | 1274.9369 | 30.9176 | 1238.9381 | 1240
2024-06-11 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8481 | 1285.1899 | 36.1519 | 1440 | 1240
2024-06-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.6% | 1484.8815 | 1291.1659 | 36.5471 | 1521.4286 | 1240
2024-06-12 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.41% | 1613.2909 | 1330.0637 | 60.0425 | 1673.3333 | 1240
2024-06-12 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.3% | 1611.4455 | 1332.8318 | 61.8878 | 1673.3333 | 1240
2024-06-12 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.52% | 1598.3446 | 1352.4831 | 74.9887 | 1673.3333 | 1240
2024-06-12 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.73% | 1601.8108 | 1347.2839 | 71.5226 | 1673.3333 | 1240
2024-06-12 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.64% | 1633.7709 | 1299.3437 | 39.5624 | 1673.3333 | 1240
2024-06-12 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.66% | 1650.9328 | 1273.6008 | 22.4005 | 1673.3333 | 1240
2024-06-12 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.0935 | 1273.3597 | 22.2398 | 1673.3333 | 1240
2024-06-12 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.58% | 1649.5457 | 1275.6814 | 23.7876 | 1673.3333 | 1240
2024-06-12 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4267 | 1269.4026 | 21.0019 | 1521.4286 | 1240
2024-06-12 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.48% | 1498.3435 | 1272.319 | 23.085 | 1521.4286 | 1240
2024-06-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.49% | 1498.478 | 1272.1309 | 22.9506 | 1521.4286 | 1240
2024-06-12 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1856 | 1268.0587 | 21.5836 | 1430.7692 | 1240
2024-06-12 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.3142 | 1267.1073 | 21.6858 | 1440 | 1240
2024-06-12 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.0943 | 1276.1321 | 28.9057 | 1440 | 1240
2024-06-12 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.67% | 1210.0276 | 1272.6688 | 28.9105 | 1238.9381 | 1240
2024-06-12 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.31% | 1205.6356 | 1277.6318 | 33.3025 | 1238.9381 | 1240
2024-06-12 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.38% | 1206.4734 | 1276.685 | 32.4646 | 1238.9381 | 1240
2024-06-12 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.71% | 1198.1753 | 1286.0619 | 40.7627 | 1238.9381 | 1240
2024-06-12 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.29% | 1205.3095 | 1278.0003 | 33.6286 | 1238.9381 | 1240
2024-06-12 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.5% | 1404.0504 | 1284.937 | 35.9496 | 1440 | 1240
2024-06-12 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.41% | 1402.6632 | 1286.671 | 37.3368 | 1440 | 1240
2024-06-12 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.5% | 1404.0649 | 1284.9188 | 35.9351 | 1440 | 1240
2024-06-12 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.49% | 1394.8491 | 1286.6962 | 35.9202 | 1430.7692 | 1240
2024-06-12 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.6% | 1633.1373 | 1300.2941 | 40.1961 | 1673.3333 | 1240
2024-06-13 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.41% | 1667.9242 | 1364.1516 | 62.0758 | 1730 | 1240
2024-06-13 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.3% | 1666.0164 | 1367.9673 | 63.9836 | 1730 | 1240
2024-06-13 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.52% | 1598.3446 | 1352.4831 | 74.9887 | 1673.3333 | 1240
2024-06-13 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.73% | 1601.8108 | 1347.2839 | 71.5226 | 1673.3333 | 1240
2024-06-13 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.64% | 1633.7709 | 1299.3437 | 39.5624 | 1673.3333 | 1240
2024-06-13 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.66% | 1650.9328 | 1273.6008 | 22.4005 | 1673.3333 | 1240
2024-06-13 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.0935 | 1273.3597 | 22.2398 | 1673.3333 | 1240
2024-06-13 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.58% | 1499.8004 | 1270.2795 | 21.6282 | 1521.4286 | 1240
2024-06-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.48% | 1418.1505 | 1267.3119 | 21.8495 | 1440 | 1240
2024-06-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2777 | 1267.1528 | 21.7223 | 1440 | 1240
2024-06-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2771 | 1267.1536 | 21.7229 | 1440 | 1240
2024-06-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.3142 | 1267.1073 | 21.6858 | 1440 | 1240
2024-06-13 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0684 | 1268.1028 | 24.8697 | 1238.9381 | 1240
2024-06-13 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.67% | 1210.0276 | 1272.6688 | 28.9105 | 1238.9381 | 1240
2024-06-13 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.31% | 1205.6356 | 1277.6318 | 33.3025 | 1238.9381 | 1240
2024-06-13 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.38% | 1262.3287 | 1276.685 | 33.9676 | 1296.2963 | 1240
2024-06-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.71% | 1198.1753 | 1286.0619 | 40.7627 | 1238.9381 | 1240
2024-06-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.29% | 1205.3095 | 1278.0003 | 33.6286 | 1238.9381 | 1240
2024-06-13 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.5% | 1404.0504 | 1284.937 | 35.9496 | 1440 | 1240
2024-06-13 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.41% | 1402.6632 | 1286.671 | 37.3368 | 1440 | 1240
2024-06-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.5% | 1404.0649 | 1284.9188 | 35.9351 | 1440 | 1240
2024-06-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.49% | 1394.8491 | 1286.6962 | 35.9202 | 1430.7692 | 1240
2024-06-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.6% | 1484.8815 | 1291.1659 | 36.5471 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.41% | 1466.8367 | 1316.4286 | 54.5918 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.52% | 1453.2473 | 1335.4538 | 68.1813 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.73% | 1456.3988 | 1331.0417 | 65.0298 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.64% | 1485.4576 | 1290.3594 | 35.971 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.66% | 1501.0615 | 1268.5138 | 20.367 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2077 | 1268.3093 | 20.2209 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.58% | 1499.8004 | 1270.2795 | 21.6282 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4267 | 1269.4026 | 21.0019 | 1521.4286 | 1240
2024-06-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.48% | 1409.0598 | 1268.2223 | 21.7094 | 1430.7692 | 1240
2024-06-14 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1862 | 1268.0579 | 21.583 | 1430.7692 | 1240
2024-06-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2771 | 1267.1536 | 21.7229 | 1440 | 1240
2024-06-14 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7746 | 1261.0834 | 19.5217 | 1296.2963 | 1240
2024-06-14 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.99% | 979.9266 | 1260.0734 | 20.0734 | 1000 | 1240
2024-06-14 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.67% | 1015.7317 | 1264.2683 | 24.2683 | 1040 | 1240
2024-06-14 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-14 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-14 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-14 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-14 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0364 | 1265.9636 | 25.9636 | 1040 | 1240
2024-06-14 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.41% | 974.0716 | 1265.9284 | 25.9284 | 1000 | 1240
2024-06-14 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.0451 | 1264.9549 | 24.9549 | 1000 | 1240
2024-06-14 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.49% | 1263.7521 | 1275.1477 | 32.5442 | 1296.2963 | 1240
2024-06-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.6% | 1405.409 | 1283.2388 | 34.591 | 1440 | 1240
2024-06-15 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.41% | 1388.33 | 1304.5875 | 51.67 | 1440 | 1240
2024-06-15 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.3% | 1386.7419 | 1306.5726 | 53.2581 | 1440 | 1240
2024-06-15 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.52% | 1366.6508 | 1323.354 | 64.1185 | 1430.7692 | 1240
2024-06-15 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.73% | 1369.6145 | 1319.5012 | 61.1548 | 1430.7692 | 1240
2024-06-15 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.64% | 1396.9417 | 1283.9758 | 33.8275 | 1430.7692 | 1240
2024-06-15 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.66% | 1411.6158 | 1264.8994 | 19.1534 | 1430.7692 | 1240
2024-06-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.7533 | 1264.7208 | 19.016 | 1430.7692 | 1240
2024-06-15 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.58% | 1410.4298 | 1266.4412 | 20.3394 | 1430.7692 | 1240
2024-06-15 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-15 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.48% | 1418.1505 | 1267.3119 | 21.8495 | 1440 | 1240
2024-06-15 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2777 | 1267.1528 | 21.7223 | 1440 | 1240
2024-06-15 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2771 | 1267.1536 | 21.7229 | 1440 | 1240
2024-06-15 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.3142 | 1267.1073 | 21.6858 | 1440 | 1240
2024-06-15 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0684 | 1268.1028 | 24.8697 | 1238.9381 | 1240
2024-06-15 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.67% | 1266.0474 | 1272.6688 | 30.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-06-15 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.31% | 1012.045 | 1267.955 | 27.955 | 1040 | 1240
2024-06-15 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.38% | 1012.7483 | 1267.2517 | 27.2517 | 1040 | 1240
2024-06-15 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.71% | 1005.7826 | 1274.2174 | 34.2174 | 1040 | 1240
2024-06-15 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.29% | 972.857 | 1267.143 | 27.143 | 1000 | 1240
2024-06-15 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.035 | 1264.965 | 24.965 | 1000 | 1240
2024-06-15 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.41% | 974.0716 | 1265.9284 | 25.9284 | 1000 | 1240
2024-06-15 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.0451 | 1264.9549 | 24.9549 | 1000 | 1240
2024-06-15 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.49% | 1207.8339 | 1275.1477 | 31.1041 | 1238.9381 | 1240
2024-06-15 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.6% | 1405.409 | 1283.2388 | 34.591 | 1440 | 1240
2024-06-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.41% | 1466.8367 | 1316.4286 | 54.5918 | 1521.4286 | 1240
2024-06-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.52% | 1453.2473 | 1335.4538 | 68.1813 | 1521.4286 | 1240
2024-06-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.73% | 1456.3988 | 1331.0417 | 65.0298 | 1521.4286 | 1240
2024-06-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.64% | 1485.4576 | 1290.3594 | 35.971 | 1521.4286 | 1240
2024-06-16 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.66% | 1501.0615 | 1268.5138 | 20.367 | 1521.4286 | 1240
2024-06-16 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2077 | 1268.3093 | 20.2209 | 1521.4286 | 1240
2024-06-16 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.58% | 1499.8004 | 1270.2795 | 21.6282 | 1521.4286 | 1240
2024-06-16 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-16 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.48% | 1409.0598 | 1268.2223 | 21.7094 | 1430.7692 | 1240
2024-06-16 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2777 | 1267.1528 | 21.7223 | 1440 | 1240
2024-06-16 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2771 | 1267.1536 | 21.7229 | 1440 | 1240
2024-06-16 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2802 | 1261.0834 | 18.6579 | 1238.9381 | 1240
2024-06-16 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2752 | 1268.1028 | 26.0211 | 1296.2963 | 1240
2024-06-16 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.67% | 1266.0474 | 1272.6688 | 30.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-06-16 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.31% | 1261.4521 | 1277.6318 | 34.8442 | 1296.2963 | 1240
2024-06-16 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.38% | 1262.3287 | 1276.685 | 33.9676 | 1296.2963 | 1240
2024-06-16 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.71% | 1253.6464 | 1286.0619 | 42.6499 | 1296.2963 | 1240
2024-06-16 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.29% | 1205.3095 | 1278.0003 | 33.6286 | 1238.9381 | 1240
2024-06-16 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.5% | 1404.0504 | 1284.937 | 35.9496 | 1440 | 1240
2024-06-16 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.41% | 1393.6717 | 1288.2267 | 37.0975 | 1430.7692 | 1240
2024-06-16 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.5% | 1395.0645 | 1286.4161 | 35.7047 | 1430.7692 | 1240
2024-06-16 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.49% | 1394.8491 | 1286.6962 | 35.9202 | 1430.7692 | 1240
2024-06-16 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.6% | 1484.8815 | 1291.1659 | 36.5471 | 1521.4286 | 1240
2024-06-17 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.41% | 1613.2909 | 1330.0637 | 60.0425 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.3% | 1611.4455 | 1332.8318 | 61.8878 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.52% | 1598.3446 | 1352.4831 | 74.9887 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.73% | 1601.8108 | 1347.2839 | 71.5226 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.64% | 1633.7709 | 1299.3437 | 39.5624 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.66% | 1650.9328 | 1273.6008 | 22.4005 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.0935 | 1273.3597 | 22.2398 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.58% | 1649.5457 | 1275.6814 | 23.7876 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.62% | 1650.2346 | 1274.6481 | 23.0988 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.48% | 1647.9434 | 1278.0849 | 25.3899 | 1673.3333 | 1240
2024-06-17 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.49% | 1498.478 | 1272.1309 | 22.9506 | 1521.4286 | 1240
2024-06-17 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1856 | 1268.0587 | 21.5836 | 1430.7692 | 1240
2024-06-17 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.3142 | 1267.1073 | 21.6858 | 1440 | 1240
2024-06-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0684 | 1268.1028 | 24.8697 | 1238.9381 | 1240
2024-06-17 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.67% | 1266.0474 | 1272.6688 | 30.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-06-17 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.31% | 973.1202 | 1266.8798 | 26.8798 | 1000 | 1240
2024-06-17 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.38% | 973.7964 | 1266.2036 | 26.2036 | 1000 | 1240
2024-06-17 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.71% | 967.0986 | 1272.9014 | 32.9014 | 1000 | 1240
2024-06-17 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.29% | 1261.1109 | 1278.0003 | 35.1854 | 1296.2963 | 1240
2024-06-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.008 | 1274.951 | 30.9301 | 1238.9381 | 1240
2024-06-17 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.41% | 1402.6632 | 1286.671 | 37.3368 | 1440 | 1240
2024-06-17 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.5% | 1404.0649 | 1284.9188 | 35.9351 | 1440 | 1240
2024-06-17 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.49% | 1394.8491 | 1286.6962 | 35.9202 | 1430.7692 | 1240
2024-06-17 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.6% | 1484.8815 | 1291.1659 | 36.5471 | 1521.4286 | 1240
2024-06-18 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.41% | 1613.2909 | 1330.0637 | 60.0425 | 1673.3333 | 1240
2024-06-18 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.3% | 1611.4455 | 1332.8318 | 61.8878 | 1673.3333 | 1240
2024-06-18 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.52% | 1598.3446 | 1352.4831 | 74.9887 | 1673.3333 | 1240
2024-06-18 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.73% | 1601.8108 | 1347.2839 | 71.5226 | 1673.3333 | 1240
2024-06-18 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.64% | 1633.7709 | 1299.3437 | 39.5624 | 1673.3333 | 1240
2024-06-18 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.66% | 1650.9328 | 1273.6008 | 22.4005 | 1673.3333 | 1240
2024-06-18 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.0935 | 1273.3597 | 22.2398 | 1673.3333 | 1240
2024-06-18 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.58% | 1649.5457 | 1275.6814 | 23.7876 | 1673.3333 | 1240
2024-06-18 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.62% | 1650.2346 | 1274.6481 | 23.0988 | 1673.3333 | 1240
2024-06-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.48% | 1498.3435 | 1272.319 | 23.085 | 1521.4286 | 1240
2024-06-18 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1862 | 1268.0579 | 21.583 | 1430.7692 | 1240
2024-06-18 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2771 | 1267.1536 | 21.7229 | 1440 | 1240
2024-06-18 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2802 | 1261.0834 | 18.6579 | 1238.9381 | 1240
2024-06-18 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.99% | 1019.1237 | 1260.8763 | 20.8763 | 1040 | 1240
2024-06-18 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-18 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-18 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-18 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-18 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-18 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.035 | 1264.965 | 24.965 | 1000 | 1240
2024-06-18 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.41% | 1262.6855 | 1276.2997 | 33.6108 | 1296.2963 | 1240
2024-06-18 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.0205 | 1274.9369 | 30.9176 | 1238.9381 | 1240
2024-06-18 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8481 | 1285.1899 | 36.1519 | 1440 | 1240
2024-06-18 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.6% | 1484.8815 | 1291.1659 | 36.5471 | 1521.4286 | 1240
2024-06-19 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.41% | 1613.2909 | 1330.0637 | 60.0425 | 1673.3333 | 1240
2024-06-19 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.3% | 1611.4455 | 1332.8318 | 61.8878 | 1673.3333 | 1240
2024-06-19 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.52% | 1598.3446 | 1352.4831 | 74.9887 | 1673.3333 | 1240
2024-06-19 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.73% | 1601.8108 | 1347.2839 | 71.5226 | 1673.3333 | 1240
2024-06-19 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.64% | 1633.7709 | 1299.3437 | 39.5624 | 1673.3333 | 1240
2024-06-19 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.66% | 1650.9328 | 1273.6008 | 22.4005 | 1673.3333 | 1240
2024-06-19 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.0935 | 1273.3597 | 22.2398 | 1673.3333 | 1240
2024-06-19 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.58% | 1649.5457 | 1275.6814 | 23.7876 | 1673.3333 | 1240
2024-06-19 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4267 | 1269.4026 | 21.0019 | 1521.4286 | 1240
2024-06-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.48% | 1418.1505 | 1267.3119 | 21.8495 | 1440 | 1240
2024-06-19 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7418 | 1261.1189 | 19.5545 | 1296.2963 | 1240
2024-06-19 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9147 | 1255.0853 | 15.0853 | 1000 | 1240
2024-06-19 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.338 | 1255.662 | 15.662 | 1040 | 1240
2024-06-19 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-19 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-19 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-19 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-19 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-19 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-19 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0364 | 1265.9636 | 25.9636 | 1040 | 1240
2024-06-19 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.41% | 1262.6855 | 1276.2997 | 33.6108 | 1296.2963 | 1240
2024-06-19 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.5% | 1263.9473 | 1274.9369 | 32.349 | 1296.2963 | 1240
2024-06-19 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8481 | 1285.1899 | 36.1519 | 1440 | 1240
2024-06-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.6% | 1405.409 | 1283.2388 | 34.591 | 1440 | 1240
2024-06-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-20 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.52% | 1453.2473 | 1335.4538 | 68.1813 | 1521.4286 | 1240
2024-06-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.73% | 1456.3988 | 1331.0417 | 65.0298 | 1521.4286 | 1240
2024-06-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.64% | 1485.4576 | 1290.3594 | 35.971 | 1521.4286 | 1240
2024-06-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.66% | 1501.0615 | 1268.5138 | 20.367 | 1521.4286 | 1240
2024-06-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2077 | 1268.3093 | 20.2209 | 1521.4286 | 1240
2024-06-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.58% | 1410.4298 | 1266.4412 | 20.3394 | 1430.7692 | 1240
2024-06-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-20 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.48% | 1220.1393 | 1261.2426 | 18.7987 | 1238.9381 | 1240
2024-06-20 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7418 | 1261.1189 | 19.5545 | 1296.2963 | 1240
2024-06-20 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9147 | 1255.0853 | 15.0853 | 1000 | 1240
2024-06-20 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.338 | 1255.662 | 15.662 | 1040 | 1240
2024-06-20 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-20 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-20 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-20 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-20 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-20 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.29% | 1011.7712 | 1268.2288 | 28.2288 | 1040 | 1240
2024-06-20 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.035 | 1264.965 | 24.965 | 1000 | 1240
2024-06-20 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.41% | 1262.6855 | 1276.2997 | 33.6108 | 1296.2963 | 1240
2024-06-20 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.0205 | 1274.9369 | 30.9176 | 1238.9381 | 1240
2024-06-20 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8481 | 1285.1899 | 36.1519 | 1440 | 1240
2024-06-20 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-21 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-21 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-21 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.52% | 1453.2473 | 1335.4538 | 68.1813 | 1521.4286 | 1240
2024-06-21 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.73% | 1456.3988 | 1331.0417 | 65.0298 | 1521.4286 | 1240
2024-06-21 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.64% | 1485.4576 | 1290.3594 | 35.971 | 1521.4286 | 1240
2024-06-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.66% | 1501.0615 | 1268.5138 | 20.367 | 1521.4286 | 1240
2024-06-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2077 | 1268.3093 | 20.2209 | 1521.4286 | 1240
2024-06-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.58% | 1499.8004 | 1270.2795 | 21.6282 | 1521.4286 | 1240
2024-06-21 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-21 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.48% | 1418.1505 | 1267.3119 | 21.8495 | 1440 | 1240
2024-06-21 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2488 | 1261.1189 | 18.6893 | 1238.9381 | 1240
2024-06-21 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9147 | 1255.0853 | 15.0853 | 1000 | 1240
2024-06-21 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4464 | 1253.5536 | 13.5536 | 900 | 1240
2024-06-21 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-21 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-21 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-21 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-21 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-21 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-21 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0364 | 1265.9636 | 25.9636 | 1040 | 1240
2024-06-21 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.41% | 974.0716 | 1265.9284 | 25.9284 | 1000 | 1240
2024-06-21 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.5% | 975.0451 | 1264.9549 | 24.9549 | 1000 | 1240
2024-06-21 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.49% | 1263.7521 | 1275.1477 | 32.5442 | 1296.2963 | 1240
2024-06-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.6% | 1405.409 | 1283.2388 | 34.591 | 1440 | 1240
2024-06-22 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-22 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.3% | 1377.8526 | 1308.7917 | 52.9167 | 1430.7692 | 1240
2024-06-22 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.52% | 1366.6508 | 1323.354 | 64.1185 | 1430.7692 | 1240
2024-06-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.73% | 1369.6145 | 1319.5012 | 61.1548 | 1430.7692 | 1240
2024-06-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.64% | 1396.9417 | 1283.9758 | 33.8275 | 1430.7692 | 1240
2024-06-22 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.66% | 1411.6158 | 1264.8994 | 19.1534 | 1430.7692 | 1240
2024-06-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.7533 | 1264.7208 | 19.016 | 1430.7692 | 1240
2024-06-22 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.58% | 1410.4298 | 1266.4412 | 20.3394 | 1430.7692 | 1240
2024-06-22 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-22 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.48% | 1418.1505 | 1267.3119 | 21.8495 | 1440 | 1240
2024-06-22 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7418 | 1261.1189 | 19.5545 | 1296.2963 | 1240
2024-06-22 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9147 | 1255.0853 | 15.0853 | 1000 | 1240
2024-06-22 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.338 | 1255.662 | 15.662 | 1040 | 1240
2024-06-22 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-22 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-22 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-22 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-22 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-22 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-22 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5315 | 1262.4685 | 22.4685 | 900 | 1240
2024-06-22 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.41% | 1013.0345 | 1266.9655 | 26.9655 | 1040 | 1240
2024-06-22 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0469 | 1265.9531 | 25.9531 | 1040 | 1240
2024-06-22 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.49% | 1263.7521 | 1275.1477 | 32.5442 | 1296.2963 | 1240
2024-06-22 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.6% | 1405.409 | 1283.2388 | 34.591 | 1440 | 1240
2024-06-23 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.41% | 1379.4304 | 1306.7404 | 51.3388 | 1430.7692 | 1240
2024-06-23 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.3% | 1377.8526 | 1308.7917 | 52.9167 | 1430.7692 | 1240
2024-06-23 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.52% | 1366.6508 | 1323.354 | 64.1185 | 1430.7692 | 1240
2024-06-23 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.73% | 1369.6145 | 1319.5012 | 61.1548 | 1430.7692 | 1240
2024-06-23 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.64% | 1396.9417 | 1283.9758 | 33.8275 | 1430.7692 | 1240
2024-06-23 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.66% | 1411.6158 | 1264.8994 | 19.1534 | 1430.7692 | 1240
2024-06-23 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.7533 | 1264.7208 | 19.016 | 1430.7692 | 1240
2024-06-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.58% | 1419.5294 | 1265.5883 | 20.4706 | 1440 | 1240
2024-06-23 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8357 | 1259.3257 | 17.1024 | 1238.9381 | 1240
2024-06-23 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.6273 | 1261.2426 | 19.669 | 1296.2963 | 1240
2024-06-23 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.3117 | 1255.6883 | 15.6883 | 1040 | 1240
2024-06-23 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4232 | 1253.5768 | 13.5768 | 900 | 1240
2024-06-23 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4464 | 1253.5536 | 13.5536 | 900 | 1240
2024-06-23 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-23 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-23 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-23 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-23 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-23 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.29% | 1011.7712 | 1268.2288 | 28.2288 | 1040 | 1240
2024-06-23 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0364 | 1265.9636 | 25.9636 | 1040 | 1240
2024-06-23 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.41% | 1013.0345 | 1266.9655 | 26.9655 | 1040 | 1240
2024-06-23 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0469 | 1265.9531 | 25.9531 | 1040 | 1240
2024-06-23 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.49% | 974.8945 | 1265.1055 | 25.1055 | 1000 | 1240
2024-06-23 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.6% | 1209.1768 | 1273.6302 | 29.7612 | 1238.9381 | 1240
2024-06-24 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.41% | 1388.33 | 1304.5875 | 51.67 | 1440 | 1240
2024-06-24 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.3% | 1386.7419 | 1306.5726 | 53.2581 | 1440 | 1240
2024-06-24 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.52% | 1375.4679 | 1320.6652 | 64.5321 | 1440 | 1240
2024-06-24 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.73% | 1378.4507 | 1316.9366 | 61.5493 | 1440 | 1240
2024-06-24 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.64% | 1405.9542 | 1282.5572 | 34.0458 | 1440 | 1240
2024-06-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.66% | 1420.723 | 1264.0962 | 19.277 | 1440 | 1240
2024-06-24 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8613 | 1263.9233 | 19.1387 | 1440 | 1240
2024-06-24 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.58% | 1419.5294 | 1265.5883 | 20.4706 | 1440 | 1240
2024-06-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8357 | 1259.3257 | 17.1024 | 1238.9381 | 1240
2024-06-24 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.8267 | 1255.1733 | 15.1733 | 1000 | 1240
2024-06-24 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.3117 | 1255.6883 | 15.6883 | 1040 | 1240
2024-06-24 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4232 | 1253.5768 | 13.5768 | 900 | 1240
2024-06-24 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4464 | 1253.5536 | 13.5536 | 900 | 1240
2024-06-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5315 | 1262.4685 | 22.4685 | 900 | 1240
2024-06-24 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.41% | 1013.0345 | 1266.9655 | 26.9655 | 1040 | 1240
2024-06-24 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0469 | 1265.9531 | 25.9531 | 1040 | 1240
2024-06-24 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.49% | 974.8945 | 1265.1055 | 25.1055 | 1000 | 1240
2024-06-24 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.6% | 1209.1768 | 1273.6302 | 29.7612 | 1238.9381 | 1240
2024-06-25 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.41% | 1388.33 | 1304.5875 | 51.67 | 1440 | 1240
2024-06-25 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.3% | 1386.7419 | 1306.5726 | 53.2581 | 1440 | 1240
2024-06-25 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.52% | 1375.4679 | 1320.6652 | 64.5321 | 1440 | 1240
2024-06-25 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.73% | 1378.4507 | 1316.9366 | 61.5493 | 1440 | 1240
2024-06-25 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.64% | 1405.9542 | 1282.5572 | 34.0458 | 1440 | 1240
2024-06-25 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.66% | 1420.723 | 1264.0962 | 19.277 | 1440 | 1240
2024-06-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8613 | 1263.9233 | 19.1387 | 1440 | 1240
2024-06-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.58% | 1419.5294 | 1265.5883 | 20.4706 | 1440 | 1240
2024-06-25 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8357 | 1259.3257 | 17.1024 | 1238.9381 | 1240
2024-06-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.6273 | 1261.2426 | 19.669 | 1296.2963 | 1240
2024-06-25 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.3117 | 1255.6883 | 15.6883 | 1040 | 1240
2024-06-25 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4232 | 1253.5768 | 13.5768 | 900 | 1240
2024-06-25 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4464 | 1253.5536 | 13.5536 | 900 | 1240
2024-06-25 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5315 | 1262.4685 | 22.4685 | 900 | 1240
2024-06-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.41% | 876.6645 | 1263.3355 | 23.3355 | 900 | 1240
2024-06-25 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5406 | 1262.4594 | 22.4594 | 900 | 1240
2024-06-25 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.49% | 1013.8903 | 1266.1097 | 26.1097 | 1040 | 1240
2024-06-25 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.6% | 1265.1572 | 1273.6302 | 31.139 | 1296.2963 | 1240
2024-06-26 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.41% | 1249.7827 | 1290.2347 | 46.5136 | 1296.2963 | 1240
2024-06-26 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.3% | 1193.1162 | 1291.7787 | 45.8218 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.52% | 1183.4163 | 1302.7396 | 55.5217 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.73% | 1185.9827 | 1299.8396 | 52.9554 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.64% | 1209.646 | 1273.1001 | 29.2921 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.66% | 1222.3527 | 1258.7415 | 16.5854 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.67% | 1222.4717 | 1258.607 | 16.4664 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.58% | 1221.3257 | 1259.902 | 17.6124 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8357 | 1259.3257 | 17.1024 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.6273 | 1261.2426 | 19.669 | 1296.2963 | 1240
2024-06-26 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9151 | 1255.0849 | 15.0849 | 1000 | 1240
2024-06-26 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.3112 | 1255.6888 | 15.6888 | 1040 | 1240
2024-06-26 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.338 | 1255.662 | 15.662 | 1040 | 1240
2024-06-26 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.99% | 1019.1237 | 1260.8763 | 20.8763 | 1040 | 1240
2024-06-26 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.67% | 1015.7317 | 1264.2683 | 24.2683 | 1040 | 1240
2024-06-26 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.31% | 1012.045 | 1267.955 | 27.955 | 1040 | 1240
2024-06-26 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.38% | 1012.7483 | 1267.2517 | 27.2517 | 1040 | 1240
2024-06-26 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.71% | 1005.7826 | 1274.2174 | 34.2174 | 1040 | 1240
2024-06-26 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.29% | 972.857 | 1267.143 | 27.143 | 1000 | 1240
2024-06-26 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.5% | 1263.9343 | 1274.951 | 32.362 | 1296.2963 | 1240
2024-06-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.41% | 1206.8144 | 1276.2997 | 32.1236 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.5% | 1208.0205 | 1274.9369 | 30.9176 | 1238.9381 | 1240
2024-06-26 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.49% | 1403.8481 | 1285.1899 | 36.1519 | 1440 | 1240
2024-06-26 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.6% | 1396.3999 | 1284.6801 | 34.3693 | 1430.7692 | 1240
2024-06-27 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.41% | 1466.8367 | 1316.4286 | 54.5918 | 1521.4286 | 1240
2024-06-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.3% | 1465.1589 | 1318.7775 | 56.2697 | 1521.4286 | 1240
2024-06-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.52% | 1453.2473 | 1335.4538 | 68.1813 | 1521.4286 | 1240
2024-06-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.73% | 1456.3988 | 1331.0417 | 65.0298 | 1521.4286 | 1240
2024-06-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.64% | 1485.4576 | 1290.3594 | 35.971 | 1521.4286 | 1240
2024-06-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.66% | 1501.0615 | 1268.5138 | 20.367 | 1521.4286 | 1240
2024-06-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2077 | 1268.3093 | 20.2209 | 1521.4286 | 1240
2024-06-27 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.58% | 1410.4298 | 1266.4412 | 20.3394 | 1430.7692 | 1240
2024-06-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0188 | 1265.6755 | 19.7504 | 1430.7692 | 1240
2024-06-27 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.48% | 1418.1505 | 1267.3119 | 21.8495 | 1440 | 1240
2024-06-27 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2488 | 1261.1189 | 18.6893 | 1238.9381 | 1240
2024-06-27 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.7412 | 1261.1195 | 19.5551 | 1296.2963 | 1240
2024-06-27 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9404 | 1255.0596 | 15.0596 | 1000 | 1240
2024-06-27 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.99% | 1019.1237 | 1260.8763 | 20.8763 | 1040 | 1240
2024-06-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5315 | 1262.4685 | 22.4685 | 900 | 1240
2024-06-27 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.41% | 876.6645 | 1263.3355 | 23.3355 | 900 | 1240
2024-06-27 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5406 | 1262.4594 | 22.4594 | 900 | 1240
2024-06-27 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.49% | 974.8945 | 1265.1055 | 25.1055 | 1000 | 1240
2024-06-27 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.6% | 1265.1572 | 1273.6302 | 31.139 | 1296.2963 | 1240
2024-06-28 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.41% | 1194.4825 | 1290.2347 | 44.4555 | 1238.9381 | 1240
2024-06-28 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.3% | 1386.7419 | 1306.5726 | 53.2581 | 1440 | 1240
2024-06-28 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.52% | 1375.4679 | 1320.6652 | 64.5321 | 1440 | 1240
2024-06-28 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.73% | 1378.4507 | 1316.9366 | 61.5493 | 1440 | 1240
2024-06-28 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.64% | 1405.9542 | 1282.5572 | 34.0458 | 1440 | 1240
2024-06-28 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.66% | 1420.723 | 1264.0962 | 19.277 | 1440 | 1240
2024-06-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8613 | 1263.9233 | 19.1387 | 1440 | 1240
2024-06-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.58% | 1419.5294 | 1265.5883 | 20.4706 | 1440 | 1240
2024-06-28 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8357 | 1259.3257 | 17.1024 | 1238.9381 | 1240
2024-06-28 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.6273 | 1261.2426 | 19.669 | 1296.2963 | 1240
2024-06-28 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.3117 | 1255.6883 | 15.6883 | 1040 | 1240
2024-06-28 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4232 | 1253.5768 | 13.5768 | 900 | 1240
2024-06-28 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4464 | 1253.5536 | 13.5536 | 900 | 1240
2024-06-28 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-28 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-28 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-28 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-28 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-28 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.29% | 875.5713 | 1264.4287 | 24.4287 | 900 | 1240
2024-06-28 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5315 | 1262.4685 | 22.4685 | 900 | 1240
2024-06-28 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.41% | 876.6645 | 1263.3355 | 23.3355 | 900 | 1240
2024-06-28 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5406 | 1262.4594 | 22.4594 | 900 | 1240
2024-06-28 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.49% | 877.4051 | 1262.5949 | 22.5949 | 900 | 1240
2024-06-28 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.6% | 975.9784 | 1264.0216 | 24.0216 | 1000 | 1240
2024-06-29 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.41% | 1249.7827 | 1290.2347 | 46.5136 | 1296.2963 | 1240
2024-06-29 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.3% | 1193.1162 | 1291.7787 | 45.8218 | 1238.9381 | 1240
2024-06-29 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.52% | 1375.4679 | 1320.6652 | 64.5321 | 1440 | 1240
2024-06-29 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.73% | 1378.4507 | 1316.9366 | 61.5493 | 1440 | 1240
2024-06-29 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.64% | 1405.9542 | 1282.5572 | 34.0458 | 1440 | 1240
2024-06-29 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.66% | 1420.723 | 1264.0962 | 19.277 | 1440 | 1240
2024-06-29 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8613 | 1263.9233 | 19.1387 | 1440 | 1240
2024-06-29 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.58% | 1419.5294 | 1265.5883 | 20.4706 | 1440 | 1240
2024-06-29 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1222 | 1264.8473 | 19.8778 | 1440 | 1240
2024-06-29 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.6273 | 1261.2426 | 19.669 | 1296.2963 | 1240
2024-06-29 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.49% | 984.9151 | 1255.0849 | 15.0849 | 1000 | 1240
2024-06-29 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.49% | 1024.3112 | 1255.6888 | 15.6888 | 1040 | 1240
2024-06-29 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.49% | 886.4464 | 1253.5536 | 13.5536 | 900 | 1240
2024-06-29 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.99% | 881.9339 | 1258.0661 | 18.0661 | 900 | 1240
2024-06-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.67% | 878.9986 | 1261.0014 | 21.0014 | 900 | 1240
2024-06-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.31% | 875.8081 | 1264.1919 | 24.1919 | 900 | 1240
2024-06-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.38% | 876.4168 | 1263.5832 | 23.5832 | 900 | 1240
2024-06-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.71% | 870.3888 | 1269.6112 | 29.6112 | 900 | 1240
2024-06-29 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.29% | 1011.7712 | 1268.2288 | 28.2288 | 1040 | 1240
2024-06-29 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.5% | 1014.0364 | 1265.9636 | 25.9636 | 1040 | 1240
2024-06-29 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.41% | 876.6645 | 1263.3355 | 23.3355 | 900 | 1240
2024-06-29 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.5% | 877.5406 | 1262.4594 | 22.4594 | 900 | 1240
2024-06-29 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.49% | 974.8945 | 1265.1055 | 25.1055 | 1000 | 1240
2024-06-29 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.65% | 1278.7857 | 1258.9115 | 17.5106 | 1296.2963 | 1240
2024-06-30 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-06-30 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-06-30 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-06-30 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-06-30 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-06-30 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-06-30 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-06-30 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-06-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-06-30 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-06-30 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.48% | 1220.0791 | 1261.3107 | 18.859 | 1238.9381 | 1240
2024-06-30 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.34% | 1218.4297 | 1263.1744 | 20.5084 | 1238.9381 | 1240
2024-06-30 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.21% | 1273.0828 | 1265.0705 | 23.2135 | 1296.2963 | 1240
2024-06-30 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.81% | 1254.9378 | 1284.6671 | 41.3584 | 1296.2963 | 1240
2024-06-30 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.63% | 956.282 | 1283.718 | 43.718 | 1000 | 1240
2024-06-30 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.63% | 956.2766 | 1283.7234 | 43.7234 | 1000 | 1240
2024-06-30 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.64% | 956.3564 | 1283.6436 | 43.6436 | 1000 | 1240
2024-06-30 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.83% | 958.304 | 1281.696 | 41.696 | 1000 | 1240
2024-06-30 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.45% | 974.4801 | 1265.5199 | 25.5199 | 1000 | 1240
2024-06-30 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.08% | 980.8221 | 1259.1779 | 19.1779 | 1000 | 1240
2024-06-30 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.16% | 981.5793 | 1258.4207 | 18.4207 | 1000 | 1240
2024-06-30 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.35% | 983.4947 | 1256.5053 | 16.5053 | 1000 | 1240
2024-06-30 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-06-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-01 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-01 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-01 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-01 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-01 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-07-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-01 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-07-01 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.48% | 1024.1692 | 1255.8308 | 15.8308 | 1040 | 1240
2024-07-01 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-01 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-01 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-01 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-01 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-01 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-01 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.83% | 996.6361 | 1283.3639 | 43.3639 | 1040 | 1240
2024-07-01 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.45% | 974.4801 | 1265.5199 | 25.5199 | 1000 | 1240
2024-07-01 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.08% | 980.8221 | 1259.1779 | 19.1779 | 1000 | 1240
2024-07-01 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.16% | 981.5793 | 1258.4207 | 18.4207 | 1000 | 1240
2024-07-01 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.35% | 983.4947 | 1256.5053 | 16.5053 | 1000 | 1240
2024-07-01 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9387 | 1262.5992 | 19.9993 | 1238.9381 | 1240
2024-07-01 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-02 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-02 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-02 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-02 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-02 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-02 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-02 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.67% | 1222.5008 | 1258.574 | 16.4372 | 1238.9381 | 1240
2024-07-02 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-02 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-02 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.48% | 1024.1692 | 1255.8308 | 15.8308 | 1040 | 1240
2024-07-02 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-02 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-02 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-02 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-02 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-02 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-02 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-02 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-02 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-02 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-02 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-02 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.39% | 1023.212 | 1256.788 | 16.788 | 1040 | 1240
2024-07-02 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.65% | 1278.7857 | 1258.9115 | 17.5106 | 1296.2963 | 1240
2024-07-03 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.24% | 1192.4065 | 1292.5806 | 46.5315 | 1238.9381 | 1240
2024-07-03 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-03 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-03 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-03 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-03 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-03 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-03 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-03 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-03 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-07-03 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.5642 | 1261.3107 | 19.7321 | 1296.2963 | 1240
2024-07-03 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.34% | 983.4468 | 1256.5532 | 16.5532 | 1000 | 1240
2024-07-03 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.21% | 982.0925 | 1257.9075 | 17.9075 | 1000 | 1240
2024-07-03 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.81% | 968.0949 | 1271.9051 | 31.9051 | 1000 | 1240
2024-07-03 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.63% | 956.282 | 1283.718 | 43.718 | 1000 | 1240
2024-07-03 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.63% | 994.5277 | 1285.4723 | 45.4723 | 1040 | 1240
2024-07-03 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.64% | 994.6107 | 1285.3893 | 45.3893 | 1040 | 1240
2024-07-03 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.83% | 996.6361 | 1283.3639 | 43.3639 | 1040 | 1240
2024-07-03 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.45% | 974.4801 | 1265.5199 | 25.5199 | 1000 | 1240
2024-07-03 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.08% | 980.8221 | 1259.1779 | 19.1779 | 1000 | 1240
2024-07-03 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.16% | 981.5793 | 1258.4207 | 18.4207 | 1000 | 1240
2024-07-03 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.35% | 983.4947 | 1256.5053 | 16.5053 | 1000 | 1240
2024-07-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9387 | 1262.5992 | 19.9993 | 1238.9381 | 1240
2024-07-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-04 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-04 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.15% | 1432.4484 | 1364.5723 | 88.9802 | 1521.4286 | 1240
2024-07-04 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.17% | 1432.7367 | 1364.1686 | 88.6918 | 1521.4286 | 1240
2024-07-04 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.65% | 1455.2938 | 1332.5887 | 66.1348 | 1521.4286 | 1240
2024-07-04 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.63% | 1500.6097 | 1269.1465 | 20.8189 | 1521.4286 | 1240
2024-07-04 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.61% | 1500.2416 | 1269.6618 | 21.187 | 1521.4286 | 1240
2024-07-04 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2435 | 1268.2591 | 20.1851 | 1521.4286 | 1240
2024-07-04 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.59% | 1499.969 | 1270.0434 | 21.4596 | 1521.4286 | 1240
2024-07-04 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9908 | 1265.0115 | 20.0092 | 1440 | 1240
2024-07-04 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.48% | 1220.0791 | 1261.3107 | 18.859 | 1238.9381 | 1240
2024-07-04 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.34% | 1218.4297 | 1263.1744 | 20.5084 | 1238.9381 | 1240
2024-07-04 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.21% | 1273.0828 | 1265.0705 | 23.2135 | 1296.2963 | 1240
2024-07-04 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.81% | 1254.9378 | 1284.6671 | 41.3584 | 1296.2963 | 1240
2024-07-04 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.63% | 1239.6248 | 1301.2052 | 56.6715 | 1296.2963 | 1240
2024-07-04 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.63% | 1239.6178 | 1301.2128 | 56.6785 | 1296.2963 | 1240
2024-07-04 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.64% | 1239.7213 | 1301.101 | 56.575 | 1296.2963 | 1240
2024-07-04 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.83% | 1242.2459 | 1298.3744 | 54.0504 | 1296.2963 | 1240
2024-07-04 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.45% | 1263.2149 | 1275.7279 | 33.0814 | 1296.2963 | 1240
2024-07-04 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.08% | 1271.436 | 1266.8491 | 24.8603 | 1296.2963 | 1240
2024-07-04 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.16% | 1272.4176 | 1265.789 | 23.8787 | 1296.2963 | 1240
2024-07-04 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.489 | 1263.1075 | 20.4491 | 1238.9381 | 1240
2024-07-04 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9387 | 1262.5992 | 19.9993 | 1238.9381 | 1240
2024-07-04 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-05 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-05 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-05 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-07-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.59% | 1410.5884 | 1266.2351 | 20.1809 | 1430.7692 | 1240
2024-07-05 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9908 | 1265.0115 | 20.0092 | 1440 | 1240
2024-07-05 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.48% | 1220.0791 | 1261.3107 | 18.859 | 1238.9381 | 1240
2024-07-05 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.34% | 1274.8385 | 1263.1744 | 21.4578 | 1296.2963 | 1240
2024-07-05 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.21% | 982.0925 | 1257.9075 | 17.9075 | 1000 | 1240
2024-07-05 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.81% | 968.0949 | 1271.9051 | 31.9051 | 1000 | 1240
2024-07-05 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.63% | 994.5333 | 1285.4667 | 45.4667 | 1040 | 1240
2024-07-05 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-05 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-05 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-05 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.45% | 1013.4593 | 1266.5407 | 26.5407 | 1040 | 1240
2024-07-05 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.08% | 1020.0549 | 1259.9451 | 19.9451 | 1040 | 1240
2024-07-05 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-05 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-05 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.39% | 983.8577 | 1256.1423 | 16.1423 | 1000 | 1240
2024-07-05 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.65% | 986.4918 | 1253.5082 | 13.5082 | 1000 | 1240
2024-07-06 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.24% | 1192.4065 | 1292.5806 | 46.5315 | 1238.9381 | 1240
2024-07-06 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-06 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-06 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-06 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-06 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-06 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-06 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-06 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-06 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-06 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-06 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.34% | 1022.7847 | 1257.2153 | 17.2153 | 1040 | 1240
2024-07-06 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-06 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-06 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-06 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-06 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-06 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-06 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-06 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-06 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-06 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-06 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.39% | 885.4719 | 1254.5281 | 14.5281 | 900 | 1240
2024-07-06 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.65% | 1278.7857 | 1258.9115 | 17.5106 | 1296.2963 | 1240
2024-07-07 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-07 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-07 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-07 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-07 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-07 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-07 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-07 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-07 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.61% | 986.1047 | 1253.8953 | 13.8953 | 1000 | 1240
2024-07-07 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.48% | 1024.1692 | 1255.8308 | 15.8308 | 1040 | 1240
2024-07-07 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-07 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-07 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-07 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-07 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-07 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-07 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.83% | 996.6361 | 1283.3639 | 43.3639 | 1040 | 1240
2024-07-07 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.45% | 974.4801 | 1265.5199 | 25.5199 | 1000 | 1240
2024-07-07 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.08% | 1271.436 | 1266.8491 | 24.8603 | 1296.2963 | 1240
2024-07-07 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.16% | 1272.4176 | 1265.789 | 23.8787 | 1296.2963 | 1240
2024-07-07 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.35% | 1274.9005 | 1263.1075 | 21.3958 | 1296.2963 | 1240
2024-07-07 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9387 | 1262.5992 | 19.9993 | 1238.9381 | 1240
2024-07-07 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-08 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-08 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-08 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-08 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-08 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-08 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-08 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-08 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-07-08 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.5642 | 1261.3107 | 19.7321 | 1296.2963 | 1240
2024-07-08 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.34% | 1274.8385 | 1263.1744 | 21.4578 | 1296.2963 | 1240
2024-07-08 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.21% | 1273.0828 | 1265.0705 | 23.2135 | 1296.2963 | 1240
2024-07-08 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.81% | 1254.9378 | 1284.6671 | 41.3584 | 1296.2963 | 1240
2024-07-08 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.63% | 956.282 | 1283.718 | 43.718 | 1000 | 1240
2024-07-08 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.63% | 956.2766 | 1283.7234 | 43.7234 | 1000 | 1240
2024-07-08 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.64% | 956.3564 | 1283.6436 | 43.6436 | 1000 | 1240
2024-07-08 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.83% | 958.304 | 1281.696 | 41.696 | 1000 | 1240
2024-07-08 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.45% | 974.4801 | 1265.5199 | 25.5199 | 1000 | 1240
2024-07-08 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.08% | 980.8221 | 1259.1779 | 19.1779 | 1000 | 1240
2024-07-08 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.16% | 981.5793 | 1258.4207 | 18.4207 | 1000 | 1240
2024-07-08 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.35% | 983.4947 | 1256.5053 | 16.5053 | 1000 | 1240
2024-07-08 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-08 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-09 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-09 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-09 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-09 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-09 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-09 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-09 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-09 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.67% | 1222.5008 | 1258.574 | 16.4372 | 1238.9381 | 1240
2024-07-09 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-09 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-09 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-09 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.34% | 1022.7847 | 1257.2153 | 17.2153 | 1040 | 1240
2024-07-09 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-09 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-09 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-09 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-09 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-09 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-09 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.39% | 1023.212 | 1256.788 | 16.788 | 1040 | 1240
2024-07-09 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.65% | 1278.7857 | 1258.9115 | 17.5106 | 1296.2963 | 1240
2024-07-10 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.24% | 1192.4065 | 1292.5806 | 46.5315 | 1238.9381 | 1240
2024-07-10 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 94.77% | 1174.2011 | 1313.1527 | 64.7369 | 1238.9381 | 1240
2024-07-10 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 94.15% | 1166.4792 | 1321.8785 | 72.4589 | 1238.9381 | 1240
2024-07-10 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 94.17% | 1166.714 | 1321.6132 | 72.224 | 1238.9381 | 1240
2024-07-10 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.65% | 1185.0828 | 1300.8564 | 53.8553 | 1238.9381 | 1240
2024-07-10 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.63% | 1221.9847 | 1259.1573 | 16.9534 | 1238.9381 | 1240
2024-07-10 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.6849 | 1259.496 | 17.2531 | 1238.9381 | 1240
2024-07-10 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.67% | 1222.5008 | 1258.574 | 16.4372 | 1238.9381 | 1240
2024-07-10 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.59% | 1278.0122 | 1259.7469 | 18.2841 | 1296.2963 | 1240
2024-07-10 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.61% | 986.1047 | 1253.8953 | 13.8953 | 1000 | 1240
2024-07-10 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.48% | 886.3003 | 1253.6997 | 13.6997 | 900 | 1240
2024-07-10 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-10 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-10 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-10 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-10 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-10 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-10 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-10 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-10 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-10 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-10 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-10 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.39% | 885.4719 | 1254.5281 | 14.5281 | 900 | 1240
2024-07-10 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.65% | 1278.7857 | 1258.9115 | 17.5106 | 1296.2963 | 1240
2024-07-11 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.24% | 1192.4065 | 1292.5806 | 46.5315 | 1238.9381 | 1240
2024-07-11 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-11 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-11 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-11 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-11 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-07-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-11 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-07-11 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.5642 | 1261.3107 | 19.7321 | 1296.2963 | 1240
2024-07-11 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.34% | 983.4468 | 1256.5532 | 16.5532 | 1000 | 1240
2024-07-11 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-11 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-11 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-11 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-11 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-11 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-11 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-11 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-11 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.16% | 1020.8425 | 1259.1575 | 19.1575 | 1040 | 1240
2024-07-11 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.35% | 983.4947 | 1256.5053 | 16.5053 | 1000 | 1240
2024-07-11 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-11 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-12 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-12 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.15% | 1432.4484 | 1364.5723 | 88.9802 | 1521.4286 | 1240
2024-07-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.17% | 1432.7367 | 1364.1686 | 88.6918 | 1521.4286 | 1240
2024-07-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.65% | 1455.2938 | 1332.5887 | 66.1348 | 1521.4286 | 1240
2024-07-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.63% | 1500.6097 | 1269.1465 | 20.8189 | 1521.4286 | 1240
2024-07-12 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.61% | 1500.2416 | 1269.6618 | 21.187 | 1521.4286 | 1240
2024-07-12 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2435 | 1268.2591 | 20.1851 | 1521.4286 | 1240
2024-07-12 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.59% | 1499.969 | 1270.0434 | 21.4596 | 1521.4286 | 1240
2024-07-12 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8883 | 1265.8453 | 19.881 | 1430.7692 | 1240
2024-07-12 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.48% | 1220.0791 | 1261.3107 | 18.859 | 1238.9381 | 1240
2024-07-12 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.34% | 983.4468 | 1256.5532 | 16.5532 | 1000 | 1240
2024-07-12 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-12 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-12 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-12 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-12 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-12 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-12 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-12 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-12 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-12 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-12 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.39% | 1023.212 | 1256.788 | 16.788 | 1040 | 1240
2024-07-12 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.65% | 1278.7857 | 1258.9115 | 17.5106 | 1296.2963 | 1240
2024-07-13 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.24% | 1192.4065 | 1292.5806 | 46.5315 | 1238.9381 | 1240
2024-07-13 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-13 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.17% | 1432.7367 | 1364.1686 | 88.6918 | 1521.4286 | 1240
2024-07-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.65% | 1455.2938 | 1332.5887 | 66.1348 | 1521.4286 | 1240
2024-07-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.63% | 1500.6097 | 1269.1465 | 20.8189 | 1521.4286 | 1240
2024-07-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.61% | 1500.2416 | 1269.6618 | 21.187 | 1521.4286 | 1240
2024-07-13 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2435 | 1268.2591 | 20.1851 | 1521.4286 | 1240
2024-07-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.59% | 1410.5884 | 1266.2351 | 20.1809 | 1430.7692 | 1240
2024-07-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9908 | 1265.0115 | 20.0092 | 1440 | 1240
2024-07-13 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.5642 | 1261.3107 | 19.7321 | 1296.2963 | 1240
2024-07-13 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.34% | 1022.7847 | 1257.2153 | 17.2153 | 1040 | 1240
2024-07-13 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-13 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-13 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-13 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-13 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-13 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-13 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-13 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-13 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-13 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-13 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.39% | 983.8577 | 1256.1423 | 16.1423 | 1000 | 1240
2024-07-13 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.65% | 1278.7857 | 1258.9115 | 17.5106 | 1296.2963 | 1240
2024-07-14 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.77% | 1441.9309 | 1351.2967 | 79.4976 | 1521.4286 | 1240
2024-07-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.15% | 1432.4484 | 1364.5723 | 88.9802 | 1521.4286 | 1240
2024-07-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.17% | 1432.7367 | 1364.1686 | 88.6918 | 1521.4286 | 1240
2024-07-14 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-14 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-14 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-07-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.59% | 1410.5884 | 1266.2351 | 20.1809 | 1430.7692 | 1240
2024-07-14 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9908 | 1265.0115 | 20.0092 | 1440 | 1240
2024-07-14 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.5642 | 1261.3107 | 19.7321 | 1296.2963 | 1240
2024-07-14 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.34% | 1274.8385 | 1263.1744 | 21.4578 | 1296.2963 | 1240
2024-07-14 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.21% | 982.0925 | 1257.9075 | 17.9075 | 1000 | 1240
2024-07-14 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.81% | 1006.8187 | 1273.1813 | 33.1813 | 1040 | 1240
2024-07-14 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-14 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-14 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-14 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-14 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-14 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-14 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.16% | 1020.8425 | 1259.1575 | 19.1575 | 1040 | 1240
2024-07-14 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.35% | 1022.8344 | 1257.1656 | 17.1656 | 1040 | 1240
2024-07-14 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9387 | 1262.5992 | 19.9993 | 1238.9381 | 1240
2024-07-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-15 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-15 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-15 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-15 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-15 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-15 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-15 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-15 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-15 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-15 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-15 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.34% | 983.4468 | 1256.5532 | 16.5532 | 1000 | 1240
2024-07-15 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.21% | 982.0925 | 1257.9075 | 17.9075 | 1000 | 1240
2024-07-15 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.81% | 968.0949 | 1271.9051 | 31.9051 | 1000 | 1240
2024-07-15 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.63% | 956.282 | 1283.718 | 43.718 | 1000 | 1240
2024-07-15 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.63% | 994.5277 | 1285.4723 | 45.4723 | 1040 | 1240
2024-07-15 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.64% | 994.6107 | 1285.3893 | 45.3893 | 1040 | 1240
2024-07-15 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.83% | 996.6361 | 1283.3639 | 43.3639 | 1040 | 1240
2024-07-15 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.45% | 1013.4593 | 1266.5407 | 26.5407 | 1040 | 1240
2024-07-15 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.08% | 1020.0549 | 1259.9451 | 19.9451 | 1040 | 1240
2024-07-15 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.16% | 1020.8425 | 1259.1575 | 19.1575 | 1040 | 1240
2024-07-15 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.35% | 1022.8344 | 1257.1656 | 17.1656 | 1040 | 1240
2024-07-15 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-15 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-16 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-16 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-16 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-16 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-16 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-16 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-16 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-16 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-16 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-16 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-16 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.34% | 1022.7847 | 1257.2153 | 17.2153 | 1040 | 1240
2024-07-16 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-16 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-16 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-16 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-16 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-16 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-16 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-16 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-16 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-16 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.35% | 1022.8344 | 1257.1656 | 17.1656 | 1040 | 1240
2024-07-16 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-17 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.77% | 1441.9309 | 1351.2967 | 79.4976 | 1521.4286 | 1240
2024-07-17 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.15% | 1432.4484 | 1364.5723 | 88.9802 | 1521.4286 | 1240
2024-07-17 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.17% | 1432.7367 | 1364.1686 | 88.6918 | 1521.4286 | 1240
2024-07-17 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.65% | 1455.2938 | 1332.5887 | 66.1348 | 1521.4286 | 1240
2024-07-17 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.63% | 1500.6097 | 1269.1465 | 20.8189 | 1521.4286 | 1240
2024-07-17 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.61% | 1500.2416 | 1269.6618 | 21.187 | 1521.4286 | 1240
2024-07-17 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-07-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-07-17 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-17 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-17 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-17 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-17 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-17 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-17 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-17 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-17 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-17 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-17 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-17 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-17 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-18 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-18 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-18 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-18 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-07-18 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-18 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-18 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-18 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-18 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-18 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-18 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-18 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-18 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-18 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-18 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-18 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-18 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-18 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-18 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-18 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.65% | 1222.2022 | 1258.9115 | 16.7358 | 1238.9381 | 1240
2024-07-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-19 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-19 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-19 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-19 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-19 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-19 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-19 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-07-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-19 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-19 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-19 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-19 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-19 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-19 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-19 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-19 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-19 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-19 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-19 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-19 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.16% | 1020.8425 | 1259.1575 | 19.1575 | 1040 | 1240
2024-07-19 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.35% | 1022.8344 | 1257.1656 | 17.1656 | 1040 | 1240
2024-07-19 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.39% | 983.8577 | 1256.1423 | 16.1423 | 1000 | 1240
2024-07-19 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.65% | 1222.2022 | 1258.9115 | 16.7358 | 1238.9381 | 1240
2024-07-20 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-20 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-20 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-20 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-20 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-20 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-07-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.59% | 1410.5884 | 1266.2351 | 20.1809 | 1430.7692 | 1240
2024-07-20 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9908 | 1265.0115 | 20.0092 | 1440 | 1240
2024-07-20 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.5642 | 1261.3107 | 19.7321 | 1296.2963 | 1240
2024-07-20 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.34% | 983.4468 | 1256.5532 | 16.5532 | 1000 | 1240
2024-07-20 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.21% | 1021.3762 | 1258.6238 | 18.6238 | 1040 | 1240
2024-07-20 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-20 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-20 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-20 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-20 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-20 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-20 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-20 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-20 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-20 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.39% | 1023.212 | 1256.788 | 16.788 | 1040 | 1240
2024-07-20 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.65% | 1278.7857 | 1258.9115 | 17.5106 | 1296.2963 | 1240
2024-07-21 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-21 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-21 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-21 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-21 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-21 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-21 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-21 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.787 | 1264.6769 | 18.9823 | 1430.7692 | 1240
2024-07-21 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-21 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-07-21 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.5642 | 1261.3107 | 19.7321 | 1296.2963 | 1240
2024-07-21 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.34% | 983.4468 | 1256.5532 | 16.5532 | 1000 | 1240
2024-07-21 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.21% | 982.0925 | 1257.9075 | 17.9075 | 1000 | 1240
2024-07-21 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.81% | 968.0949 | 1271.9051 | 31.9051 | 1000 | 1240
2024-07-21 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.63% | 994.5333 | 1285.4667 | 45.4667 | 1040 | 1240
2024-07-21 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-21 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-21 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-21 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.45% | 1013.4593 | 1266.5407 | 26.5407 | 1040 | 1240
2024-07-21 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.08% | 1020.0549 | 1259.9451 | 19.9451 | 1040 | 1240
2024-07-21 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.16% | 1020.8425 | 1259.1575 | 19.1575 | 1040 | 1240
2024-07-21 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.35% | 1022.8344 | 1257.1656 | 17.1656 | 1040 | 1240
2024-07-21 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-21 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-22 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-22 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-22 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-22 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-22 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-22 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-22 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-22 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-22 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-07-22 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.5642 | 1261.3107 | 19.7321 | 1296.2963 | 1240
2024-07-22 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.34% | 983.4468 | 1256.5532 | 16.5532 | 1000 | 1240
2024-07-22 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-22 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-22 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-22 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-22 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-22 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-22 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-22 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-22 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.16% | 981.5793 | 1258.4207 | 18.4207 | 1000 | 1240
2024-07-22 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.35% | 983.4947 | 1256.5053 | 16.5053 | 1000 | 1240
2024-07-22 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-22 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-23 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-23 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-23 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-23 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-23 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-23 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-23 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-23 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-23 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-07-23 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.48% | 1220.0791 | 1261.3107 | 18.859 | 1238.9381 | 1240
2024-07-23 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.34% | 1274.8385 | 1263.1744 | 21.4578 | 1296.2963 | 1240
2024-07-23 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.21% | 1273.0828 | 1265.0705 | 23.2135 | 1296.2963 | 1240
2024-07-23 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.81% | 968.0949 | 1271.9051 | 31.9051 | 1000 | 1240
2024-07-23 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.63% | 956.282 | 1283.718 | 43.718 | 1000 | 1240
2024-07-23 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.63% | 994.5277 | 1285.4723 | 45.4723 | 1040 | 1240
2024-07-23 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.64% | 994.6107 | 1285.3893 | 45.3893 | 1040 | 1240
2024-07-23 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.83% | 996.6361 | 1283.3639 | 43.3639 | 1040 | 1240
2024-07-23 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.45% | 974.4801 | 1265.5199 | 25.5199 | 1000 | 1240
2024-07-23 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.08% | 980.8221 | 1259.1779 | 19.1779 | 1000 | 1240
2024-07-23 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.16% | 981.5793 | 1258.4207 | 18.4207 | 1000 | 1240
2024-07-23 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.35% | 983.4947 | 1256.5053 | 16.5053 | 1000 | 1240
2024-07-23 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-23 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.65% | 1420.5482 | 1264.3147 | 19.4518 | 1440 | 1240
2024-07-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-24 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-24 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8447 | 1265.9018 | 19.9245 | 1430.7692 | 1240
2024-07-24 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-24 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-24 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-24 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-24 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.34% | 1022.7847 | 1257.2153 | 17.2153 | 1040 | 1240
2024-07-24 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-24 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-24 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-24 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.39% | 983.8577 | 1256.1423 | 16.1423 | 1000 | 1240
2024-07-24 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.65% | 1222.2022 | 1258.9115 | 16.7358 | 1238.9381 | 1240
2024-07-25 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-25 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-25 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-25 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-25 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-25 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-25 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-25 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.61% | 986.1047 | 1253.8953 | 13.8953 | 1000 | 1240
2024-07-25 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.48% | 1024.1692 | 1255.8308 | 15.8308 | 1040 | 1240
2024-07-25 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-25 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-25 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-25 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-25 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.39% | 885.4719 | 1254.5281 | 14.5281 | 900 | 1240
2024-07-25 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.65% | 1278.7857 | 1258.9115 | 17.5106 | 1296.2963 | 1240
2024-07-26 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.24% | 1247.6105 | 1292.5806 | 48.6858 | 1296.2963 | 1240
2024-07-26 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 94.77% | 1174.2011 | 1313.1527 | 64.7369 | 1238.9381 | 1240
2024-07-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-26 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-26 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-26 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.61% | 986.1047 | 1253.8953 | 13.8953 | 1000 | 1240
2024-07-26 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.48% | 886.3003 | 1253.6997 | 13.6997 | 900 | 1240
2024-07-26 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-26 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-26 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-26 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-26 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-26 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-26 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-26 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-26 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-26 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-26 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.35% | 885.1452 | 1254.8548 | 14.8548 | 900 | 1240
2024-07-26 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.39% | 885.4719 | 1254.5281 | 14.5281 | 900 | 1240
2024-07-26 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.65% | 986.4918 | 1253.5082 | 13.5082 | 1000 | 1240
2024-07-27 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.24% | 1247.6105 | 1292.5806 | 48.6858 | 1296.2963 | 1240
2024-07-27 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 94.77% | 1174.2011 | 1313.1527 | 64.7369 | 1238.9381 | 1240
2024-07-27 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 94.15% | 1166.4792 | 1321.8785 | 72.4589 | 1238.9381 | 1240
2024-07-27 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 94.17% | 1166.714 | 1321.6132 | 72.224 | 1238.9381 | 1240
2024-07-27 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.65% | 1185.0828 | 1300.8564 | 53.8553 | 1238.9381 | 1240
2024-07-27 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-27 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-27 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-27 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-27 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-27 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.48% | 1024.1692 | 1255.8308 | 15.8308 | 1040 | 1240
2024-07-27 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-27 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-27 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-27 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.16% | 1020.8425 | 1259.1575 | 19.1575 | 1040 | 1240
2024-07-27 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.35% | 1022.8344 | 1257.1656 | 17.1656 | 1040 | 1240
2024-07-27 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.39% | 983.8577 | 1256.1423 | 16.1423 | 1000 | 1240
2024-07-27 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.65% | 1222.2022 | 1258.9115 | 16.7358 | 1238.9381 | 1240
2024-07-28 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-28 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-28 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-28 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-28 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-28 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-28 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7226 | 1259.4534 | 17.2154 | 1238.9381 | 1240
2024-07-28 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.48% | 1276.5642 | 1261.3107 | 19.7321 | 1296.2963 | 1240
2024-07-28 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.34% | 1022.7847 | 1257.2153 | 17.2153 | 1040 | 1240
2024-07-28 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-28 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-28 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-28 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-28 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-28 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-28 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-28 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-28 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-28 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.35% | 1022.8344 | 1257.1656 | 17.1656 | 1040 | 1240
2024-07-28 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-28 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.65% | 1222.2022 | 1258.9115 | 16.7358 | 1238.9381 | 1240
2024-07-29 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.24% | 1377.033 | 1309.8571 | 53.7362 | 1430.7692 | 1240
2024-07-29 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.77% | 1356.0087 | 1337.1886 | 74.7605 | 1430.7692 | 1240
2024-07-29 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.15% | 1347.0912 | 1348.7814 | 83.678 | 1430.7692 | 1240
2024-07-29 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.17% | 1347.3624 | 1348.4289 | 83.4068 | 1430.7692 | 1240
2024-07-29 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.65% | 1368.5753 | 1320.8521 | 62.1939 | 1430.7692 | 1240
2024-07-29 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.63% | 1411.1909 | 1265.4518 | 19.5783 | 1430.7692 | 1240
2024-07-29 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-29 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-29 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.59% | 1221.463 | 1259.7469 | 17.4751 | 1238.9381 | 1240
2024-07-29 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-29 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-29 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.34% | 1022.7847 | 1257.2153 | 17.2153 | 1040 | 1240
2024-07-29 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-29 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-29 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-29 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-29 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-29 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.35% | 983.4947 | 1256.5053 | 16.5053 | 1000 | 1240
2024-07-29 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.39% | 983.8577 | 1256.1423 | 16.1423 | 1000 | 1240
2024-07-29 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.65% | 1222.2022 | 1258.9115 | 16.7358 | 1238.9381 | 1240
2024-07-30 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.24% | 1385.9171 | 1307.6037 | 54.0829 | 1440 | 1240
2024-07-30 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.77% | 1364.7572 | 1334.0535 | 75.2428 | 1440 | 1240
2024-07-30 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.15% | 1355.7821 | 1345.2724 | 84.2179 | 1440 | 1240
2024-07-30 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 94.17% | 1356.055 | 1344.9312 | 83.945 | 1440 | 1240
2024-07-30 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.65% | 1377.4048 | 1318.244 | 62.5952 | 1440 | 1240
2024-07-30 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.63% | 1420.2953 | 1264.6308 | 19.7047 | 1440 | 1240
2024-07-30 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.947 | 1265.0663 | 20.053 | 1440 | 1240
2024-07-30 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8953 | 1263.8809 | 19.1047 | 1440 | 1240
2024-07-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.59% | 1419.6889 | 1265.3888 | 20.3111 | 1440 | 1240
2024-07-30 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.61% | 1278.2839 | 1259.4534 | 18.0124 | 1296.2963 | 1240
2024-07-30 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.48% | 984.7781 | 1255.2219 | 15.2219 | 1000 | 1240
2024-07-30 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.34% | 885.1021 | 1254.8979 | 14.8979 | 900 | 1240
2024-07-30 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.21% | 883.8832 | 1256.1168 | 16.1168 | 900 | 1240
2024-07-30 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.81% | 871.2854 | 1268.7146 | 28.7146 | 900 | 1240
2024-07-30 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6538 | 1279.3462 | 39.3462 | 900 | 1240
2024-07-30 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.63% | 860.6489 | 1279.3511 | 39.3511 | 900 | 1240
2024-07-30 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.64% | 860.7208 | 1279.2792 | 39.2792 | 900 | 1240
2024-07-30 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.83% | 862.4736 | 1277.5264 | 37.5264 | 900 | 1240
2024-07-30 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.45% | 877.032 | 1262.968 | 22.968 | 900 | 1240
2024-07-30 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.08% | 882.7399 | 1257.2601 | 17.2601 | 900 | 1240
2024-07-30 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.16% | 883.4214 | 1256.5786 | 16.5786 | 900 | 1240
2024-07-30 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.35% | 1022.8344 | 1257.1656 | 17.1656 | 1040 | 1240
2024-07-30 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3711 | 1262.5992 | 20.9252 | 1296.2963 | 1240
2024-07-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.1175 | 1276.1031 | 28.8825 | 1440 | 1240
2024-07-31 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.62% | 1339.4301 | 1358.7409 | 91.3392 | 1430.7692 | 1240
2024-07-31 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.51% | 1323.5567 | 1379.3763 | 107.2126 | 1430.7692 | 1240
2024-07-31 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.22% | 1319.4361 | 1384.7331 | 111.3332 | 1430.7692 | 1240
2024-07-31 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.11% | 1317.857 | 1386.7859 | 112.9122 | 1430.7692 | 1240
2024-07-31 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.73% | 1341.0477 | 1356.638 | 89.7215 | 1430.7692 | 1240
2024-07-31 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3787 | 1265.2077 | 19.3905 | 1430.7692 | 1240
2024-07-31 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-07-31 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-07-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-07-31 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-07-31 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.12% | 1020.4391 | 1259.5609 | 19.5609 | 1040 | 1240
2024-07-31 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-07-31 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-07-31 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-07-31 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-07-31 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-07-31 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-07-31 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-07-31 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-07-31 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-07-31 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-07-31 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-07-31 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-07-31 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0883 | 1268.0802 | 24.8497 | 1238.9381 | 1240
2024-08-01 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-01 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-01 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-01 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-01 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-01 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-01 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-01 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.35% | 1274.9067 | 1263.1008 | 21.3896 | 1296.2963 | 1240
2024-08-01 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.1% | 981.049 | 1258.951 | 18.951 | 1000 | 1240
2024-08-01 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.12% | 883.0723 | 1256.9277 | 16.9277 | 900 | 1240
2024-08-01 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-01 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-01 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-01 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-01 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-01 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-01 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-01 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-01 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-01 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-01 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-01 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-01 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0883 | 1268.0802 | 24.8497 | 1238.9381 | 1240
2024-08-02 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.62% | 1159.8452 | 1329.3749 | 79.0928 | 1238.9381 | 1240
2024-08-02 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-02 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.22% | 1319.4361 | 1384.7331 | 111.3332 | 1430.7692 | 1240
2024-08-02 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.11% | 1317.857 | 1386.7859 | 112.9122 | 1430.7692 | 1240
2024-08-02 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.73% | 1341.0477 | 1356.638 | 89.7215 | 1430.7692 | 1240
2024-08-02 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3787 | 1265.2077 | 19.3905 | 1430.7692 | 1240
2024-08-02 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.51% | 1409.4538 | 1267.71 | 21.3154 | 1430.7692 | 1240
2024-08-02 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1696 | 1269.3795 | 22.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-08-02 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-08-02 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-02 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.12% | 1020.4391 | 1259.5609 | 19.5609 | 1040 | 1240
2024-08-02 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-02 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-02 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-02 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-02 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-02 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-02 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-02 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-02 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-02 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-02 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-02 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-02 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-03 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.62% | 1159.8452 | 1329.3749 | 79.0928 | 1238.9381 | 1240
2024-08-03 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-03 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-03 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-03 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-03 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-03 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-03 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-03 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-03 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-03 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.12% | 1020.4391 | 1259.5609 | 19.5609 | 1040 | 1240
2024-08-03 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-03 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-03 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-03 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-03 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-03 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-03 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-03 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-03 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-03 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-03 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-03 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-03 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0883 | 1268.0802 | 24.8497 | 1238.9381 | 1240
2024-08-04 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.51% | 1323.5567 | 1379.3763 | 107.2126 | 1430.7692 | 1240
2024-08-04 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.22% | 1319.4361 | 1384.7331 | 111.3332 | 1430.7692 | 1240
2024-08-04 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.11% | 1317.857 | 1386.7859 | 112.9122 | 1430.7692 | 1240
2024-08-04 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.73% | 1341.0477 | 1356.638 | 89.7215 | 1430.7692 | 1240
2024-08-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3787 | 1265.2077 | 19.3905 | 1430.7692 | 1240
2024-08-04 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-04 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-04 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-04 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-04 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.12% | 981.1915 | 1258.8085 | 18.8085 | 1000 | 1240
2024-08-04 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-04 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-04 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-04 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-04 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-04 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-04 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-04 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-04 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-04 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-04 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-04 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.84% | 1017.5849 | 1262.4151 | 22.4151 | 1040 | 1240
2024-08-04 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-05 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-05 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-05 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-05 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-05 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-05 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-05 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-05 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-05 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-08-05 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-05 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.12% | 1020.4391 | 1259.5609 | 19.5609 | 1040 | 1240
2024-08-05 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-05 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-05 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-05 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-05 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-05 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-05 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-05 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-05 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-05 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-05 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-05 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.84% | 1017.5849 | 1262.4151 | 22.4151 | 1040 | 1240
2024-08-05 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-06 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 93.62% | 1213.5418 | 1329.3749 | 82.7545 | 1296.2963 | 1240
2024-08-06 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.51% | 1146.1001 | 1344.9069 | 92.838 | 1238.9381 | 1240
2024-08-06 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.22% | 1142.5319 | 1348.9389 | 96.4061 | 1238.9381 | 1240
2024-08-06 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.11% | 1141.1646 | 1350.484 | 97.7735 | 1238.9381 | 1240
2024-08-06 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.73% | 1161.246 | 1327.792 | 77.692 | 1238.9381 | 1240
2024-08-06 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1473 | 1258.9735 | 16.7907 | 1238.9381 | 1240
2024-08-06 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.51% | 1276.9843 | 1260.857 | 19.312 | 1296.2963 | 1240
2024-08-06 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.42% | 1275.8208 | 1262.1136 | 20.4755 | 1296.2963 | 1240
2024-08-06 08:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.35% | 983.4994 | 1256.5006 | 16.5006 | 1000 | 1240
2024-08-06 09:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.1% | 882.9441 | 1257.0559 | 17.0559 | 900 | 1240
2024-08-06 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.12% | 883.0723 | 1256.9277 | 16.9277 | 900 | 1240
2024-08-06 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-06 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-06 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-06 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-06 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-06 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-06 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-06 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-06 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-06 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-06 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-06 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.84% | 880.6023 | 1259.3977 | 19.3977 | 900 | 1240
2024-08-06 23:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.99% | 1019.1404 | 1260.8596 | 20.8596 | 1040 | 1240
2024-08-07 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.62% | 1159.8452 | 1329.3749 | 79.0928 | 1238.9381 | 1240
2024-08-07 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-07 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-07 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-07 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-07 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-07 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-07 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-07 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-07 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.1% | 981.049 | 1258.951 | 18.951 | 1000 | 1240
2024-08-07 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.12% | 883.0723 | 1256.9277 | 16.9277 | 900 | 1240
2024-08-07 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-07 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-07 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-07 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-07 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-07 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-07 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-07 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-07 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-07 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-07 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-07 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.84% | 880.6023 | 1259.3977 | 19.3977 | 900 | 1240
2024-08-07 23:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.99% | 979.9427 | 1260.0573 | 20.0573 | 1000 | 1240
2024-08-08 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.62% | 1159.8452 | 1329.3749 | 79.0928 | 1238.9381 | 1240
2024-08-08 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-08 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-08 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-08 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-08 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-08 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-08 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-08 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.35% | 1274.9067 | 1263.1008 | 21.3896 | 1296.2963 | 1240
2024-08-08 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.1% | 981.049 | 1258.951 | 18.951 | 1000 | 1240
2024-08-08 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.12% | 883.0723 | 1256.9277 | 16.9277 | 900 | 1240
2024-08-08 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-08 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-08 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-08 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-08 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-08 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-08 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-08 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-08 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-08 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-08 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.78% | 1016.96 | 1263.04 | 23.04 | 1040 | 1240
2024-08-08 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-08 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0883 | 1268.0802 | 24.8497 | 1238.9381 | 1240
2024-08-09 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.62% | 1159.8452 | 1329.3749 | 79.0928 | 1238.9381 | 1240
2024-08-09 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.51% | 1146.1001 | 1344.9069 | 92.838 | 1238.9381 | 1240
2024-08-09 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.22% | 1142.5319 | 1348.9389 | 96.4061 | 1238.9381 | 1240
2024-08-09 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.11% | 1141.1646 | 1350.484 | 97.7735 | 1238.9381 | 1240
2024-08-09 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.73% | 1161.246 | 1327.792 | 77.692 | 1238.9381 | 1240
2024-08-09 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1473 | 1258.9735 | 16.7907 | 1238.9381 | 1240
2024-08-09 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.51% | 1220.4805 | 1260.857 | 18.4575 | 1238.9381 | 1240
2024-08-09 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.42% | 1219.3685 | 1262.1136 | 19.5695 | 1238.9381 | 1240
2024-08-09 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.35% | 1274.9067 | 1263.1008 | 21.3896 | 1296.2963 | 1240
2024-08-09 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.1% | 981.049 | 1258.951 | 18.951 | 1000 | 1240
2024-08-09 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.12% | 883.0723 | 1256.9277 | 16.9277 | 900 | 1240
2024-08-09 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-09 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-09 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-09 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-09 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-09 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.8% | 1017.1091 | 1262.8909 | 22.8909 | 1040 | 1240
2024-08-09 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.78% | 1016.96 | 1263.04 | 23.04 | 1040 | 1240
2024-08-09 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-09 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-10 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.51% | 1323.5567 | 1379.3763 | 107.2126 | 1430.7692 | 1240
2024-08-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.22% | 1319.4361 | 1384.7331 | 111.3332 | 1430.7692 | 1240
2024-08-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.11% | 1317.857 | 1386.7859 | 112.9122 | 1430.7692 | 1240
2024-08-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.73% | 1341.0477 | 1356.638 | 89.7215 | 1430.7692 | 1240
2024-08-10 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3787 | 1265.2077 | 19.3905 | 1430.7692 | 1240
2024-08-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.51% | 1409.4538 | 1267.71 | 21.3154 | 1430.7692 | 1240
2024-08-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1696 | 1269.3795 | 22.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-08-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.35% | 1407.1607 | 1270.6911 | 23.6085 | 1430.7692 | 1240
2024-08-10 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.1% | 1215.4589 | 1266.5314 | 23.4791 | 1238.9381 | 1240
2024-08-10 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.12% | 981.1915 | 1258.8085 | 18.8085 | 1000 | 1240
2024-08-10 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-10 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-10 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-10 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-10 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-10 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-10 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-10 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-10 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-10 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-10 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-10 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.84% | 880.6023 | 1259.3977 | 19.3977 | 900 | 1240
2024-08-10 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-11 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-11 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-11 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-11 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-11 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-11 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-11 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-11 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-11 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.1% | 981.049 | 1258.951 | 18.951 | 1000 | 1240
2024-08-11 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.12% | 883.0723 | 1256.9277 | 16.9277 | 900 | 1240
2024-08-11 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-11 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-11 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-11 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-11 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-11 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-11 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-11 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-11 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.86% | 1017.793 | 1262.207 | 22.207 | 1040 | 1240
2024-08-11 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.8% | 977.9895 | 1262.0105 | 22.0105 | 1000 | 1240
2024-08-11 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.78% | 1267.5783 | 1271.0154 | 28.718 | 1296.2963 | 1240
2024-08-11 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.2352 | 1270.1742 | 26.7028 | 1238.9381 | 1240
2024-08-11 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.1175 | 1276.1031 | 28.8825 | 1440 | 1240
2024-08-12 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.62% | 1339.4301 | 1358.7409 | 91.3392 | 1430.7692 | 1240
2024-08-12 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.51% | 1323.5567 | 1379.3763 | 107.2126 | 1430.7692 | 1240
2024-08-12 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.22% | 1319.4361 | 1384.7331 | 111.3332 | 1430.7692 | 1240
2024-08-12 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.11% | 1317.857 | 1386.7859 | 112.9122 | 1430.7692 | 1240
2024-08-12 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.73% | 1341.0477 | 1356.638 | 89.7215 | 1430.7692 | 1240
2024-08-12 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3787 | 1265.2077 | 19.3905 | 1430.7692 | 1240
2024-08-12 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.51% | 1409.4538 | 1267.71 | 21.3154 | 1430.7692 | 1240
2024-08-12 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1696 | 1269.3795 | 22.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-08-12 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-08-12 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.1% | 1215.4589 | 1266.5314 | 23.4791 | 1238.9381 | 1240
2024-08-12 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.12% | 1271.9149 | 1266.3319 | 24.3814 | 1296.2963 | 1240
2024-08-12 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.2% | 1021.3036 | 1258.6964 | 18.6964 | 1040 | 1240
2024-08-12 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-12 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-12 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-12 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-12 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-12 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-12 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-12 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-12 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.8% | 977.9895 | 1262.0105 | 22.0105 | 1000 | 1240
2024-08-12 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4908 | 1271.0154 | 27.4473 | 1238.9381 | 1240
2024-08-12 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.84% | 1408.9637 | 1278.7954 | 31.0363 | 1440 | 1240
2024-08-12 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.99% | 1402.0719 | 1277.3065 | 28.6973 | 1430.7692 | 1240
2024-08-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.62% | 1339.4301 | 1358.7409 | 91.3392 | 1430.7692 | 1240
2024-08-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.51% | 1407.4226 | 1399.6084 | 114.006 | 1521.4286 | 1240
2024-08-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.22% | 1403.0409 | 1405.7428 | 118.3877 | 1521.4286 | 1240
2024-08-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.11% | 1401.3618 | 1408.0935 | 120.0668 | 1521.4286 | 1240
2024-08-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.73% | 1426.022 | 1373.5693 | 95.4066 | 1521.4286 | 1240
2024-08-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.64% | 1500.8094 | 1268.8669 | 20.6192 | 1521.4286 | 1240
2024-08-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.51% | 1498.7625 | 1271.7324 | 22.666 | 1521.4286 | 1240
2024-08-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1696 | 1269.3795 | 22.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-08-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.35% | 1407.1607 | 1270.6911 | 23.6085 | 1430.7692 | 1240
2024-08-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.7105 | 1274.1118 | 27.2895 | 1440 | 1240
2024-08-13 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.12% | 1215.6355 | 1266.3319 | 23.3026 | 1238.9381 | 1240
2024-08-13 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.2% | 1272.9923 | 1265.1683 | 23.304 | 1296.2963 | 1240
2024-08-13 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.44% | 1023.8114 | 1256.1886 | 16.1886 | 1040 | 1240
2024-08-13 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-13 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-13 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-13 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-13 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-13 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.35% | 1012.4011 | 1267.5989 | 27.5989 | 1040 | 1240
2024-08-13 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.86% | 978.6471 | 1261.3529 | 21.3529 | 1000 | 1240
2024-08-13 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.8% | 977.9895 | 1262.0105 | 22.0105 | 1000 | 1240
2024-08-13 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4908 | 1271.0154 | 27.4473 | 1238.9381 | 1240
2024-08-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.84% | 1408.9637 | 1278.7954 | 31.0363 | 1440 | 1240
2024-08-13 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.99% | 1402.0719 | 1277.3065 | 28.6973 | 1430.7692 | 1240
2024-08-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.62% | 1424.3018 | 1375.9775 | 97.1268 | 1521.4286 | 1240
2024-08-14 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.51% | 1407.4226 | 1399.6084 | 114.006 | 1521.4286 | 1240
2024-08-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.22% | 1403.0409 | 1405.7428 | 118.3877 | 1521.4286 | 1240
2024-08-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.11% | 1401.3618 | 1408.0935 | 120.0668 | 1521.4286 | 1240
2024-08-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.73% | 1426.022 | 1373.5693 | 95.4066 | 1521.4286 | 1240
2024-08-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.64% | 1500.8094 | 1268.8669 | 20.6192 | 1521.4286 | 1240
2024-08-14 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.51% | 1409.4538 | 1267.71 | 21.3154 | 1430.7692 | 1240
2024-08-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1696 | 1269.3795 | 22.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-08-14 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-08-14 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.1% | 1215.4589 | 1266.5314 | 23.4791 | 1238.9381 | 1240
2024-08-14 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.12% | 1215.6355 | 1266.3319 | 23.3026 | 1238.9381 | 1240
2024-08-14 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.2% | 1272.9923 | 1265.1683 | 23.304 | 1296.2963 | 1240
2024-08-14 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.44% | 1276.1182 | 1261.7924 | 20.1781 | 1296.2963 | 1240
2024-08-14 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.05% | 1009.3357 | 1270.6643 | 30.6643 | 1040 | 1240
2024-08-14 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-14 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-14 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-14 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-14 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-14 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.86% | 1017.793 | 1262.207 | 22.207 | 1040 | 1240
2024-08-14 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.8% | 977.9895 | 1262.0105 | 22.0105 | 1000 | 1240
2024-08-14 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.78% | 1267.5783 | 1271.0154 | 28.718 | 1296.2963 | 1240
2024-08-14 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.2352 | 1270.1742 | 26.7028 | 1238.9381 | 1240
2024-08-14 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.1175 | 1276.1031 | 28.8825 | 1440 | 1240
2024-08-15 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.62% | 1424.3018 | 1375.9775 | 97.1268 | 1521.4286 | 1240
2024-08-15 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.51% | 1407.4226 | 1399.6084 | 114.006 | 1521.4286 | 1240
2024-08-15 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.22% | 1403.0409 | 1405.7428 | 118.3877 | 1521.4286 | 1240
2024-08-15 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.11% | 1401.3618 | 1408.0935 | 120.0668 | 1521.4286 | 1240
2024-08-15 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.73% | 1426.022 | 1373.5693 | 95.4066 | 1521.4286 | 1240
2024-08-15 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.64% | 1500.8094 | 1268.8669 | 20.6192 | 1521.4286 | 1240
2024-08-15 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.51% | 1409.4538 | 1267.71 | 21.3154 | 1430.7692 | 1240
2024-08-15 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-15 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-15 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-15 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.12% | 981.1915 | 1258.8085 | 18.8085 | 1000 | 1240
2024-08-15 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-15 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-15 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-15 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-15 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-15 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-15 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-15 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-15 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-15 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-15 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.78% | 1016.96 | 1263.04 | 23.04 | 1040 | 1240
2024-08-15 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-15 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-16 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.62% | 1159.8452 | 1329.3749 | 79.0928 | 1238.9381 | 1240
2024-08-16 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.51% | 1146.1001 | 1344.9069 | 92.838 | 1238.9381 | 1240
2024-08-16 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-16 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 92.11% | 1141.1646 | 1350.484 | 97.7735 | 1238.9381 | 1240
2024-08-16 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.73% | 1161.246 | 1327.792 | 77.692 | 1238.9381 | 1240
2024-08-16 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-16 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.51% | 1220.4805 | 1260.857 | 18.4575 | 1238.9381 | 1240
2024-08-16 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.42% | 1219.3685 | 1262.1136 | 19.5695 | 1238.9381 | 1240
2024-08-16 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-16 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.1% | 981.049 | 1258.951 | 18.951 | 1000 | 1240
2024-08-16 10:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.12% | 883.0723 | 1256.9277 | 16.9277 | 900 | 1240
2024-08-16 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-16 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-16 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-16 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-16 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-16 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-16 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-16 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-16 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-16 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-16 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-16 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.84% | 1017.5849 | 1262.4151 | 22.4151 | 1040 | 1240
2024-08-16 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-17 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.62% | 1159.8452 | 1329.3749 | 79.0928 | 1238.9381 | 1240
2024-08-17 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-17 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-17 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-17 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-17 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-17 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-17 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-08-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.1% | 1215.4589 | 1266.5314 | 23.4791 | 1238.9381 | 1240
2024-08-17 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.12% | 1271.9149 | 1266.3319 | 24.3814 | 1296.2963 | 1240
2024-08-17 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.2% | 982.0227 | 1257.9773 | 17.9773 | 1000 | 1240
2024-08-17 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-17 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-17 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-17 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-17 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-17 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-17 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-17 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-17 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-17 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-17 22:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.84% | 880.6023 | 1259.3977 | 19.3977 | 900 | 1240
2024-08-17 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-18 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-18 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-18 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-18 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-18 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-18 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-18 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.42% | 1219.3685 | 1262.1136 | 19.5695 | 1238.9381 | 1240
2024-08-18 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-18 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.1% | 981.049 | 1258.951 | 18.951 | 1000 | 1240
2024-08-18 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.12% | 1020.4391 | 1259.5609 | 19.5609 | 1040 | 1240
2024-08-18 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-18 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-18 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-18 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-18 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-18 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-18 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-18 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-18 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-18 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-18 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-18 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-18 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-19 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-19 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-19 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-19 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-19 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-19 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.42% | 1219.3685 | 1262.1136 | 19.5695 | 1238.9381 | 1240
2024-08-19 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-19 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-19 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.12% | 1020.4391 | 1259.5609 | 19.5609 | 1040 | 1240
2024-08-19 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-19 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-19 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-19 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-19 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-19 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-19 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-19 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-19 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-19 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-19 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.78% | 977.8461 | 1262.1539 | 22.1539 | 1000 | 1240
2024-08-19 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.2352 | 1270.1742 | 26.7028 | 1238.9381 | 1240
2024-08-19 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.1175 | 1276.1031 | 28.8825 | 1440 | 1240
2024-08-20 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.62% | 1339.4301 | 1358.7409 | 91.3392 | 1430.7692 | 1240
2024-08-20 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.51% | 1407.4226 | 1399.6084 | 114.006 | 1521.4286 | 1240
2024-08-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.22% | 1403.0409 | 1405.7428 | 118.3877 | 1521.4286 | 1240
2024-08-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.11% | 1401.3618 | 1408.0935 | 120.0668 | 1521.4286 | 1240
2024-08-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 93.73% | 1426.022 | 1373.5693 | 95.4066 | 1521.4286 | 1240
2024-08-20 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3787 | 1265.2077 | 19.3905 | 1430.7692 | 1240
2024-08-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.51% | 1409.4538 | 1267.71 | 21.3154 | 1430.7692 | 1240
2024-08-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1696 | 1269.3795 | 22.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-08-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.35% | 1407.1607 | 1270.6911 | 23.6085 | 1430.7692 | 1240
2024-08-20 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.7105 | 1274.1118 | 27.2895 | 1440 | 1240
2024-08-20 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.12% | 1271.9149 | 1266.3319 | 24.3814 | 1296.2963 | 1240
2024-08-20 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.2% | 982.0227 | 1257.9773 | 17.9773 | 1000 | 1240
2024-08-20 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.44% | 1023.8114 | 1256.1886 | 16.1886 | 1040 | 1240
2024-08-20 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-20 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-20 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-20 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-20 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-20 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-20 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-20 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-20 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.78% | 1016.96 | 1263.04 | 23.04 | 1040 | 1240
2024-08-20 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.84% | 1268.3572 | 1270.1742 | 27.9391 | 1296.2963 | 1240
2024-08-20 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.1175 | 1276.1031 | 28.8825 | 1440 | 1240
2024-08-21 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-21 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-21 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-21 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-21 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-21 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-21 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-21 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-21 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-21 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-21 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.12% | 981.1915 | 1258.8085 | 18.8085 | 1000 | 1240
2024-08-21 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-21 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-21 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-21 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-21 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-21 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-21 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-21 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-21 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-21 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-21 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-21 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-21 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0883 | 1268.0802 | 24.8497 | 1238.9381 | 1240
2024-08-22 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.62% | 1159.8452 | 1329.3749 | 79.0928 | 1238.9381 | 1240
2024-08-22 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-22 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-22 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-22 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-22 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-22 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-22 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.42% | 1219.3685 | 1262.1136 | 19.5695 | 1238.9381 | 1240
2024-08-22 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-22 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-22 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.12% | 1020.4391 | 1259.5609 | 19.5609 | 1040 | 1240
2024-08-22 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-22 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-22 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-22 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-22 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-22 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-22 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-22 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-22 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-22 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-22 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-22 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-22 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0883 | 1268.0802 | 24.8497 | 1238.9381 | 1240
2024-08-23 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-23 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-23 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-23 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-23 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-23 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-23 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-23 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-08-23 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-23 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.12% | 1020.4391 | 1259.5609 | 19.5609 | 1040 | 1240
2024-08-23 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-23 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-23 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-23 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-23 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-23 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-23 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-23 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-23 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-23 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-23 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-23 22:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.84% | 1017.5849 | 1262.4151 | 22.4151 | 1040 | 1240
2024-08-23 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-24 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 93.62% | 1159.8452 | 1329.3749 | 79.0928 | 1238.9381 | 1240
2024-08-24 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.22% | 1319.4361 | 1384.7331 | 111.3332 | 1430.7692 | 1240
2024-08-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.11% | 1317.857 | 1386.7859 | 112.9122 | 1430.7692 | 1240
2024-08-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.73% | 1341.0477 | 1356.638 | 89.7215 | 1430.7692 | 1240
2024-08-24 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3787 | 1265.2077 | 19.3905 | 1430.7692 | 1240
2024-08-24 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.51% | 1409.4538 | 1267.71 | 21.3154 | 1430.7692 | 1240
2024-08-24 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1696 | 1269.3795 | 22.5996 | 1430.7692 | 1240
2024-08-24 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.35% | 1407.1607 | 1270.6911 | 23.6085 | 1430.7692 | 1240
2024-08-24 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.1% | 1215.4589 | 1266.5314 | 23.4791 | 1238.9381 | 1240
2024-08-24 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.12% | 1271.9149 | 1266.3319 | 24.3814 | 1296.2963 | 1240
2024-08-24 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.2% | 982.0227 | 1257.9773 | 17.9773 | 1000 | 1240
2024-08-24 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.44% | 1023.8114 | 1256.1886 | 16.1886 | 1040 | 1240
2024-08-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-24 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-24 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-24 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-24 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.99% | 1214.0883 | 1268.0802 | 24.8497 | 1238.9381 | 1240
2024-08-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.62% | 1339.4301 | 1358.7409 | 91.3392 | 1430.7692 | 1240
2024-08-25 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.51% | 1323.5567 | 1379.3763 | 107.2126 | 1430.7692 | 1240
2024-08-25 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.22% | 1319.4361 | 1384.7331 | 111.3332 | 1430.7692 | 1240
2024-08-25 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.11% | 1317.857 | 1386.7859 | 112.9122 | 1430.7692 | 1240
2024-08-25 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.73% | 1341.0477 | 1356.638 | 89.7215 | 1430.7692 | 1240
2024-08-25 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3787 | 1265.2077 | 19.3905 | 1430.7692 | 1240
2024-08-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-25 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-25 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-08-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-25 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.12% | 1271.9149 | 1266.3319 | 24.3814 | 1296.2963 | 1240
2024-08-25 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.2% | 982.0227 | 1257.9773 | 17.9773 | 1000 | 1240
2024-08-25 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-25 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-25 21:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.78% | 880.0615 | 1259.9385 | 19.9385 | 900 | 1240
2024-08-25 22:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.84% | 978.447 | 1261.553 | 21.553 | 1000 | 1240
2024-08-25 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.99% | 1270.2961 | 1268.0802 | 26.0002 | 1296.2963 | 1240
2024-08-26 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-26 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-26 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-26 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-26 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-26 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-26 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-26 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-26 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-26 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-26 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.12% | 981.1915 | 1258.8085 | 18.8085 | 1000 | 1240
2024-08-26 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.2% | 1021.3036 | 1258.6964 | 18.6964 | 1040 | 1240
2024-08-26 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-26 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-26 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-26 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-26 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-26 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-26 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-26 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-26 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.8% | 1017.1091 | 1262.8909 | 22.8909 | 1040 | 1240
2024-08-26 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.78% | 977.8461 | 1262.1539 | 22.1539 | 1000 | 1240
2024-08-26 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.84% | 1268.3572 | 1270.1742 | 27.9391 | 1296.2963 | 1240
2024-08-26 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.1175 | 1276.1031 | 28.8825 | 1440 | 1240
2024-08-27 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-27 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-27 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-27 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-27 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-27 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-27 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-27 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-27 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.35% | 1218.4949 | 1263.1008 | 20.4432 | 1238.9381 | 1240
2024-08-27 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.1% | 1271.7302 | 1266.5314 | 24.5661 | 1296.2963 | 1240
2024-08-27 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.12% | 1271.9149 | 1266.3319 | 24.3814 | 1296.2963 | 1240
2024-08-27 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.2% | 1021.3036 | 1258.6964 | 18.6964 | 1040 | 1240
2024-08-27 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-27 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-27 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-27 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.78% | 977.8461 | 1262.1539 | 22.1539 | 1000 | 1240
2024-08-27 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.2352 | 1270.1742 | 26.7028 | 1238.9381 | 1240
2024-08-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.99% | 1402.0719 | 1277.3065 | 28.6973 | 1430.7692 | 1240
2024-08-28 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.62% | 1339.4301 | 1358.7409 | 91.3392 | 1430.7692 | 1240
2024-08-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.51% | 1323.5567 | 1379.3763 | 107.2126 | 1430.7692 | 1240
2024-08-28 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.22% | 1319.4361 | 1384.7331 | 111.3332 | 1430.7692 | 1240
2024-08-28 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.11% | 1317.857 | 1386.7859 | 112.9122 | 1430.7692 | 1240
2024-08-28 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 93.73% | 1341.0477 | 1356.638 | 89.7215 | 1430.7692 | 1240
2024-08-28 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3787 | 1265.2077 | 19.3905 | 1430.7692 | 1240
2024-08-28 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-28 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-28 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-08-28 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.1% | 1215.4589 | 1266.5314 | 23.4791 | 1238.9381 | 1240
2024-08-28 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.12% | 1271.9149 | 1266.3319 | 24.3814 | 1296.2963 | 1240
2024-08-28 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.2% | 1021.3036 | 1258.6964 | 18.6964 | 1040 | 1240
2024-08-28 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-28 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-28 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-28 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-28 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-28 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-28 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-28 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-28 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.8% | 880.1906 | 1259.8094 | 19.8094 | 900 | 1240
2024-08-28 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.78% | 1016.96 | 1263.04 | 23.04 | 1040 | 1240
2024-08-28 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.84% | 1268.3572 | 1270.1742 | 27.9391 | 1296.2963 | 1240
2024-08-28 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.1175 | 1276.1031 | 28.8825 | 1440 | 1240
2024-08-29 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-29 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-29 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-29 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-29 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-29 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-29 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.51% | 1220.4805 | 1260.857 | 18.4575 | 1238.9381 | 1240
2024-08-29 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.42% | 1219.3685 | 1262.1136 | 19.5695 | 1238.9381 | 1240
2024-08-29 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.35% | 1274.9067 | 1263.1008 | 21.3896 | 1296.2963 | 1240
2024-08-29 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.1% | 981.049 | 1258.951 | 18.951 | 1000 | 1240
2024-08-29 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.12% | 1020.4391 | 1259.5609 | 19.5609 | 1040 | 1240
2024-08-29 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.2% | 883.8204 | 1256.1796 | 16.1796 | 900 | 1240
2024-08-29 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.44% | 885.9906 | 1254.0094 | 14.0094 | 900 | 1240
2024-08-29 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-29 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.93% | 863.3338 | 1276.6662 | 36.6662 | 900 | 1240
2024-08-29 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-29 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-29 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.23% | 866.0253 | 1273.9747 | 33.9747 | 900 | 1240
2024-08-29 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.35% | 876.1164 | 1263.8836 | 23.8836 | 900 | 1240
2024-08-29 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.86% | 880.7824 | 1259.2176 | 19.2176 | 900 | 1240
2024-08-29 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.8% | 1017.1091 | 1262.8909 | 22.8909 | 1040 | 1240
2024-08-29 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.78% | 977.8461 | 1262.1539 | 22.1539 | 1000 | 1240
2024-08-29 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.2352 | 1270.1742 | 26.7028 | 1238.9381 | 1240
2024-08-29 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.99% | 1411.1175 | 1276.1031 | 28.8825 | 1440 | 1240
2024-08-30 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.62% | 1348.0715 | 1354.9106 | 91.9285 | 1440 | 1240
2024-08-30 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.51% | 1332.0958 | 1374.8803 | 107.9042 | 1440 | 1240
2024-08-30 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.22% | 1327.9486 | 1380.0643 | 112.0514 | 1440 | 1240
2024-08-30 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.11% | 1326.3593 | 1382.0509 | 113.6407 | 1440 | 1240
2024-08-30 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 93.73% | 1349.6996 | 1352.8754 | 90.3004 | 1440 | 1240
2024-08-30 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.4844 | 1264.3945 | 19.5156 | 1440 | 1240
2024-08-30 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.51% | 1418.5471 | 1266.8161 | 21.4529 | 1440 | 1240
2024-08-30 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2546 | 1268.4317 | 22.7454 | 1440 | 1240
2024-08-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.35% | 1416.2392 | 1269.701 | 23.7608 | 1440 | 1240
2024-08-30 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.1% | 1215.4589 | 1266.5314 | 23.4791 | 1238.9381 | 1240
2024-08-30 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.12% | 1271.9149 | 1266.3319 | 24.3814 | 1296.2963 | 1240
2024-08-30 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.2% | 982.0227 | 1257.9773 | 17.9773 | 1000 | 1240
2024-08-30 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.44% | 1023.8114 | 1256.1886 | 16.1886 | 1040 | 1240
2024-08-30 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.05% | 873.4636 | 1266.5364 | 26.5364 | 900 | 1240
2024-08-30 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.93% | 997.6301 | 1282.3699 | 42.3699 | 1040 | 1240
2024-08-30 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.86% | 862.7671 | 1277.2329 | 37.2329 | 900 | 1240
2024-08-30 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.79% | 862.144 | 1277.856 | 37.856 | 900 | 1240
2024-08-30 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.23% | 1000.7404 | 1279.2596 | 39.2596 | 1040 | 1240
2024-08-30 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.35% | 1012.4011 | 1267.5989 | 27.5989 | 1040 | 1240
2024-08-30 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.86% | 978.6471 | 1261.3529 | 21.3529 | 1000 | 1240
2024-08-30 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.8% | 977.9895 | 1262.0105 | 22.0105 | 1000 | 1240
2024-08-30 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.78% | 1267.5783 | 1271.0154 | 28.718 | 1296.2963 | 1240
2024-08-30 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.2352 | 1270.1742 | 26.7028 | 1238.9381 | 1240
2024-08-30 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-08-31 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.06% | 1325.6383 | 1382.9521 | 114.3617 | 1440 | 1240
2024-08-31 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.44% | 1316.7285 | 1394.0894 | 123.2715 | 1440 | 1240
2024-08-31 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.01% | 1310.482 | 1401.8974 | 129.518 | 1440 | 1240
2024-08-31 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.22% | 1313.5084 | 1398.1145 | 126.4916 | 1440 | 1240
2024-08-31 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.75% | 1335.617 | 1370.4787 | 104.383 | 1440 | 1240
2024-08-31 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.3815 | 1274.5231 | 27.6185 | 1440 | 1240
2024-08-31 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-08-31 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.01% | 1411.3327 | 1275.8341 | 28.6673 | 1440 | 1240
2024-08-31 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.84% | 1408.828 | 1278.965 | 31.172 | 1440 | 1240
2024-08-31 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-08-31 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.05% | 1271.0474 | 1267.2688 | 25.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-08-31 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.26% | 982.6323 | 1257.3677 | 17.3677 | 1000 | 1240
2024-08-31 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.3033 | 1261.6967 | 21.6967 | 1000 | 1240
2024-08-31 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.32% | 1001.7103 | 1278.2897 | 38.2897 | 1040 | 1240
2024-08-31 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.9179 | 1287.0821 | 47.0821 | 1040 | 1240
2024-08-31 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-08-31 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-08-31 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-08-31 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.08% | 1009.5985 | 1270.4015 | 30.4015 | 1040 | 1240
2024-08-31 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.17% | 1020.9356 | 1259.0644 | 19.0644 | 1040 | 1240
2024-08-31 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.03% | 980.2582 | 1259.7418 | 19.7418 | 1000 | 1240
2024-08-31 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.11% | 1258.8863 | 1280.4028 | 37.41 | 1296.2963 | 1240
2024-08-31 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4769 | 1271.0311 | 27.4611 | 1238.9381 | 1240
2024-08-31 23:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.42% | 1194.5381 | 1290.1719 | 44.3999 | 1238.9381 | 1240
2024-09-01 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.06% | 1325.6383 | 1382.9521 | 114.3617 | 1440 | 1240
2024-09-01 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.44% | 1316.7285 | 1394.0894 | 123.2715 | 1440 | 1240
2024-09-01 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.01% | 1310.482 | 1401.8974 | 129.518 | 1440 | 1240
2024-09-01 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.22% | 1313.5084 | 1398.1145 | 126.4916 | 1440 | 1240
2024-09-01 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.75% | 1335.617 | 1370.4787 | 104.383 | 1440 | 1240
2024-09-01 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.3815 | 1274.5231 | 27.6185 | 1440 | 1240
2024-09-01 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-09-01 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.01% | 1411.3327 | 1275.8341 | 28.6673 | 1440 | 1240
2024-09-01 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.84% | 1408.828 | 1278.965 | 31.172 | 1440 | 1240
2024-09-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-01 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-01 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0572 | 1270.3753 | 26.8808 | 1238.9381 | 1240
2024-09-01 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.32% | 1248.5706 | 1291.5438 | 47.7257 | 1296.2963 | 1240
2024-09-01 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.47% | 954.7288 | 1285.2712 | 45.2712 | 1000 | 1240
2024-09-01 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.8689 | 1287.1311 | 47.1311 | 1040 | 1240
2024-09-01 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.82% | 996.5054 | 1283.4946 | 43.4946 | 1040 | 1240
2024-09-01 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.39% | 1002.4398 | 1277.5602 | 37.5602 | 1040 | 1240
2024-09-01 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.08% | 1009.5985 | 1270.4015 | 30.4015 | 1040 | 1240
2024-09-01 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.17% | 981.6689 | 1258.3311 | 18.3311 | 1000 | 1240
2024-09-01 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.03% | 980.2582 | 1259.7418 | 19.7418 | 1000 | 1240
2024-09-01 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-01 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-01 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.06% | 1400.6 | 1409.16 | 120.8286 | 1521.4286 | 1240
2024-09-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-09-02 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.01% | 1411.3327 | 1275.8341 | 28.6673 | 1440 | 1240
2024-09-02 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.84% | 1408.828 | 1278.965 | 31.172 | 1440 | 1240
2024-09-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-02 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.05% | 1214.8063 | 1267.2688 | 24.1317 | 1238.9381 | 1240
2024-09-02 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.26% | 1273.7826 | 1264.3147 | 22.5137 | 1296.2963 | 1240
2024-09-02 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.3033 | 1261.6967 | 21.6967 | 1000 | 1240
2024-09-02 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.32% | 963.183 | 1276.817 | 36.817 | 1000 | 1240
2024-09-02 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.47% | 954.7288 | 1285.2712 | 45.2712 | 1000 | 1240
2024-09-02 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.47% | 954.6816 | 1285.3184 | 45.3184 | 1000 | 1240
2024-09-02 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.82% | 958.1783 | 1281.8217 | 41.8217 | 1000 | 1240
2024-09-02 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.39% | 963.8844 | 1276.1156 | 36.1156 | 1000 | 1240
2024-09-02 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.08% | 1258.4027 | 1280.9251 | 37.8936 | 1296.2963 | 1240
2024-09-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.17% | 1216.2269 | 1265.6636 | 22.7111 | 1238.9381 | 1240
2024-09-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.03% | 1214.4792 | 1267.6385 | 24.4589 | 1238.9381 | 1240
2024-09-02 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.42% | 1379.4947 | 1306.6569 | 51.2746 | 1430.7692 | 1240
2024-09-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.06% | 1400.6 | 1409.16 | 120.8286 | 1521.4286 | 1240
2024-09-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-03 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-03 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-03 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-03 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.2467 | 1275.7793 | 27.5225 | 1430.7692 | 1240
2024-09-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-03 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.26% | 1414.9905 | 1271.2618 | 25.0095 | 1440 | 1240
2024-09-03 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0572 | 1270.3753 | 26.8808 | 1238.9381 | 1240
2024-09-03 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.32% | 1248.5706 | 1291.5438 | 47.7257 | 1296.2963 | 1240
2024-09-03 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.47% | 954.7288 | 1285.2712 | 45.2712 | 1000 | 1240
2024-09-03 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.47% | 954.6816 | 1285.3184 | 45.3184 | 1000 | 1240
2024-09-03 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.82% | 958.1783 | 1281.8217 | 41.8217 | 1000 | 1240
2024-09-03 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.39% | 963.8844 | 1276.1156 | 36.1156 | 1000 | 1240
2024-09-03 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.08% | 970.7678 | 1269.2322 | 29.2322 | 1000 | 1240
2024-09-03 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.17% | 981.6689 | 1258.3311 | 18.3311 | 1000 | 1240
2024-09-03 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.03% | 980.2582 | 1259.7418 | 19.7418 | 1000 | 1240
2024-09-03 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.11% | 971.1409 | 1268.8591 | 28.8591 | 1000 | 1240
2024-09-03 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4769 | 1271.0311 | 27.4611 | 1238.9381 | 1240
2024-09-03 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-04 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-04 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-04 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-04 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-04 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-04 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-04 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-09-04 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.01% | 1411.3327 | 1275.8341 | 28.6673 | 1440 | 1240
2024-09-04 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.84% | 1408.828 | 1278.965 | 31.172 | 1440 | 1240
2024-09-04 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.08% | 1215.1056 | 1266.9306 | 23.8324 | 1238.9381 | 1240
2024-09-04 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.05% | 1271.0474 | 1267.2688 | 25.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-09-04 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.26% | 1021.9376 | 1258.0624 | 18.0624 | 1040 | 1240
2024-09-04 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.83% | 880.473 | 1259.527 | 19.527 | 900 | 1240
2024-09-04 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.32% | 866.8647 | 1273.1353 | 33.1353 | 900 | 1240
2024-09-04 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2559 | 1280.7441 | 40.7441 | 900 | 1240
2024-09-04 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-04 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-04 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-04 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.08% | 873.691 | 1266.309 | 26.309 | 900 | 1240
2024-09-04 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.17% | 883.502 | 1256.498 | 16.498 | 900 | 1240
2024-09-04 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.03% | 1019.4685 | 1260.5315 | 20.5315 | 1040 | 1240
2024-09-04 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.11% | 1258.8863 | 1280.4028 | 37.41 | 1296.2963 | 1240
2024-09-04 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.42% | 1379.4947 | 1306.6569 | 51.2746 | 1430.7692 | 1240
2024-09-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.06% | 1400.6 | 1409.16 | 120.8286 | 1521.4286 | 1240
2024-09-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-05 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-05 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-05 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.3033 | 1261.6967 | 21.6967 | 1000 | 1240
2024-09-05 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.32% | 1001.7103 | 1278.2897 | 38.2897 | 1040 | 1240
2024-09-05 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.9179 | 1287.0821 | 47.0821 | 1040 | 1240
2024-09-05 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.8689 | 1287.1311 | 47.1311 | 1040 | 1240
2024-09-05 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.82% | 996.5054 | 1283.4946 | 43.4946 | 1040 | 1240
2024-09-05 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.39% | 963.8844 | 1276.1156 | 36.1156 | 1000 | 1240
2024-09-05 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.08% | 970.7678 | 1269.2322 | 29.2322 | 1000 | 1240
2024-09-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.17% | 1272.5337 | 1265.6636 | 23.7626 | 1296.2963 | 1240
2024-09-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.03% | 1214.4792 | 1267.6385 | 24.4589 | 1238.9381 | 1240
2024-09-05 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.4428 | 1291.9465 | 41.5572 | 1440 | 1240
2024-09-05 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.78% | 1487.706 | 1287.2116 | 33.7226 | 1521.4286 | 1240
2024-09-05 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.42% | 1466.905 | 1316.333 | 54.5235 | 1521.4286 | 1240
2024-09-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 92.06% | 1540.4408 | 1439.3388 | 132.8925 | 1673.3333 | 1240
2024-09-06 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.44% | 1530.0872 | 1454.8691 | 143.2461 | 1673.3333 | 1240
2024-09-06 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.01% | 1522.8287 | 1465.757 | 150.5047 | 1673.3333 | 1240
2024-09-06 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.22% | 1526.3454 | 1460.4818 | 146.9879 | 1673.3333 | 1240
2024-09-06 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 92.75% | 1552.0365 | 1421.9453 | 121.2969 | 1673.3333 | 1240
2024-09-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.08% | 1641.2396 | 1288.1406 | 32.0937 | 1673.3333 | 1240
2024-09-06 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.06% | 1640.8953 | 1288.6571 | 32.4381 | 1673.3333 | 1240
2024-09-06 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.01% | 1640.0209 | 1289.9687 | 33.3125 | 1673.3333 | 1240
2024-09-06 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.84% | 1637.1103 | 1294.3345 | 36.223 | 1673.3333 | 1240
2024-09-06 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.1621 | 1280.9731 | 29.2665 | 1521.4286 | 1240
2024-09-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.05% | 1402.9011 | 1276.2286 | 27.8681 | 1430.7692 | 1240
2024-09-06 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.26% | 1414.9905 | 1271.2618 | 25.0095 | 1440 | 1240
2024-09-06 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0572 | 1270.3753 | 26.8808 | 1238.9381 | 1240
2024-09-06 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.32% | 963.183 | 1276.817 | 36.817 | 1000 | 1240
2024-09-06 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.9179 | 1287.0821 | 47.0821 | 1040 | 1240
2024-09-06 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-06 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-06 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-06 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.08% | 873.691 | 1266.309 | 26.309 | 900 | 1240
2024-09-06 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.17% | 1020.9356 | 1259.0644 | 19.0644 | 1040 | 1240
2024-09-06 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.03% | 1270.7051 | 1267.6385 | 25.5912 | 1296.2963 | 1240
2024-09-06 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.4428 | 1291.9465 | 41.5572 | 1440 | 1240
2024-09-06 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-06 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.42% | 1466.905 | 1316.333 | 54.5235 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.06% | 1400.6 | 1409.16 | 120.8286 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.06% | 1491.9352 | 1281.2907 | 29.4934 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.01% | 1491.1402 | 1282.4037 | 30.2884 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.84% | 1488.4939 | 1286.1086 | 32.9347 | 1521.4286 | 1240
2024-09-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.2467 | 1275.7793 | 27.5225 | 1430.7692 | 1240
2024-09-07 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-07 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-07 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.83% | 1268.171 | 1270.3753 | 28.1253 | 1296.2963 | 1240
2024-09-07 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.32% | 963.183 | 1276.817 | 36.817 | 1000 | 1240
2024-09-07 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.9179 | 1287.0821 | 47.0821 | 1040 | 1240
2024-09-07 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.8689 | 1287.1311 | 47.1311 | 1040 | 1240
2024-09-07 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.82% | 996.5054 | 1283.4946 | 43.4946 | 1040 | 1240
2024-09-07 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.39% | 1002.4398 | 1277.5602 | 37.5602 | 1040 | 1240
2024-09-07 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.08% | 970.7678 | 1269.2322 | 29.2322 | 1000 | 1240
2024-09-07 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.17% | 981.6689 | 1258.3311 | 18.3311 | 1000 | 1240
2024-09-07 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.03% | 980.2582 | 1259.7418 | 19.7418 | 1000 | 1240
2024-09-07 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.11% | 1258.8863 | 1280.4028 | 37.41 | 1296.2963 | 1240
2024-09-07 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4769 | 1271.0311 | 27.4611 | 1238.9381 | 1240
2024-09-07 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.06% | 1400.6 | 1409.16 | 120.8286 | 1521.4286 | 1240
2024-09-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-08 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-08 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-08 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-08 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.83% | 1268.171 | 1270.3753 | 28.1253 | 1296.2963 | 1240
2024-09-08 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.32% | 963.183 | 1276.817 | 36.817 | 1000 | 1240
2024-09-08 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2559 | 1280.7441 | 40.7441 | 900 | 1240
2024-09-08 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-08 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-08 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-08 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.08% | 873.691 | 1266.309 | 26.309 | 900 | 1240
2024-09-08 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.17% | 883.502 | 1256.498 | 16.498 | 900 | 1240
2024-09-08 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.03% | 882.2324 | 1257.7676 | 17.7676 | 900 | 1240
2024-09-08 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.11% | 971.1409 | 1268.8591 | 28.8591 | 1000 | 1240
2024-09-08 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4769 | 1271.0311 | 27.4611 | 1238.9381 | 1240
2024-09-08 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-09 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-09 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-09 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.83% | 1268.171 | 1270.3753 | 28.1253 | 1296.2963 | 1240
2024-09-09 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.32% | 1001.7103 | 1278.2897 | 38.2897 | 1040 | 1240
2024-09-09 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.9179 | 1287.0821 | 47.0821 | 1040 | 1240
2024-09-09 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-09 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-09 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-09 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.08% | 873.691 | 1266.309 | 26.309 | 900 | 1240
2024-09-09 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.17% | 1020.9356 | 1259.0644 | 19.0644 | 1040 | 1240
2024-09-09 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.03% | 1270.7051 | 1267.6385 | 25.5912 | 1296.2963 | 1240
2024-09-09 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-09 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.78% | 1399.0561 | 1281.227 | 31.7131 | 1430.7692 | 1240
2024-09-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.42% | 1379.4947 | 1306.6569 | 51.2746 | 1430.7692 | 1240
2024-09-10 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.06% | 1400.6 | 1409.16 | 120.8286 | 1521.4286 | 1240
2024-09-10 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-10 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-10 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-10 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-10 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-10 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-10 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.05% | 1214.8063 | 1267.2688 | 24.1317 | 1238.9381 | 1240
2024-09-10 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.26% | 1273.7826 | 1264.3147 | 22.5137 | 1296.2963 | 1240
2024-09-10 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.83% | 1017.4355 | 1262.5645 | 22.5645 | 1040 | 1240
2024-09-10 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.32% | 1001.7103 | 1278.2897 | 38.2897 | 1040 | 1240
2024-09-10 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2559 | 1280.7441 | 40.7441 | 900 | 1240
2024-09-10 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-10 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-10 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-10 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.08% | 1009.5985 | 1270.4015 | 30.4015 | 1040 | 1240
2024-09-10 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.17% | 1020.9356 | 1259.0644 | 19.0644 | 1040 | 1240
2024-09-10 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.03% | 1019.4685 | 1260.5315 | 20.5315 | 1040 | 1240
2024-09-10 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.11% | 971.1409 | 1268.8591 | 28.8591 | 1000 | 1240
2024-09-10 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.78% | 1267.5638 | 1271.0311 | 28.7325 | 1296.2963 | 1240
2024-09-10 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-11 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.06% | 1325.6383 | 1382.9521 | 114.3617 | 1440 | 1240
2024-09-11 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.44% | 1316.7285 | 1394.0894 | 123.2715 | 1440 | 1240
2024-09-11 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.01% | 1310.482 | 1401.8974 | 129.518 | 1440 | 1240
2024-09-11 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 91.22% | 1313.5084 | 1398.1145 | 126.4916 | 1440 | 1240
2024-09-11 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.75% | 1335.617 | 1370.4787 | 104.383 | 1440 | 1240
2024-09-11 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.3815 | 1274.5231 | 27.6185 | 1440 | 1240
2024-09-11 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-09-11 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.01% | 1214.2735 | 1267.871 | 24.6646 | 1238.9381 | 1240
2024-09-11 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.1185 | 1270.3061 | 26.8196 | 1238.9381 | 1240
2024-09-11 09:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.08% | 980.7638 | 1259.2362 | 19.2362 | 1000 | 1240
2024-09-11 10:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.05% | 1019.7432 | 1260.2568 | 20.2568 | 1040 | 1240
2024-09-11 11:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.26% | 884.3691 | 1255.6309 | 15.6309 | 900 | 1240
2024-09-11 12:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.83% | 880.473 | 1259.527 | 19.527 | 900 | 1240
2024-09-11 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.32% | 1001.7103 | 1278.2897 | 38.2897 | 1040 | 1240
2024-09-11 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.9179 | 1287.0821 | 47.0821 | 1040 | 1240
2024-09-11 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.8689 | 1287.1311 | 47.1311 | 1040 | 1240
2024-09-11 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.82% | 996.5054 | 1283.4946 | 43.4946 | 1040 | 1240
2024-09-11 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.39% | 963.8844 | 1276.1156 | 36.1156 | 1000 | 1240
2024-09-11 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.08% | 1258.4027 | 1280.9251 | 37.8936 | 1296.2963 | 1240
2024-09-11 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.17% | 1272.5337 | 1265.6636 | 23.7626 | 1296.2963 | 1240
2024-09-11 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.03% | 1270.7051 | 1267.6385 | 25.5912 | 1296.2963 | 1240
2024-09-11 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-11 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-11 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.42% | 1379.4947 | 1306.6569 | 51.2746 | 1430.7692 | 1240
2024-09-12 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-12 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-12 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-12 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-12 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-12 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-12 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-09-12 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.01% | 1214.2735 | 1267.871 | 24.6646 | 1238.9381 | 1240
2024-09-12 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.1185 | 1270.3061 | 26.8196 | 1238.9381 | 1240
2024-09-12 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.08% | 1271.3605 | 1266.9306 | 24.9358 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.05% | 1271.0474 | 1267.2688 | 25.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.26% | 1273.7826 | 1264.3147 | 22.5137 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.83% | 1268.171 | 1270.3753 | 28.1253 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.32% | 1248.5706 | 1291.5438 | 47.7257 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.47% | 1237.6113 | 1303.3797 | 58.6849 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.47% | 1237.5503 | 1303.4457 | 58.746 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.82% | 1242.083 | 1298.5504 | 54.2133 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.39% | 1249.4798 | 1290.5618 | 46.8165 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.08% | 1258.4027 | 1280.9251 | 37.8936 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.17% | 1272.5337 | 1265.6636 | 23.7626 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.03% | 1270.7051 | 1267.6385 | 25.5912 | 1296.2963 | 1240
2024-09-12 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-12 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4769 | 1271.0311 | 27.4611 | 1238.9381 | 1240
2024-09-12 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.06% | 1491.9352 | 1281.2907 | 29.4934 | 1521.4286 | 1240
2024-09-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-13 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-13 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-13 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.3033 | 1261.6967 | 21.6967 | 1000 | 1240
2024-09-13 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.32% | 1001.7103 | 1278.2897 | 38.2897 | 1040 | 1240
2024-09-13 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2559 | 1280.7441 | 40.7441 | 900 | 1240
2024-09-13 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-13 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-13 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-13 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.08% | 873.691 | 1266.309 | 26.309 | 900 | 1240
2024-09-13 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.17% | 1020.9356 | 1259.0644 | 19.0644 | 1040 | 1240
2024-09-13 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.03% | 980.2582 | 1259.7418 | 19.7418 | 1000 | 1240
2024-09-13 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-13 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-14 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-14 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.06% | 1491.9352 | 1281.2907 | 29.4934 | 1521.4286 | 1240
2024-09-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.01% | 1491.1402 | 1282.4037 | 30.2884 | 1521.4286 | 1240
2024-09-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.84% | 1488.4939 | 1286.1086 | 32.9347 | 1521.4286 | 1240
2024-09-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.2467 | 1275.7793 | 27.5225 | 1430.7692 | 1240
2024-09-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-14 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-14 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0572 | 1270.3753 | 26.8808 | 1238.9381 | 1240
2024-09-14 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.32% | 1248.5706 | 1291.5438 | 47.7257 | 1296.2963 | 1240
2024-09-14 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.47% | 1237.6113 | 1303.3797 | 58.6849 | 1296.2963 | 1240
2024-09-14 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.47% | 1237.5503 | 1303.4457 | 58.746 | 1296.2963 | 1240
2024-09-14 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.82% | 1242.083 | 1298.5504 | 54.2133 | 1296.2963 | 1240
2024-09-14 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.39% | 1249.4798 | 1290.5618 | 46.8165 | 1296.2963 | 1240
2024-09-14 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.08% | 1202.7211 | 1280.9251 | 36.2169 | 1238.9381 | 1240
2024-09-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.17% | 1216.2269 | 1265.6636 | 22.7111 | 1238.9381 | 1240
2024-09-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.03% | 1411.5718 | 1275.5353 | 28.4282 | 1440 | 1240
2024-09-14 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.4428 | 1291.9465 | 41.5572 | 1440 | 1240
2024-09-14 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.78% | 1399.0561 | 1281.227 | 31.7131 | 1430.7692 | 1240
2024-09-14 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.42% | 1466.905 | 1316.333 | 54.5235 | 1521.4286 | 1240
2024-09-15 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 92.06% | 1540.4408 | 1439.3388 | 132.8925 | 1673.3333 | 1240
2024-09-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.44% | 1530.0872 | 1454.8691 | 143.2461 | 1673.3333 | 1240
2024-09-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.01% | 1522.8287 | 1465.757 | 150.5047 | 1673.3333 | 1240
2024-09-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.22% | 1526.3454 | 1460.4818 | 146.9879 | 1673.3333 | 1240
2024-09-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 92.75% | 1552.0365 | 1421.9453 | 121.2969 | 1673.3333 | 1240
2024-09-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.08% | 1641.2396 | 1288.1406 | 32.0937 | 1673.3333 | 1240
2024-09-15 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.06% | 1491.9352 | 1281.2907 | 29.4934 | 1521.4286 | 1240
2024-09-15 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.01% | 1491.1402 | 1282.4037 | 30.2884 | 1521.4286 | 1240
2024-09-15 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.84% | 1488.4939 | 1286.1086 | 32.9347 | 1521.4286 | 1240
2024-09-15 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.2467 | 1275.7793 | 27.5225 | 1430.7692 | 1240
2024-09-15 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.05% | 1402.9011 | 1276.2286 | 27.8681 | 1430.7692 | 1240
2024-09-15 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.26% | 1414.9905 | 1271.2618 | 25.0095 | 1440 | 1240
2024-09-15 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.83% | 1408.7568 | 1279.054 | 31.2432 | 1440 | 1240
2024-09-15 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.32% | 1248.5706 | 1291.5438 | 47.7257 | 1296.2963 | 1240
2024-09-15 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.47% | 954.7288 | 1285.2712 | 45.2712 | 1000 | 1240
2024-09-15 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.47% | 954.6816 | 1285.3184 | 45.3184 | 1000 | 1240
2024-09-15 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.82% | 958.1783 | 1281.8217 | 41.8217 | 1000 | 1240
2024-09-15 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.39% | 963.8844 | 1276.1156 | 36.1156 | 1000 | 1240
2024-09-15 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.08% | 970.7678 | 1269.2322 | 29.2322 | 1000 | 1240
2024-09-15 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.17% | 1272.5337 | 1265.6636 | 23.7626 | 1296.2963 | 1240
2024-09-15 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.03% | 1214.4792 | 1267.6385 | 24.4589 | 1238.9381 | 1240
2024-09-15 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.4428 | 1291.9465 | 41.5572 | 1440 | 1240
2024-09-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.78% | 1399.0561 | 1281.227 | 31.7131 | 1430.7692 | 1240
2024-09-15 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.42% | 1466.905 | 1316.333 | 54.5235 | 1521.4286 | 1240
2024-09-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.06% | 1400.6 | 1409.16 | 120.8286 | 1521.4286 | 1240
2024-09-16 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-16 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-16 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-16 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-16 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-16 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-16 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-16 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.84% | 1408.828 | 1278.965 | 31.172 | 1440 | 1240
2024-09-16 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-16 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.05% | 1214.8063 | 1267.2688 | 24.1317 | 1238.9381 | 1240
2024-09-16 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-16 12:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.83% | 978.3033 | 1261.6967 | 21.6967 | 1000 | 1240
2024-09-16 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.32% | 1001.7103 | 1278.2897 | 38.2897 | 1040 | 1240
2024-09-16 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.9179 | 1287.0821 | 47.0821 | 1040 | 1240
2024-09-16 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.8689 | 1287.1311 | 47.1311 | 1040 | 1240
2024-09-16 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.82% | 996.5054 | 1283.4946 | 43.4946 | 1040 | 1240
2024-09-16 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.39% | 1002.4398 | 1277.5602 | 37.5602 | 1040 | 1240
2024-09-16 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.08% | 1009.5985 | 1270.4015 | 30.4015 | 1040 | 1240
2024-09-16 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.17% | 981.6689 | 1258.3311 | 18.3311 | 1000 | 1240
2024-09-16 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.03% | 1270.7051 | 1267.6385 | 25.5912 | 1296.2963 | 1240
2024-09-16 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.11% | 1258.8863 | 1280.4028 | 37.41 | 1296.2963 | 1240
2024-09-16 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-16 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.42% | 1379.4947 | 1306.6569 | 51.2746 | 1430.7692 | 1240
2024-09-17 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-17 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-17 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-17 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-17 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-17 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-17 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-09-17 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.01% | 1214.2735 | 1267.871 | 24.6646 | 1238.9381 | 1240
2024-09-17 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.1185 | 1270.3061 | 26.8196 | 1238.9381 | 1240
2024-09-17 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.08% | 1271.3605 | 1266.9306 | 24.9358 | 1296.2963 | 1240
2024-09-17 10:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.05% | 980.5223 | 1259.4777 | 19.4777 | 1000 | 1240
2024-09-17 11:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.26% | 1021.9376 | 1258.0624 | 18.0624 | 1040 | 1240
2024-09-17 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.83% | 1017.4355 | 1262.5645 | 22.5645 | 1040 | 1240
2024-09-17 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.32% | 866.8647 | 1273.1353 | 33.1353 | 900 | 1240
2024-09-17 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2559 | 1280.7441 | 40.7441 | 900 | 1240
2024-09-17 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-17 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-17 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-17 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.08% | 873.691 | 1266.309 | 26.309 | 900 | 1240
2024-09-17 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.17% | 1020.9356 | 1259.0644 | 19.0644 | 1040 | 1240
2024-09-17 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.03% | 980.2582 | 1259.7418 | 19.7418 | 1000 | 1240
2024-09-17 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.11% | 1258.8863 | 1280.4028 | 37.41 | 1296.2963 | 1240
2024-09-17 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4769 | 1271.0311 | 27.4611 | 1238.9381 | 1240
2024-09-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.06% | 1325.6383 | 1382.9521 | 114.3617 | 1440 | 1240
2024-09-18 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-18 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-18 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-18 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-18 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-18 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.06% | 1214.9209 | 1267.1394 | 24.0172 | 1238.9381 | 1240
2024-09-18 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.01% | 1214.2735 | 1267.871 | 24.6646 | 1238.9381 | 1240
2024-09-18 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.1185 | 1270.3061 | 26.8196 | 1238.9381 | 1240
2024-09-18 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.08% | 1271.3605 | 1266.9306 | 24.9358 | 1296.2963 | 1240
2024-09-18 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.05% | 1271.0474 | 1267.2688 | 25.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-09-18 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.26% | 982.6323 | 1257.3677 | 17.3677 | 1000 | 1240
2024-09-18 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.83% | 1017.4355 | 1262.5645 | 22.5645 | 1040 | 1240
2024-09-18 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.32% | 1001.7103 | 1278.2897 | 38.2897 | 1040 | 1240
2024-09-18 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.9179 | 1287.0821 | 47.0821 | 1040 | 1240
2024-09-18 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.8689 | 1287.1311 | 47.1311 | 1040 | 1240
2024-09-18 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.82% | 996.5054 | 1283.4946 | 43.4946 | 1040 | 1240
2024-09-18 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.39% | 963.8844 | 1276.1156 | 36.1156 | 1000 | 1240
2024-09-18 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.08% | 970.7678 | 1269.2322 | 29.2322 | 1000 | 1240
2024-09-18 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.17% | 1272.5337 | 1265.6636 | 23.7626 | 1296.2963 | 1240
2024-09-18 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.03% | 1214.4792 | 1267.6385 | 24.4589 | 1238.9381 | 1240
2024-09-18 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-18 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-18 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.42% | 1379.4947 | 1306.6569 | 51.2746 | 1430.7692 | 1240
2024-09-19 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-19 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-19 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-19 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-19 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-19 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-19 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-09-19 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.01% | 1411.3327 | 1275.8341 | 28.6673 | 1440 | 1240
2024-09-19 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.84% | 1408.828 | 1278.965 | 31.172 | 1440 | 1240
2024-09-19 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.08% | 1215.1056 | 1266.9306 | 23.8324 | 1238.9381 | 1240
2024-09-19 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.05% | 1214.8063 | 1267.2688 | 24.1317 | 1238.9381 | 1240
2024-09-19 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-19 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0572 | 1270.3753 | 26.8808 | 1238.9381 | 1240
2024-09-19 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3241 | 1291.5438 | 45.614 | 1238.9381 | 1240
2024-09-19 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.47% | 1237.6113 | 1303.3797 | 58.6849 | 1296.2963 | 1240
2024-09-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.47% | 1237.5503 | 1303.4457 | 58.746 | 1296.2963 | 1240
2024-09-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.82% | 1242.083 | 1298.5504 | 54.2133 | 1296.2963 | 1240
2024-09-19 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.39% | 1194.1931 | 1290.5618 | 44.745 | 1238.9381 | 1240
2024-09-19 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.08% | 1202.7211 | 1280.9251 | 36.2169 | 1238.9381 | 1240
2024-09-19 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.17% | 1216.2269 | 1265.6636 | 22.7111 | 1238.9381 | 1240
2024-09-19 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.03% | 1214.4792 | 1267.6385 | 24.4589 | 1238.9381 | 1240
2024-09-19 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.4428 | 1291.9465 | 41.5572 | 1440 | 1240
2024-09-19 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-19 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.42% | 1379.4947 | 1306.6569 | 51.2746 | 1430.7692 | 1240
2024-09-20 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.06% | 1325.6383 | 1382.9521 | 114.3617 | 1440 | 1240
2024-09-20 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-20 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-20 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-20 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-20 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-20 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-20 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-20 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0572 | 1270.3753 | 26.8808 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3241 | 1291.5438 | 45.614 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.47% | 1182.8498 | 1303.3797 | 56.0883 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.47% | 1182.7914 | 1303.4457 | 56.1466 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.82% | 1187.1236 | 1298.5504 | 51.8145 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.39% | 1194.1931 | 1290.5618 | 44.745 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.08% | 1202.7211 | 1280.9251 | 36.2169 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.17% | 1216.2269 | 1265.6636 | 22.7111 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.03% | 1214.4792 | 1267.6385 | 24.4589 | 1238.9381 | 1240
2024-09-20 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.11% | 1398.4428 | 1291.9465 | 41.5572 | 1440 | 1240
2024-09-20 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-20 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.42% | 1379.4947 | 1306.6569 | 51.2746 | 1430.7692 | 1240
2024-09-21 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-21 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-21 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-21 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-21 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.06% | 1491.9352 | 1281.2907 | 29.4934 | 1521.4286 | 1240
2024-09-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.01% | 1491.1402 | 1282.4037 | 30.2884 | 1521.4286 | 1240
2024-09-21 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-21 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.2467 | 1275.7793 | 27.5225 | 1430.7692 | 1240
2024-09-21 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.05% | 1402.9011 | 1276.2286 | 27.8681 | 1430.7692 | 1240
2024-09-21 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.26% | 1405.9201 | 1272.3039 | 24.8491 | 1430.7692 | 1240
2024-09-21 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.83% | 1408.7568 | 1279.054 | 31.2432 | 1440 | 1240
2024-09-21 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.32% | 1386.9836 | 1306.2706 | 53.0164 | 1440 | 1240
2024-09-21 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.8094 | 1321.4882 | 65.1906 | 1440 | 1240
2024-09-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.7416 | 1321.573 | 65.2584 | 1440 | 1240
2024-09-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.82% | 1379.7768 | 1315.279 | 60.2232 | 1440 | 1240
2024-09-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.39% | 1387.9936 | 1305.008 | 52.0064 | 1440 | 1240
2024-09-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.08% | 1397.9056 | 1292.618 | 42.0944 | 1440 | 1240
2024-09-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.17% | 1413.6032 | 1272.9961 | 26.3968 | 1440 | 1240
2024-09-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.03% | 1411.5718 | 1275.5353 | 28.4282 | 1440 | 1240
2024-09-21 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4784 | 1293.678 | 41.2908 | 1430.7692 | 1240
2024-09-21 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.78% | 1399.0561 | 1281.227 | 31.7131 | 1430.7692 | 1240
2024-09-21 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.42% | 1466.905 | 1316.333 | 54.5235 | 1521.4286 | 1240
2024-09-22 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 92.06% | 1540.4408 | 1439.3388 | 132.8925 | 1673.3333 | 1240
2024-09-22 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.44% | 1530.0872 | 1454.8691 | 143.2461 | 1673.3333 | 1240
2024-09-22 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.01% | 1522.8287 | 1465.757 | 150.5047 | 1673.3333 | 1240
2024-09-22 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.22% | 1526.3454 | 1460.4818 | 146.9879 | 1673.3333 | 1240
2024-09-22 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 92.75% | 1552.0365 | 1421.9453 | 121.2969 | 1673.3333 | 1240
2024-09-22 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-22 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.2467 | 1275.7793 | 27.5225 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.05% | 1402.9011 | 1276.2286 | 27.8681 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.26% | 1405.9201 | 1272.3039 | 24.8491 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.83% | 1399.7263 | 1280.3558 | 31.0429 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.32% | 1378.0926 | 1308.4796 | 52.6766 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9965 | 1324.2045 | 64.7727 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.7416 | 1321.573 | 65.2584 | 1440 | 1240
2024-09-22 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.82% | 1379.7768 | 1315.279 | 60.2232 | 1440 | 1240
2024-09-22 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.39% | 1387.9936 | 1305.008 | 52.0064 | 1440 | 1240
2024-09-22 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.08% | 1397.9056 | 1292.618 | 42.0944 | 1440 | 1240
2024-09-22 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.17% | 1413.6032 | 1272.9961 | 26.3968 | 1440 | 1240
2024-09-22 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.03% | 1411.5718 | 1275.5353 | 28.4282 | 1440 | 1240
2024-09-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.11% | 1389.4784 | 1293.678 | 41.2908 | 1430.7692 | 1240
2024-09-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.78% | 1487.706 | 1287.2116 | 33.7226 | 1521.4286 | 1240
2024-09-22 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.42% | 1613.366 | 1329.951 | 59.9674 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 92.06% | 1540.4408 | 1439.3388 | 132.8925 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.44% | 1530.0872 | 1454.8691 | 143.2461 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.01% | 1522.8287 | 1465.757 | 150.5047 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 91.22% | 1526.3454 | 1460.4818 | 146.9879 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 92.75% | 1552.0365 | 1421.9453 | 121.2969 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.08% | 1641.2396 | 1288.1406 | 32.0937 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.06% | 1640.8953 | 1288.6571 | 32.4381 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.01% | 1640.0209 | 1289.9687 | 33.3125 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.84% | 1637.1103 | 1294.3345 | 36.223 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.08% | 1641.1448 | 1288.2828 | 32.1885 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.05% | 1640.7406 | 1288.8891 | 32.5927 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.26% | 1644.2714 | 1283.5929 | 29.0619 | 1673.3333 | 1240
2024-09-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.83% | 1488.4186 | 1286.2139 | 33.0099 | 1521.4286 | 1240
2024-09-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.32% | 1378.0926 | 1308.4796 | 52.6766 | 1430.7692 | 1240
2024-09-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.8094 | 1321.4882 | 65.1906 | 1440 | 1240
2024-09-23 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.47% | 1182.7914 | 1303.4457 | 56.1466 | 1238.9381 | 1240
2024-09-23 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.82% | 1242.083 | 1298.5504 | 54.2133 | 1296.2963 | 1240
2024-09-23 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.39% | 1249.4798 | 1290.5618 | 46.8165 | 1296.2963 | 1240
2024-09-23 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.08% | 1258.4027 | 1280.9251 | 37.8936 | 1296.2963 | 1240
2024-09-23 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.17% | 1272.5337 | 1265.6636 | 23.7626 | 1296.2963 | 1240
2024-09-23 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.03% | 1270.7051 | 1267.6385 | 25.5912 | 1296.2963 | 1240
2024-09-23 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-23 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.78% | 1408.0823 | 1279.8971 | 31.9177 | 1440 | 1240
2024-09-23 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.42% | 1379.4947 | 1306.6569 | 51.2746 | 1430.7692 | 1240
2024-09-24 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-24 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-24 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-24 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-24 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-24 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-24 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-09-24 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.01% | 1214.2735 | 1267.871 | 24.6646 | 1238.9381 | 1240
2024-09-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.1185 | 1270.3061 | 26.8196 | 1238.9381 | 1240
2024-09-24 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.08% | 1215.1056 | 1266.9306 | 23.8324 | 1238.9381 | 1240
2024-09-24 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.05% | 1271.0474 | 1267.2688 | 25.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-09-24 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.26% | 982.6323 | 1257.3677 | 17.3677 | 1000 | 1240
2024-09-24 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.83% | 1017.4355 | 1262.5645 | 22.5645 | 1040 | 1240
2024-09-24 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.32% | 866.8647 | 1273.1353 | 33.1353 | 900 | 1240
2024-09-24 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2559 | 1280.7441 | 40.7441 | 900 | 1240
2024-09-24 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-24 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-24 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-24 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.08% | 873.691 | 1266.309 | 26.309 | 900 | 1240
2024-09-24 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.17% | 883.502 | 1256.498 | 16.498 | 900 | 1240
2024-09-24 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.03% | 1019.4685 | 1260.5315 | 20.5315 | 1040 | 1240
2024-09-24 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.11% | 971.1409 | 1268.8591 | 28.8591 | 1000 | 1240
2024-09-24 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.78% | 1267.5638 | 1271.0311 | 28.7325 | 1296.2963 | 1240
2024-09-24 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-25 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-25 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-25 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-25 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-25 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-25 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-25 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.06% | 1412.0852 | 1274.8936 | 27.9148 | 1440 | 1240
2024-09-25 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.01% | 1214.2735 | 1267.871 | 24.6646 | 1238.9381 | 1240
2024-09-25 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.84% | 1212.1185 | 1270.3061 | 26.8196 | 1238.9381 | 1240
2024-09-25 09:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.08% | 1271.3605 | 1266.9306 | 24.9358 | 1296.2963 | 1240
2024-09-25 10:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.05% | 1271.0474 | 1267.2688 | 25.2489 | 1296.2963 | 1240
2024-09-25 11:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.26% | 982.6323 | 1257.3677 | 17.3677 | 1000 | 1240
2024-09-25 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.83% | 1017.4355 | 1262.5645 | 22.5645 | 1040 | 1240
2024-09-25 13:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.32% | 1001.7103 | 1278.2897 | 38.2897 | 1040 | 1240
2024-09-25 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2559 | 1280.7441 | 40.7441 | 900 | 1240
2024-09-25 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-25 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-25 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-25 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.08% | 873.691 | 1266.309 | 26.309 | 900 | 1240
2024-09-25 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.17% | 883.502 | 1256.498 | 16.498 | 900 | 1240
2024-09-25 20:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.03% | 882.2324 | 1257.7676 | 17.7676 | 900 | 1240
2024-09-25 21:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.11% | 1009.9865 | 1270.0135 | 30.0135 | 1040 | 1240
2024-09-25 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.78% | 1267.5638 | 1271.0311 | 28.7325 | 1296.2963 | 1240
2024-09-25 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-26 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.06% | 1325.6383 | 1382.9521 | 114.3617 | 1440 | 1240
2024-09-26 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-26 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.01% | 1302.0815 | 1407.294 | 128.6877 | 1430.7692 | 1240
2024-09-26 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.22% | 1305.0885 | 1403.3849 | 125.6807 | 1430.7692 | 1240
2024-09-26 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.75% | 1327.0554 | 1374.828 | 103.7138 | 1430.7692 | 1240
2024-09-26 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.3278 | 1275.6739 | 27.4415 | 1430.7692 | 1240
2024-09-26 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-26 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-26 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-26 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.2467 | 1275.7793 | 27.5225 | 1430.7692 | 1240
2024-09-26 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.26% | 1414.9905 | 1271.2618 | 25.0095 | 1440 | 1240
2024-09-26 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0572 | 1270.3753 | 26.8808 | 1238.9381 | 1240
2024-09-26 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.32% | 1193.3241 | 1291.5438 | 45.614 | 1238.9381 | 1240
2024-09-26 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.47% | 1237.6113 | 1303.3797 | 58.6849 | 1296.2963 | 1240
2024-09-26 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.47% | 1237.5503 | 1303.4457 | 58.746 | 1296.2963 | 1240
2024-09-26 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.82% | 958.1783 | 1281.8217 | 41.8217 | 1000 | 1240
2024-09-26 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.39% | 963.8844 | 1276.1156 | 36.1156 | 1000 | 1240
2024-09-26 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.08% | 970.7678 | 1269.2322 | 29.2322 | 1000 | 1240
2024-09-26 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.17% | 981.6689 | 1258.3311 | 18.3311 | 1000 | 1240
2024-09-26 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.03% | 980.2582 | 1259.7418 | 19.7418 | 1000 | 1240
2024-09-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-26 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4769 | 1271.0311 | 27.4611 | 1238.9381 | 1240
2024-09-26 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-27 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 92.06% | 1317.1406 | 1387.7172 | 113.6286 | 1430.7692 | 1240
2024-09-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.06% | 1491.9352 | 1281.2907 | 29.4934 | 1521.4286 | 1240
2024-09-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.01% | 1491.1402 | 1282.4037 | 30.2884 | 1521.4286 | 1240
2024-09-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-27 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-27 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.05% | 1214.8063 | 1267.2688 | 24.1317 | 1238.9381 | 1240
2024-09-27 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.26% | 1273.7826 | 1264.3147 | 22.5137 | 1296.2963 | 1240
2024-09-27 12:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.83% | 1017.4355 | 1262.5645 | 22.5645 | 1040 | 1240
2024-09-27 13:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.32% | 866.8647 | 1273.1353 | 33.1353 | 900 | 1240
2024-09-27 14:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2559 | 1280.7441 | 40.7441 | 900 | 1240
2024-09-27 15:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.47% | 859.2135 | 1280.7865 | 40.7865 | 900 | 1240
2024-09-27 16:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 95.82% | 862.3605 | 1277.6395 | 37.6395 | 900 | 1240
2024-09-27 17:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 96.39% | 867.496 | 1272.504 | 32.504 | 900 | 1240
2024-09-27 18:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 97.08% | 873.691 | 1266.309 | 26.309 | 900 | 1240
2024-09-27 19:00 | 1 | 2140 | 1240 | 900 | 98.17% | 883.502 | 1256.498 | 16.498 | 900 | 1240
2024-09-27 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.03% | 980.2582 | 1259.7418 | 19.7418 | 1000 | 1240
2024-09-27 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.11% | 1258.8863 | 1280.4028 | 37.41 | 1296.2963 | 1240
2024-09-27 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4769 | 1271.0311 | 27.4611 | 1238.9381 | 1240
2024-09-27 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-28 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 92.06% | 1325.6383 | 1382.9521 | 114.3617 | 1440 | 1240
2024-09-28 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 91.44% | 1308.2879 | 1399.2257 | 122.4813 | 1430.7692 | 1240
2024-09-28 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-28 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-28 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-28 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.06% | 1491.9352 | 1281.2907 | 29.4934 | 1521.4286 | 1240
2024-09-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.01% | 1491.1402 | 1282.4037 | 30.2884 | 1521.4286 | 1240
2024-09-28 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.84% | 1488.4939 | 1286.1086 | 32.9347 | 1521.4286 | 1240
2024-09-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.08% | 1403.2467 | 1275.7793 | 27.5225 | 1430.7692 | 1240
2024-09-28 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-28 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-28 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 97.83% | 1268.171 | 1270.3753 | 28.1253 | 1296.2963 | 1240
2024-09-28 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.32% | 1248.5706 | 1291.5438 | 47.7257 | 1296.2963 | 1240
2024-09-28 14:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.9179 | 1287.0821 | 47.0821 | 1040 | 1240
2024-09-28 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.8689 | 1287.1311 | 47.1311 | 1040 | 1240
2024-09-28 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.82% | 996.5054 | 1283.4946 | 43.4946 | 1040 | 1240
2024-09-28 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.39% | 1002.4398 | 1277.5602 | 37.5602 | 1040 | 1240
2024-09-28 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.08% | 1009.5985 | 1270.4015 | 30.4015 | 1040 | 1240
2024-09-28 19:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.17% | 1020.9356 | 1259.0644 | 19.0644 | 1040 | 1240
2024-09-28 20:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 98.03% | 1019.4685 | 1260.5315 | 20.5315 | 1040 | 1240
2024-09-28 21:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 97.11% | 971.1409 | 1268.8591 | 28.8591 | 1000 | 1240
2024-09-28 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.78% | 1211.4769 | 1271.0311 | 27.4611 | 1238.9381 | 1240
2024-09-28 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.42% | 1388.3946 | 1304.5067 | 51.6054 | 1440 | 1240
2024-09-29 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.06% | 1400.6 | 1409.16 | 120.8286 | 1521.4286 | 1240
2024-09-29 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.44% | 1391.1863 | 1422.3391 | 130.2422 | 1521.4286 | 1240
2024-09-29 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.01% | 1384.5867 | 1431.5786 | 136.8419 | 1521.4286 | 1240
2024-09-29 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 91.22% | 1387.7842 | 1427.1021 | 133.6444 | 1521.4286 | 1240
2024-09-29 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 92.75% | 1411.143 | 1394.3998 | 110.2856 | 1521.4286 | 1240
2024-09-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.08% | 1492.2483 | 1280.8524 | 29.1803 | 1521.4286 | 1240
2024-09-29 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.06% | 1403.0333 | 1276.0567 | 27.7359 | 1430.7692 | 1240
2024-09-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.01% | 1402.2857 | 1277.0286 | 28.4835 | 1430.7692 | 1240
2024-09-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.84% | 1399.7971 | 1280.2638 | 30.9722 | 1430.7692 | 1240
2024-09-29 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.08% | 1412.2999 | 1274.6251 | 27.7001 | 1440 | 1240
2024-09-29 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.05% | 1411.9521 | 1275.0599 | 28.0479 | 1440 | 1240
2024-09-29 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.26% | 1217.4206 | 1264.3147 | 21.5175 | 1238.9381 | 1240
2024-09-29 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.83% | 1212.0572 | 1270.3753 | 26.8808 | 1238.9381 | 1240
2024-09-29 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 96.32% | 1248.5706 | 1291.5438 | 47.7257 | 1296.2963 | 1240
2024-09-29 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.47% | 954.7288 | 1285.2712 | 45.2712 | 1000 | 1240
2024-09-29 15:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.47% | 992.8689 | 1287.1311 | 47.1311 | 1040 | 1240
2024-09-29 16:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 95.82% | 996.5054 | 1283.4946 | 43.4946 | 1040 | 1240
2024-09-29 17:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 96.39% | 1002.4398 | 1277.5602 | 37.5602 | 1040 | 1240
2024-09-29 18:00 | 1 | 2280 | 1240 | 1040 | 97.08% | 1009.5985 | 1270.4015 | 30.4015 | 1040 | 1240
2024-09-29 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.17% | 981.6689 | 1258.3311 | 18.3311 | 1000 | 1240
2024-09-29 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.03% | 1270.7051 | 1267.6385 | 25.5912 | 1296.2963 | 1240
2024-09-29 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.11% | 1203.1834 | 1280.4028 | 35.7547 | 1238.9381 | 1240
2024-09-29 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.78% | 1399.0561 | 1281.227 | 31.7131 | 1430.7692 | 1240
2024-09-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.1% | 1325.2226 | 1514.6884 | 196.206 | 1521.4286 | 1240
2024-09-30 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.08% | 1324.8505 | 1515.2093 | 196.578 | 1521.4286 | 1240
2024-09-30 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.91% | 1322.3267 | 1518.7426 | 199.1019 | 1521.4286 | 1240
2024-09-30 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.74% | 1319.6541 | 1522.4842 | 201.7744 | 1521.4286 | 1240
2024-09-30 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.87% | 1321.7316 | 1519.5757 | 199.6969 | 1521.4286 | 1240
2024-09-30 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.27% | 1327.7465 | 1511.1548 | 193.682 | 1521.4286 | 1240
2024-09-30 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.1% | 1340.4323 | 1493.3948 | 180.9963 | 1521.4286 | 1240
2024-09-30 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.12% | 1260.743 | 1461.0341 | 170.0262 | 1430.7692 | 1240
2024-09-30 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.98% | 1266.9416 | 1456.323 | 173.0584 | 1440 | 1240
2024-09-30 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.73% | 1263.2636 | 1460.9205 | 176.7364 | 1440 | 1240
2024-09-30 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.78% | 1263.9662 | 1460.0422 | 176.0338 | 1440 | 1240
2024-09-30 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-09-30 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-09-30 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-09-30 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-09-30 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-09-30 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-09-30 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-09-30 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-09-30 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-09-30 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.51% | 1134.4218 | 1414.8245 | 161.8745 | 1296.2963 | 1240
2024-09-30 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 85.87% | 1113.1736 | 1437.7725 | 183.1227 | 1296.2963 | 1240
2024-09-30 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 86.02% | 1065.6943 | 1435.7655 | 173.2438 | 1238.9381 | 1240
2024-09-30 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.19% | 1233.2213 | 1496.8123 | 197.5479 | 1430.7692 | 1240
2024-09-30 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.1% | 1325.2226 | 1514.6884 | 196.206 | 1521.4286 | 1240
2024-10-01 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.08% | 1324.8505 | 1515.2093 | 196.578 | 1521.4286 | 1240
2024-10-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.91% | 1322.3267 | 1518.7426 | 199.1019 | 1521.4286 | 1240
2024-10-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.74% | 1319.6541 | 1522.4842 | 201.7744 | 1521.4286 | 1240
2024-10-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.87% | 1321.7316 | 1519.5757 | 199.6969 | 1521.4286 | 1240
2024-10-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.27% | 1327.7465 | 1511.1548 | 193.682 | 1521.4286 | 1240
2024-10-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.1% | 1340.4323 | 1493.3948 | 180.9963 | 1521.4286 | 1240
2024-10-01 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.12% | 1260.743 | 1461.0341 | 170.0262 | 1430.7692 | 1240
2024-10-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-01 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-01 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.78% | 1263.9662 | 1460.0422 | 176.0338 | 1440 | 1240
2024-10-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-01 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-01 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.48% | 1083.7893 | 1415.3181 | 155.1488 | 1238.9381 | 1240
2024-10-01 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-01 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.3% | 1131.6335 | 1417.8359 | 164.6628 | 1296.2963 | 1240
2024-10-01 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.56% | 875.6451 | 1364.3549 | 124.3549 | 1000 | 1240
2024-10-01 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.23% | 872.2717 | 1367.7283 | 127.7283 | 1000 | 1240
2024-10-01 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.34% | 873.3745 | 1366.6255 | 126.6255 | 1000 | 1240
2024-10-01 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.5% | 875.0031 | 1364.9969 | 124.9969 | 1000 | 1240
2024-10-01 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.51% | 875.1254 | 1364.8746 | 124.8746 | 1000 | 1240
2024-10-01 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 85.87% | 1113.1736 | 1437.7725 | 183.1227 | 1296.2963 | 1240
2024-10-01 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 86.02% | 1065.6943 | 1435.7655 | 173.2438 | 1238.9381 | 1240
2024-10-01 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.19% | 1241.1776 | 1488.528 | 198.8224 | 1440 | 1240
2024-10-01 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.1% | 1246.2548 | 1479.8687 | 184.5144 | 1430.7692 | 1240
2024-10-02 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.08% | 1324.8505 | 1515.2093 | 196.578 | 1521.4286 | 1240
2024-10-02 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.91% | 1322.3267 | 1518.7426 | 199.1019 | 1521.4286 | 1240
2024-10-02 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.74% | 1319.6541 | 1522.4842 | 201.7744 | 1521.4286 | 1240
2024-10-02 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.87% | 1321.7316 | 1519.5757 | 199.6969 | 1521.4286 | 1240
2024-10-02 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.27% | 1327.7465 | 1511.1548 | 193.682 | 1521.4286 | 1240
2024-10-02 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.1% | 1340.4323 | 1493.3948 | 180.9963 | 1521.4286 | 1240
2024-10-02 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.12% | 1268.8768 | 1453.904 | 171.1232 | 1440 | 1240
2024-10-02 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.98% | 1266.9416 | 1456.323 | 173.0584 | 1440 | 1240
2024-10-02 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.73% | 1263.2636 | 1460.9205 | 176.7364 | 1440 | 1240
2024-10-02 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.78% | 1263.9662 | 1460.0422 | 176.0338 | 1440 | 1240
2024-10-02 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-02 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-02 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-02 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-02 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-02 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-02 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-02 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 85.87% | 1063.9181 | 1437.7725 | 175.0199 | 1238.9381 | 1240
2024-10-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.19% | 1233.2213 | 1496.8123 | 197.5479 | 1430.7692 | 1240
2024-10-02 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.1% | 1325.2226 | 1514.6884 | 196.206 | 1521.4286 | 1240
2024-10-03 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.08% | 1457.1282 | 1564.3076 | 216.2051 | 1673.3333 | 1240
2024-10-03 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.91% | 1454.3524 | 1568.4713 | 218.9809 | 1673.3333 | 1240
2024-10-03 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.74% | 1451.413 | 1572.8805 | 221.9203 | 1673.3333 | 1240
2024-10-03 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.87% | 1453.698 | 1569.4531 | 219.6354 | 1673.3333 | 1240
2024-10-03 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.27% | 1460.3134 | 1559.5299 | 213.0199 | 1673.3333 | 1240
2024-10-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.1% | 1340.4323 | 1493.3948 | 180.9963 | 1521.4286 | 1240
2024-10-03 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.12% | 1260.743 | 1461.0341 | 170.0262 | 1430.7692 | 1240
2024-10-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-03 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-03 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-03 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-03 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-03 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-03 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-03 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-03 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-03 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-03 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-03 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.51% | 1134.4218 | 1414.8245 | 161.8745 | 1296.2963 | 1240
2024-10-03 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 85.87% | 1063.9181 | 1437.7725 | 175.0199 | 1238.9381 | 1240
2024-10-03 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-03 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.19% | 1233.2213 | 1496.8123 | 197.5479 | 1430.7692 | 1240
2024-10-03 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.1% | 1246.2548 | 1479.8687 | 184.5144 | 1430.7692 | 1240
2024-10-04 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.08% | 1324.8505 | 1515.2093 | 196.578 | 1521.4286 | 1240
2024-10-04 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.91% | 1322.3267 | 1518.7426 | 199.1019 | 1521.4286 | 1240
2024-10-04 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.74% | 1319.6541 | 1522.4842 | 201.7744 | 1521.4286 | 1240
2024-10-04 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.87% | 1321.7316 | 1519.5757 | 199.6969 | 1521.4286 | 1240
2024-10-04 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.27% | 1327.7465 | 1511.1548 | 193.682 | 1521.4286 | 1240
2024-10-04 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.1% | 1340.4323 | 1493.3948 | 180.9963 | 1521.4286 | 1240
2024-10-04 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-04 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-04 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-04 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-04 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-04 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-04 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-04 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-04 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.3% | 1131.6335 | 1417.8359 | 164.6628 | 1296.2963 | 1240
2024-10-04 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-04 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-04 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-04 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-04 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.51% | 1134.4218 | 1414.8245 | 161.8745 | 1296.2963 | 1240
2024-10-04 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 85.87% | 1063.9181 | 1437.7725 | 175.0199 | 1238.9381 | 1240
2024-10-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-04 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.19% | 1241.1776 | 1488.528 | 198.8224 | 1440 | 1240
2024-10-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.1% | 1246.2548 | 1479.8687 | 184.5144 | 1430.7692 | 1240
2024-10-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.08% | 1324.8505 | 1515.2093 | 196.578 | 1521.4286 | 1240
2024-10-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.91% | 1322.3267 | 1518.7426 | 199.1019 | 1521.4286 | 1240
2024-10-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.74% | 1319.6541 | 1522.4842 | 201.7744 | 1521.4286 | 1240
2024-10-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.87% | 1321.7316 | 1519.5757 | 199.6969 | 1521.4286 | 1240
2024-10-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.27% | 1327.7465 | 1511.1548 | 193.682 | 1521.4286 | 1240
2024-10-05 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.1% | 1340.4323 | 1493.3948 | 180.9963 | 1521.4286 | 1240
2024-10-05 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-05 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-05 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-05 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-05 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-05 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-05 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-05 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-05 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-05 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.51% | 1134.4218 | 1414.8245 | 161.8745 | 1296.2963 | 1240
2024-10-05 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 85.87% | 1063.9181 | 1437.7725 | 175.0199 | 1238.9381 | 1240
2024-10-05 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 86.02% | 1065.6943 | 1435.7655 | 173.2438 | 1238.9381 | 1240
2024-10-05 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.19% | 1241.1776 | 1488.528 | 198.8224 | 1440 | 1240
2024-10-05 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.1% | 1246.2548 | 1479.8687 | 184.5144 | 1430.7692 | 1240
2024-10-06 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.08% | 1457.1282 | 1564.3076 | 216.2051 | 1673.3333 | 1240
2024-10-06 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.91% | 1454.3524 | 1568.4713 | 218.9809 | 1673.3333 | 1240
2024-10-06 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.74% | 1451.413 | 1572.8805 | 221.9203 | 1673.3333 | 1240
2024-10-06 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.87% | 1453.698 | 1569.4531 | 219.6354 | 1673.3333 | 1240
2024-10-06 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-06 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-06 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-06 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-06 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-06 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-06 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-06 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-06 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-06 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-06 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-06 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-06 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-06 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-06 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.51% | 1260.1805 | 1464.7743 | 179.8195 | 1440 | 1240
2024-10-06 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-06 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-06 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.19% | 1311.3632 | 1534.0915 | 210.0654 | 1521.4286 | 1240
2024-10-06 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.1% | 1457.5375 | 1563.6938 | 215.7959 | 1673.3333 | 1240
2024-10-07 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-07 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-07 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-07 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-07 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-07 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.1% | 1524.1911 | 1651.6178 | 205.8089 | 1730 | 1240
2024-10-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-07 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-07 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-07 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-07 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-07 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-07 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-07 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-07 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-07 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-07 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-07 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-07 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-07 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-07 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.19% | 1442.2943 | 1586.5585 | 231.039 | 1673.3333 | 1240
2024-10-07 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.1% | 1506.8963 | 1686.2074 | 223.1037 | 1730 | 1240
2024-10-08 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-08 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-08 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-08 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-08 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-08 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-08 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-08 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-08 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-08 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.53% | 1084.493 | 1414.5229 | 154.445 | 1238.9381 | 1240
2024-10-08 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.48% | 1083.7893 | 1415.3181 | 155.1488 | 1238.9381 | 1240
2024-10-08 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.43% | 1133.3458 | 1415.9866 | 162.9505 | 1296.2963 | 1240
2024-10-08 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.3% | 1131.6335 | 1417.8359 | 164.6628 | 1296.2963 | 1240
2024-10-08 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-08 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-08 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-08 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-08 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-08 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-08 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-08 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.19% | 1311.3632 | 1534.0915 | 210.0654 | 1521.4286 | 1240
2024-10-08 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.1% | 1457.5375 | 1563.6938 | 215.7959 | 1673.3333 | 1240
2024-10-09 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.08% | 1457.1282 | 1564.3076 | 216.2051 | 1673.3333 | 1240
2024-10-09 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.91% | 1454.3524 | 1568.4713 | 218.9809 | 1673.3333 | 1240
2024-10-09 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.74% | 1451.413 | 1572.8805 | 221.9203 | 1673.3333 | 1240
2024-10-09 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.87% | 1453.698 | 1569.4531 | 219.6354 | 1673.3333 | 1240
2024-10-09 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.27% | 1460.3134 | 1559.5299 | 213.0199 | 1673.3333 | 1240
2024-10-09 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-09 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-09 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-09 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-09 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.78% | 1263.9662 | 1460.0422 | 176.0338 | 1440 | 1240
2024-10-09 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-09 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.53% | 1084.493 | 1414.5229 | 154.445 | 1238.9381 | 1240
2024-10-09 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.48% | 1083.7893 | 1415.3181 | 155.1488 | 1238.9381 | 1240
2024-10-09 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.43% | 1133.3458 | 1415.9866 | 162.9505 | 1296.2963 | 1240
2024-10-09 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.3% | 1131.6335 | 1417.8359 | 164.6628 | 1296.2963 | 1240
2024-10-09 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-09 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-09 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-09 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-09 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.51% | 1134.4218 | 1414.8245 | 161.8745 | 1296.2963 | 1240
2024-10-09 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 85.87% | 1063.9181 | 1437.7725 | 175.0199 | 1238.9381 | 1240
2024-10-09 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-09 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.19% | 1233.2213 | 1496.8123 | 197.5479 | 1430.7692 | 1240
2024-10-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.1% | 1457.5375 | 1563.6938 | 215.7959 | 1673.3333 | 1240
2024-10-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.08% | 1457.1282 | 1564.3076 | 216.2051 | 1673.3333 | 1240
2024-10-10 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.91% | 1454.3524 | 1568.4713 | 218.9809 | 1673.3333 | 1240
2024-10-10 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.74% | 1451.413 | 1572.8805 | 221.9203 | 1673.3333 | 1240
2024-10-10 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.87% | 1453.698 | 1569.4531 | 219.6354 | 1673.3333 | 1240
2024-10-10 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.27% | 1460.3134 | 1559.5299 | 213.0199 | 1673.3333 | 1240
2024-10-10 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-10 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.12% | 1260.743 | 1461.0341 | 170.0262 | 1430.7692 | 1240
2024-10-10 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-10 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-10 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-10 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-10 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-10 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-10 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-10 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-10 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-10 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-10 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-10 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-10 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.19% | 1233.2213 | 1496.8123 | 197.5479 | 1430.7692 | 1240
2024-10-10 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.1% | 1246.2548 | 1479.8687 | 184.5144 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.08% | 1245.9049 | 1480.3236 | 184.8643 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.91% | 1243.5315 | 1483.409 | 187.2377 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.74% | 1241.0182 | 1486.6764 | 189.751 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.87% | 1242.9719 | 1484.1365 | 187.7973 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.27% | 1248.6284 | 1476.7831 | 182.1408 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.1% | 1260.5582 | 1461.2743 | 170.211 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.12% | 1260.743 | 1461.0341 | 170.0262 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-11 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.78% | 1263.9662 | 1460.0422 | 176.0338 | 1440 | 1240
2024-10-11 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.65% | 1085.9497 | 1412.8769 | 152.9884 | 1238.9381 | 1240
2024-10-11 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.53% | 1134.701 | 1414.5229 | 161.5953 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.48% | 1133.9647 | 1415.3181 | 162.3316 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.43% | 1133.3458 | 1415.9866 | 162.9505 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.3% | 1131.6335 | 1417.8359 | 164.6628 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.51% | 1134.4218 | 1414.8245 | 161.8745 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 85.87% | 1113.1736 | 1437.7725 | 183.1227 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 86.02% | 1115.032 | 1435.7655 | 181.2643 | 1296.2963 | 1240
2024-10-11 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 86.19% | 1067.8765 | 1433.2996 | 171.0616 | 1238.9381 | 1240
2024-10-11 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.1% | 1254.2952 | 1472.131 | 185.7048 | 1440 | 1240
2024-10-12 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.08% | 1253.943 | 1472.5712 | 186.057 | 1440 | 1240
2024-10-12 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.91% | 1251.5543 | 1475.5571 | 188.4457 | 1440 | 1240
2024-10-12 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.74% | 1249.0248 | 1478.7191 | 190.9752 | 1440 | 1240
2024-10-12 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.87% | 1250.9911 | 1476.2612 | 189.0089 | 1440 | 1240
2024-10-12 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.27% | 1256.6841 | 1469.1449 | 183.3159 | 1440 | 1240
2024-10-12 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.1% | 1268.6908 | 1454.1364 | 171.3092 | 1440 | 1240
2024-10-12 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 88.12% | 1268.8768 | 1453.904 | 171.1232 | 1440 | 1240
2024-10-12 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.98% | 1266.9416 | 1456.323 | 173.0584 | 1440 | 1240
2024-10-12 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.73% | 1263.2636 | 1460.9205 | 176.7364 | 1440 | 1240
2024-10-12 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.78% | 1263.9662 | 1460.0422 | 176.0338 | 1440 | 1240
2024-10-12 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-12 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.53% | 1084.493 | 1414.5229 | 154.445 | 1238.9381 | 1240
2024-10-12 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.48% | 1083.7893 | 1415.3181 | 155.1488 | 1238.9381 | 1240
2024-10-12 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.43% | 1133.3458 | 1415.9866 | 162.9505 | 1296.2963 | 1240
2024-10-12 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.3% | 1131.6335 | 1417.8359 | 164.6628 | 1296.2963 | 1240
2024-10-12 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-12 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-12 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-12 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-12 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.51% | 1134.4218 | 1414.8245 | 161.8745 | 1296.2963 | 1240
2024-10-12 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 85.87% | 1113.1736 | 1437.7725 | 183.1227 | 1296.2963 | 1240
2024-10-12 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 86.02% | 1065.6943 | 1435.7655 | 173.2438 | 1238.9381 | 1240
2024-10-12 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.19% | 1241.1776 | 1488.528 | 198.8224 | 1440 | 1240
2024-10-12 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.1% | 1254.2952 | 1472.131 | 185.7048 | 1440 | 1240
2024-10-13 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.08% | 1324.8505 | 1515.2093 | 196.578 | 1521.4286 | 1240
2024-10-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.91% | 1322.3267 | 1518.7426 | 199.1019 | 1521.4286 | 1240
2024-10-13 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.74% | 1451.413 | 1572.8805 | 221.9203 | 1673.3333 | 1240
2024-10-13 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.87% | 1453.698 | 1569.4531 | 219.6354 | 1673.3333 | 1240
2024-10-13 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.27% | 1460.3134 | 1559.5299 | 213.0199 | 1673.3333 | 1240
2024-10-13 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-13 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.43% | 1258.9852 | 1466.2685 | 181.0148 | 1440 | 1240
2024-10-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.3% | 1257.0831 | 1468.6461 | 182.9169 | 1440 | 1240
2024-10-13 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-13 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-13 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-13 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 85.87% | 1063.9181 | 1437.7725 | 175.0199 | 1238.9381 | 1240
2024-10-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.19% | 1241.1776 | 1488.528 | 198.8224 | 1440 | 1240
2024-10-13 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.1% | 1246.2548 | 1479.8687 | 184.5144 | 1430.7692 | 1240
2024-10-14 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.08% | 1245.9049 | 1480.3236 | 184.8643 | 1430.7692 | 1240
2024-10-14 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.91% | 1243.5315 | 1483.409 | 187.2377 | 1430.7692 | 1240
2024-10-14 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.74% | 1319.6541 | 1522.4842 | 201.7744 | 1521.4286 | 1240
2024-10-14 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.87% | 1321.7316 | 1519.5757 | 199.6969 | 1521.4286 | 1240
2024-10-14 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.27% | 1327.7465 | 1511.1548 | 193.682 | 1521.4286 | 1240
2024-10-14 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.1% | 1340.4323 | 1493.3948 | 180.9963 | 1521.4286 | 1240
2024-10-14 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.12% | 1260.743 | 1461.0341 | 170.0262 | 1430.7692 | 1240
2024-10-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-14 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-14 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-14 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-14 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-14 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.43% | 1258.9852 | 1466.2685 | 181.0148 | 1440 | 1240
2024-10-14 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-14 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-14 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-14 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-14 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-14 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-14 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-14 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.19% | 1442.2943 | 1586.5585 | 231.039 | 1673.3333 | 1240
2024-10-14 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.1% | 1506.8963 | 1686.2074 | 223.1037 | 1730 | 1240
2024-10-15 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-15 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-15 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-15 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-15 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-15 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-15 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-15 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-15 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-15 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-15 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-15 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.48% | 1083.7893 | 1415.3181 | 155.1488 | 1238.9381 | 1240
2024-10-15 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-15 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.3% | 1131.6335 | 1417.8359 | 164.6628 | 1296.2963 | 1240
2024-10-15 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-15 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-15 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-15 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-15 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-15 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-15 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.19% | 1311.3632 | 1534.0915 | 210.0654 | 1521.4286 | 1240
2024-10-15 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.1% | 1457.5375 | 1563.6938 | 215.7959 | 1673.3333 | 1240
2024-10-16 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-16 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-16 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-16 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-16 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-16 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.1% | 1524.1911 | 1651.6178 | 205.8089 | 1730 | 1240
2024-10-16 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-16 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-16 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-16 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-16 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-16 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-16 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-16 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-16 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.3% | 1131.6335 | 1417.8359 | 164.6628 | 1296.2963 | 1240
2024-10-16 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-16 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-16 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.34% | 873.3745 | 1366.6255 | 126.6255 | 1000 | 1240
2024-10-16 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.5% | 875.0031 | 1364.9969 | 124.9969 | 1000 | 1240
2024-10-16 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.51% | 1134.4218 | 1414.8245 | 161.8745 | 1296.2963 | 1240
2024-10-16 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 85.87% | 1063.9181 | 1437.7725 | 175.0199 | 1238.9381 | 1240
2024-10-16 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-16 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.19% | 1311.3632 | 1534.0915 | 210.0654 | 1521.4286 | 1240
2024-10-16 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.1% | 1457.5375 | 1563.6938 | 215.7959 | 1673.3333 | 1240
2024-10-17 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.08% | 1457.1282 | 1564.3076 | 216.2051 | 1673.3333 | 1240
2024-10-17 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-17 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-17 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-17 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-17 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-17 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-17 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-17 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-17 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-17 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.65% | 1262.1838 | 1462.2702 | 177.8162 | 1440 | 1240
2024-10-17 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-17 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.48% | 1083.7893 | 1415.3181 | 155.1488 | 1238.9381 | 1240
2024-10-17 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-17 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-17 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-17 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-17 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.5% | 1260.0044 | 1464.9945 | 179.9956 | 1440 | 1240
2024-10-17 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.51% | 1260.1805 | 1464.7743 | 179.8195 | 1440 | 1240
2024-10-17 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 85.87% | 1306.5023 | 1540.8967 | 214.9262 | 1521.4286 | 1240
2024-10-17 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.02% | 1439.347 | 1590.9795 | 233.9863 | 1673.3333 | 1240
2024-10-17 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.19% | 1491.137 | 1717.7261 | 238.863 | 1730 | 1240
2024-10-17 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.1% | 1506.8963 | 1686.2074 | 223.1037 | 1730 | 1240
2024-10-18 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-18 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-18 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-18 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-18 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-18 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.1% | 1524.1911 | 1651.6178 | 205.8089 | 1730 | 1240
2024-10-18 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.12% | 1474.4819 | 1538.2772 | 198.8515 | 1673.3333 | 1240
2024-10-18 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.98% | 1472.2331 | 1541.6504 | 201.1003 | 1673.3333 | 1240
2024-10-18 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.73% | 1467.9591 | 1548.0613 | 205.3742 | 1673.3333 | 1240
2024-10-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-18 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.65% | 1333.5573 | 1503.0198 | 187.8713 | 1521.4286 | 1240
2024-10-18 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.53% | 1252.4107 | 1471.8661 | 178.3585 | 1430.7692 | 1240
2024-10-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-18 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.43% | 1258.9852 | 1466.2685 | 181.0148 | 1440 | 1240
2024-10-18 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-18 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-18 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-18 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-18 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-18 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-18 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-18 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-18 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.19% | 1233.2213 | 1496.8123 | 197.5479 | 1430.7692 | 1240
2024-10-18 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.1% | 1325.2226 | 1514.6884 | 196.206 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.08% | 1324.8505 | 1515.2093 | 196.578 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.91% | 1322.3267 | 1518.7426 | 199.1019 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.74% | 1319.6541 | 1522.4842 | 201.7744 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.87% | 1321.7316 | 1519.5757 | 199.6969 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.27% | 1327.7465 | 1511.1548 | 193.682 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.1% | 1340.4323 | 1493.3948 | 180.9963 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-19 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-19 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-19 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-19 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-19 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-19 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-19 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-19 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-19 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-19 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.51% | 1134.4218 | 1414.8245 | 161.8745 | 1296.2963 | 1240
2024-10-19 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 85.87% | 1063.9181 | 1437.7725 | 175.0199 | 1238.9381 | 1240
2024-10-19 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 86.02% | 1065.6943 | 1435.7655 | 173.2438 | 1238.9381 | 1240
2024-10-19 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.19% | 1241.1776 | 1488.528 | 198.8224 | 1440 | 1240
2024-10-19 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.1% | 1246.2548 | 1479.8687 | 184.5144 | 1430.7692 | 1240
2024-10-20 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.08% | 1457.1282 | 1564.3076 | 216.2051 | 1673.3333 | 1240
2024-10-20 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.91% | 1454.3524 | 1568.4713 | 218.9809 | 1673.3333 | 1240
2024-10-20 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.74% | 1451.413 | 1572.8805 | 221.9203 | 1673.3333 | 1240
2024-10-20 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.87% | 1453.698 | 1569.4531 | 219.6354 | 1673.3333 | 1240
2024-10-20 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.27% | 1460.3134 | 1559.5299 | 213.0199 | 1673.3333 | 1240
2024-10-20 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.12% | 1260.743 | 1461.0341 | 170.0262 | 1430.7692 | 1240
2024-10-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-20 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-20 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-20 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-20 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-20 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.43% | 1083.1977 | 1415.9866 | 155.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-10-20 14:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.3% | 1131.6335 | 1417.8359 | 164.6628 | 1296.2963 | 1240
2024-10-20 15:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.56% | 1135.0955 | 1414.0968 | 161.2008 | 1296.2963 | 1240
2024-10-20 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-20 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-20 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-20 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-20 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-20 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.19% | 1442.2943 | 1586.5585 | 231.039 | 1673.3333 | 1240
2024-10-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.1% | 1457.5375 | 1563.6938 | 215.7959 | 1673.3333 | 1240
2024-10-21 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-21 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-21 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-21 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-21 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-21 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-21 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-21 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-21 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-21 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.53% | 1252.4107 | 1471.8661 | 178.3585 | 1430.7692 | 1240
2024-10-21 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.48% | 1330.9043 | 1506.734 | 190.5243 | 1521.4286 | 1240
2024-10-21 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.43% | 1250.9148 | 1473.8107 | 179.8544 | 1430.7692 | 1240
2024-10-21 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.3% | 1257.0831 | 1468.6461 | 182.9169 | 1440 | 1240
2024-10-21 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.56% | 1260.929 | 1463.8388 | 179.071 | 1440 | 1240
2024-10-21 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.23% | 1256.0712 | 1469.911 | 183.9288 | 1440 | 1240
2024-10-21 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.34% | 1257.6593 | 1467.9259 | 182.3407 | 1440 | 1240
2024-10-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.5% | 1260.0044 | 1464.9945 | 179.9956 | 1440 | 1240
2024-10-21 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.51% | 1252.1025 | 1472.2668 | 178.6668 | 1430.7692 | 1240
2024-10-21 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 85.87% | 1228.6501 | 1502.7549 | 202.1191 | 1430.7692 | 1240
2024-10-21 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.02% | 1308.6835 | 1537.8432 | 212.7451 | 1521.4286 | 1240
2024-10-21 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.19% | 1442.2943 | 1586.5585 | 231.039 | 1673.3333 | 1240
2024-10-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.1% | 1506.8963 | 1686.2074 | 223.1037 | 1730 | 1240
2024-10-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-22 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.1% | 1524.1911 | 1651.6178 | 205.8089 | 1730 | 1240
2024-10-22 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-22 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-22 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-22 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-22 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.65% | 1333.5573 | 1503.0198 | 187.8713 | 1521.4286 | 1240
2024-10-22 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.53% | 1331.7685 | 1505.5241 | 189.6601 | 1521.4286 | 1240
2024-10-22 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.48% | 1330.9043 | 1506.734 | 190.5243 | 1521.4286 | 1240
2024-10-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.43% | 1250.9148 | 1473.8107 | 179.8544 | 1430.7692 | 1240
2024-10-22 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.3% | 1257.0831 | 1468.6461 | 182.9169 | 1440 | 1240
2024-10-22 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-22 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.23% | 1130.7226 | 1418.8196 | 165.5737 | 1296.2963 | 1240
2024-10-22 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.34% | 1132.1521 | 1417.2757 | 164.1442 | 1296.2963 | 1240
2024-10-22 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.5% | 1134.2632 | 1414.9957 | 162.0331 | 1296.2963 | 1240
2024-10-22 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-22 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.19% | 1311.3632 | 1534.0915 | 210.0654 | 1521.4286 | 1240
2024-10-22 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.1% | 1506.8963 | 1686.2074 | 223.1037 | 1730 | 1240
2024-10-23 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-23 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-23 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-23 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-23 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-23 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.1% | 1524.1911 | 1651.6178 | 205.8089 | 1730 | 1240
2024-10-23 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.12% | 1474.4819 | 1538.2772 | 198.8515 | 1673.3333 | 1240
2024-10-23 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.98% | 1472.2331 | 1541.6504 | 201.1003 | 1673.3333 | 1240
2024-10-23 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.73% | 1467.9591 | 1548.0613 | 205.3742 | 1673.3333 | 1240
2024-10-23 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.78% | 1468.7756 | 1546.8366 | 204.5578 | 1673.3333 | 1240
2024-10-23 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.65% | 1333.5573 | 1503.0198 | 187.8713 | 1521.4286 | 1240
2024-10-23 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.53% | 1331.7685 | 1505.5241 | 189.6601 | 1521.4286 | 1240
2024-10-23 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.48% | 1330.9043 | 1506.734 | 190.5243 | 1521.4286 | 1240
2024-10-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.43% | 1250.9148 | 1473.8107 | 179.8544 | 1430.7692 | 1240
2024-10-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.3% | 1257.0831 | 1468.6461 | 182.9169 | 1440 | 1240
2024-10-23 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-23 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-23 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-23 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.51% | 1260.1805 | 1464.7743 | 179.8195 | 1440 | 1240
2024-10-23 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-23 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-23 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.19% | 1311.3632 | 1534.0915 | 210.0654 | 1521.4286 | 1240
2024-10-23 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.1% | 1506.8963 | 1686.2074 | 223.1037 | 1730 | 1240
2024-10-24 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-24 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-24 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-24 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-24 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-24 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.1% | 1524.1911 | 1651.6178 | 205.8089 | 1730 | 1240
2024-10-24 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.12% | 1474.4819 | 1538.2772 | 198.8515 | 1673.3333 | 1240
2024-10-24 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-24 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-24 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-24 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-24 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.53% | 1252.4107 | 1471.8661 | 178.3585 | 1430.7692 | 1240
2024-10-24 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.48% | 1251.598 | 1472.9226 | 179.1712 | 1430.7692 | 1240
2024-10-24 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.43% | 1258.9852 | 1466.2685 | 181.0148 | 1440 | 1240
2024-10-24 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-24 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-24 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-24 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-24 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-24 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.51% | 1260.1805 | 1464.7743 | 179.8195 | 1440 | 1240
2024-10-24 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-24 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-24 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.19% | 1311.3632 | 1534.0915 | 210.0654 | 1521.4286 | 1240
2024-10-24 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.1% | 1457.5375 | 1563.6938 | 215.7959 | 1673.3333 | 1240
2024-10-25 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.08% | 1457.1282 | 1564.3076 | 216.2051 | 1673.3333 | 1240
2024-10-25 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-25 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-25 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-25 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-25 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.1% | 1524.1911 | 1651.6178 | 205.8089 | 1730 | 1240
2024-10-25 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.12% | 1524.4145 | 1651.171 | 205.5855 | 1730 | 1240
2024-10-25 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.98% | 1522.0896 | 1655.8209 | 207.9104 | 1730 | 1240
2024-10-25 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.73% | 1517.6709 | 1664.6583 | 212.3291 | 1730 | 1240
2024-10-25 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.78% | 1518.515 | 1662.97 | 211.485 | 1730 | 1240
2024-10-25 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.65% | 1466.7043 | 1549.9435 | 206.629 | 1673.3333 | 1240
2024-10-25 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.53% | 1464.7369 | 1552.8946 | 208.5964 | 1673.3333 | 1240
2024-10-25 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.48% | 1330.9043 | 1506.734 | 190.5243 | 1521.4286 | 1240
2024-10-25 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.43% | 1330.1779 | 1507.751 | 191.2507 | 1521.4286 | 1240
2024-10-25 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.3% | 1328.1682 | 1510.5646 | 193.2604 | 1521.4286 | 1240
2024-10-25 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.56% | 1332.2315 | 1504.8759 | 189.1971 | 1521.4286 | 1240
2024-10-25 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.23% | 1327.0991 | 1512.0613 | 194.3295 | 1521.4286 | 1240
2024-10-25 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.34% | 1328.7769 | 1509.7124 | 192.6517 | 1521.4286 | 1240
2024-10-25 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.5% | 1331.2547 | 1506.2435 | 190.1739 | 1521.4286 | 1240
2024-10-25 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.51% | 1464.3765 | 1553.4353 | 208.9569 | 1673.3333 | 1240
2024-10-25 20:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 85.87% | 1485.6097 | 1728.7806 | 244.3903 | 1730 | 1240
2024-10-25 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.02% | 1488.0898 | 1723.8203 | 241.9102 | 1730 | 1240
2024-10-25 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 86.19% | 1551.472 | 1786.7617 | 248.528 | 1800 | 1240
2024-10-25 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 87.1% | 1567.869 | 1750.6882 | 232.131 | 1800 | 1240
2024-10-26 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 87.08% | 1567.4288 | 1751.6567 | 232.5712 | 1800 | 1240
2024-10-26 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 86.91% | 1564.4429 | 1758.2257 | 235.5571 | 1800 | 1240
2024-10-26 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 86.74% | 1561.2809 | 1765.1819 | 238.7191 | 1800 | 1240
2024-10-26 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 86.87% | 1563.7388 | 1759.7745 | 236.2612 | 1800 | 1240
2024-10-26 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 87.27% | 1570.8551 | 1744.1188 | 229.1449 | 1800 | 1240
2024-10-26 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.1% | 1524.1911 | 1651.6178 | 205.8089 | 1730 | 1240
2024-10-26 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.12% | 1474.4819 | 1538.2772 | 198.8515 | 1673.3333 | 1240
2024-10-26 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-26 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-26 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-26 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-26 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.43% | 1258.9852 | 1466.2685 | 181.0148 | 1440 | 1240
2024-10-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.3% | 1257.0831 | 1468.6461 | 182.9169 | 1440 | 1240
2024-10-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.56% | 1260.929 | 1463.8388 | 179.071 | 1440 | 1240
2024-10-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.23% | 1256.0712 | 1469.911 | 183.9288 | 1440 | 1240
2024-10-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.34% | 1257.6593 | 1467.9259 | 182.3407 | 1440 | 1240
2024-10-26 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-26 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.51% | 1084.2261 | 1414.8245 | 154.7119 | 1238.9381 | 1240
2024-10-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 85.87% | 1063.9181 | 1437.7725 | 175.0199 | 1238.9381 | 1240
2024-10-26 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-26 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.19% | 1233.2213 | 1496.8123 | 197.5479 | 1430.7692 | 1240
2024-10-26 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.1% | 1325.2226 | 1514.6884 | 196.206 | 1521.4286 | 1240
2024-10-27 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.08% | 1457.1282 | 1564.3076 | 216.2051 | 1673.3333 | 1240
2024-10-27 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.91% | 1454.3524 | 1568.4713 | 218.9809 | 1673.3333 | 1240
2024-10-27 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-27 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-27 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-27 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-27 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 88.12% | 1260.743 | 1461.0341 | 170.0262 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.98% | 1258.8202 | 1463.5338 | 171.949 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.73% | 1255.1658 | 1468.2845 | 175.6035 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.78% | 1255.8639 | 1467.3769 | 174.9053 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.53% | 1252.4107 | 1471.8661 | 178.3585 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.48% | 1251.598 | 1472.9226 | 179.1712 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.43% | 1250.9148 | 1473.8107 | 179.8544 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.3% | 1249.0249 | 1476.2676 | 181.7443 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.56% | 1252.8461 | 1471.3001 | 177.9231 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.23% | 1248.0195 | 1477.5747 | 182.7497 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.34% | 1249.5973 | 1475.5235 | 181.1719 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.5% | 1251.9275 | 1472.4943 | 178.8418 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.51% | 1252.1025 | 1472.2668 | 178.6668 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 85.87% | 1228.6501 | 1502.7549 | 202.1191 | 1430.7692 | 1240
2024-10-27 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.02% | 1308.6835 | 1537.8432 | 212.7451 | 1521.4286 | 1240
2024-10-27 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.19% | 1442.2943 | 1586.5585 | 231.039 | 1673.3333 | 1240
2024-10-27 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.1% | 1506.8963 | 1686.2074 | 223.1037 | 1730 | 1240
2024-10-28 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.08% | 1506.4732 | 1687.0535 | 223.5268 | 1730 | 1240
2024-10-28 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.91% | 1503.6034 | 1692.7932 | 226.3966 | 1730 | 1240
2024-10-28 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-28 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-28 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-28 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-28 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-28 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-28 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.65% | 1333.5573 | 1503.0198 | 187.8713 | 1521.4286 | 1240
2024-10-28 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.53% | 1331.7685 | 1505.5241 | 189.6601 | 1521.4286 | 1240
2024-10-28 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.48% | 1330.9043 | 1506.734 | 190.5243 | 1521.4286 | 1240
2024-10-28 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.43% | 1330.1779 | 1507.751 | 191.2507 | 1521.4286 | 1240
2024-10-28 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.3% | 1249.0249 | 1476.2676 | 181.7443 | 1430.7692 | 1240
2024-10-28 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.56% | 1260.929 | 1463.8388 | 179.071 | 1440 | 1240
2024-10-28 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.23% | 1256.0712 | 1469.911 | 183.9288 | 1440 | 1240
2024-10-28 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.34% | 1257.6593 | 1467.9259 | 182.3407 | 1440 | 1240
2024-10-28 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.5% | 1260.0044 | 1464.9945 | 179.9956 | 1440 | 1240
2024-10-28 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.51% | 1260.1805 | 1464.7743 | 179.8195 | 1440 | 1240
2024-10-28 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 85.87% | 1236.5769 | 1494.2789 | 203.4231 | 1440 | 1240
2024-10-28 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.02% | 1230.7012 | 1500.0884 | 200.068 | 1430.7692 | 1240
2024-10-28 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.19% | 1311.3632 | 1534.0915 | 210.0654 | 1521.4286 | 1240
2024-10-28 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.1% | 1457.5375 | 1563.6938 | 215.7959 | 1673.3333 | 1240
2024-10-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.08% | 1457.1282 | 1564.3076 | 216.2051 | 1673.3333 | 1240
2024-10-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.91% | 1454.3524 | 1568.4713 | 218.9809 | 1673.3333 | 1240
2024-10-29 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.74% | 1500.5645 | 1698.8711 | 229.4355 | 1730 | 1240
2024-10-29 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 86.87% | 1502.9268 | 1694.1464 | 227.0732 | 1730 | 1240
2024-10-29 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.27% | 1509.7663 | 1680.4675 | 220.2337 | 1730 | 1240
2024-10-29 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.1% | 1474.2658 | 1538.6014 | 199.0676 | 1673.3333 | 1240
2024-10-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 88.12% | 1340.6288 | 1493.1197 | 180.7998 | 1521.4286 | 1240
2024-10-29 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.98% | 1338.5841 | 1495.9822 | 182.8444 | 1521.4286 | 1240
2024-10-29 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.73% | 1334.6982 | 1501.4226 | 186.7304 | 1521.4286 | 1240
2024-10-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-29 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-29 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.53% | 1252.4107 | 1471.8661 | 178.3585 | 1430.7692 | 1240
2024-10-29 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.48% | 1259.6728 | 1465.409 | 180.3272 | 1440 | 1240
2024-10-29 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.43% | 1258.9852 | 1466.2685 | 181.0148 | 1440 | 1240
2024-10-29 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.3% | 1081.5612 | 1417.8359 | 157.3769 | 1238.9381 | 1240
2024-10-29 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.56% | 1084.8701 | 1414.0968 | 154.068 | 1238.9381 | 1240
2024-10-29 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.23% | 1080.6906 | 1418.8196 | 158.2475 | 1238.9381 | 1240
2024-10-29 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.34% | 1082.0569 | 1417.2757 | 156.8812 | 1238.9381 | 1240
2024-10-29 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.5% | 1084.0746 | 1414.9957 | 154.8635 | 1238.9381 | 1240
2024-10-29 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.51% | 1260.1805 | 1464.7743 | 179.8195 | 1440 | 1240
2024-10-29 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 85.87% | 1228.6501 | 1502.7549 | 202.1191 | 1430.7692 | 1240
2024-10-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 86.02% | 1308.6835 | 1537.8432 | 212.7451 | 1521.4286 | 1240
2024-10-29 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 86.19% | 1442.2943 | 1586.5585 | 231.039 | 1673.3333 | 1240
2024-10-29 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 87.1% | 1506.8963 | 1686.2074 | 223.1037 | 1730 | 1240
2024-10-30 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 87.08% | 1567.4288 | 1751.6567 | 232.5712 | 1800 | 1240
2024-10-30 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 86.91% | 1564.4429 | 1758.2257 | 235.5571 | 1800 | 1240
2024-10-30 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 86.74% | 1561.2809 | 1765.1819 | 238.7191 | 1800 | 1240
2024-10-30 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 86.87% | 1563.7388 | 1759.7745 | 236.2612 | 1800 | 1240
2024-10-30 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 87.27% | 1570.8551 | 1744.1188 | 229.1449 | 1800 | 1240
2024-10-30 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 88.1% | 1524.1911 | 1651.6178 | 205.8089 | 1730 | 1240
2024-10-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 88.12% | 1474.4819 | 1538.2772 | 198.8515 | 1673.3333 | 1240
2024-10-30 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.98% | 1472.2331 | 1541.6504 | 201.1003 | 1673.3333 | 1240
2024-10-30 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 87.73% | 1467.9591 | 1548.0613 | 205.3742 | 1673.3333 | 1240
2024-10-30 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 87.78% | 1335.4405 | 1500.3833 | 185.9881 | 1521.4286 | 1240
2024-10-30 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 87.65% | 1254.0929 | 1469.6792 | 176.6763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-30 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 87.53% | 1260.4908 | 1464.3866 | 179.5092 | 1440 | 1240
2024-10-30 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 87.48% | 1083.7893 | 1415.3181 | 155.1488 | 1238.9381 | 1240
2024-10-30 13:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 87.43% | 1133.3458 | 1415.9866 | 162.9505 | 1296.2963 | 1240
2024-10-30 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.3% | 872.9744 | 1367.0256 | 127.0256 | 1000 | 1240
2024-10-30 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.56% | 875.6451 | 1364.3549 | 124.3549 | 1000 | 1240
2024-10-30 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.23% | 872.2717 | 1367.7283 | 127.7283 | 1000 | 1240
2024-10-30 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.34% | 873.3745 | 1366.6255 | 126.6255 | 1000 | 1240
2024-10-30 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.5% | 875.0031 | 1364.9969 | 124.9969 | 1000 | 1240
2024-10-30 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 87.51% | 875.1254 | 1364.8746 | 124.8746 | 1000 | 1240
2024-10-30 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 85.87% | 1113.1736 | 1437.7725 | 183.1227 | 1296.2963 | 1240
2024-10-30 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 86.02% | 1238.6412 | 1491.6984 | 201.3588 | 1440 | 1240
2024-10-30 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 86.19% | 1233.2213 | 1496.8123 | 197.5479 | 1430.7692 | 1240
2024-10-30 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7101 | 1340.4059 | 71.7185 | 1521.4286 | 1240
2024-10-31 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.96% | 1589.07 | 1366.3951 | 84.2634 | 1673.3333 | 1240
2024-10-31 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.7% | 1584.5659 | 1373.1511 | 88.7674 | 1673.3333 | 1240
2024-10-31 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.57% | 1582.5128 | 1376.2307 | 90.8205 | 1673.3333 | 1240
2024-10-31 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.17% | 1592.4492 | 1361.3262 | 80.8841 | 1673.3333 | 1240
2024-10-31 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.38% | 1596.0975 | 1355.8538 | 77.2359 | 1673.3333 | 1240
2024-10-31 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.63% | 1600.2403 | 1349.6396 | 73.0931 | 1673.3333 | 1240
2024-10-31 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-10-31 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.81% | 1370.8729 | 1317.8652 | 59.8963 | 1430.7692 | 1240
2024-10-31 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.59% | 1367.608 | 1322.1095 | 63.1612 | 1430.7692 | 1240
2024-10-31 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2786 | 1313.4378 | 56.4906 | 1430.7692 | 1240
2024-10-31 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.72% | 1185.8981 | 1299.9352 | 53.04 | 1238.9381 | 1240
2024-10-31 11:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.58% | 1239.0217 | 1301.8566 | 57.2746 | 1296.2963 | 1240
2024-10-31 12:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.58% | 1239.0142 | 1301.8647 | 57.2821 | 1296.2963 | 1240
2024-10-31 13:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.93% | 959.3352 | 1280.6648 | 40.6648 | 1000 | 1240
2024-10-31 14:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.97% | 959.7322 | 1280.2678 | 40.2678 | 1000 | 1240
2024-10-31 15:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 96.18% | 961.7551 | 1278.2449 | 38.2449 | 1000 | 1240
2024-10-31 16:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.35% | 953.4753 | 1286.5247 | 46.5247 | 1000 | 1240
2024-10-31 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 95.33% | 953.2988 | 1286.7012 | 46.7012 | 1000 | 1240
2024-10-31 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.47% | 1237.5539 | 1303.4418 | 58.7424 | 1296.2963 | 1240
2024-10-31 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 95.75% | 1241.2181 | 1299.4845 | 55.0782 | 1296.2963 | 1240
2024-10-31 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.07% | 1177.8386 | 1309.0424 | 61.0994 | 1238.9381 | 1240
2024-10-31 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.29% | 1372.1292 | 1324.8385 | 67.8708 | 1440 | 1240
2024-10-31 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.3% | 1363.5929 | 1327.3292 | 67.1763 | 1430.7692 | 1240
2024-10-31 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.29% | 1363.3243 | 1327.6784 | 67.4449 | 1430.7692 | 1240
2024-11-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.96% | 1358.7206 | 1333.6633 | 72.0487 | 1430.7692 | 1240
2024-11-01 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.96% | 1444.8146 | 1347.2596 | 76.614 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.7% | 1440.7195 | 1352.9928 | 80.7091 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.57% | 1438.8527 | 1355.6062 | 82.5758 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.17% | 1447.8871 | 1342.9581 | 73.5415 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.38% | 1451.2041 | 1338.3142 | 70.2244 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.63% | 1454.9709 | 1333.0408 | 66.4577 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.81% | 1457.737 | 1329.1682 | 63.6916 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.59% | 1367.608 | 1322.1095 | 63.1612 | 1430.7692 | 1240
2024-11-01 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1449 | 1311.0689 | 56.8551 | 1440 | 1240
2024-11-01 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.72% | 1185.8981 | 1299.9352 | 53.04 | 1238.9381 | 1240
2024-11-01 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.58% | 1184.1977 | 1301.8566 | 54.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-11-01 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.58% | 1184.1905 | 1301.8647 | 54.7475 | 1238.9381 | 1240
2024-11-01 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.93% | 1188.5568 | 1296.9308 | 50.3812 | 1238.9381 | 1240
2024-11-01 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.97% | 1189.0487 | 1296.3749 | 49.8893 | 1238.9381 | 1240
2024-11-01 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.18% | 1191.555 | 1293.5428 | 47.383 | 1238.9381 | 1240
2024-11-01 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.35% | 1373.0044 | 1323.7445 | 66.9956 | 1440 | 1240
2024-11-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.33% | 1372.7502 | 1324.0622 | 67.2498 | 1440 | 1240
2024-11-01 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-01 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.75% | 1369.9774 | 1319.0294 | 60.7918 | 1430.7692 | 1240
2024-11-01 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.07% | 1446.3978 | 1345.043 | 75.0307 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7198 | 1340.3923 | 71.7088 | 1521.4286 | 1240
2024-11-01 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.3% | 1449.9957 | 1340.006 | 71.4329 | 1521.4286 | 1240
2024-11-02 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4542 | 1358.3187 | 78.8791 | 1673.3333 | 1240
2024-11-02 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.96% | 1589.07 | 1366.3951 | 84.2634 | 1673.3333 | 1240
2024-11-02 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.7% | 1584.5659 | 1373.1511 | 88.7674 | 1673.3333 | 1240
2024-11-02 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-02 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-02 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-02 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.63% | 1654.4317 | 1391.1367 | 75.5683 | 1730 | 1240
2024-11-02 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.76% | 1656.7165 | 1386.5671 | 73.2835 | 1730 | 1240
2024-11-02 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.81% | 1657.577 | 1384.846 | 72.423 | 1730 | 1240
2024-11-02 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.59% | 1653.6293 | 1392.7414 | 76.3707 | 1730 | 1240
2024-11-02 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2656 | 1339.1016 | 66.0677 | 1673.3333 | 1240
2024-11-02 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-02 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.2069 | 1334.1103 | 67.2217 | 1521.4286 | 1240
2024-11-02 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.1981 | 1334.1227 | 67.2305 | 1521.4286 | 1240
2024-11-02 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.93% | 1459.5599 | 1326.6161 | 61.8686 | 1521.4286 | 1240
2024-11-02 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.97% | 1460.164 | 1325.7704 | 61.2646 | 1521.4286 | 1240
2024-11-02 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.18% | 1463.2418 | 1321.4615 | 58.1868 | 1521.4286 | 1240
2024-11-02 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-02 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.33% | 1372.7502 | 1324.0622 | 67.2498 | 1440 | 1240
2024-11-02 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.7456 | 1321.5681 | 65.2544 | 1440 | 1240
2024-11-02 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.75% | 1378.816 | 1316.48 | 61.184 | 1440 | 1240
2024-11-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.07% | 1368.985 | 1328.7688 | 71.015 | 1440 | 1240
2024-11-02 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.29% | 1372.1292 | 1324.8385 | 67.8708 | 1440 | 1240
2024-11-02 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.3% | 1363.5929 | 1327.3292 | 67.1763 | 1430.7692 | 1240
2024-11-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7101 | 1340.4059 | 71.7185 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.96% | 1444.8146 | 1347.2596 | 76.614 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-03 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-03 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-03 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-03 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.63% | 1600.2403 | 1349.6396 | 73.0931 | 1673.3333 | 1240
2024-11-03 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.76% | 1602.4502 | 1346.3247 | 70.8831 | 1673.3333 | 1240
2024-11-03 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.81% | 1603.2826 | 1345.0762 | 70.0508 | 1673.3333 | 1240
2024-11-03 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.59% | 1599.4642 | 1350.8037 | 73.8692 | 1673.3333 | 1240
2024-11-03 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3585 | 1324.0982 | 60.0701 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.2069 | 1334.1103 | 67.2217 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.1981 | 1334.1227 | 67.2305 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.93% | 1459.5599 | 1326.6161 | 61.8686 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.97% | 1460.164 | 1325.7704 | 61.2646 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.18% | 1463.2418 | 1321.4615 | 58.1868 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.35% | 1450.6445 | 1339.0977 | 70.7841 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.33% | 1450.376 | 1339.4736 | 71.0526 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.47% | 1452.4841 | 1336.5222 | 68.9444 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.75% | 1456.7847 | 1330.5014 | 64.6438 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.07% | 1446.3978 | 1345.043 | 75.0307 | 1521.4286 | 1240
2024-11-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.3% | 1648.7745 | 1402.4511 | 81.2255 | 1730 | 1240
2024-11-04 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4497 | 1403.1007 | 81.5503 | 1730 | 1240
2024-11-04 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.96% | 1642.8831 | 1414.2338 | 87.1169 | 1730 | 1240
2024-11-04 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-04 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-04 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-04 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-04 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.63% | 1654.4317 | 1391.1367 | 75.5683 | 1730 | 1240
2024-11-04 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.76% | 1656.7165 | 1386.5671 | 73.2835 | 1730 | 1240
2024-11-04 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.81% | 1657.577 | 1384.846 | 72.423 | 1730 | 1240
2024-11-04 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.59% | 1599.4642 | 1350.8037 | 73.8692 | 1673.3333 | 1240
2024-11-04 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3585 | 1324.0982 | 60.0701 | 1521.4286 | 1240
2024-11-04 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-04 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.2069 | 1334.1103 | 67.2217 | 1521.4286 | 1240
2024-11-04 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5449 | 1322.1916 | 63.2243 | 1430.7692 | 1240
2024-11-04 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-04 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-04 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-04 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.33% | 1372.7502 | 1324.0622 | 67.2498 | 1440 | 1240
2024-11-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.7456 | 1321.5681 | 65.2544 | 1440 | 1240
2024-11-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.75% | 1378.816 | 1316.48 | 61.184 | 1440 | 1240
2024-11-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.07% | 1368.985 | 1328.7688 | 71.015 | 1440 | 1240
2024-11-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.29% | 1363.3335 | 1327.6665 | 67.4358 | 1430.7692 | 1240
2024-11-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.3% | 1363.5929 | 1327.3292 | 67.1763 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.29% | 1363.3243 | 1327.6784 | 67.4449 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.96% | 1358.7206 | 1333.6633 | 72.0487 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.7% | 1354.8694 | 1338.6697 | 75.8998 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 94.57% | 1353.114 | 1340.9519 | 77.6553 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.17% | 1361.61 | 1329.9071 | 69.1593 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.38% | 1364.7294 | 1325.8518 | 66.0399 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.63% | 1368.2716 | 1321.2469 | 62.4976 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.76% | 1370.1612 | 1318.7904 | 60.608 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.81% | 1370.8729 | 1317.8652 | 59.8963 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.59% | 1367.608 | 1322.1095 | 63.1612 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1449 | 1311.0689 | 56.8551 | 1440 | 1240
2024-11-05 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.72% | 1185.8981 | 1299.9352 | 53.04 | 1238.9381 | 1240
2024-11-05 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.58% | 1184.1977 | 1301.8566 | 54.7403 | 1238.9381 | 1240
2024-11-05 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.58% | 1184.1905 | 1301.8647 | 54.7475 | 1238.9381 | 1240
2024-11-05 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.93% | 1188.5568 | 1296.9308 | 50.3812 | 1238.9381 | 1240
2024-11-05 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.97% | 1189.0487 | 1296.3749 | 49.8893 | 1238.9381 | 1240
2024-11-05 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.18% | 1191.555 | 1293.5428 | 47.383 | 1238.9381 | 1240
2024-11-05 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.35% | 1181.2968 | 1305.1346 | 57.6413 | 1238.9381 | 1240
2024-11-05 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.33% | 1181.0781 | 1305.3817 | 57.8599 | 1238.9381 | 1240
2024-11-05 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.47% | 1182.7948 | 1303.4418 | 56.1432 | 1238.9381 | 1240
2024-11-05 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.75% | 1378.816 | 1316.48 | 61.184 | 1440 | 1240
2024-11-05 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.07% | 1360.2094 | 1331.7277 | 70.5598 | 1430.7692 | 1240
2024-11-05 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-05 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.3% | 1648.7745 | 1402.4511 | 81.2255 | 1730 | 1240
2024-11-06 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4497 | 1403.1007 | 81.5503 | 1730 | 1240
2024-11-06 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.96% | 1642.8831 | 1414.2338 | 87.1169 | 1730 | 1240
2024-11-06 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.7% | 1704.5132 | 1450.071 | 95.4868 | 1800 | 1240
2024-11-06 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.57% | 1702.3046 | 1454.9298 | 97.6954 | 1800 | 1240
2024-11-06 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.17% | 1712.9932 | 1431.415 | 87.0068 | 1800 | 1240
2024-11-06 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-06 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.63% | 1454.9709 | 1333.0408 | 66.4577 | 1521.4286 | 1240
2024-11-06 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-11-06 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.81% | 1457.737 | 1329.1682 | 63.6916 | 1521.4286 | 1240
2024-11-06 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-06 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2786 | 1313.4378 | 56.4906 | 1430.7692 | 1240
2024-11-06 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.72% | 1369.5168 | 1319.6282 | 61.2524 | 1430.7692 | 1240
2024-11-06 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5532 | 1322.1808 | 63.216 | 1430.7692 | 1240
2024-11-06 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5449 | 1322.1916 | 63.2243 | 1430.7692 | 1240
2024-11-06 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-06 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-06 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-06 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.35% | 1373.0044 | 1323.7445 | 66.9956 | 1440 | 1240
2024-11-06 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.33% | 1372.7502 | 1324.0622 | 67.2498 | 1440 | 1240
2024-11-06 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-06 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.75% | 1456.7847 | 1330.5014 | 64.6438 | 1521.4286 | 1240
2024-11-06 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.07% | 1446.3978 | 1345.043 | 75.0307 | 1521.4286 | 1240
2024-11-06 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-06 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.3% | 1648.7745 | 1402.4511 | 81.2255 | 1730 | 1240
2024-11-07 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4497 | 1403.1007 | 81.5503 | 1730 | 1240
2024-11-07 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.96% | 1709.3581 | 1439.4121 | 90.6419 | 1800 | 1240
2024-11-07 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-07 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-07 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-07 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.38% | 1596.0975 | 1355.8538 | 77.2359 | 1673.3333 | 1240
2024-11-07 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.63% | 1454.9709 | 1333.0408 | 66.4577 | 1521.4286 | 1240
2024-11-07 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-11-07 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.81% | 1457.737 | 1329.1682 | 63.6916 | 1521.4286 | 1240
2024-11-07 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-07 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3585 | 1324.0982 | 60.0701 | 1521.4286 | 1240
2024-11-07 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.72% | 1369.5168 | 1319.6282 | 61.2524 | 1430.7692 | 1240
2024-11-07 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5532 | 1322.1808 | 63.216 | 1430.7692 | 1240
2024-11-07 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5449 | 1322.1916 | 63.2243 | 1430.7692 | 1240
2024-11-07 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-07 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-07 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-07 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-07 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.33% | 1363.9506 | 1326.8643 | 66.8187 | 1430.7692 | 1240
2024-11-07 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-07 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.75% | 1456.7847 | 1330.5014 | 64.6438 | 1521.4286 | 1240
2024-11-07 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.07% | 1446.3978 | 1345.043 | 75.0307 | 1521.4286 | 1240
2024-11-07 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-07 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.3% | 1648.7745 | 1402.4511 | 81.2255 | 1730 | 1240
2024-11-08 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4497 | 1403.1007 | 81.5503 | 1730 | 1240
2024-11-08 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.96% | 1642.8831 | 1414.2338 | 87.1169 | 1730 | 1240
2024-11-08 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-08 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-08 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-08 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-08 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.63% | 1600.2403 | 1349.6396 | 73.0931 | 1673.3333 | 1240
2024-11-08 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.76% | 1602.4502 | 1346.3247 | 70.8831 | 1673.3333 | 1240
2024-11-08 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.81% | 1603.2826 | 1345.0762 | 70.0508 | 1673.3333 | 1240
2024-11-08 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-08 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3585 | 1324.0982 | 60.0701 | 1521.4286 | 1240
2024-11-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.72% | 1369.5168 | 1319.6282 | 61.2524 | 1430.7692 | 1240
2024-11-08 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5532 | 1322.1808 | 63.216 | 1430.7692 | 1240
2024-11-08 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5449 | 1322.1916 | 63.2243 | 1430.7692 | 1240
2024-11-08 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-08 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-08 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.18% | 1463.2418 | 1321.4615 | 58.1868 | 1521.4286 | 1240
2024-11-08 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-08 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.33% | 1363.9506 | 1326.8643 | 66.8187 | 1430.7692 | 1240
2024-11-08 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.47% | 1452.4841 | 1336.5222 | 68.9444 | 1521.4286 | 1240
2024-11-08 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.75% | 1456.7847 | 1330.5014 | 64.6438 | 1521.4286 | 1240
2024-11-08 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.07% | 1446.3978 | 1345.043 | 75.0307 | 1521.4286 | 1240
2024-11-08 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.3% | 1648.7745 | 1402.4511 | 81.2255 | 1730 | 1240
2024-11-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4497 | 1403.1007 | 81.5503 | 1730 | 1240
2024-11-09 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.96% | 1642.8831 | 1414.2338 | 87.1169 | 1730 | 1240
2024-11-09 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-09 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.57% | 1702.3046 | 1454.9298 | 97.6954 | 1800 | 1240
2024-11-09 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-09 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-09 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.63% | 1654.4317 | 1391.1367 | 75.5683 | 1730 | 1240
2024-11-09 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.76% | 1656.7165 | 1386.5671 | 73.2835 | 1730 | 1240
2024-11-09 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.81% | 1657.577 | 1384.846 | 72.423 | 1730 | 1240
2024-11-09 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.59% | 1599.4642 | 1350.8037 | 73.8692 | 1673.3333 | 1240
2024-11-09 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2656 | 1339.1016 | 66.0677 | 1673.3333 | 1240
2024-11-09 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.72% | 1601.6965 | 1347.4552 | 71.6368 | 1673.3333 | 1240
2024-11-09 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.4 | 1350.9 | 73.9333 | 1673.3333 | 1240
2024-11-09 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.3903 | 1350.9145 | 73.943 | 1673.3333 | 1240
2024-11-09 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.93% | 1605.2875 | 1342.0687 | 68.0458 | 1673.3333 | 1240
2024-11-09 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.97% | 1605.9519 | 1341.0722 | 67.3815 | 1673.3333 | 1240
2024-11-09 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.18% | 1609.3369 | 1335.9946 | 63.9964 | 1673.3333 | 1240
2024-11-09 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.35% | 1450.6445 | 1339.0977 | 70.7841 | 1521.4286 | 1240
2024-11-09 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.33% | 1450.376 | 1339.4736 | 71.0526 | 1521.4286 | 1240
2024-11-09 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.47% | 1452.4841 | 1336.5222 | 68.9444 | 1521.4286 | 1240
2024-11-09 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.75% | 1456.7847 | 1330.5014 | 64.6438 | 1521.4286 | 1240
2024-11-09 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.07% | 1446.3978 | 1345.043 | 75.0307 | 1521.4286 | 1240
2024-11-09 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-09 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.3% | 1594.7684 | 1357.8475 | 78.565 | 1673.3333 | 1240
2024-11-10 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4542 | 1358.3187 | 78.8791 | 1673.3333 | 1240
2024-11-10 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.96% | 1642.8831 | 1414.2338 | 87.1169 | 1730 | 1240
2024-11-10 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-10 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-10 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-10 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.38% | 1596.0975 | 1355.8538 | 77.2359 | 1673.3333 | 1240
2024-11-10 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.63% | 1454.9709 | 1333.0408 | 66.4577 | 1521.4286 | 1240
2024-11-10 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-11-10 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.81% | 1457.737 | 1329.1682 | 63.6916 | 1521.4286 | 1240
2024-11-10 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-10 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2786 | 1313.4378 | 56.4906 | 1430.7692 | 1240
2024-11-10 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.72% | 1369.5168 | 1319.6282 | 61.2524 | 1430.7692 | 1240
2024-11-10 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5532 | 1322.1808 | 63.216 | 1430.7692 | 1240
2024-11-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.58% | 1376.3678 | 1319.5403 | 63.6322 | 1440 | 1240
2024-11-10 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.93% | 1381.4426 | 1313.1967 | 58.5574 | 1440 | 1240
2024-11-10 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.97% | 1382.0144 | 1312.4821 | 57.9856 | 1440 | 1240
2024-11-10 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.18% | 1384.9274 | 1308.8407 | 55.0726 | 1440 | 1240
2024-11-10 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.35% | 1373.0044 | 1323.7445 | 66.9956 | 1440 | 1240
2024-11-10 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.33% | 1181.0781 | 1305.3817 | 57.8599 | 1238.9381 | 1240
2024-11-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.7456 | 1321.5681 | 65.2544 | 1440 | 1240
2024-11-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.75% | 1378.816 | 1316.48 | 61.184 | 1440 | 1240
2024-11-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.07% | 1360.2094 | 1331.7277 | 70.5598 | 1430.7692 | 1240
2024-11-10 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7198 | 1340.3923 | 71.7088 | 1521.4286 | 1240
2024-11-10 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.3% | 1594.7684 | 1357.8475 | 78.565 | 1673.3333 | 1240
2024-11-11 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4497 | 1403.1007 | 81.5503 | 1730 | 1240
2024-11-11 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.96% | 1709.3581 | 1439.4121 | 90.6419 | 1800 | 1240
2024-11-11 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.7% | 1704.5132 | 1450.071 | 95.4868 | 1800 | 1240
2024-11-11 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.57% | 1702.3046 | 1454.9298 | 97.6954 | 1800 | 1240
2024-11-11 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.17% | 1712.9932 | 1431.415 | 87.0068 | 1800 | 1240
2024-11-11 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.38% | 1716.9176 | 1422.7813 | 83.0824 | 1800 | 1240
2024-11-11 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.63% | 1600.2403 | 1349.6396 | 73.0931 | 1673.3333 | 1240
2024-11-11 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.76% | 1602.4502 | 1346.3247 | 70.8831 | 1673.3333 | 1240
2024-11-11 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.81% | 1603.2826 | 1345.0762 | 70.0508 | 1673.3333 | 1240
2024-11-11 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.59% | 1599.4642 | 1350.8037 | 73.8692 | 1673.3333 | 1240
2024-11-11 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2656 | 1339.1016 | 66.0677 | 1673.3333 | 1240
2024-11-11 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-11 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.2069 | 1334.1103 | 67.2217 | 1521.4286 | 1240
2024-11-11 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.1981 | 1334.1227 | 67.2305 | 1521.4286 | 1240
2024-11-11 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.93% | 1459.5599 | 1326.6161 | 61.8686 | 1521.4286 | 1240
2024-11-11 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-11 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-11 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-11 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.33% | 1363.9506 | 1326.8643 | 66.8187 | 1430.7692 | 1240
2024-11-11 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-11 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.75% | 1369.9774 | 1319.0294 | 60.7918 | 1430.7692 | 1240
2024-11-11 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.07% | 1446.3978 | 1345.043 | 75.0307 | 1521.4286 | 1240
2024-11-11 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-11 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.3% | 1648.7745 | 1402.4511 | 81.2255 | 1730 | 1240
2024-11-12 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4497 | 1403.1007 | 81.5503 | 1730 | 1240
2024-11-12 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.96% | 1642.8831 | 1414.2338 | 87.1169 | 1730 | 1240
2024-11-12 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-12 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-12 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-12 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-12 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.63% | 1600.2403 | 1349.6396 | 73.0931 | 1673.3333 | 1240
2024-11-12 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.76% | 1602.4502 | 1346.3247 | 70.8831 | 1673.3333 | 1240
2024-11-12 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.81% | 1603.2826 | 1345.0762 | 70.0508 | 1673.3333 | 1240
2024-11-12 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.59% | 1599.4642 | 1350.8037 | 73.8692 | 1673.3333 | 1240
2024-11-12 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3585 | 1324.0982 | 60.0701 | 1521.4286 | 1240
2024-11-12 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-12 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.2069 | 1334.1103 | 67.2217 | 1521.4286 | 1240
2024-11-12 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.1981 | 1334.1227 | 67.2305 | 1521.4286 | 1240
2024-11-12 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-12 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-12 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-12 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-12 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.33% | 1363.9506 | 1326.8643 | 66.8187 | 1430.7692 | 1240
2024-11-12 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-12 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.75% | 1369.9774 | 1319.0294 | 60.7918 | 1430.7692 | 1240
2024-11-12 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.07% | 1360.2094 | 1331.7277 | 70.5598 | 1430.7692 | 1240
2024-11-12 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.29% | 1363.3335 | 1327.6665 | 67.4358 | 1430.7692 | 1240
2024-11-12 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.3% | 1449.9957 | 1340.006 | 71.4329 | 1521.4286 | 1240
2024-11-13 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7101 | 1340.4059 | 71.7185 | 1521.4286 | 1240
2024-11-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.96% | 1444.8146 | 1347.2596 | 76.614 | 1521.4286 | 1240
2024-11-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.7% | 1440.7195 | 1352.9928 | 80.7091 | 1521.4286 | 1240
2024-11-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.57% | 1438.8527 | 1355.6062 | 82.5758 | 1521.4286 | 1240
2024-11-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.17% | 1447.8871 | 1342.9581 | 73.5415 | 1521.4286 | 1240
2024-11-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.38% | 1451.2041 | 1338.3142 | 70.2244 | 1521.4286 | 1240
2024-11-13 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.63% | 1368.2716 | 1321.2469 | 62.4976 | 1430.7692 | 1240
2024-11-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.76% | 1370.1612 | 1318.7904 | 60.608 | 1430.7692 | 1240
2024-11-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.81% | 1370.8729 | 1317.8652 | 59.8963 | 1430.7692 | 1240
2024-11-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.59% | 1367.608 | 1322.1095 | 63.1612 | 1430.7692 | 1240
2024-11-13 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2786 | 1313.4378 | 56.4906 | 1430.7692 | 1240
2024-11-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.72% | 1378.3524 | 1317.0595 | 61.6476 | 1440 | 1240
2024-11-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.58% | 1376.3761 | 1319.5299 | 63.6239 | 1440 | 1240
2024-11-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.58% | 1376.3678 | 1319.5403 | 63.6322 | 1440 | 1240
2024-11-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.93% | 1381.4426 | 1313.1967 | 58.5574 | 1440 | 1240
2024-11-13 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.97% | 1382.0144 | 1312.4821 | 57.9856 | 1440 | 1240
2024-11-13 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.18% | 1384.9274 | 1308.8407 | 55.0726 | 1440 | 1240
2024-11-13 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.35% | 1181.2968 | 1305.1346 | 57.6413 | 1238.9381 | 1240
2024-11-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.33% | 1181.0781 | 1305.3817 | 57.8599 | 1238.9381 | 1240
2024-11-13 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.47% | 1182.7948 | 1303.4418 | 56.1432 | 1238.9381 | 1240
2024-11-13 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.75% | 1186.2969 | 1299.4845 | 52.6411 | 1238.9381 | 1240
2024-11-13 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.07% | 1368.985 | 1328.7688 | 71.015 | 1440 | 1240
2024-11-13 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.29% | 1363.3335 | 1327.6665 | 67.4358 | 1430.7692 | 1240
2024-11-13 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.3% | 1449.9957 | 1340.006 | 71.4329 | 1521.4286 | 1240
2024-11-14 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7101 | 1340.4059 | 71.7185 | 1521.4286 | 1240
2024-11-14 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.96% | 1589.07 | 1366.3951 | 84.2634 | 1673.3333 | 1240
2024-11-14 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.7% | 1584.5659 | 1373.1511 | 88.7674 | 1673.3333 | 1240
2024-11-14 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.57% | 1582.5128 | 1376.2307 | 90.8205 | 1673.3333 | 1240
2024-11-14 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.17% | 1592.4492 | 1361.3262 | 80.8841 | 1673.3333 | 1240
2024-11-14 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.38% | 1596.0975 | 1355.8538 | 77.2359 | 1673.3333 | 1240
2024-11-14 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.63% | 1454.9709 | 1333.0408 | 66.4577 | 1521.4286 | 1240
2024-11-14 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-11-14 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.81% | 1457.737 | 1329.1682 | 63.6916 | 1521.4286 | 1240
2024-11-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-14 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2786 | 1313.4378 | 56.4906 | 1430.7692 | 1240
2024-11-14 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.72% | 1369.5168 | 1319.6282 | 61.2524 | 1430.7692 | 1240
2024-11-14 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5532 | 1322.1808 | 63.216 | 1430.7692 | 1240
2024-11-14 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5449 | 1322.1916 | 63.2243 | 1430.7692 | 1240
2024-11-14 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-14 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.97% | 1382.0144 | 1312.4821 | 57.9856 | 1440 | 1240
2024-11-14 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-14 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.35% | 1373.0044 | 1323.7445 | 66.9956 | 1440 | 1240
2024-11-14 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.33% | 1372.7502 | 1324.0622 | 67.2498 | 1440 | 1240
2024-11-14 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.7456 | 1321.5681 | 65.2544 | 1440 | 1240
2024-11-14 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.75% | 1378.816 | 1316.48 | 61.184 | 1440 | 1240
2024-11-14 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.07% | 1360.2094 | 1331.7277 | 70.5598 | 1430.7692 | 1240
2024-11-14 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.29% | 1363.3335 | 1327.6665 | 67.4358 | 1430.7692 | 1240
2024-11-14 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.3% | 1449.9957 | 1340.006 | 71.4329 | 1521.4286 | 1240
2024-11-15 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7101 | 1340.4059 | 71.7185 | 1521.4286 | 1240
2024-11-15 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.96% | 1589.07 | 1366.3951 | 84.2634 | 1673.3333 | 1240
2024-11-15 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.7% | 1584.5659 | 1373.1511 | 88.7674 | 1673.3333 | 1240
2024-11-15 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.57% | 1582.5128 | 1376.2307 | 90.8205 | 1673.3333 | 1240
2024-11-15 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.17% | 1592.4492 | 1361.3262 | 80.8841 | 1673.3333 | 1240
2024-11-15 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.38% | 1596.0975 | 1355.8538 | 77.2359 | 1673.3333 | 1240
2024-11-15 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.63% | 1600.2403 | 1349.6396 | 73.0931 | 1673.3333 | 1240
2024-11-15 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.76% | 1602.4502 | 1346.3247 | 70.8831 | 1673.3333 | 1240
2024-11-15 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.81% | 1457.737 | 1329.1682 | 63.6916 | 1521.4286 | 1240
2024-11-15 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-15 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2786 | 1313.4378 | 56.4906 | 1430.7692 | 1240
2024-11-15 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.72% | 1369.5168 | 1319.6282 | 61.2524 | 1430.7692 | 1240
2024-11-15 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5532 | 1322.1808 | 63.216 | 1430.7692 | 1240
2024-11-15 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5449 | 1322.1916 | 63.2243 | 1430.7692 | 1240
2024-11-15 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-15 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-15 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-15 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-15 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.33% | 1372.7502 | 1324.0622 | 67.2498 | 1440 | 1240
2024-11-15 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.7456 | 1321.5681 | 65.2544 | 1440 | 1240
2024-11-15 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.75% | 1378.816 | 1316.48 | 61.184 | 1440 | 1240
2024-11-15 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.07% | 1368.985 | 1328.7688 | 71.015 | 1440 | 1240
2024-11-15 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.29% | 1363.3335 | 1327.6665 | 67.4358 | 1430.7692 | 1240
2024-11-15 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.3% | 1363.5929 | 1327.3292 | 67.1763 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7101 | 1340.4059 | 71.7185 | 1521.4286 | 1240
2024-11-16 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.96% | 1589.07 | 1366.3951 | 84.2634 | 1673.3333 | 1240
2024-11-16 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.7% | 1584.5659 | 1373.1511 | 88.7674 | 1673.3333 | 1240
2024-11-16 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-16 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-16 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-16 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.63% | 1654.4317 | 1391.1367 | 75.5683 | 1730 | 1240
2024-11-16 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.76% | 1656.7165 | 1386.5671 | 73.2835 | 1730 | 1240
2024-11-16 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.81% | 1657.577 | 1384.846 | 72.423 | 1730 | 1240
2024-11-16 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.59% | 1599.4642 | 1350.8037 | 73.8692 | 1673.3333 | 1240
2024-11-16 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3585 | 1324.0982 | 60.0701 | 1521.4286 | 1240
2024-11-16 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.72% | 1369.5168 | 1319.6282 | 61.2524 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5532 | 1322.1808 | 63.216 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5449 | 1322.1916 | 63.2243 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.33% | 1363.9506 | 1326.8643 | 66.8187 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-16 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.75% | 1456.7847 | 1330.5014 | 64.6438 | 1521.4286 | 1240
2024-11-16 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.07% | 1590.8113 | 1363.7831 | 82.5221 | 1673.3333 | 1240
2024-11-16 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-16 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.3% | 1648.7745 | 1402.4511 | 81.2255 | 1730 | 1240
2024-11-17 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.29% | 1715.1499 | 1426.6702 | 84.8501 | 1800 | 1240
2024-11-17 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.96% | 1709.3581 | 1439.4121 | 90.6419 | 1800 | 1240
2024-11-17 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.7% | 1704.5132 | 1450.071 | 95.4868 | 1800 | 1240
2024-11-17 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.57% | 1702.3046 | 1454.9298 | 97.6954 | 1800 | 1240
2024-11-17 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.17% | 1712.9932 | 1431.415 | 87.0068 | 1800 | 1240
2024-11-17 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.38% | 1716.9176 | 1422.7813 | 83.0824 | 1800 | 1240
2024-11-17 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.63% | 1654.4317 | 1391.1367 | 75.5683 | 1730 | 1240
2024-11-17 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.76% | 1656.7165 | 1386.5671 | 73.2835 | 1730 | 1240
2024-11-17 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.81% | 1657.577 | 1384.846 | 72.423 | 1730 | 1240
2024-11-17 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.59% | 1653.6293 | 1392.7414 | 76.3707 | 1730 | 1240
2024-11-17 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2656 | 1339.1016 | 66.0677 | 1673.3333 | 1240
2024-11-17 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.72% | 1601.6965 | 1347.4552 | 71.6368 | 1673.3333 | 1240
2024-11-17 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.4 | 1350.9 | 73.9333 | 1673.3333 | 1240
2024-11-17 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.3903 | 1350.9145 | 73.943 | 1673.3333 | 1240
2024-11-17 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.93% | 1605.2875 | 1342.0687 | 68.0458 | 1673.3333 | 1240
2024-11-17 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.97% | 1605.9519 | 1341.0722 | 67.3815 | 1673.3333 | 1240
2024-11-17 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.18% | 1609.3369 | 1335.9946 | 63.9964 | 1673.3333 | 1240
2024-11-17 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.35% | 1450.6445 | 1339.0977 | 70.7841 | 1521.4286 | 1240
2024-11-17 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.33% | 1450.376 | 1339.4736 | 71.0526 | 1521.4286 | 1240
2024-11-17 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.47% | 1452.4841 | 1336.5222 | 68.9444 | 1521.4286 | 1240
2024-11-17 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.75% | 1456.7847 | 1330.5014 | 64.6438 | 1521.4286 | 1240
2024-11-17 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.07% | 1446.3978 | 1345.043 | 75.0307 | 1521.4286 | 1240
2024-11-17 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7198 | 1340.3923 | 71.7088 | 1521.4286 | 1240
2024-11-17 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.3% | 1594.7684 | 1357.8475 | 78.565 | 1673.3333 | 1240
2024-11-18 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4542 | 1358.3187 | 78.8791 | 1673.3333 | 1240
2024-11-18 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.96% | 1642.8831 | 1414.2338 | 87.1169 | 1730 | 1240
2024-11-18 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-18 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-18 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-18 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-18 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.63% | 1454.9709 | 1333.0408 | 66.4577 | 1521.4286 | 1240
2024-11-18 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-11-18 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.81% | 1457.737 | 1329.1682 | 63.6916 | 1521.4286 | 1240
2024-11-18 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-18 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3585 | 1324.0982 | 60.0701 | 1521.4286 | 1240
2024-11-18 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-18 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.2069 | 1334.1103 | 67.2217 | 1521.4286 | 1240
2024-11-18 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5449 | 1322.1916 | 63.2243 | 1430.7692 | 1240
2024-11-18 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-18 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-18 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-18 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-18 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.33% | 1363.9506 | 1326.8643 | 66.8187 | 1430.7692 | 1240
2024-11-18 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.47% | 1452.4841 | 1336.5222 | 68.9444 | 1521.4286 | 1240
2024-11-18 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.75% | 1602.2352 | 1346.6471 | 71.0981 | 1673.3333 | 1240
2024-11-18 21:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.07% | 1644.6834 | 1410.6333 | 85.3166 | 1730 | 1240
2024-11-18 22:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.29% | 1715.1615 | 1426.6448 | 84.8385 | 1800 | 1240
2024-11-18 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.3% | 1715.4879 | 1425.9267 | 84.5121 | 1800 | 1240
2024-11-19 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.29% | 1715.1499 | 1426.6702 | 84.8501 | 1800 | 1240
2024-11-19 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.96% | 1709.3581 | 1439.4121 | 90.6419 | 1800 | 1240
2024-11-19 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.7% | 1704.5132 | 1450.071 | 95.4868 | 1800 | 1240
2024-11-19 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.57% | 1702.3046 | 1454.9298 | 97.6954 | 1800 | 1240
2024-11-19 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.17% | 1712.9932 | 1431.415 | 87.0068 | 1800 | 1240
2024-11-19 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.38% | 1716.9176 | 1422.7813 | 83.0824 | 1800 | 1240
2024-11-19 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.63% | 1600.2403 | 1349.6396 | 73.0931 | 1673.3333 | 1240
2024-11-19 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.76% | 1602.4502 | 1346.3247 | 70.8831 | 1673.3333 | 1240
2024-11-19 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.81% | 1603.2826 | 1345.0762 | 70.0508 | 1673.3333 | 1240
2024-11-19 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.59% | 1599.4642 | 1350.8037 | 73.8692 | 1673.3333 | 1240
2024-11-19 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2656 | 1339.1016 | 66.0677 | 1673.3333 | 1240
2024-11-19 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.72% | 1601.6965 | 1347.4552 | 71.6368 | 1673.3333 | 1240
2024-11-19 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.2069 | 1334.1103 | 67.2217 | 1521.4286 | 1240
2024-11-19 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.1981 | 1334.1227 | 67.2305 | 1521.4286 | 1240
2024-11-19 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.93% | 1459.5599 | 1326.6161 | 61.8686 | 1521.4286 | 1240
2024-11-19 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.97% | 1460.164 | 1325.7704 | 61.2646 | 1521.4286 | 1240
2024-11-19 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.18% | 1463.2418 | 1321.4615 | 58.1868 | 1521.4286 | 1240
2024-11-19 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.35% | 1450.6445 | 1339.0977 | 70.7841 | 1521.4286 | 1240
2024-11-19 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.33% | 1450.376 | 1339.4736 | 71.0526 | 1521.4286 | 1240
2024-11-19 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.47% | 1452.4841 | 1336.5222 | 68.9444 | 1521.4286 | 1240
2024-11-19 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.75% | 1456.7847 | 1330.5014 | 64.6438 | 1521.4286 | 1240
2024-11-19 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.07% | 1590.8113 | 1363.7831 | 82.5221 | 1673.3333 | 1240
2024-11-19 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4607 | 1403.0785 | 81.5393 | 1730 | 1240
2024-11-19 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.3% | 1715.4879 | 1425.9267 | 84.5121 | 1800 | 1240
2024-11-20 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.29% | 1715.1499 | 1426.6702 | 84.8501 | 1800 | 1240
2024-11-20 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.96% | 1709.3581 | 1439.4121 | 90.6419 | 1800 | 1240
2024-11-20 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.7% | 1704.5132 | 1450.071 | 95.4868 | 1800 | 1240
2024-11-20 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.57% | 1702.3046 | 1454.9298 | 97.6954 | 1800 | 1240
2024-11-20 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.17% | 1712.9932 | 1431.415 | 87.0068 | 1800 | 1240
2024-11-20 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.38% | 1596.0975 | 1355.8538 | 77.2359 | 1673.3333 | 1240
2024-11-20 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.63% | 1454.9709 | 1333.0408 | 66.4577 | 1521.4286 | 1240
2024-11-20 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-11-20 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.81% | 1457.737 | 1329.1682 | 63.6916 | 1521.4286 | 1240
2024-11-20 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-20 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3585 | 1324.0982 | 60.0701 | 1521.4286 | 1240
2024-11-20 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-20 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5532 | 1322.1808 | 63.216 | 1430.7692 | 1240
2024-11-20 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5449 | 1322.1916 | 63.2243 | 1430.7692 | 1240
2024-11-20 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.93% | 1372.5872 | 1315.6366 | 58.182 | 1430.7692 | 1240
2024-11-20 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-20 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-20 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.33% | 1450.376 | 1339.4736 | 71.0526 | 1521.4286 | 1240
2024-11-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.47% | 1452.4841 | 1336.5222 | 68.9444 | 1521.4286 | 1240
2024-11-20 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.75% | 1602.2352 | 1346.6471 | 71.0981 | 1673.3333 | 1240
2024-11-20 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.07% | 1590.8113 | 1363.7831 | 82.5221 | 1673.3333 | 1240
2024-11-20 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4607 | 1403.0785 | 81.5393 | 1730 | 1240
2024-11-20 23:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.3% | 1715.4879 | 1425.9267 | 84.5121 | 1800 | 1240
2024-11-21 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.29% | 1715.1499 | 1426.6702 | 84.8501 | 1800 | 1240
2024-11-21 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.96% | 1709.3581 | 1439.4121 | 90.6419 | 1800 | 1240
2024-11-21 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.7% | 1704.5132 | 1450.071 | 95.4868 | 1800 | 1240
2024-11-21 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 94.57% | 1702.3046 | 1454.9298 | 97.6954 | 1800 | 1240
2024-11-21 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.17% | 1712.9932 | 1431.415 | 87.0068 | 1800 | 1240
2024-11-21 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.38% | 1716.9176 | 1422.7813 | 83.0824 | 1800 | 1240
2024-11-21 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.63% | 1600.2403 | 1349.6396 | 73.0931 | 1673.3333 | 1240
2024-11-21 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.76% | 1602.4502 | 1346.3247 | 70.8831 | 1673.3333 | 1240
2024-11-21 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.81% | 1603.2826 | 1345.0762 | 70.0508 | 1673.3333 | 1240
2024-11-21 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.59% | 1599.4642 | 1350.8037 | 73.8692 | 1673.3333 | 1240
2024-11-21 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2656 | 1339.1016 | 66.0677 | 1673.3333 | 1240
2024-11-21 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.72% | 1601.6965 | 1347.4552 | 71.6368 | 1673.3333 | 1240
2024-11-21 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.4 | 1350.9 | 73.9333 | 1673.3333 | 1240
2024-11-21 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.3903 | 1350.9145 | 73.943 | 1673.3333 | 1240
2024-11-21 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.93% | 1459.5599 | 1326.6161 | 61.8686 | 1521.4286 | 1240
2024-11-21 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.97% | 1460.164 | 1325.7704 | 61.2646 | 1521.4286 | 1240
2024-11-21 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.18% | 1463.2418 | 1321.4615 | 58.1868 | 1521.4286 | 1240
2024-11-21 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.35% | 1450.6445 | 1339.0977 | 70.7841 | 1521.4286 | 1240
2024-11-21 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.33% | 1450.376 | 1339.4736 | 71.0526 | 1521.4286 | 1240
2024-11-21 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.47% | 1452.4841 | 1336.5222 | 68.9444 | 1521.4286 | 1240
2024-11-21 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.75% | 1456.7847 | 1330.5014 | 64.6438 | 1521.4286 | 1240
2024-11-21 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.07% | 1590.8113 | 1363.7831 | 82.5221 | 1673.3333 | 1240
2024-11-21 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4607 | 1403.0785 | 81.5393 | 1730 | 1240
2024-11-21 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.3% | 1648.7745 | 1402.4511 | 81.2255 | 1730 | 1240
2024-11-22 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4497 | 1403.1007 | 81.5503 | 1730 | 1240
2024-11-22 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.96% | 1642.8831 | 1414.2338 | 87.1169 | 1730 | 1240
2024-11-22 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-22 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-22 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-22 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-22 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.63% | 1654.4317 | 1391.1367 | 75.5683 | 1730 | 1240
2024-11-22 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.76% | 1656.7165 | 1386.5671 | 73.2835 | 1730 | 1240
2024-11-22 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.81% | 1657.577 | 1384.846 | 72.423 | 1730 | 1240
2024-11-22 09:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.59% | 1653.6293 | 1392.7414 | 76.3707 | 1730 | 1240
2024-11-22 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2656 | 1339.1016 | 66.0677 | 1673.3333 | 1240
2024-11-22 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.72% | 1601.6965 | 1347.4552 | 71.6368 | 1673.3333 | 1240
2024-11-22 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.4 | 1350.9 | 73.9333 | 1673.3333 | 1240
2024-11-22 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.3903 | 1350.9145 | 73.943 | 1673.3333 | 1240
2024-11-22 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.93% | 1459.5599 | 1326.6161 | 61.8686 | 1521.4286 | 1240
2024-11-22 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.97% | 1460.164 | 1325.7704 | 61.2646 | 1521.4286 | 1240
2024-11-22 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.18% | 1463.2418 | 1321.4615 | 58.1868 | 1521.4286 | 1240
2024-11-22 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-22 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.33% | 1363.9506 | 1326.8643 | 66.8187 | 1430.7692 | 1240
2024-11-22 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.75% | 1369.9774 | 1319.0294 | 60.7918 | 1430.7692 | 1240
2024-11-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.07% | 1360.2094 | 1331.7277 | 70.5598 | 1430.7692 | 1240
2024-11-22 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7198 | 1340.3923 | 71.7088 | 1521.4286 | 1240
2024-11-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.3% | 1449.9957 | 1340.006 | 71.4329 | 1521.4286 | 1240
2024-11-23 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4542 | 1358.3187 | 78.8791 | 1673.3333 | 1240
2024-11-23 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.96% | 1589.07 | 1366.3951 | 84.2634 | 1673.3333 | 1240
2024-11-23 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.7% | 1584.5659 | 1373.1511 | 88.7674 | 1673.3333 | 1240
2024-11-23 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.57% | 1582.5128 | 1376.2307 | 90.8205 | 1673.3333 | 1240
2024-11-23 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.17% | 1592.4492 | 1361.3262 | 80.8841 | 1673.3333 | 1240
2024-11-23 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.38% | 1596.0975 | 1355.8538 | 77.2359 | 1673.3333 | 1240
2024-11-23 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.63% | 1454.9709 | 1333.0408 | 66.4577 | 1521.4286 | 1240
2024-11-23 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-11-23 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.81% | 1370.8729 | 1317.8652 | 59.8963 | 1430.7692 | 1240
2024-11-23 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.59% | 1367.608 | 1322.1095 | 63.1612 | 1430.7692 | 1240
2024-11-23 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.05% | 1383.1449 | 1311.0689 | 56.8551 | 1440 | 1240
2024-11-23 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.72% | 1378.3524 | 1317.0595 | 61.6476 | 1440 | 1240
2024-11-23 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.58% | 1376.3761 | 1319.5299 | 63.6239 | 1440 | 1240
2024-11-23 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.58% | 1376.3678 | 1319.5403 | 63.6322 | 1440 | 1240
2024-11-23 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.93% | 1381.4426 | 1313.1967 | 58.5574 | 1440 | 1240
2024-11-23 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.97% | 1382.0144 | 1312.4821 | 57.9856 | 1440 | 1240
2024-11-23 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.18% | 1384.9274 | 1308.8407 | 55.0726 | 1440 | 1240
2024-11-23 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.35% | 1373.0044 | 1323.7445 | 66.9956 | 1440 | 1240
2024-11-23 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.33% | 1372.7502 | 1324.0622 | 67.2498 | 1440 | 1240
2024-11-23 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.47% | 1374.7456 | 1321.5681 | 65.2544 | 1440 | 1240
2024-11-23 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.75% | 1378.816 | 1316.48 | 61.184 | 1440 | 1240
2024-11-23 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.07% | 1360.2094 | 1331.7277 | 70.5598 | 1430.7692 | 1240
2024-11-23 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7198 | 1340.3923 | 71.7088 | 1521.4286 | 1240
2024-11-23 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.3% | 1449.9957 | 1340.006 | 71.4329 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4542 | 1358.3187 | 78.8791 | 1673.3333 | 1240
2024-11-24 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.96% | 1589.07 | 1366.3951 | 84.2634 | 1673.3333 | 1240
2024-11-24 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.7% | 1584.5659 | 1373.1511 | 88.7674 | 1673.3333 | 1240
2024-11-24 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.57% | 1582.5128 | 1376.2307 | 90.8205 | 1673.3333 | 1240
2024-11-24 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.17% | 1592.4492 | 1361.3262 | 80.8841 | 1673.3333 | 1240
2024-11-24 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.38% | 1596.0975 | 1355.8538 | 77.2359 | 1673.3333 | 1240
2024-11-24 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.63% | 1368.2716 | 1321.2469 | 62.4976 | 1430.7692 | 1240
2024-11-24 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.76% | 1370.1612 | 1318.7904 | 60.608 | 1430.7692 | 1240
2024-11-24 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.81% | 1370.8729 | 1317.8652 | 59.8963 | 1430.7692 | 1240
2024-11-24 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.05% | 1461.3585 | 1324.0982 | 60.0701 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.2069 | 1334.1103 | 67.2217 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.1981 | 1334.1227 | 67.2305 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.93% | 1459.5599 | 1326.6161 | 61.8686 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.97% | 1460.164 | 1325.7704 | 61.2646 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.18% | 1463.2418 | 1321.4615 | 58.1868 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.35% | 1450.6445 | 1339.0977 | 70.7841 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.33% | 1450.376 | 1339.4736 | 71.0526 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-24 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.75% | 1369.9774 | 1319.0294 | 60.7918 | 1430.7692 | 1240
2024-11-24 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.07% | 1360.2094 | 1331.7277 | 70.5598 | 1430.7692 | 1240
2024-11-24 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7198 | 1340.3923 | 71.7088 | 1521.4286 | 1240
2024-11-24 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.3% | 1449.9957 | 1340.006 | 71.4329 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7101 | 1340.4059 | 71.7185 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.96% | 1444.8146 | 1347.2596 | 76.614 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.7% | 1440.7195 | 1352.9928 | 80.7091 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.57% | 1438.8527 | 1355.6062 | 82.5758 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.17% | 1447.8871 | 1342.9581 | 73.5415 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.38% | 1451.2041 | 1338.3142 | 70.2244 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.63% | 1368.2716 | 1321.2469 | 62.4976 | 1430.7692 | 1240
2024-11-25 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.76% | 1370.1612 | 1318.7904 | 60.608 | 1430.7692 | 1240
2024-11-25 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.81% | 1457.737 | 1329.1682 | 63.6916 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.59% | 1454.2652 | 1334.0287 | 67.1633 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.05% | 1607.2656 | 1339.1016 | 66.0677 | 1673.3333 | 1240
2024-11-25 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.4 | 1350.9 | 73.9333 | 1673.3333 | 1240
2024-11-25 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.58% | 1599.3903 | 1350.9145 | 73.943 | 1673.3333 | 1240
2024-11-25 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.93% | 1605.2875 | 1342.0687 | 68.0458 | 1673.3333 | 1240
2024-11-25 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.97% | 1605.9519 | 1341.0722 | 67.3815 | 1673.3333 | 1240
2024-11-25 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.18% | 1609.3369 | 1335.9946 | 63.9964 | 1673.3333 | 1240
2024-11-25 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.35% | 1450.6445 | 1339.0977 | 70.7841 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.33% | 1363.9506 | 1326.8643 | 66.8187 | 1430.7692 | 1240
2024-11-25 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-25 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.75% | 1369.9774 | 1319.0294 | 60.7918 | 1430.7692 | 1240
2024-11-25 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.07% | 1360.2094 | 1331.7277 | 70.5598 | 1430.7692 | 1240
2024-11-25 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7198 | 1340.3923 | 71.7088 | 1521.4286 | 1240
2024-11-25 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.3% | 1449.9957 | 1340.006 | 71.4329 | 1521.4286 | 1240
2024-11-26 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.29% | 1449.7101 | 1340.4059 | 71.7185 | 1521.4286 | 1240
2024-11-26 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.96% | 1444.8146 | 1347.2596 | 76.614 | 1521.4286 | 1240
2024-11-26 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.7% | 1440.7195 | 1352.9928 | 80.7091 | 1521.4286 | 1240
2024-11-26 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.57% | 1438.8527 | 1355.6062 | 82.5758 | 1521.4286 | 1240
2024-11-26 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.17% | 1447.8871 | 1342.9581 | 73.5415 | 1521.4286 | 1240
2024-11-26 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.38% | 1451.2041 | 1338.3142 | 70.2244 | 1521.4286 | 1240
2024-11-26 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.63% | 1368.2716 | 1321.2469 | 62.4976 | 1430.7692 | 1240
2024-11-26 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.76% | 1370.1612 | 1318.7904 | 60.608 | 1430.7692 | 1240
2024-11-26 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.81% | 1370.8729 | 1317.8652 | 59.8963 | 1430.7692 | 1240
2024-11-26 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.59% | 1367.608 | 1322.1095 | 63.1612 | 1430.7692 | 1240
2024-11-26 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2786 | 1313.4378 | 56.4906 | 1430.7692 | 1240
2024-11-26 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.72% | 1369.5168 | 1319.6282 | 61.2524 | 1430.7692 | 1240
2024-11-26 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.58% | 1367.5532 | 1322.1808 | 63.216 | 1430.7692 | 1240
2024-11-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.58% | 1376.3678 | 1319.5403 | 63.6322 | 1440 | 1240
2024-11-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.93% | 1381.4426 | 1313.1967 | 58.5574 | 1440 | 1240
2024-11-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.97% | 1382.0144 | 1312.4821 | 57.9856 | 1440 | 1240
2024-11-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.18% | 1384.9274 | 1308.8407 | 55.0726 | 1440 | 1240
2024-11-26 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.35% | 1181.2968 | 1305.1346 | 57.6413 | 1238.9381 | 1240
2024-11-26 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.33% | 1181.0781 | 1305.3817 | 57.8599 | 1238.9381 | 1240
2024-11-26 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.47% | 1182.7948 | 1303.4418 | 56.1432 | 1238.9381 | 1240
2024-11-26 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.75% | 1186.2969 | 1299.4845 | 52.6411 | 1238.9381 | 1240
2024-11-26 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.07% | 1177.8386 | 1309.0424 | 61.0994 | 1238.9381 | 1240
2024-11-26 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.29% | 1372.1292 | 1324.8385 | 67.8708 | 1440 | 1240
2024-11-26 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.3% | 1363.5929 | 1327.3292 | 67.1763 | 1430.7692 | 1240
2024-11-27 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.29% | 1363.3243 | 1327.6784 | 67.4449 | 1430.7692 | 1240
2024-11-27 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.96% | 1444.8146 | 1347.2596 | 76.614 | 1521.4286 | 1240
2024-11-27 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.7% | 1440.7195 | 1352.9928 | 80.7091 | 1521.4286 | 1240
2024-11-27 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 94.57% | 1438.8527 | 1355.6062 | 82.5758 | 1521.4286 | 1240
2024-11-27 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.17% | 1447.8871 | 1342.9581 | 73.5415 | 1521.4286 | 1240
2024-11-27 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.38% | 1451.2041 | 1338.3142 | 70.2244 | 1521.4286 | 1240
2024-11-27 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.63% | 1454.9709 | 1333.0408 | 66.4577 | 1521.4286 | 1240
2024-11-27 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.76% | 1456.9802 | 1330.2277 | 64.4484 | 1521.4286 | 1240
2024-11-27 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.81% | 1370.8729 | 1317.8652 | 59.8963 | 1430.7692 | 1240
2024-11-27 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.59% | 1367.608 | 1322.1095 | 63.1612 | 1430.7692 | 1240
2024-11-27 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2786 | 1313.4378 | 56.4906 | 1430.7692 | 1240
2024-11-27 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.72% | 1378.3524 | 1317.0595 | 61.6476 | 1440 | 1240
2024-11-27 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.58% | 1376.3761 | 1319.5299 | 63.6239 | 1440 | 1240
2024-11-27 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.58% | 1376.3678 | 1319.5403 | 63.6322 | 1440 | 1240
2024-11-27 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.93% | 1381.4426 | 1313.1967 | 58.5574 | 1440 | 1240
2024-11-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.97% | 1373.1553 | 1314.8981 | 57.6139 | 1430.7692 | 1240
2024-11-27 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.18% | 1376.0497 | 1311.1354 | 54.7196 | 1430.7692 | 1240
2024-11-27 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.35% | 1364.2031 | 1326.536 | 66.5662 | 1430.7692 | 1240
2024-11-27 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.33% | 1450.376 | 1339.4736 | 71.0526 | 1521.4286 | 1240
2024-11-27 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.47% | 1452.4841 | 1336.5222 | 68.9444 | 1521.4286 | 1240
2024-11-27 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.75% | 1602.2352 | 1346.6471 | 71.0981 | 1673.3333 | 1240
2024-11-27 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.07% | 1590.8113 | 1363.7831 | 82.5221 | 1673.3333 | 1240
2024-11-27 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-27 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.3% | 1648.7745 | 1402.4511 | 81.2255 | 1730 | 1240
2024-11-28 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.29% | 1648.4497 | 1403.1007 | 81.5503 | 1730 | 1240
2024-11-28 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.96% | 1642.8831 | 1414.2338 | 87.1169 | 1730 | 1240
2024-11-28 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.7% | 1638.2265 | 1423.5469 | 91.7735 | 1730 | 1240
2024-11-28 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 94.57% | 1636.1039 | 1427.7922 | 93.8961 | 1730 | 1240
2024-11-28 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.17% | 1646.3768 | 1407.2465 | 83.6232 | 1730 | 1240
2024-11-28 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.38% | 1650.1486 | 1399.7029 | 79.8514 | 1730 | 1240
2024-11-28 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.63% | 1600.2403 | 1349.6396 | 73.0931 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.76% | 1602.4502 | 1346.3247 | 70.8831 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.81% | 1603.2826 | 1345.0762 | 70.0508 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.59% | 1599.4642 | 1350.8037 | 73.8692 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 10:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.05% | 1661.6949 | 1376.6102 | 68.3051 | 1730 | 1240
2024-11-28 11:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.72% | 1655.9372 | 1388.1255 | 74.0628 | 1730 | 1240
2024-11-28 12:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.58% | 1653.563 | 1392.874 | 76.437 | 1730 | 1240
2024-11-28 13:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.58% | 1653.5529 | 1392.8941 | 76.4471 | 1730 | 1240
2024-11-28 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.93% | 1659.6498 | 1380.7003 | 70.3502 | 1730 | 1240
2024-11-28 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.97% | 1660.3367 | 1379.3266 | 69.6633 | 1730 | 1240
2024-11-28 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.18% | 1663.8364 | 1372.3272 | 66.1636 | 1730 | 1240
2024-11-28 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.35% | 1595.4819 | 1356.7771 | 77.8514 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.33% | 1595.1866 | 1357.2201 | 78.1467 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.47% | 1597.5052 | 1353.7421 | 75.8281 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.75% | 1602.2352 | 1346.6471 | 71.0981 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.07% | 1590.8113 | 1363.7831 | 82.5221 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4649 | 1358.3026 | 78.8684 | 1673.3333 | 1240
2024-11-28 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.3% | 1594.7684 | 1357.8475 | 78.565 | 1673.3333 | 1240
2024-11-29 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.29% | 1594.4542 | 1358.3187 | 78.8791 | 1673.3333 | 1240
2024-11-29 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.96% | 1589.07 | 1366.3951 | 84.2634 | 1673.3333 | 1240
2024-11-29 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.7% | 1584.5659 | 1373.1511 | 88.7674 | 1673.3333 | 1240
2024-11-29 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 94.57% | 1582.5128 | 1376.2307 | 90.8205 | 1673.3333 | 1240
2024-11-29 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.17% | 1592.4492 | 1361.3262 | 80.8841 | 1673.3333 | 1240
2024-11-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.38% | 1451.2041 | 1338.3142 | 70.2244 | 1521.4286 | 1240
2024-11-29 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.63% | 1368.2716 | 1321.2469 | 62.4976 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.76% | 1370.1612 | 1318.7904 | 60.608 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.81% | 1370.8729 | 1317.8652 | 59.8963 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.59% | 1367.608 | 1322.1095 | 63.1612 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.05% | 1374.2786 | 1313.4378 | 56.4906 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.72% | 1456.2949 | 1331.1871 | 65.1336 | 1521.4286 | 1240
2024-11-29 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.2069 | 1334.1103 | 67.2217 | 1521.4286 | 1240
2024-11-29 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.58% | 1454.1981 | 1334.1227 | 67.2305 | 1521.4286 | 1240
2024-11-29 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.93% | 1459.5599 | 1326.6161 | 61.8686 | 1521.4286 | 1240
2024-11-29 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.97% | 1460.164 | 1325.7704 | 61.2646 | 1521.4286 | 1240
2024-11-29 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.18% | 1463.2418 | 1321.4615 | 58.1868 | 1521.4286 | 1240
2024-11-29 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.35% | 1450.6445 | 1339.0977 | 70.7841 | 1521.4286 | 1240
2024-11-29 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.33% | 1363.9506 | 1326.8643 | 66.8187 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.47% | 1365.9331 | 1324.287 | 64.8362 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.75% | 1369.9774 | 1319.0294 | 60.7918 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.07% | 1360.2094 | 1331.7277 | 70.5598 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.29% | 1363.3335 | 1327.6665 | 67.4358 | 1430.7692 | 1240
2024-11-29 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.3% | 1449.9957 | 1340.006 | 71.4329 | 1521.4286 | 1240
2024-11-30 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-11-30 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-11-30 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.54% | 1598.7424 | 1351.8864 | 74.5909 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.89% | 1604.5441 | 1343.1839 | 68.7892 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.88% | 1621.0682 | 1318.3977 | 52.2651 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.3% | 1644.8364 | 1282.7454 | 28.4969 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.73% | 1652.0802 | 1271.8797 | 21.2531 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.83% | 1653.7266 | 1269.4101 | 19.6067 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.39% | 1646.3157 | 1280.5264 | 27.0176 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.1% | 1641.5663 | 1287.6506 | 31.767 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7414 | 1279.8878 | 26.5919 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.45% | 1647.4378 | 1278.8433 | 25.8956 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.42% | 1646.9148 | 1279.6279 | 26.4186 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.61% | 1650.0919 | 1274.8621 | 23.2414 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.1294 | 1273.3059 | 22.2039 | 1673.3333 | 1240
2024-11-30 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.74% | 1502.3183 | 1266.7543 | 19.1102 | 1521.4286 | 1240
2024-11-30 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.7% | 1501.6474 | 1267.6937 | 19.7812 | 1521.4286 | 1240
2024-11-30 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.75% | 1412.8343 | 1263.3154 | 17.9349 | 1430.7692 | 1240
2024-11-30 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.53% | 1220.7823 | 1260.516 | 18.1557 | 1238.9381 | 1240
2024-11-30 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1229 | 1259.0011 | 16.8151 | 1238.9381 | 1240
2024-11-30 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8615 | 1259.2965 | 17.0765 | 1238.9381 | 1240
2024-11-30 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-11-30 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-11-30 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-01 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.9109 | 1281.4158 | 31.8583 | 1430.7692 | 1240
2024-12-01 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.3614 | 1338.9579 | 65.9719 | 1673.3333 | 1240
2024-12-01 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.54% | 1652.8831 | 1394.2338 | 77.1169 | 1730 | 1240
2024-12-01 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.89% | 1658.8812 | 1382.2375 | 71.1188 | 1730 | 1240
2024-12-01 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.88% | 1675.9649 | 1348.0702 | 54.0351 | 1730 | 1240
2024-12-01 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.3% | 1644.8364 | 1282.7454 | 28.4969 | 1673.3333 | 1240
2024-12-01 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.73% | 1502.1048 | 1267.0533 | 19.3238 | 1521.4286 | 1240
2024-12-01 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-01 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-01 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.1% | 1403.6071 | 1275.3108 | 27.1621 | 1430.7692 | 1240
2024-12-01 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0321 | 1269.5583 | 22.7372 | 1430.7692 | 1240
2024-12-01 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.45% | 1408.6275 | 1268.7843 | 22.1418 | 1430.7692 | 1240
2024-12-01 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2653 | 1268.4184 | 22.7347 | 1440 | 1240
2024-12-01 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9994 | 1265.0007 | 20.0006 | 1440 | 1240
2024-12-01 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8923 | 1263.8847 | 19.1077 | 1440 | 1240
2024-12-01 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.74% | 1421.9126 | 1262.6093 | 18.0874 | 1440 | 1240
2024-12-01 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.7% | 1421.2775 | 1263.4031 | 18.7225 | 1440 | 1240
2024-12-01 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-01 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-01 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-01 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-01 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.43% | 1408.3014 | 1269.2082 | 22.4678 | 1430.7692 | 1240
2024-12-01 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.49% | 1498.4232 | 1272.2075 | 23.0053 | 1521.4286 | 1240
2024-12-01 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7955 | 1279.8067 | 26.5378 | 1673.3333 | 1240
2024-12-02 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4788 | 1317.0424 | 38.5212 | 1730 | 1240
2024-12-02 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.06% | 1661.7939 | 1376.4121 | 68.2061 | 1730 | 1240
2024-12-02 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.54% | 1652.8831 | 1394.2338 | 77.1169 | 1730 | 1240
2024-12-02 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.89% | 1658.8812 | 1382.2375 | 71.1188 | 1730 | 1240
2024-12-02 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.88% | 1675.9649 | 1348.0702 | 54.0351 | 1730 | 1240
2024-12-02 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.3% | 1644.8364 | 1282.7454 | 28.4969 | 1673.3333 | 1240
2024-12-02 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.73% | 1502.1048 | 1267.0533 | 19.3238 | 1521.4286 | 1240
2024-12-02 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.83% | 1503.6017 | 1264.9576 | 17.8268 | 1521.4286 | 1240
2024-12-02 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.39% | 1496.8636 | 1274.3909 | 24.565 | 1521.4286 | 1240
2024-12-02 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-02 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2507 | 1273.849 | 24.1779 | 1521.4286 | 1240
2024-12-02 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.45% | 1408.6275 | 1268.7843 | 22.1418 | 1430.7692 | 1240
2024-12-02 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1803 | 1269.3657 | 22.589 | 1430.7692 | 1240
2024-12-02 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8969 | 1265.8341 | 19.8724 | 1430.7692 | 1240
2024-12-02 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8923 | 1263.8847 | 19.1077 | 1440 | 1240
2024-12-02 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.74% | 1421.9126 | 1262.6093 | 18.0874 | 1440 | 1240
2024-12-02 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.7% | 1421.2775 | 1263.4031 | 18.7225 | 1440 | 1240
2024-12-02 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.75% | 1223.4077 | 1257.5492 | 15.5303 | 1238.9381 | 1240
2024-12-02 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.53% | 1220.7823 | 1260.516 | 18.1557 | 1238.9381 | 1240
2024-12-02 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1229 | 1259.0011 | 16.8151 | 1238.9381 | 1240
2024-12-02 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8615 | 1259.2965 | 17.0765 | 1238.9381 | 1240
2024-12-02 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-02 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-02 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2998 | 1273.7802 | 24.1287 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.73% | 1502.1048 | 1267.0533 | 19.3238 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.1% | 1403.6071 | 1275.3108 | 27.1621 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0321 | 1269.5583 | 22.7372 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.45% | 1408.6275 | 1268.7843 | 22.1418 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1803 | 1269.3657 | 22.589 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8969 | 1265.8341 | 19.8724 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.784 | 1264.6808 | 18.9853 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.74% | 1412.7977 | 1263.3629 | 17.9715 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.7% | 1412.1668 | 1264.1832 | 18.6025 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.75% | 1412.8343 | 1263.3154 | 17.9349 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.53% | 1409.8024 | 1267.2569 | 20.9669 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3505 | 1265.2443 | 19.4187 | 1430.7692 | 1240
2024-12-03 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4584 | 1269.3582 | 20.9701 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.43% | 1497.5371 | 1273.4481 | 23.8915 | 1521.4286 | 1240
2024-12-03 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.49% | 1648.0311 | 1277.9534 | 25.3023 | 1673.3333 | 1240
2024-12-03 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.41% | 1702.5635 | 1294.873 | 27.4365 | 1730 | 1240
2024-12-04 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4788 | 1317.0424 | 38.5212 | 1730 | 1240
2024-12-04 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.06% | 1661.7939 | 1376.4121 | 68.2061 | 1730 | 1240
2024-12-04 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.54% | 1652.8831 | 1394.2338 | 77.1169 | 1730 | 1240
2024-12-04 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.89% | 1658.8812 | 1382.2375 | 71.1188 | 1730 | 1240
2024-12-04 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.88% | 1675.9649 | 1348.0702 | 54.0351 | 1730 | 1240
2024-12-04 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.3% | 1644.8364 | 1282.7454 | 28.4969 | 1673.3333 | 1240
2024-12-04 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.73% | 1412.5969 | 1263.624 | 18.1723 | 1430.7692 | 1240
2024-12-04 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-04 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.39% | 1496.8636 | 1274.3909 | 24.565 | 1521.4286 | 1240
2024-12-04 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-04 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2507 | 1273.849 | 24.1779 | 1521.4286 | 1240
2024-12-04 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.45% | 1497.8838 | 1272.9627 | 23.5448 | 1521.4286 | 1240
2024-12-04 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.42% | 1497.4083 | 1273.6284 | 24.0203 | 1521.4286 | 1240
2024-12-04 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.61% | 1500.297 | 1269.5842 | 21.1316 | 1521.4286 | 1240
2024-12-04 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2403 | 1268.2635 | 20.1882 | 1521.4286 | 1240
2024-12-04 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.74% | 1502.3183 | 1266.7543 | 19.1102 | 1521.4286 | 1240
2024-12-04 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.7% | 1412.1668 | 1264.1832 | 18.6025 | 1430.7692 | 1240
2024-12-04 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.75% | 1412.8343 | 1263.3154 | 17.9349 | 1430.7692 | 1240
2024-12-04 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-04 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-04 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1522 | 1264.8097 | 19.8478 | 1440 | 1240
2024-12-04 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-04 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-04 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-05 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-05 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-05 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-05 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-05 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-05 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.3% | 1406.4032 | 1271.6759 | 24.366 | 1430.7692 | 1240
2024-12-05 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.73% | 1421.7105 | 1262.8619 | 18.2895 | 1440 | 1240
2024-12-05 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.83% | 1224.4212 | 1256.404 | 14.5169 | 1238.9381 | 1240
2024-12-05 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9342 | 1262.6044 | 20.0039 | 1238.9381 | 1240
2024-12-05 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.6626 | 1274.1717 | 27.3374 | 1440 | 1240
2024-12-05 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1161 | 1268.6048 | 22.8839 | 1440 | 1240
2024-12-05 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.45% | 1417.7154 | 1267.8558 | 22.2846 | 1440 | 1240
2024-12-05 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2653 | 1268.4184 | 22.7347 | 1440 | 1240
2024-12-05 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9994 | 1265.0007 | 20.0006 | 1440 | 1240
2024-12-05 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.67% | 1222.4982 | 1258.577 | 16.4398 | 1238.9381 | 1240
2024-12-05 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.74% | 1223.3761 | 1257.585 | 15.562 | 1238.9381 | 1240
2024-12-05 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.7% | 1222.8297 | 1258.2024 | 16.1083 | 1238.9381 | 1240
2024-12-05 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.75% | 1280.047 | 1257.5492 | 16.2493 | 1296.2963 | 1240
2024-12-05 18:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.53% | 1277.3 | 1260.516 | 18.9963 | 1296.2963 | 1240
2024-12-05 19:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.64% | 1278.7027 | 1259.0011 | 17.5936 | 1296.2963 | 1240
2024-12-05 20:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.62% | 1278.4292 | 1259.2965 | 17.8671 | 1296.2963 | 1240
2024-12-05 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.43% | 1275.9401 | 1261.9847 | 20.3562 | 1296.2963 | 1240
2024-12-05 22:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.49% | 1276.6952 | 1261.1692 | 19.6011 | 1296.2963 | 1240
2024-12-05 23:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.41% | 1275.738 | 1262.203 | 20.5583 | 1296.2963 | 1240
2024-12-06 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 97.77% | 1211.3511 | 1271.1732 | 27.5869 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 01:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.06% | 1190.0923 | 1295.1957 | 48.8457 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 02:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.54% | 1183.7108 | 1302.4067 | 55.2272 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 03:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 95.89% | 1188.0064 | 1297.5528 | 50.9316 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.88% | 1200.2409 | 1283.7278 | 38.6972 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 05:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.3% | 1274.2203 | 1263.842 | 22.076 | 1296.2963 | 1240
2024-12-06 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.73% | 1279.8319 | 1257.7815 | 16.4644 | 1296.2963 | 1240
2024-12-06 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.83% | 1281.1074 | 1256.404 | 15.1889 | 1296.2963 | 1240
2024-12-06 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3663 | 1262.6044 | 20.93 | 1296.2963 | 1240
2024-12-06 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.1% | 1215.4177 | 1266.578 | 23.5204 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.41% | 1219.2494 | 1262.2482 | 19.6887 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.45% | 1219.765 | 1261.6656 | 19.1731 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 12:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.42% | 1219.3777 | 1262.1032 | 19.5603 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 13:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.61% | 1221.7301 | 1259.445 | 17.208 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.67% | 1222.4982 | 1258.577 | 16.4398 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.74% | 1223.3761 | 1257.585 | 15.562 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 16:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.7% | 1222.8297 | 1258.2024 | 16.1083 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.75% | 1223.4077 | 1257.5492 | 15.5303 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.53% | 1220.7823 | 1260.516 | 18.1557 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1229 | 1259.0011 | 16.8151 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8615 | 1259.2965 | 17.0765 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.43% | 1219.4826 | 1261.9847 | 19.4555 | 1238.9381 | 1240
2024-12-06 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2259 | 1267.2176 | 21.7741 | 1440 | 1240
2024-12-06 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.9109 | 1281.4158 | 31.8583 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3605 | 1313.3314 | 56.4087 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.54% | 1366.9909 | 1322.9118 | 63.7783 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.89% | 1371.9516 | 1316.4629 | 58.8177 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.88% | 1386.0804 | 1298.0955 | 44.6889 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.3% | 1406.4032 | 1271.6759 | 24.366 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.73% | 1412.5969 | 1263.624 | 18.1723 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-07 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2507 | 1273.849 | 24.1779 | 1521.4286 | 1240
2024-12-07 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.45% | 1497.8838 | 1272.9627 | 23.5448 | 1521.4286 | 1240
2024-12-07 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.42% | 1497.4083 | 1273.6284 | 24.0203 | 1521.4286 | 1240
2024-12-07 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.61% | 1500.297 | 1269.5842 | 21.1316 | 1521.4286 | 1240
2024-12-07 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2403 | 1268.2635 | 20.1882 | 1521.4286 | 1240
2024-12-07 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.74% | 1502.3183 | 1266.7543 | 19.1102 | 1521.4286 | 1240
2024-12-07 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.7% | 1501.6474 | 1267.6937 | 19.7812 | 1521.4286 | 1240
2024-12-07 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.75% | 1502.3572 | 1266.6999 | 19.0714 | 1521.4286 | 1240
2024-12-07 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.53% | 1409.8024 | 1267.2569 | 20.9669 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3505 | 1265.2443 | 19.4187 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.43% | 1408.3014 | 1269.2082 | 22.4678 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-07 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2998 | 1273.7802 | 24.1287 | 1521.4286 | 1240
2024-12-08 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-08 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-08 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-08 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-08 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-08 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-08 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.73% | 1412.5969 | 1263.624 | 18.1723 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.1% | 1403.6071 | 1275.3108 | 27.1621 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0321 | 1269.5583 | 22.7372 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.45% | 1408.6275 | 1268.7843 | 22.1418 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1803 | 1269.3657 | 22.589 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8969 | 1265.8341 | 19.8724 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.784 | 1264.6808 | 18.9853 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.74% | 1421.9126 | 1262.6093 | 18.0874 | 1440 | 1240
2024-12-08 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.7% | 1421.2775 | 1263.4031 | 18.7225 | 1440 | 1240
2024-12-08 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-08 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-08 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-08 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-08 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.43% | 1497.5371 | 1273.4481 | 23.8915 | 1521.4286 | 1240
2024-12-08 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.49% | 1648.0311 | 1277.9534 | 25.3023 | 1673.3333 | 1240
2024-12-08 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.41% | 1702.5635 | 1294.873 | 27.4365 | 1730 | 1240
2024-12-09 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4788 | 1317.0424 | 38.5212 | 1730 | 1240
2024-12-09 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 96.06% | 1729.0342 | 1396.1249 | 70.9658 | 1800 | 1240
2024-12-09 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.54% | 1719.7628 | 1416.5219 | 80.2372 | 1800 | 1240
2024-12-09 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.89% | 1726.0036 | 1402.7921 | 73.9964 | 1800 | 1240
2024-12-09 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 96.88% | 1743.7785 | 1363.6872 | 56.2215 | 1800 | 1240
2024-12-09 05:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 98.3% | 1769.3459 | 1307.4389 | 30.6541 | 1800 | 1240
2024-12-09 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.73% | 1708.0271 | 1283.9457 | 21.9729 | 1730 | 1240
2024-12-09 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.83% | 1709.7293 | 1280.5414 | 20.2707 | 1730 | 1240
2024-12-09 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.39% | 1702.0675 | 1295.8651 | 27.9325 | 1730 | 1240
2024-12-09 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.1% | 1641.5663 | 1287.6506 | 31.767 | 1673.3333 | 1240
2024-12-09 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7414 | 1279.8878 | 26.5919 | 1673.3333 | 1240
2024-12-09 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.45% | 1647.4378 | 1278.8433 | 25.8956 | 1673.3333 | 1240
2024-12-09 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.42% | 1646.9148 | 1279.6279 | 26.4186 | 1673.3333 | 1240
2024-12-09 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.61% | 1500.297 | 1269.5842 | 21.1316 | 1521.4286 | 1240
2024-12-09 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2403 | 1268.2635 | 20.1882 | 1521.4286 | 1240
2024-12-09 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.74% | 1412.7977 | 1263.3629 | 17.9715 | 1430.7692 | 1240
2024-12-09 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.7% | 1412.1668 | 1264.1832 | 18.6025 | 1430.7692 | 1240
2024-12-09 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-09 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.53% | 1220.7823 | 1260.516 | 18.1557 | 1238.9381 | 1240
2024-12-09 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1229 | 1259.0011 | 16.8151 | 1238.9381 | 1240
2024-12-09 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8615 | 1259.2965 | 17.0765 | 1238.9381 | 1240
2024-12-09 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-09 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2259 | 1267.2176 | 21.7741 | 1440 | 1240
2024-12-09 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-10 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.9109 | 1281.4158 | 31.8583 | 1430.7692 | 1240
2024-12-10 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3605 | 1313.3314 | 56.4087 | 1430.7692 | 1240
2024-12-10 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.54% | 1366.9909 | 1322.9118 | 63.7783 | 1430.7692 | 1240
2024-12-10 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.89% | 1371.9516 | 1316.4629 | 58.8177 | 1430.7692 | 1240
2024-12-10 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.88% | 1386.0804 | 1298.0955 | 44.6889 | 1430.7692 | 1240
2024-12-10 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.3% | 1415.4767 | 1270.6541 | 24.5233 | 1440 | 1240
2024-12-10 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.73% | 1279.8319 | 1257.7815 | 16.4644 | 1296.2963 | 1240
2024-12-10 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.83% | 1281.1074 | 1256.404 | 15.1889 | 1296.2963 | 1240
2024-12-10 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9342 | 1262.6044 | 20.0039 | 1238.9381 | 1240
2024-12-10 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.6626 | 1274.1717 | 27.3374 | 1440 | 1240
2024-12-10 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1161 | 1268.6048 | 22.8839 | 1440 | 1240
2024-12-10 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.45% | 1417.7154 | 1267.8558 | 22.2846 | 1440 | 1240
2024-12-10 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2653 | 1268.4184 | 22.7347 | 1440 | 1240
2024-12-10 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9994 | 1265.0007 | 20.0006 | 1440 | 1240
2024-12-10 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8923 | 1263.8847 | 19.1077 | 1440 | 1240
2024-12-10 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.74% | 1421.9126 | 1262.6093 | 18.0874 | 1440 | 1240
2024-12-10 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.7% | 1421.2775 | 1263.4031 | 18.7225 | 1440 | 1240
2024-12-10 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-10 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-10 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-10 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1522 | 1264.8097 | 19.8478 | 1440 | 1240
2024-12-10 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.43% | 1408.3014 | 1269.2082 | 22.4678 | 1430.7692 | 1240
2024-12-10 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-10 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2998 | 1273.7802 | 24.1287 | 1521.4286 | 1240
2024-12-11 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-11 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-11 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-11 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-11 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-11 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.3% | 1406.4032 | 1271.6759 | 24.366 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.73% | 1421.7105 | 1262.8619 | 18.2895 | 1440 | 1240
2024-12-11 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.83% | 1423.1273 | 1261.0909 | 16.8727 | 1440 | 1240
2024-12-11 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.39% | 1416.7498 | 1269.0628 | 23.2502 | 1440 | 1240
2024-12-11 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.1% | 1403.6071 | 1275.3108 | 27.1621 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0321 | 1269.5583 | 22.7372 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.45% | 1408.6275 | 1268.7843 | 22.1418 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1803 | 1269.3657 | 22.589 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8969 | 1265.8341 | 19.8724 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.784 | 1264.6808 | 18.9853 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.74% | 1412.7977 | 1263.3629 | 17.9715 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.7% | 1412.1668 | 1264.1832 | 18.6025 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-11 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-11 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-11 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1522 | 1264.8097 | 19.8478 | 1440 | 1240
2024-12-11 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.43% | 1408.3014 | 1269.2082 | 22.4678 | 1430.7692 | 1240
2024-12-11 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.49% | 1498.4232 | 1272.2075 | 23.0053 | 1521.4286 | 1240
2024-12-11 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2998 | 1273.7802 | 24.1287 | 1521.4286 | 1240
2024-12-12 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-12 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-12 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-12 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-12 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-12 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-12 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.73% | 1421.7105 | 1262.8619 | 18.2895 | 1440 | 1240
2024-12-12 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.83% | 1423.1273 | 1261.0909 | 16.8727 | 1440 | 1240
2024-12-12 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.39% | 1416.7498 | 1269.0628 | 23.2502 | 1440 | 1240
2024-12-12 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.6626 | 1274.1717 | 27.3374 | 1440 | 1240
2024-12-12 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1161 | 1268.6048 | 22.8839 | 1440 | 1240
2024-12-12 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.45% | 1417.7154 | 1267.8558 | 22.2846 | 1440 | 1240
2024-12-12 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2653 | 1268.4184 | 22.7347 | 1440 | 1240
2024-12-12 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9994 | 1265.0007 | 20.0006 | 1440 | 1240
2024-12-12 14:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.67% | 1222.4982 | 1258.577 | 16.4398 | 1238.9381 | 1240
2024-12-12 15:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.74% | 1223.3761 | 1257.585 | 15.562 | 1238.9381 | 1240
2024-12-12 16:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.7% | 1279.4422 | 1258.2024 | 16.8541 | 1296.2963 | 1240
2024-12-12 17:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.75% | 987.4648 | 1252.5352 | 12.5352 | 1000 | 1240
2024-12-12 18:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.53% | 985.3457 | 1254.6543 | 14.6543 | 1000 | 1240
2024-12-12 19:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.64% | 986.4278 | 1253.5722 | 13.5722 | 1000 | 1240
2024-12-12 20:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.62% | 986.2168 | 1253.7832 | 13.7832 | 1000 | 1240
2024-12-12 21:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.43% | 1275.9401 | 1261.9847 | 20.3562 | 1296.2963 | 1240
2024-12-12 22:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.49% | 1220.2042 | 1261.1692 | 18.7338 | 1238.9381 | 1240
2024-12-12 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-13 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.9109 | 1281.4158 | 31.8583 | 1430.7692 | 1240
2024-12-13 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-13 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-13 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-13 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-13 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-13 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.73% | 1412.5969 | 1263.624 | 18.1723 | 1430.7692 | 1240
2024-12-13 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-13 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-13 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.1% | 1403.6071 | 1275.3108 | 27.1621 | 1430.7692 | 1240
2024-12-13 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1161 | 1268.6048 | 22.8839 | 1440 | 1240
2024-12-13 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.45% | 1417.7154 | 1267.8558 | 22.2846 | 1440 | 1240
2024-12-13 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2653 | 1268.4184 | 22.7347 | 1440 | 1240
2024-12-13 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9994 | 1265.0007 | 20.0006 | 1440 | 1240
2024-12-13 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8923 | 1263.8847 | 19.1077 | 1440 | 1240
2024-12-13 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.74% | 1421.9126 | 1262.6093 | 18.0874 | 1440 | 1240
2024-12-13 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.7% | 1421.2775 | 1263.4031 | 18.7225 | 1440 | 1240
2024-12-13 17:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.75% | 1280.047 | 1257.5492 | 16.2493 | 1296.2963 | 1240
2024-12-13 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.53% | 1220.7823 | 1260.516 | 18.1557 | 1238.9381 | 1240
2024-12-13 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1229 | 1259.0011 | 16.8151 | 1238.9381 | 1240
2024-12-13 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8615 | 1259.2965 | 17.0765 | 1238.9381 | 1240
2024-12-13 21:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.43% | 1219.4826 | 1261.9847 | 19.4555 | 1238.9381 | 1240
2024-12-13 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2259 | 1267.2176 | 21.7741 | 1440 | 1240
2024-12-13 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1627 | 1268.5467 | 22.8373 | 1440 | 1240
2024-12-14 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9361 | 1280.0798 | 32.0639 | 1440 | 1240
2024-12-14 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3605 | 1313.3314 | 56.4087 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.54% | 1366.9909 | 1322.9118 | 63.7783 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.89% | 1371.9516 | 1316.4629 | 58.8177 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.88% | 1386.0804 | 1298.0955 | 44.6889 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.3% | 1406.4032 | 1271.6759 | 24.366 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.73% | 1421.7105 | 1262.8619 | 18.2895 | 1440 | 1240
2024-12-14 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-14 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2507 | 1273.849 | 24.1779 | 1521.4286 | 1240
2024-12-14 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.45% | 1497.8838 | 1272.9627 | 23.5448 | 1521.4286 | 1240
2024-12-14 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.42% | 1497.4083 | 1273.6284 | 24.0203 | 1521.4286 | 1240
2024-12-14 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.61% | 1500.297 | 1269.5842 | 21.1316 | 1521.4286 | 1240
2024-12-14 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2403 | 1268.2635 | 20.1882 | 1521.4286 | 1240
2024-12-14 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.74% | 1502.3183 | 1266.7543 | 19.1102 | 1521.4286 | 1240
2024-12-14 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.7% | 1501.6474 | 1267.6937 | 19.7812 | 1521.4286 | 1240
2024-12-14 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.75% | 1412.8343 | 1263.3154 | 17.9349 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.53% | 1409.8024 | 1267.2569 | 20.9669 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3505 | 1265.2443 | 19.4187 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-14 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.43% | 1497.5371 | 1273.4481 | 23.8915 | 1521.4286 | 1240
2024-12-14 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.49% | 1648.0311 | 1277.9534 | 25.3023 | 1673.3333 | 1240
2024-12-14 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.41% | 1702.5635 | 1294.873 | 27.4365 | 1730 | 1240
2024-12-15 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4788 | 1317.0424 | 38.5212 | 1730 | 1240
2024-12-15 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.06% | 1661.7939 | 1376.4121 | 68.2061 | 1730 | 1240
2024-12-15 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.54% | 1652.8831 | 1394.2338 | 77.1169 | 1730 | 1240
2024-12-15 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.89% | 1658.8812 | 1382.2375 | 71.1188 | 1730 | 1240
2024-12-15 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.88% | 1675.9649 | 1348.0702 | 54.0351 | 1730 | 1240
2024-12-15 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.3% | 1700.538 | 1298.9239 | 29.462 | 1730 | 1240
2024-12-15 06:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.73% | 1652.0802 | 1271.8797 | 21.2531 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 07:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.83% | 1653.7266 | 1269.4101 | 19.6067 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 08:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.39% | 1646.3157 | 1280.5264 | 27.0176 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.1% | 1641.5663 | 1287.6506 | 31.767 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7414 | 1279.8878 | 26.5919 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.45% | 1647.4378 | 1278.8433 | 25.8956 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.42% | 1646.9148 | 1279.6279 | 26.4186 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.61% | 1650.0919 | 1274.8621 | 23.2414 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 14:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.67% | 1707.0442 | 1285.9117 | 22.9558 | 1730 | 1240
2024-12-15 15:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.74% | 1708.27 | 1283.4601 | 21.73 | 1730 | 1240
2024-12-15 16:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.7% | 1707.507 | 1284.9859 | 22.493 | 1730 | 1240
2024-12-15 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.75% | 1652.3578 | 1271.4633 | 20.9755 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 18:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.53% | 1648.8119 | 1276.7822 | 24.5215 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 19:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.64% | 1650.6225 | 1274.0663 | 22.7109 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.62% | 1650.2695 | 1274.5958 | 23.0639 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.43% | 1647.0564 | 1279.4154 | 26.2769 | 1673.3333 | 1240
2024-12-15 22:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.49% | 1703.8409 | 1292.3182 | 26.1591 | 1730 | 1240
2024-12-15 23:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.41% | 1702.5635 | 1294.873 | 27.4365 | 1730 | 1240
2024-12-16 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 97.77% | 1691.4788 | 1317.0424 | 38.5212 | 1730 | 1240
2024-12-16 01:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 96.06% | 1729.0342 | 1396.1249 | 70.9658 | 1800 | 1240
2024-12-16 02:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.54% | 1719.7628 | 1416.5219 | 80.2372 | 1800 | 1240
2024-12-16 03:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 95.89% | 1726.0036 | 1402.7921 | 73.9964 | 1800 | 1240
2024-12-16 04:00 | 2.2 | 5200 | 1240 | 1800 | 96.88% | 1743.7785 | 1363.6872 | 56.2215 | 1800 | 1240
2024-12-16 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.3% | 1700.538 | 1298.9239 | 29.462 | 1730 | 1240
2024-12-16 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.73% | 1502.1048 | 1267.0533 | 19.3238 | 1521.4286 | 1240
2024-12-16 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.1% | 1403.6071 | 1275.3108 | 27.1621 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0321 | 1269.5583 | 22.7372 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.45% | 1408.6275 | 1268.7843 | 22.1418 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1803 | 1269.3657 | 22.589 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8969 | 1265.8341 | 19.8724 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.784 | 1264.6808 | 18.9853 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.74% | 1412.7977 | 1263.3629 | 17.9715 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.7% | 1412.1668 | 1264.1832 | 18.6025 | 1430.7692 | 1240
2024-12-16 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-16 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.53% | 1220.7823 | 1260.516 | 18.1557 | 1238.9381 | 1240
2024-12-16 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1229 | 1259.0011 | 16.8151 | 1238.9381 | 1240
2024-12-16 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8615 | 1259.2965 | 17.0765 | 1238.9381 | 1240
2024-12-16 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-16 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2259 | 1267.2176 | 21.7741 | 1440 | 1240
2024-12-16 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1627 | 1268.5467 | 22.8373 | 1440 | 1240
2024-12-17 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9361 | 1280.0798 | 32.0639 | 1440 | 1240
2024-12-17 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.2273 | 1310.9658 | 56.7727 | 1440 | 1240
2024-12-17 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.54% | 1375.8102 | 1320.2372 | 64.1898 | 1440 | 1240
2024-12-17 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.89% | 1380.8029 | 1313.9964 | 59.1971 | 1440 | 1240
2024-12-17 04:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 96.88% | 1200.2409 | 1283.7278 | 38.6972 | 1238.9381 | 1240
2024-12-17 05:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.3% | 1217.8389 | 1263.842 | 21.0992 | 1238.9381 | 1240
2024-12-17 06:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.73% | 987.2989 | 1252.7011 | 12.7011 | 1000 | 1240
2024-12-17 07:00 | 1 | 2240 | 1240 | 1000 | 98.83% | 988.2828 | 1251.7172 | 11.7172 | 1000 | 1240
2024-12-17 08:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.39% | 1275.3663 | 1262.6044 | 20.93 | 1296.2963 | 1240
2024-12-17 09:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.1% | 1215.4177 | 1266.578 | 23.5204 | 1238.9381 | 1240
2024-12-17 10:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.41% | 1219.2494 | 1262.2482 | 19.6887 | 1238.9381 | 1240
2024-12-17 11:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.45% | 1219.765 | 1261.6656 | 19.1731 | 1238.9381 | 1240
2024-12-17 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2653 | 1268.4184 | 22.7347 | 1440 | 1240
2024-12-17 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9994 | 1265.0007 | 20.0006 | 1440 | 1240
2024-12-17 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8923 | 1263.8847 | 19.1077 | 1440 | 1240
2024-12-17 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.74% | 1421.9126 | 1262.6093 | 18.0874 | 1440 | 1240
2024-12-17 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.7% | 1421.2775 | 1263.4031 | 18.7225 | 1440 | 1240
2024-12-17 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-17 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-17 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1229 | 1259.0011 | 16.8151 | 1238.9381 | 1240
2024-12-17 20:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.62% | 1221.8615 | 1259.2965 | 17.0765 | 1238.9381 | 1240
2024-12-17 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-17 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2259 | 1267.2176 | 21.7741 | 1440 | 1240
2024-12-17 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1627 | 1268.5467 | 22.8373 | 1440 | 1240
2024-12-18 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9361 | 1280.0798 | 32.0639 | 1440 | 1240
2024-12-18 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.2273 | 1310.9658 | 56.7727 | 1440 | 1240
2024-12-18 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.54% | 1375.8102 | 1320.2372 | 64.1898 | 1440 | 1240
2024-12-18 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.89% | 1380.8029 | 1313.9964 | 59.1971 | 1440 | 1240
2024-12-18 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.88% | 1395.0228 | 1296.2215 | 44.9772 | 1440 | 1240
2024-12-18 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.3% | 1415.4767 | 1270.6541 | 24.5233 | 1440 | 1240
2024-12-18 06:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.73% | 1279.8319 | 1257.7815 | 16.4644 | 1296.2963 | 1240
2024-12-18 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.83% | 1281.1074 | 1256.404 | 15.1889 | 1296.2963 | 1240
2024-12-18 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9342 | 1262.6044 | 20.0039 | 1238.9381 | 1240
2024-12-18 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.6626 | 1274.1717 | 27.3374 | 1440 | 1240
2024-12-18 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1161 | 1268.6048 | 22.8839 | 1440 | 1240
2024-12-18 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.45% | 1417.7154 | 1267.8558 | 22.2846 | 1440 | 1240
2024-12-18 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2653 | 1268.4184 | 22.7347 | 1440 | 1240
2024-12-18 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9994 | 1265.0007 | 20.0006 | 1440 | 1240
2024-12-18 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8923 | 1263.8847 | 19.1077 | 1440 | 1240
2024-12-18 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.74% | 1421.9126 | 1262.6093 | 18.0874 | 1440 | 1240
2024-12-18 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.7% | 1421.2775 | 1263.4031 | 18.7225 | 1440 | 1240
2024-12-18 17:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.75% | 1223.4077 | 1257.5492 | 15.5303 | 1238.9381 | 1240
2024-12-18 18:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.53% | 1220.7823 | 1260.516 | 18.1557 | 1238.9381 | 1240
2024-12-18 19:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.64% | 1222.1229 | 1259.0011 | 16.8151 | 1238.9381 | 1240
2024-12-18 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1522 | 1264.8097 | 19.8478 | 1440 | 1240
2024-12-18 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-18 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-18 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-19 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.9109 | 1281.4158 | 31.8583 | 1430.7692 | 1240
2024-12-19 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3605 | 1313.3314 | 56.4087 | 1430.7692 | 1240
2024-12-19 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.54% | 1366.9909 | 1322.9118 | 63.7783 | 1430.7692 | 1240
2024-12-19 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.89% | 1371.9516 | 1316.4629 | 58.8177 | 1430.7692 | 1240
2024-12-19 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.88% | 1386.0804 | 1298.0955 | 44.6889 | 1430.7692 | 1240
2024-12-19 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.3% | 1415.4767 | 1270.6541 | 24.5233 | 1440 | 1240
2024-12-19 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.73% | 1223.2022 | 1257.7815 | 15.7358 | 1238.9381 | 1240
2024-12-19 07:00 | 1.08 | 2640 | 1240 | 1296.2963 | 98.83% | 1281.1074 | 1256.404 | 15.1889 | 1296.2963 | 1240
2024-12-19 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9342 | 1262.6044 | 20.0039 | 1238.9381 | 1240
2024-12-19 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.6626 | 1274.1717 | 27.3374 | 1440 | 1240
2024-12-19 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1161 | 1268.6048 | 22.8839 | 1440 | 1240
2024-12-19 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.45% | 1417.7154 | 1267.8558 | 22.2846 | 1440 | 1240
2024-12-19 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2653 | 1268.4184 | 22.7347 | 1440 | 1240
2024-12-19 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9994 | 1265.0007 | 20.0006 | 1440 | 1240
2024-12-19 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8923 | 1263.8847 | 19.1077 | 1440 | 1240
2024-12-19 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.74% | 1421.9126 | 1262.6093 | 18.0874 | 1440 | 1240
2024-12-19 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.7% | 1421.2775 | 1263.4031 | 18.7225 | 1440 | 1240
2024-12-19 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-19 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-19 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-19 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-19 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.43% | 1408.3014 | 1269.2082 | 22.4678 | 1430.7692 | 1240
2024-12-19 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-19 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2998 | 1273.7802 | 24.1287 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.73% | 1412.5969 | 1263.624 | 18.1723 | 1430.7692 | 1240
2024-12-20 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-20 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-20 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2507 | 1273.849 | 24.1779 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.45% | 1647.4378 | 1278.8433 | 25.8956 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.42% | 1646.9148 | 1279.6279 | 26.4186 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.61% | 1650.0919 | 1274.8621 | 23.2414 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.1294 | 1273.3059 | 22.2039 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.74% | 1652.3151 | 1271.5274 | 21.0183 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.7% | 1651.5771 | 1272.6343 | 21.7562 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.75% | 1652.3578 | 1271.4633 | 20.9755 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.53% | 1499.1332 | 1271.2136 | 22.2954 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.64% | 1500.7794 | 1268.9088 | 20.6492 | 1521.4286 | 1240
2024-12-20 20:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.62% | 1650.2695 | 1274.5958 | 23.0639 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.43% | 1647.0564 | 1279.4154 | 26.2769 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.49% | 1648.0311 | 1277.9534 | 25.3023 | 1673.3333 | 1240
2024-12-20 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7955 | 1279.8067 | 26.5378 | 1673.3333 | 1240
2024-12-21 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0739 | 1295.8891 | 37.2594 | 1673.3333 | 1240
2024-12-21 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.3614 | 1338.9579 | 65.9719 | 1673.3333 | 1240
2024-12-21 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.54% | 1598.7424 | 1351.8864 | 74.5909 | 1673.3333 | 1240
2024-12-21 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.89% | 1604.5441 | 1343.1839 | 68.7892 | 1673.3333 | 1240
2024-12-21 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.88% | 1621.0682 | 1318.3977 | 52.2651 | 1673.3333 | 1240
2024-12-21 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.73% | 1502.1048 | 1267.0533 | 19.3238 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.83% | 1503.6017 | 1264.9576 | 17.8268 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.39% | 1496.8636 | 1274.3909 | 24.565 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2507 | 1273.849 | 24.1779 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.45% | 1497.8838 | 1272.9627 | 23.5448 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.42% | 1497.4083 | 1273.6284 | 24.0203 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 13:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.61% | 1500.297 | 1269.5842 | 21.1316 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 14:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.67% | 1501.2403 | 1268.2635 | 20.1882 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 15:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.74% | 1502.3183 | 1266.7543 | 19.1102 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 16:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.7% | 1501.6474 | 1267.6937 | 19.7812 | 1521.4286 | 1240
2024-12-21 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.75% | 1412.8343 | 1263.3154 | 17.9349 | 1430.7692 | 1240
2024-12-21 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-21 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-21 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1522 | 1264.8097 | 19.8478 | 1440 | 1240
2024-12-21 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-21 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-21 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-22 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.3614 | 1338.9579 | 65.9719 | 1673.3333 | 1240
2024-12-22 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.54% | 1598.7424 | 1351.8864 | 74.5909 | 1673.3333 | 1240
2024-12-22 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.89% | 1604.5441 | 1343.1839 | 68.7892 | 1673.3333 | 1240
2024-12-22 04:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.88% | 1621.0682 | 1318.3977 | 52.2651 | 1673.3333 | 1240
2024-12-22 05:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.3% | 1644.8364 | 1282.7454 | 28.4969 | 1673.3333 | 1240
2024-12-22 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.73% | 1502.1048 | 1267.0533 | 19.3238 | 1521.4286 | 1240
2024-12-22 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.83% | 1503.6017 | 1264.9576 | 17.8268 | 1521.4286 | 1240
2024-12-22 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.39% | 1496.8636 | 1274.3909 | 24.565 | 1521.4286 | 1240
2024-12-22 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-22 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0321 | 1269.5583 | 22.7372 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.45% | 1408.6275 | 1268.7843 | 22.1418 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1803 | 1269.3657 | 22.589 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8969 | 1265.8341 | 19.8724 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.784 | 1264.6808 | 18.9853 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.74% | 1412.7977 | 1263.3629 | 17.9715 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.7% | 1412.1668 | 1264.1832 | 18.6025 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-22 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-22 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-22 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.43% | 1408.3014 | 1269.2082 | 22.4678 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-22 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2998 | 1273.7802 | 24.1287 | 1521.4286 | 1240
2024-12-23 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-23 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-23 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-23 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-23 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-23 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.3% | 1406.4032 | 1271.6759 | 24.366 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 06:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.73% | 1421.7105 | 1262.8619 | 18.2895 | 1440 | 1240
2024-12-23 07:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.83% | 1423.1273 | 1261.0909 | 16.8727 | 1440 | 1240
2024-12-23 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.39% | 1416.7498 | 1269.0628 | 23.2502 | 1440 | 1240
2024-12-23 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.6626 | 1274.1717 | 27.3374 | 1440 | 1240
2024-12-23 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1161 | 1268.6048 | 22.8839 | 1440 | 1240
2024-12-23 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.45% | 1417.7154 | 1267.8558 | 22.2846 | 1440 | 1240
2024-12-23 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1803 | 1269.3657 | 22.589 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8969 | 1265.8341 | 19.8724 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.784 | 1264.6808 | 18.9853 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.74% | 1412.7977 | 1263.3629 | 17.9715 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.7% | 1412.1668 | 1264.1832 | 18.6025 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 17:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.75% | 1412.8343 | 1263.3154 | 17.9349 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.53% | 1409.8024 | 1267.2569 | 20.9669 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3505 | 1265.2443 | 19.4187 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-23 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-23 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2259 | 1267.2176 | 21.7741 | 1440 | 1240
2024-12-23 23:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1627 | 1268.5467 | 22.8373 | 1440 | 1240
2024-12-24 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 97.77% | 1407.9361 | 1280.0798 | 32.0639 | 1440 | 1240
2024-12-24 01:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.06% | 1383.2273 | 1310.9658 | 56.7727 | 1440 | 1240
2024-12-24 02:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.54% | 1375.8102 | 1320.2372 | 64.1898 | 1440 | 1240
2024-12-24 03:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 95.89% | 1380.8029 | 1313.9964 | 59.1971 | 1440 | 1240
2024-12-24 04:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 96.88% | 1395.0228 | 1296.2215 | 44.9772 | 1440 | 1240
2024-12-24 05:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.3% | 1415.4767 | 1270.6541 | 24.5233 | 1440 | 1240
2024-12-24 06:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.73% | 1223.2022 | 1257.7815 | 15.7358 | 1238.9381 | 1240
2024-12-24 07:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.83% | 1224.4212 | 1256.404 | 14.5169 | 1238.9381 | 1240
2024-12-24 08:00 | 1.13 | 2640 | 1240 | 1238.9381 | 98.39% | 1218.9342 | 1262.6044 | 20.0039 | 1238.9381 | 1240
2024-12-24 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.6626 | 1274.1717 | 27.3374 | 1440 | 1240
2024-12-24 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0321 | 1269.5583 | 22.7372 | 1430.7692 | 1240
2024-12-24 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.45% | 1408.6275 | 1268.7843 | 22.1418 | 1430.7692 | 1240
2024-12-24 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.42% | 1497.4083 | 1273.6284 | 24.0203 | 1521.4286 | 1240
2024-12-24 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.61% | 1650.0919 | 1274.8621 | 23.2414 | 1673.3333 | 1240
2024-12-24 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.1294 | 1273.3059 | 22.2039 | 1673.3333 | 1240
2024-12-24 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.74% | 1652.3151 | 1271.5274 | 21.0183 | 1673.3333 | 1240
2024-12-24 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.7% | 1651.5771 | 1272.6343 | 21.7562 | 1673.3333 | 1240
2024-12-24 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.75% | 1652.3578 | 1271.4633 | 20.9755 | 1673.3333 | 1240
2024-12-24 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.53% | 1499.1332 | 1271.2136 | 22.2954 | 1521.4286 | 1240
2024-12-24 19:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.64% | 1411.3505 | 1265.2443 | 19.4187 | 1430.7692 | 1240
2024-12-24 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-24 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.43% | 1408.3014 | 1269.2082 | 22.4678 | 1430.7692 | 1240
2024-12-24 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-24 23:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2998 | 1273.7802 | 24.1287 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.73% | 1502.1048 | 1267.0533 | 19.3238 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.83% | 1503.6017 | 1264.9576 | 17.8268 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-25 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7414 | 1279.8878 | 26.5919 | 1673.3333 | 1240
2024-12-25 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.45% | 1647.4378 | 1278.8433 | 25.8956 | 1673.3333 | 1240
2024-12-25 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.42% | 1646.9148 | 1279.6279 | 26.4186 | 1673.3333 | 1240
2024-12-25 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.61% | 1650.0919 | 1274.8621 | 23.2414 | 1673.3333 | 1240
2024-12-25 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.1294 | 1273.3059 | 22.2039 | 1673.3333 | 1240
2024-12-25 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.74% | 1652.3151 | 1271.5274 | 21.0183 | 1673.3333 | 1240
2024-12-25 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.7% | 1651.5771 | 1272.6343 | 21.7562 | 1673.3333 | 1240
2024-12-25 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.75% | 1502.3572 | 1266.6999 | 19.0714 | 1521.4286 | 1240
2024-12-25 18:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.53% | 1409.8024 | 1267.2569 | 20.9669 | 1430.7692 | 1240
2024-12-25 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-25 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1522 | 1264.8097 | 19.8478 | 1440 | 1240
2024-12-25 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-25 22:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.49% | 1418.2259 | 1267.2176 | 21.7741 | 1440 | 1240
2024-12-25 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 97.77% | 1398.9109 | 1281.4158 | 31.8583 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 01:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.06% | 1374.3605 | 1313.3314 | 56.4087 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 02:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.54% | 1366.9909 | 1322.9118 | 63.7783 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 03:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 95.89% | 1371.9516 | 1316.4629 | 58.8177 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 04:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 96.88% | 1386.0804 | 1298.0955 | 44.6889 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 05:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.3% | 1406.4032 | 1271.6759 | 24.366 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.73% | 1412.5969 | 1263.624 | 18.1723 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 08:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.39% | 1416.7498 | 1269.0628 | 23.2502 | 1440 | 1240
2024-12-26 09:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.1% | 1412.6626 | 1274.1717 | 27.3374 | 1440 | 1240
2024-12-26 10:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.41% | 1417.1161 | 1268.6048 | 22.8839 | 1440 | 1240
2024-12-26 11:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.45% | 1417.7154 | 1267.8558 | 22.2846 | 1440 | 1240
2024-12-26 12:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.42% | 1417.2653 | 1268.4184 | 22.7347 | 1440 | 1240
2024-12-26 13:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.61% | 1419.9994 | 1265.0007 | 20.0006 | 1440 | 1240
2024-12-26 14:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.67% | 1420.8923 | 1263.8847 | 19.1077 | 1440 | 1240
2024-12-26 15:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.74% | 1421.9126 | 1262.6093 | 18.0874 | 1440 | 1240
2024-12-26 16:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.7% | 1421.2775 | 1263.4031 | 18.7225 | 1440 | 1240
2024-12-26 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-26 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-26 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-26 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-26 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.43% | 1497.5371 | 1273.4481 | 23.8915 | 1521.4286 | 1240
2024-12-26 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.49% | 1498.4232 | 1272.2075 | 23.0053 | 1521.4286 | 1240
2024-12-26 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7955 | 1279.8067 | 26.5378 | 1673.3333 | 1240
2024-12-27 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0739 | 1295.8891 | 37.2594 | 1673.3333 | 1240
2024-12-27 01:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.06% | 1661.7939 | 1376.4121 | 68.2061 | 1730 | 1240
2024-12-27 02:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.54% | 1652.8831 | 1394.2338 | 77.1169 | 1730 | 1240
2024-12-27 03:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 95.89% | 1658.8812 | 1382.2375 | 71.1188 | 1730 | 1240
2024-12-27 04:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 96.88% | 1675.9649 | 1348.0702 | 54.0351 | 1730 | 1240
2024-12-27 05:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.3% | 1700.538 | 1298.9239 | 29.462 | 1730 | 1240
2024-12-27 06:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.73% | 1708.0271 | 1283.9457 | 21.9729 | 1730 | 1240
2024-12-27 07:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.83% | 1709.7293 | 1280.5414 | 20.2707 | 1730 | 1240
2024-12-27 08:00 | 2 | 4700 | 1240 | 1730 | 98.39% | 1702.0675 | 1295.8651 | 27.9325 | 1730 | 1240
2024-12-27 09:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.1% | 1641.5663 | 1287.6506 | 31.767 | 1673.3333 | 1240
2024-12-27 10:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7414 | 1279.8878 | 26.5919 | 1673.3333 | 1240
2024-12-27 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.45% | 1497.8838 | 1272.9627 | 23.5448 | 1521.4286 | 1240
2024-12-27 12:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.42% | 1497.4083 | 1273.6284 | 24.0203 | 1521.4286 | 1240
2024-12-27 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8969 | 1265.8341 | 19.8724 | 1430.7692 | 1240
2024-12-27 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.784 | 1264.6808 | 18.9853 | 1430.7692 | 1240
2024-12-27 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.74% | 1412.7977 | 1263.3629 | 17.9715 | 1430.7692 | 1240
2024-12-27 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.7% | 1412.1668 | 1264.1832 | 18.6025 | 1430.7692 | 1240
2024-12-27 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-27 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-27 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-27 20:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.62% | 1411.0487 | 1265.6367 | 19.7206 | 1430.7692 | 1240
2024-12-27 21:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.43% | 1408.3014 | 1269.2082 | 22.4678 | 1430.7692 | 1240
2024-12-27 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-27 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-28 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-28 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-28 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-28 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-28 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-28 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.73% | 1502.1048 | 1267.0533 | 19.3238 | 1521.4286 | 1240
2024-12-28 07:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.83% | 1503.6017 | 1264.9576 | 17.8268 | 1521.4286 | 1240
2024-12-28 08:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.39% | 1496.8636 | 1274.3909 | 24.565 | 1521.4286 | 1240
2024-12-28 09:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.1% | 1403.6071 | 1275.3108 | 27.1621 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 10:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0321 | 1269.5583 | 22.7372 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 11:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.45% | 1408.6275 | 1268.7843 | 22.1418 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 12:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.42% | 1408.1803 | 1269.3657 | 22.589 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 13:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.61% | 1410.8969 | 1265.8341 | 19.8724 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 14:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.67% | 1411.784 | 1264.6808 | 18.9853 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 15:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.74% | 1412.7977 | 1263.3629 | 17.9715 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 16:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.7% | 1412.1668 | 1264.1832 | 18.6025 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 17:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.75% | 1421.9493 | 1262.5633 | 18.0507 | 1440 | 1240
2024-12-28 18:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.53% | 1418.8979 | 1266.3777 | 21.1021 | 1440 | 1240
2024-12-28 19:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.64% | 1420.456 | 1264.43 | 19.544 | 1440 | 1240
2024-12-28 20:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.62% | 1420.1522 | 1264.8097 | 19.8478 | 1440 | 1240
2024-12-28 21:00 | 1.25 | 3040 | 1240 | 1440 | 98.43% | 1417.3872 | 1268.266 | 22.6128 | 1440 | 1240
2024-12-28 22:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.49% | 1409.1348 | 1268.1248 | 21.6345 | 1430.7692 | 1240
2024-12-28 23:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.41% | 1408.0783 | 1269.4982 | 22.6909 | 1430.7692 | 1240
2024-12-29 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 97.77% | 1487.5516 | 1287.4278 | 33.877 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 01:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.06% | 1461.4455 | 1323.9762 | 59.983 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 02:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.54% | 1453.609 | 1334.9474 | 67.8196 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 03:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 95.89% | 1458.884 | 1327.5624 | 62.5446 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 06:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.73% | 1502.1048 | 1267.0533 | 19.3238 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-29 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-29 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2507 | 1273.849 | 24.1779 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 11:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.45% | 1647.4378 | 1278.8433 | 25.8956 | 1673.3333 | 1240
2024-12-29 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.42% | 1646.9148 | 1279.6279 | 26.4186 | 1673.3333 | 1240
2024-12-29 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.61% | 1650.0919 | 1274.8621 | 23.2414 | 1673.3333 | 1240
2024-12-29 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.1294 | 1273.3059 | 22.2039 | 1673.3333 | 1240
2024-12-29 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.74% | 1652.3151 | 1271.5274 | 21.0183 | 1673.3333 | 1240
2024-12-29 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.7% | 1651.5771 | 1272.6343 | 21.7562 | 1673.3333 | 1240
2024-12-29 17:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.75% | 1652.3578 | 1271.4633 | 20.9755 | 1673.3333 | 1240
2024-12-29 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.53% | 1499.1332 | 1271.2136 | 22.2954 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.64% | 1500.7794 | 1268.9088 | 20.6492 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4584 | 1269.3582 | 20.9701 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 21:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.43% | 1497.5371 | 1273.4481 | 23.8915 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 22:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.49% | 1498.4232 | 1272.2075 | 23.0053 | 1521.4286 | 1240
2024-12-29 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7955 | 1279.8067 | 26.5378 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 97.77% | 1636.0739 | 1295.8891 | 37.2594 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 01:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 96.06% | 1607.3614 | 1338.9579 | 65.9719 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 02:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.54% | 1598.7424 | 1351.8864 | 74.5909 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 03:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 95.89% | 1604.5441 | 1343.1839 | 68.7892 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 04:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 96.88% | 1473.908 | 1306.5287 | 47.5205 | 1521.4286 | 1240
2024-12-30 05:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.3% | 1495.5186 | 1276.274 | 25.91 | 1521.4286 | 1240
2024-12-30 06:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.73% | 1412.5969 | 1263.624 | 18.1723 | 1430.7692 | 1240
2024-12-30 07:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.83% | 1414.0047 | 1261.7939 | 16.7646 | 1430.7692 | 1240
2024-12-30 08:00 | 1.3 | 3100 | 1240 | 1430.7692 | 98.39% | 1407.6681 | 1270.0315 | 23.1012 | 1430.7692 | 1240
2024-12-30 09:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.1% | 1492.5453 | 1280.4365 | 28.8832 | 1521.4286 | 1240
2024-12-30 10:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.41% | 1497.2507 | 1273.849 | 24.1779 | 1521.4286 | 1240
2024-12-30 11:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.45% | 1497.8838 | 1272.9627 | 23.5448 | 1521.4286 | 1240
2024-12-30 12:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.42% | 1646.9148 | 1279.6279 | 26.4186 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 13:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.61% | 1650.0919 | 1274.8621 | 23.2414 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 14:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.67% | 1651.1294 | 1273.3059 | 22.2039 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 15:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.74% | 1652.3151 | 1271.5274 | 21.0183 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 16:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.7% | 1651.5771 | 1272.6343 | 21.7562 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 17:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.75% | 1502.3572 | 1266.6999 | 19.0714 | 1521.4286 | 1240
2024-12-30 18:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.53% | 1499.1332 | 1271.2136 | 22.2954 | 1521.4286 | 1240
2024-12-30 19:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.64% | 1500.7794 | 1268.9088 | 20.6492 | 1521.4286 | 1240
2024-12-30 20:00 | 1.4 | 3370 | 1240 | 1521.4286 | 98.62% | 1500.4584 | 1269.3582 | 20.9701 | 1521.4286 | 1240
2024-12-30 21:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.43% | 1647.0564 | 1279.4154 | 26.2769 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 22:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.49% | 1648.0311 | 1277.9534 | 25.3023 | 1673.3333 | 1240
2024-12-30 23:00 | 1.5 | 3750 | 1240 | 1673.3333 | 98.41% | 1646.7955 | 1279.8067 | 26.5378 | 1673.3333 | 1240

## Current_FAS_2024_RegUp
Reg Requirement in Plexos
| 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-03-01 |  |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-07-01 |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-09-01 |  |  | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 2024-12-01
Hour Ending | Regulation Service Requirements |  |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements |  | Hour Ending | Regulation Service Requirements
| Up | Down |  |  | Up | Down |  | Up | Down |  | Up | Down |  | Up | Down |  | Up | Down |  | Up | Down |  | Up | Down |  | Up | Down |  | Up | Down |  | Up | Down |  | Up | Down
1 | 450.4274 | 461.7103 |  | 1 | 428.0135 | 434.998 | 1 | 458.524 | 489.8311 | 1 | 523.6467 | 882.8171 | 1 | 503.1127 | 861.8272 | 1 | 556.0715 | 966.9162 | 1 | 596.2508 | 876.6536 | 1 | 661.3503 | 883.7392 | 1 | 743.9595 | 931.0577 | 1 | 686.9521 | 938.0071 | 1 | 629.7186 | 849.268 | 1 | 433.5864 | 425.1822
2 | 448.1735 | 453.4548 |  | 2 | 436.0537 | 431.292 | 2 | 399.5317 | 418.7781 | 2 | 389.4062 | 683.2944 | 2 | 558.8472 | 606.2849 | 2 | 451.7423 | 695.1228 | 2 | 470.168 | 743.9888 | 2 | 491.7144 | 742.3726 | 2 | 422.4249 | 574.2218 | 2 | 387.1919 | 605.7701 | 2 | 397.7192 | 495.8627 | 2 | 431.1226 | 429.1774
3 | 447.6642 | 445.7664 |  | 3 | 438.2534 | 414.3172 | 3 | 391.5689 | 394.5233 | 3 | 393.3954 | 380.6085 | 3 | 426.6647 | 479.6584 | 3 | 469.0292 | 492.2058 | 3 | 474.7268 | 529.6502 | 3 | 484.4853 | 511.0176 | 3 | 426.5988 | 438.1976 | 3 | 388.6813 | 393.3567 | 3 | 414.9938 | 397.687 | 3 | 431.2297 | 439.7353
4 | 449.8229 | 458.2318 |  | 4 | 440.1379 | 431.8128 | 4 | 408.3993 | 400.3395 | 4 | 401.7615 | 372.4368 | 4 | 424.7068 | 430.936 | 4 | 443.7743 | 483.8498 | 4 | 464.99 | 462.3941 | 4 | 488.8903 | 472.3906 | 4 | 426.651 | 415.4789 | 4 | 390.1826 | 390.0824 | 4 | 391.0044 | 415.2339 | 4 | 424.9493 | 422.8709
5 | 644.8579 | 446.7118 |  | 5 | 633.5674 | 427.8018 | 5 | 578.559 | 413.6014 | 5 | 392.9637 | 371.1088 | 5 | 423.822 | 404.152 | 5 | 443.0423 | 455.5299 | 5 | 473.2186 | 451.9606 | 5 | 477.314 | 463.3515 | 5 | 431.1764 | 416.4928 | 5 | 391.6038 | 378.6685 | 5 | 392.1101 | 395.5974 | 5 | 658.8179 | 425.2714
6 | 850.1568 | 512.2041 |  | 6 | 779.8035 | 498.183 | 6 | 780.6518 | 584.489 | 6 | 577.1719 | 546.6337 | 6 | 507.9742 | 605.1885 | 6 | 529.3411 | 444.8998 | 6 | 469.7096 | 447.7038 | 6 | 573.4934 | 464.1783 | 6 | 552.9314 | 434.0889 | 6 | 549.3576 | 509.1745 | 6 | 576.3681 | 484.9417 | 6 | 834.0722 | 553.5356
7 | 576.1608 | 486.1279 |  | 7 | 586.1299 | 416.9296 | 7 | 495.3187 | 521.8923 | 7 | 812.7634 | 479.9166 | 7 | 675.8482 | 497.4019 | 7 | 582.7115 | 418.227 | 7 | 564.8693 | 424.9495 | 7 | 669.3643 | 464.4421 | 7 | 666.878 | 390.3765 | 7 | 701.7821 | 359.0843 | 7 | 730.3132 | 402.0194 | 7 | 546.0812 | 375.7478
8 | 524.1384 | 520.5156 |  | 8 | 417.6809 | 544.3839 | 8 | 404.2859 | 466.9154 | 8 | 578.1706 | 354.2439 | 8 | 512.876 | 386.9481 | 8 | 486.9751 | 427.4764 | 8 | 519.5055 | 430.5275 | 8 | 567.1842 | 452.454 | 8 | 481.1391 | 426.9263 | 8 | 533.0244 | 362.2273 | 8 | 479.2521 | 352.7863 | 8 | 393.1641 | 537.3012
9 | 411.9775 | 586.5226 |  | 9 | 387.5352 | 545.6669 | 9 | 506.541 | 485.4491 | 9 | 462.1317 | 489.8017 | 9 | 595.3879 | 402.2702 | 9 | 650.8726 | 503.0442 | 9 | 692.4303 | 440.4892 | 9 | 618.9038 | 453.072 | 9 | 439.5905 | 423.747 | 9 | 361.0264 | 396.8815 | 9 | 469.7878 | 406.639 | 9 | 331.3652 | 611.7824
10 | 393.5208 | 535.8461 |  | 10 | 401.2367 | 500.528 | 10 | 467.0658 | 482.3102 | 10 | 487.4216 | 381.6914 | 10 | 543.6665 | 380.4382 | 10 | 674.8537 | 468.4553 | 10 | 726.1223 | 437.2573 | 10 | 833.485 | 450.3113 | 10 | 581.1657 | 426.2075 | 10 | 569.9129 | 369.6453 | 10 | 468.8283 | 387.0669 | 10 | 456.6787 | 461.6628
11 | 503.3854 | 570.9173 |  | 11 | 422.6922 | 475.5264 | 11 | 445.2695 | 490.8134 | 11 | 454.3229 | 441.0962 | 11 | 606.5744 | 388.7335 | 11 | 712.9106 | 460.7263 | 11 | 808.9236 | 445.2907 | 11 | 783.4299 | 447.9686 | 11 | 653.6869 | 392.1638 | 11 | 615.2086 | 392.2068 | 11 | 534.7412 | 455.9845 | 11 | 407.5085 | 457.0205
12 | 403.3409 | 511.903 |  | 12 | 388.3954 | 482.9432 | 12 | 397.2642 | 406.2315 | 12 | 496.3172 | 427.5774 | 12 | 528.3555 | 483.5384 | 12 | 644.684 | 425.95 | 12 | 674.6469 | 432.2663 | 12 | 755.6965 | 450.7119 | 12 | 646.094 | 402.7078 | 12 | 549.2715 | 420.0272 | 12 | 555.5346 | 419.8937 | 12 | 351.8533 | 438.3317
13 | 390.0527 | 484.0607 |  | 13 | 353.3836 | 440.9589 | 13 | 356.9751 | 374.2308 | 13 | 457.6182 | 469.4492 | 13 | 601.6971 | 393.8904 | 13 | 619.4353 | 430.2763 | 13 | 660.0968 | 444.0984 | 13 | 772.6746 | 466.671 | 13 | 597.4562 | 433.1823 | 13 | 512.4321 | 354.4795 | 13 | 391.283 | 440.1921 | 13 | 445.5166 | 402.0579
14 | 356.658 | 490.2688 |  | 14 | 368.7166 | 439.3215 | 14 | 425.1367 | 368.1278 | 14 | 443.0117 | 401.3199 | 14 | 627.9144 | 380.9352 | 14 | 684.8642 | 429.2402 | 14 | 572.2823 | 440.3828 | 14 | 737.6975 | 475.2942 | 14 | 591.1861 | 396.09 | 14 | 486.1709 | 414.8903 | 14 | 442.0928 | 497.7551 | 14 | 327.1222 | 453.3701
15 | 328.6203 | 455.856 |  | 15 | 331.4984 | 446.676 | 15 | 364.7627 | 354.4142 | 15 | 451.4785 | 374.6854 | 15 | 626.891 | 393.2336 | 15 | 529.2761 | 427.4887 | 15 | 491.7069 | 453.6665 | 15 | 564.648 | 467.7823 | 15 | 494.8893 | 404.4184 | 15 | 529.8001 | 441.5519 | 15 | 371.7923 | 481.6344 | 15 | 327.6364 | 385.788
16 | 525.3197 | 385.7702 |  | 16 | 373.5428 | 394.0419 | 16 | 363.0084 | 393.2426 | 16 | 446.4177 | 338.5552 | 16 | 517.8073 | 402.4841 | 16 | 461.1256 | 429.7369 | 16 | 458.978 | 481.859 | 16 | 459.3921 | 490.9672 | 16 | 518.0817 | 414.884 | 16 | 525.4196 | 339.0453 | 16 | 353.4726 | 458.465 | 16 | 434.9247 | 350.6585
17 | 644.8886 | 329.4523 |  | 17 | 443.6883 | 361.4241 | 17 | 403.2858 | 475.3841 | 17 | 407.4453 | 372.1014 | 17 | 503.0644 | 406.3653 | 17 | 546.3419 | 436.4371 | 17 | 475.4348 | 460.25 | 17 | 505.6182 | 472.2718 | 17 | 383.9169 | 407.8375 | 17 | 399.0666 | 408.6135 | 17 | 433.9839 | 309.8535 | 17 | 675.5102 | 326.1029
18 | 638.2005 | 379.7211 |  | 18 | 588.5264 | 336.6575 | 18 | 613.1201 | 294.9373 | 18 | 340.413 | 363.0387 | 18 | 433.4746 | 433.7696 | 18 | 507.8023 | 453.8572 | 18 | 462.6147 | 510.3883 | 18 | 455.9378 | 518.8265 | 18 | 392.8128 | 471.789 | 18 | 460.3842 | 385.3137 | 18 | 641.8647 | 358.0192 | 18 | 527.1473 | 319.6707
19 | 562.54 | 372.9868 |  | 19 | 707.3741 | 372.8514 | 19 | 719.8522 | 343.3084 | 19 | 433.0612 | 407.3198 | 19 | 406.4589 | 560.2031 | 19 | 433.7684 | 527.1752 | 19 | 441.1271 | 608.8619 | 19 | 453.1084 | 631.1836 | 19 | 397.1958 | 507.2213 | 19 | 552.081 | 383.0796 | 19 | 515.6093 | 403.8294 | 19 | 401.0314 | 363.8302
20 | 335.1511 | 457.5529 |  | 20 | 380.8938 | 504.3039 | 20 | 505.4207 | 532.1874 | 20 | 551.5408 | 380.4762 | 20 | 586.4117 | 579.7959 | 20 | 427.626 | 585.2869 | 20 | 447.5673 | 540.4484 | 20 | 513.2513 | 607.6912 | 20 | 473.9628 | 502.4589 | 20 | 442.7912 | 492.3984 | 20 | 383.2298 | 441.7659 | 20 | 316.1517 | 500.4402
21 | 345.3329 | 529.2145 |  | 21 | 322.4091 | 550.2289 | 21 | 314.9163 | 530.4524 | 21 | 565.4723 | 388.5788 | 21 | 611.306 | 575.7676 | 21 | 421.0483 | 657.5066 | 21 | 432.264 | 563.5874 | 21 | 453.5372 | 604.2856 | 21 | 413.7493 | 529.6723 | 21 | 331.6642 | 544.1952 | 21 | 425.9392 | 472.3417 | 21 | 313.9503 | 466.1594
22 | 333.3205 | 649.6963 |  | 22 | 384.358 | 605.225 | 22 | 299.6572 | 623.665 | 22 | 426.4312 | 573.7669 | 22 | 425.9055 | 614.8441 | 22 | 489.6306 | 512.9139 | 22 | 463.8175 | 535.5743 | 22 | 451.0868 | 672.2522 | 22 | 498.2654 | 688.5177 | 22 | 423.1321 | 599.6271 | 22 | 425.9021 | 538.8476 | 22 | 353.3464 | 543.6687
23 | 450.3255 | 575.4013 |  | 23 | 453.1751 | 649.3803 | 23 | 441.5658 | 626.646 | 23 | 504.5829 | 730.9931 | 23 | 613.4294 | 792.2935 | 23 | 562.1163 | 760.2325 | 23 | 557.3025 | 845.0686 | 23 | 470.6001 | 768.3339 | 23 | 458.0271 | 704.0774 | 23 | 457.9128 | 719.6358 | 23 | 419.6538 | 593.6205 | 23 | 459.855 | 629.3118
24 | 474.8028 | 756.426 |  | 24 | 475.9716 | 817.4797 | 24 | 498.082 | 827.7647 | 24 | 540.2537 | 728.4626 | 24 | 569.1241 | 789.7604 | 24 | 565.4636 | 769.197 | 24 | 474.8981 | 864.8429 | 24 | 465.1516 | 797.8384 | 24 | 458.4993 | 659.0464 | 24 | 449.9281 | 651.1853 | 24 | 395.7152 | 547.0219 | 24 | 480.9256 | 719.4489
Total | 11488.8392 | 11856.3187 |  | Total | 10943.0371 | 11522.9318 | Total | 11038.7628 | 11299.5349 | Total | 11537.1993 | 11339.9736 | Total | 12831.3206 | 12250.72 | Total | 12894.507 | 12661.7521 | Total | 12873.6517 | 12872.1603 | Total | 13708.0149 | 13229.4076 | Total | 12150.3391 | 11790.8617 | Total | 11694.978 | 11249.1475 | Total | 11240.9105 | 11006.327 | Total | 10763.5469 | 11038.1265
Lookup table for SRS tab
1 | 0 | 1_0 | 450.4274
1 | 1 | 1_1 | 448.1735
1 | 2 | 1_2 | 447.6642
1 | 3 | 1_3 | 449.8229
1 | 4 | 1_4 | 644.8579
1 | 5 | 1_5 | 850.1568
1 | 6 | 1_6 | 576.1608
1 | 7 | 1_7 | 524.1384
1 | 8 | 1_8 | 411.9775
1 | 9 | 1_9 | 393.5208
1 | 10 | 1_10 | 503.3854
1 | 11 | 1_11 | 403.3409
1 | 12 | 1_12 | 390.0527
1 | 13 | 1_13 | 356.658
1 | 14 | 1_14 | 328.6203
1 | 15 | 1_15 | 525.3197
1 | 16 | 1_16 | 644.8886
1 | 17 | 1_17 | 638.2005
1 | 18 | 1_18 | 562.54
1 | 19 | 1_19 | 335.1511
1 | 20 | 1_20 | 345.3329
1 | 21 | 1_21 | 333.3205
1 | 22 | 1_22 | 450.3255
1 | 23 | 1_23 | 474.8028
2 | 0 | 2_0 | 428.0135
2 | 1 | 2_1 | 436.0537
2 | 2 | 2_2 | 438.2534
2 | 3 | 2_3 | 440.1379
2 | 4 | 2_4 | 633.5674
2 | 5 | 2_5 | 779.8035
2 | 6 | 2_6 | 586.1299
2 | 7 | 2_7 | 417.6809
2 | 8 | 2_8 | 387.5352
2 | 9 | 2_9 | 401.2367
2 | 10 | 2_10 | 422.6922
2 | 11 | 2_11 | 388.3954
2 | 12 | 2_12 | 353.3836
2 | 13 | 2_13 | 368.7166
2 | 14 | 2_14 | 331.4984
2 | 15 | 2_15 | 373.5428
2 | 16 | 2_16 | 443.6883
2 | 17 | 2_17 | 588.5264
2 | 18 | 2_18 | 707.3741
2 | 19 | 2_19 | 380.8938
2 | 20 | 2_20 | 322.4091
2 | 21 | 2_21 | 384.358
2 | 22 | 2_22 | 453.1751
2 | 23 | 2_23 | 475.9716
3 | 0 | 3_0 | 458.524
3 | 1 | 3_1 | 399.5317
3 | 2 | 3_2 | 391.5689
3 | 3 | 3_3 | 408.3993
3 | 4 | 3_4 | 578.559
3 | 5 | 3_5 | 780.6518
3 | 6 | 3_6 | 495.3187
3 | 7 | 3_7 | 404.2859
3 | 8 | 3_8 | 506.541
3 | 9 | 3_9 | 467.0658
3 | 10 | 3_10 | 445.2695
3 | 11 | 3_11 | 397.2642
3 | 12 | 3_12 | 356.9751
3 | 13 | 3_13 | 425.1367
3 | 14 | 3_14 | 364.7627
3 | 15 | 3_15 | 363.0084
3 | 16 | 3_16 | 403.2858
3 | 17 | 3_17 | 613.1201
3 | 18 | 3_18 | 719.8522
3 | 19 | 3_19 | 505.4207
3 | 20 | 3_20 | 314.9163
3 | 21 | 3_21 | 299.6572
3 | 22 | 3_22 | 441.5658
3 | 23 | 3_23 | 498.082
4 | 0 | 4_0 | 523.6467
4 | 1 | 4_1 | 389.4062
4 | 2 | 4_2 | 393.3954
4 | 3 | 4_3 | 401.7615
4 | 4 | 4_4 | 392.9637
4 | 5 | 4_5 | 577.1719
4 | 6 | 4_6 | 812.7634
4 | 7 | 4_7 | 578.1706
4 | 8 | 4_8 | 462.1317
4 | 9 | 4_9 | 487.4216
4 | 10 | 4_10 | 454.3229
4 | 11 | 4_11 | 496.3172
4 | 12 | 4_12 | 457.6182
4 | 13 | 4_13 | 443.0117
4 | 14 | 4_14 | 451.4785
4 | 15 | 4_15 | 446.4177
4 | 16 | 4_16 | 407.4453
4 | 17 | 4_17 | 340.413
4 | 18 | 4_18 | 433.0612
4 | 19 | 4_19 | 551.5408
4 | 20 | 4_20 | 565.4723
4 | 21 | 4_21 | 426.4312
4 | 22 | 4_22 | 504.5829
4 | 23 | 4_23 | 540.2537
5 | 0 | 5_0 | 503.1127
5 | 1 | 5_1 | 558.8472
5 | 2 | 5_2 | 426.6647
5 | 3 | 5_3 | 424.7068
5 | 4 | 5_4 | 423.822
5 | 5 | 5_5 | 507.9742
5 | 6 | 5_6 | 675.8482
5 | 7 | 5_7 | 512.876
5 | 8 | 5_8 | 595.3879
5 | 9 | 5_9 | 543.6665
5 | 10 | 5_10 | 606.5744
5 | 11 | 5_11 | 528.3555
5 | 12 | 5_12 | 601.6971
5 | 13 | 5_13 | 627.9144
5 | 14 | 5_14 | 626.891
5 | 15 | 5_15 | 517.8073
5 | 16 | 5_16 | 503.0644
5 | 17 | 5_17 | 433.4746
5 | 18 | 5_18 | 406.4589
5 | 19 | 5_19 | 586.4117
5 | 20 | 5_20 | 611.306
5 | 21 | 5_21 | 425.9055
5 | 22 | 5_22 | 613.4294
5 | 23 | 5_23 | 569.1241
6 | 0 | 6_0 | 556.0715
6 | 1 | 6_1 | 451.7423
6 | 2 | 6_2 | 469.0292
6 | 3 | 6_3 | 443.7743
6 | 4 | 6_4 | 443.0423
6 | 5 | 6_5 | 529.3411
6 | 6 | 6_6 | 582.7115
6 | 7 | 6_7 | 486.9751
6 | 8 | 6_8 | 650.8726
6 | 9 | 6_9 | 674.8537
6 | 10 | 6_10 | 712.9106
6 | 11 | 6_11 | 644.684
6 | 12 | 6_12 | 619.4353
6 | 13 | 6_13 | 684.8642
6 | 14 | 6_14 | 529.2761
6 | 15 | 6_15 | 461.1256
6 | 16 | 6_16 | 546.3419
6 | 17 | 6_17 | 507.8023
6 | 18 | 6_18 | 433.7684
6 | 19 | 6_19 | 427.626
6 | 20 | 6_20 | 421.0483
6 | 21 | 6_21 | 489.6306
6 | 22 | 6_22 | 562.1163
6 | 23 | 6_23 | 565.4636
7 | 0 | 7_0 | 596.2508
7 | 1 | 7_1 | 470.168
7 | 2 | 7_2 | 474.7268
7 | 3 | 7_3 | 464.99
7 | 4 | 7_4 | 473.2186
7 | 5 | 7_5 | 469.7096
7 | 6 | 7_6 | 564.8693
7 | 7 | 7_7 | 519.5055
7 | 8 | 7_8 | 692.4303
7 | 9 | 7_9 | 726.1223
7 | 10 | 7_10 | 808.9236
7 | 11 | 7_11 | 674.6469
7 | 12 | 7_12 | 660.0968
7 | 13 | 7_13 | 572.2823
7 | 14 | 7_14 | 491.7069
7 | 15 | 7_15 | 458.978
7 | 16 | 7_16 | 475.4348
7 | 17 | 7_17 | 462.6147
7 | 18 | 7_18 | 441.1271
7 | 19 | 7_19 | 447.5673
7 | 20 | 7_20 | 432.264
7 | 21 | 7_21 | 463.8175
7 | 22 | 7_22 | 557.3025
7 | 23 | 7_23 | 474.8981
8 | 0 | 8_0 | 661.3503
8 | 1 | 8_1 | 491.7144
8 | 2 | 8_2 | 484.4853
8 | 3 | 8_3 | 488.8903
8 | 4 | 8_4 | 477.314
8 | 5 | 8_5 | 573.4934
8 | 6 | 8_6 | 669.3643
8 | 7 | 8_7 | 567.1842
8 | 8 | 8_8 | 618.9038
8 | 9 | 8_9 | 833.485
8 | 10 | 8_10 | 783.4299
8 | 11 | 8_11 | 755.6965
8 | 12 | 8_12 | 772.6746
8 | 13 | 8_13 | 737.6975
8 | 14 | 8_14 | 564.648
8 | 15 | 8_15 | 459.3921
8 | 16 | 8_16 | 505.6182
8 | 17 | 8_17 | 455.9378
8 | 18 | 8_18 | 453.1084
8 | 19 | 8_19 | 513.2513
8 | 20 | 8_20 | 453.5372
8 | 21 | 8_21 | 451.0868
8 | 22 | 8_22 | 470.6001
8 | 23 | 8_23 | 465.1516
9 | 0 | 9_0 | 743.9595
9 | 1 | 9_1 | 422.4249
9 | 2 | 9_2 | 426.5988
9 | 3 | 9_3 | 426.651
9 | 4 | 9_4 | 431.1764
9 | 5 | 9_5 | 552.9314
9 | 6 | 9_6 | 666.878
9 | 7 | 9_7 | 481.1391
9 | 8 | 9_8 | 439.5905
9 | 9 | 9_9 | 581.1657
9 | 10 | 9_10 | 653.6869
9 | 11 | 9_11 | 646.094
9 | 12 | 9_12 | 597.4562
9 | 13 | 9_13 | 591.1861
9 | 14 | 9_14 | 494.8893
9 | 15 | 9_15 | 518.0817
9 | 16 | 9_16 | 383.9169
9 | 17 | 9_17 | 392.8128
9 | 18 | 9_18 | 397.1958
9 | 19 | 9_19 | 473.9628
9 | 20 | 9_20 | 413.7493
9 | 21 | 9_21 | 498.2654
9 | 22 | 9_22 | 458.0271
9 | 23 | 9_23 | 458.4993
10 | 0 | 10_0 | 686.9521
10 | 1 | 10_1 | 387.1919
10 | 2 | 10_2 | 388.6813
10 | 3 | 10_3 | 390.1826
10 | 4 | 10_4 | 391.6038
10 | 5 | 10_5 | 549.3576
10 | 6 | 10_6 | 701.7821
10 | 7 | 10_7 | 533.0244
10 | 8 | 10_8 | 361.0264
10 | 9 | 10_9 | 569.9129
10 | 10 | 10_10 | 615.2086
10 | 11 | 10_11 | 549.2715
10 | 12 | 10_12 | 512.4321
10 | 13 | 10_13 | 486.1709
10 | 14 | 10_14 | 529.8001
10 | 15 | 10_15 | 525.4196
10 | 16 | 10_16 | 399.0666
10 | 17 | 10_17 | 460.3842
10 | 18 | 10_18 | 552.081
10 | 19 | 10_19 | 442.7912
10 | 20 | 10_20 | 331.6642
10 | 21 | 10_21 | 423.1321
10 | 22 | 10_22 | 457.9128
10 | 23 | 10_23 | 449.9281
11 | 0 | 11_0 | 629.7186
11 | 1 | 11_1 | 397.7192
11 | 2 | 11_2 | 414.9938
11 | 3 | 11_3 | 391.0044
11 | 4 | 11_4 | 392.1101
11 | 5 | 11_5 | 576.3681
11 | 6 | 11_6 | 730.3132
11 | 7 | 11_7 | 479.2521
11 | 8 | 11_8 | 469.7878
11 | 9 | 11_9 | 468.8283
11 | 10 | 11_10 | 534.7412
11 | 11 | 11_11 | 555.5346
11 | 12 | 11_12 | 391.283
11 | 13 | 11_13 | 442.0928
11 | 14 | 11_14 | 371.7923
11 | 15 | 11_15 | 353.4726
11 | 16 | 11_16 | 433.9839
11 | 17 | 11_17 | 641.8647
11 | 18 | 11_18 | 515.6093
11 | 19 | 11_19 | 383.2298
11 | 20 | 11_20 | 425.9392
11 | 21 | 11_21 | 425.9021
11 | 22 | 11_22 | 419.6538
11 | 23 | 11_23 | 395.7152
12 | 0 | 12_0 | 433.5864
12 | 1 | 12_1 | 431.1226
12 | 2 | 12_2 | 431.2297
12 | 3 | 12_3 | 424.9493
12 | 4 | 12_4 | 658.8179
12 | 5 | 12_5 | 834.0722
12 | 6 | 12_6 | 546.0812
12 | 7 | 12_7 | 393.1641
12 | 8 | 12_8 | 331.3652
12 | 9 | 12_9 | 456.6787
12 | 10 | 12_10 | 407.5085
12 | 11 | 12_11 | 351.8533
12 | 12 | 12_12 | 445.5166
12 | 13 | 12_13 | 327.1222
12 | 14 | 12_14 | 327.6364
12 | 15 | 12_15 | 434.9247
12 | 16 | 12_16 | 675.5102
12 | 17 | 12_17 | 527.1473
12 | 18 | 12_18 | 401.0314
12 | 19 | 12_19 | 316.1517
12 | 20 | 12_20 | 313.9503
12 | 21 | 12_21 | 353.3464
12 | 22 | 12_22 | 459.855
12 | 23 | 12_23 | 480.9256

## FAS_2024_CRS
CRS Requirement in Plexos
Date | Load, MW | Renewables, MW | Inertia, MWs | B-point Frequency, Hz | CRS Req., MW | Floor | Net Load
2024-01-01 | 45146 | 8036.2497 | 179645.0243 | 59.79 | 812.628 | 0 | 37109.7503
2024-01-01 01:00 | 44900 | 8374.5593 | 179645.0243 | 59.79 | 808.2 | 0 | 36525.4407
2024-01-01 02:00 | 44666 | 8632.8441 | 179049.0743 | 59.79 | 803.988 | 0 | 36033.1559
2024-01-01 03:00 | 44621 | 8526.9632 | 179049.0743 | 59.79 | 803.178 | 0 | 36094.0368
2024-01-01 04:00 | 45146 | 8186.8569 | 179049.0743 | 59.79 | 812.628 | 0 | 36959.1431
2024-01-01 05:00 | 46190 | 7927.9367 | 180197.9663 | 59.79 | 831.42 | 0 | 38262.0633
2024-01-01 06:00 | 47537 | 8171.8659 | 181213.9663 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39365.1341
2024-01-01 07:00 | 47804 | 8395.3489 | 181699.6163 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39408.6511
2024-01-01 08:00 | 47484 | 9915.6318 | 178987.7241 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37568.3682
2024-01-01 09:00 | 47021 | 11720.4955 | 179457.5991 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35300.5045
2024-01-01 10:00 | 46323 | 10043.2108 | 179457.5991 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36279.7892
2024-01-01 11:00 | 45306 | 7898.5097 | 179457.5991 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37407.4903
2024-01-01 12:00 | 44134 | 6579.1112 | 179457.5991 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37554.8888
2024-01-01 13:00 | 42631 | 5245.1519 | 179457.5991 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37385.8481
2024-01-01 14:00 | 41828 | 4213.583 | 189636.2191 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37614.417
2024-01-01 15:00 | 41359 | 4107.5709 | 189636.2191 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37251.4291
2024-01-01 16:00 | 41464 | 3920.5054 | 189636.2191 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37543.4946
2024-01-01 17:00 | 43532 | 2737.3127 | 203397.7235 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40794.6873
2024-01-01 18:00 | 45649 | 2685.5145 | 216340.0995 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42963.4855
2024-01-01 19:00 | 47766 | 2992.1481 | 221898.6726 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44773.8519
2024-01-01 20:00 | 47965 | 3582.6038 | 221283.5095 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44382.3962
2024-01-01 21:00 | 47472 | 6122.2482 | 210078.0495 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41349.7518
2024-01-01 22:00 | 46247 | 7359.4761 | 192527.5995 | 59.77 | 924.94 | 0 | 38887.5239
2024-01-01 23:00 | 44442 | 5836.7233 | 192527.5995 | 59.77 | 888.84 | 0 | 38605.2767
2024-01-02 | 41650 | 5664.5516 | 184359.9995 | 59.79 | 749.7 | 0 | 35985.4484
2024-01-02 01:00 | 41185 | 5562.3035 | 184359.9995 | 59.79 | 741.33 | 0 | 35622.6965
2024-01-02 02:00 | 41357 | 5888.4145 | 184955.9495 | 59.79 | 744.426 | 0 | 35468.5855
2024-01-02 03:00 | 41900 | 7076.9014 | 184955.9495 | 59.79 | 754.2 | 0 | 34823.0986
2024-01-02 04:00 | 43552 | 7003.4662 | 184955.9495 | 59.79 | 783.936 | 0 | 36548.5338
2024-01-02 05:00 | 46703 | 6807.0071 | 194419.9675 | 59.77 | 934.06 | 0 | 39895.9929
2024-01-02 06:00 | 51336 | 6582.705 | 227803.8697 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44753.295
2024-01-02 07:00 | 54356 | 6244.1435 | 248721.1832 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48111.8565
2024-01-02 08:00 | 54464 | 6557.4772 | 249146.7201 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47906.5228
2024-01-02 09:00 | 54136 | 8538.7261 | 242673.3801 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45597.2739
2024-01-02 10:00 | 53375 | 6508.9339 | 242673.3801 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46866.0661
2024-01-02 11:00 | 52096 | 4905.1033 | 242673.3801 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47190.8967
2024-01-02 12:00 | 50585 | 5182.5337 | 238326.8801 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45402.4663
2024-01-02 13:00 | 49164 | 5105.1362 | 236234.6921 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44058.8638
2024-01-02 14:00 | 47895 | 5483.7269 | 236234.6921 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42411.2731
2024-01-02 15:00 | 46945 | 5908.8322 | 236234.6921 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41036.1678
2024-01-02 16:00 | 46960 | 5239.2866 | 234055.1586 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41720.7134
2024-01-02 17:00 | 49220 | 4736.9118 | 234118.3808 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44483.0882
2024-01-02 18:00 | 51441 | 6001.3984 | 236435.9108 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45439.6016
2024-01-02 19:00 | 53662 | 8268.8627 | 235924.1908 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45393.1373
2024-01-02 20:00 | 53353 | 10311.7095 | 225039.7721 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43041.2905
2024-01-02 21:00 | 52491 | 10616.7487 | 225039.7721 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41874.2513
2024-01-02 22:00 | 50335 | 9970.7994 | 225039.7721 | 59.78 | 956.365 | 0 | 40364.2006
2024-01-02 23:00 | 47946 | 7906.8305 | 225039.7721 | 59.78 | 910.974 | 0 | 40039.1695
2024-01-03 | 47831 | 7116.6716 | 225039.7721 | 59.78 | 908.789 | 0 | 40714.3284
2024-01-03 01:00 | 47689 | 5545.2811 | 225039.7721 | 59.78 | 906.091 | 0 | 42143.7189
2024-01-03 02:00 | 47869 | 5693.8528 | 222880.3721 | 59.78 | 909.511 | 0 | 42175.1472
2024-01-03 03:00 | 48293 | 5366.1006 | 235327.0365 | 59.78 | 917.567 | 0 | 42926.8994
2024-01-03 04:00 | 49718 | 5402.6819 | 246174.3913 | 59.77 | 994.36 | 0 | 44315.3181
2024-01-03 05:00 | 52935 | 6471.4712 | 252906.6363 | 59.77 | 1058.7 | 0 | 46463.5288
2024-01-03 06:00 | 57653 | 6696.197 | 272354.2843 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50956.803
2024-01-03 07:00 | 60208 | 5687.6041 | 286670.8354 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54520.3959
2024-01-03 08:00 | 59139 | 5373.8948 | 286488.2454 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53765.1052
2024-01-03 09:00 | 56653 | 6568.859 | 267116.3719 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50084.141
2024-01-03 10:00 | 54288 | 5697.1353 | 264661.9719 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48590.8647
2024-01-03 11:00 | 51798 | 5674.1036 | 252215.3075 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46123.8964
2024-01-03 12:00 | 49646 | 5253.6296 | 241367.9527 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44392.3704
2024-01-03 13:00 | 48247 | 5575.09 | 234635.7077 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42671.91
2024-01-03 14:00 | 47009 | 5741.0227 | 234635.7077 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41267.9773
2024-01-03 15:00 | 46201 | 5727.5584 | 234635.7077 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40473.4416
2024-01-03 16:00 | 45996 | 5006.1572 | 236815.2411 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40989.8428
2024-01-03 17:00 | 47285 | 3463.4085 | 238334.2411 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43821.5915
2024-01-03 18:00 | 48896 | 3383.553 | 238334.2411 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45512.447
2024-01-03 19:00 | 50506 | 3235.8546 | 241395.3711 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47270.1454
2024-01-03 20:00 | 50254 | 3250.431 | 241788.2019 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47003.569
2024-01-03 21:00 | 49535 | 3285.622 | 238186.1019 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46249.378
2024-01-03 22:00 | 48056 | 3248.7556 | 234578.7819 | 59.78 | 913.064 | 0 | 44807.2444
2024-01-03 23:00 | 46406 | 3154.0634 | 234578.7819 | 59.78 | 881.714 | 0 | 43251.9366
2024-01-04 | 46231 | 3118.9564 | 234578.7819 | 59.78 | 878.389 | 0 | 43112.0436
2024-01-04 01:00 | 46131 | 3400.6011 | 234578.7819 | 59.78 | 876.489 | 0 | 42730.3989
2024-01-04 02:00 | 46969 | 3562.8145 | 236738.1819 | 59.78 | 892.411 | 0 | 43406.1855
2024-01-04 03:00 | 47208 | 3972.5127 | 236738.1819 | 59.78 | 896.952 | 0 | 43235.4873
2024-01-04 04:00 | 47968 | 3854.1258 | 236738.1819 | 59.78 | 911.392 | 0 | 44113.8742
2024-01-04 05:00 | 49738 | 3823.6593 | 238988.1819 | 59.78 | 945.022 | 0 | 45914.3407
2024-01-04 06:00 | 52252 | 3623.2403 | 248317.7919 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48628.7597
2024-01-04 07:00 | 54539 | 3914.2209 | 259573.0589 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50624.7791
2024-01-04 08:00 | 55269 | 4498.656 | 259659.4889 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50770.344
2024-01-04 09:00 | 54123 | 5152.0795 | 248958.3943 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48970.9205
2024-01-04 10:00 | 52524 | 4430.1277 | 244790.3943 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48093.8723
2024-01-04 11:00 | 50772 | 4200.8501 | 234007.9983 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46571.1499
2024-01-04 12:00 | 48940 | 3640.2746 | 234007.9983 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45299.7254
2024-01-04 13:00 | 47390 | 4042.9783 | 231674.8733 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43347.0217
2024-01-04 14:00 | 46310 | 4213.9113 | 231674.8733 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42096.0887
2024-01-04 15:00 | 45854 | 3985.8833 | 230900.5433 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41868.1167
2024-01-04 16:00 | 45425 | 3963.3556 | 230900.5433 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41461.6444
2024-01-04 17:00 | 46842 | 2613.1115 | 230900.5433 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44228.8885
2024-01-04 18:00 | 48664 | 2501.5644 | 230900.5433 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46162.4356
2024-01-04 19:00 | 50485 | 2969.3881 | 232379.0064 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47515.6119
2024-01-04 20:00 | 50063 | 3810.6009 | 225133.016 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46252.3991
2024-01-04 21:00 | 49301 | 5446.4467 | 212158.8229 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43854.5533
2024-01-04 22:00 | 47983 | 6851.1685 | 195327.7749 | 59.77 | 959.66 | 0 | 41131.8315
2024-01-04 23:00 | 46071 | 8227.0961 | 169990.6985 | 59.79 | 829.278 | 0 | 37843.9039
2024-01-05 | 46051 | 9020.9646 | 168383.6905 | 59.79 | 828.918 | 0 | 37030.0354
2024-01-05 01:00 | 45166 | 9246.4329 | 168383.6905 | 59.79 | 812.988 | 0 | 35919.5671
2024-01-05 02:00 | 44963 | 9861.4719 | 168383.6905 | 59.79 | 809.334 | 0 | 35101.5281
2024-01-05 03:00 | 45287 | 10426.2485 | 168383.6905 | 59.79 | 815.166 | 0 | 34860.7515
2024-01-05 04:00 | 45903 | 10954.0482 | 168383.6905 | 59.79 | 826.254 | 0 | 34948.9518
2024-01-05 05:00 | 47079 | 11170.4659 | 168383.6905 | 59.79 | 847.422 | 0 | 35908.5341
2024-01-05 06:00 | 49152 | 10834.3319 | 180593.5105 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38317.6681
2024-01-05 07:00 | 50983 | 10969.0921 | 193226.4469 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40013.9079
2024-01-05 08:00 | 52043 | 12164.3493 | 190068.0469 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39878.6507
2024-01-05 09:00 | 51301 | 13640.5803 | 189477.0389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37660.4197
2024-01-05 10:00 | 50023 | 10895.1191 | 189477.0389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39127.8809
2024-01-05 11:00 | 48883 | 9674.8339 | 189477.0389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39208.1661
2024-01-05 12:00 | 48220 | 9824.9794 | 189477.0389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38395.0206
2024-01-05 13:00 | 47663 | 8753.1553 | 189560.1639 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38909.8447
2024-01-05 14:00 | 47284 | 8369.6279 | 189560.1639 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38914.3721
2024-01-05 15:00 | 46908 | 8370.2024 | 195446.8739 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38537.7976
2024-01-05 16:00 | 47163 | 8796.5804 | 195446.8739 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38366.4196
2024-01-05 17:00 | 49157 | 7773.5237 | 203816.4519 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41383.4763
2024-01-05 18:00 | 51273 | 9425.5835 | 203816.4519 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41847.4165
2024-01-05 19:00 | 53390 | 11083.8559 | 204932.9253 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42306.1441
2024-01-05 20:00 | 52751 | 12263.1225 | 193616.5155 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40487.8775
2024-01-05 21:00 | 51254 | 13344.7046 | 177463.3755 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37909.2954
2024-01-05 22:00 | 48940 | 13963.6536 | 162198.5255 | 59.79 | 880.92 | 0 | 34976.3464
2024-01-05 23:00 | 46171 | 14153.4822 | 146330.6331 | 59.79 | 831.078 | 0 | 32017.5178
2024-01-06 | 40672 | 13294.2678 | 146921.6411 | 59.79 | 732.096 | 0 | 27377.7322
2024-01-06 01:00 | 39961 | 12736.4666 | 138552.0631 | 59.79 | 719.298 | 0 | 27224.5334
2024-01-06 02:00 | 39850 | 12511.4999 | 138552.0631 | 59.79 | 717.3 | 0 | 27338.5001
2024-01-06 03:00 | 40247 | 11974.6634 | 138552.0631 | 59.79 | 724.446 | 0 | 28272.3366
2024-01-06 04:00 | 41473 | 12181.3556 | 138552.0631 | 59.79 | 746.514 | 0 | 29291.6444
2024-01-06 05:00 | 44814 | 12548.8033 | 149307.5755 | 59.79 | 806.652 | 0 | 32265.1967
2024-01-06 06:00 | 50152 | 12347.0842 | 178939.5855 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37804.9158
2024-01-06 07:00 | 52676 | 12750.8792 | 192873.4887 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39925.1208
2024-01-06 08:00 | 52185 | 13789.4282 | 194709.6055 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38395.5718
2024-01-06 09:00 | 51845 | 14953.4353 | 195300.6135 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36891.5647
2024-01-06 10:00 | 51507 | 13832.5505 | 195300.6135 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37674.4495
2024-01-06 11:00 | 51026 | 12000.535 | 195300.6135 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39025.465
2024-01-06 12:00 | 50296 | 11054.8014 | 195300.6135 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39241.1986
2024-01-06 13:00 | 49715 | 9688.3421 | 195300.6135 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40026.6579
2024-01-06 14:00 | 49138 | 8781.1146 | 206869.4175 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40356.8854
2024-01-06 15:00 | 48724 | 7530.1432 | 206869.4175 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41193.8568
2024-01-06 16:00 | 48717 | 7606.4791 | 206869.4175 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41110.5209
2024-01-06 17:00 | 50883 | 7134.036 | 218959.5239 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43748.964
2024-01-06 18:00 | 52926 | 7888.3699 | 223306.0239 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45037.6301
2024-01-06 19:00 | 54969 | 9622.3835 | 223306.0239 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45346.6165
2024-01-06 20:00 | 54470 | 10487.0054 | 218193.6439 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43982.9946
2024-01-06 21:00 | 52815 | 11332.8715 | 201921.9439 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41482.1285
2024-01-06 22:00 | 49809 | 14185.817 | 166975.1777 | 59.79 | 896.562 | 0 | 35623.183
2024-01-06 23:00 | 46668 | 15663.6537 | 157572.2473 | 59.79 | 840.024 | 0 | 31004.3463
2024-01-07 | 41947 | 14578.178 | 157572.2473 | 59.79 | 755.046 | 0 | 27368.822
2024-01-07 01:00 | 41375 | 15116.8197 | 157572.2473 | 59.79 | 744.75 | 0 | 26258.1803
2024-01-07 02:00 | 41416 | 14513.503 | 157572.2473 | 59.79 | 745.488 | 0 | 26902.497
2024-01-07 03:00 | 42002 | 14714.138 | 157572.2473 | 59.79 | 756.036 | 0 | 27287.862
2024-01-07 04:00 | 43481 | 13910.1464 | 165155.3873 | 59.79 | 782.658 | 0 | 29570.8536
2024-01-07 05:00 | 47464 | 13412.1615 | 183703.5853 | 59.79 | 854.352 | 0 | 34051.8385
2024-01-07 06:00 | 53881 | 12453.9881 | 210103.3517 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41427.0119
2024-01-07 07:00 | 56360 | 11441.984 | 217241.3057 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44918.016
2024-01-07 08:00 | 54624 | 11202.6825 | 214332.3258 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43421.3175
2024-01-07 09:00 | 53019 | 12838.8213 | 199653.1617 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40180.1787
2024-01-07 10:00 | 51490 | 13510.6018 | 194519.4653 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37979.3982
2024-01-07 11:00 | 49745 | 14520.0462 | 194519.4653 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35224.9538
2024-01-07 12:00 | 48113 | 16120.0427 | 186936.3253 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31992.9573
2024-01-07 13:00 | 47074 | 17304.4099 | 168388.1273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29769.5901
2024-01-07 14:00 | 45925 | 17298.786 | 168388.1273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28626.214
2024-01-07 15:00 | 45335 | 16647.8443 | 168388.1273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28687.1557
2024-01-07 16:00 | 45508 | 14384.0022 | 168388.1273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31123.9978
2024-01-07 17:00 | 47605 | 11923.4061 | 168388.1273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35681.5939
2024-01-07 18:00 | 49666 | 11022.3039 | 186171.2037 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38643.6961
2024-01-07 19:00 | 51728 | 11106.8476 | 198213.4997 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40621.1524
2024-01-07 20:00 | 51539 | 11114.5246 | 198213.4997 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40424.4754
2024-01-07 21:00 | 49836 | 8357.0677 | 199593.2527 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41478.9323
2024-01-07 22:00 | 46905 | 7388.1041 | 194591.1797 | 59.77 | 938.1 | 0 | 39516.8959
2024-01-07 23:00 | 43877 | 7774.8085 | 176128.8777 | 59.79 | 789.786 | 0 | 36102.1915
2024-01-08 | 41251 | 8151.6328 | 176128.8777 | 59.79 | 742.518 | 0 | 33099.3672
2024-01-08 01:00 | 40768 | 8099.3372 | 176128.8777 | 59.79 | 733.824 | 0 | 32668.6628
2024-01-08 02:00 | 40702 | 8700.2419 | 176128.8777 | 59.79 | 732.636 | 0 | 32001.7581
2024-01-08 03:00 | 40997 | 8267.4235 | 176128.8777 | 59.79 | 737.946 | 0 | 32729.5765
2024-01-08 04:00 | 42073 | 6898.4965 | 176128.8777 | 59.79 | 757.314 | 0 | 35174.5035
2024-01-08 05:00 | 45554 | 6308.2287 | 194636.0077 | 59.77 | 911.08 | 0 | 39245.7713
2024-01-08 06:00 | 51393 | 5793.6234 | 232155.6557 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45599.3766
2024-01-08 07:00 | 53527 | 6303.1032 | 234044.1108 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47223.8968
2024-01-08 08:00 | 50914 | 7620.6658 | 217749.2633 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43293.3342
2024-01-08 09:00 | 48756 | 7441.4237 | 205099.8833 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41314.5763
2024-01-08 10:00 | 47125 | 7063.4492 | 200947.9733 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40061.5508
2024-01-08 11:00 | 45761 | 6867.4349 | 198628.7301 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38893.5651
2024-01-08 12:00 | 44611 | 6496.0852 | 198628.7301 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38114.9148
2024-01-08 13:00 | 44126 | 6612.2562 | 198628.7301 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37513.7438
2024-01-08 14:00 | 43706 | 6572.8419 | 198628.7301 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37133.1581
2024-01-08 15:00 | 43429 | 6143.789 | 198628.7301 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37285.211
2024-01-08 16:00 | 43541 | 5760.3145 | 198628.7301 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37780.6855
2024-01-08 17:00 | 44441 | 3966.7834 | 198628.7301 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40474.2166
2024-01-08 18:00 | 45780 | 2857.4342 | 215497.4765 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42922.5658
2024-01-08 19:00 | 47119 | 2716.9085 | 216892.0596 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44402.0915
2024-01-08 20:00 | 46334 | 3136.9047 | 208747.4765 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43197.0953
2024-01-08 21:00 | 44627 | 4238.6413 | 190227.9565 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40388.3587
2024-01-08 22:00 | 41730 | 5165.5823 | 169810.2285 | 59.79 | 751.14 | 0 | 36564.4177
2024-01-08 23:00 | 38627 | 6151.0448 | 155729.9721 | 59.79 | 695.286 | 0 | 32475.9552
2024-01-09 | 38231 | 7230.4736 | 155729.9721 | 59.79 | 688.158 | 0 | 31000.5264
2024-01-09 01:00 | 37894 | 7976.2165 | 155729.9721 | 59.79 | 682.092 | 0 | 29917.7835
2024-01-09 02:00 | 37485 | 8969.2553 | 141717.5377 | 59.79 | 674.73 | 0 | 28515.7447
2024-01-09 03:00 | 37556 | 9620.9387 | 141717.5377 | 59.79 | 676.008 | 0 | 27935.0613
2024-01-09 04:00 | 38515 | 9970.0401 | 141717.5377 | 59.79 | 693.27 | 0 | 28544.9599
2024-01-09 05:00 | 41493 | 10964.9208 | 143629.9377 | 59.79 | 746.874 | 0 | 30528.0792
2024-01-09 06:00 | 47280 | 11708.5689 | 165877.7941 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35571.4311
2024-01-09 07:00 | 49513 | 10846.6403 | 183653.1685 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38666.3597
2024-01-09 08:00 | 48109 | 11171.6818 | 183653.1685 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36937.3182
2024-01-09 09:00 | 47765 | 11968.7007 | 183653.1685 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35796.2993
2024-01-09 10:00 | 47686 | 8583.6713 | 189660.2385 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39102.3287
2024-01-09 11:00 | 47599 | 4708.385 | 215384.0317 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42890.615
2024-01-09 12:00 | 47355 | 3452.9709 | 220987.7421 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43902.0291
2024-01-09 13:00 | 47564 | 3370.0078 | 228230.1801 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44193.9922
2024-01-09 14:00 | 47569 | 3519.5696 | 225790.5801 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44049.4304
2024-01-09 15:00 | 47357 | 3786.8003 | 225790.5801 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43570.1997
2024-01-09 16:00 | 47467 | 3289.4502 | 225790.5801 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44177.5498
2024-01-09 17:00 | 48511 | 1839.704 | 243684.9761 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46671.296
2024-01-09 18:00 | 49802 | 1406.1244 | 250183.9272 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48395.8756
2024-01-09 19:00 | 51093 | 3295.3032 | 248647.4741 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47797.6968
2024-01-09 20:00 | 50246 | 6213.4871 | 227334.8037 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44032.5129
2024-01-09 21:00 | 48239 | 9059.2272 | 193781.1213 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39179.7728
2024-01-09 22:00 | 45277 | 8280.308 | 181212.2513 | 59.79 | 814.986 | 0 | 36996.692
2024-01-09 23:00 | 41923 | 7387.6817 | 166810.7013 | 59.79 | 754.614 | 0 | 34535.3183
2024-01-10 | 40123 | 7359.6106 | 162840.9791 | 59.79 | 722.214 | 0 | 32763.3894
2024-01-10 01:00 | 39560 | 8397.9002 | 156370.8791 | 59.79 | 712.08 | 0 | 31162.0998
2024-01-10 02:00 | 39665 | 9410.9088 | 157666.4771 | 59.79 | 713.97 | 0 | 30254.0912
2024-01-10 03:00 | 40068 | 10236.9625 | 157666.4771 | 59.79 | 721.224 | 0 | 29831.0375
2024-01-10 04:00 | 41403 | 10019.5886 | 157666.4771 | 59.79 | 745.254 | 0 | 31383.4114
2024-01-10 05:00 | 45206 | 9702.4474 | 173795.7871 | 59.79 | 813.708 | 0 | 35503.5526
2024-01-10 06:00 | 52528 | 10360.5742 | 215167.6615 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42167.4258
2024-01-10 07:00 | 55668 | 10868.1469 | 232467.0646 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44799.8531
2024-01-10 08:00 | 54198 | 12384.37 | 217125.0435 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41813.63
2024-01-10 09:00 | 53272 | 14329.5194 | 213125.0435 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38942.4806
2024-01-10 10:00 | 52358 | 11602.9005 | 215579.4435 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40755.0995
2024-01-10 11:00 | 50970 | 10348.2297 | 215579.4435 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40621.7703
2024-01-10 12:00 | 49510 | 9239.0425 | 215579.4435 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40270.9575
2024-01-10 13:00 | 48620 | 8526.3939 | 215579.4435 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40093.6061
2024-01-10 14:00 | 47544 | 8467.6398 | 218019.0435 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39076.3602
2024-01-10 15:00 | 46837 | 8998.3642 | 218019.0435 | 59.78 | 1375 | 1375 | 37838.6358
2024-01-10 16:00 | 47005 | 8220.5076 | 218019.0435 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38784.4924
2024-01-10 17:00 | 49325 | 6683.6728 | 221626.3635 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42641.3272
2024-01-10 18:00 | 51102 | 7058.9665 | 227113.0335 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44043.0335
2024-01-10 19:00 | 52880 | 8956.6794 | 227171.0235 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43923.3206
2024-01-10 20:00 | 52530 | 10917.5274 | 216694.8012 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41612.4726
2024-01-10 21:00 | 51441 | 11903.2387 | 204249.9412 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39537.7613
2024-01-10 22:00 | 49520 | 11304.9608 | 197578.4252 | 59.77 | 990.4 | 0 | 38215.0392
2024-01-10 23:00 | 47024 | 11616.2796 | 181928.8488 | 59.79 | 846.432 | 0 | 35407.7204
2024-01-11 | 46258 | 11805.642 | 177286.6288 | 59.79 | 832.644 | 0 | 34452.358
2024-01-11 01:00 | 45214 | 11280.3562 | 177904.6288 | 59.79 | 813.852 | 0 | 33933.6438
2024-01-11 02:00 | 44766 | 10980.0763 | 177904.6288 | 59.79 | 805.788 | 0 | 33785.9237
2024-01-11 03:00 | 44788 | 11283.4009 | 177904.6288 | 59.79 | 806.184 | 0 | 33504.5991
2024-01-11 04:00 | 45418 | 11279.2384 | 177130.2988 | 59.79 | 817.524 | 0 | 34138.7616
2024-01-11 05:00 | 46823 | 10754.5438 | 188866.7055 | 59.79 | 842.814 | 0 | 36068.4562
2024-01-11 06:00 | 49316 | 9757.154 | 205648.2955 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39558.846
2024-01-11 07:00 | 52151 | 9153.9911 | 229833.2139 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42997.0089
2024-01-11 08:00 | 54564 | 9406.3698 | 242472.0693 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45157.6302
2024-01-11 09:00 | 56471 | 10782.9565 | 245926.0293 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45688.0435
2024-01-11 10:00 | 56508 | 9539.3884 | 251290.3868 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46968.6116
2024-01-11 11:00 | 55372 | 7134.1577 | 258433.7816 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48237.8423
2024-01-11 12:00 | 53991 | 7080.5478 | 258433.7816 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46910.4522
2024-01-11 13:00 | 52830 | 7142.0916 | 254281.8716 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45687.9084
2024-01-11 14:00 | 52121 | 6384.0976 | 254281.8716 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45736.9024
2024-01-11 15:00 | 52236 | 5846.1726 | 257553.7786 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46389.8274
2024-01-11 16:00 | 53028 | 4882.5058 | 263032.9536 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48145.4942
2024-01-11 17:00 | 55392 | 3240.8073 | 290740.148 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52151.1927
2024-01-11 18:00 | 56144 | 2522.4466 | 296435.083 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53621.5534
2024-01-11 19:00 | 56896 | 1749.3378 | 296897.5461 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55146.6622
2024-01-11 20:00 | 55917 | 1231.5374 | 299842.6722 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54685.4626
2024-01-11 21:00 | 54412 | 1368.1497 | 288642.86 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53043.8503
2024-01-11 22:00 | 52210 | 1341.9798 | 276063.372 | 59.78 | 991.99 | 0 | 50868.0202
2024-01-11 23:00 | 49462 | 1564.571 | 273753.157 | 59.78 | 939.778 | 0 | 47897.429
2024-01-12 | 47609 | 1471.8114 | 269270.912 | 59.78 | 904.571 | 0 | 46137.1886
2024-01-12 01:00 | 46260 | 1605.2907 | 241563.7176 | 59.78 | 878.94 | 0 | 44654.7093
2024-01-12 02:00 | 45615 | 1778.3533 | 238437.4156 | 59.78 | 866.685 | 0 | 43836.6467
2024-01-12 03:00 | 45572 | 2011.0736 | 238437.4156 | 59.78 | 865.868 | 0 | 43560.9264
2024-01-12 04:00 | 45941 | 2065.4775 | 239211.7456 | 59.78 | 872.879 | 0 | 43875.5225
2024-01-12 05:00 | 47006 | 2174.7922 | 239211.7456 | 59.78 | 893.114 | 0 | 44831.2078
2024-01-12 06:00 | 48753 | 2142.2814 | 243021.5456 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46610.7186
2024-01-12 07:00 | 51277 | 1821.6906 | 259828.5446 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49455.3094
2024-01-12 08:00 | 53946 | 2397.3554 | 268009.5851 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51548.6446
2024-01-12 09:00 | 56220 | 4153.8786 | 271373.9425 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52066.1214
2024-01-12 10:00 | 57167 | 4376.3302 | 278204.2297 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52790.6698
2024-01-12 11:00 | 57763 | 4198.4917 | 286133.4897 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53564.5083
2024-01-12 12:00 | 58329 | 4594.4418 | 286133.4897 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53734.5582
2024-01-12 13:00 | 58339 | 4305.8233 | 290285.3997 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54033.1767
2024-01-12 14:00 | 58237 | 4574.4408 | 290285.3997 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53662.5592
2024-01-12 15:00 | 58323 | 5541.1509 | 285264.9117 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52781.8491
2024-01-12 16:00 | 58989 | 5969.565 | 287617.0717 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53019.435
2024-01-12 17:00 | 61253 | 4940.9736 | 306538.8061 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56312.0264
2024-01-12 18:00 | 62395 | 5480.8084 | 307772.8061 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56914.1916
2024-01-12 19:00 | 63536 | 5932.6309 | 308872.6861 | 59.75 | 1397.792 | 1375 | 57603.3691
2024-01-12 20:00 | 62572 | 6721.1738 | 299107.5461 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55850.8262
2024-01-12 21:00 | 60420 | 8695.1752 | 274098.8739 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51724.8248
2024-01-12 22:00 | 56564 | 10692.1019 | 242073.0659 | 59.78 | 1074.716 | 0 | 45871.8981
2024-01-12 23:00 | 52545 | 10909.4891 | 212687.2695 | 59.77 | 1050.9 | 0 | 41635.5109
2024-01-13 | 47940 | 11189.7017 | 202632.6895 | 59.77 | 958.8 | 0 | 36750.2983
2024-01-13 01:00 | 46984 | 11327.1819 | 188165.5155 | 59.79 | 845.712 | 0 | 35656.8181
2024-01-13 02:00 | 46715 | 11301.963 | 188165.5155 | 59.79 | 840.87 | 0 | 35413.037
2024-01-13 03:00 | 46977 | 11093.8805 | 188165.5155 | 59.79 | 845.586 | 0 | 35883.1195
2024-01-13 04:00 | 48209 | 11848.558 | 188165.5155 | 59.79 | 867.762 | 0 | 36360.442
2024-01-13 05:00 | 51721 | 11974.252 | 200815.3605 | 59.77 | 1034.42 | 0 | 39746.748
2024-01-13 06:00 | 58036 | 11150.6021 | 247591.5369 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46885.3979
2024-01-13 07:00 | 60659 | 11731.9781 | 250613.9373 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48927.0219
2024-01-13 08:00 | 59573 | 12907.9264 | 247852.6165 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46665.0736
2024-01-13 09:00 | 59193 | 15456.8446 | 226567.9481 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43736.1554
2024-01-13 10:00 | 58051 | 13876.481 | 228888.9627 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44174.519
2024-01-13 11:00 | 56465 | 14214.4629 | 218980.7767 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42250.5371
2024-01-13 12:00 | 54823 | 14157.6569 | 218980.7767 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40665.3431
2024-01-13 13:00 | 53410 | 13607.4162 | 212105.3017 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39802.5838
2024-01-13 14:00 | 52008 | 13738.61 | 212105.3017 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38269.39
2024-01-13 15:00 | 51380 | 14710.7318 | 212105.3017 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36669.2682
2024-01-13 16:00 | 52018 | 13927.6912 | 212105.3017 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38090.3088
2024-01-13 17:00 | 54245 | 12764.3523 | 217125.7897 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41480.6477
2024-01-13 18:00 | 55908 | 13075.8411 | 217125.7897 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42832.1589
2024-01-13 19:00 | 57571 | 14334.7036 | 217125.7897 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43236.2964
2024-01-13 20:00 | 56716 | 15112.7468 | 209430.1997 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41603.2532
2024-01-13 21:00 | 54418 | 15193.1894 | 192212.7133 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39224.8106
2024-01-13 22:00 | 50727 | 14709.6164 | 179893.2033 | 59.79 | 913.086 | 0 | 36017.3836
2024-01-13 23:00 | 47193 | 14124.1883 | 179893.2033 | 59.79 | 849.474 | 0 | 33068.8117
2024-01-14 | 44881 | 13406.2487 | 179893.2033 | 59.79 | 807.858 | 0 | 31474.7513
2024-01-14 01:00 | 44173 | 11991.6063 | 179893.2033 | 59.79 | 795.114 | 0 | 32181.3937
2024-01-14 02:00 | 44016 | 11616.2501 | 179893.2033 | 59.79 | 792.288 | 0 | 32399.7499
2024-01-14 03:00 | 44442 | 10669.1883 | 179893.2033 | 59.79 | 799.956 | 0 | 33772.8117
2024-01-14 04:00 | 45757 | 9239.4902 | 185043.4533 | 59.79 | 823.626 | 0 | 36517.5098
2024-01-14 05:00 | 49419 | 8557.509 | 211231.3597 | 59.77 | 988.38 | 0 | 40861.491
2024-01-14 06:00 | 55470 | 7759.7505 | 253132.7941 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47710.2495
2024-01-14 07:00 | 57660 | 8795.0373 | 255502.0172 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48864.9627
2024-01-14 08:00 | 55570 | 10189.631 | 236432.9461 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45380.369
2024-01-14 09:00 | 53963 | 11266.492 | 223783.5661 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42696.508
2024-01-14 10:00 | 52626 | 11494.5691 | 223499.1581 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41131.4309
2024-01-14 11:00 | 51160 | 11891.6028 | 221242.5473 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39268.3972
2024-01-14 12:00 | 49671 | 10325.2317 | 216092.2973 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39345.7683
2024-01-14 13:00 | 48723 | 7720.0178 | 218485.5273 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41002.9822
2024-01-14 14:00 | 47772 | 6789.7143 | 218485.5273 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40982.2857
2024-01-14 15:00 | 47261 | 5540.2744 | 218485.5273 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41720.7256
2024-01-14 16:00 | 47596 | 6046.465 | 218349.5273 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41549.535
2024-01-14 17:00 | 49338 | 6875.2657 | 216030.2841 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42462.7343
2024-01-14 18:00 | 51575 | 6974.4704 | 228679.6641 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44600.5296
2024-01-14 19:00 | 53811 | 5902.473 | 246059.8221 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47908.527
2024-01-14 20:00 | 53953 | 4789.5802 | 252096.3101 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49163.4198
2024-01-14 21:00 | 52526 | 5665.5118 | 239830.3101 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46860.4882
2024-01-14 22:00 | 49712 | 4441.8636 | 229884.6801 | 59.78 | 944.528 | 0 | 45270.1364
2024-01-14 23:00 | 46805 | 5516.0325 | 218989.8641 | 59.78 | 889.295 | 0 | 41288.9675
2024-01-15 | 44436 | 4689.895 | 216897.6761 | 59.78 | 844.284 | 0 | 39746.105
2024-01-15 01:00 | 43835 | 3616.72 | 216897.6761 | 59.78 | 832.865 | 0 | 40218.28
2024-01-15 02:00 | 43588 | 2171.6296 | 216897.6761 | 59.78 | 828.172 | 0 | 41416.3704
2024-01-15 03:00 | 43673 | 2814.1217 | 216897.6761 | 59.78 | 829.787 | 0 | 40858.8783
2024-01-15 04:00 | 44674 | 3528.8296 | 216897.6761 | 59.78 | 848.806 | 0 | 41145.1704
2024-01-15 05:00 | 47651 | 4221.7153 | 219147.6761 | 59.78 | 905.369 | 0 | 43429.2847
2024-01-15 06:00 | 53574 | 3688.629 | 264180.1271 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49885.371
2024-01-15 07:00 | 55802 | 3962.2 | 265378.5902 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51839.8
2024-01-15 08:00 | 54151 | 5265.2648 | 255557.5391 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48885.7352
2024-01-15 09:00 | 53390 | 5190.9654 | 255557.5391 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48199.0346
2024-01-15 10:00 | 52737 | 6260.2234 | 247337.9867 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46476.7766
2024-01-15 11:00 | 51818 | 5997.8451 | 247337.9867 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45820.1549
2024-01-15 12:00 | 50962 | 5757.1873 | 249594.5975 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45204.8127
2024-01-15 13:00 | 50528 | 6150.8465 | 243659.4775 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44377.1535
2024-01-15 14:00 | 49883 | 6264.4097 | 243659.4775 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43618.5903
2024-01-15 15:00 | 49939 | 6491.8061 | 242796.1775 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43447.1939
2024-01-15 16:00 | 50767 | 6577.5721 | 242932.1775 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44189.4279
2024-01-15 17:00 | 52613 | 6387.911 | 245251.4207 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46225.089
2024-01-15 18:00 | 53706 | 6269.3341 | 245251.4207 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47436.6659
2024-01-15 19:00 | 54800 | 6374.7483 | 246164.6405 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48425.2517
2024-01-15 20:00 | 53879 | 6460.7648 | 240769.1757 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47418.2352
2024-01-15 21:00 | 52088 | 6187.7687 | 232692.9057 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45900.2313
2024-01-15 22:00 | 48645 | 5821.9119 | 211377.5457 | 59.77 | 972.9 | 0 | 42823.0881
2024-01-15 23:00 | 45184 | 6160.5543 | 194618.0997 | 59.77 | 903.68 | 0 | 39023.4457
2024-01-16 | 44769 | 5399.1358 | 190877.3733 | 59.77 | 895.38 | 0 | 39369.8642
2024-01-16 01:00 | 43596 | 5712.8236 | 188988.4233 | 59.79 | 784.728 | 0 | 37883.1764
2024-01-16 02:00 | 43052 | 6109.7878 | 186988.4233 | 59.79 | 774.936 | 0 | 36942.2122
2024-01-16 03:00 | 43175 | 6002.9207 | 186988.4233 | 59.79 | 777.15 | 0 | 37172.0793
2024-01-16 04:00 | 44231 | 5987.0026 | 186988.4233 | 59.79 | 796.158 | 0 | 38243.9974
2024-01-16 05:00 | 48272 | 6182.2508 | 207096.9593 | 59.77 | 965.44 | 0 | 42089.7492
2024-01-16 06:00 | 55337 | 6194.2196 | 254761.9153 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49142.7804
2024-01-16 07:00 | 58125 | 6238.7619 | 262155.2653 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51886.2381
2024-01-16 08:00 | 56146 | 6822.2784 | 259244.1603 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49323.7216
2024-01-16 09:00 | 55145 | 7280.6955 | 259244.1603 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47864.3045
2024-01-16 10:00 | 54632 | 7065.0539 | 259244.1603 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47566.9461
2024-01-16 11:00 | 53905 | 6808.3652 | 259244.1603 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47096.6348
2024-01-16 12:00 | 52937 | 6855.8224 | 259244.1603 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46081.1776
2024-01-16 13:00 | 52210 | 6670.4776 | 262929.2803 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45539.5224
2024-01-16 14:00 | 51292 | 6462.0917 | 262929.2803 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44829.9083
2024-01-16 15:00 | 50951 | 6709.1864 | 263792.5803 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44241.8136
2024-01-16 16:00 | 51803 | 5175.3284 | 263792.5803 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46627.6716
2024-01-16 17:00 | 54729 | 2947.3966 | 275110.8978 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51781.6034
2024-01-16 18:00 | 58352 | 985.3261 | 309302.3656 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57366.6739
2024-01-16 19:00 | 61975 | 762.2975 | 320993.2975 | 59.75 | 1375 | 1375 | 61212.7025
2024-01-16 20:00 | 62276 | 1270.3471 | 320909.4175 | 59.75 | 1375 | 1375 | 61005.6529
2024-01-16 21:00 | 61069 | 1699.6417 | 318618.8184 | 59.75 | 1375 | 1375 | 59369.3583
2024-01-16 22:00 | 58091 | 1812.1528 | 296803.8534 | 59.76 | 1219.911 | 0 | 56278.8472
2024-01-16 23:00 | 54941 | 2704.8404 | 284368.7634 | 59.78 | 1043.879 | 0 | 52236.1596
2024-01-17 | 50969 | 2891.4404 | 266809.9974 | 59.78 | 968.411 | 0 | 48077.5596
2024-01-17 01:00 | 50767 | 4494.8467 | 266127.3979 | 59.77 | 1015.34 | 0 | 46272.1533
2024-01-17 02:00 | 51129 | 6700.0709 | 245061.6575 | 59.77 | 1022.58 | 0 | 44428.9291
2024-01-17 03:00 | 51579 | 7296.3757 | 245061.6575 | 59.77 | 1031.58 | 0 | 44282.6243
2024-01-17 04:00 | 52976 | 7791.791 | 245061.6575 | 59.77 | 1059.52 | 0 | 45184.209
2024-01-17 05:00 | 57527 | 8693.3494 | 253052.3839 | 59.77 | 1150.54 | 0 | 48833.6506
2024-01-17 06:00 | 63742 | 9263.255 | 285234.7703 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54478.745
2024-01-17 07:00 | 65654 | 8265.6523 | 297963.2334 | 59.76 | 1378.734 | 1375 | 57388.3477
2024-01-17 08:00 | 63403 | 8317.274 | 285569.5103 | 59.78 | 1375 | 1375 | 55085.726
2024-01-17 09:00 | 61772 | 10796.5185 | 261275.8221 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50975.4815
2024-01-17 10:00 | 59757 | 9008.5858 | 261061.9332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50748.4142
2024-01-17 11:00 | 56702 | 6003.5824 | 261061.9332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50698.4176
2024-01-17 12:00 | 54379 | 5002.6207 | 257708.2228 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49376.3793
2024-01-17 13:00 | 52404 | 4764.8004 | 255458.2228 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47639.1996
2024-01-17 14:00 | 50699 | 5547.779 | 244743.4468 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45151.221
2024-01-17 15:00 | 49950 | 5766.0561 | 244743.4468 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44183.9439
2024-01-17 16:00 | 50402 | 6129.4245 | 244743.4468 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44272.5755
2024-01-17 17:00 | 52924 | 6770.5671 | 244743.4468 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46153.4329
2024-01-17 18:00 | 55324 | 7054.2665 | 245948.9466 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48269.7335
2024-01-17 19:00 | 57724 | 8877.0708 | 246622.7468 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48846.9292
2024-01-17 20:00 | 57471 | 10562.0233 | 232143.9468 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46908.9767
2024-01-17 21:00 | 56697 | 13115.966 | 214035.9424 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43581.034
2024-01-17 22:00 | 55014 | 15298.6766 | 202952.4324 | 59.77 | 1100.28 | 0 | 39715.3234
2024-01-17 23:00 | 52895 | 15058.5667 | 202952.4324 | 59.77 | 1057.9 | 0 | 37836.4333
2024-01-18 | 53731 | 14516.1575 | 201048.4324 | 59.77 | 1074.62 | 0 | 39214.8425
2024-01-18 01:00 | 54454 | 14202.3001 | 202176.0082 | 59.77 | 1089.08 | 0 | 40251.6999
2024-01-18 02:00 | 54497 | 13803.7618 | 202176.0082 | 59.77 | 1089.94 | 0 | 40693.2382
2024-01-18 03:00 | 55014 | 13422.9676 | 207779.7186 | 59.77 | 1100.28 | 0 | 41591.0324
2024-01-18 04:00 | 56091 | 13847.0288 | 216632.9266 | 59.78 | 1065.729 | 0 | 42243.9712
2024-01-18 05:00 | 58267 | 14312.7036 | 231959.7096 | 59.78 | 1107.073 | 0 | 43954.2964
2024-01-18 06:00 | 61234 | 13510.7922 | 250876.3894 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47723.2078
2024-01-18 07:00 | 63517 | 12062.7317 | 272293.0094 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51454.2683
2024-01-18 08:00 | 63871 | 11614.0239 | 273771.4725 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52256.9761
2024-01-18 09:00 | 61952 | 12819.117 | 259589.1194 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49132.883
2024-01-18 10:00 | 58748 | 11422.7161 | 250130.4423 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47325.2839
2024-01-18 11:00 | 55138 | 9192.7334 | 239414.3519 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45945.2666
2024-01-18 12:00 | 51630 | 8757.2455 | 230561.1439 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42872.7545
2024-01-18 13:00 | 48667 | 7781.2978 | 215234.3609 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40885.7022
2024-01-18 14:00 | 46201 | 7095.1571 | 215186.3609 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39105.8429
2024-01-18 15:00 | 44750 | 7485.2993 | 215186.3609 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37264.7007
2024-01-18 16:00 | 44520 | 7902.6328 | 213263.1389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36617.3672
2024-01-18 17:00 | 46364 | 7272.2111 | 213263.1389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39091.7889
2024-01-18 18:00 | 49543 | 7192.3159 | 218375.5189 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42350.6841
2024-01-18 19:00 | 52721 | 8211.2465 | 229255.348 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44509.7535
2024-01-18 20:00 | 53297 | 9434.6643 | 226615.3883 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43862.3357
2024-01-18 21:00 | 53099 | 10295.5569 | 221066.4849 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42803.4431
2024-01-18 22:00 | 52011 | 10452.0584 | 217710.0849 | 59.78 | 988.209 | 0 | 41558.9416
2024-01-18 23:00 | 50392 | 10779.1148 | 217710.0849 | 59.78 | 957.448 | 0 | 39612.8852
2024-01-19 | 51431 | 11438.7538 | 218031.8627 | 59.78 | 977.189 | 0 | 39992.2462
2024-01-19 01:00 | 50468 | 11061.8228 | 218031.8627 | 59.78 | 958.892 | 0 | 39406.1772
2024-01-19 02:00 | 50558 | 10846.8294 | 218031.8627 | 59.78 | 960.602 | 0 | 39711.1706
2024-01-19 03:00 | 50974 | 10664.3562 | 218031.8627 | 59.78 | 968.506 | 0 | 40309.6438
2024-01-19 04:00 | 51765 | 10348.3858 | 218031.8627 | 59.78 | 983.535 | 0 | 41416.6142
2024-01-19 05:00 | 53265 | 11641.1646 | 226874.0507 | 59.78 | 1012.035 | 0 | 41623.8354
2024-01-19 06:00 | 55565 | 11567.9742 | 240523.7553 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43997.0258
2024-01-19 07:00 | 57787 | 11738.8087 | 242002.2184 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46048.1913
2024-01-19 08:00 | 58235 | 12372.8367 | 240523.7553 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45862.1633
2024-01-19 09:00 | 55831 | 13167.5367 | 219772.5693 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42663.4633
2024-01-19 10:00 | 52542 | 10957.8671 | 213074.3893 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41584.1329
2024-01-19 11:00 | 49657 | 10172.2705 | 197807.8249 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39484.7295
2024-01-19 12:00 | 47642 | 9367.4602 | 186724.3149 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38274.5398
2024-01-19 13:00 | 45875 | 9373.7928 | 176316.2569 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36501.2072
2024-01-19 14:00 | 44418 | 10071.6558 | 165035.5669 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34346.3442
2024-01-19 15:00 | 43585 | 11022.9219 | 165035.5669 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32562.0781
2024-01-19 16:00 | 43637 | 12176.8393 | 166958.7889 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31460.1607
2024-01-19 17:00 | 45463 | 12630.863 | 166958.7889 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32832.137
2024-01-19 18:00 | 47749 | 12937.3224 | 166958.7889 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34811.6776
2024-01-19 19:00 | 50035 | 13529.3809 | 166958.7889 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36505.6191
2024-01-19 20:00 | 49766 | 13729.222 | 165818.0689 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36036.778
2024-01-19 21:00 | 48615 | 15803.3505 | 146378.9489 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32811.6495
2024-01-19 22:00 | 46579 | 14607.836 | 144877.2989 | 59.79 | 838.422 | 0 | 31971.164
2024-01-19 23:00 | 43853 | 11970.8403 | 144326.6114 | 59.79 | 789.354 | 0 | 31882.1597
2024-01-20 | 41642 | 10199.7251 | 144326.6114 | 59.79 | 749.556 | 0 | 31442.2749
2024-01-20 01:00 | 40766 | 9301.4365 | 142816.2914 | 59.79 | 733.788 | 0 | 31464.5635
2024-01-20 02:00 | 40402 | 8918.0297 | 142816.2914 | 59.79 | 727.236 | 0 | 31483.9703
2024-01-20 03:00 | 40435 | 7637.7054 | 149935.9014 | 59.79 | 727.83 | 0 | 32797.2946
2024-01-20 04:00 | 41137 | 7120.486 | 157307.7314 | 59.79 | 740.466 | 0 | 34016.514
2024-01-20 05:00 | 43468 | 6225.356 | 178481.3594 | 59.79 | 782.424 | 0 | 37242.644
2024-01-20 06:00 | 47259 | 5521.438 | 210027.898 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41737.562
2024-01-20 07:00 | 49391 | 6007.9623 | 214276.0273 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43383.0377
2024-01-20 08:00 | 49547 | 7996.1826 | 213227.124 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41550.8174
2024-01-20 09:00 | 49790 | 10876.4668 | 211047.5905 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38913.5332
2024-01-20 10:00 | 49834 | 9530.5231 | 210763.0195 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40303.4769
2024-01-20 11:00 | 49479 | 6853.5277 | 210763.0195 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42625.4723
2024-01-20 12:00 | 48752 | 6899.5035 | 210763.0195 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41852.4965
2024-01-20 13:00 | 48391 | 7801.5145 | 205742.5315 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40589.4855
2024-01-20 14:00 | 48138 | 10352.7485 | 185286.5515 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37785.2515
2024-01-20 15:00 | 47722 | 13052.3173 | 175371.4069 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34669.6827
2024-01-20 16:00 | 47453 | 13291.8245 | 175371.4069 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34161.1755
2024-01-20 17:00 | 48107 | 13532.5931 | 175371.4069 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34574.4069
2024-01-20 18:00 | 49548 | 12303.2282 | 176782.3 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37244.7718
2024-01-20 19:00 | 50988 | 13753.6302 | 176387.4069 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37234.3698
2024-01-20 20:00 | 49869 | 14591.9327 | 164287.8969 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35277.0673
2024-01-20 21:00 | 47875 | 14556.9209 | 150932.1069 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33318.0791
2024-01-20 22:00 | 44887 | 14093.0661 | 139580.0147 | 59.79 | 807.966 | 0 | 30793.9339
2024-01-20 23:00 | 41423 | 13359.2077 | 129225.5313 | 59.79 | 745.614 | 0 | 28063.7923
2024-01-21 | 37032 | 12605.6075 | 129225.5313 | 59.79 | 666.576 | 0 | 24426.3925
2024-01-21 01:00 | 36001 | 12418.6397 | 129225.5313 | 59.79 | 648.018 | 0 | 23582.3603
2024-01-21 02:00 | 35568 | 12205.2574 | 129225.5313 | 59.79 | 640.224 | 0 | 23362.7426
2024-01-21 03:00 | 35532 | 12368.398 | 129225.5313 | 59.79 | 639.576 | 0 | 23163.602
2024-01-21 04:00 | 36262 | 13599.2159 | 127066.1313 | 59.8 | 616.454 | 0 | 22662.7841
2024-01-21 05:00 | 38980 | 13745.7748 | 128576.4513 | 59.79 | 701.64 | 0 | 25234.2252
2024-01-21 06:00 | 44225 | 13021.6972 | 144373.6544 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31203.3028
2024-01-21 07:00 | 46540 | 11805.4418 | 160502.9644 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34734.5582
2024-01-21 08:00 | 45638 | 11555.4491 | 160502.9644 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34082.5509
2024-01-21 09:00 | 45531 | 10512.6186 | 162682.4979 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35018.3814
2024-01-21 10:00 | 45804 | 7989.5876 | 179238.7689 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37814.4124
2024-01-21 11:00 | 45900 | 5536.4731 | 193000.2733 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40363.5269
2024-01-21 12:00 | 46025 | 3936.2568 | 210185.0833 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42088.7432
2024-01-21 13:00 | 46347 | 4026.2194 | 213534.1733 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42320.7806
2024-01-21 14:00 | 46606 | 4250.3971 | 214225.7733 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42355.6029
2024-01-21 15:00 | 46761 | 4179.2816 | 225127.8993 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42581.7184
2024-01-21 16:00 | 47110 | 4186.8627 | 225127.8993 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42923.1373
2024-01-21 17:00 | 47863 | 3739.7229 | 222483.1193 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44123.2771
2024-01-21 18:00 | 49422 | 3865.372 | 227537.6315 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45556.628
2024-01-21 19:00 | 50980 | 5157.9151 | 227537.6315 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45822.0849
2024-01-21 20:00 | 50114 | 6816.8979 | 211423.0015 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43297.1021
2024-01-21 21:00 | 48351 | 8709.0934 | 186044.1071 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39641.9066
2024-01-21 22:00 | 45237 | 10645.5218 | 157096.5271 | 59.79 | 814.266 | 0 | 34591.4782
2024-01-21 23:00 | 41814 | 10466.7189 | 142453.6747 | 59.79 | 752.652 | 0 | 31347.2811
2024-01-22 | 38770 | 12676.9298 | 138156.9447 | 59.79 | 697.86 | 0 | 26093.0702
2024-01-22 01:00 | 37993 | 11716.7341 | 138156.9447 | 59.79 | 683.874 | 0 | 26276.2659
2024-01-22 02:00 | 37659 | 11170.8219 | 138156.9447 | 59.79 | 677.862 | 0 | 26488.1781
2024-01-22 03:00 | 37716 | 11031.4641 | 138156.9447 | 59.79 | 678.888 | 0 | 26684.5359
2024-01-22 04:00 | 38655 | 10480.481 | 140316.3447 | 59.79 | 695.79 | 0 | 28174.519
2024-01-22 05:00 | 41535 | 9918.4464 | 149610.6667 | 59.79 | 747.63 | 0 | 31616.5536
2024-01-22 06:00 | 47179 | 10031.4692 | 174307.035 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37147.5308
2024-01-22 07:00 | 49877 | 11379.4833 | 175680.5763 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38497.5167
2024-01-22 08:00 | 48868 | 13854.6678 | 169318.2231 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35013.3322
2024-01-22 09:00 | 48854 | 17228.3719 | 168105.5983 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31625.6281
2024-01-22 10:00 | 49095 | 16278.4341 | 168105.5983 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32816.5659
2024-01-22 11:00 | 48731 | 17006.6804 | 166810.0003 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31724.3196
2024-01-22 12:00 | 48189 | 17376.3177 | 166810.0003 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30812.6823
2024-01-22 13:00 | 47826 | 18333.3887 | 154537.1703 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29492.6113
2024-01-22 14:00 | 47402 | 18631.0396 | 154537.1703 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28770.9604
2024-01-22 15:00 | 47719 | 19218.6692 | 154537.1703 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28500.3308
2024-01-22 16:00 | 49027 | 19074.3359 | 154537.1703 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29952.6641
2024-01-22 17:00 | 51267 | 18858.9594 | 157181.9503 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32408.0406
2024-01-22 18:00 | 53492 | 17986.4101 | 171955.2367 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35505.5899
2024-01-22 19:00 | 55717 | 18023.144 | 183283.9267 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37693.856
2024-01-22 20:00 | 55356 | 16343.2367 | 192056.1871 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39012.7633
2024-01-22 21:00 | 54080 | 15175.6463 | 191040.1871 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38904.3537
2024-01-22 22:00 | 50700 | 14541.3899 | 184010.4671 | 59.79 | 912.6 | 0 | 36158.6101
2024-01-22 23:00 | 47633 | 12586.3081 | 184010.4671 | 59.79 | 857.394 | 0 | 35046.6919
2024-01-23 | 45842 | 12148.0184 | 185153.0671 | 59.79 | 825.156 | 0 | 33693.9816
2024-01-23 01:00 | 45656 | 11639.8689 | 185153.0671 | 59.79 | 821.808 | 0 | 34016.1311
2024-01-23 02:00 | 46064 | 11625.8923 | 186394.7971 | 59.79 | 829.152 | 0 | 34438.1077
2024-01-23 03:00 | 46878 | 10404.4804 | 198165.2851 | 59.77 | 937.56 | 0 | 36473.5196
2024-01-23 04:00 | 48752 | 9255.3888 | 222927.8449 | 59.78 | 926.288 | 0 | 39496.6112
2024-01-23 05:00 | 53332 | 9890.1938 | 246524.9263 | 59.77 | 1066.64 | 0 | 43441.8062
2024-01-23 06:00 | 60615 | 9730.5439 | 275240.3213 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50884.4561
2024-01-23 07:00 | 63019 | 7726.6781 | 289913.781 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55292.3219
2024-01-23 08:00 | 61493 | 6332.1899 | 289030.5046 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55160.8101
2024-01-23 09:00 | 60420 | 9698.4711 | 266765.8517 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50721.5289
2024-01-23 10:00 | 59157 | 12741.6902 | 242892.9753 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46415.3098
2024-01-23 11:00 | 57106 | 15500.6799 | 229108.2753 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41605.3201
2024-01-23 12:00 | 55139 | 16245.2264 | 204345.7155 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38893.7736
2024-01-23 13:00 | 53654 | 16257.8157 | 182863.8421 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37396.1843
2024-01-23 14:00 | 52090 | 17798.2209 | 178009.2151 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34291.7791
2024-01-23 15:00 | 51224 | 19062.0219 | 178009.2151 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32161.9781
2024-01-23 16:00 | 51782 | 19209.9839 | 178009.2151 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32572.0161
2024-01-23 17:00 | 54908 | 18727.1779 | 178009.2151 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36180.8221
2024-01-23 18:00 | 58537 | 17119.7079 | 205191.9015 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41417.2921
2024-01-23 19:00 | 62167 | 16416.1207 | 231416.5715 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45750.8793
2024-01-23 20:00 | 62404 | 14980.6098 | 243770.2819 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47423.3902
2024-01-23 21:00 | 60994 | 15322.1238 | 239423.7819 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45671.8762
2024-01-23 22:00 | 57744 | 16523.8284 | 211955.6939 | 59.77 | 1154.88 | 0 | 41220.1716
2024-01-23 23:00 | 54689 | 16533.6432 | 210819.6939 | 59.77 | 1093.78 | 0 | 38155.3568
2024-01-24 | 52841 | 16493.1124 | 208930.7439 | 59.77 | 1056.82 | 0 | 36347.8876
2024-01-24 01:00 | 52464 | 16406.8766 | 208930.7439 | 59.77 | 1049.28 | 0 | 36057.1234
2024-01-24 02:00 | 52798 | 15611.3978 | 208930.7439 | 59.77 | 1055.96 | 0 | 37186.6022
2024-01-24 03:00 | 53392 | 14732.6694 | 208930.7439 | 59.77 | 1067.84 | 0 | 38659.3306
2024-01-24 04:00 | 54850 | 15251.8995 | 216925.8639 | 59.78 | 1042.15 | 0 | 39598.1005
2024-01-24 05:00 | 58636 | 14743.8678 | 234141.7889 | 59.78 | 1114.084 | 0 | 43892.1322
2024-01-24 06:00 | 64542 | 13900.3635 | 271760.7529 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50641.6365
2024-01-24 07:00 | 65994 | 14296.1267 | 272223.216 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51697.8733
2024-01-24 08:00 | 63943 | 15807.2113 | 253222.9425 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48135.7887
2024-01-24 09:00 | 62296 | 16904.4261 | 234704.4565 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45391.5739
2024-01-24 10:00 | 60628 | 16435.9366 | 229570.7601 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44192.0634
2024-01-24 11:00 | 58023 | 16517.9277 | 223553.4901 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41505.0723
2024-01-24 12:00 | 55678 | 15891.3751 | 215151.5269 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39786.6249
2024-01-24 13:00 | 53868 | 15004.4867 | 205828.6219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38863.5133
2024-01-24 14:00 | 52448 | 15454.4825 | 205828.6219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36993.5175
2024-01-24 15:00 | 51994 | 15421.1521 | 205828.6219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36572.8479
2024-01-24 16:00 | 52913 | 15754.3804 | 205828.6219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37158.6196
2024-01-24 17:00 | 55405 | 16220.2121 | 205828.6219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39184.7879
2024-01-24 18:00 | 56543 | 14687.2385 | 216979.5883 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41855.7615
2024-01-24 19:00 | 57681 | 13047.2398 | 232378.2843 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44633.7602
2024-01-24 20:00 | 56574 | 10537.6304 | 241337.2443 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46036.3696
2024-01-24 21:00 | 54712 | 7337.3658 | 245837.2443 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47374.6342
2024-01-24 22:00 | 51834 | 7463.5221 | 229972.2183 | 59.78 | 984.846 | 0 | 44370.4779
2024-01-24 23:00 | 48749 | 8482.3172 | 225293.2318 | 59.78 | 926.231 | 0 | 40266.6828
2024-01-25 | 48981 | 8454.0067 | 227182.1818 | 59.78 | 930.639 | 0 | 40526.9933
2024-01-25 01:00 | 49231 | 9557.8714 | 227182.1818 | 59.78 | 935.389 | 0 | 39673.1286
2024-01-25 02:00 | 49448 | 10545.8089 | 227182.1818 | 59.78 | 939.512 | 0 | 38902.1911
2024-01-25 03:00 | 49324 | 9502.6834 | 227182.1818 | 59.78 | 937.156 | 0 | 39821.3166
2024-01-25 04:00 | 49791 | 9355.7696 | 227182.1818 | 59.78 | 946.029 | 0 | 40435.2304
2024-01-25 05:00 | 51193 | 8787.8055 | 227182.1818 | 59.78 | 972.667 | 0 | 42405.1945
2024-01-25 06:00 | 53705 | 7812.4142 | 243756.8802 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45892.5858
2024-01-25 07:00 | 56323 | 6174.8497 | 267889.2462 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50148.1503
2024-01-25 08:00 | 58564 | 5824.2226 | 282100.9585 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52739.7774
2024-01-25 09:00 | 60233 | 8025.6695 | 280188.5585 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52207.3305
2024-01-25 10:00 | 60459 | 5810.836 | 296953.8339 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54648.164
2024-01-25 11:00 | 59465 | 3717.1156 | 300775.843 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55747.8844
2024-01-25 12:00 | 57639 | 3934.5674 | 301700.5031 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53704.4326
2024-01-25 13:00 | 55837 | 4062.3702 | 301700.5031 | 59.76 | 1375 | 1375 | 51774.6298
2024-01-25 14:00 | 54680 | 3744.9062 | 301700.5031 | 59.76 | 1375 | 1375 | 50935.0938
2024-01-25 15:00 | 54023 | 3587.6413 | 301700.5031 | 59.76 | 1375 | 1375 | 50435.3587
2024-01-25 16:00 | 54568 | 3327.5797 | 301700.5031 | 59.76 | 1375 | 1375 | 51240.4203
2024-01-25 17:00 | 56190 | 2016.9123 | 301109.4951 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54173.0877
2024-01-25 18:00 | 57153 | 920.3667 | 307259.6951 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56232.6333
2024-01-25 19:00 | 58116 | 817.2988 | 308738.1582 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57298.7012
2024-01-25 20:00 | 57157 | 1217.5654 | 304832.2691 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55939.4346
2024-01-25 21:00 | 55639 | 1095.6254 | 298942.7211 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54543.3746
2024-01-25 22:00 | 53346 | 1444.6654 | 280352.0494 | 59.78 | 1013.574 | 0 | 51901.3346
2024-01-25 23:00 | 50447 | 1816.4884 | 256507.7074 | 59.77 | 1008.94 | 0 | 48630.5116
2024-01-26 | 48654 | 2045.5098 | 243325.139 | 59.77 | 973.08 | 0 | 46608.4902
2024-01-26 01:00 | 47298 | 2417.2051 | 240931.909 | 59.78 | 898.662 | 0 | 44880.7949
2024-01-26 02:00 | 46757 | 3094.7749 | 234781.709 | 59.78 | 888.383 | 0 | 43662.2251
2024-01-26 03:00 | 46684 | 4187.4057 | 234781.709 | 59.78 | 886.996 | 0 | 42496.5943
2024-01-26 04:00 | 47044 | 5828.5754 | 234781.709 | 59.78 | 893.836 | 0 | 41215.4246
2024-01-26 05:00 | 48017 | 6637.2432 | 234781.709 | 59.78 | 912.323 | 0 | 41379.7568
2024-01-26 06:00 | 49923 | 6466.7988 | 236363.9313 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43456.2012
2024-01-26 07:00 | 52438 | 7180.4278 | 241138.9483 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45257.5722
2024-01-26 08:00 | 55231 | 9479.8185 | 241138.9483 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45751.1815
2024-01-26 09:00 | 57238 | 11472.8655 | 243051.3483 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45765.1345
2024-01-26 10:00 | 57804 | 7259.7285 | 268855.3311 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50544.2715
2024-01-26 11:00 | 57708 | 7463.2794 | 267702.5547 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50244.7206
2024-01-26 12:00 | 57574 | 8562.2794 | 261961.2967 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49011.7206
2024-01-26 13:00 | 56921 | 8625.0211 | 257461.2967 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48295.9789
2024-01-26 14:00 | 55653 | 9591.9913 | 248382.6067 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46061.0087
2024-01-26 15:00 | 54375 | 11534.1689 | 240068.1394 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42840.8311
2024-01-26 16:00 | 53924 | 11098.4336 | 240068.1394 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42825.5664
2024-01-26 17:00 | 54992 | 10478.5439 | 240659.1474 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44513.4561
2024-01-26 18:00 | 56668 | 11189.8004 | 240659.1474 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45478.1996
2024-01-26 19:00 | 58343 | 13513.3089 | 236826.4274 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44829.6911
2024-01-26 20:00 | 58081 | 15236.8409 | 222346.5194 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42844.1591
2024-01-26 21:00 | 57568 | 15691.9715 | 215648.3394 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41876.0285
2024-01-26 22:00 | 55298 | 15552.8512 | 203163.3114 | 59.77 | 1105.96 | 0 | 39745.1488
2024-01-26 23:00 | 51830 | 14280.743 | 186891.6114 | 59.79 | 932.94 | 0 | 37549.257
2024-01-27 | 46468 | 13934.6194 | 173267.0932 | 59.79 | 836.424 | 0 | 32533.3806
2024-01-27 01:00 | 45745 | 14279.2888 | 175660.3232 | 59.79 | 823.41 | 0 | 31465.7112
2024-01-27 02:00 | 45692 | 13470.2887 | 175660.3232 | 59.79 | 822.456 | 0 | 32221.7113
2024-01-27 03:00 | 46189 | 12824.5747 | 175660.3232 | 59.79 | 831.402 | 0 | 33364.4253
2024-01-27 04:00 | 47531 | 12889.8168 | 175375.9152 | 59.79 | 855.558 | 0 | 34641.1832
2024-01-27 05:00 | 51257 | 12775.9079 | 196668.1032 | 59.77 | 1025.14 | 0 | 38481.0921
2024-01-27 06:00 | 57609 | 12128.3029 | 242621.5992 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45480.6971
2024-01-27 07:00 | 59801 | 12259.8978 | 245881.2903 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47541.1022
2024-01-27 08:00 | 58280 | 13033.8954 | 239132.9288 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45246.1046
2024-01-27 09:00 | 57368 | 15683.733 | 218025.519 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41684.267
2024-01-27 10:00 | 56272 | 17935.4072 | 213873.609 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38336.5928
2024-01-27 11:00 | 54423 | 16261.4202 | 213873.609 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38161.5798
2024-01-27 12:00 | 52359 | 13870.6093 | 214464.617 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38488.3907
2024-01-27 13:00 | 50691 | 11546.8795 | 214464.617 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39144.1205
2024-01-27 14:00 | 49221 | 9826.1238 | 214464.617 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39394.8762
2024-01-27 15:00 | 48469 | 8726.472 | 214464.617 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39742.528
2024-01-27 16:00 | 48842 | 8107.039 | 216046.8392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40734.961
2024-01-27 17:00 | 50683 | 8298.5786 | 227053.3292 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42384.4214
2024-01-27 18:00 | 52491 | 8821.3667 | 228223.7458 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43669.6333
2024-01-27 19:00 | 54298 | 10840.8703 | 227053.3292 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43457.1297
2024-01-27 20:00 | 53519 | 12977.2147 | 205203.6092 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40541.7853
2024-01-27 21:00 | 51512 | 11226.8443 | 205203.6092 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40285.1557
2024-01-27 22:00 | 47371 | 9817.7086 | 183451.9932 | 59.79 | 852.678 | 0 | 37553.2914
2024-01-27 23:00 | 43625 | 9492.9014 | 166314.7288 | 59.79 | 785.25 | 0 | 34132.0986
2024-01-28 | 42409 | 9739.4255 | 166314.7288 | 59.79 | 763.362 | 0 | 32669.5745
2024-01-28 01:00 | 41221 | 9292.6768 | 166314.7288 | 59.79 | 741.978 | 0 | 31928.3232
2024-01-28 02:00 | 40649 | 8496.9577 | 166314.7288 | 59.79 | 731.682 | 0 | 32152.0423
2024-01-28 03:00 | 40505 | 9160.9523 | 166314.7288 | 59.79 | 729.09 | 0 | 31344.0477
2024-01-28 04:00 | 41251 | 9527.6832 | 176298.1048 | 59.79 | 742.518 | 0 | 31723.3168
2024-01-28 05:00 | 44218 | 11594.8551 | 179607.9148 | 59.79 | 795.924 | 0 | 32623.1449
2024-01-28 06:00 | 49599 | 12365.6462 | 183348.6412 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37233.3538
2024-01-28 07:00 | 51488 | 14355.7101 | 183265.5162 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37132.2899
2024-01-28 08:00 | 49894 | 16154.1083 | 162765.8762 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33739.8917
2024-01-28 09:00 | 49101 | 19145.3645 | 147017.113 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29955.6355
2024-01-28 10:00 | 48657 | 19208.9959 | 145017.113 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29448.0041
2024-01-28 11:00 | 47967 | 19573.1381 | 145017.113 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28393.8619
2024-01-28 12:00 | 47053 | 19293.5098 | 134930.385 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27759.4902
2024-01-28 13:00 | 46453 | 19918.3326 | 131620.575 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26534.6674
2024-01-28 14:00 | 45635 | 18761.6269 | 131620.575 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26873.3731
2024-01-28 15:00 | 45227 | 18322.557 | 131620.575 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26904.443
2024-01-28 16:00 | 45183 | 18234.5789 | 131620.575 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26948.4211
2024-01-28 17:00 | 45890 | 17844.1666 | 134060.175 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28045.8334
2024-01-28 18:00 | 47333 | 18239.8488 | 134060.175 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29093.1512
2024-01-28 19:00 | 48777 | 18032.1947 | 141521.895 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30744.8053
2024-01-28 20:00 | 48139 | 17011.8267 | 141521.895 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31127.1733
2024-01-28 21:00 | 46523 | 15059.7602 | 141521.895 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31463.2398
2024-01-28 22:00 | 43607 | 14107.1933 | 137781.1686 | 59.79 | 784.926 | 0 | 29499.8067
2024-01-28 23:00 | 39892 | 12820.5968 | 137781.1686 | 59.79 | 718.056 | 0 | 27071.4032
2024-01-29 | 38192 | 11715.2339 | 137781.1686 | 59.79 | 687.456 | 0 | 26476.7661
2024-01-29 01:00 | 37320 | 10978.6977 | 137781.1686 | 59.79 | 671.76 | 0 | 26341.3023
2024-01-29 02:00 | 36981 | 9991.3842 | 137781.1686 | 59.79 | 665.658 | 0 | 26989.6158
2024-01-29 03:00 | 36994 | 10425.9065 | 137781.1686 | 59.79 | 665.892 | 0 | 26568.0935
2024-01-29 04:00 | 37626 | 9453.9863 | 138168.9286 | 59.79 | 677.268 | 0 | 28172.0137
2024-01-29 05:00 | 40482 | 9838.6845 | 144915.5952 | 59.79 | 728.676 | 0 | 30643.3155
2024-01-29 06:00 | 45987 | 9081.6592 | 181264.788 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36905.3408
2024-01-29 07:00 | 48416 | 8237.6506 | 191076.991 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40178.3494
2024-01-29 08:00 | 47706 | 8595.5185 | 189717.491 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39110.4815
2024-01-29 09:00 | 47888 | 10593.4195 | 182255.771 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37294.5805
2024-01-29 10:00 | 48236 | 11901.1129 | 180673.5488 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36334.8871
2024-01-29 11:00 | 48236 | 13451.9346 | 180673.5488 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34784.0654
2024-01-29 12:00 | 48067 | 14415.9261 | 180673.5488 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33651.0739
2024-01-29 13:00 | 47935 | 14672.3482 | 180673.5488 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33262.6518
2024-01-29 14:00 | 47617 | 14591.3382 | 178352.5342 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33025.6618
2024-01-29 15:00 | 47417 | 15095.4905 | 178352.5342 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32321.5095
2024-01-29 16:00 | 47593 | 13894.5006 | 178352.5342 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33698.4994
2024-01-29 17:00 | 48758 | 12608.4183 | 178352.5342 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36149.5817
2024-01-29 18:00 | 50429 | 10879.862 | 198384.3742 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39549.138
2024-01-29 19:00 | 52101 | 9565.0827 | 214391.5702 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42535.9173
2024-01-29 20:00 | 51279 | 8316.9172 | 217628.2402 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42962.0828
2024-01-29 21:00 | 49958 | 6182.1393 | 218973.3266 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43775.8607
2024-01-29 22:00 | 46758 | 5151.2926 | 212285.6002 | 59.77 | 935.16 | 0 | 41606.7074
2024-01-29 23:00 | 43424 | 3489.3357 | 212285.6002 | 59.77 | 868.48 | 0 | 39934.6643
2024-01-30 | 42533 | 3331.906 | 210285.6002 | 59.77 | 850.66 | 0 | 39201.094
2024-01-30 01:00 | 41722 | 4066.5457 | 210285.6002 | 59.77 | 834.44 | 0 | 37655.4543
2024-01-30 02:00 | 41476 | 3903.2829 | 210285.6002 | 59.77 | 829.52 | 0 | 37572.7171
2024-01-30 03:00 | 41745 | 4079.6124 | 210285.6002 | 59.77 | 834.9 | 0 | 37665.3876
2024-01-30 04:00 | 42817 | 5384.661 | 210285.6002 | 59.77 | 856.34 | 0 | 37432.339
2024-01-30 05:00 | 46330 | 5904.8872 | 210285.6002 | 59.77 | 926.6 | 0 | 40425.1128
2024-01-30 06:00 | 52774 | 6447.2784 | 242964.1286 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46326.7216
2024-01-30 07:00 | 55380 | 6344.0133 | 255315.1797 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49035.9867
2024-01-30 08:00 | 54066 | 7886.6768 | 250480.3166 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46179.3232
2024-01-30 09:00 | 53573 | 7440.1821 | 250480.3166 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46132.8179
2024-01-30 10:00 | 52902 | 6814.8041 | 250480.3166 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46087.1959
2024-01-30 11:00 | 51776 | 5404.1255 | 250480.3166 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46371.8745
2024-01-30 12:00 | 50577 | 4310.2254 | 250480.3166 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46266.7746
2024-01-30 13:00 | 49535 | 4381.1348 | 250195.9086 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45153.8652
2024-01-30 14:00 | 48562 | 4392.4743 | 252516.9232 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44169.5257
2024-01-30 15:00 | 47821 | 3907.5845 | 252516.9232 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43913.4155
2024-01-30 16:00 | 48091 | 3749.2515 | 252516.9232 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44341.7485
2024-01-30 17:00 | 49587 | 2936.9044 | 252516.9232 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46650.0956
2024-01-30 18:00 | 51811 | 1442.8841 | 270678.4455 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50368.1159
2024-01-30 19:00 | 54036 | 2411.9308 | 271560.9586 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51624.0692
2024-01-30 20:00 | 53522 | 3947.4852 | 265062.0075 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49574.5148
2024-01-30 21:00 | 51678 | 4796.9611 | 246363.7591 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46881.0389
2024-01-30 22:00 | 48206 | 5159.5194 | 225258.1311 | 59.78 | 915.914 | 0 | 43046.4806
2024-01-30 23:00 | 44621 | 6378.8669 | 197765.211 | 59.77 | 892.42 | 0 | 38242.1331
2024-01-31 | 43890 | 6919.1728 | 183807.471 | 59.79 | 790.02 | 0 | 36970.8272
2024-01-31 01:00 | 42890 | 7733.4629 | 183807.471 | 59.79 | 772.02 | 0 | 35156.5371
2024-01-31 02:00 | 42599 | 8457.6816 | 183807.471 | 59.79 | 766.782 | 0 | 34141.3184
2024-01-31 03:00 | 42579 | 8313.4808 | 183807.471 | 59.79 | 766.422 | 0 | 34265.5192
2024-01-31 04:00 | 43621 | 8075.3999 | 183807.471 | 59.79 | 785.178 | 0 | 35545.6001
2024-01-31 05:00 | 46939 | 7683.582 | 197844.6692 | 59.77 | 938.78 | 0 | 39255.418
2024-01-31 06:00 | 53014 | 7584.1627 | 242001.1536 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45429.8373
2024-01-31 07:00 | 55243 | 7150.8953 | 250403.1234 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48092.1047
2024-01-31 08:00 | 53661 | 7793.1805 | 240210.7956 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45867.8195
2024-01-31 09:00 | 52310 | 8213.0407 | 228164.1606 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44096.9593
2024-01-31 10:00 | 51009 | 7285.1964 | 224807.7606 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43723.8036
2024-01-31 11:00 | 49423 | 6550.6176 | 218371.8646 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42872.3824
2024-01-31 12:00 | 48057 | 7112.1483 | 210676.2746 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40944.8517
2024-01-31 13:00 | 47197 | 7509.7822 | 204210.6826 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39687.2178
2024-01-31 14:00 | 46456 | 8348.0143 | 190631.9926 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38107.9857
2024-01-31 15:00 | 45930 | 9294.0321 | 190631.9926 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36635.9679
2024-01-31 16:00 | 45698 | 9155.3253 | 190631.9926 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36542.6747
2024-01-31 17:00 | 46164 | 8552.8654 | 190631.9926 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37611.1346
2024-01-31 18:00 | 47685 | 8184.1295 | 192888.6034 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39500.8705
2024-01-31 19:00 | 49206 | 9125.1218 | 193484.5534 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40080.8782
2024-01-31 20:00 | 48680 | 10176.858 | 186528.1434 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38503.142
2024-01-31 21:00 | 47775 | 10262.4516 | 182080.1554 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37512.5484
2024-01-31 22:00 | 46013 | 10253.743 | 174513.459 | 59.79 | 828.234 | 0 | 35759.257
2024-01-31 23:00 | 43853 | 10107.4538 | 176164.6646 | 59.79 | 789.354 | 0 | 33745.5462
2024-02-01 | 43731 | 8651.5727 | 176471.3924 | 59.79 | 787.158 | 0 | 35079.4273
2024-02-01 01:00 | 43624 | 8561.1173 | 176471.3924 | 59.79 | 785.232 | 0 | 35062.8827
2024-02-01 02:00 | 43474 | 7909.078 | 176471.3924 | 59.79 | 782.532 | 0 | 35564.922
2024-02-01 03:00 | 43749 | 6595.9487 | 176471.3924 | 59.79 | 787.482 | 0 | 37153.0513
2024-02-01 04:00 | 44608 | 6678.0833 | 184038.0888 | 59.79 | 802.944 | 0 | 37929.9167
2024-02-01 05:00 | 46362 | 7100.2611 | 189058.5768 | 59.79 | 834.516 | 0 | 39261.7389
2024-02-01 06:00 | 49325 | 6538.3919 | 214272.1828 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42786.6081
2024-02-01 07:00 | 51727 | 5939.5909 | 232074.2128 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45787.4091
2024-02-01 08:00 | 52741 | 6322.399 | 234324.2128 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46418.601
2024-02-01 09:00 | 51776 | 6109.6891 | 232330.6628 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45666.3109
2024-02-01 10:00 | 50228 | 5943.8591 | 228178.7528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44284.1409
2024-02-01 11:00 | 48417 | 4855.6295 | 228178.7528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43561.3705
2024-02-01 12:00 | 46793 | 4073.643 | 228178.7528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42719.357
2024-02-01 13:00 | 45554 | 3154.2528 | 228178.7528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42399.7472
2024-02-01 14:00 | 44708 | 3438.5083 | 228178.7528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41269.4917
2024-02-01 15:00 | 44485 | 3109.7456 | 228178.7528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41375.2544
2024-02-01 16:00 | 44454 | 3672.1146 | 228178.7528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40781.8854
2024-02-01 17:00 | 45018 | 3130.6284 | 228178.7528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41887.3716
2024-02-01 18:00 | 46752 | 1310.3831 | 236032.4632 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45441.6169
2024-02-01 19:00 | 48486 | 1248.1612 | 240609.3432 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47237.8388
2024-02-01 20:00 | 47819 | 2573.2084 | 228979.3732 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45245.7916
2024-02-01 21:00 | 46706 | 3273.0439 | 216899.6332 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43432.9561
2024-02-01 22:00 | 45157 | 3432.5754 | 213292.3132 | 59.77 | 903.14 | 0 | 41724.4246
2024-02-01 23:00 | 43246 | 3058.9733 | 211994.499 | 59.77 | 864.92 | 0 | 40187.0267
2024-02-02 | 43276 | 3329.8938 | 211994.499 | 59.77 | 865.52 | 0 | 39946.1062
2024-02-02 01:00 | 42080 | 3385.6491 | 211994.499 | 59.77 | 841.6 | 0 | 38694.3509
2024-02-02 02:00 | 41450 | 2952.0419 | 211994.499 | 59.77 | 829 | 0 | 38497.9581
2024-02-02 03:00 | 41296 | 2360.2276 | 209224.899 | 59.77 | 825.92 | 0 | 38935.7724
2024-02-02 04:00 | 41470 | 1877.9276 | 209224.899 | 59.77 | 829.4 | 0 | 39592.0724
2024-02-02 05:00 | 42142 | 1848.3684 | 209224.899 | 59.77 | 842.84 | 0 | 40293.6316
2024-02-02 06:00 | 43573 | 1878.5581 | 212832.219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41694.4419
2024-02-02 07:00 | 44898 | 2669.4168 | 212832.219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42228.5832
2024-02-02 08:00 | 46741 | 4520.6874 | 214414.4412 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42220.3126
2024-02-02 09:00 | 47811 | 4234.7207 | 225251.0612 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43576.2793
2024-02-02 10:00 | 47726 | 2129.9931 | 234210.0212 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45596.0069
2024-02-02 11:00 | 47367 | 2047.1255 | 234210.0212 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45319.8745
2024-02-02 12:00 | 47371 | 2426.3727 | 234210.0212 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44944.6273
2024-02-02 13:00 | 46999 | 2840.9027 | 230400.2212 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44158.0973
2024-02-02 14:00 | 46713 | 3758.4164 | 230400.2212 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42954.5836
2024-02-02 15:00 | 46503 | 4969.11 | 230400.2212 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41533.89
2024-02-02 16:00 | 46763 | 4890.878 | 230400.2212 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41872.122
2024-02-02 17:00 | 47784 | 5150.2507 | 228487.8212 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42633.7493
2024-02-02 18:00 | 49958 | 5701.1701 | 243832.3592 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44256.8299
2024-02-02 19:00 | 52132 | 6057.8764 | 242883.0456 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46074.1236
2024-02-02 20:00 | 51333 | 6203.1601 | 241537.9592 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45129.8399
2024-02-02 21:00 | 49451 | 6447.879 | 224725.2888 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43003.121
2024-02-02 22:00 | 46509 | 6525.7539 | 204980.0928 | 59.77 | 930.18 | 0 | 39983.2461
2024-02-02 23:00 | 43340 | 5574.9117 | 189562.2128 | 59.77 | 866.8 | 0 | 37765.0883
2024-02-03 | 37393 | 5868.193 | 154968.7284 | 59.79 | 673.074 | 0 | 31524.807
2024-02-03 01:00 | 36418 | 6142.7815 | 151810.3284 | 59.79 | 655.524 | 0 | 30275.2185
2024-02-03 02:00 | 35927 | 5885.8481 | 151810.3284 | 59.79 | 646.686 | 0 | 30041.1519
2024-02-03 03:00 | 35898 | 5993.4389 | 154579.9284 | 59.79 | 646.164 | 0 | 29904.5611
2024-02-03 04:00 | 36619 | 7000.1076 | 154579.9284 | 59.79 | 659.142 | 0 | 29618.8924
2024-02-03 05:00 | 39214 | 6940.8037 | 154579.9284 | 59.79 | 705.852 | 0 | 32273.1963
2024-02-03 06:00 | 44554 | 6732.3723 | 186476.315 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37821.6277
2024-02-03 07:00 | 47136 | 7682.1222 | 195574.4982 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39453.8778
2024-02-03 08:00 | 46747 | 9400.4747 | 186385.705 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37346.5253
2024-02-03 09:00 | 47123 | 11298.3354 | 176191.417 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35824.6646
2024-02-03 10:00 | 47765 | 12936.0497 | 174642.757 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34828.9503
2024-02-03 11:00 | 48119 | 14438.8991 | 174642.757 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33680.1009
2024-02-03 12:00 | 48208 | 14138.5714 | 174642.757 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34069.4286
2024-02-03 13:00 | 48377 | 14428.9799 | 174642.757 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33948.0201
2024-02-03 14:00 | 48308 | 15464.9331 | 164488.5726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32843.0669
2024-02-03 15:00 | 48260 | 16317.2887 | 164488.5726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31942.7113
2024-02-03 16:00 | 48434 | 16926.2491 | 164488.5726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31507.7509
2024-02-03 17:00 | 48902 | 17765.8021 | 164488.5726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31136.1979
2024-02-03 18:00 | 50804 | 17511.2782 | 166400.9726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33292.7218
2024-02-03 19:00 | 52706 | 17199.1607 | 172692.3726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35506.8393
2024-02-03 20:00 | 51871 | 15477.3946 | 172692.3726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36393.6054
2024-02-03 21:00 | 50357 | 13824.7869 | 172692.3726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36532.2131
2024-02-03 22:00 | 47098 | 11707.9126 | 170735.1446 | 59.79 | 847.764 | 0 | 35390.0874
2024-02-03 23:00 | 43727 | 9474.2492 | 170735.1446 | 59.79 | 787.086 | 0 | 34252.7508
2024-02-04 | 39477 | 7574.6868 | 170735.1446 | 59.79 | 710.586 | 0 | 31902.3132
2024-02-04 01:00 | 39077 | 6812.5357 | 173201.9446 | 59.79 | 703.386 | 0 | 32264.4643
2024-02-04 02:00 | 39111 | 5438.0289 | 173201.9446 | 59.79 | 703.998 | 0 | 33672.9711
2024-02-04 03:00 | 39660 | 4559.2157 | 173201.9446 | 59.79 | 713.88 | 0 | 35100.7843
2024-02-04 04:00 | 40900 | 3788.5691 | 181304.0446 | 59.79 | 736.2 | 0 | 37111.4309
2024-02-04 05:00 | 44599 | 3658.1994 | 203743.7102 | 59.77 | 891.98 | 0 | 40940.8006
2024-02-04 06:00 | 51781 | 4190.3445 | 249794.0146 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47590.6555
2024-02-04 07:00 | 54460 | 3363.1696 | 256596.4337 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51096.8304
2024-02-04 08:00 | 52458 | 3428.3326 | 255254.1026 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49029.6674
2024-02-04 09:00 | 50830 | 3331.3859 | 244170.5926 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47498.6141
2024-02-04 10:00 | 49293 | 2205.3755 | 244153.3826 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47087.6245
2024-02-04 11:00 | 47613 | 2108.3069 | 240843.5726 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45504.6931
2024-02-04 12:00 | 46020 | 1753.4659 | 231499.7426 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44266.5341
2024-02-04 13:00 | 45106 | 1794.1729 | 231499.7426 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43311.8271
2024-02-04 14:00 | 44355 | 2323.5516 | 231499.7426 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42031.4484
2024-02-04 15:00 | 43933 | 2500.201 | 231499.7426 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41432.799
2024-02-04 16:00 | 44185 | 3706.1643 | 231499.7426 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40478.8357
2024-02-04 17:00 | 45269 | 3596.4814 | 229989.4226 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41672.5186
2024-02-04 18:00 | 47803 | 2274.06 | 244156.4876 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45528.94
2024-02-04 19:00 | 50337 | 1639.7697 | 254626.3341 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48697.2303
2024-02-04 20:00 | 50498 | 2121.5011 | 254626.3341 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48376.4989
2024-02-04 21:00 | 49084 | 2130.209 | 247446.4461 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46953.791
2024-02-04 22:00 | 46321 | 2758.8908 | 227557.5257 | 59.78 | 880.099 | 0 | 43562.1092
2024-02-04 23:00 | 43276 | 3291.9259 | 202945.2757 | 59.77 | 865.52 | 0 | 39984.0741
2024-02-05 | 41107 | 3524.3642 | 196123.7297 | 59.77 | 822.14 | 0 | 37582.6358
2024-02-05 01:00 | 40465 | 3872.2846 | 196123.7297 | 59.77 | 809.3 | 0 | 36592.7154
2024-02-05 02:00 | 40333 | 4180.525 | 181956.6647 | 59.79 | 725.994 | 0 | 36152.475
2024-02-05 03:00 | 40340 | 5263.0046 | 181956.6647 | 59.79 | 726.12 | 0 | 35076.9954
2024-02-05 04:00 | 41196 | 6720.2187 | 181956.6647 | 59.79 | 741.528 | 0 | 34475.7813
2024-02-05 05:00 | 44161 | 7602.4936 | 185089.0636 | 59.79 | 794.898 | 0 | 36558.5064
2024-02-05 06:00 | 49782 | 8435.1 | 206399.1763 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41346.9
2024-02-05 07:00 | 51789 | 8823.5601 | 216902.9827 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42965.4399
2024-02-05 08:00 | 50384 | 10070.0512 | 215304.0396 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40313.9488
2024-02-05 09:00 | 50136 | 9669.1605 | 213802.3896 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40466.8395
2024-02-05 10:00 | 49884 | 10271.1764 | 213802.3896 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39612.8236
2024-02-05 11:00 | 49168 | 7367.6155 | 213898.3896 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41800.3845
2024-02-05 12:00 | 48486 | 5981.5436 | 220586.018 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42504.4564
2024-02-05 13:00 | 47968 | 5649.3863 | 220586.018 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42318.6137
2024-02-05 14:00 | 47704 | 6677.3625 | 220586.018 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41026.6375
2024-02-05 15:00 | 47984 | 7496.391 | 229338.368 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40487.609
2024-02-05 16:00 | 49180 | 7002.0262 | 229338.368 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42177.9738
2024-02-05 17:00 | 51045 | 6238.8482 | 239848.688 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44806.1518
2024-02-05 18:00 | 52177 | 3516.6339 | 262252.4584 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48660.3661
2024-02-05 19:00 | 53308 | 2820.3022 | 268774.1632 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50487.6978
2024-02-05 20:00 | 52346 | 2714.5831 | 268318.1632 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49631.4169
2024-02-05 21:00 | 50419 | 2294.719 | 260531.6648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48124.281
2024-02-05 22:00 | 47042 | 2169.9339 | 241252.5848 | 59.78 | 893.798 | 0 | 44872.0661
2024-02-05 23:00 | 43840 | 1992.1504 | 232500.2348 | 59.78 | 832.96 | 0 | 41847.8496
2024-02-06 | 42644 | 2768.5896 | 217732.0388 | 59.78 | 810.236 | 0 | 39875.4104
2024-02-06 01:00 | 41784 | 3516.3491 | 210982.0388 | 59.77 | 835.68 | 0 | 38267.6509
2024-02-06 02:00 | 41379 | 3716.8963 | 210660.4894 | 59.77 | 827.58 | 0 | 37662.1037
2024-02-06 03:00 | 41384 | 4200.1075 | 210660.4894 | 59.77 | 827.68 | 0 | 37183.8925
2024-02-06 04:00 | 42276 | 4297.2336 | 210106.2994 | 59.77 | 845.52 | 0 | 37978.7664
2024-02-06 05:00 | 45420 | 4642.5722 | 210106.2994 | 59.77 | 908.4 | 0 | 40777.4278
2024-02-06 06:00 | 50953 | 4029.1119 | 251037.3658 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46923.8881
2024-02-06 07:00 | 53358 | 3062.7783 | 270704.9758 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50295.2217
2024-02-06 08:00 | 52239 | 3633.745 | 269516.315 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48605.255
2024-02-06 09:00 | 52012 | 3851.6587 | 267668.875 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48160.3413
2024-02-06 10:00 | 52302 | 3271.6768 | 267668.875 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49030.3232
2024-02-06 11:00 | 52012 | 3096.9808 | 269185.115 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48915.0192
2024-02-06 12:00 | 51493 | 3489.4446 | 269185.115 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48003.5554
2024-02-06 13:00 | 51052 | 3497.4913 | 269185.115 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47554.5087
2024-02-06 14:00 | 50467 | 3452.5078 | 269185.115 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47014.4922
2024-02-06 15:00 | 50484 | 3829.0167 | 269185.115 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46654.9833
2024-02-06 16:00 | 51532 | 4554.4336 | 267602.8928 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46977.5664
2024-02-06 17:00 | 53399 | 3969.714 | 270509.7008 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49429.286
2024-02-06 18:00 | 54902 | 3039.9782 | 275526.1003 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51862.0218
2024-02-06 19:00 | 56404 | 4326.6432 | 276759.2668 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52077.3568
2024-02-06 20:00 | 55984 | 6599.1807 | 257415.3573 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49384.8193
2024-02-06 21:00 | 54302 | 8593.6258 | 232219.891 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45708.3742
2024-02-06 22:00 | 51083 | 9283.8081 | 205764.987 | 59.77 | 1021.66 | 0 | 41799.1919
2024-02-06 23:00 | 47800 | 8610.2755 | 205764.987 | 59.77 | 956 | 0 | 39189.7245
2024-02-07 | 45223 | 7319.1203 | 204257.8265 | 59.77 | 904.46 | 0 | 37903.8797
2024-02-07 01:00 | 44868 | 6664.199 | 204257.8265 | 59.77 | 897.36 | 0 | 38203.801
2024-02-07 02:00 | 44981 | 6643.9833 | 204257.8265 | 59.77 | 899.62 | 0 | 38337.0167
2024-02-07 03:00 | 45471 | 6368.8854 | 204257.8265 | 59.77 | 909.42 | 0 | 39102.1146
2024-02-07 04:00 | 46898 | 6182.9739 | 215376.9815 | 59.77 | 937.96 | 0 | 40715.0261
2024-02-07 05:00 | 50503 | 6395.1558 | 227497.0295 | 59.78 | 959.557 | 0 | 44107.8442
2024-02-07 06:00 | 57042 | 5702.7302 | 272801.7683 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51339.2698
2024-02-07 07:00 | 59676 | 5786.3541 | 279421.1994 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53889.6459
2024-02-07 08:00 | 59086 | 6338.8288 | 279010.9171 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52747.1712
2024-02-07 09:00 | 58741 | 7175.3519 | 275417.4606 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51565.6481
2024-02-07 10:00 | 58409 | 8438.8044 | 267224.4026 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49970.1956
2024-02-07 11:00 | 57254 | 10159.9029 | 252118.9626 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47094.0971
2024-02-07 12:00 | 55943 | 11218.4442 | 241553.9976 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44724.5558
2024-02-07 13:00 | 54709 | 10754.6131 | 230332.855 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43954.3869
2024-02-07 14:00 | 53527 | 10847.6559 | 216524.2002 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42679.3441
2024-02-07 15:00 | 52932 | 11159.8541 | 216524.2002 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41772.1459
2024-02-07 16:00 | 53693 | 12050.9232 | 218106.4224 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41642.0768
2024-02-07 17:00 | 55132 | 13421.7374 | 218242.4224 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41710.2626
2024-02-07 18:00 | 56897 | 15217.2311 | 218242.4224 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41679.7689
2024-02-07 19:00 | 58661 | 15049.6177 | 218978.4224 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43611.3823
2024-02-07 20:00 | 57912 | 14441.3541 | 218242.4224 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43470.6459
2024-02-07 21:00 | 56428 | 13376.977 | 218242.4224 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43051.023
2024-02-07 22:00 | 53957 | 12669.0329 | 218242.4224 | 59.78 | 1025.183 | 0 | 41287.9671
2024-02-07 23:00 | 51054 | 11487.4038 | 214537.4464 | 59.77 | 1021.08 | 0 | 39566.5962
2024-02-08 | 50731 | 9686.5848 | 216044.607 | 59.78 | 963.889 | 0 | 41044.4152
2024-02-08 01:00 | 50421 | 7907.8251 | 216044.607 | 59.78 | 957.999 | 0 | 42513.1749
2024-02-08 02:00 | 49765 | 7341.1289 | 216044.607 | 59.78 | 945.535 | 0 | 42423.8711
2024-02-08 03:00 | 49761 | 7426.8467 | 216044.607 | 59.78 | 945.459 | 0 | 42334.1533
2024-02-08 04:00 | 50205 | 8080.9631 | 216044.607 | 59.78 | 953.895 | 0 | 42124.0369
2024-02-08 05:00 | 51607 | 8661.4472 | 227813.532 | 59.78 | 980.533 | 0 | 42945.5528
2024-02-08 06:00 | 53939 | 9006.8407 | 236149.148 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44932.1593
2024-02-08 07:00 | 56760 | 9530.1637 | 247234.908 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47229.8363
2024-02-08 08:00 | 59149 | 10646.2277 | 256885.158 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48502.7723
2024-02-08 09:00 | 60847 | 11310.9001 | 259135.158 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49536.0999
2024-02-08 10:00 | 60882 | 11041.8101 | 260734.1011 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49840.1899
2024-02-08 11:00 | 59531 | 11140.4592 | 257371.2 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48390.5408
2024-02-08 12:00 | 57655 | 10803.9485 | 250306.4752 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46851.0515
2024-02-08 13:00 | 55741 | 10719.4245 | 240858.5648 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45021.5755
2024-02-08 14:00 | 54171 | 10644.6873 | 232522.9488 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43526.3127
2024-02-08 15:00 | 53338 | 12272.7381 | 232522.9488 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41065.2619
2024-02-08 16:00 | 53668 | 11945.1047 | 232522.9488 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41722.8953
2024-02-08 17:00 | 54982 | 12349.6857 | 230565.7208 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42632.3143
2024-02-08 18:00 | 56296 | 12308.207 | 230565.7208 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43987.793
2024-02-08 19:00 | 57611 | 11926.4544 | 231665.6008 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45684.5456
2024-02-08 20:00 | 56694 | 11177.9382 | 230786.4073 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45516.0618
2024-02-08 21:00 | 55184 | 10390.958 | 229702.4208 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44793.042
2024-02-08 22:00 | 52680 | 8419.6815 | 224552.1708 | 59.78 | 1000.92 | 0 | 44260.3185
2024-02-08 23:00 | 49868 | 8160.1455 | 208104.1108 | 59.77 | 997.36 | 0 | 41707.8545
2024-02-09 | 49231 | 8800.7373 | 208104.1108 | 59.77 | 984.62 | 0 | 40430.2627
2024-02-09 01:00 | 48919 | 9620.0522 | 208104.1108 | 59.77 | 978.38 | 0 | 39298.9478
2024-02-09 02:00 | 48159 | 10355.9422 | 208104.1108 | 59.77 | 963.18 | 0 | 37803.0578
2024-02-09 03:00 | 48054 | 10027.8264 | 208104.1108 | 59.77 | 961.08 | 0 | 38026.1736
2024-02-09 04:00 | 48252 | 8515.7877 | 208104.1108 | 59.77 | 965.04 | 0 | 39736.2123
2024-02-09 05:00 | 49332 | 7204.9866 | 215641.8068 | 59.78 | 937.308 | 0 | 42127.0134
2024-02-09 06:00 | 51154 | 6123.8792 | 233782.2188 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45030.1208
2024-02-09 07:00 | 53049 | 5562.327 | 249805.0568 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47486.673
2024-02-09 08:00 | 54917 | 5384.7515 | 259991.2618 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49532.2485
2024-02-09 09:00 | 55711 | 6266.3554 | 259991.2618 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49444.6446
2024-02-09 10:00 | 55054 | 5768.5179 | 259991.2618 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49285.4821
2024-02-09 11:00 | 53814 | 5096.2021 | 259991.2618 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48717.7979
2024-02-09 12:00 | 52482 | 4347.6714 | 257741.2618 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48134.3286
2024-02-09 13:00 | 50686 | 3697.3198 | 253908.5418 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46988.6802
2024-02-09 14:00 | 48558 | 4188.3953 | 253908.5418 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44369.6047
2024-02-09 15:00 | 46712 | 3929.4696 | 252780.966 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42782.5304
2024-02-09 16:00 | 45794 | 4121.533 | 252780.966 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41672.467
2024-02-09 17:00 | 46588 | 3796.1032 | 254738.194 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42791.8968
2024-02-09 18:00 | 49810 | 2768.7029 | 254738.194 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47041.2971
2024-02-09 19:00 | 53031 | 3380.9049 | 261935.624 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49650.0951
2024-02-09 20:00 | 53102 | 4646.2329 | 255878.094 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48455.7671
2024-02-09 21:00 | 52168 | 4433.4599 | 253628.094 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47734.5401
2024-02-09 22:00 | 49715 | 4980.2058 | 231803.561 | 59.78 | 944.585 | 0 | 44734.7942
2024-02-09 23:00 | 46554 | 5170.2256 | 211017.5346 | 59.77 | 931.08 | 0 | 41383.7744
2024-02-10 | 43154 | 5914.1975 | 199650.7086 | 59.77 | 863.08 | 0 | 37239.8025
2024-02-10 01:00 | 42669 | 6442.4344 | 199650.7086 | 59.77 | 853.38 | 0 | 36226.5656
2024-02-10 02:00 | 42801 | 7320.7948 | 199650.7086 | 59.77 | 856.02 | 0 | 35480.2052
2024-02-10 03:00 | 43394 | 8795.7004 | 199650.7086 | 59.77 | 867.88 | 0 | 34598.2996
2024-02-10 04:00 | 45014 | 9321.242 | 199650.7086 | 59.77 | 900.28 | 0 | 35692.758
2024-02-10 05:00 | 49203 | 8314.0729 | 210954.9736 | 59.77 | 984.06 | 0 | 40888.9271
2024-02-10 06:00 | 56269 | 8479.8215 | 253110.062 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47789.1785
2024-02-10 07:00 | 58761 | 8014.2568 | 256421.7532 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50746.7432
2024-02-10 08:00 | 56042 | 8410.0795 | 248659.342 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47631.9205
2024-02-10 09:00 | 53821 | 8609.9776 | 233774.7151 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45211.0224
2024-02-10 10:00 | 51813 | 9775.3383 | 209102.9551 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42037.6617
2024-02-10 11:00 | 49756 | 11525.787 | 199168.1051 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38230.213
2024-02-10 12:00 | 48196 | 10706.7337 | 199168.1051 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37489.2663
2024-02-10 13:00 | 46974 | 8728.2379 | 191083.7601 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38245.7621
2024-02-10 14:00 | 45957 | 9733.8611 | 191083.7601 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36223.1389
2024-02-10 15:00 | 45302 | 8904.9099 | 192211.3359 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36397.0901
2024-02-10 16:00 | 45122 | 8261.3992 | 192211.3359 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36860.6008
2024-02-10 17:00 | 45742 | 10057.9094 | 192211.3359 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35684.0906
2024-02-10 18:00 | 48475 | 10169.1717 | 192211.3359 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38305.8283
2024-02-10 19:00 | 51209 | 10699.9671 | 198377.5859 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40509.0329
2024-02-10 20:00 | 50982 | 11272.2417 | 194693.2579 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39709.7583
2024-02-10 21:00 | 49985 | 11204.7426 | 189559.5615 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38780.2574
2024-02-10 22:00 | 47142 | 8635.6778 | 184493.3215 | 59.79 | 848.556 | 0 | 38506.3222
2024-02-10 23:00 | 44328 | 8231.3293 | 179343.1815 | 59.79 | 797.904 | 0 | 36096.6707
2024-02-11 | 40903 | 8236.8538 | 177086.5707 | 59.79 | 736.254 | 0 | 32666.1462
2024-02-11 01:00 | 40417 | 6472.6934 | 177086.5707 | 59.79 | 727.506 | 0 | 33944.3066
2024-02-11 02:00 | 40484 | 5674.9721 | 177086.5707 | 59.79 | 728.712 | 0 | 34809.0279
2024-02-11 03:00 | 40771 | 5278.3821 | 184611.6237 | 59.79 | 733.878 | 0 | 35492.6179
2024-02-11 04:00 | 41852 | 4243.4172 | 186177.4937 | 59.79 | 753.336 | 0 | 37608.5828
2024-02-11 05:00 | 45279 | 3247.1937 | 214113.3681 | 59.77 | 905.58 | 0 | 42031.8063
2024-02-11 06:00 | 51593 | 2762.2798 | 255504.8161 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48830.7202
2024-02-11 07:00 | 53069 | 2538.6671 | 258095.3962 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50530.3329
2024-02-11 08:00 | 50656 | 2811.6981 | 253668.4161 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47844.3019
2024-02-11 09:00 | 48865 | 3476.686 | 245512.135 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45388.314
2024-02-11 10:00 | 47324 | 4547.9121 | 240928.005 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42776.0879
2024-02-11 11:00 | 45753 | 4687.1898 | 233402.952 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41065.8102
2024-02-11 12:00 | 44560 | 4379.3416 | 233402.952 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40180.6584
2024-02-11 13:00 | 43967 | 2416.7011 | 230921.352 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41550.2989
2024-02-11 14:00 | 43328 | 1739.4181 | 230921.352 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41588.5819
2024-02-11 15:00 | 43130 | 2404.6589 | 230921.352 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40725.3411
2024-02-11 16:00 | 43130 | 2756.3232 | 230921.352 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40373.6768
2024-02-11 17:00 | 43604 | 2806.8324 | 230921.352 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40797.1676
2024-02-11 18:00 | 45425 | 3225.9568 | 230921.352 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42199.0432
2024-02-11 19:00 | 47246 | 2853.8768 | 230921.352 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44392.1232
2024-02-11 20:00 | 46788 | 2984.0024 | 228671.352 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43803.9976
2024-02-11 21:00 | 45110 | 2486.8 | 224838.632 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42623.2
2024-02-11 22:00 | 42304 | 2367.95 | 206229.374 | 59.77 | 846.08 | 0 | 39936.05
2024-02-11 23:00 | 39251 | 2512.3608 | 182723.358 | 59.79 | 706.518 | 0 | 36738.6392
2024-02-12 | 37838 | 2158.7674 | 184979.9688 | 59.79 | 681.084 | 0 | 35679.2326
2024-02-12 01:00 | 37187 | 2436.7675 | 184979.9688 | 59.79 | 669.366 | 0 | 34750.2325
2024-02-12 02:00 | 37108 | 2379.1439 | 184979.9688 | 59.79 | 667.944 | 0 | 34728.8561
2024-02-12 03:00 | 37378 | 2950.4965 | 184979.9688 | 59.79 | 672.804 | 0 | 34427.5035
2024-02-12 04:00 | 38252 | 4239.5474 | 184979.9688 | 59.79 | 688.536 | 0 | 34012.4526
2024-02-12 05:00 | 40926 | 4670.5216 | 184979.9688 | 59.79 | 736.668 | 0 | 36255.4784
2024-02-12 06:00 | 46464 | 5070.1587 | 213972.6548 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41393.8413
2024-02-12 07:00 | 48400 | 5717.7979 | 215291.5979 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42682.2021
2024-02-12 08:00 | 46788 | 7985.4076 | 213077.9648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38802.5924
2024-02-12 09:00 | 45905 | 6977.9122 | 213077.9648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38927.0878
2024-02-12 10:00 | 45389 | 5366.3117 | 213077.9648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40022.6883
2024-02-12 11:00 | 44924 | 4903.8583 | 213077.9648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40020.1417
2024-02-12 12:00 | 44580 | 4085.7618 | 213077.9648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40494.2382
2024-02-12 13:00 | 44401 | 3957.9339 | 215559.5648 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40443.0661
2024-02-12 14:00 | 44165 | 4069.7277 | 214941.5648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40095.2723
2024-02-12 15:00 | 43875 | 4381.698 | 214941.5648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39493.302
2024-02-12 16:00 | 44038 | 4565.7921 | 214941.5648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39472.2079
2024-02-12 17:00 | 44498 | 3670.4589 | 214941.5648 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40827.5411
2024-02-12 18:00 | 45838 | 2072.0889 | 218897.4848 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43765.9111
2024-02-12 19:00 | 47178 | 3104.4394 | 218897.4848 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44073.5606
2024-02-12 20:00 | 46545 | 4893.0824 | 201462.0148 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41651.9176
2024-02-12 21:00 | 44965 | 5153.2625 | 189427.0288 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39811.7375
2024-02-12 22:00 | 41916 | 7391.7066 | 154281.4444 | 59.79 | 754.488 | 0 | 34524.2934
2024-02-12 23:00 | 38694 | 10444.8251 | 133358.332 | 59.79 | 696.492 | 0 | 28249.1749
2024-02-13 | 38754 | 10843.5669 | 129863.7098 | 59.79 | 697.572 | 0 | 27910.4331
2024-02-13 01:00 | 37503 | 11330.9919 | 129863.7098 | 59.79 | 675.054 | 0 | 26172.0081
2024-02-13 02:00 | 36995 | 11974.6096 | 126643.7898 | 59.8 | 628.915 | 0 | 25020.3904
2024-02-13 03:00 | 36796 | 11857.9545 | 126643.7898 | 59.8 | 625.532 | 0 | 24938.0455
2024-02-13 04:00 | 37359 | 11842.9379 | 126643.7898 | 59.8 | 635.103 | 0 | 25516.0621
2024-02-13 05:00 | 40158 | 12232.1259 | 126643.7898 | 59.8 | 682.686 | 0 | 27925.8741
2024-02-13 06:00 | 45119 | 11706.6597 | 153065.5372 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33412.3403
2024-02-13 07:00 | 47396 | 11746.6006 | 165542.597 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35649.3994
2024-02-13 08:00 | 47011 | 13202.5354 | 164149.0472 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33808.4646
2024-02-13 09:00 | 47449 | 12718.502 | 164149.0472 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34730.498
2024-02-13 10:00 | 47827 | 11033.333 | 177139.1436 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36793.667
2024-02-13 11:00 | 47843 | 9298.2014 | 188847.7736 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38544.7986
2024-02-13 12:00 | 47767 | 7787.8051 | 200727.8476 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39979.1949
2024-02-13 13:00 | 47838 | 7129.7481 | 209727.8476 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40708.2519
2024-02-13 14:00 | 47645 | 7071.9326 | 210345.8476 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40573.0674
2024-02-13 15:00 | 47618 | 7100.8756 | 210345.8476 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40517.1244
2024-02-13 16:00 | 47978 | 7581.2686 | 210345.8476 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40396.7314
2024-02-13 17:00 | 48597 | 7202.8219 | 213947.9476 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41394.1781
2024-02-13 18:00 | 49471 | 4948.0086 | 239597.6986 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44522.9914
2024-02-13 19:00 | 50346 | 3895.3732 | 241196.6417 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46450.6268
2024-02-13 20:00 | 49546 | 3900 | 239597.6986 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45646
2024-02-13 21:00 | 47802 | 3364.1476 | 230597.6986 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44437.8524
2024-02-13 22:00 | 44983 | 3680.2828 | 208355.0126 | 59.77 | 899.66 | 0 | 41302.7172
2024-02-13 23:00 | 41564 | 3684.7903 | 188961.3126 | 59.79 | 748.152 | 0 | 37879.2097
2024-02-14 | 39039 | 4647.1068 | 173813.6962 | 59.79 | 702.702 | 0 | 34391.8932
2024-02-14 01:00 | 37652 | 5745.2337 | 170211.5962 | 59.79 | 677.736 | 0 | 31906.7663
2024-02-14 02:00 | 36963 | 5480.1082 | 149712.0952 | 59.79 | 665.334 | 0 | 31482.8918
2024-02-14 03:00 | 36756 | 6817.3816 | 149712.0952 | 59.79 | 661.608 | 0 | 29938.6184
2024-02-14 04:00 | 37335 | 7700.6453 | 149712.0952 | 59.79 | 672.03 | 0 | 29634.3547
2024-02-14 05:00 | 40022 | 8077.5265 | 149712.0952 | 59.79 | 720.396 | 0 | 31944.4735
2024-02-14 06:00 | 44866 | 7983.0996 | 177264.7266 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36882.9004
2024-02-14 07:00 | 47329 | 7869.8699 | 185466.3799 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39459.1301
2024-02-14 08:00 | 47283 | 9211.9031 | 183867.4368 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38071.0969
2024-02-14 09:00 | 47747 | 9034.6716 | 183867.4368 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38712.3284
2024-02-14 10:00 | 48480 | 10459.713 | 179580.4868 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38020.287
2024-02-14 11:00 | 48545 | 12385.5159 | 173334.1968 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36159.4841
2024-02-14 12:00 | 48245 | 15110.3812 | 160507.6564 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33134.6188
2024-02-14 13:00 | 48220 | 16143.5846 | 160507.6564 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32076.4154
2024-02-14 14:00 | 48027 | 16641.3033 | 160507.6564 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31385.6967
2024-02-14 15:00 | 47808 | 16892.653 | 160507.6564 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30915.347
2024-02-14 16:00 | 47531 | 17362.0661 | 160507.6564 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30168.9339
2024-02-14 17:00 | 47515 | 16249.4774 | 160507.6564 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31265.5226
2024-02-14 18:00 | 48016 | 14424.359 | 175682.1964 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33591.641
2024-02-14 19:00 | 48517 | 11642.1385 | 183127.8988 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36874.8615
2024-02-14 20:00 | 47358 | 8143.7622 | 186437.7088 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39214.2378
2024-02-14 21:00 | 45838 | 6666.9177 | 186437.7088 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39171.0823
2024-02-14 22:00 | 43943 | 5558.7688 | 186437.7088 | 59.79 | 790.974 | 0 | 38384.2312
2024-02-14 23:00 | 41310 | 6441.0407 | 158686.4644 | 59.79 | 743.58 | 0 | 34868.9593
2024-02-15 | 40731 | 6970.9561 | 157104.2422 | 59.79 | 733.158 | 0 | 33760.0439
2024-02-15 01:00 | 40398 | 7627.3695 | 157104.2422 | 59.79 | 727.164 | 0 | 32770.6305
2024-02-15 02:00 | 39262 | 9174.639 | 145149.6222 | 59.79 | 706.716 | 0 | 30087.361
2024-02-15 03:00 | 38759 | 8990.9628 | 145149.6222 | 59.79 | 697.662 | 0 | 29768.0372
2024-02-15 04:00 | 38593 | 9081.4932 | 145149.6222 | 59.79 | 694.674 | 0 | 29511.5068
2024-02-15 05:00 | 39208 | 9164.9204 | 143639.3022 | 59.79 | 705.744 | 0 | 30043.0796
2024-02-15 06:00 | 40943 | 9791.5541 | 143639.3022 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31151.4459
2024-02-15 07:00 | 42514 | 10413.715 | 143639.3022 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32100.285
2024-02-15 08:00 | 45006 | 12727.906 | 143639.3022 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32278.094
2024-02-15 09:00 | 47723 | 13397.8475 | 156995.0922 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34325.1525
2024-02-15 10:00 | 49302 | 11802.4884 | 178232.7866 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37499.5116
2024-02-15 11:00 | 49829 | 11242.6198 | 186694.2566 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38586.3802
2024-02-15 12:00 | 49554 | 11660.9578 | 186694.2566 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37893.0422
2024-02-15 13:00 | 48951 | 12085.0596 | 186694.2566 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36865.9404
2024-02-15 14:00 | 48532 | 11519.5441 | 186694.2566 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37012.4559
2024-02-15 15:00 | 48685 | 10393.0132 | 189935.9686 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38291.9868
2024-02-15 16:00 | 48951 | 8900.7546 | 198202.6546 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40050.2454
2024-02-15 17:00 | 50021 | 6773.8282 | 226240.8946 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43247.1718
2024-02-15 18:00 | 51858 | 3067.5363 | 258649.8168 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48790.4637
2024-02-15 19:00 | 53695 | 2346.8853 | 270389.5679 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51348.1147
2024-02-15 20:00 | 53140 | 2129.6797 | 269070.6248 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51010.3203
2024-02-15 21:00 | 52274 | 1546.7309 | 269070.6248 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50727.2691
2024-02-15 22:00 | 50679 | 1120.9874 | 269070.6248 | 59.78 | 962.901 | 0 | 49558.0126
2024-02-15 23:00 | 48472 | 1003.2475 | 265237.9048 | 59.77 | 969.44 | 0 | 47468.7525
2024-02-16 | 44573 | 1393.8913 | 258431.3588 | 59.77 | 891.46 | 0 | 43179.1087
2024-02-16 01:00 | 43897 | 1738.4613 | 251472.8588 | 59.77 | 877.94 | 0 | 42158.5387
2024-02-16 02:00 | 43709 | 1812.1805 | 247879.4024 | 59.77 | 874.18 | 0 | 41896.8195
2024-02-16 03:00 | 43949 | 2053.0828 | 247692.2024 | 59.77 | 878.98 | 0 | 41895.9172
2024-02-16 04:00 | 44605 | 2110.8024 | 245372.9592 | 59.77 | 892.1 | 0 | 42494.1976
2024-02-16 05:00 | 45964 | 1884.1203 | 246883.2792 | 59.77 | 919.28 | 0 | 44079.8797
2024-02-16 06:00 | 48356 | 1666.9194 | 246883.2792 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46689.0806
2024-02-16 07:00 | 50934 | 1957.855 | 257291.9252 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48976.145
2024-02-16 08:00 | 54096 | 3489.0977 | 266602.1016 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50606.9023
2024-02-16 09:00 | 56100 | 4180.3977 | 274398.5556 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51919.6023
2024-02-16 10:00 | 56312 | 3499.1458 | 279583.8276 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52812.8542
2024-02-16 11:00 | 55887 | 3212.4492 | 278847.8276 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52674.5508
2024-02-16 12:00 | 54877 | 3107.2094 | 277346.1776 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51769.7906
2024-02-16 13:00 | 53443 | 3382.1707 | 275590.6296 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50060.8293
2024-02-16 14:00 | 51588 | 3778.0714 | 275590.6296 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47809.9286
2024-02-16 15:00 | 49775 | 5176.4926 | 273700.0376 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44598.5074
2024-02-16 16:00 | 49391 | 4477.8774 | 275588.9876 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44913.1226
2024-02-16 17:00 | 50379 | 3748.6987 | 275588.9876 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46630.3013
2024-02-16 18:00 | 53312 | 1935.0264 | 282191.6978 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51376.9736
2024-02-16 19:00 | 56244 | 1683.2157 | 289382.2279 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54560.7843
2024-02-16 20:00 | 56436 | 2194.43 | 287783.2848 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54241.57
2024-02-16 21:00 | 55649 | 2371.977 | 285340.5758 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53277.023
2024-02-16 22:00 | 53218 | 1878.9803 | 272377.3508 | 59.78 | 1011.142 | 0 | 51339.0197
2024-02-16 23:00 | 50394 | 1573.3762 | 270127.3508 | 59.78 | 957.486 | 0 | 48820.6238
2024-02-17 | 46565 | 1605.9392 | 269191.4012 | 59.78 | 884.735 | 0 | 44959.0608
2024-02-17 01:00 | 46133 | 1358.5571 | 270642.4732 | 59.78 | 876.527 | 0 | 44774.4429
2024-02-17 02:00 | 46245 | 1314.8357 | 270642.4732 | 59.78 | 878.655 | 0 | 44930.1643
2024-02-17 03:00 | 46963 | 1544.3908 | 270829.6732 | 59.78 | 892.297 | 0 | 45418.6092
2024-02-17 04:00 | 48422 | 1788.5324 | 273148.9164 | 59.78 | 920.018 | 0 | 46633.4676
2024-02-17 05:00 | 52025 | 1733.1196 | 285827.5704 | 59.78 | 988.475 | 0 | 50291.8804
2024-02-17 06:00 | 57728 | 1980.3789 | 297077.227 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55747.6211
2024-02-17 07:00 | 59984 | 3149.8253 | 295924.345 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56834.1747
2024-02-17 08:00 | 57863 | 6288.2127 | 272712.73 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51574.7873
2024-02-17 09:00 | 55278 | 7923.0762 | 250735.2308 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47354.9238
2024-02-17 10:00 | 52669 | 6572.5932 | 242420.2658 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46096.4068
2024-02-17 11:00 | 50593 | 6277.7721 | 227963.4078 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44315.2279
2024-02-17 12:00 | 48664 | 6211.2149 | 229465.0578 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42452.7851
2024-02-17 13:00 | 47202 | 6108.9818 | 215490.8058 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41093.0182
2024-02-17 14:00 | 45928 | 6141.2775 | 215490.8058 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39786.7225
2024-02-17 15:00 | 45092 | 6431.8367 | 217972.4058 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38660.1633
2024-02-17 16:00 | 44848 | 6420.7877 | 217972.4058 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38427.2123
2024-02-17 17:00 | 45759 | 6119.1423 | 217972.4058 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39639.8577
2024-02-17 18:00 | 48100 | 5510.3667 | 219142.8224 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42589.6333
2024-02-17 19:00 | 50441 | 6957.223 | 219571.3489 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43483.777
2024-02-17 20:00 | 49554 | 9326.9525 | 196976.5458 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40227.0475
2024-02-17 21:00 | 48666 | 12167.3775 | 172753.0398 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36498.6225
2024-02-17 22:00 | 45459 | 12865.2587 | 150195.9964 | 59.79 | 818.262 | 0 | 32593.7413
2024-02-17 23:00 | 42079 | 13450.4977 | 132226.314 | 59.79 | 757.422 | 0 | 28628.5023
2024-02-18 | 39656 | 12864.2454 | 132226.314 | 59.79 | 713.808 | 0 | 26791.7546
2024-02-18 01:00 | 39001 | 12760.1573 | 132226.314 | 59.79 | 702.018 | 0 | 26240.8427
2024-02-18 02:00 | 38859 | 12903.2142 | 132226.314 | 59.79 | 699.462 | 0 | 25955.7858
2024-02-18 03:00 | 39270 | 13177.6991 | 132226.314 | 59.79 | 706.86 | 0 | 26092.3009
2024-02-18 04:00 | 40360 | 13387.2957 | 134659.314 | 59.79 | 726.48 | 0 | 26972.7043
2024-02-18 05:00 | 43676 | 13236.3223 | 142013.0949 | 59.79 | 786.168 | 0 | 30439.6777
2024-02-18 06:00 | 49777 | 13285.5013 | 177992.1535 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36491.4987
2024-02-18 07:00 | 51015 | 13471.7921 | 177674.4266 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37543.2079
2024-02-18 08:00 | 49134 | 15097.084 | 169354.0594 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34036.916
2024-02-18 09:00 | 47799 | 16670.3119 | 167354.0594 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31128.6881
2024-02-18 10:00 | 46906 | 16452.6243 | 163931.3394 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30453.3757
2024-02-18 11:00 | 45919 | 17997.1353 | 163931.3394 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27921.8647
2024-02-18 12:00 | 45256 | 18960.5042 | 161498.3394 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26295.4958
2024-02-18 13:00 | 44818 | 16686.5482 | 162793.9374 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28131.4518
2024-02-18 14:00 | 44353 | 17020.1392 | 152043.3135 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27332.8608
2024-02-18 15:00 | 44147 | 17119.7332 | 152043.3135 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27027.2668
2024-02-18 16:00 | 44154 | 15976.8832 | 152043.3135 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28177.1168
2024-02-18 17:00 | 44979 | 15378.9324 | 152043.3135 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29600.0676
2024-02-18 18:00 | 46571 | 15793.7971 | 152043.3135 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30777.2029
2024-02-18 19:00 | 48164 | 15654.6488 | 152043.3135 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32509.3512
2024-02-18 20:00 | 47525 | 15759.105 | 152379.3435 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31765.895
2024-02-18 21:00 | 45296 | 15243.2002 | 142246.4755 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30052.7998
2024-02-18 22:00 | 41963 | 14863.039 | 130618.4455 | 59.79 | 755.334 | 0 | 27099.961
2024-02-18 23:00 | 38624 | 14839.3795 | 120637.2631 | 59.8 | 656.608 | 0 | 23784.6205
2024-02-19 | 36788 | 14776.2867 | 120637.2631 | 59.8 | 625.396 | 0 | 22011.7133
2024-02-19 01:00 | 35841 | 14515.7527 | 120637.2631 | 59.8 | 609.297 | 0 | 21325.2473
2024-02-19 02:00 | 35334 | 13912.6323 | 120637.2631 | 59.8 | 600.678 | 0 | 21421.3677
2024-02-19 03:00 | 35216 | 12801.2407 | 120637.2631 | 59.8 | 598.672 | 0 | 22414.7593
2024-02-19 04:00 | 35917 | 12167.1119 | 120637.2631 | 59.8 | 610.589 | 0 | 23749.8881
2024-02-19 05:00 | 38290 | 11494.2672 | 126725.8267 | 59.8 | 650.93 | 0 | 26795.7328
2024-02-19 06:00 | 43069 | 10848.3499 | 151181.3691 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32220.6501
2024-02-19 07:00 | 45246 | 9727.3082 | 168249.3222 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35518.6918
2024-02-19 08:00 | 44726 | 9667.0282 | 166989.1491 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35058.9718
2024-02-19 09:00 | 45029 | 10806.9106 | 166989.1491 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34222.0894
2024-02-19 10:00 | 45534 | 10373.835 | 168499.4691 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35160.165
2024-02-19 11:00 | 45697 | 7452.145 | 184265.2655 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38244.855
2024-02-19 12:00 | 45779 | 6075.7705 | 190820.2155 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39703.2295
2024-02-19 13:00 | 45711 | 4912.099 | 198676.6155 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40798.901
2024-02-19 14:00 | 45382 | 4842.8491 | 199227.303 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40539.1509
2024-02-19 15:00 | 45289 | 4945.2768 | 213519.599 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40343.7232
2024-02-19 16:00 | 45684 | 4376.3373 | 211607.199 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41307.6627
2024-02-19 17:00 | 46574 | 4162.2976 | 216627.687 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42411.7024
2024-02-19 18:00 | 47903 | 2826.5772 | 232650.525 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45076.4228
2024-02-19 19:00 | 49233 | 2569.0521 | 234249.4681 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46663.9479
2024-02-19 20:00 | 48290 | 3205.6565 | 232096.335 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45084.3435
2024-02-19 21:00 | 46899 | 5848.5548 | 206572.055 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41050.4452
2024-02-19 22:00 | 43625 | 7616.9981 | 176999.0586 | 59.79 | 785.25 | 0 | 36008.0019
2024-02-19 23:00 | 40409 | 7959.6047 | 159486.8426 | 59.79 | 727.362 | 0 | 32449.3953
2024-02-20 | 38151 | 8229.72 | 156322.3982 | 59.79 | 686.718 | 0 | 29921.28
2024-02-20 01:00 | 37416 | 8341.6845 | 156322.3982 | 59.79 | 673.488 | 0 | 29074.3155
2024-02-20 02:00 | 37081 | 7942.5994 | 149051.9102 | 59.79 | 667.458 | 0 | 29138.4006
2024-02-20 03:00 | 37126 | 7826.4585 | 149051.9102 | 59.79 | 668.268 | 0 | 29299.5415
2024-02-20 04:00 | 37920 | 8476.7275 | 149051.9102 | 59.79 | 682.56 | 0 | 29443.2725
2024-02-20 05:00 | 40478 | 8187.3571 | 158393.3624 | 59.79 | 728.604 | 0 | 32290.6429
2024-02-20 06:00 | 45647 | 7154.9811 | 194535.3688 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38492.0189
2024-02-20 07:00 | 47980 | 7208.4914 | 202996.8388 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40771.5086
2024-02-20 08:00 | 47574 | 7729.9592 | 197846.5888 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39844.0408
2024-02-20 09:00 | 47918 | 8764.3905 | 194244.4888 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39153.6095
2024-02-20 10:00 | 48458 | 9877.8776 | 194244.4888 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38580.1224
2024-02-20 11:00 | 48457 | 9627.4777 | 194244.4888 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38829.5223
2024-02-20 12:00 | 48258 | 9579.9173 | 191617.2308 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38678.0827
2024-02-20 13:00 | 48243 | 10590.6018 | 188009.9108 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37652.3982
2024-02-20 14:00 | 47929 | 11761.8552 | 184660.8208 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36167.1448
2024-02-20 15:00 | 47944 | 12704.458 | 183141.8208 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35239.542
2024-02-20 16:00 | 48488 | 13659.5703 | 183141.8208 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34828.4297
2024-02-20 17:00 | 49659 | 13548.8922 | 185054.2208 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36110.1078
2024-02-20 18:00 | 50499 | 12957.0419 | 185054.2208 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37541.9581
2024-02-20 19:00 | 51339 | 12856.1179 | 186191.7341 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38482.8821
2024-02-20 20:00 | 50185 | 12692.0851 | 182259.3208 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37492.9149
2024-02-20 21:00 | 48016 | 12068.4923 | 172130.1244 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35947.5077
2024-02-20 22:00 | 44881 | 11903.0292 | 161046.6144 | 59.79 | 807.858 | 0 | 32977.9708
2024-02-20 23:00 | 41572 | 11140.8173 | 161046.6144 | 59.79 | 748.296 | 0 | 30431.1827
2024-02-21 | 41431 | 8777.432 | 161046.6144 | 59.79 | 745.758 | 0 | 32653.568
2024-02-21 01:00 | 41401 | 7017.7115 | 161046.6144 | 59.79 | 745.218 | 0 | 34383.2885
2024-02-21 02:00 | 40851 | 7805.2094 | 161046.6144 | 59.79 | 735.318 | 0 | 33045.7906
2024-02-21 03:00 | 40771 | 7200.6836 | 161046.6144 | 59.79 | 733.878 | 0 | 33570.3164
2024-02-21 04:00 | 41375 | 7470.9792 | 161046.6144 | 59.79 | 744.75 | 0 | 33904.0208
2024-02-21 05:00 | 44210 | 7962.1552 | 175294.5688 | 59.79 | 795.78 | 0 | 36247.8448
2024-02-21 06:00 | 49841 | 8027.6047 | 209679.5692 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41813.3953
2024-02-21 07:00 | 52536 | 8140.4428 | 223515.1823 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44395.5572
2024-02-21 08:00 | 52368 | 9848.474 | 221916.2392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42519.526
2024-02-21 09:00 | 52862 | 9141.1094 | 222196.2392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43720.8906
2024-02-21 10:00 | 53171 | 10224.5714 | 219434.6392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42946.4286
2024-02-21 11:00 | 52914 | 11552.2755 | 219434.6392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41361.7245
2024-02-21 12:00 | 51935 | 11075.577 | 219434.6392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40859.423
2024-02-21 13:00 | 51368 | 11336.1352 | 219434.6392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40031.8648
2024-02-21 14:00 | 50989 | 11433.6228 | 219434.6392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39555.3772
2024-02-21 15:00 | 50464 | 11897.7926 | 220953.6392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38566.2074
2024-02-21 16:00 | 50487 | 11208.2762 | 220953.6392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39278.7238
2024-02-21 17:00 | 51029 | 9928.7743 | 220953.6392 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41100.2257
2024-02-21 18:00 | 51618 | 6743.6127 | 231955.9892 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44874.3873
2024-02-21 19:00 | 52208 | 6422.65 | 233554.9323 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45785.35
2024-02-21 20:00 | 51120 | 7009.4928 | 225205.9892 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44110.5072
2024-02-21 21:00 | 49593 | 6844.9383 | 219599.5892 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42748.0617
2024-02-21 22:00 | 47310 | 4523.4683 | 219599.5892 | 59.78 | 898.89 | 0 | 42786.5317
2024-02-21 23:00 | 44786 | 3701.0451 | 219599.5892 | 59.78 | 850.934 | 0 | 41084.9549
2024-02-22 | 44231 | 3392.235 | 216362.9192 | 59.78 | 840.389 | 0 | 40838.765
2024-02-22 01:00 | 43591 | 2786.1255 | 216362.9192 | 59.78 | 828.229 | 0 | 40804.8745
2024-02-22 02:00 | 42945 | 2544.2366 | 216314.9192 | 59.78 | 815.955 | 0 | 40400.7634
2024-02-22 03:00 | 42833 | 2662.415 | 215013.3892 | 59.77 | 856.66 | 0 | 40170.585
2024-02-22 04:00 | 43274 | 2517.6888 | 215013.3892 | 59.77 | 865.48 | 0 | 40756.3112
2024-02-22 05:00 | 44626 | 2843.7652 | 217013.3892 | 59.78 | 847.894 | 0 | 41782.2348
2024-02-22 06:00 | 47227 | 2906.8639 | 228702.5092 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44320.1361
2024-02-22 07:00 | 49276 | 2600.1109 | 241572.0872 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46675.8891
2024-02-22 08:00 | 50450 | 3282.8598 | 241572.0872 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47167.1402
2024-02-22 09:00 | 50465 | 3097.1365 | 241572.0872 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47367.8635
2024-02-22 10:00 | 49697 | 2627.988 | 241572.0872 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47069.012
2024-02-22 11:00 | 48407 | 2865.3667 | 235418.0872 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45541.6333
2024-02-22 12:00 | 46881 | 3538.9487 | 217860.1112 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43342.0513
2024-02-22 13:00 | 45487 | 3261.8476 | 214252.7912 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42225.1524
2024-02-22 14:00 | 44510 | 3905.954 | 200570.1212 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40604.046
2024-02-22 15:00 | 44002 | 4573.4844 | 191049.6332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39428.5156
2024-02-22 16:00 | 43978 | 5043.0056 | 191049.6332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38934.9944
2024-02-22 17:00 | 44454 | 6963.9259 | 191049.6332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37490.0741
2024-02-22 18:00 | 46393 | 7402.9825 | 191049.6332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38990.0175
2024-02-22 19:00 | 48332 | 9906.3554 | 187700.5432 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38425.6446
2024-02-22 20:00 | 47939 | 12187.3395 | 184351.4532 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35751.6605
2024-02-22 21:00 | 47176 | 12061.6203 | 181999.2932 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35114.3797
2024-02-22 22:00 | 45764 | 10063.2569 | 181999.2932 | 59.79 | 823.752 | 0 | 35700.7431
2024-02-22 23:00 | 43820 | 6941.5238 | 181999.2932 | 59.79 | 788.76 | 0 | 36878.4762
2024-02-23 | 43522 | 5427.5937 | 184839.5087 | 59.79 | 783.396 | 0 | 38094.4063
2024-02-23 01:00 | 42592 | 5509.921 | 183581.5154 | 59.79 | 766.656 | 0 | 37082.079
2024-02-23 02:00 | 42202 | 6917.931 | 178681.8354 | 59.79 | 759.636 | 0 | 35284.069
2024-02-23 03:00 | 42210 | 7488.2563 | 179983.3654 | 59.79 | 759.78 | 0 | 34721.7437
2024-02-23 04:00 | 42585 | 8244.0628 | 179983.3654 | 59.79 | 766.53 | 0 | 34340.9372
2024-02-23 05:00 | 43631 | 8623.146 | 179983.3654 | 59.79 | 785.358 | 0 | 35007.854
2024-02-23 06:00 | 45419 | 8004.9977 | 184683.1647 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37414.0023
2024-02-23 07:00 | 46352 | 8144.8425 | 190282.2547 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38207.1575
2024-02-23 08:00 | 47454 | 8536.1648 | 191419.7679 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38917.8352
2024-02-23 09:00 | 47363 | 9231.4271 | 190282.2547 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38131.5729
2024-02-23 10:00 | 46702 | 9404.6165 | 185148.5583 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37297.3835
2024-02-23 11:00 | 46241 | 7923.8121 | 187052.5583 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38317.1879
2024-02-23 12:00 | 46175 | 9950.513 | 171853.4503 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36224.487
2024-02-23 13:00 | 45962 | 12620.8479 | 170287.5803 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33341.1521
2024-02-23 14:00 | 45840 | 12831.3696 | 172281.1303 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33008.6304
2024-02-23 15:00 | 45919 | 12553.1257 | 172281.1303 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33365.8743
2024-02-23 16:00 | 46678 | 11968.7539 | 172281.1303 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34709.2461
2024-02-23 17:00 | 48381 | 11863.0286 | 174281.1303 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36517.9714
2024-02-23 18:00 | 51998 | 10142.2525 | 219730.0587 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41855.7475
2024-02-23 19:00 | 55615 | 8701.4584 | 241367.9127 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46913.5416
2024-02-23 20:00 | 56081 | 7412.5241 | 249065.5926 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48668.4759
2024-02-23 21:00 | 55028 | 5871.9325 | 251840.4026 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49156.0675
2024-02-23 22:00 | 52778 | 6068.84 | 241106.7327 | 59.78 | 1002.782 | 0 | 46709.16
2024-02-23 23:00 | 49731 | 6448.531 | 231740.3727 | 59.78 | 944.889 | 0 | 43282.469
2024-02-24 | 41099 | 6485.4922 | 206080.6003 | 59.77 | 821.98 | 0 | 34613.5078
2024-02-24 01:00 | 40577 | 6908.9643 | 204512.2903 | 59.77 | 811.54 | 0 | 33668.0357
2024-02-24 02:00 | 40698 | 6921.428 | 204190.7409 | 59.77 | 813.96 | 0 | 33776.572
2024-02-24 03:00 | 41305 | 6456.1925 | 204190.7409 | 59.77 | 826.1 | 0 | 34848.8075
2024-02-24 04:00 | 42893 | 5555.0224 | 204190.7409 | 59.77 | 857.86 | 0 | 37337.9776
2024-02-24 05:00 | 46458 | 4812.8613 | 218417.2653 | 59.78 | 882.702 | 0 | 41645.1387
2024-02-24 06:00 | 53188 | 4580.4592 | 252380.0225 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48607.5408
2024-02-24 07:00 | 55975 | 5152.8498 | 260906.5019 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50822.1502
2024-02-24 08:00 | 55861 | 7499.3884 | 259615.6053 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48361.6116
2024-02-24 09:00 | 56559 | 8091.03 | 259615.6053 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48467.97
2024-02-24 10:00 | 56874 | 7712.781 | 259615.6053 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49161.219
2024-02-24 11:00 | 56720 | 7934.4545 | 259615.6053 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48785.5455
2024-02-24 12:00 | 56512 | 8477.0665 | 259615.6053 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48034.9335
2024-02-24 13:00 | 56557 | 8606.065 | 259615.6053 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47950.935
2024-02-24 14:00 | 56697 | 8050.7014 | 259615.6053 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48646.2986
2024-02-24 15:00 | 57296 | 7797.0849 | 268280.8653 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49498.9151
2024-02-24 16:00 | 58891 | 8412.1123 | 273414.5617 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50478.8877
2024-02-24 17:00 | 61146 | 8108.5603 | 286696.3061 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53037.4397
2024-02-24 18:00 | 62571 | 6994.801 | 297063.0611 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55576.199
2024-02-24 19:00 | 63997 | 8419.1129 | 296596.998 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55577.8871
2024-02-24 20:00 | 63118 | 10090.7592 | 287077.6248 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53027.2408
2024-02-24 21:00 | 61151 | 12506.216 | 256100.4958 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48644.784
2024-02-24 22:00 | 57829 | 14049.4239 | 224459.3618 | 59.78 | 1098.751 | 0 | 43779.5761
2024-02-24 23:00 | 54497 | 14595.9855 | 199620.9138 | 59.77 | 1089.94 | 0 | 39901.0145
2024-02-25 | 49765 | 13790.3519 | 195083.163 | 59.77 | 995.3 | 0 | 35974.6481
2024-02-25 01:00 | 49331 | 13624.1521 | 184935.5986 | 59.79 | 887.958 | 0 | 35706.8479
2024-02-25 02:00 | 49553 | 14073.7277 | 178184.3086 | 59.79 | 891.954 | 0 | 35479.2723
2024-02-25 03:00 | 49963 | 14053.5954 | 178184.3086 | 59.79 | 899.334 | 0 | 35909.4046
2024-02-25 04:00 | 51157 | 14700.2729 | 178184.3086 | 59.79 | 920.826 | 0 | 36456.7271
2024-02-25 05:00 | 54044 | 15098.0452 | 185208.3166 | 59.79 | 972.792 | 0 | 38945.9548
2024-02-25 06:00 | 58471 | 14831.047 | 219946.2906 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43639.953
2024-02-25 07:00 | 60643 | 15133.2156 | 229524.4786 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45509.7844
2024-02-25 08:00 | 61258 | 16029.8908 | 228788.4786 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45228.1092
2024-02-25 09:00 | 61755 | 15210.4008 | 237540.8286 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46544.5992
2024-02-25 10:00 | 61688 | 14738.9833 | 242561.3166 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46949.0167
2024-02-25 11:00 | 61089 | 14500.23 | 240173.8166 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46588.77
2024-02-25 12:00 | 60188 | 15803.2304 | 240173.8166 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44384.7696
2024-02-25 13:00 | 59104 | 14476.3049 | 240173.8166 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44627.6951
2024-02-25 14:00 | 58110 | 15267.1901 | 240173.8166 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42842.8099
2024-02-25 15:00 | 57527 | 15449.9877 | 237734.2166 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42077.0123
2024-02-25 16:00 | 57847 | 15401.7813 | 237734.2166 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42445.2187
2024-02-25 17:00 | 59046 | 14903.6957 | 238284.9041 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44142.3043
2024-02-25 18:00 | 60021 | 13121.639 | 254003.1416 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46899.361
2024-02-25 19:00 | 60996 | 12554.7425 | 254739.1416 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48441.2575
2024-02-25 20:00 | 59538 | 11951.8384 | 254003.1416 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47586.1616
2024-02-25 21:00 | 56900 | 9966.9039 | 250116.6336 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46933.0961
2024-02-25 22:00 | 53214 | 9480.7975 | 233347.0311 | 59.78 | 1011.066 | 0 | 43733.2025
2024-02-25 23:00 | 49897 | 9453.4773 | 233347.0311 | 59.78 | 948.043 | 0 | 40443.5227
2024-02-26 | 49631 | 9613.9457 | 229385.4419 | 59.78 | 942.989 | 0 | 40017.0543
2024-02-26 01:00 | 49482 | 9851.6627 | 229385.4419 | 59.78 | 940.158 | 0 | 39630.3373
2024-02-26 02:00 | 49132 | 9462.267 | 229385.4419 | 59.78 | 933.508 | 0 | 39669.733
2024-02-26 03:00 | 49280 | 9113.631 | 229385.4419 | 59.78 | 936.32 | 0 | 40166.369
2024-02-26 04:00 | 50200 | 8887.8201 | 229385.4419 | 59.78 | 953.8 | 0 | 41312.1799
2024-02-26 05:00 | 52766 | 9375.3724 | 234991.8419 | 59.78 | 1002.554 | 0 | 43390.6276
2024-02-26 06:00 | 56996 | 9699.0105 | 252586.3799 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47296.9895
2024-02-26 07:00 | 58851 | 10484.5992 | 253900.915 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48366.4008
2024-02-26 08:00 | 59159 | 12462.5952 | 246598.0119 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46696.4048
2024-02-26 09:00 | 59595 | 14246.5228 | 238283.0469 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45348.4772
2024-02-26 10:00 | 59272 | 15252.2575 | 231012.5589 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44019.7425
2024-02-26 11:00 | 58314 | 16613.9827 | 216753.7365 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41700.0173
2024-02-26 12:00 | 57067 | 17798.5552 | 195719.4185 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39268.4448
2024-02-26 13:00 | 55983 | 19656.508 | 190113.0185 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36326.492
2024-02-26 14:00 | 55036 | 19838.7325 | 190113.0185 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35197.2675
2024-02-26 15:00 | 54682 | 20780.3084 | 190076.0881 | 59.77 | 1375 | 1375 | 33901.6916
2024-02-26 16:00 | 54909 | 20857.2856 | 190076.0881 | 59.77 | 1375 | 1375 | 34051.7144
2024-02-26 17:00 | 56182 | 19494.4959 | 190076.0881 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36687.5041
2024-02-26 18:00 | 57530 | 16567.2964 | 207716.0536 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40962.7036
2024-02-26 19:00 | 58878 | 11801.6092 | 244299.2926 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47076.3908
2024-02-26 20:00 | 57834 | 7546.9715 | 257677.8949 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50287.0285
2024-02-26 21:00 | 55541 | 5223.557 | 257962.3029 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50317.443
2024-02-26 22:00 | 51570 | 4656.602 | 241089.8364 | 59.78 | 979.83 | 0 | 46913.398
2024-02-26 23:00 | 48050 | 4524.5327 | 241089.8364 | 59.78 | 912.95 | 0 | 43525.4673
2024-02-27 | 48431 | 4645.3823 | 241089.8364 | 59.78 | 920.189 | 0 | 43785.6177
2024-02-27 01:00 | 48945 | 4347.267 | 241089.8364 | 59.78 | 929.955 | 0 | 44597.733
2024-02-27 02:00 | 48702 | 3920.0536 | 241089.8364 | 59.78 | 925.338 | 0 | 44781.9464
2024-02-27 03:00 | 48903 | 3804.9974 | 240517.3364 | 59.78 | 929.157 | 0 | 45098.0026
2024-02-27 04:00 | 50113 | 3767.6509 | 239926.3284 | 59.78 | 952.147 | 0 | 46345.3491
2024-02-27 05:00 | 53775 | 4212.0106 | 261516.8724 | 59.77 | 1075.5 | 0 | 49562.9894
2024-02-27 06:00 | 60138 | 4659.475 | 291841.9478 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55478.525
2024-02-27 07:00 | 61715 | 5097.2597 | 292554.8822 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56617.7403
2024-02-27 08:00 | 60780 | 7245.4425 | 286542.0068 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53534.5575
2024-02-27 09:00 | 59865 | 7646.5316 | 285520.0998 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52218.4684
2024-02-27 10:00 | 58757 | 5512.499 | 285520.0998 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53244.501
2024-02-27 11:00 | 57002 | 5732.7907 | 281616.374 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51269.2093
2024-02-27 12:00 | 55103 | 5431.646 | 282212.324 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49671.354
2024-02-27 13:00 | 53340 | 5292.6261 | 267371.78 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48047.3739
2024-02-27 14:00 | 51772 | 5106.6612 | 266183.2196 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46665.3388
2024-02-27 15:00 | 50860 | 5365.7975 | 268659.7499 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45494.2025
2024-02-27 16:00 | 50853 | 5043.5441 | 265195.3614 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45809.4559
2024-02-27 17:00 | 51868 | 5217.4655 | 265195.3614 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46650.5345
2024-02-27 18:00 | 54462 | 5121.352 | 265195.3614 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49340.648
2024-02-27 19:00 | 57056 | 7313.9978 | 266035.3614 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49742.0022
2024-02-27 20:00 | 56953 | 11287.7432 | 239468.3684 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45665.2568
2024-02-27 21:00 | 55394 | 12695.5616 | 219103.3424 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42698.4384
2024-02-27 22:00 | 52098 | 12863.5483 | 200177.9624 | 59.77 | 1041.96 | 0 | 39234.4517
2024-02-27 23:00 | 48669 | 12835.0114 | 192806.1324 | 59.77 | 973.38 | 0 | 35833.9886
2024-02-28 | 47764 | 13129.5781 | 192806.1324 | 59.77 | 955.28 | 0 | 34634.4219
2024-02-28 01:00 | 46897 | 11904.4571 | 197956.3824 | 59.77 | 937.94 | 0 | 34992.5429
2024-02-28 02:00 | 46668 | 12655.7733 | 197956.3824 | 59.77 | 933.36 | 0 | 34012.2267
2024-02-28 03:00 | 46902 | 13809.7723 | 198528.8824 | 59.77 | 938.04 | 0 | 33092.2277
2024-02-28 04:00 | 48107 | 14073.2135 | 199119.8904 | 59.77 | 962.14 | 0 | 34033.7865
2024-02-28 05:00 | 51696 | 14072.7722 | 210395.0784 | 59.77 | 1033.92 | 0 | 37623.2278
2024-02-28 06:00 | 57869 | 13750.2781 | 232213.6884 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44118.7219
2024-02-28 07:00 | 59855 | 14134.2688 | 232213.6884 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45720.7312
2024-02-28 08:00 | 58792 | 15244.0465 | 228051.2884 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43547.9535
2024-02-28 09:00 | 58264 | 15890.9825 | 216307.9684 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42373.0175
2024-02-28 10:00 | 57527 | 19616.7584 | 187063.9744 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37910.2416
2024-02-28 11:00 | 55958 | 21105.823 | 171916.358 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34852.177
2024-02-28 12:00 | 54056 | 22099.7003 | 164470.6556 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31956.2997
2024-02-28 13:00 | 52834 | 21872.2491 | 153195.4676 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30961.7509
2024-02-28 14:00 | 51737 | 21072.0399 | 153195.4676 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30664.9601
2024-02-28 15:00 | 50773 | 21024.0618 | 153195.4676 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29748.9382
2024-02-28 16:00 | 50981 | 20338.0166 | 156659.8561 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30642.9834
2024-02-28 17:00 | 52085 | 19461.7736 | 156542.9761 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32623.2264
2024-02-28 18:00 | 53321 | 16499.2273 | 181569.2949 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36821.7727
2024-02-28 19:00 | 54557 | 16538.2984 | 181569.2949 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38018.7016
2024-02-28 20:00 | 53594 | 16331.7394 | 177985.0249 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37262.2606
2024-02-28 21:00 | 52115 | 15856.9018 | 172796.8349 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36258.0982
2024-02-28 22:00 | 49617 | 14087.3848 | 169022.7249 | 59.79 | 893.106 | 0 | 35529.6152
2024-02-28 23:00 | 46855 | 12791.0424 | 164870.8149 | 59.79 | 843.39 | 0 | 34063.9576
2024-02-29 | 43548 | 13129.5781 | 161650.8949 | 59.79 | 783.864 | 0 | 30418.4219
2024-02-29 01:00 | 42432 | 11904.4571 | 161650.8949 | 59.79 | 763.776 | 0 | 30527.5429
2024-02-29 02:00 | 42047 | 12655.7733 | 161650.8949 | 59.79 | 756.846 | 0 | 29391.2267
2024-02-29 03:00 | 42030 | 13809.7723 | 161650.8949 | 59.79 | 756.54 | 0 | 28220.2277
2024-02-29 04:00 | 42955 | 14073.2135 | 161650.8949 | 59.79 | 773.19 | 0 | 28881.7865
2024-02-29 05:00 | 46121 | 14072.7722 | 165235.1649 | 59.79 | 830.178 | 0 | 32048.2278
2024-02-29 06:00 | 51813 | 13750.2781 | 184469.7229 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38062.7219
2024-02-29 07:00 | 54209 | 14134.2688 | 186190.658 | 59.79 | 1375 | 1375 | 40074.7312
2024-02-29 08:00 | 54031 | 15244.0465 | 186382.1229 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38786.9535
2024-02-29 09:00 | 54322 | 15890.9825 | 184222.7229 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38431.0175
2024-02-29 10:00 | 54251 | 19616.7584 | 166642.1065 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34634.2416
2024-02-29 11:00 | 53208 | 21105.823 | 158982.5153 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32102.177
2024-02-29 12:00 | 51767 | 22099.7003 | 156500.9153 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29667.2997
2024-02-29 13:00 | 50901 | 21872.2491 | 152916.6453 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29028.7509
2024-02-29 14:00 | 50010 | 21072.0399 | 152916.6453 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28937.9601
2024-02-29 15:00 | 49188 | 21024.0618 | 152916.6453 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28163.9382
2024-02-29 16:00 | 49167 | 20338.0166 | 152916.6453 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28828.9834
2024-02-29 17:00 | 49718 | 19461.7736 | 153033.5253 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30256.2264
2024-02-29 18:00 | 51187 | 16499.2273 | 165426.9077 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34687.7727
2024-02-29 19:00 | 52657 | 16538.2984 | 170281.0061 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36118.7016
2024-02-29 20:00 | 51968 | 16331.7394 | 169265.0061 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35636.2606
2024-02-29 21:00 | 50642 | 15856.9018 | 169265.0061 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34785.0982
2024-02-29 22:00 | 48321 | 14087.3848 | 168670.3041 | 59.79 | 869.778 | 0 | 34233.6152
2024-02-29 23:00 | 45666 | 12791.0424 | 168670.3041 | 59.79 | 821.988 | 0 | 32874.9576
2024-03-01 | 45481 | 11497.3722 | 168670.3041 | 59.79 | 818.658 | 0 | 33983.6278
2024-03-01 01:00 | 45291 | 9565.4131 | 176253.4441 | 59.79 | 815.238 | 0 | 35725.5869
2024-03-01 02:00 | 44590 | 7811.6374 | 186799.5841 | 59.79 | 802.62 | 0 | 36778.3626
2024-03-01 03:00 | 44518 | 7413.6056 | 194345.3101 | 59.77 | 890.36 | 0 | 37104.3944
2024-03-01 04:00 | 44717 | 6333.0274 | 207887.4801 | 59.77 | 894.34 | 0 | 38383.9726
2024-03-01 05:00 | 45966 | 6852.6214 | 219749.8601 | 59.78 | 873.354 | 0 | 39113.3786
2024-03-01 06:00 | 48412 | 6378.4079 | 223559.6601 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42033.5921
2024-03-01 07:00 | 50277 | 7374.1577 | 223559.6601 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42902.8423
2024-03-01 08:00 | 52533 | 9571.9012 | 223559.6601 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42961.0988
2024-03-01 09:00 | 53663 | 10219.7444 | 226735.0601 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43443.2556
2024-03-01 10:00 | 53736 | 13299.8118 | 208263.4821 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40436.1882
2024-03-01 11:00 | 52629 | 17026.3231 | 177220.6585 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35602.6769
2024-03-01 12:00 | 51041 | 17353.3771 | 166160.0885 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33687.6229
2024-03-01 13:00 | 49729 | 18559.0452 | 154297.7085 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31169.9548
2024-03-01 14:00 | 48880 | 18652.4307 | 154297.7085 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30227.5693
2024-03-01 15:00 | 48508 | 18912.0471 | 154297.7085 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29595.9529
2024-03-01 16:00 | 48777 | 18097.244 | 154297.7085 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30679.756
2024-03-01 17:00 | 49773 | 17695.0498 | 154297.7085 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32077.9502
2024-03-01 18:00 | 51003 | 16030.4471 | 165291.8585 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34972.5529
2024-03-01 19:00 | 52234 | 13928.0265 | 184370.5329 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38305.9735
2024-03-01 20:00 | 51523 | 11254.6984 | 194503.4009 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40268.3016
2024-03-01 21:00 | 50288 | 10987.375 | 191623.0049 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39300.625
2024-03-01 22:00 | 48278 | 8048.3525 | 193787.8969 | 59.77 | 965.56 | 0 | 40229.6475
2024-03-01 23:00 | 45771 | 7254.1787 | 189613.4969 | 59.77 | 915.42 | 0 | 38516.8213
2024-03-02 | 45101 | 7369.0878 | 186220.8862 | 59.79 | 811.818 | 0 | 37731.9122
2024-03-02 01:00 | 43873 | 6694.4294 | 186220.8862 | 59.79 | 789.714 | 0 | 37178.5706
2024-03-02 02:00 | 43194 | 6273.2112 | 188109.8362 | 59.79 | 777.492 | 0 | 36920.7888
2024-03-02 03:00 | 43068 | 5814.6761 | 188109.8362 | 59.79 | 775.224 | 0 | 37253.3239
2024-03-02 04:00 | 43292 | 5695.1361 | 188109.8362 | 59.79 | 779.256 | 0 | 37596.8639
2024-03-02 05:00 | 44142 | 5419.8162 | 188109.8362 | 59.79 | 794.556 | 0 | 38722.1838
2024-03-02 06:00 | 45681 | 5630.0056 | 195066.2462 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40050.9944
2024-03-02 07:00 | 47126 | 5642.8228 | 202761.8362 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41483.1772
2024-03-02 08:00 | 49427 | 7039.3663 | 208211.0622 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42387.6337
2024-03-02 09:00 | 50818 | 6495.6344 | 221970.4222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44322.3656
2024-03-02 10:00 | 50989 | 6735.9924 | 226470.4222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44253.0076
2024-03-02 11:00 | 50206 | 6491.5247 | 224951.4222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43714.4753
2024-03-02 12:00 | 49545 | 5911.0992 | 224951.4222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43633.9008
2024-03-02 13:00 | 48652 | 5804.5565 | 224951.4222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42847.4435
2024-03-02 14:00 | 47939 | 6949.3872 | 224951.4222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40989.6128
2024-03-02 15:00 | 47598 | 6301.9254 | 224951.4222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41296.0746
2024-03-02 16:00 | 47911 | 5255.0747 | 224951.4222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42655.9253
2024-03-02 17:00 | 49457 | 4154.2588 | 241399.6706 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45302.7412
2024-03-02 18:00 | 51834 | 2031.5266 | 283926.8108 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49802.4734
2024-03-02 19:00 | 54211 | 697.2201 | 285211.4607 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53513.7799
2024-03-02 20:00 | 53855 | 587.7117 | 283926.8108 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53267.2883
2024-03-02 21:00 | 52549 | 1801.1542 | 269872.1168 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50747.8458
2024-03-02 22:00 | 49605 | 3027.4133 | 243078.2164 | 59.77 | 992.1 | 0 | 46577.5867
2024-03-02 23:00 | 46379 | 4725.4763 | 214934.4364 | 59.77 | 927.58 | 0 | 41653.5237
2024-03-03 | 39041 | 6240.0096 | 203750.9264 | 59.77 | 780.82 | 0 | 32800.9904
2024-03-03 01:00 | 38352 | 7340.7604 | 187302.678 | 59.79 | 690.336 | 0 | 31011.2396
2024-03-03 02:00 | 38311 | 6896.0168 | 156528.2708 | 59.79 | 689.598 | 0 | 31414.9832
2024-03-03 03:00 | 38680 | 6992.6076 | 156528.2708 | 59.79 | 696.24 | 0 | 31687.3924
2024-03-03 04:00 | 39726 | 6949.1305 | 158784.8815 | 59.79 | 715.068 | 0 | 32776.8695
2024-03-03 05:00 | 42657 | 7542.2564 | 168406.7115 | 59.79 | 767.826 | 0 | 35114.7436
2024-03-03 06:00 | 48204 | 8208.4075 | 197429.0204 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39995.5925
2024-03-03 07:00 | 50208 | 7152.0629 | 217193.4004 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43055.9371
2024-03-03 08:00 | 49727 | 7788.7656 | 217193.4004 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41938.2344
2024-03-03 09:00 | 49872 | 7116.5371 | 218918.6004 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42755.4629
2024-03-03 10:00 | 50294 | 5913.4928 | 223133.8264 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44380.5072
2024-03-03 11:00 | 50155 | 5609.6643 | 223636.8264 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44545.3357
2024-03-03 12:00 | 49351 | 6196.4912 | 211884.0934 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43154.5088
2024-03-03 13:00 | 48383 | 6542.0905 | 209634.0934 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41840.9095
2024-03-03 14:00 | 46987 | 6156.1703 | 209634.0934 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40830.8297
2024-03-03 15:00 | 46093 | 6761.9201 | 209634.0934 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39331.0799
2024-03-03 16:00 | 45801 | 7012.6048 | 209634.0934 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38788.3952
2024-03-03 17:00 | 46395 | 6590.3187 | 209634.0934 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39804.6813
2024-03-03 18:00 | 48605 | 6043.7871 | 209634.0934 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42561.2129
2024-03-03 19:00 | 50815 | 8730.12 | 209634.0934 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42084.88
2024-03-03 20:00 | 50253 | 12645.5686 | 176470.551 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37607.4314
2024-03-03 21:00 | 48743 | 13462.5053 | 162280.853 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35280.4947
2024-03-03 22:00 | 45724 | 13344.9074 | 147879.303 | 59.79 | 823.032 | 0 | 32379.0926
2024-03-03 23:00 | 42439 | 12992.8857 | 140433.6006 | 59.79 | 763.902 | 0 | 29446.1143
2024-03-04 | 40372 | 11643.6007 | 140433.6006 | 59.79 | 726.696 | 0 | 28728.3993
2024-03-04 01:00 | 39537 | 11490.8218 | 137788.8206 | 59.79 | 711.666 | 0 | 28046.1782
2024-03-04 02:00 | 39213 | 11944.5262 | 137788.8206 | 59.79 | 705.834 | 0 | 27268.4738
2024-03-04 03:00 | 39246 | 12032.9266 | 137788.8206 | 59.79 | 706.428 | 0 | 27213.0734
2024-03-04 04:00 | 40137 | 11690.8056 | 146196.9306 | 59.79 | 722.466 | 0 | 28446.1944
2024-03-04 05:00 | 42939 | 12032.537 | 149781.2006 | 59.79 | 772.902 | 0 | 30906.463
2024-03-04 06:00 | 48321 | 11633.9505 | 169975.2205 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36687.0495
2024-03-04 07:00 | 49691 | 12388.7534 | 170558.1636 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37302.2466
2024-03-04 08:00 | 48594 | 14666.9573 | 160429.3183 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33927.0427
2024-03-04 09:00 | 48178 | 14213.6301 | 160616.5183 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33964.3699
2024-03-04 10:00 | 47804 | 15970.1782 | 151869.8517 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31833.8218
2024-03-04 11:00 | 46778 | 16670.9316 | 151869.8517 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30107.0684
2024-03-04 12:00 | 45384 | 17267.9389 | 143461.7417 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28116.0611
2024-03-04 13:00 | 44597 | 16155.0214 | 139877.4717 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28441.9786
2024-03-04 14:00 | 43738 | 15648.7391 | 139877.4717 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28089.2609
2024-03-04 15:00 | 43201 | 16934.6185 | 139741.4717 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26266.3815
2024-03-04 16:00 | 43160 | 17342.0849 | 139658.3467 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25817.9151
2024-03-04 17:00 | 43629 | 17437.7739 | 139658.3467 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26191.2261
2024-03-04 18:00 | 45476 | 16434.9848 | 139658.3467 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29041.0152
2024-03-04 19:00 | 47323 | 16408.306 | 140846.8366 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30914.694
2024-03-04 20:00 | 47084 | 16349.8507 | 139658.3467 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30734.1493
2024-03-04 21:00 | 45489 | 16702.9122 | 131460.9547 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28786.0878
2024-03-04 22:00 | 42596 | 17036.8785 | 121663.0923 | 59.8 | 724.132 | 0 | 25559.1215
2024-03-04 23:00 | 39196 | 16948.4005 | 121663.0923 | 59.8 | 666.332 | 0 | 22247.5995
2024-03-05 | 39224 | 16867.3989 | 121663.0923 | 59.8 | 666.808 | 0 | 22356.6011
2024-03-05 01:00 | 38645 | 16181.3164 | 121663.0923 | 59.8 | 656.965 | 0 | 22463.6836
2024-03-05 02:00 | 38628 | 16069.8838 | 121663.0923 | 59.8 | 656.676 | 0 | 22558.1162
2024-03-05 03:00 | 38990 | 15795.5546 | 121663.0923 | 59.8 | 662.83 | 0 | 23194.4454
2024-03-05 04:00 | 40166 | 15708.9241 | 119669.5423 | 59.8 | 682.822 | 0 | 24457.0759
2024-03-05 05:00 | 43601 | 15273.2563 | 133861.9113 | 59.79 | 784.818 | 0 | 28327.7437
2024-03-05 06:00 | 49995 | 14502.1433 | 168117.3835 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35492.8567
2024-03-05 07:00 | 52491 | 14837.1475 | 185231.3879 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37653.8525
2024-03-05 08:00 | 52141 | 15667.0346 | 185231.3879 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36473.9654
2024-03-05 09:00 | 52379 | 16330.5822 | 185231.3879 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36048.4178
2024-03-05 10:00 | 52573 | 16677.3483 | 185231.3879 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35895.6517
2024-03-05 11:00 | 52314 | 16435.3418 | 185231.3879 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35878.6582
2024-03-05 12:00 | 51536 | 15466.1434 | 185231.3879 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36069.8566
2024-03-05 13:00 | 50651 | 14078.4117 | 185231.3879 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36572.5883
2024-03-05 14:00 | 49608 | 12936.5119 | 185231.3879 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36671.4881
2024-03-05 15:00 | 48913 | 13073.6806 | 185367.3879 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35839.3194
2024-03-05 16:00 | 49286 | 13799.402 | 185450.5129 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35486.598
2024-03-05 17:00 | 50204 | 13538.0562 | 185450.5129 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36665.9438
2024-03-05 18:00 | 52731 | 12864.0391 | 196132.1029 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39866.9609
2024-03-05 19:00 | 55257 | 12865.6798 | 212017.0889 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42391.3202
2024-03-05 20:00 | 55243 | 12186.0874 | 213303.1287 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43056.9126
2024-03-05 21:00 | 53869 | 12797.3105 | 201817.1525 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41071.6895
2024-03-05 22:00 | 50795 | 13941.3833 | 178562.3025 | 59.79 | 914.31 | 0 | 36853.6167
2024-03-05 23:00 | 47436 | 13324.3371 | 178562.3025 | 59.79 | 853.848 | 0 | 34111.6629
2024-03-06 | 45294 | 12271.6856 | 176243.0593 | 59.79 | 815.292 | 0 | 33022.3144
2024-03-06 01:00 | 44594 | 11502.5326 | 173788.6593 | 59.79 | 802.692 | 0 | 33091.4674
2024-03-06 02:00 | 44731 | 11314.2883 | 173788.6593 | 59.79 | 805.158 | 0 | 33416.7117
2024-03-06 03:00 | 45057 | 10606.105 | 181732.9473 | 59.79 | 811.026 | 0 | 34450.895
2024-03-06 04:00 | 46530 | 10159.76 | 197729.9553 | 59.77 | 930.6 | 0 | 36370.24
2024-03-06 05:00 | 50388 | 9465.9324 | 213393.8303 | 59.77 | 1007.76 | 0 | 40922.0676
2024-03-06 06:00 | 57131 | 8366.0707 | 255299.1202 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48764.9293
2024-03-06 07:00 | 58394 | 9481.2223 | 255481.8271 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48912.7777
2024-03-06 08:00 | 56004 | 11496.3462 | 232264.3411 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44507.6538
2024-03-06 09:00 | 54043 | 12429.3553 | 218782.3831 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41613.6447
2024-03-06 10:00 | 52284 | 12287.8066 | 215617.9387 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39996.1934
2024-03-06 11:00 | 50352 | 11649.4586 | 206810.3507 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38702.5414
2024-03-06 12:00 | 48456 | 11355.7604 | 192806.8927 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37100.2396
2024-03-06 13:00 | 47066 | 10136.1781 | 188324.6477 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36929.8219
2024-03-06 14:00 | 45751 | 9663.3365 | 188324.6477 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36087.6635
2024-03-06 15:00 | 45092 | 8819.1954 | 188324.6477 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36272.8046
2024-03-06 16:00 | 44764 | 8296.6254 | 188324.6477 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36467.3746
2024-03-06 17:00 | 44774 | 8825.9028 | 188324.6477 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35948.0972
2024-03-06 18:00 | 47124 | 10278.8903 | 188324.6477 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36845.1097
2024-03-06 19:00 | 49474 | 11071.8995 | 189060.6477 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38402.1005
2024-03-06 20:00 | 49476 | 11944.5605 | 184970.9373 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37531.4395
2024-03-06 21:00 | 48192 | 12093.1385 | 174598.6173 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36098.8615
2024-03-06 22:00 | 45452 | 12546.2472 | 160197.0673 | 59.79 | 818.136 | 0 | 32905.7528
2024-03-06 23:00 | 42277 | 11525.9253 | 152751.3649 | 59.79 | 760.986 | 0 | 30751.0747
2024-03-07 | 42359 | 10752.8019 | 151721.5181 | 59.79 | 762.462 | 0 | 31606.1981
2024-03-07 01:00 | 41966 | 11188.4636 | 154175.9181 | 59.79 | 755.388 | 0 | 30777.5364
2024-03-07 02:00 | 41839 | 10986.8439 | 153706.0431 | 59.79 | 753.102 | 0 | 30852.1561
2024-03-07 03:00 | 42116 | 11224.0865 | 153706.0431 | 59.79 | 758.088 | 0 | 30891.9135
2024-03-07 04:00 | 43264 | 11209.415 | 163539.2131 | 59.79 | 778.752 | 0 | 32054.585
2024-03-07 05:00 | 47179 | 11410.1208 | 178232.1415 | 59.79 | 849.222 | 0 | 35768.8792
2024-03-07 06:00 | 53702 | 10874.2826 | 215954.2795 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42827.7174
2024-03-07 07:00 | 54718 | 9706.6889 | 218017.2066 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45011.3111
2024-03-07 08:00 | 52232 | 8952.6319 | 215954.2795 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43279.3681
2024-03-07 09:00 | 50688 | 9780.6997 | 202530.2631 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40907.3003
2024-03-07 10:00 | 49440 | 10191.8015 | 192313.8831 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39248.1985
2024-03-07 11:00 | 48249 | 11167.1352 | 193177.1831 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37081.8648
2024-03-07 12:00 | 47368 | 11966.2189 | 183344.0131 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35401.7811
2024-03-07 13:00 | 47358 | 10827.305 | 176788.3871 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36530.695
2024-03-07 14:00 | 47228 | 11412.95 | 165459.6971 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35815.05
2024-03-07 15:00 | 47329 | 11880.9071 | 165459.6971 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35448.0929
2024-03-07 16:00 | 47266 | 11212.7098 | 165459.6971 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36053.2902
2024-03-07 17:00 | 46806 | 11721.7208 | 162110.6071 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35084.2792
2024-03-07 18:00 | 47654 | 12816.2602 | 161826.0361 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34837.7398
2024-03-07 19:00 | 48502 | 12599.6613 | 161826.0361 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35902.3387
2024-03-07 20:00 | 47435 | 11806.4808 | 161538.0361 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35628.5192
2024-03-07 21:00 | 45766 | 10400.8361 | 160389.1441 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35365.1639
2024-03-07 22:00 | 43565 | 10259.0959 | 151746.3361 | 59.79 | 784.17 | 0 | 33305.9041
2024-03-07 23:00 | 40672 | 10184.8915 | 137344.7861 | 59.79 | 732.096 | 0 | 30487.1085
2024-03-08 | 40281 | 10226.1417 | 137344.7861 | 59.79 | 725.058 | 0 | 30054.8583
2024-03-08 01:00 | 39436 | 9995.5324 | 135762.5639 | 59.79 | 709.848 | 0 | 29440.4676
2024-03-08 02:00 | 38680 | 11081.1039 | 132491.7125 | 59.79 | 696.24 | 0 | 27598.8961
2024-03-08 03:00 | 38486 | 11923.5244 | 132491.7125 | 59.79 | 692.748 | 0 | 26562.4756
2024-03-08 04:00 | 38775 | 11631.3565 | 132491.7125 | 59.79 | 697.95 | 0 | 27143.6435
2024-03-08 05:00 | 39882 | 11728.0352 | 132491.7125 | 59.79 | 717.876 | 0 | 28153.9648
2024-03-08 06:00 | 41893 | 12316.5551 | 132491.7125 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29576.4449
2024-03-08 07:00 | 43551 | 14607.4904 | 132491.7125 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28943.5096
2024-03-08 08:00 | 45988 | 16872.685 | 132491.7125 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29115.315
2024-03-08 09:00 | 47541 | 18604.0043 | 132491.7125 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28936.9957
2024-03-08 10:00 | 48052 | 19936.6825 | 128786.7365 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28115.3175
2024-03-08 11:00 | 47704 | 19925.4639 | 128786.7365 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27778.5361
2024-03-08 12:00 | 46875 | 20498.4508 | 127545.0065 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26376.5492
2024-03-08 13:00 | 46119 | 20286.9477 | 127545.0065 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25832.0523
2024-03-08 14:00 | 45660 | 19751.864 | 127545.0065 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25908.136
2024-03-08 15:00 | 45425 | 20134.4939 | 127545.0065 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25290.5061
2024-03-08 16:00 | 45414 | 20748.714 | 127545.0065 | 59.79 | 1375 | 1375 | 24665.286
2024-03-08 17:00 | 46029 | 20221.1874 | 127545.0065 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25807.8126
2024-03-08 18:00 | 47720 | 18736.3653 | 135275.2799 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28983.6347
2024-03-08 19:00 | 49412 | 18530.1001 | 138773.7565 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30881.8999
2024-03-08 20:00 | 48682 | 18277.9246 | 137742.8133 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30404.0754
2024-03-08 21:00 | 47438 | 17636.461 | 138891.7053 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29801.539
2024-03-08 22:00 | 45462 | 16069.0974 | 138891.7053 | 59.79 | 818.316 | 0 | 29392.9026
2024-03-08 23:00 | 43008 | 14998.2701 | 138891.7053 | 59.79 | 774.144 | 0 | 28009.7299
2024-03-09 | 41090 | 15502.9928 | 138891.7053 | 59.79 | 739.62 | 0 | 25587.0072
2024-03-09 01:00 | 39764 | 15340.5733 | 137381.3853 | 59.79 | 715.752 | 0 | 24423.4267
2024-03-09 02:00 | 39269 | 14658.6253 | 129935.6829 | 59.79 | 706.842 | 0 | 24610.3747
2024-03-09 03:00 | 39134 | 14013.9382 | 129935.6829 | 59.79 | 704.412 | 0 | 25120.0618
2024-03-09 04:00 | 39369 | 14069.9913 | 129935.6829 | 59.79 | 708.642 | 0 | 25299.0087
2024-03-09 05:00 | 40089 | 13938.5331 | 129935.6829 | 59.79 | 721.602 | 0 | 26150.4669
2024-03-09 06:00 | 41391 | 13302.7142 | 126803.2841 | 59.8 | 1375 | 1375 | 28088.2858
2024-03-09 07:00 | 42662 | 13153.9914 | 134248.9865 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29508.0086
2024-03-09 08:00 | 44733 | 13324.6624 | 142305.4631 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31408.3376
2024-03-09 09:00 | 46068 | 14058.092 | 146457.3731 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32009.908
2024-03-09 10:00 | 46485 | 13628.4295 | 153299.6131 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32856.5705
2024-03-09 11:00 | 46478 | 11948.274 | 167612.8195 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34529.726
2024-03-09 12:00 | 46617 | 11658.3563 | 167612.8195 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34958.6437
2024-03-09 13:00 | 46602 | 12582.7396 | 165356.2088 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34019.2604
2024-03-09 14:00 | 46398 | 13513.6909 | 165356.2088 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32884.3091
2024-03-09 15:00 | 46441 | 13303.9626 | 165356.2088 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33137.0374
2024-03-09 16:00 | 46735 | 13443.8631 | 165356.2088 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33291.1369
2024-03-09 17:00 | 47177 | 13010.5041 | 169438.8933 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34166.4959
2024-03-09 18:00 | 49275 | 11010.5347 | 224770.1577 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38264.4653
2024-03-09 19:00 | 51373 | 7536.6388 | 227577.8862 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43836.3612
2024-03-09 20:00 | 50782 | 5636.8893 | 232145.1931 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45145.1107
2024-03-09 21:00 | 49370 | 7158.326 | 225501.1667 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42211.674
2024-03-09 22:00 | 46573 | 9676.3636 | 196408.7207 | 59.77 | 931.46 | 0 | 36896.6364
2024-03-09 23:00 | 43544 | 10896.6093 | 190755.5943 | 59.77 | 870.88 | 0 | 32647.3907
2024-03-10 | 36816 | 11443.1697 | 184426.7054 | 59.79 | 662.688 | 0 | 25372.8303
2024-03-10 01:00 | 36111 | 12141.1067 | 179406.2174 | 59.79 | 649.998 | 0 | 23969.8933
2024-03-10 02:00 | 36077 | 12126.799 | 132794.653 | 59.79 | 649.386 | 0 | 23950.201
2024-03-10 03:00 | 36353 | 12366.5555 | 132794.653 | 59.79 | 654.354 | 0 | 23986.4445
2024-03-10 04:00 | 37434 | 12711.9931 | 132794.653 | 59.79 | 673.812 | 0 | 24722.0069
2024-03-10 05:00 | 40041 | 13364.1993 | 134304.973 | 59.79 | 720.738 | 0 | 26676.8007
2024-03-10 06:00 | 44248 | 13260.2854 | 152344.7943 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30987.7146
2024-03-10 07:00 | 45906 | 13808.4844 | 153579.8574 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32097.5156
2024-03-10 08:00 | 46089 | 14691.896 | 152344.7943 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31397.104
2024-03-10 09:00 | 46248 | 17464.602 | 138474.8443 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28783.398
2024-03-10 10:00 | 46276 | 18515.3686 | 134665.0443 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27760.6314
2024-03-10 11:00 | 45929 | 17616.4912 | 136569.0443 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28312.5088
2024-03-10 12:00 | 45690 | 18087.3922 | 136569.0443 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27602.6078
2024-03-10 13:00 | 45672 | 18579.7958 | 136569.0443 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27092.2042
2024-03-10 14:00 | 45448 | 19148.8839 | 136569.0443 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26299.1161
2024-03-10 15:00 | 45349 | 18902.6611 | 136569.0443 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26446.3389
2024-03-10 16:00 | 45237 | 19043.5465 | 136569.0443 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26193.4535
2024-03-10 17:00 | 45122 | 17884.1121 | 138748.5778 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27237.8879
2024-03-10 18:00 | 46495 | 15248.0624 | 172070.0622 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31246.9376
2024-03-10 19:00 | 47867 | 11599.4324 | 182976.5764 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36267.5676
2024-03-10 20:00 | 46695 | 5979.449 | 192838.4564 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40715.551
2024-03-10 21:00 | 44672 | 3814.6995 | 193612.7864 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40857.3005
2024-03-10 22:00 | 41905 | 2916.3215 | 186151.0664 | 59.79 | 754.29 | 0 | 38988.6785
2024-03-10 23:00 | 38918 | 3604.3475 | 178705.364 | 59.79 | 700.524 | 0 | 35313.6525
2024-03-11 | 37031 | 4132.4763 | 177123.1418 | 59.79 | 666.558 | 0 | 32898.5237
2024-03-11 01:00 | 36201 | 4675.96 | 177123.1418 | 59.79 | 651.618 | 0 | 31525.04
2024-03-11 02:00 | 35879 | 4445.373 | 153441.2474 | 59.79 | 645.822 | 0 | 31433.627
2024-03-11 03:00 | 35885 | 4249.5385 | 153441.2474 | 59.79 | 645.93 | 0 | 31635.4615
2024-03-11 04:00 | 36708 | 5335.431 | 153441.2474 | 59.79 | 660.744 | 0 | 31372.569
2024-03-11 05:00 | 39063 | 6197.9291 | 153441.2474 | 59.79 | 703.134 | 0 | 32865.0709
2024-03-11 06:00 | 42783 | 6435.6596 | 170261.0698 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36347.3404
2024-03-11 07:00 | 44260 | 7307.0298 | 167206.0698 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36952.9702
2024-03-11 08:00 | 44270 | 9151.4795 | 164773.0698 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35118.5205
2024-03-11 09:00 | 44242 | 8191.095 | 164773.0698 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36050.905
2024-03-11 10:00 | 44336 | 8695.6426 | 161188.7998 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35640.3574
2024-03-11 11:00 | 44212 | 8941.8726 | 161188.7998 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35270.1274
2024-03-11 12:00 | 44091 | 9093.6365 | 159606.5776 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34997.3635
2024-03-11 13:00 | 44304 | 9803.4771 | 159606.5776 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34500.5229
2024-03-11 14:00 | 44308 | 10992.7028 | 159606.5776 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33315.2972
2024-03-11 15:00 | 44401 | 13246.4766 | 159606.5776 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31154.5234
2024-03-11 16:00 | 44375 | 15079.4188 | 159010.6276 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29295.5812
2024-03-11 17:00 | 44388 | 16375.7263 | 159010.6276 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28012.2737
2024-03-11 18:00 | 45608 | 15882.1197 | 170094.1376 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29725.8803
2024-03-11 19:00 | 46828 | 12785.1754 | 170094.1376 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34042.8246
2024-03-11 20:00 | 46032 | 8696.417 | 170481.8976 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37335.583
2024-03-11 21:00 | 44230 | 6364.876 | 171800.8407 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37865.124
2024-03-11 22:00 | 41258 | 6843.8578 | 156267.8276 | 59.79 | 742.644 | 0 | 34414.1422
2024-03-11 23:00 | 38050 | 7451.7701 | 141702.5152 | 59.79 | 684.9 | 0 | 30598.2299
2024-03-12 | 37723 | 9385.823 | 141702.5152 | 59.79 | 679.014 | 0 | 28337.177
2024-03-12 01:00 | 36481 | 12161.6608 | 139269.5152 | 59.79 | 656.658 | 0 | 24319.3392
2024-03-12 02:00 | 35886 | 11748.1514 | 130619.0052 | 59.79 | 645.948 | 0 | 24137.8486
2024-03-12 03:00 | 35671 | 11512.0414 | 130619.0052 | 59.79 | 642.078 | 0 | 24158.9586
2024-03-12 04:00 | 36182 | 13161.51 | 130619.0052 | 59.79 | 651.276 | 0 | 23020.49
2024-03-12 05:00 | 38352 | 13016.5324 | 130619.0052 | 59.79 | 690.336 | 0 | 25335.4676
2024-03-12 06:00 | 42418 | 11442.9139 | 139646.9298 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30975.0861
2024-03-12 07:00 | 44279 | 11795.2636 | 146011.7398 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32483.7364
2024-03-12 08:00 | 45139 | 13617.0309 | 146011.7398 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31521.9691
2024-03-12 09:00 | 46285 | 10130.4826 | 167619.8798 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36154.5174
2024-03-12 10:00 | 47316 | 8674.7648 | 179470.3571 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38641.2352
2024-03-12 11:00 | 47820 | 10433.5696 | 178302.864 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37386.4304
2024-03-12 12:00 | 48126 | 12289.4134 | 178302.864 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35836.5866
2024-03-12 13:00 | 48592 | 12810.3727 | 178302.864 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35781.6273
2024-03-12 14:00 | 48914 | 14320.3307 | 175863.264 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34593.6693
2024-03-12 15:00 | 49132 | 15207.2361 | 175863.264 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33924.7639
2024-03-12 16:00 | 49343 | 15938.2411 | 176459.214 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33404.7589
2024-03-12 17:00 | 49214 | 15864.1211 | 176459.214 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33349.8789
2024-03-12 18:00 | 50246 | 13668.0998 | 184413.034 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36577.9002
2024-03-12 19:00 | 51279 | 11002.7916 | 196195.1926 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40276.2084
2024-03-12 20:00 | 50375 | 8455.9115 | 202262.6937 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41919.0885
2024-03-12 21:00 | 48342 | 7439.2646 | 200441.3506 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40902.7354
2024-03-12 22:00 | 45234 | 6053.8567 | 188630.7906 | 59.79 | 814.212 | 0 | 39180.1433
2024-03-12 23:00 | 41595 | 4136.7838 | 178204.2806 | 59.79 | 748.71 | 0 | 37458.2162
2024-03-13 | 38580 | 3708.6472 | 170832.4506 | 59.79 | 694.44 | 0 | 34871.3528
2024-03-13 01:00 | 37212 | 3798.5689 | 170832.4506 | 59.79 | 669.816 | 0 | 33413.4311
2024-03-13 02:00 | 36446 | 4862.0184 | 166485.9506 | 59.79 | 656.028 | 0 | 31583.9816
2024-03-13 03:00 | 36127 | 4791.55 | 164098.4506 | 59.79 | 650.286 | 0 | 31335.45
2024-03-13 04:00 | 36515 | 4778.1564 | 161939.0506 | 59.79 | 657.27 | 0 | 31736.8436
2024-03-13 05:00 | 38491 | 5616.2472 | 161939.0506 | 59.79 | 692.838 | 0 | 32874.7528
2024-03-13 06:00 | 42408 | 4627.3535 | 182170.3906 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37780.6465
2024-03-13 07:00 | 44188 | 3976.6802 | 196230.9506 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40211.3198
2024-03-13 08:00 | 45241 | 5507.6721 | 196230.9506 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39733.3279
2024-03-13 09:00 | 46391 | 4765.3288 | 209495.5366 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41625.6712
2024-03-13 10:00 | 47664 | 4427.2271 | 221873.1124 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43236.7729
2024-03-13 11:00 | 48379 | 4597.9098 | 225226.8228 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43781.0902
2024-03-13 12:00 | 48776 | 4529.1947 | 230247.3108 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44246.8053
2024-03-13 13:00 | 49366 | 5064.5321 | 233049.1008 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44301.4679
2024-03-13 14:00 | 49758 | 5489.6699 | 235488.7008 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44268.3301
2024-03-13 15:00 | 49881 | 4783.1848 | 241182.9888 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45097.8152
2024-03-13 16:00 | 49981 | 4431.892 | 241182.9888 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45549.108
2024-03-13 17:00 | 49393 | 3980.7748 | 241182.9888 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45412.2252
2024-03-13 18:00 | 49971 | 2364.2104 | 242501.9319 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47606.7896
2024-03-13 19:00 | 50549 | 3906.189 | 241182.9888 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46642.811
2024-03-13 20:00 | 49379 | 8589.9505 | 201573.5844 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40789.0495
2024-03-13 21:00 | 47151 | 10717.627 | 174861.85 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36433.373
2024-03-13 22:00 | 44137 | 13640.6511 | 142444.66 | 59.79 | 794.466 | 0 | 30496.3489
2024-03-13 23:00 | 40507 | 14885.3152 | 127722.4474 | 59.79 | 729.126 | 0 | 25621.6848
2024-03-14 | 38581 | 13512.2432 | 126140.2252 | 59.8 | 655.877 | 0 | 25068.7568
2024-03-14 01:00 | 37195 | 12099.6941 | 126140.2252 | 59.8 | 632.315 | 0 | 25095.3059
2024-03-14 02:00 | 36592 | 10862.4342 | 126140.2252 | 59.8 | 622.064 | 0 | 25729.5658
2024-03-14 03:00 | 36273 | 10094.4059 | 128527.7252 | 59.79 | 652.914 | 0 | 26178.5941
2024-03-14 04:00 | 36832 | 8724.3649 | 130687.1252 | 59.79 | 662.976 | 0 | 28107.6351
2024-03-14 05:00 | 38962 | 8650.5268 | 138132.8276 | 59.79 | 701.316 | 0 | 30311.4732
2024-03-14 06:00 | 42834 | 8285.5641 | 159466.5076 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34548.4359
2024-03-14 07:00 | 44500 | 7959.0085 | 170550.0176 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36540.9915
2024-03-14 08:00 | 45352 | 9403.4898 | 170550.0176 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35948.5102
2024-03-14 09:00 | 46241 | 9443.1647 | 170726.0176 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36797.8353
2024-03-14 10:00 | 47300 | 10964.0177 | 169977.5176 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36335.9823
2024-03-14 11:00 | 48185 | 12192.1333 | 169977.5176 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35992.8667
2024-03-14 12:00 | 48769 | 10983.5727 | 173886.6076 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37785.4273
2024-03-14 13:00 | 49687 | 11316.2997 | 182222.9576 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38370.7003
2024-03-14 14:00 | 50371 | 11456.4671 | 190488.192 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38914.5329
2024-03-14 15:00 | 50782 | 11656.8993 | 190488.192 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39125.1007
2024-03-14 16:00 | 50760 | 12093.2912 | 188784.592 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38666.7088
2024-03-14 17:00 | 50043 | 13751.8567 | 184890.192 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36291.1433
2024-03-14 18:00 | 49989 | 14482.161 | 182408.592 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35506.839
2024-03-14 19:00 | 49935 | 16029.2875 | 167702.762 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33905.7125
2024-03-14 20:00 | 48364 | 16237.4338 | 161997.052 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32126.5662
2024-03-14 21:00 | 46498 | 15440.2601 | 155045.902 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31057.7399
2024-03-14 22:00 | 44107 | 12945.5291 | 155045.902 | 59.79 | 793.926 | 0 | 31161.4709
2024-03-14 23:00 | 41013 | 10079.1535 | 155045.902 | 59.79 | 738.234 | 0 | 30933.8465
2024-03-15 | 40431 | 9348.2233 | 155045.902 | 59.79 | 727.758 | 0 | 31082.7767
2024-03-15 01:00 | 39870 | 8015.8741 | 155045.902 | 59.79 | 717.66 | 0 | 31854.1259
2024-03-15 02:00 | 38828 | 7840.6941 | 155045.902 | 59.79 | 698.904 | 0 | 30987.3059
2024-03-15 03:00 | 38386 | 8270.3085 | 155045.902 | 59.79 | 690.948 | 0 | 30115.6915
2024-03-15 04:00 | 38475 | 7952.0135 | 155045.902 | 59.79 | 692.55 | 0 | 30522.9865
2024-03-15 05:00 | 39556 | 7569.2772 | 156970.224 | 59.79 | 712.008 | 0 | 31986.7228
2024-03-15 06:00 | 41006 | 7161.5142 | 165517.724 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33844.4858
2024-03-15 07:00 | 42334 | 8597.8163 | 168866.814 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33736.1837
2024-03-15 08:00 | 44678 | 10771.3015 | 172451.084 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33906.6985
2024-03-15 09:00 | 46691 | 10857.9476 | 179950.324 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35833.0524
2024-03-15 10:00 | 48096 | 12576.3246 | 180522.824 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35519.6754
2024-03-15 11:00 | 48797 | 13963.6267 | 175502.336 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34833.3733
2024-03-15 12:00 | 49076 | 15411.7283 | 170368.6396 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33664.2717
2024-03-15 13:00 | 48907 | 15695.1259 | 170368.6396 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33211.8741
2024-03-15 14:00 | 48820 | 14917.7069 | 172257.5896 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33902.2931
2024-03-15 15:00 | 48618 | 16961.4174 | 162213.8973 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31656.5826
2024-03-15 16:00 | 48385 | 16755.3637 | 162213.8973 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31629.6363
2024-03-15 17:00 | 48333 | 16381.1122 | 165372.2973 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31951.8878
2024-03-15 18:00 | 49616 | 17194.6877 | 167853.8973 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32421.3123
2024-03-15 19:00 | 50899 | 16325.0981 | 167853.8973 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34573.9019
2024-03-15 20:00 | 49835 | 14745.6211 | 169436.1196 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35089.3789
2024-03-15 21:00 | 48166 | 12361.8913 | 169436.1196 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35804.1087
2024-03-15 22:00 | 45763 | 9877.4689 | 170260.7295 | 59.79 | 823.734 | 0 | 35885.5311
2024-03-15 23:00 | 43095 | 8143.1512 | 167083.9596 | 59.79 | 775.71 | 0 | 34951.8488
2024-03-16 | 41170 | 6812.9228 | 162017.7196 | 59.79 | 741.06 | 0 | 34357.0772
2024-03-16 01:00 | 39571 | 6640.9583 | 156000.4496 | 59.79 | 712.278 | 0 | 32930.0417
2024-03-16 02:00 | 38712 | 6650.7331 | 156000.4496 | 59.79 | 696.816 | 0 | 32061.2669
2024-03-16 03:00 | 38044 | 7489.5035 | 156000.4496 | 59.79 | 684.792 | 0 | 30554.4965
2024-03-16 04:00 | 37898 | 7594.5599 | 153546.0496 | 59.79 | 682.164 | 0 | 30303.4401
2024-03-16 05:00 | 38126 | 6800.6887 | 154841.6476 | 59.79 | 686.268 | 0 | 31325.3113
2024-03-16 06:00 | 38938 | 5967.3498 | 155028.8476 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32970.6502
2024-03-16 07:00 | 39738 | 7896.3566 | 155028.8476 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31841.6434
2024-03-16 08:00 | 41991 | 10257.4359 | 155028.8476 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31733.5641
2024-03-16 09:00 | 43896 | 9622.8613 | 166112.3576 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34273.1387
2024-03-16 10:00 | 45280 | 9867.0741 | 170554.454 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35412.9259
2024-03-16 11:00 | 46131 | 8334.4484 | 187643.732 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37796.5516
2024-03-16 12:00 | 47046 | 7523.4506 | 195339.322 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39522.5494
2024-03-16 13:00 | 47645 | 7254.6196 | 206394.948 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40390.3804
2024-03-16 14:00 | 48263 | 6425.2523 | 216317.078 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41837.7477
2024-03-16 15:00 | 49027 | 7268.4906 | 217899.3002 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41758.5094
2024-03-16 16:00 | 49655 | 7543.6431 | 217281.3002 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42111.3569
2024-03-16 17:00 | 50008 | 6580.5821 | 225017.9702 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43427.4179
2024-03-16 18:00 | 51446 | 4423.4146 | 277639.1488 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47022.5854
2024-03-16 19:00 | 52884 | 2082.4419 | 277639.1488 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50801.5581
2024-03-16 20:00 | 51678 | 1227.0988 | 275681.9208 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50450.9012
2024-03-16 21:00 | 49868 | 718.4733 | 267825.5208 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49149.5267
2024-03-16 22:00 | 46636 | 633.0985 | 251163.6608 | 59.77 | 932.72 | 0 | 46002.9015
2024-03-16 23:00 | 42977 | 830.1919 | 224744.5304 | 59.78 | 816.563 | 0 | 42146.8081
2024-03-17 | 35373 | 926.1738 | 210038.7004 | 59.77 | 707.46 | 0 | 34446.8262
2024-03-17 01:00 | 34388 | 1265.4345 | 202302.0304 | 59.77 | 687.76 | 0 | 33122.5655
2024-03-17 02:00 | 33849 | 1617.0632 | 155284.5622 | 59.79 | 609.282 | 0 | 32231.9368
2024-03-17 03:00 | 33480 | 2464.9575 | 155284.5622 | 59.79 | 602.64 | 0 | 31015.0425
2024-03-17 04:00 | 34302 | 3675.9924 | 155284.5622 | 59.79 | 617.436 | 0 | 30626.0076
2024-03-17 05:00 | 36203 | 4203.5134 | 155284.5622 | 59.79 | 651.654 | 0 | 31999.4866
2024-03-17 06:00 | 39968 | 6002.8233 | 164924.1522 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33965.1767
2024-03-17 07:00 | 41590 | 6999.0256 | 168077.9922 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34590.9744
2024-03-17 08:00 | 42436 | 9426.9915 | 168077.9922 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33009.0085
2024-03-17 09:00 | 43760 | 6991.2341 | 181555.0886 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36768.7659
2024-03-17 10:00 | 44934 | 6127.6381 | 194057.2486 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38806.3619
2024-03-17 11:00 | 45769 | 5856.5682 | 201602.9746 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39912.4318
2024-03-17 12:00 | 46497 | 5201.0771 | 210446.0446 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41295.9229
2024-03-17 13:00 | 47172 | 5036.5929 | 217274.7346 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42135.4071
2024-03-17 14:00 | 47758 | 5238.9666 | 219667.9646 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42519.0334
2024-03-17 15:00 | 48246 | 5791.8415 | 219667.9646 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42454.1585
2024-03-17 16:00 | 48290 | 6736.4929 | 220285.9646 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41553.5071
2024-03-17 17:00 | 47705 | 7260.8838 | 220285.9646 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40444.1162
2024-03-17 18:00 | 48316 | 5781.5701 | 220227.9746 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42534.4299
2024-03-17 19:00 | 48927 | 5583.7217 | 221267.0447 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43343.2783
2024-03-17 20:00 | 48028 | 6598.6658 | 211267.8642 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41429.3342
2024-03-17 21:00 | 45824 | 7561.637 | 188057.6882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38262.363
2024-03-17 22:00 | 42644 | 7133.6833 | 170968.4102 | 59.79 | 767.592 | 0 | 35510.3167
2024-03-17 23:00 | 39000 | 6812.8072 | 156195.1238 | 59.79 | 702 | 0 | 32187.1928
2024-03-18 | 38209 | 5896.0279 | 156195.1238 | 59.79 | 687.762 | 0 | 32312.9721
2024-03-18 01:00 | 36956 | 6096.6515 | 156195.1238 | 59.79 | 665.208 | 0 | 30859.3485
2024-03-18 02:00 | 36227 | 5733.6566 | 156195.1238 | 59.79 | 652.086 | 0 | 30493.3434
2024-03-18 03:00 | 35932 | 5556.5009 | 156195.1238 | 59.79 | 646.776 | 0 | 30375.4991
2024-03-18 04:00 | 36367 | 5383.1347 | 156195.1238 | 59.79 | 654.606 | 0 | 30983.8653
2024-03-18 05:00 | 38501 | 4926.1434 | 159802.4438 | 59.79 | 693.018 | 0 | 33574.8566
2024-03-18 06:00 | 42451 | 4498.6344 | 190491.0342 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37952.3656
2024-03-18 07:00 | 43956 | 6217.4407 | 190901.7842 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37738.5593
2024-03-18 08:00 | 44842 | 8010.7191 | 190901.7842 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36831.2809
2024-03-18 09:00 | 46132 | 6468.7463 | 199647.6622 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39663.2537
2024-03-18 10:00 | 47270 | 6472.4157 | 202689.2622 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40797.5843
2024-03-18 11:00 | 47413 | 8137.4039 | 197063.0222 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39275.5961
2024-03-18 12:00 | 46695 | 8317.9156 | 197063.0222 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38377.0844
2024-03-18 13:00 | 46333 | 8125.5662 | 193455.7022 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38207.4338
2024-03-18 14:00 | 46126 | 8727.4994 | 182560.8862 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37398.5006
2024-03-18 15:00 | 45887 | 9098.1994 | 182560.8862 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36788.8006
2024-03-18 16:00 | 45908 | 9378.3133 | 182560.8862 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36529.6867
2024-03-18 17:00 | 45552 | 9680.1637 | 180560.8862 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35871.8363
2024-03-18 18:00 | 46805 | 9740.4578 | 180618.8762 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37064.5422
2024-03-18 19:00 | 48057 | 11882.2961 | 172157.4062 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36174.7039
2024-03-18 20:00 | 47190 | 14779.4587 | 149143.7118 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32410.5413
2024-03-18 21:00 | 45495 | 15778.8962 | 134652.2718 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29716.1038
2024-03-18 22:00 | 42605 | 16396.702 | 124042.1249 | 59.8 | 724.285 | 0 | 26208.298
2024-03-18 23:00 | 39438 | 17080.2843 | 124042.1249 | 59.8 | 670.446 | 0 | 22357.7157
2024-03-19 | 38585 | 16317.2062 | 122042.1249 | 59.8 | 655.945 | 0 | 22267.7938
2024-03-19 01:00 | 37479 | 15240.8871 | 122042.1249 | 59.8 | 637.143 | 0 | 22238.1129
2024-03-19 02:00 | 36938 | 15847.1578 | 122042.1249 | 59.8 | 627.946 | 0 | 21090.8422
2024-03-19 03:00 | 37091 | 16301.2789 | 122042.1249 | 59.8 | 630.547 | 0 | 20789.7211
2024-03-19 04:00 | 37770 | 16579.5709 | 121925.2449 | 59.8 | 642.09 | 0 | 21190.4291
2024-03-19 05:00 | 40459 | 17112.2971 | 121925.2449 | 59.8 | 687.803 | 0 | 23346.7029
2024-03-19 06:00 | 44949 | 16826.9321 | 129370.9473 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28122.0679
2024-03-19 07:00 | 46353 | 17766.8575 | 129370.9473 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28586.1425
2024-03-19 08:00 | 46389 | 17912.5048 | 129254.0673 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28476.4952
2024-03-19 09:00 | 46871 | 19480.8136 | 129254.0673 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27390.1864
2024-03-19 10:00 | 47564 | 19379.5209 | 129254.0673 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28184.4791
2024-03-19 11:00 | 47759 | 18462.5909 | 135579.7873 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29296.4091
2024-03-19 12:00 | 47847 | 17881.1097 | 136381.5941 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29965.8903
2024-03-19 13:00 | 48236 | 16350.7132 | 147743.2037 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31885.2868
2024-03-19 14:00 | 48516 | 15229.5446 | 163235.9537 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33286.4554
2024-03-19 15:00 | 48659 | 14717.597 | 165668.9537 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33941.403
2024-03-19 16:00 | 48998 | 14477.7655 | 165668.9537 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34520.2345
2024-03-19 17:00 | 48890 | 14990.2759 | 164149.9537 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33899.7241
2024-03-19 18:00 | 49729 | 15517.9478 | 164885.9537 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34211.0522
2024-03-19 19:00 | 50568 | 16782.3297 | 164149.9537 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33785.6703
2024-03-19 20:00 | 49691 | 17051.3466 | 159998.0437 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32639.6534
2024-03-19 21:00 | 47702 | 17533.4603 | 144524.8173 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30168.5397
2024-03-19 22:00 | 44541 | 18667.0072 | 116723.0649 | 59.8 | 757.197 | 0 | 25873.9928
2024-03-19 23:00 | 40943 | 18985.9102 | 114290.0649 | 59.8 | 696.031 | 0 | 21957.0898
2024-03-20 | 38483 | 18117.0676 | 114290.0649 | 59.8 | 654.211 | 0 | 20365.9324
2024-03-20 01:00 | 37443 | 14748.7249 | 114290.0649 | 59.8 | 636.531 | 0 | 22694.2751
2024-03-20 02:00 | 36815 | 15582.6068 | 114290.0649 | 59.8 | 625.855 | 0 | 21232.3932
2024-03-20 03:00 | 36719 | 17124.0426 | 114290.0649 | 59.8 | 624.223 | 0 | 19594.9574
2024-03-20 04:00 | 37418 | 16949.1073 | 114290.0649 | 59.8 | 636.106 | 0 | 20468.8927
2024-03-20 05:00 | 40128 | 17124.4317 | 116290.0649 | 59.8 | 682.176 | 0 | 23003.5683
2024-03-20 06:00 | 44388 | 17438.2966 | 129045.5773 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26949.7034
2024-03-20 07:00 | 46241 | 18473.9698 | 133197.4873 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27767.0302
2024-03-20 08:00 | 46849 | 18432.8191 | 133314.3673 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28416.1809
2024-03-20 09:00 | 47625 | 18986.4242 | 133314.3673 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28638.5758
2024-03-20 10:00 | 48350 | 19182.7655 | 133635.0605 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29167.2345
2024-03-20 11:00 | 48578 | 19352.2984 | 133241.1573 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29225.7016
2024-03-20 12:00 | 48529 | 19689.6811 | 133241.1573 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28839.3189
2024-03-20 13:00 | 48612 | 20868.0843 | 133241.1573 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27743.9157
2024-03-20 14:00 | 48476 | 22038.5975 | 133241.1573 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26437.4025
2024-03-20 15:00 | 48213 | 22076.6748 | 133241.1573 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26136.3252
2024-03-20 16:00 | 48425 | 21965.2491 | 133241.1573 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26459.7509
2024-03-20 17:00 | 48672 | 21720.8347 | 134760.1573 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26951.1653
2024-03-20 18:00 | 50065 | 19920.1188 | 160488.5617 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30144.8812
2024-03-20 19:00 | 51459 | 17094.3166 | 164166.784 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34364.6834
2024-03-20 20:00 | 50541 | 12979.6245 | 180246.214 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37561.3755
2024-03-20 21:00 | 48340 | 9725.0215 | 180897.3971 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38614.9785
2024-03-20 22:00 | 45029 | 8711.6049 | 176569.844 | 59.79 | 810.522 | 0 | 36317.3951
2024-03-20 23:00 | 41691 | 8126.2651 | 165814.3316 | 59.79 | 750.438 | 0 | 33564.7349
2024-03-21 | 39763 | 10061.3046 | 165814.3316 | 59.79 | 715.734 | 0 | 29701.6954
2024-03-21 01:00 | 38875 | 12487.4054 | 164304.0116 | 59.79 | 699.75 | 0 | 26387.5946
2024-03-21 02:00 | 38491 | 12825.8981 | 143641.8472 | 59.79 | 692.838 | 0 | 25665.1019
2024-03-21 03:00 | 38482 | 13141.217 | 143641.8472 | 59.79 | 692.676 | 0 | 25340.783
2024-03-21 04:00 | 39278 | 13621.3771 | 143641.8472 | 59.79 | 707.004 | 0 | 25656.6229
2024-03-21 05:00 | 41939 | 12982.8045 | 143641.8472 | 59.79 | 754.902 | 0 | 28956.1955
2024-03-21 06:00 | 46673 | 13043.2496 | 162359.0696 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33629.7504
2024-03-21 07:00 | 48262 | 13972.3743 | 162815.0696 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34289.6257
2024-03-21 08:00 | 48038 | 14225.2008 | 162359.0696 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33812.7992
2024-03-21 09:00 | 48074 | 13326.7685 | 163398.0127 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34747.2315
2024-03-21 10:00 | 48044 | 14141.8511 | 158591.1461 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33902.1489
2024-03-21 11:00 | 47986 | 16328.6128 | 145628.5927 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31657.3872
2024-03-21 12:00 | 47488 | 17930.4965 | 142430.2496 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29557.5035
2024-03-21 13:00 | 47755 | 18259.867 | 142430.2496 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29495.133
2024-03-21 14:00 | 47636 | 18175.0618 | 142430.2496 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29460.9382
2024-03-21 15:00 | 47574 | 19293.4981 | 142430.2496 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28280.5019
2024-03-21 16:00 | 47452 | 18732.4549 | 142430.2496 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28719.5451
2024-03-21 17:00 | 46914 | 17092.7764 | 142430.2496 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29821.2236
2024-03-21 18:00 | 47683 | 13266.4724 | 171462.1532 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34416.5276
2024-03-21 19:00 | 48453 | 7015.7182 | 215737.8044 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41437.2818
2024-03-21 20:00 | 47535 | 3246.3593 | 229625.9304 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44288.6407
2024-03-21 21:00 | 46209 | 2156.5679 | 229277.6904 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44052.4321
2024-03-21 22:00 | 44276 | 1120.8219 | 229277.6904 | 59.78 | 841.244 | 0 | 43155.1781
2024-03-21 23:00 | 41877 | 1031.7186 | 229277.6904 | 59.78 | 795.663 | 0 | 40845.2814
2024-03-22 | 41881 | 1345.1974 | 223884.0504 | 59.78 | 795.739 | 0 | 40535.8026
2024-03-22 01:00 | 41910 | 2147.463 | 223884.0504 | 59.78 | 796.29 | 0 | 39762.537
2024-03-22 02:00 | 41226 | 3444.3249 | 195978.31 | 59.77 | 824.52 | 0 | 37781.6751
2024-03-22 03:00 | 41010 | 5186.6801 | 192370.99 | 59.77 | 820.2 | 0 | 35823.3199
2024-03-22 04:00 | 41371 | 7051.7288 | 192370.99 | 59.77 | 827.42 | 0 | 34319.2712
2024-03-22 05:00 | 42507 | 8876.0183 | 190377.44 | 59.77 | 850.14 | 0 | 33630.9817
2024-03-22 06:00 | 44174 | 8952.9538 | 190377.44 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35221.0462
2024-03-22 07:00 | 46086 | 10259.5178 | 190377.44 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35826.4822
2024-03-22 08:00 | 48189 | 12351.7173 | 190377.44 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35837.2827
2024-03-22 09:00 | 49744 | 10811.2841 | 198136.67 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38932.7159
2024-03-22 10:00 | 50313 | 9061.9849 | 212174.7 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41251.0151
2024-03-22 11:00 | 50162 | 9718.6787 | 212056.7 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40443.3213
2024-03-22 12:00 | 49616 | 10018.8553 | 214216.1 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39597.1447
2024-03-22 13:00 | 48705 | 10426.1871 | 214216.1 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38278.8129
2024-03-22 14:00 | 47964 | 10180.2457 | 214216.1 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37783.7543
2024-03-22 15:00 | 47507 | 9523.6504 | 214216.1 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37983.3496
2024-03-22 16:00 | 47693 | 10020.833 | 214216.1 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37672.167
2024-03-22 17:00 | 48446 | 9436.7522 | 214216.1 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39009.2478
2024-03-22 18:00 | 50001 | 8670.7837 | 214952.1 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41330.2163
2024-03-22 19:00 | 51557 | 11233.6973 | 208586.2 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40323.3027
2024-03-22 20:00 | 50931 | 13866.0398 | 186092.894 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37064.9602
2024-03-22 21:00 | 49758 | 15663.2934 | 166328.514 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34094.7066
2024-03-22 22:00 | 47800 | 17077.1767 | 145090.8196 | 59.79 | 860.4 | 0 | 30722.8233
2024-03-22 23:00 | 45423 | 16991.9457 | 134499.0696 | 59.79 | 817.614 | 0 | 28431.0543
2024-03-23 | 42601 | 17152.6467 | 119933.7572 | 59.8 | 724.217 | 0 | 25448.3533
2024-03-23 01:00 | 41526 | 17165.1772 | 119933.7572 | 59.8 | 705.942 | 0 | 24360.8228
2024-03-23 02:00 | 40862 | 16753.1146 | 119933.7572 | 59.8 | 694.654 | 0 | 24108.8854
2024-03-23 03:00 | 40667 | 16305.9123 | 119933.7572 | 59.8 | 691.339 | 0 | 24361.0877
2024-03-23 04:00 | 40774 | 17173.7708 | 119933.7572 | 59.8 | 693.158 | 0 | 23600.2292
2024-03-23 05:00 | 41604 | 16959.2897 | 121927.3072 | 59.8 | 707.268 | 0 | 24644.7103
2024-03-23 06:00 | 42561 | 16559.6818 | 123169.0372 | 59.8 | 1375 | 1375 | 26001.3182
2024-03-23 07:00 | 43592 | 17158.596 | 123169.0372 | 59.8 | 1375 | 1375 | 26433.404
2024-03-23 08:00 | 44923 | 17362.3086 | 126909.7636 | 59.8 | 1375 | 1375 | 27560.6914
2024-03-23 09:00 | 45404 | 18394.6047 | 126909.7636 | 59.8 | 1375 | 1375 | 27009.3953
2024-03-23 10:00 | 45281 | 17946.6561 | 126909.7636 | 59.8 | 1375 | 1375 | 27334.3439
2024-03-23 11:00 | 45418 | 17291.6297 | 130614.7396 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28126.3703
2024-03-23 12:00 | 45820 | 16430.2826 | 141886.2596 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29389.7174
2024-03-23 13:00 | 46012 | 15550.2143 | 149193.5896 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30461.7857
2024-03-23 14:00 | 46385 | 14580.6428 | 162629.4076 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31804.3572
2024-03-23 15:00 | 46927 | 14173.8498 | 167741.7876 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32753.1502
2024-03-23 16:00 | 47477 | 13988.883 | 167741.7876 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33488.117
2024-03-23 17:00 | 47887 | 13330.1893 | 173759.0576 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34556.8107
2024-03-23 18:00 | 49734 | 13903.5463 | 181712.8776 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35830.4537
2024-03-23 19:00 | 51581 | 14353.8039 | 185425.0507 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37227.1961
2024-03-23 20:00 | 50966 | 14755.8636 | 179954.1976 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36210.1364
2024-03-23 21:00 | 48992 | 15610.4198 | 163045.6576 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33381.5802
2024-03-23 22:00 | 45732 | 15519.4054 | 142571.6769 | 59.79 | 823.176 | 0 | 30212.5946
2024-03-23 23:00 | 42472 | 14020.4759 | 136277.4272 | 59.79 | 764.496 | 0 | 28451.5241
2024-03-24 | 35562 | 12562.4012 | 134695.2049 | 59.79 | 640.116 | 0 | 22999.5988
2024-03-24 01:00 | 34675 | 10691.2298 | 128677.9349 | 59.79 | 624.15 | 0 | 23983.7702
2024-03-24 02:00 | 34332 | 9186.569 | 128677.9349 | 59.79 | 617.976 | 0 | 25145.431
2024-03-24 03:00 | 34321 | 10105.052 | 128086.9269 | 59.79 | 617.778 | 0 | 24215.948
2024-03-24 04:00 | 35016 | 11213.2004 | 125898.3966 | 59.8 | 595.272 | 0 | 23802.7996
2024-03-24 05:00 | 37753 | 10513.1488 | 130991.939 | 59.79 | 679.554 | 0 | 27239.8512
2024-03-24 06:00 | 42198 | 9451.0294 | 161168.4723 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32746.9706
2024-03-24 07:00 | 43772 | 9490.1278 | 171268.437 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34281.8722
2024-03-24 08:00 | 43878 | 9539.8609 | 171578.0002 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34338.1391
2024-03-24 09:00 | 44366 | 9649.4566 | 174533.647 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34716.5434
2024-03-24 10:00 | 45025 | 9401.9164 | 182595.963 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35623.0836
2024-03-24 11:00 | 45591 | 9252.9576 | 185832.633 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36338.0424
2024-03-24 12:00 | 46179 | 9396.691 | 186724.8129 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36782.309
2024-03-24 13:00 | 46799 | 10833.3105 | 188314.233 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35965.6895
2024-03-24 14:00 | 47269 | 12581.2594 | 186134.6995 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34687.7406
2024-03-24 15:00 | 47400 | 13256.3524 | 184552.4773 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34143.6476
2024-03-24 16:00 | 47404 | 13617.9601 | 184552.4773 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33786.0399
2024-03-24 17:00 | 46926 | 14640.0886 | 184552.4773 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32285.9114
2024-03-24 18:00 | 48142 | 14168.702 | 184552.4773 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33973.298
2024-03-24 19:00 | 49359 | 13288.849 | 184552.4773 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36070.151
2024-03-24 20:00 | 48549 | 12242.9689 | 184552.4773 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36306.0311
2024-03-24 21:00 | 46173 | 13300.2801 | 159709.5213 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32872.7199
2024-03-24 22:00 | 42567 | 12821.8814 | 139998.2033 | 59.79 | 766.206 | 0 | 29745.1186
2024-03-24 23:00 | 38895 | 11102.2714 | 133155.9633 | 59.79 | 700.11 | 0 | 27792.7286
2024-03-25 | 35531 | 10386.6146 | 121884.4433 | 59.8 | 604.027 | 0 | 25144.3854
2024-03-25 01:00 | 34483 | 10471.279 | 121884.4433 | 59.8 | 586.211 | 0 | 24011.721
2024-03-25 02:00 | 33877 | 10192.5965 | 119565.2001 | 59.8 | 575.909 | 0 | 23684.4035
2024-03-25 03:00 | 33687 | 11099.1099 | 120156.2081 | 59.8 | 572.679 | 0 | 22587.8901
2024-03-25 04:00 | 34200 | 12090.8362 | 122344.7385 | 59.8 | 581.4 | 0 | 22109.1638
2024-03-25 05:00 | 36277 | 10628.2208 | 126279.1207 | 59.8 | 616.709 | 0 | 25648.7792
2024-03-25 06:00 | 40499 | 11540.4942 | 136618.6507 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28958.5058
2024-03-25 07:00 | 42208 | 12900.0713 | 136618.6507 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29307.9287
2024-03-25 08:00 | 42683 | 14774.5787 | 136618.6507 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27908.4213
2024-03-25 09:00 | 43545 | 14561.9977 | 136618.6507 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28983.0023
2024-03-25 10:00 | 44522 | 15390.0327 | 136680.1707 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29131.9673
2024-03-25 11:00 | 45228 | 14406.6783 | 146319.7607 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30821.3217
2024-03-25 12:00 | 45675 | 11648.2462 | 168133.5051 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34026.7538
2024-03-25 13:00 | 46233 | 10786.2031 | 184172.4843 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35446.7969
2024-03-25 14:00 | 46671 | 9448.0346 | 196137.0038 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37222.9654
2024-03-25 15:00 | 46745 | 8026.9527 | 207835.1438 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38718.0473
2024-03-25 16:00 | 46639 | 6720.1582 | 210085.1438 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39918.8418
2024-03-25 17:00 | 46209 | 4745.5125 | 223497.1422 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41463.4875
2024-03-25 18:00 | 46977 | 2873.5742 | 241332.5952 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44103.4258
2024-03-25 19:00 | 47746 | 2017.2343 | 242651.5383 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45728.7657
2024-03-25 20:00 | 46906 | 2885.6422 | 239082.5952 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44020.3578
2024-03-25 21:00 | 44888 | 3740.8575 | 216443.6852 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41147.1425
2024-03-25 22:00 | 41282 | 4549.3086 | 189005.2748 | 59.79 | 743.076 | 0 | 36732.6914
2024-03-25 23:00 | 37601 | 6157.1617 | 159850.9048 | 59.79 | 676.818 | 0 | 31443.8383
2024-03-26 | 36981 | 8187.0534 | 154786.0948 | 59.79 | 665.658 | 0 | 28793.9466
2024-03-26 01:00 | 36639 | 10210.9547 | 141238.0964 | 59.79 | 659.502 | 0 | 26428.0453
2024-03-26 02:00 | 36037 | 11668.3038 | 123402.6434 | 59.8 | 612.629 | 0 | 24368.6962
2024-03-26 03:00 | 35900 | 12552.4875 | 123402.6434 | 59.8 | 610.3 | 0 | 23347.5125
2024-03-26 04:00 | 36516 | 13127.9764 | 123028.0814 | 59.8 | 620.772 | 0 | 23388.0236
2024-03-26 05:00 | 39174 | 13913.3246 | 125347.3246 | 59.8 | 665.958 | 0 | 25260.6754
2024-03-26 06:00 | 44043 | 14346.4146 | 138906.7746 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29696.5854
2024-03-26 07:00 | 45846 | 15051.7262 | 143643.6777 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30794.2738
2024-03-26 08:00 | 45996 | 15903.4417 | 142529.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30092.5583
2024-03-26 09:00 | 46365 | 17290.8366 | 142529.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29074.1634
2024-03-26 10:00 | 46821 | 17979.8681 | 142529.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28841.1319
2024-03-26 11:00 | 47050 | 18441.4133 | 142529.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28608.5867
2024-03-26 12:00 | 47135 | 18779.9744 | 142529.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28355.0256
2024-03-26 13:00 | 47554 | 19199.0473 | 142529.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28354.9527
2024-03-26 14:00 | 47881 | 20024.8398 | 142529.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27856.1602
2024-03-26 15:00 | 48197 | 21137.0575 | 142529.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27059.9425
2024-03-26 16:00 | 48439 | 20900.4628 | 142529.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27538.5372
2024-03-26 17:00 | 48243 | 19899.3562 | 142665.0946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28343.6438
2024-03-26 18:00 | 49154 | 18793.6296 | 152834.2746 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30360.3704
2024-03-26 19:00 | 50066 | 17824.8905 | 154153.2177 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32241.1095
2024-03-26 20:00 | 49217 | 17203.0156 | 153570.2746 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32013.9844
2024-03-26 21:00 | 47269 | 17537.2417 | 142772.1146 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29731.7583
2024-03-26 22:00 | 43852 | 18107.5828 | 125042.3577 | 59.8 | 745.484 | 0 | 25744.4172
2024-03-26 23:00 | 40023 | 18442.3722 | 124422.9877 | 59.8 | 680.391 | 0 | 21580.6278
2024-03-27 | 37947 | 19180.556 | 124422.9877 | 59.8 | 645.099 | 0 | 18766.444
2024-03-27 01:00 | 36953 | 17793.7225 | 124422.9877 | 59.8 | 628.201 | 0 | 19159.2775
2024-03-27 02:00 | 36470 | 16479.5234 | 114253.8077 | 59.8 | 619.99 | 0 | 19990.4766
2024-03-27 03:00 | 36407 | 16334.151 | 114253.8077 | 59.8 | 618.919 | 0 | 20072.849
2024-03-27 04:00 | 37103 | 16230.881 | 114253.8077 | 59.8 | 630.751 | 0 | 20872.119
2024-03-27 05:00 | 39794 | 16411.0793 | 115276.2197 | 59.8 | 676.498 | 0 | 23382.9207
2024-03-27 06:00 | 44605 | 16327.3682 | 135485.7744 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28277.6318
2024-03-27 07:00 | 46328 | 16376.2052 | 145125.3644 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29951.7948
2024-03-27 08:00 | 46240 | 15121.7886 | 150524.8644 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31118.2114
2024-03-27 09:00 | 46689 | 16419.5576 | 149637.4144 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30269.4424
2024-03-27 10:00 | 47406 | 17537.3895 | 149637.4144 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29868.6105
2024-03-27 11:00 | 48057 | 16726.8037 | 154771.1108 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31330.1963
2024-03-27 12:00 | 48648 | 16465.4622 | 159791.5988 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32182.5378
2024-03-27 13:00 | 49633 | 17115.9375 | 159791.5988 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32517.0625
2024-03-27 14:00 | 50414 | 17653.1829 | 159791.5988 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32760.8171
2024-03-27 15:00 | 51014 | 18533.5991 | 159791.5988 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32480.4009
2024-03-27 16:00 | 51316 | 18208.3973 | 164903.9788 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33107.6027
2024-03-27 17:00 | 50673 | 18010.4232 | 164903.9788 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32662.5768
2024-03-27 18:00 | 51489 | 16207.5323 | 187011.6348 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35281.4677
2024-03-27 19:00 | 52306 | 15263.356 | 195533.9148 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37042.644
2024-03-27 20:00 | 51513 | 13165.0626 | 203229.5048 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38347.9374
2024-03-27 21:00 | 49116 | 9253.4956 | 204289.4447 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39862.5044
2024-03-27 22:00 | 45327 | 7794.1088 | 198209.0168 | 59.77 | 906.54 | 0 | 37532.8912
2024-03-27 23:00 | 41436 | 6427.2525 | 182611.1804 | 59.79 | 745.848 | 0 | 35008.7475
2024-03-28 | 39332 | 7063.597 | 162694.8504 | 59.79 | 707.976 | 0 | 32268.403
2024-03-28 01:00 | 37967 | 9050.4664 | 160694.8504 | 59.79 | 683.406 | 0 | 28916.5336
2024-03-28 02:00 | 37425 | 10510.5849 | 145023.0904 | 59.79 | 673.65 | 0 | 26914.4151
2024-03-28 03:00 | 37158 | 11213.892 | 145023.0904 | 59.79 | 668.844 | 0 | 25944.108
2024-03-28 04:00 | 37802 | 12598.7267 | 145023.0904 | 59.79 | 680.436 | 0 | 25203.2733
2024-03-28 05:00 | 40545 | 12946.7883 | 145149.5704 | 59.79 | 729.81 | 0 | 27598.2117
2024-03-28 06:00 | 45757 | 12154.3195 | 169280.6004 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33602.6805
2024-03-28 07:00 | 48562 | 11579.7791 | 191863.4048 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36982.2209
2024-03-28 08:00 | 49270 | 11455.8182 | 195690.8698 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37814.1818
2024-03-28 09:00 | 50380 | 12145.2311 | 196767.8196 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38234.7689
2024-03-28 10:00 | 50975 | 14107.1056 | 189254.9738 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36867.8944
2024-03-28 11:00 | 50457 | 15418.6357 | 178946.2938 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35038.3643
2024-03-28 12:00 | 49477 | 16125.2776 | 173037.1038 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33351.7224
2024-03-28 13:00 | 48969 | 16724.1561 | 173037.1038 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32244.8439
2024-03-28 14:00 | 48282 | 16952.8855 | 173037.1038 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31329.1145
2024-03-28 15:00 | 47603 | 17232.9609 | 173037.1038 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30370.0391
2024-03-28 16:00 | 47354 | 16516.1863 | 173037.1038 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30837.8137
2024-03-28 17:00 | 47350 | 15534.1539 | 170716.0892 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31815.8461
2024-03-28 18:00 | 49054 | 12625.0823 | 209741.3576 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36428.9177
2024-03-28 19:00 | 50758 | 6102.7633 | 247079.4736 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44655.2367
2024-03-28 20:00 | 50343 | 2709.8925 | 259334.4254 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47633.1075
2024-03-28 21:00 | 49169 | 1584.4745 | 258377.472 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47584.5255
2024-03-28 22:00 | 47024 | 1677.3223 | 252771.072 | 59.77 | 940.48 | 0 | 45346.6777
2024-03-28 23:00 | 44478 | 1799.4325 | 242616.8876 | 59.77 | 889.56 | 0 | 42678.5675
2024-03-29 | 44024 | 3020.5307 | 222948.7076 | 59.78 | 836.456 | 0 | 41003.4693
2024-03-29 01:00 | 42766 | 4284.2152 | 222948.7076 | 59.78 | 812.554 | 0 | 38481.7848
2024-03-29 02:00 | 42124 | 5540.693 | 198022.6172 | 59.77 | 842.48 | 0 | 36583.307
2024-03-29 03:00 | 42256 | 7051.1973 | 198022.6172 | 59.77 | 845.12 | 0 | 35204.8027
2024-03-29 04:00 | 42728 | 8089.4272 | 198022.6172 | 59.77 | 854.56 | 0 | 34638.5728
2024-03-29 05:00 | 44193 | 9605.6487 | 198022.6172 | 59.77 | 883.86 | 0 | 34587.3513
2024-03-29 06:00 | 46162 | 10646.9268 | 198022.6172 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35515.0732
2024-03-29 07:00 | 48719 | 11218.1168 | 200022.6172 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37500.8832
2024-03-29 08:00 | 51315 | 12319.3703 | 207604.9822 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38995.6297
2024-03-29 09:00 | 52629 | 8294.9392 | 243542.9116 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44334.0608
2024-03-29 10:00 | 52451 | 7055.2822 | 244861.8547 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45395.7178
2024-03-29 11:00 | 50881 | 9426.5612 | 224974.4252 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41454.4388
2024-03-29 12:00 | 49189 | 10398.401 | 223408.5552 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38790.599
2024-03-29 13:00 | 47539 | 10471.9574 | 221496.1552 | 59.78 | 1375 | 1375 | 37067.0426
2024-03-29 14:00 | 46221 | 9578.889 | 221496.1552 | 59.78 | 1375 | 1375 | 36642.111
2024-03-29 15:00 | 45452 | 8987.2751 | 221496.1552 | 59.78 | 1375 | 1375 | 36464.7249
2024-03-29 16:00 | 45279 | 8152.2431 | 221496.1552 | 59.78 | 1375 | 1375 | 37126.7569
2024-03-29 17:00 | 45848 | 7340.944 | 223817.1698 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38507.056
2024-03-29 18:00 | 48449 | 6850.2384 | 225383.0398 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41598.7616
2024-03-29 19:00 | 51050 | 8944.4295 | 226207.6497 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42105.5705
2024-03-29 20:00 | 51294 | 11622.1556 | 208068.0748 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39671.8444
2024-03-29 21:00 | 50756 | 14978.0309 | 182836.2088 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35777.9691
2024-03-29 22:00 | 49461 | 16395.324 | 167418.3288 | 59.79 | 890.298 | 0 | 33065.676
2024-03-29 23:00 | 47524 | 16384.8607 | 162397.8408 | 59.79 | 855.432 | 0 | 31139.1393
2024-03-30 | 46513 | 15993.2701 | 162183.9519 | 59.79 | 837.234 | 0 | 30519.7299
2024-03-30 01:00 | 46025 | 16367.1747 | 162183.9519 | 59.79 | 828.45 | 0 | 29657.8253
2024-03-30 02:00 | 45998 | 15693.3891 | 162183.9519 | 59.79 | 827.964 | 0 | 30304.6109
2024-03-30 03:00 | 46334 | 15257.2987 | 162183.9519 | 59.79 | 834.012 | 0 | 31076.7013
2024-03-30 04:00 | 46952 | 15808.4369 | 162183.9519 | 59.79 | 845.136 | 0 | 31143.5631
2024-03-30 05:00 | 48261 | 16708.1164 | 162183.9519 | 59.79 | 868.698 | 0 | 31552.8836
2024-03-30 06:00 | 49760 | 16721.0795 | 163092.4418 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33038.9205
2024-03-30 07:00 | 50782 | 17497.3097 | 162952.2075 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33284.6903
2024-03-30 08:00 | 50700 | 17727.1264 | 162625.6343 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32972.8736
2024-03-30 09:00 | 49506 | 16517.702 | 162952.2075 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32988.298
2024-03-30 10:00 | 47773 | 16436.6457 | 152169.328 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31336.3543
2024-03-30 11:00 | 46295 | 16106.0497 | 144548.138 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30188.9503
2024-03-30 12:00 | 45447 | 15602.9195 | 143812.138 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29844.0805
2024-03-30 13:00 | 44666 | 15814.69 | 139660.228 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28851.31
2024-03-30 14:00 | 44041 | 17420.2541 | 139660.228 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26620.7459
2024-03-30 15:00 | 43638 | 19137.9312 | 139660.228 | 59.79 | 1375 | 1375 | 24500.0688
2024-03-30 16:00 | 43854 | 20292.3714 | 139660.228 | 59.79 | 1375 | 1375 | 23561.6286
2024-03-30 17:00 | 44645 | 20096.9116 | 139660.228 | 59.79 | 1375 | 1375 | 24548.0884
2024-03-30 18:00 | 47238 | 19141.8104 | 149346.858 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28096.1896
2024-03-30 19:00 | 49831 | 18451.781 | 150082.858 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31379.219
2024-03-30 20:00 | 50114 | 18561.8281 | 150082.858 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31552.1719
2024-03-30 21:00 | 48839 | 18226.6909 | 144399.178 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30612.3091
2024-03-30 22:00 | 46246 | 18176.4054 | 134059.648 | 59.79 | 832.428 | 0 | 28069.5946
2024-03-30 23:00 | 43581 | 18177.2733 | 126613.9456 | 59.8 | 740.877 | 0 | 25403.7267
2024-03-31 | 38122 | 17631.5613 | 125586.1045 | 59.8 | 648.074 | 0 | 20490.4387
2024-03-31 01:00 | 37630 | 17391.1355 | 123697.1545 | 59.8 | 639.71 | 0 | 20238.8645
2024-03-31 02:00 | 37681 | 17181.6046 | 123697.1545 | 59.8 | 640.577 | 0 | 20499.3954
2024-03-31 03:00 | 38168 | 16547.0931 | 126341.9345 | 59.8 | 648.856 | 0 | 21620.9069
2024-03-31 04:00 | 39480 | 15757.7926 | 126341.9345 | 59.8 | 671.16 | 0 | 23722.2074
2024-03-31 05:00 | 43314 | 15232.5965 | 141645.5669 | 59.79 | 779.652 | 0 | 28081.4035
2024-03-31 06:00 | 48626 | 15271.521 | 165695.2664 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33354.479
2024-03-31 07:00 | 49459 | 16504.5959 | 165817.4274 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32954.4041
2024-03-31 08:00 | 47761 | 17883.1212 | 157152.7808 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29877.8788
2024-03-31 09:00 | 46944 | 16887.1266 | 157152.7808 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30056.8734
2024-03-31 10:00 | 46610 | 16239.7087 | 157152.7808 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30370.2913
2024-03-31 11:00 | 46234 | 15739.4379 | 157152.7808 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30494.5621
2024-03-31 12:00 | 46073 | 14510.326 | 157152.7808 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31562.674
2024-03-31 13:00 | 46257 | 14455.5744 | 157328.7808 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31801.4256
2024-03-31 14:00 | 46362 | 15278.9005 | 157152.7808 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31083.0995
2024-03-31 15:00 | 46544 | 16624.0392 | 146334.8444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29919.9608
2024-03-31 16:00 | 46689 | 18276.5975 | 146334.8444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28412.4025
2024-03-31 17:00 | 46299 | 19084.8455 | 146334.8444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27214.1545
2024-03-31 18:00 | 47642 | 18748.5231 | 146334.8444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28893.4769
2024-03-31 19:00 | 48984 | 19125.047 | 146334.8444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29858.953
2024-03-31 20:00 | 48489 | 19362.7829 | 143901.8444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29126.2171
2024-03-31 21:00 | 46321 | 18855.2301 | 136364.2044 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27465.7699
2024-03-31 22:00 | 43208 | 18565.5385 | 122393.2544 | 59.8 | 734.536 | 0 | 24642.4615
2024-03-31 23:00 | 39492 | 18262.086 | 108286.0975 | 59.8 | 671.364 | 0 | 21229.914
2024-04-01 | 36992 | 17442.5053 | 107422.7975 | 59.8 | 628.864 | 0 | 19549.4947
2024-04-01 01:00 | 35963 | 17410.1594 | 109311.7475 | 59.8 | 611.371 | 0 | 18552.8406
2024-04-01 02:00 | 35600 | 17820.1249 | 109311.7475 | 59.8 | 605.2 | 0 | 17779.8751
2024-04-01 03:00 | 35603 | 18050.4654 | 109311.7475 | 59.8 | 605.251 | 0 | 17552.5346
2024-04-01 04:00 | 36386 | 17824.3929 | 108720.7395 | 59.8 | 618.562 | 0 | 18561.6071
2024-04-01 05:00 | 39233 | 17317.0909 | 109962.4695 | 59.8 | 666.961 | 0 | 21915.9091
2024-04-01 06:00 | 43670 | 16881.6339 | 131899.6119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26788.3661
2024-04-01 07:00 | 45079 | 17940.1122 | 131899.6119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27138.8878
2024-04-01 08:00 | 44473 | 18474.2879 | 131899.6119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25998.7121
2024-04-01 09:00 | 44677 | 19154.377 | 131611.6119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25522.623
2024-04-01 10:00 | 45346 | 19263.3601 | 131611.6119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26082.6399
2024-04-01 11:00 | 45778 | 19849.0256 | 131611.6119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25928.9744
2024-04-01 12:00 | 46208 | 20186.5734 | 131611.6119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26021.4266
2024-04-01 13:00 | 46735 | 21270.7693 | 131611.6119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25464.2307
2024-04-01 14:00 | 47076 | 21401.8428 | 131611.6119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25674.1572
2024-04-01 15:00 | 47323 | 21340.7658 | 137177.2919 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25982.2342
2024-04-01 16:00 | 47430 | 20799.187 | 137177.2919 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26630.813
2024-04-01 17:00 | 46974 | 20310.6321 | 137177.2919 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26663.3679
2024-04-01 18:00 | 47934 | 19646.4951 | 144814.8341 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28287.5049
2024-04-01 19:00 | 48893 | 19739.4009 | 144814.8341 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29153.5991
2024-04-01 20:00 | 48495 | 19335.2001 | 144814.8341 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29159.7999
2024-04-01 21:00 | 46312 | 18922.6337 | 136020.7041 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27389.3663
2024-04-01 22:00 | 43110 | 18318.9753 | 127258.7417 | 59.8 | 732.87 | 0 | 24791.0247
2024-04-01 23:00 | 39318 | 17927.2711 | 122311.0617 | 59.8 | 668.406 | 0 | 21390.7289
2024-04-02 | 38449 | 16330.9817 | 123361.5617 | 59.8 | 653.633 | 0 | 22118.0183
2024-04-02 01:00 | 37084 | 16218.2166 | 121202.1617 | 59.8 | 630.428 | 0 | 20865.7834
2024-04-02 02:00 | 36496 | 17135.6807 | 118769.1617 | 59.8 | 620.432 | 0 | 19360.3193
2024-04-02 03:00 | 36281 | 16536.0621 | 118769.1617 | 59.8 | 616.777 | 0 | 19744.9379
2024-04-02 04:00 | 36807 | 16396.6456 | 119360.1697 | 59.8 | 625.719 | 0 | 20410.3544
2024-04-02 05:00 | 39409 | 16323.5242 | 119360.1697 | 59.8 | 669.953 | 0 | 23085.4758
2024-04-02 06:00 | 43810 | 15570.6413 | 145433.9844 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28239.3587
2024-04-02 07:00 | 45608 | 14629.5665 | 161709.9002 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30978.4335
2024-04-02 08:00 | 45975 | 13091.5258 | 167466.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32883.4742
2024-04-02 09:00 | 46871 | 15622.8564 | 167018.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31248.1436
2024-04-02 10:00 | 47900 | 18894.6831 | 167018.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29005.3169
2024-04-02 11:00 | 48637 | 17232.1806 | 167018.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31404.8194
2024-04-02 12:00 | 49191 | 17260.7878 | 167018.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31930.2122
2024-04-02 13:00 | 49935 | 18213.0085 | 167018.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31721.9915
2024-04-02 14:00 | 50508 | 18471.5554 | 167018.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32036.4446
2024-04-02 15:00 | 50859 | 18681.3139 | 167018.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32177.6861
2024-04-02 16:00 | 51043 | 18454.5407 | 167018.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32588.4593
2024-04-02 17:00 | 50474 | 18371.2389 | 167018.3882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32102.7611
2024-04-02 18:00 | 51375 | 16123.0545 | 189152.5382 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35251.9455
2024-04-02 19:00 | 52276 | 13867.8388 | 208890.4242 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38408.1612
2024-04-02 20:00 | 51423 | 12296.6306 | 209626.4242 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39126.3694
2024-04-02 21:00 | 49298 | 11071.4714 | 208890.4242 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38226.5286
2024-04-02 22:00 | 45535 | 10326.3056 | 191236.9998 | 59.77 | 910.7 | 0 | 35208.6944
2024-04-02 23:00 | 41825 | 8210.4672 | 187652.7298 | 59.79 | 752.85 | 0 | 33614.5328
2024-04-03 | 37748 | 7892.4236 | 182464.5398 | 59.79 | 679.464 | 0 | 29855.5764
2024-04-03 01:00 | 36490 | 6668.2699 | 184623.9398 | 59.79 | 656.82 | 0 | 29821.7301
2024-04-03 02:00 | 35913 | 6311.5426 | 181267.5398 | 59.79 | 646.434 | 0 | 29601.4574
2024-04-03 03:00 | 35658 | 5552.607 | 181267.5398 | 59.79 | 641.844 | 0 | 30105.393
2024-04-03 04:00 | 36200 | 4061.6463 | 181267.5398 | 59.79 | 651.6 | 0 | 32138.3537
2024-04-03 05:00 | 38412 | 3019.4511 | 186455.7298 | 59.79 | 691.416 | 0 | 35392.5489
2024-04-03 06:00 | 42493 | 3224.2537 | 210086.6542 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39268.7463
2024-04-03 07:00 | 44593 | 4248.1692 | 211593.8148 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40344.8308
2024-04-03 08:00 | 45380 | 5757.7244 | 209681.4148 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39622.2756
2024-04-03 09:00 | 46557 | 5473.8972 | 221645.7132 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41083.1028
2024-04-03 10:00 | 47716 | 6791.4843 | 220205.7132 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40924.5157
2024-04-03 11:00 | 48501 | 10733.7969 | 207213.4732 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37767.2031
2024-04-03 12:00 | 49056 | 13982.363 | 207213.4732 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35073.637
2024-04-03 13:00 | 49625 | 14085.6308 | 207213.4732 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35539.3692
2024-04-03 14:00 | 50075 | 14093.956 | 207213.4732 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35981.044
2024-04-03 15:00 | 50416 | 15385.3701 | 204894.23 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35030.6299
2024-04-03 16:00 | 50585 | 15184.0632 | 204894.23 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35400.9368
2024-04-03 17:00 | 50098 | 15089.3707 | 204894.23 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35008.6293
2024-04-03 18:00 | 50915 | 13470.3915 | 204894.23 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37444.6085
2024-04-03 19:00 | 51731 | 13749.6502 | 204583.222 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37981.3498
2024-04-03 20:00 | 51227 | 14259.9379 | 198857.3236 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36967.0621
2024-04-03 21:00 | 48883 | 15877.5989 | 172376.7476 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33005.4011
2024-04-03 22:00 | 45309 | 15765.832 | 149210.9532 | 59.79 | 815.562 | 0 | 29543.168
2024-04-03 23:00 | 41544 | 14903.5257 | 133057.8132 | 59.79 | 747.792 | 0 | 26640.4743
2024-04-04 | 38191 | 14575.3373 | 120293.9609 | 59.8 | 649.247 | 0 | 23615.6627
2024-04-04 01:00 | 36914 | 14480.2563 | 120293.9609 | 59.8 | 627.538 | 0 | 22433.7437
2024-04-04 02:00 | 36243 | 14363.2347 | 120293.9609 | 59.8 | 616.131 | 0 | 21879.7653
2024-04-04 03:00 | 36009 | 14354.2806 | 120293.9609 | 59.8 | 612.153 | 0 | 21654.7194
2024-04-04 04:00 | 36382 | 13863.7569 | 120293.9609 | 59.8 | 618.494 | 0 | 22518.2431
2024-04-04 05:00 | 38483 | 13802.4429 | 124445.8709 | 59.8 | 654.211 | 0 | 24680.5571
2024-04-04 06:00 | 42650 | 14187.4615 | 147628.7309 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28462.5385
2024-04-04 07:00 | 44848 | 14553.572 | 160252.0273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30294.428
2024-04-04 08:00 | 45804 | 14844.377 | 162164.4273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30959.623
2024-04-04 09:00 | 46917 | 16222.5807 | 164646.0273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30694.4193
2024-04-04 10:00 | 48286 | 18107.9985 | 164646.0273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30178.0015
2024-04-04 11:00 | 49332 | 18205.7862 | 164466.4939 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31126.2138
2024-04-04 12:00 | 49925 | 18104.4014 | 164466.4939 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31820.5986
2024-04-04 13:00 | 51093 | 17553.7656 | 178263.1519 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33539.2344
2024-04-04 14:00 | 52035 | 16381.7955 | 191767.8779 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35653.2045
2024-04-04 15:00 | 52904 | 15423.2694 | 200799.9211 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37480.7306
2024-04-04 16:00 | 53191 | 14986.0562 | 201535.9211 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38204.9438
2024-04-04 17:00 | 52177 | 14573.8844 | 200799.9211 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37603.1156
2024-04-04 18:00 | 51575 | 13749.8593 | 200799.9211 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37825.1407
2024-04-04 19:00 | 50972 | 12807.9255 | 201722.4543 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38164.0745
2024-04-04 20:00 | 49523 | 12387.0838 | 200799.9211 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37135.9162
2024-04-04 21:00 | 47526 | 13421.6243 | 180833.8831 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34104.3757
2024-04-04 22:00 | 44733 | 14122.5099 | 160195.4607 | 59.79 | 805.194 | 0 | 30610.4901
2024-04-04 23:00 | 41517 | 14944.7215 | 132263.2807 | 59.79 | 747.306 | 0 | 26572.2785
2024-04-05 | 40843 | 14731.7369 | 129043.3607 | 59.79 | 735.174 | 0 | 26111.2631
2024-04-05 01:00 | 39062 | 14931.4165 | 127461.1384 | 59.8 | 664.054 | 0 | 24130.5835
2024-04-05 02:00 | 38053 | 15101.8596 | 127461.1384 | 59.8 | 646.901 | 0 | 22951.1404
2024-04-05 03:00 | 37496 | 15099.4582 | 127461.1384 | 59.8 | 637.432 | 0 | 22396.5418
2024-04-05 04:00 | 37435 | 14760.6709 | 127461.1384 | 59.8 | 636.395 | 0 | 22674.3291
2024-04-05 05:00 | 38116 | 14373.1264 | 127461.1384 | 59.8 | 647.972 | 0 | 23742.8736
2024-04-05 06:00 | 39046 | 12987.6875 | 135628.7384 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26058.3125
2024-04-05 07:00 | 40908 | 14110.1825 | 138225.8664 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26797.8175
2024-04-05 08:00 | 43291 | 15007.5493 | 141848.1864 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28283.4507
2024-04-05 09:00 | 45652 | 15493.4543 | 155632.3928 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30158.5457
2024-04-05 10:00 | 47459 | 16118.0837 | 160652.8808 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31340.9163
2024-04-05 11:00 | 48827 | 18387.5837 | 162832.4143 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30439.4163
2024-04-05 12:00 | 49849 | 19258.1001 | 162832.4143 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30590.8999
2024-04-05 13:00 | 50852 | 19934.2848 | 163430.6188 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30917.7152
2024-04-05 14:00 | 51587 | 20572.4824 | 163430.6188 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31014.5176
2024-04-05 15:00 | 52243 | 21539.0182 | 163430.6188 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30703.9818
2024-04-05 16:00 | 52396 | 21286.866 | 163430.6188 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31109.134
2024-04-05 17:00 | 51627 | 20340.0713 | 165012.841 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31286.9287
2024-04-05 18:00 | 51944 | 19092.9395 | 169011.711 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32851.0605
2024-04-05 19:00 | 52260 | 18697.6576 | 169747.711 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33562.3424
2024-04-05 20:00 | 51244 | 18364.2629 | 169011.711 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32879.7371
2024-04-05 21:00 | 49346 | 17812.5872 | 158857.5266 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31533.4128
2024-04-05 22:00 | 46944 | 18147.6875 | 140448.3558 | 59.79 | 844.992 | 0 | 28796.3125
2024-04-05 23:00 | 44214 | 18278.7332 | 125956.9158 | 59.8 | 751.638 | 0 | 25935.2668
2024-04-06 | 43833 | 18426.4243 | 125956.9158 | 59.8 | 745.161 | 0 | 25406.5757
2024-04-06 01:00 | 42731 | 18629.9469 | 125360.9658 | 59.8 | 726.427 | 0 | 24101.0531
2024-04-06 02:00 | 42249 | 18305.3731 | 121362.0958 | 59.8 | 718.233 | 0 | 23943.6269
2024-04-06 03:00 | 41206 | 17853.0754 | 121362.0958 | 59.8 | 700.502 | 0 | 23352.9246
2024-04-06 04:00 | 40674 | 17152.7233 | 121362.0958 | 59.8 | 691.458 | 0 | 23521.2767
2024-04-06 05:00 | 40642 | 17201.656 | 121362.0958 | 59.8 | 690.914 | 0 | 23440.344
2024-04-06 06:00 | 41118 | 16817.3874 | 121362.0958 | 59.8 | 1375 | 1375 | 24300.6126
2024-04-06 07:00 | 41836 | 18406.1083 | 121362.0958 | 59.8 | 1375 | 1375 | 23429.8917
2024-04-06 08:00 | 43199 | 19340.3562 | 121362.0958 | 59.8 | 1375 | 1375 | 23858.6438
2024-04-06 09:00 | 45622 | 20172.7237 | 123362.0958 | 59.8 | 1375 | 1375 | 25449.2763
2024-04-06 10:00 | 48014 | 20795.7543 | 130433.7058 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27218.2457
2024-04-06 11:00 | 49841 | 21256.6545 | 137805.5358 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28584.3455
2024-04-06 12:00 | 51307 | 21520.9075 | 147941.4058 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29786.0925
2024-04-06 13:00 | 52671 | 20787.5231 | 159643.0597 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31883.4769
2024-04-06 14:00 | 53428 | 20501.4327 | 168270.8677 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32926.5673
2024-04-06 15:00 | 54026 | 20381.9751 | 176732.3377 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33644.0249
2024-04-06 16:00 | 54682 | 21029.8953 | 176732.3377 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33652.1047
2024-04-06 17:00 | 55037 | 20767.0631 | 180081.4277 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34269.9369
2024-04-06 18:00 | 54464 | 19299.314 | 206535.5837 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35164.686
2024-04-06 19:00 | 53891 | 17979.2217 | 206535.5837 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35911.7783
2024-04-06 20:00 | 55623 | 15856.8403 | 208853.806 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39766.1597
2024-04-06 21:00 | 54464 | 14721.8953 | 208853.806 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39742.1047
2024-04-06 22:00 | 50977 | 14163.044 | 195544.9624 | 59.77 | 1019.54 | 0 | 36813.956
2024-04-06 23:00 | 46396 | 13156.514 | 167710.4324 | 59.79 | 835.128 | 0 | 33239.486
2024-04-07 | 37868 | 12737.1301 | 145828.7655 | 59.79 | 681.624 | 0 | 25130.8699
2024-04-07 01:00 | 36337 | 13785.7046 | 143075.6255 | 59.79 | 654.066 | 0 | 22551.2954
2024-04-07 02:00 | 35522 | 14497.2374 | 120967.9695 | 59.8 | 603.874 | 0 | 21024.7626
2024-04-07 03:00 | 35362 | 13187.8647 | 120967.9695 | 59.8 | 601.154 | 0 | 22174.1353
2024-04-07 04:00 | 35783 | 13360.7783 | 120967.9695 | 59.8 | 608.311 | 0 | 22422.2217
2024-04-07 05:00 | 37634 | 12524.0752 | 120967.9695 | 59.8 | 639.778 | 0 | 25109.9248
2024-04-07 06:00 | 42134 | 12914.276 | 142905.1119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29219.724
2024-04-07 07:00 | 44710 | 13976.814 | 151475.1119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30733.186
2024-04-07 08:00 | 44672 | 14697.7262 | 151475.1119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29974.2738
2024-04-07 09:00 | 45481 | 14692.5973 | 151475.1119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30788.4027
2024-04-07 10:00 | 46293 | 16757.7528 | 149529.5619 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29535.2472
2024-04-07 11:00 | 46959 | 14850.6435 | 158431.645 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32108.3565
2024-04-07 12:00 | 47457 | 16022.2706 | 157112.7019 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31434.7294
2024-04-07 13:00 | 47836 | 18336.5586 | 157112.7019 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29499.4414
2024-04-07 14:00 | 48168 | 19176.714 | 155208.7019 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28991.286
2024-04-07 15:00 | 48424 | 19384.7499 | 155208.7019 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29039.2501
2024-04-07 16:00 | 48681 | 19209.0467 | 154924.2939 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29471.9533
2024-04-07 17:00 | 48385 | 19380.5371 | 154924.2939 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29004.4629
2024-04-07 18:00 | 47977 | 17277.2361 | 156506.5161 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30699.7639
2024-04-07 19:00 | 47569 | 14746.1101 | 167442.4525 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32822.8899
2024-04-07 20:00 | 49045 | 12154.661 | 195830.7165 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36890.339
2024-04-07 21:00 | 47716 | 10916.9903 | 195830.7165 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36799.0097
2024-04-07 22:00 | 44783 | 8487.5529 | 193758.5565 | 59.77 | 895.66 | 0 | 36295.4471
2024-04-07 23:00 | 40532 | 4975.819 | 193478.5565 | 59.77 | 810.64 | 0 | 35556.181
2024-04-08 | 39584 | 4664.8573 | 189132.0565 | 59.79 | 712.512 | 0 | 34919.1427
2024-04-08 01:00 | 37963 | 5817.6118 | 189132.0565 | 59.79 | 683.334 | 0 | 32145.3882
2024-04-08 02:00 | 36957 | 6213.8766 | 189132.0565 | 59.79 | 665.226 | 0 | 30743.1234
2024-04-08 03:00 | 36622 | 7544.726 | 189132.0565 | 59.79 | 659.196 | 0 | 29077.274
2024-04-08 04:00 | 36958 | 7019.7681 | 186251.6605 | 59.79 | 665.244 | 0 | 29938.2319
2024-04-08 05:00 | 39258 | 6291.5662 | 186251.6605 | 59.79 | 706.644 | 0 | 32966.4338
2024-04-08 06:00 | 44268 | 5981.7714 | 210769.9205 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38286.2286
2024-04-08 07:00 | 46823 | 6921.3929 | 218623.6309 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39901.6071
2024-04-08 08:00 | 46339 | 8015.4856 | 215016.3109 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38323.5144
2024-04-08 09:00 | 46519 | 7781.3202 | 216598.5332 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38737.6798
2024-04-08 10:00 | 46724 | 8158.3355 | 218592.0832 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38565.6645
2024-04-08 11:00 | 46623 | 8012.1675 | 220174.3054 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38610.8325
2024-04-08 12:00 | 46363 | 7916.1711 | 220174.3054 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38446.8289
2024-04-08 13:00 | 46078 | 7296.3263 | 220174.3054 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38781.6737
2024-04-08 14:00 | 45754 | 6342.1704 | 222078.3054 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39411.8296
2024-04-08 15:00 | 45548 | 5754.5298 | 229320.7434 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39793.4702
2024-04-08 16:00 | 45641 | 4948.3916 | 229605.1514 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40692.6084
2024-04-08 17:00 | 45397 | 4326.4416 | 229605.1514 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41070.5584
2024-04-08 18:00 | 45447 | 3040.8782 | 229605.1514 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42406.1218
2024-04-08 19:00 | 45497 | 3035.8234 | 229605.1514 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42461.1766
2024-04-08 20:00 | 48518 | 4907.8382 | 230891.1911 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43610.1618
2024-04-08 21:00 | 47908 | 7584.9221 | 211764.771 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40323.0779
2024-04-08 22:00 | 45210 | 11452.857 | 174068.397 | 59.79 | 813.78 | 0 | 33757.143
2024-04-08 23:00 | 41813 | 14337.2233 | 143113.509 | 59.79 | 752.634 | 0 | 27475.7767
2024-04-09 | 41481 | 14302.6995 | 140667.9868 | 59.79 | 746.658 | 0 | 27178.3005
2024-04-09 01:00 | 40985 | 13871.0432 | 140667.9868 | 59.79 | 737.73 | 0 | 27113.9568
2024-04-09 02:00 | 40695 | 14254.3206 | 140667.9868 | 59.79 | 732.51 | 0 | 26440.6794
2024-04-09 03:00 | 40778 | 14669.0771 | 140667.9868 | 59.79 | 734.004 | 0 | 26108.9229
2024-04-09 04:00 | 41893 | 14491.6237 | 143548.3828 | 59.79 | 754.074 | 0 | 27401.3763
2024-04-09 05:00 | 45292 | 14278.3202 | 159220.1428 | 59.79 | 815.256 | 0 | 31013.6798
2024-04-09 06:00 | 52284 | 14203.2984 | 200761.0508 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38080.7016
2024-04-09 07:00 | 54982 | 14313.4334 | 208515.8899 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40668.5666
2024-04-09 08:00 | 52846 | 14217.0246 | 207196.9468 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38628.9754
2024-04-09 09:00 | 51596 | 12663.8067 | 207113.8218 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38932.1933
2024-04-09 10:00 | 51134 | 11890.2316 | 207113.8218 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39243.7684
2024-04-09 11:00 | 50150 | 12572.7574 | 201980.1254 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37577.2426
2024-04-09 12:00 | 49287 | 13555.9785 | 196913.8854 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35731.0215
2024-04-09 13:00 | 48674 | 13707.7528 | 181242.1254 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34966.2472
2024-04-09 14:00 | 48172 | 13407.4739 | 181242.1254 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34764.5261
2024-04-09 15:00 | 47832 | 13312.9989 | 176895.6254 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34519.0011
2024-04-09 16:00 | 47944 | 13499.3958 | 177816.2254 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34444.6042
2024-04-09 17:00 | 47704 | 14763.1404 | 172325.8624 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32940.8596
2024-04-09 18:00 | 47641 | 15237.3939 | 172325.8624 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32403.6061
2024-04-09 19:00 | 47579 | 15819.5618 | 172325.8624 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31759.4382
2024-04-09 20:00 | 50333 | 16089.7981 | 173061.8624 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34243.2019
2024-04-09 21:00 | 49733 | 16750.0328 | 166308.5924 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32982.9672
2024-04-09 22:00 | 46694 | 16768.5004 | 148800.8924 | 59.79 | 840.492 | 0 | 29925.4996
2024-04-09 23:00 | 43243 | 16016.1121 | 144991.0924 | 59.79 | 778.374 | 0 | 27226.8879
2024-04-10 | 41255 | 15353.4621 | 145854.3924 | 59.79 | 742.59 | 0 | 25901.5379
2024-04-10 01:00 | 40236 | 15247.3712 | 145854.3924 | 59.79 | 724.248 | 0 | 24988.6288
2024-04-10 02:00 | 40036 | 14117.3554 | 145854.3924 | 59.79 | 720.648 | 0 | 25918.6446
2024-04-10 03:00 | 40270 | 13668.8898 | 145854.3924 | 59.79 | 724.86 | 0 | 26601.1102
2024-04-10 04:00 | 41472 | 13745.3499 | 145854.3924 | 59.79 | 746.496 | 0 | 27726.6501
2024-04-10 05:00 | 44914 | 13532.9341 | 158456.8087 | 59.79 | 808.452 | 0 | 31381.0659
2024-04-10 06:00 | 51457 | 11535.0617 | 210816.9397 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39921.9383
2024-04-10 07:00 | 53792 | 12936.3448 | 212877.5185 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40855.6552
2024-04-10 08:00 | 51731 | 14178.6529 | 196661.2093 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37552.3471
2024-04-10 09:00 | 50222 | 13678.248 | 196744.3343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36543.752
2024-04-10 10:00 | 49435 | 15262.3967 | 196744.3343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 34172.6033
2024-04-10 11:00 | 48801 | 15155.0934 | 196744.3343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 33645.9066
2024-04-10 12:00 | 48638 | 11991.2123 | 196744.3343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36646.7877
2024-04-10 13:00 | 48876 | 11779.9977 | 193387.9343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37096.0023
2024-04-10 14:00 | 49210 | 11760.899 | 193387.9343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37449.101
2024-04-10 15:00 | 49466 | 12260.9731 | 193387.9343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37205.0269
2024-04-10 16:00 | 49835 | 11964.486 | 194906.9343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37870.514
2024-04-10 17:00 | 49356 | 11967.3525 | 195376.8093 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37388.6475
2024-04-10 18:00 | 49069 | 10872.4369 | 195376.8093 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38196.5631
2024-04-10 19:00 | 48783 | 12851.2011 | 182187.2393 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35931.7989
2024-04-10 20:00 | 51149 | 15118.4974 | 180605.0171 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36030.5026
2024-04-10 21:00 | 49799 | 16174.1254 | 168628.1191 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33624.8746
2024-04-10 22:00 | 46498 | 16548.4458 | 147222.7227 | 59.79 | 836.964 | 0 | 29949.5542
2024-04-10 23:00 | 42600 | 15810.5646 | 131093.4127 | 59.79 | 766.8 | 0 | 26789.4354
2024-04-11 | 39306 | 14232.9555 | 127388.4367 | 59.8 | 668.202 | 0 | 25073.0445
2024-04-11 01:00 | 38071 | 13642.3938 | 127388.4367 | 59.8 | 647.207 | 0 | 24428.6062
2024-04-11 02:00 | 37412 | 12973.0524 | 127388.4367 | 59.8 | 636.004 | 0 | 24438.9476
2024-04-11 03:00 | 37308 | 12287.3349 | 127388.4367 | 59.8 | 634.236 | 0 | 25020.6651
2024-04-11 04:00 | 37900 | 12010.8615 | 127388.4367 | 59.8 | 644.3 | 0 | 25889.1385
2024-04-11 05:00 | 40534 | 10338.266 | 149075.6804 | 59.79 | 729.612 | 0 | 30195.734
2024-04-11 06:00 | 45832 | 8395.6477 | 193893.6248 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37436.3523
2024-04-11 07:00 | 48209 | 6792.1776 | 221764.6108 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41416.8224
2024-04-11 08:00 | 47665 | 6518.8484 | 220522.8808 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41146.1516
2024-04-11 09:00 | 47990 | 6360.1042 | 223876.5912 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41629.8958
2024-04-11 10:00 | 48435 | 6596.3866 | 223876.5912 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41838.6134
2024-04-11 11:00 | 48694 | 6258.8268 | 229026.8412 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42435.1732
2024-04-11 12:00 | 49004 | 6517.4011 | 228467.2432 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42486.5989
2024-04-11 13:00 | 49614 | 8184.4332 | 227731.2432 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41429.5668
2024-04-11 14:00 | 50079 | 8199.0727 | 225542.7128 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41879.9273
2024-04-11 15:00 | 50645 | 6702.7966 | 241801.9658 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43942.2034
2024-04-11 16:00 | 51203 | 6776.9958 | 242537.9658 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44426.0042
2024-04-11 17:00 | 50928 | 6333.164 | 243120.9089 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44594.836
2024-04-11 18:00 | 49790 | 7062.6459 | 236198.2554 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42727.3541
2024-04-11 19:00 | 48653 | 7737.567 | 222048.0054 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40915.433
2024-04-11 20:00 | 49956 | 9701.3636 | 218575.7154 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40254.6364
2024-04-11 21:00 | 48740 | 8763.8488 | 215219.3154 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39976.1512
2024-04-11 22:00 | 46306 | 11465.1527 | 188630.583 | 59.79 | 833.508 | 0 | 34840.8473
2024-04-11 23:00 | 43101 | 10396.1307 | 169938.33 | 59.79 | 775.818 | 0 | 32704.8693
2024-04-12 | 41510 | 8477.8784 | 169938.33 | 59.79 | 747.18 | 0 | 33032.1216
2024-04-12 01:00 | 39674 | 8284.7124 | 169938.33 | 59.79 | 714.132 | 0 | 31389.2876
2024-04-12 02:00 | 38535 | 8644.2514 | 168025.93 | 59.79 | 693.63 | 0 | 29890.7486
2024-04-12 03:00 | 38010 | 9013.31 | 168025.93 | 59.79 | 684.18 | 0 | 28996.69
2024-04-12 04:00 | 37952 | 8347.0733 | 165632.7 | 59.79 | 683.136 | 0 | 29604.9267
2024-04-12 05:00 | 38693 | 7605.8326 | 167214.9222 | 59.79 | 696.474 | 0 | 31087.1674
2024-04-12 06:00 | 40603 | 6195.8235 | 184194.3586 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34407.1765
2024-04-12 07:00 | 41774 | 6228.0081 | 187393.5846 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35545.9919
2024-04-12 08:00 | 44044 | 6364.1648 | 198334.1146 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37679.8352
2024-04-12 09:00 | 46055 | 8408.1988 | 197313.7066 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37646.8012
2024-04-12 10:00 | 47558 | 13492.3182 | 176875.3386 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34065.6818
2024-04-12 11:00 | 48450 | 17082.8916 | 168102.8786 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31367.1084
2024-04-12 12:00 | 49157 | 19419.5806 | 169398.4766 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29737.4194
2024-04-12 13:00 | 49918 | 19012.656 | 169398.4766 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30905.344
2024-04-12 14:00 | 50987 | 19683.6992 | 174041.407 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31303.3008
2024-04-12 15:00 | 52225 | 20015.9452 | 174041.407 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32209.0548
2024-04-12 16:00 | 53281 | 20895.3619 | 174041.407 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32385.6381
2024-04-12 17:00 | 53713 | 20473.2913 | 174041.407 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33239.7087
2024-04-12 18:00 | 52742 | 18668.1247 | 184212.035 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34073.8753
2024-04-12 19:00 | 51771 | 16667.5135 | 187917.011 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35103.4865
2024-04-12 20:00 | 52958 | 14643.079 | 193958.0266 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38314.921
2024-04-12 21:00 | 51650 | 13813.4606 | 193121.5532 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37836.5394
2024-04-12 22:00 | 48867 | 14453.7189 | 171479.3308 | 59.79 | 879.606 | 0 | 34413.2811
2024-04-12 23:00 | 45415 | 14212.7037 | 151660.5808 | 59.79 | 817.47 | 0 | 31202.2963
2024-04-13 | 42235 | 13500.4584 | 140800.2444 | 59.79 | 760.23 | 0 | 28734.5416
2024-04-13 01:00 | 40040 | 12506.8962 | 140800.2444 | 59.79 | 720.72 | 0 | 27533.1038
2024-04-13 02:00 | 38569 | 13221.2573 | 130629.6164 | 59.79 | 694.242 | 0 | 25347.7427
2024-04-13 03:00 | 37951 | 13330.1135 | 130629.6164 | 59.79 | 683.118 | 0 | 24620.8865
2024-04-13 04:00 | 37450 | 12552.5652 | 130863.4464 | 59.79 | 674.1 | 0 | 24897.4348
2024-04-13 05:00 | 37646 | 11716.6797 | 130863.4464 | 59.79 | 677.628 | 0 | 25929.3203
2024-04-13 06:00 | 38519 | 10678.3558 | 130863.4464 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27840.6442
2024-04-13 07:00 | 39111 | 13143.63 | 132365.0964 | 59.79 | 1375 | 1375 | 25967.37
2024-04-13 08:00 | 41340 | 15228.5107 | 132365.0964 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26111.4893
2024-04-13 09:00 | 43618 | 16660.8014 | 132649.5044 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26957.1986
2024-04-13 10:00 | 45586 | 18929.3219 | 132649.5044 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26656.6781
2024-04-13 11:00 | 47397 | 20151.3482 | 132649.5044 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27245.6518
2024-04-13 12:00 | 49130 | 20201.1791 | 138302.6308 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28928.8209
2024-04-13 13:00 | 50767 | 20308.0485 | 145889.0308 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30458.9515
2024-04-13 14:00 | 52291 | 20645.3133 | 149108.9508 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31645.6867
2024-04-13 15:00 | 53776 | 20635.2953 | 172107.952 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33140.7047
2024-04-13 16:00 | 54981 | 19773.5157 | 174540.952 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35207.4843
2024-04-13 17:00 | 55195 | 19018.2763 | 183002.422 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36176.7237
2024-04-13 18:00 | 54247 | 17973.6022 | 220759.7964 | 59.78 | 1375 | 1375 | 36273.3978
2024-04-13 19:00 | 53300 | 15294.9207 | 220759.7964 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38005.0793
2024-04-13 20:00 | 55260 | 12079.4733 | 222078.7395 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43180.5267
2024-04-13 21:00 | 54054 | 12042.5457 | 220759.7964 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42011.4543
2024-04-13 22:00 | 50165 | 12644.6327 | 202646.0364 | 59.77 | 1003.3 | 0 | 37520.3673
2024-04-13 23:00 | 45560 | 13673.6372 | 168299.8674 | 59.79 | 820.08 | 0 | 31886.3628
2024-04-14 | 38751 | 14551.6348 | 165866.8674 | 59.79 | 697.518 | 0 | 24199.3652
2024-04-14 01:00 | 35787 | 15039.6075 | 157405.3974 | 59.79 | 644.166 | 0 | 20747.3925
2024-04-14 02:00 | 35036 | 14625.9987 | 119648.023 | 59.8 | 595.612 | 0 | 20410.0013
2024-04-14 03:00 | 34764 | 13754.9771 | 119648.023 | 59.8 | 590.988 | 0 | 21009.0229
2024-04-14 04:00 | 34957 | 12937.8044 | 121807.423 | 59.8 | 594.269 | 0 | 22019.1956
2024-04-14 05:00 | 36541 | 12186.7516 | 121807.423 | 59.8 | 621.197 | 0 | 24354.2484
2024-04-14 06:00 | 40934 | 10233.0648 | 148692.2454 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30700.9352
2024-04-14 07:00 | 42727 | 9823.9831 | 159897.7054 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32903.0169
2024-04-14 08:00 | 43264 | 9725.6288 | 164679.5374 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33538.3712
2024-04-14 09:00 | 44648 | 11363.7534 | 167358.8338 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33284.2466
2024-04-14 10:00 | 46194 | 11986.7033 | 173499.2892 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34207.2967
2024-04-14 11:00 | 47460 | 14564.7421 | 173499.2892 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32895.2579
2024-04-14 12:00 | 48686 | 15264.2463 | 173499.2892 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33421.7537
2024-04-14 13:00 | 50225 | 15453.8026 | 177184.4092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34771.1974
2024-04-14 14:00 | 51565 | 16232.0769 | 181684.4092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35332.9231
2024-04-14 15:00 | 52879 | 15636.5066 | 196347.1892 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37242.4934
2024-04-14 16:00 | 54037 | 15514.8307 | 203059.9892 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38522.1693
2024-04-14 17:00 | 53910 | 15160.3324 | 203059.9892 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38749.6676
2024-04-14 18:00 | 52444 | 15608.7076 | 209809.9892 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36835.2924
2024-04-14 19:00 | 50979 | 13663.014 | 209809.9892 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37315.986
2024-04-14 20:00 | 51844 | 11109.4936 | 216981.8852 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40734.5064
2024-04-14 21:00 | 50263 | 9544.9635 | 216245.8852 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40718.0365
2024-04-14 22:00 | 46480 | 8379.5043 | 203284.4152 | 59.77 | 929.6 | 0 | 38100.4957
2024-04-14 23:00 | 41949 | 7835.7501 | 175988.6988 | 59.79 | 755.082 | 0 | 34113.2499
2024-04-15 | 39376 | 7501.1833 | 165691.6288 | 59.79 | 708.768 | 0 | 31874.8167
2024-04-15 01:00 | 37446 | 7858.0387 | 165691.6288 | 59.79 | 674.028 | 0 | 29587.9613
2024-04-15 02:00 | 36435 | 8095.2114 | 165691.6288 | 59.79 | 655.83 | 0 | 28339.7886
2024-04-15 03:00 | 36042 | 7438.1288 | 165691.6288 | 59.79 | 648.756 | 0 | 28603.8712
2024-04-15 04:00 | 36243 | 6475.0619 | 165691.6288 | 59.79 | 652.374 | 0 | 29767.9381
2024-04-15 05:00 | 38202 | 6553.8579 | 165691.6288 | 59.79 | 687.636 | 0 | 31648.1421
2024-04-15 06:00 | 42725 | 5589.2956 | 198324.1252 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37135.7044
2024-04-15 07:00 | 44516 | 5503.2725 | 207286.9252 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39012.7275
2024-04-15 08:00 | 44641 | 5773.0459 | 207571.3332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38867.9541
2024-04-15 09:00 | 45699 | 6741.2296 | 210025.7332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38957.7704
2024-04-15 10:00 | 46787 | 8270.5252 | 212346.7478 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38516.4748
2024-04-15 11:00 | 47697 | 8890.3752 | 210827.7478 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38806.6248
2024-04-15 12:00 | 48261 | 9917.8392 | 208182.9678 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38343.1608
2024-04-15 13:00 | 48956 | 11604.6903 | 205795.4678 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37351.3097
2024-04-15 14:00 | 50030 | 11004.5619 | 208045.4678 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39025.4381
2024-04-15 15:00 | 50690 | 10548.5007 | 218788.2458 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40141.4993
2024-04-15 16:00 | 51255 | 10961.9693 | 218788.2458 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40293.0307
2024-04-15 17:00 | 50922 | 10538.6706 | 218788.2458 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40383.3294
2024-04-15 18:00 | 49884 | 10346.3036 | 218788.2458 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39537.6964
2024-04-15 19:00 | 48847 | 9368.4902 | 218788.2458 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39478.5098
2024-04-15 20:00 | 50297 | 8761.8303 | 222480.9158 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41535.1697
2024-04-15 21:00 | 49180 | 9250.7172 | 211918.5158 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39929.2828
2024-04-15 22:00 | 45886 | 7272.6303 | 204062.1158 | 59.77 | 917.72 | 0 | 38613.3697
2024-04-15 23:00 | 41860 | 6699.2368 | 183950.1098 | 59.79 | 753.48 | 0 | 35160.7632
2024-04-16 | 41035 | 6876.1264 | 181950.1098 | 59.79 | 738.63 | 0 | 34158.8736
2024-04-16 01:00 | 39446 | 6965.5122 | 181892.1198 | 59.79 | 710.028 | 0 | 32480.4878
2024-04-16 02:00 | 38474 | 5515.835 | 181892.1198 | 59.79 | 692.532 | 0 | 32958.165
2024-04-16 03:00 | 38064 | 4784.3127 | 183402.4398 | 59.79 | 685.152 | 0 | 33279.6873
2024-04-16 04:00 | 38309 | 4218.4647 | 183402.4398 | 59.79 | 689.562 | 0 | 34090.5353
2024-04-16 05:00 | 40553 | 3842.0357 | 187009.7598 | 59.79 | 729.954 | 0 | 36710.9643
2024-04-16 06:00 | 45122 | 3893.5826 | 221477.2458 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41228.4174
2024-04-16 07:00 | 47057 | 4009.8664 | 232073.3942 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43047.1336
2024-04-16 08:00 | 47351 | 4281.114 | 232073.3942 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43069.886
2024-04-16 09:00 | 48439 | 5139.104 | 235675.4942 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43299.896
2024-04-16 10:00 | 49686 | 5396.56 | 238661.4942 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44289.44
2024-04-16 11:00 | 50780 | 6860.807 | 239444.4942 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43919.193
2024-04-16 12:00 | 51743 | 9053.5604 | 240176.8742 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42689.4396
2024-04-16 13:00 | 53073 | 8545.3268 | 242564.3742 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44527.6732
2024-04-16 14:00 | 54280 | 9382.2392 | 242564.3742 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44897.7608
2024-04-16 15:00 | 55640 | 9446.8475 | 251161.729 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46193.1525
2024-04-16 16:00 | 57103 | 8625.4727 | 265562.31 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48477.5273
2024-04-16 17:00 | 57691 | 8169.607 | 269570.217 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49521.393
2024-04-16 18:00 | 56480 | 7482.5985 | 268834.217 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48997.4015
2024-04-16 19:00 | 55269 | 6197.8143 | 268834.217 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49071.1857
2024-04-16 20:00 | 55975 | 5880.9937 | 270153.1601 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50094.0063
2024-04-16 21:00 | 54277 | 5541.0775 | 266584.217 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48735.9225
2024-04-16 22:00 | 50072 | 5760.6195 | 237663.6786 | 59.78 | 951.368 | 0 | 44311.3805
2024-04-16 23:00 | 45318 | 4755.5398 | 214687.3203 | 59.77 | 906.36 | 0 | 40562.4602
2024-04-17 | 40785 | 4360.6092 | 196679.4193 | 59.77 | 815.7 | 0 | 36424.3908
2024-04-17 01:00 | 38759 | 4419.5893 | 193465.5023 | 59.77 | 775.18 | 0 | 34339.4107
2024-04-17 02:00 | 37571 | 4268.1418 | 193465.5023 | 59.77 | 751.42 | 0 | 33302.8582
2024-04-17 03:00 | 37064 | 3612.382 | 193465.5023 | 59.77 | 741.28 | 0 | 33451.618
2024-04-17 04:00 | 37227 | 3444.7385 | 193465.5023 | 59.77 | 744.54 | 0 | 33782.2615
2024-04-17 05:00 | 39428 | 3041.9132 | 193465.5023 | 59.77 | 788.56 | 0 | 36386.0868
2024-04-17 06:00 | 44089 | 2193.0955 | 223744.5823 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41895.9045
2024-04-17 07:00 | 45795 | 2848.7311 | 227346.6823 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42946.2689
2024-04-17 08:00 | 46134 | 3402.1237 | 227346.6823 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42731.8763
2024-04-17 09:00 | 47262 | 4655.869 | 226572.3523 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42606.131
2024-04-17 10:00 | 48810 | 5530.8827 | 231715.7471 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43279.1173
2024-04-17 11:00 | 50082 | 6402.0344 | 231715.7471 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43679.9656
2024-04-17 12:00 | 51356 | 5817.6479 | 244561.8955 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45538.3521
2024-04-17 13:00 | 53217 | 7361.9326 | 246474.2955 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45855.0674
2024-04-17 14:00 | 55204 | 7220.2949 | 256787.5915 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47983.7051
2024-04-17 15:00 | 57048 | 5951.3189 | 272885.3643 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51096.6811
2024-04-17 16:00 | 57905 | 7532.5595 | 271599.3245 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50372.4405
2024-04-17 17:00 | 57488 | 8639.7101 | 267997.2245 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48848.2899
2024-04-17 18:00 | 55636 | 8526.2138 | 262853.8297 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47109.7862
2024-04-17 19:00 | 53783 | 7068.4857 | 264436.0519 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46714.5143
2024-04-17 20:00 | 54346 | 5929.3725 | 264436.0519 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48416.6275
2024-04-17 21:00 | 52669 | 4124.4244 | 264436.0519 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48544.5756
2024-04-17 22:00 | 49180 | 2753.8523 | 255509.4559 | 59.77 | 983.6 | 0 | 46426.1477
2024-04-17 23:00 | 45146 | 1807.7754 | 230003.7864 | 59.78 | 857.774 | 0 | 43338.2246
2024-04-18 | 42560 | 1584.9996 | 213307.888 | 59.77 | 851.2 | 0 | 40975.0004
2024-04-18 01:00 | 40277 | 1582.3233 | 209835.598 | 59.77 | 805.54 | 0 | 38694.6767
2024-04-18 02:00 | 38878 | 1955.5447 | 208253.3758 | 59.77 | 777.56 | 0 | 36922.4553
2024-04-18 03:00 | 38022 | 2277.079 | 208253.3758 | 59.77 | 760.44 | 0 | 35744.921
2024-04-18 04:00 | 38101 | 3728.2147 | 208253.3758 | 59.77 | 762.02 | 0 | 34372.7853
2024-04-18 05:00 | 39463 | 3725.3044 | 208253.3758 | 59.77 | 789.26 | 0 | 35737.6956
2024-04-18 06:00 | 42413 | 3451.3404 | 208253.3758 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38961.6596
2024-04-18 07:00 | 43809 | 4065.6646 | 208253.3758 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39743.3354
2024-04-18 08:00 | 45476 | 4918.0566 | 207965.3758 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40557.9434
2024-04-18 09:00 | 47769 | 5870.5061 | 218187.6658 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41898.4939
2024-04-18 10:00 | 50027 | 6673.276 | 230944.7722 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43353.724
2024-04-18 11:00 | 51540 | 6331.1954 | 246064.3976 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45208.8046
2024-04-18 12:00 | 52689 | 5551.3848 | 261649.8506 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47137.6152
2024-04-18 13:00 | 53701 | 5969.0851 | 261649.8506 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47731.9149
2024-04-18 14:00 | 54664 | 6063.6305 | 266793.2454 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48600.3695
2024-04-18 15:00 | 55603 | 6023.3981 | 278912.4654 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49579.6019
2024-04-18 16:00 | 56419 | 5961.8962 | 277296.3054 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50457.1038
2024-04-18 17:00 | 55994 | 6067.0363 | 274076.3854 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49926.9637
2024-04-18 18:00 | 54257 | 5937.2755 | 268047.5774 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48319.7245
2024-04-18 19:00 | 52519 | 5184.3889 | 260544.302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47334.6111
2024-04-18 20:00 | 53166 | 5312.4867 | 262501.53 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47853.5133
2024-04-18 21:00 | 51999 | 4097.8022 | 262501.53 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47901.1978
2024-04-18 22:00 | 49432 | 3117.071 | 253047.5902 | 59.77 | 988.64 | 0 | 46314.929
2024-04-18 23:00 | 46070 | 3551.2538 | 223765.3322 | 59.78 | 875.33 | 0 | 42518.7462
2024-04-19 | 44546 | 3419.2677 | 217515.8638 | 59.78 | 846.374 | 0 | 41126.7323
2024-04-19 01:00 | 42378 | 2859.7742 | 217515.8638 | 59.78 | 805.182 | 0 | 39518.2258
2024-04-19 02:00 | 40832 | 2388.0192 | 217515.8638 | 59.78 | 775.808 | 0 | 38443.9808
2024-04-19 03:00 | 39775 | 2883.9098 | 217515.8638 | 59.78 | 755.725 | 0 | 36891.0902
2024-04-19 04:00 | 39262 | 2108.8521 | 217515.8638 | 59.78 | 745.978 | 0 | 37153.1479
2024-04-19 05:00 | 39597 | 1720.4226 | 217515.8638 | 59.78 | 752.343 | 0 | 37876.5774
2024-04-19 06:00 | 40791 | 1818.9743 | 217515.8638 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38972.0257
2024-04-19 07:00 | 41811 | 2012.5814 | 216658.486 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39798.4186
2024-04-19 08:00 | 43947 | 2285.9949 | 223128.3844 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41661.0051
2024-04-19 09:00 | 46630 | 2024.6698 | 241860.1824 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44605.3302
2024-04-19 10:00 | 48814 | 2118.811 | 255931.5504 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46695.189
2024-04-19 11:00 | 50191 | 2649.6554 | 262210.9452 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47541.3446
2024-04-19 12:00 | 51128 | 2916.8136 | 262210.9452 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48211.1864
2024-04-19 13:00 | 51636 | 2979.8716 | 270876.2052 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48656.1284
2024-04-19 14:00 | 52417 | 2877.4711 | 274330.1652 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49539.5289
2024-04-19 15:00 | 53314 | 2491.6554 | 277404.7751 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50822.3446
2024-04-19 16:00 | 53654 | 2501.3002 | 279668.3252 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51152.6998
2024-04-19 17:00 | 53711 | 2843.8226 | 278932.3252 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50867.1774
2024-04-19 18:00 | 52952 | 3188.8833 | 274867.6102 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49763.1167
2024-04-19 19:00 | 52194 | 3714.5003 | 266681.4074 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48479.4997
2024-04-19 20:00 | 53334 | 4776.6476 | 266681.4074 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48557.3524
2024-04-19 21:00 | 52638 | 4702.6188 | 258016.1474 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47935.3812
2024-04-19 22:00 | 50476 | 5156.2132 | 245697.0924 | 59.77 | 1009.52 | 0 | 45319.7868
2024-04-19 23:00 | 47191 | 6003.7377 | 217478.356 | 59.78 | 896.629 | 0 | 41187.2623
2024-04-20 | 45329 | 5474.9997 | 207491.686 | 59.77 | 906.58 | 0 | 39854.0003
2024-04-20 01:00 | 43164 | 4896.6235 | 195056.596 | 59.77 | 863.28 | 0 | 38267.3765
2024-04-20 02:00 | 41469 | 6837.0148 | 185953.884 | 59.79 | 746.442 | 0 | 34631.9852
2024-04-20 03:00 | 40208 | 7795.5929 | 185953.884 | 59.79 | 723.744 | 0 | 32412.4071
2024-04-20 04:00 | 39490 | 6898.6697 | 185953.884 | 59.79 | 710.82 | 0 | 32591.3303
2024-04-20 05:00 | 39511 | 7538.1704 | 185953.884 | 59.79 | 711.198 | 0 | 31972.8296
2024-04-20 06:00 | 40249 | 7412.839 | 185953.884 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32836.161
2024-04-20 07:00 | 41061 | 5334.4168 | 189975.7062 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35726.5832
2024-04-20 08:00 | 43091 | 3636.5126 | 198665.5462 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39454.4874
2024-04-20 09:00 | 44932 | 3974.6855 | 206434.6262 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40957.3145
2024-04-20 10:00 | 45751 | 5406.6508 | 206434.6262 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40344.3492
2024-04-20 11:00 | 46165 | 5605.2997 | 206434.6262 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40559.7003
2024-04-20 12:00 | 46363 | 5651.8907 | 206434.6262 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40711.1093
2024-04-20 13:00 | 46177 | 5757.7898 | 206434.6262 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40419.2102
2024-04-20 14:00 | 46042 | 6204.0949 | 199998.7302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39837.9051
2024-04-20 15:00 | 46071 | 6787.8774 | 199998.7302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39283.1226
2024-04-20 16:00 | 46169 | 7267.8549 | 200907.1302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38901.1451
2024-04-20 17:00 | 46526 | 7095.2419 | 200907.1302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39430.7581
2024-04-20 18:00 | 46778 | 6826.6348 | 200907.1302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39951.3652
2024-04-20 19:00 | 47029 | 7958.5408 | 196560.6302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39070.4592
2024-04-20 20:00 | 49254 | 9920.8974 | 196560.6302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39333.1026
2024-04-20 21:00 | 49037 | 11406.948 | 184491.8402 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37630.052
2024-04-20 22:00 | 46417 | 12432.1307 | 161032.2258 | 59.79 | 835.506 | 0 | 33984.8693
2024-04-20 23:00 | 42977 | 12917.866 | 138373.1858 | 59.79 | 773.586 | 0 | 30059.134
2024-04-21 | 35809 | 11913.3028 | 129218.7812 | 59.79 | 644.562 | 0 | 23895.6972
2024-04-21 01:00 | 34783 | 11562.4119 | 129218.7812 | 59.79 | 626.094 | 0 | 23220.5881
2024-04-21 02:00 | 34060 | 11999.4384 | 129218.7812 | 59.79 | 613.08 | 0 | 22060.5616
2024-04-21 03:00 | 33803 | 12042.1519 | 129218.7812 | 59.79 | 608.454 | 0 | 21760.8481
2024-04-21 04:00 | 34334 | 12365.7851 | 129218.7812 | 59.79 | 618.012 | 0 | 21968.2149
2024-04-21 05:00 | 36065 | 12740.1006 | 129218.7812 | 59.79 | 649.17 | 0 | 23324.8994
2024-04-21 06:00 | 39474 | 12267.8867 | 130367.6732 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27206.1133
2024-04-21 07:00 | 41057 | 10835.3407 | 139055.1056 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30221.6593
2024-04-21 08:00 | 42017 | 8229.184 | 156582.4656 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33787.816
2024-04-21 09:00 | 43510 | 8526.52 | 162343.1556 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34983.48
2024-04-21 10:00 | 45006 | 9296.9083 | 169842.3956 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35709.0917
2024-04-21 11:00 | 46166 | 10210.3182 | 169842.3956 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35955.6818
2024-04-21 12:00 | 46850 | 12583.3702 | 169842.3956 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34266.6298
2024-04-21 13:00 | 47734 | 12557.8777 | 169842.3956 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35176.1223
2024-04-21 14:00 | 48818 | 13199.2126 | 173072.092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35618.7874
2024-04-21 15:00 | 49722 | 14079.909 | 173072.092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35642.091
2024-04-21 16:00 | 50491 | 14195.756 | 173072.092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36295.244
2024-04-21 17:00 | 50183 | 14699.0326 | 173072.092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35483.9674
2024-04-21 18:00 | 49178 | 14706.8641 | 173072.092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34471.1359
2024-04-21 19:00 | 48172 | 14033.5055 | 172787.521 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34138.4945
2024-04-21 20:00 | 49398 | 14141.112 | 171285.871 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35256.888
2024-04-21 21:00 | 48105 | 14534.6861 | 158598.441 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33570.3139
2024-04-21 22:00 | 44644 | 14625.7929 | 139681.1946 | 59.79 | 803.592 | 0 | 30018.2071
2024-04-21 23:00 | 40247 | 14628.6375 | 120596.7933 | 59.8 | 684.199 | 0 | 25618.3625
2024-04-22 | 37142 | 14510.883 | 120723.2733 | 59.8 | 631.414 | 0 | 22631.117
2024-04-22 01:00 | 35753 | 15019.264 | 120723.2733 | 59.8 | 607.801 | 0 | 20733.736
2024-04-22 02:00 | 34878 | 16113.8014 | 120723.2733 | 59.8 | 592.926 | 0 | 18764.1986
2024-04-22 03:00 | 34526 | 16181.3566 | 120723.2733 | 59.8 | 586.942 | 0 | 18344.6434
2024-04-22 04:00 | 34872 | 15714.5658 | 120723.2733 | 59.8 | 592.824 | 0 | 19157.4342
2024-04-22 05:00 | 36540 | 15277.4767 | 120723.2733 | 59.8 | 621.18 | 0 | 21262.5233
2024-04-22 06:00 | 40785 | 13878.9528 | 128168.9757 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26906.0472
2024-04-22 07:00 | 42583 | 14503.0343 | 128168.9757 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28079.9657
2024-04-22 08:00 | 42837 | 15471.8148 | 128352.9757 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27365.1852
2024-04-22 09:00 | 43794 | 15854.6249 | 127733.6057 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27939.3751
2024-04-22 10:00 | 44936 | 15183.8685 | 139005.1257 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29752.1315
2024-04-22 11:00 | 45420 | 15351.7804 | 139741.1257 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30068.2196
2024-04-22 12:00 | 45595 | 14827.5784 | 145444.9657 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30767.4216
2024-04-22 13:00 | 45759 | 14431.1189 | 147999.4157 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31327.8811
2024-04-22 14:00 | 45739 | 13945.5354 | 149903.4157 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31793.4646
2024-04-22 15:00 | 45772 | 13472.6128 | 153525.7357 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32299.3872
2024-04-22 16:00 | 46187 | 14310.0182 | 153525.7357 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31876.9818
2024-04-22 17:00 | 45886 | 14568.7404 | 153525.7357 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31317.2596
2024-04-22 18:00 | 45670 | 13427.6891 | 162590.8457 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32242.3109
2024-04-22 19:00 | 45454 | 12722.2399 | 162257.4167 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32731.7601
2024-04-22 20:00 | 46984 | 12071.672 | 165078.0098 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34912.328
2024-04-22 21:00 | 46087 | 12130.5625 | 163759.0667 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33956.4375
2024-04-22 22:00 | 43119 | 13494.8829 | 141100.0267 | 59.79 | 776.142 | 0 | 29624.1171
2024-04-22 23:00 | 39477 | 14381.1599 | 130032.0043 | 59.79 | 710.586 | 0 | 25095.8401
2024-04-23 | 38871 | 16149.1535 | 130032.0043 | 59.79 | 699.678 | 0 | 22721.8465
2024-04-23 01:00 | 37425 | 15599.2707 | 130032.0043 | 59.79 | 673.65 | 0 | 21825.7293
2024-04-23 02:00 | 36776 | 14495.2279 | 120966.8943 | 59.8 | 625.192 | 0 | 22280.7721
2024-04-23 03:00 | 36494 | 14576.4805 | 120966.8943 | 59.8 | 620.398 | 0 | 21917.5195
2024-04-23 04:00 | 36826 | 15436.5104 | 120966.8943 | 59.8 | 626.042 | 0 | 21389.4896
2024-04-23 05:00 | 38968 | 14405.5101 | 120966.8943 | 59.8 | 662.456 | 0 | 24562.4899
2024-04-23 06:00 | 43843 | 14206.8938 | 143607.2556 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29636.1062
2024-04-23 07:00 | 45861 | 13328.9129 | 153856.8956 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32532.0871
2024-04-23 08:00 | 46289 | 11685.4807 | 162426.8956 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34603.5193
2024-04-23 09:00 | 47438 | 12811.2798 | 163046.2656 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34626.7202
2024-04-23 10:00 | 48510 | 15306.199 | 162551.2656 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33203.801
2024-04-23 11:00 | 49283 | 16473.7269 | 162551.2656 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32809.2731
2024-04-23 12:00 | 49740 | 17469.2939 | 162551.2656 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32270.7061
2024-04-23 13:00 | 50184 | 17737.9802 | 162785.0956 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32446.0198
2024-04-23 14:00 | 50228 | 18293.7531 | 162010.7656 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31934.2469
2024-04-23 15:00 | 50520 | 18099.8112 | 162010.7656 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32420.1888
2024-04-23 16:00 | 50923 | 17921.7512 | 162010.7656 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33001.2488
2024-04-23 17:00 | 50873 | 18039.8811 | 162010.7656 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32833.1189
2024-04-23 18:00 | 50630 | 17359.998 | 164097.2356 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33270.002
2024-04-23 19:00 | 50388 | 17037.5511 | 164715.2356 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33350.4489
2024-04-23 20:00 | 51863 | 16921.0411 | 164715.2356 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34941.9589
2024-04-23 21:00 | 50485 | 15996.9791 | 164715.2356 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34488.0209
2024-04-23 22:00 | 47273 | 16365.6018 | 145670.3656 | 59.79 | 850.914 | 0 | 30907.3982
2024-04-23 23:00 | 43272 | 16540.665 | 127522.831 | 59.79 | 778.896 | 0 | 26731.335
2024-04-24 | 39112 | 16068.6683 | 125522.831 | 59.8 | 664.904 | 0 | 23043.3317
2024-04-24 01:00 | 37676 | 15541.4272 | 125522.831 | 59.8 | 640.492 | 0 | 22134.5728
2024-04-24 02:00 | 36950 | 15936.3902 | 121523.961 | 59.8 | 628.15 | 0 | 21013.6098
2024-04-24 03:00 | 36680 | 16361.0084 | 121523.961 | 59.8 | 623.56 | 0 | 20318.9916
2024-04-24 04:00 | 36981 | 18320.5993 | 120660.661 | 59.8 | 628.677 | 0 | 18660.4007
2024-04-24 05:00 | 39017 | 18057.0824 | 120660.661 | 59.8 | 663.289 | 0 | 20959.9176
2024-04-24 06:00 | 43534 | 18478.3894 | 121256.611 | 59.8 | 1375 | 1375 | 25055.6106
2024-04-24 07:00 | 45536 | 19219.5813 | 121256.611 | 59.8 | 1375 | 1375 | 26316.4187
2024-04-24 08:00 | 46144 | 18451.2465 | 126708.7634 | 59.8 | 1375 | 1375 | 27692.7535
2024-04-24 09:00 | 47905 | 21171.7623 | 126708.7634 | 59.8 | 1375 | 1375 | 26733.2377
2024-04-24 10:00 | 49455 | 21470.4488 | 129203.7634 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27984.5512
2024-04-24 11:00 | 50725 | 21178.4479 | 132368.2078 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29546.5521
2024-04-24 12:00 | 52030 | 21395.801 | 140329.9178 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30634.199
2024-04-24 13:00 | 53545 | 21540.7082 | 150540.5278 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32004.2918
2024-04-24 14:00 | 54972 | 20415.9061 | 169941.3178 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34556.0939
2024-04-24 15:00 | 56709 | 19819.3168 | 188556.9722 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36889.6832
2024-04-24 16:00 | 58522 | 20086.369 | 191756.1982 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38435.631
2024-04-24 17:00 | 58860 | 18177.8525 | 207308.2282 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40682.1475
2024-04-24 18:00 | 57174 | 15461.0845 | 243522.0846 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41712.9155
2024-04-24 19:00 | 55489 | 10017.5773 | 248469.7646 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45471.4227
2024-04-24 20:00 | 55182 | 6635.9088 | 249788.7077 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48546.0912
2024-04-24 21:00 | 53149 | 5442.5694 | 248469.7646 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47706.4306
2024-04-24 22:00 | 48813 | 4724.6312 | 229252.2966 | 59.78 | 927.447 | 0 | 44088.3688
2024-04-24 23:00 | 43938 | 5722.2301 | 196046.0222 | 59.77 | 878.76 | 0 | 38215.7699
2024-04-25 | 40440 | 6860.5971 | 187454.774 | 59.79 | 727.92 | 0 | 33579.4029
2024-04-25 01:00 | 38518 | 8694.6173 | 171902.744 | 59.79 | 693.324 | 0 | 29823.3827
2024-04-25 02:00 | 37315 | 9914.4412 | 137601.2876 | 59.79 | 671.67 | 0 | 27400.5588
2024-04-25 03:00 | 36638 | 9832.3466 | 137601.2876 | 59.79 | 659.484 | 0 | 26805.6534
2024-04-25 04:00 | 36866 | 9363.8368 | 137910.3976 | 59.79 | 663.588 | 0 | 27502.1632
2024-04-25 05:00 | 38561 | 10034.6118 | 137910.3976 | 59.79 | 694.098 | 0 | 28526.3882
2024-04-25 06:00 | 42441 | 10224.145 | 152311.9476 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32216.855
2024-04-25 07:00 | 44120 | 9379.4932 | 168309.1876 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34740.5068
2024-04-25 08:00 | 44802 | 8153.5437 | 175436.434 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36648.4563
2024-04-25 09:00 | 46045 | 7456.6437 | 189176.622 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38588.3563
2024-04-25 10:00 | 47801 | 9073.5041 | 189176.622 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38727.4959
2024-04-25 11:00 | 49143 | 9497.5961 | 192525.712 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39645.4039
2024-04-25 12:00 | 50515 | 9094.5716 | 205558.108 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41420.4284
2024-04-25 13:00 | 52406 | 10582.1843 | 209945.608 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41823.8157
2024-04-25 14:00 | 54156 | 10752.8756 | 221686.2384 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43403.1244
2024-04-25 15:00 | 55815 | 9332.2128 | 242963.5164 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46482.7872
2024-04-25 16:00 | 56957 | 9206.7244 | 245213.5164 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47750.2756
2024-04-25 17:00 | 56741 | 9224.6891 | 245213.5164 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47516.3109
2024-04-25 18:00 | 54500 | 7201.68 | 245213.5164 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47298.32
2024-04-25 19:00 | 52258 | 3980.1727 | 245949.5164 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48277.8273
2024-04-25 20:00 | 51429 | 3386.6049 | 245213.5164 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48042.3951
2024-04-25 21:00 | 49732 | 3384.4631 | 235380.3464 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46347.5369
2024-04-25 22:00 | 46670 | 5810.378 | 198808.5236 | 59.77 | 933.4 | 0 | 40859.622
2024-04-25 23:00 | 42958 | 9325.9595 | 153456.2956 | 59.79 | 773.244 | 0 | 33632.0405
2024-04-26 | 42945 | 10650.9183 | 147054.3856 | 59.79 | 773.01 | 0 | 32294.0817
2024-04-26 01:00 | 40457 | 11774.9755 | 130309.5397 | 59.79 | 728.226 | 0 | 28682.0245
2024-04-26 02:00 | 38850 | 12675.313 | 130309.5397 | 59.79 | 699.3 | 0 | 26174.687
2024-04-26 03:00 | 37900 | 11313.1104 | 127855.1397 | 59.79 | 682.2 | 0 | 26586.8896
2024-04-26 04:00 | 37633 | 11217.2676 | 126088.3151 | 59.8 | 639.761 | 0 | 26415.7324
2024-04-26 05:00 | 38121 | 12079.6635 | 128569.9151 | 59.79 | 686.178 | 0 | 26041.3365
2024-04-26 06:00 | 39321 | 12337.0737 | 128569.9151 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26983.9263
2024-04-26 07:00 | 40320 | 12385.8214 | 128569.9151 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27934.1786
2024-04-26 08:00 | 42774 | 11431.8715 | 144717.4498 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31342.1285
2024-04-26 09:00 | 45430 | 11119.6228 | 160256.8798 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34310.3772
2024-04-26 10:00 | 47625 | 12415.0395 | 166129.1998 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35209.9605
2024-04-26 11:00 | 49002 | 12085.4735 | 180328.0062 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36916.5265
2024-04-26 12:00 | 50713 | 10092.0703 | 204013.7842 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40620.9297
2024-04-26 13:00 | 52544 | 10072.2248 | 220061.8482 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42471.7752
2024-04-26 14:00 | 54842 | 10960.6872 | 232141.5882 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43881.3128
2024-04-26 15:00 | 57189 | 12773.99 | 232141.5882 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44415.01
2024-04-26 16:00 | 58915 | 12649.2014 | 240113.8782 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46265.7986
2024-04-26 17:00 | 59611 | 12993.6623 | 240137.2233 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46617.3377
2024-04-26 18:00 | 58016 | 13548.1638 | 236568.2802 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44467.8362
2024-04-26 19:00 | 56421 | 12146.4938 | 236568.2802 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44274.5062
2024-04-26 20:00 | 55888 | 11427.4228 | 234318.2802 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44460.5772
2024-04-26 21:00 | 54056 | 10426.6108 | 222029.4422 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43629.3892
2024-04-26 22:00 | 50751 | 9405.1129 | 206750.4762 | 59.77 | 1015.02 | 0 | 41345.8871
2024-04-26 23:00 | 46884 | 8109.5426 | 189199.1862 | 59.79 | 843.912 | 0 | 38774.4574
2024-04-27 | 44044 | 6355.0608 | 182916.8962 | 59.79 | 792.792 | 0 | 37688.9392
2024-04-27 01:00 | 41567 | 4616.1003 | 177825.9416 | 59.79 | 748.206 | 0 | 36950.8997
2024-04-27 02:00 | 39944 | 4438.8192 | 167626.0052 | 59.79 | 718.992 | 0 | 35505.1808
2024-04-27 03:00 | 38764 | 4922.9381 | 170080.4052 | 59.79 | 697.752 | 0 | 33841.0619
2024-04-27 04:00 | 38134 | 4220.3997 | 172401.4198 | 59.79 | 686.412 | 0 | 33913.6003
2024-04-27 05:00 | 38161 | 4429.618 | 172401.4198 | 59.79 | 686.898 | 0 | 33731.382
2024-04-27 06:00 | 38687 | 4350.5697 | 171099.8898 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34336.4303
2024-04-27 07:00 | 39211 | 5425.4415 | 171099.8898 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33785.5585
2024-04-27 08:00 | 41863 | 5954.4321 | 171099.8898 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35908.5679
2024-04-27 09:00 | 44789 | 5539.4943 | 186320.3142 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39249.5057
2024-04-27 10:00 | 47626 | 5157.8978 | 205934.8302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42468.1022
2024-04-27 11:00 | 50106 | 4981.8672 | 224843.2602 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45124.1328
2024-04-27 12:00 | 52608 | 5349.0031 | 241539.1586 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47258.9969
2024-04-27 13:00 | 55329 | 6018.8924 | 252648.9774 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49310.1076
2024-04-27 14:00 | 57574 | 6352.636 | 266857.8566 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51221.364
2024-04-27 15:00 | 59613 | 7455.3751 | 275752.7646 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52157.6249
2024-04-27 16:00 | 60958 | 7750.5368 | 275752.7646 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53207.4632
2024-04-27 17:00 | 61266 | 7420.9867 | 280091.1706 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53845.0133
2024-04-27 18:00 | 59615 | 6565.4336 | 283234.5654 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53049.5664
2024-04-27 19:00 | 57964 | 4704.9274 | 280752.9654 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53259.0726
2024-04-27 20:00 | 58735 | 4728.6122 | 281488.9654 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54006.3878
2024-04-27 21:00 | 57466 | 7463.1072 | 261953.859 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50002.8928
2024-04-27 22:00 | 53314 | 8381.0637 | 224195.644 | 59.78 | 1012.966 | 0 | 44932.9363
2024-04-27 23:00 | 48095 | 8726.7953 | 192449.55 | 59.77 | 961.9 | 0 | 39368.2047
2024-04-28 | 41621 | 9745.0849 | 146948.8956 | 59.79 | 749.178 | 0 | 31875.9151
2024-04-28 01:00 | 37761 | 11607.0072 | 130980.343 | 59.79 | 679.698 | 0 | 26153.9928
2024-04-28 02:00 | 36715 | 12468.8977 | 125836.9482 | 59.8 | 624.155 | 0 | 24246.1023
2024-04-28 03:00 | 36259 | 13464.3345 | 125836.9482 | 59.8 | 616.403 | 0 | 22794.6655
2024-04-28 04:00 | 36491 | 14112.1913 | 125836.9482 | 59.8 | 620.347 | 0 | 22378.8087
2024-04-28 05:00 | 38318 | 14284.7003 | 125286.2607 | 59.8 | 651.406 | 0 | 24033.2997
2024-04-28 06:00 | 42253 | 14525.8294 | 130328.5171 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27727.1706
2024-04-28 07:00 | 43937 | 14906.9237 | 135386.0751 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29030.0763
2024-04-28 08:00 | 44533 | 14493.5514 | 141354.2351 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30039.4486
2024-04-28 09:00 | 45812 | 15550.3699 | 141354.2351 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30261.6301
2024-04-28 10:00 | 47152 | 16750.6164 | 141354.2351 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30401.3836
2024-04-28 11:00 | 48369 | 17260.9756 | 144976.5551 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31108.0244
2024-04-28 12:00 | 49459 | 18208.8681 | 144976.5551 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31250.1319
2024-04-28 13:00 | 50708 | 18396.5983 | 149170.7717 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32311.4017
2024-04-28 14:00 | 51745 | 17197.2545 | 166556.7609 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34547.7455
2024-04-28 15:00 | 52597 | 17526.6093 | 167292.7609 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35070.3907
2024-04-28 16:00 | 53514 | 18093.3807 | 167752.0109 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35420.6193
2024-04-28 17:00 | 53353 | 18672.7021 | 166556.7609 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34680.2979
2024-04-28 18:00 | 52235 | 18237.2592 | 163424.362 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33997.7408
2024-04-28 19:00 | 51117 | 17881.2884 | 162200.517 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33235.7116
2024-04-28 20:00 | 51897 | 17982.1846 | 162200.517 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33914.8154
2024-04-28 21:00 | 50363 | 17794.7879 | 154828.687 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32568.2121
2024-04-28 22:00 | 46692 | 18120.4316 | 128563.967 | 59.79 | 840.456 | 0 | 28571.5684
2024-04-28 23:00 | 42748 | 17930.6378 | 112789.3757 | 59.8 | 726.716 | 0 | 24817.3622
2024-04-29 | 38424 | 18365.3461 | 110789.3757 | 59.8 | 653.208 | 0 | 20058.6539
2024-04-29 01:00 | 36856 | 18291.7419 | 110789.3757 | 59.8 | 626.552 | 0 | 18564.2581
2024-04-29 02:00 | 36007 | 18013.3186 | 110789.3757 | 59.8 | 612.119 | 0 | 17993.6814
2024-04-29 03:00 | 35605 | 17817.8077 | 110789.3757 | 59.8 | 605.285 | 0 | 17787.1923
2024-04-29 04:00 | 35762 | 17486.4385 | 110789.3757 | 59.8 | 607.954 | 0 | 18275.5615
2024-04-29 05:00 | 37439 | 17070.3568 | 113727.5632 | 59.8 | 636.463 | 0 | 20368.6432
2024-04-29 06:00 | 41569 | 16730.2996 | 115420.8712 | 59.8 | 1375 | 1375 | 24838.7004
2024-04-29 07:00 | 43066 | 19336.1125 | 115237.8832 | 59.8 | 1375 | 1375 | 23729.8875
2024-04-29 08:00 | 43617 | 20582.8958 | 117231.4332 | 59.8 | 1375 | 1375 | 23034.1042
2024-04-29 09:00 | 45023 | 20784.5933 | 119188.6612 | 59.8 | 1375 | 1375 | 24238.4067
2024-04-29 10:00 | 46489 | 21961.371 | 119188.6612 | 59.8 | 1375 | 1375 | 24527.629
2024-04-29 11:00 | 47692 | 22320.7522 | 119188.6612 | 59.8 | 1375 | 1375 | 25371.2478
2024-04-29 12:00 | 49152 | 22182.0965 | 119188.6612 | 59.8 | 1375 | 1375 | 26969.9035
2024-04-29 13:00 | 50796 | 22128.9234 | 126634.3636 | 59.8 | 1375 | 1375 | 28667.0766
2024-04-29 14:00 | 52119 | 22014.5646 | 133664.0836 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30104.4354
2024-04-29 15:00 | 53348 | 22311.3756 | 148646.9336 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31036.6244
2024-04-29 16:00 | 54394 | 22221.3106 | 146294.7736 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32172.6894
2024-04-29 17:00 | 54304 | 22161.4135 | 146294.7736 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32142.5865
2024-04-29 18:00 | 52987 | 20983.9019 | 149427.1725 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32003.0981
2024-04-29 19:00 | 51670 | 19621.2612 | 149510.2975 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32048.7388
2024-04-29 20:00 | 52258 | 18877.8815 | 150725.0706 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33380.1185
2024-04-29 21:00 | 50802 | 18478.2008 | 149510.2975 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32323.7992
2024-04-29 22:00 | 47089 | 18358.0158 | 135034.8751 | 59.79 | 847.602 | 0 | 28730.9842
2024-04-29 23:00 | 42949 | 18471.2639 | 119935.1451 | 59.8 | 730.133 | 0 | 24477.7361
2024-04-30 | 42070 | 18193.105 | 118693.4151 | 59.8 | 715.19 | 0 | 23876.895
2024-04-30 01:00 | 39561 | 16570.8458 | 118693.4151 | 59.8 | 672.537 | 0 | 22990.1542
2024-04-30 02:00 | 38126 | 16161.2492 | 118693.4151 | 59.8 | 648.142 | 0 | 21964.7508
2024-04-30 03:00 | 37382 | 16362.1444 | 118693.4151 | 59.8 | 635.494 | 0 | 21019.8556
2024-04-30 04:00 | 37454 | 15963.7245 | 118693.4151 | 59.8 | 636.718 | 0 | 21490.2755
2024-04-30 05:00 | 39470 | 15188.4949 | 118693.4151 | 59.8 | 670.99 | 0 | 24281.5051
2024-04-30 06:00 | 43874 | 15464.2391 | 131303.5619 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28409.7609
2024-04-30 07:00 | 45409 | 15450.1424 | 134885.7841 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29958.8576
2024-04-30 08:00 | 46105 | 14910.8665 | 139777.8164 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31194.1335
2024-04-30 09:00 | 47883 | 17023.4783 | 139777.8164 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30859.5217
2024-04-30 10:00 | 50032 | 19252.4546 | 139777.8164 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30779.5454
2024-04-30 11:00 | 51958 | 19529.8528 | 145500.0164 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32428.1472
2024-04-30 12:00 | 53675 | 18748.3856 | 161039.4464 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34926.6144
2024-04-30 13:00 | 55439 | 18788.6493 | 175238.2528 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36650.3507
2024-04-30 14:00 | 57444 | 18647.0998 | 188663.4428 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38796.9002
2024-04-30 15:00 | 59186 | 17624.5174 | 205473.3768 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41561.4826
2024-04-30 16:00 | 60536 | 17239.8443 | 211181.9368 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43296.1557
2024-04-30 17:00 | 60489 | 16711.4856 | 213431.9368 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43777.5144
2024-04-30 18:00 | 58752 | 16269.1643 | 233028.0852 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42482.8357
2024-04-30 19:00 | 57015 | 11658.3556 | 233028.0852 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45356.6444
2024-04-30 20:00 | 57202 | 6847.5076 | 247924.5624 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50354.4924
2024-04-30 21:00 | 55729 | 7646.3976 | 245111.8752 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48082.6024
2024-04-30 22:00 | 51415 | 7963.703 | 217487.8788 | 59.78 | 976.885 | 0 | 43451.297
2024-04-30 23:00 | 46790 | 6529.2044 | 196983.8448 | 59.77 | 935.8 | 0 | 40260.7956
2024-05-01 | 43766 | 7594.6318 | 188737.2148 | 59.79 | 787.788 | 0 | 36171.3682
2024-05-01 01:00 | 41671 | 9314.7173 | 184980.0542 | 59.79 | 750.078 | 0 | 32356.2827
2024-05-01 02:00 | 40183 | 7512.2523 | 179829.8042 | 59.79 | 723.294 | 0 | 32670.7477
2024-05-01 03:00 | 39477 | 5323.3727 | 177940.8542 | 59.79 | 710.586 | 0 | 34153.6273
2024-05-01 04:00 | 39753 | 6235.4327 | 177940.8542 | 59.79 | 715.554 | 0 | 33517.5673
2024-05-01 05:00 | 42186 | 5142.1309 | 182231.7842 | 59.79 | 759.348 | 0 | 37043.8691
2024-05-01 06:00 | 46188 | 5582.3006 | 195142.3022 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40605.6994
2024-05-01 07:00 | 48122 | 5076.6072 | 210553.7334 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43045.3928
2024-05-01 08:00 | 49100 | 4649.9388 | 215574.2214 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44450.0612
2024-05-01 09:00 | 50972 | 3712.5457 | 237680.2594 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47259.4543
2024-05-01 10:00 | 53235 | 4952.2044 | 243532.3594 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48282.7956
2024-05-01 11:00 | 55320 | 4972.0739 | 257664.8544 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50347.9261
2024-05-01 12:00 | 57532 | 5948.2272 | 267204.4304 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51583.7728
2024-05-01 13:00 | 60338 | 8683.5427 | 270811.7504 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51654.4573
2024-05-01 14:00 | 62541 | 8586.0997 | 286096.0752 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53954.9003
2024-05-01 15:00 | 63782 | 8796.0726 | 287117.9822 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54985.9274
2024-05-01 16:00 | 64147 | 10110.2191 | 287117.9822 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54036.7809
2024-05-01 17:00 | 64046 | 10327.4319 | 287117.9822 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53718.5681
2024-05-01 18:00 | 62076 | 10988.8339 | 285598.9822 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51087.1661
2024-05-01 19:00 | 60105 | 8037.6554 | 285598.9822 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52067.3446
2024-05-01 20:00 | 59785 | 5587.4589 | 285598.9822 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54197.5411
2024-05-01 21:00 | 57363 | 4690.4602 | 276059.4062 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52672.5398
2024-05-01 22:00 | 52799 | 6727.0266 | 227820.258 | 59.78 | 1003.181 | 0 | 46071.9734
2024-05-01 23:00 | 47821 | 8380.6854 | 185067.443 | 59.79 | 860.778 | 0 | 39440.3146
2024-05-02 | 43110 | 8692.8513 | 155858.7966 | 59.79 | 775.98 | 0 | 34417.1487
2024-05-02 01:00 | 40801 | 10202.2469 | 141366.3832 | 59.79 | 734.418 | 0 | 30598.7531
2024-05-02 02:00 | 39344 | 10933.0836 | 141366.3832 | 59.79 | 708.192 | 0 | 28410.9164
2024-05-02 03:00 | 38596 | 11375.4409 | 142392.0332 | 59.79 | 694.728 | 0 | 27220.5591
2024-05-02 04:00 | 38607 | 13135.4744 | 142392.0332 | 59.79 | 694.926 | 0 | 25471.5256
2024-05-02 05:00 | 40357 | 13420.5339 | 142392.0332 | 59.79 | 726.426 | 0 | 26936.4661
2024-05-02 06:00 | 44512 | 14614.8765 | 142392.0332 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29897.1235
2024-05-02 07:00 | 46334 | 12855.2904 | 153216.6192 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33478.7096
2024-05-02 08:00 | 47301 | 10016.8238 | 174062.7992 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37284.1762
2024-05-02 09:00 | 48952 | 9327.44 | 187124.8876 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39624.56
2024-05-02 10:00 | 50861 | 10874.0004 | 187124.8876 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39986.9996
2024-05-02 11:00 | 52750 | 15043.4342 | 187124.8876 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37706.5658
2024-05-02 12:00 | 54233 | 18570.5577 | 187124.8876 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35662.4423
2024-05-02 13:00 | 55907 | 20153.7732 | 187124.8876 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35753.2268
2024-05-02 14:00 | 57385 | 19758.5531 | 187124.8876 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37626.4469
2024-05-02 15:00 | 59049 | 19795.0434 | 204214.1656 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39253.9566
2024-05-02 16:00 | 60513 | 19029.0901 | 204214.1656 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41483.9099
2024-05-02 17:00 | 60564 | 17013.3016 | 216256.4616 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43550.6984
2024-05-02 18:00 | 58438 | 14749.9051 | 246696 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43688.0949
2024-05-02 19:00 | 56311 | 8093.8118 | 251643.68 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48217.1882
2024-05-02 20:00 | 55800 | 3442.0902 | 255287.794 | 59.77 | 1375 | 1375 | 52357.9098
2024-05-02 21:00 | 54069 | 4827.2716 | 247297.18 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49241.7284
2024-05-02 22:00 | 50723 | 6569.6609 | 218884.3036 | 59.78 | 963.737 | 0 | 44153.3391
2024-05-02 23:00 | 46699 | 7965.6551 | 197985.2256 | 59.77 | 933.98 | 0 | 38733.3449
2024-05-03 | 44741 | 9075.6803 | 196403.0034 | 59.77 | 894.82 | 0 | 35665.3197
2024-05-03 01:00 | 42305 | 9033.2222 | 184360.7074 | 59.79 | 761.49 | 0 | 33271.7778
2024-05-03 02:00 | 40677 | 7133.7786 | 155440.169 | 59.79 | 732.186 | 0 | 33543.2214
2024-05-03 03:00 | 39667 | 6604.5378 | 156303.469 | 59.79 | 714.006 | 0 | 33062.4622
2024-05-03 04:00 | 39339 | 6335.0783 | 156303.469 | 59.79 | 708.102 | 0 | 33003.9217
2024-05-03 05:00 | 39882 | 6424.0273 | 156303.469 | 59.79 | 717.876 | 0 | 33457.9727
2024-05-03 06:00 | 41092 | 7824.9726 | 156303.469 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33267.0274
2024-05-03 07:00 | 42266 | 7182.8222 | 160113.269 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35083.1778
2024-05-03 08:00 | 44540 | 6803.8606 | 172287.2412 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37736.1394
2024-05-03 09:00 | 47218 | 7747.929 | 184974.6712 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39470.071
2024-05-03 10:00 | 50021 | 9784.8437 | 190108.3676 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40236.1563
2024-05-03 11:00 | 52436 | 10460.7205 | 195128.8556 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41975.2795
2024-05-03 12:00 | 54112 | 10812.613 | 209447.6456 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43299.387
2024-05-03 13:00 | 55595 | 11371.3772 | 215883.5416 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44223.6228
2024-05-03 14:00 | 56739 | 10332.3492 | 232698.9016 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46406.6508
2024-05-03 15:00 | 57617 | 11277.1208 | 232698.9016 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46339.8792
2024-05-03 16:00 | 58230 | 11507.7211 | 232698.9016 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46722.2789
2024-05-03 17:00 | 57961 | 10758.3141 | 236055.3016 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47202.6859
2024-05-03 18:00 | 56675 | 9104.638 | 257003.55 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47570.362
2024-05-03 19:00 | 55389 | 5096.6223 | 257003.55 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50292.3777
2024-05-03 20:00 | 55557 | 3611.8456 | 262024.038 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51945.1544
2024-05-03 21:00 | 54281 | 3578.6954 | 262024.038 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50702.3046
2024-05-03 22:00 | 51628 | 3699.9945 | 242958.678 | 59.77 | 1032.56 | 0 | 47928.0055
2024-05-03 23:00 | 48204 | 4672.7312 | 216951.904 | 59.78 | 915.876 | 0 | 43531.2688
2024-05-04 | 46980 | 6711.9865 | 194183.0976 | 59.77 | 939.6 | 0 | 40268.0135
2024-05-04 01:00 | 44771 | 8377.2342 | 176494.2212 | 59.79 | 805.878 | 0 | 36393.7658
2024-05-04 02:00 | 43555 | 10278.3467 | 153366.4394 | 59.79 | 783.99 | 0 | 33276.6533
2024-05-04 03:00 | 42714 | 11244.6709 | 153366.4394 | 59.79 | 768.852 | 0 | 31469.3291
2024-05-04 04:00 | 42294 | 12492.2632 | 148345.9514 | 59.79 | 761.292 | 0 | 29801.7368
2024-05-04 05:00 | 42449 | 12655.7181 | 148345.9514 | 59.79 | 764.082 | 0 | 29793.2819
2024-05-04 06:00 | 43050 | 13045.8072 | 148345.9514 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30004.1928
2024-05-04 07:00 | 43781 | 12632.1924 | 148345.9514 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31148.8076
2024-05-04 08:00 | 45981 | 11236.0951 | 158937.7014 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34744.9049
2024-05-04 09:00 | 48564 | 9731.6652 | 182767.6194 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38832.3348
2024-05-04 10:00 | 50707 | 9169.1466 | 201024.8154 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41537.8534
2024-05-04 11:00 | 52766 | 10705.2863 | 204261.4854 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42060.7137
2024-05-04 12:00 | 54795 | 13925.8662 | 204261.4854 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40869.1338
2024-05-04 13:00 | 56700 | 14712.0713 | 206511.4854 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41987.9287
2024-05-04 14:00 | 58588 | 15104.3078 | 217604.5554 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43483.6922
2024-05-04 15:00 | 59899 | 15678.9119 | 224145.2454 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44220.0881
2024-05-04 16:00 | 61277 | 16020.4449 | 226395.2454 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45256.5551
2024-05-04 17:00 | 61772 | 14920.5415 | 236991.3938 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46851.4585
2024-05-04 18:00 | 61050 | 13757.0301 | 240593.4938 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47292.9699
2024-05-04 19:00 | 60329 | 13059.9252 | 240593.4938 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47269.0748
2024-05-04 20:00 | 61369 | 13032.5009 | 242441.841 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48336.4991
2024-05-04 21:00 | 60741 | 14953.6603 | 230769.945 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45787.3397
2024-05-04 22:00 | 57042 | 16395.047 | 199615.507 | 59.77 | 1140.84 | 0 | 40646.953
2024-05-04 23:00 | 51941 | 16830.6067 | 164454.069 | 59.79 | 934.938 | 0 | 35110.3933
2024-05-05 | 44610 | 16135.7395 | 151379.483 | 59.79 | 802.98 | 0 | 28474.2605
2024-05-05 01:00 | 39944 | 15286.5605 | 140783.3346 | 59.79 | 718.992 | 0 | 24657.4395
2024-05-05 02:00 | 38856 | 14671.0608 | 137181.2346 | 59.79 | 699.408 | 0 | 24184.9392
2024-05-05 03:00 | 38396 | 13489.4422 | 137181.2346 | 59.79 | 691.128 | 0 | 24906.5578
2024-05-05 04:00 | 38653 | 12280.0762 | 137181.2346 | 59.79 | 695.754 | 0 | 26372.9238
2024-05-05 05:00 | 40550 | 10556.4815 | 139360.7681 | 59.79 | 729.9 | 0 | 29993.5185
2024-05-05 06:00 | 43970 | 10243.3543 | 154337.2641 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33726.6457
2024-05-05 07:00 | 45643 | 10261.5965 | 157557.1841 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35381.4035
2024-05-05 08:00 | 46776 | 9744.0259 | 172759.2941 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37031.9741
2024-05-05 09:00 | 48548 | 11027.1237 | 172759.2941 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37520.8763
2024-05-05 10:00 | 50674 | 11408.7228 | 181387.1021 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39265.2772
2024-05-05 11:00 | 52774 | 9526.3075 | 209347.8309 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43247.6925
2024-05-05 12:00 | 54960 | 7328.3449 | 240436.9997 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47631.6551
2024-05-05 13:00 | 57250 | 5752.0163 | 270294.3607 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51497.9837
2024-05-05 14:00 | 59576 | 5565.332 | 290862.0857 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54010.668
2024-05-05 15:00 | 61748 | 6057.7268 | 293475.6257 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55690.2732
2024-05-05 16:00 | 62773 | 5630.733 | 297921.2872 | 59.76 | 1375 | 1375 | 57142.267
2024-05-05 17:00 | 62334 | 5558.107 | 297338.3441 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56775.893
2024-05-05 18:00 | 60321 | 4811.7706 | 296358.3601 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55509.2294
2024-05-05 19:00 | 58307 | 5852.9442 | 276574.6933 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52454.0558
2024-05-05 20:00 | 57591 | 9314.5015 | 250301.8995 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48276.4985
2024-05-05 21:00 | 55855 | 10001.6054 | 229130.4345 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45853.3946
2024-05-05 22:00 | 51319 | 10813.2194 | 192481.7015 | 59.77 | 1026.38 | 0 | 40505.7806
2024-05-05 23:00 | 46526 | 10100.3418 | 168097.2447 | 59.79 | 837.468 | 0 | 36425.6582
2024-05-06 | 43459 | 10180.5758 | 148532.8147 | 59.79 | 782.262 | 0 | 33278.4242
2024-05-06 01:00 | 41440 | 10112.7832 | 148532.8147 | 59.79 | 745.92 | 0 | 31327.2168
2024-05-06 02:00 | 40070 | 10485.6083 | 148532.8147 | 59.79 | 721.26 | 0 | 29584.3917
2024-05-06 03:00 | 39352 | 10924.836 | 148532.8147 | 59.79 | 708.336 | 0 | 28427.164
2024-05-06 04:00 | 39427 | 11713.3442 | 148532.8147 | 59.79 | 709.686 | 0 | 27713.6558
2024-05-06 05:00 | 41169 | 11621.6988 | 148532.8147 | 59.79 | 741.042 | 0 | 29547.3012
2024-05-06 06:00 | 44794 | 12216.1069 | 149861.0147 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32577.8931
2024-05-06 07:00 | 46489 | 13316.5814 | 149861.0147 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33172.4186
2024-05-06 08:00 | 47256 | 13900.5782 | 154012.9247 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33355.4218
2024-05-06 09:00 | 48993 | 14199.0525 | 160452.7647 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34793.9475
2024-05-06 10:00 | 51511 | 14410.2464 | 178087.8747 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37100.7536
2024-05-06 11:00 | 53301 | 14199.2841 | 188526.4671 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39101.7159
2024-05-06 12:00 | 54675 | 14416.2692 | 196987.9371 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40258.7308
2024-05-06 13:00 | 56299 | 15892.7804 | 195083.9371 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40406.2196
2024-05-06 14:00 | 57817 | 16970.1552 | 198242.3371 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40846.8448
2024-05-06 15:00 | 59284 | 18028.7615 | 198242.3371 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41255.2385
2024-05-06 16:00 | 60562 | 18969.9161 | 199752.6671 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41592.0839
2024-05-06 17:00 | 60604 | 19282.5989 | 199016.6671 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41321.4011
2024-05-06 18:00 | 58826 | 18542.9754 | 199016.6671 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40283.0246
2024-05-06 19:00 | 57047 | 16643.2622 | 199016.6671 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40403.7378
2024-05-06 20:00 | 56646 | 15402.0526 | 199257.6671 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41243.9474
2024-05-06 21:00 | 54819 | 15876.2532 | 185039.7091 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38942.7468
2024-05-06 22:00 | 50482 | 16600.2441 | 155056.7327 | 59.79 | 908.676 | 0 | 33881.7559
2024-05-06 23:00 | 45585 | 17380.2594 | 136339.5103 | 59.79 | 820.53 | 0 | 28204.7406
2024-05-07 | 44068 | 16847.5958 | 136054.9393 | 59.79 | 793.224 | 0 | 27220.4042
2024-05-07 01:00 | 42191 | 16003.6846 | 136054.9393 | 59.79 | 759.438 | 0 | 26187.3154
2024-05-07 02:00 | 40876 | 15807.7263 | 136054.9393 | 59.79 | 735.768 | 0 | 25068.2737
2024-05-07 03:00 | 40083 | 14591.1357 | 136054.9393 | 59.79 | 721.494 | 0 | 25491.8643
2024-05-07 04:00 | 40006 | 12546.7559 | 133661.7093 | 59.79 | 720.108 | 0 | 27459.2441
2024-05-07 05:00 | 41783 | 11108.9507 | 139623.2961 | 59.79 | 752.094 | 0 | 30674.0493
2024-05-07 06:00 | 45466 | 11358.5733 | 156526.1345 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34107.4267
2024-05-07 07:00 | 47068 | 13103.5833 | 156138.3745 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33964.4167
2024-05-07 08:00 | 47956 | 13929.0196 | 156138.3745 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34026.9804
2024-05-07 09:00 | 49666 | 15872.187 | 156138.3745 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33793.813
2024-05-07 10:00 | 52111 | 16283.7331 | 167525.8945 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35827.2669
2024-05-07 11:00 | 54958 | 17074.8692 | 180164.4249 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37883.1308
2024-05-07 12:00 | 58070 | 16288.8665 | 204062.0313 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41781.1335
2024-05-07 13:00 | 61477 | 15162.2004 | 233000.8993 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46314.7996
2024-05-07 14:00 | 64417 | 14258.5928 | 257221.1553 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50158.4072
2024-05-07 15:00 | 66539 | 14535.3825 | 270310.6863 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52003.6175
2024-05-07 16:00 | 68042 | 14921.7626 | 277525.8729 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53120.2374
2024-05-07 17:00 | 68040 | 15406.3102 | 275695.4063 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52633.6898
2024-05-07 18:00 | 66073 | 15775.8015 | 274959.4063 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50297.1985
2024-05-07 19:00 | 64105 | 14657.1976 | 263503.5959 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49447.8024
2024-05-07 20:00 | 63202 | 14670.5909 | 255035.7959 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48531.4091
2024-05-07 21:00 | 60966 | 12552.5508 | 249905.3999 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48413.4492
2024-05-07 22:00 | 56033 | 10194.5689 | 233818.3619 | 59.78 | 1064.627 | 0 | 45838.4311
2024-05-07 23:00 | 50740 | 8944.6785 | 207696.4349 | 59.77 | 1014.8 | 0 | 41795.3215
2024-05-08 | 47414 | 7533.2714 | 196299.1959 | 59.77 | 948.28 | 0 | 39880.7286
2024-05-08 01:00 | 45332 | 7277.5163 | 196299.1959 | 59.77 | 906.64 | 0 | 38054.4837
2024-05-08 02:00 | 43988 | 7751.1816 | 194386.7959 | 59.77 | 879.76 | 0 | 36236.8184
2024-05-08 03:00 | 43105 | 8487.9761 | 194386.7959 | 59.77 | 862.1 | 0 | 34617.0239
2024-05-08 04:00 | 42975 | 8918.0334 | 196780.0259 | 59.77 | 859.5 | 0 | 34056.9666
2024-05-08 05:00 | 44853 | 9054.288 | 196780.0259 | 59.77 | 897.06 | 0 | 35798.712
2024-05-08 06:00 | 48771 | 9115.9942 | 197371.0339 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39655.0058
2024-05-08 07:00 | 50651 | 9421.8014 | 202105.2939 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41229.1986
2024-05-08 08:00 | 51437 | 9446.403 | 207554.5199 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41990.597
2024-05-08 09:00 | 53153 | 9836.19 | 216397.5899 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43316.81
2024-05-08 10:00 | 55420 | 12313.2218 | 216397.5899 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43106.7782
2024-05-08 11:00 | 57844 | 12922.4977 | 229777.4329 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44921.5023
2024-05-08 12:00 | 60361 | 11245.0396 | 258566.7635 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49115.9604
2024-05-08 13:00 | 63260 | 10904.4717 | 280268.9513 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52355.5283
2024-05-08 14:00 | 65218 | 11571.4487 | 289525.2193 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53646.5513
2024-05-08 15:00 | 66844 | 11220.0336 | 294346.7687 | 59.76 | 1403.724 | 1375 | 55623.9664
2024-05-08 16:00 | 67702 | 9949.6001 | 297447.562 | 59.76 | 1421.742 | 1375 | 57752.3999
2024-05-08 17:00 | 67214 | 10605.6454 | 298030.7687 | 59.76 | 1411.494 | 1375 | 56608.3546
2024-05-08 18:00 | 65231 | 11621.5986 | 290647.0723 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53609.4014
2024-05-08 19:00 | 63248 | 10358.7295 | 279706.8293 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52889.2705
2024-05-08 20:00 | 62868 | 9244.4501 | 279706.8293 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53623.5499
2024-05-08 21:00 | 61045 | 9082.9442 | 265223.1375 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51962.0558
2024-05-08 22:00 | 56507 | 9176.6203 | 232623.6291 | 59.78 | 1073.633 | 0 | 47330.3797
2024-05-08 23:00 | 51215 | 8585.3038 | 205694.4237 | 59.77 | 1024.3 | 0 | 42629.6962
2024-05-09 | 48306 | 8215.9424 | 197740.6037 | 59.77 | 966.12 | 0 | 40090.0576
2024-05-09 01:00 | 45794 | 7530.01 | 197740.6037 | 59.77 | 915.88 | 0 | 38263.99
2024-05-09 02:00 | 44067 | 6490.3964 | 197740.6037 | 59.77 | 881.34 | 0 | 37576.6036
2024-05-09 03:00 | 43117 | 6393.0841 | 197740.6037 | 59.77 | 862.34 | 0 | 36723.9159
2024-05-09 04:00 | 42915 | 6420.3042 | 197740.6037 | 59.77 | 858.3 | 0 | 36494.6958
2024-05-09 05:00 | 44636 | 5170.3824 | 197740.6037 | 59.77 | 892.72 | 0 | 39465.6176
2024-05-09 06:00 | 48549 | 5287.4931 | 213213.2237 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43261.5069
2024-05-09 07:00 | 50463 | 6688.3256 | 214060.2897 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43774.6744
2024-05-09 08:00 | 51782 | 8342.8515 | 214060.2897 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43439.1485
2024-05-09 09:00 | 53575 | 9174.5363 | 221804.6351 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44400.4637
2024-05-09 10:00 | 56182 | 10771.414 | 229541.3051 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45410.586
2024-05-09 11:00 | 58365 | 12698.4072 | 229414.8251 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45666.5928
2024-05-09 12:00 | 60530 | 14426.1966 | 237019.4751 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46103.8034
2024-05-09 13:00 | 63306 | 14075.3369 | 249871.2981 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49230.6631
2024-05-09 14:00 | 65527 | 14123.2718 | 271752.0165 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51403.7282
2024-05-09 15:00 | 67187 | 14435.8032 | 271752.0165 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52751.1968
2024-05-09 16:00 | 67927 | 14584.1504 | 272800.7929 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53342.8496
2024-05-09 17:00 | 67136 | 14591.6636 | 271197.8265 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52544.3364
2024-05-09 18:00 | 64667 | 16008.6292 | 244590.1705 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48658.3708
2024-05-09 19:00 | 62198 | 17450.1304 | 223154.3925 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44747.8696
2024-05-09 20:00 | 61039 | 18137.274 | 208939.0325 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42901.726
2024-05-09 21:00 | 59435 | 18028.4655 | 199222.4106 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41406.5345
2024-05-09 22:00 | 55992 | 18042.377 | 173992.6022 | 59.79 | 1007.856 | 0 | 37949.623
2024-05-09 23:00 | 51732 | 16491.7516 | 158982.7622 | 59.79 | 931.176 | 0 | 35240.2484
2024-05-10 | 50849 | 15058.6661 | 159718.7622 | 59.79 | 915.282 | 0 | 35790.3339
2024-05-10 01:00 | 48180 | 15003.872 | 149438.83 | 59.79 | 867.24 | 0 | 33176.128
2024-05-10 02:00 | 46331 | 16291.3401 | 138683.3176 | 59.79 | 833.958 | 0 | 30039.6599
2024-05-10 03:00 | 45022 | 16122.9435 | 138683.3176 | 59.79 | 810.396 | 0 | 28899.0565
2024-05-10 04:00 | 44197 | 16216.3377 | 138683.3176 | 59.79 | 795.546 | 0 | 27980.6623
2024-05-10 05:00 | 44348 | 16402.3501 | 138683.3176 | 59.79 | 798.264 | 0 | 27945.6499
2024-05-10 06:00 | 45129 | 16028.3286 | 138683.3176 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29100.6714
2024-05-10 07:00 | 46198 | 17456.7842 | 141035.4776 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28741.2158
2024-05-10 08:00 | 49081 | 18844.7007 | 141035.4776 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30236.2993
2024-05-10 09:00 | 52118 | 20010.2485 | 143356.4922 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32107.7515
2024-05-10 10:00 | 55000 | 21725.1618 | 150802.1946 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33274.8382
2024-05-10 11:00 | 57196 | 22757.3311 | 152942.8866 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34438.6689
2024-05-10 12:00 | 59490 | 22190.0889 | 168482.3166 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37299.9111
2024-05-10 13:00 | 60910 | 21975.7747 | 181169.7466 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38934.2253
2024-05-10 14:00 | 62070 | 22246.7823 | 192139.4466 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39823.2177
2024-05-10 15:00 | 63594 | 21679.1684 | 203184.1266 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41914.8316
2024-05-10 16:00 | 64607 | 21433.2054 | 208204.6146 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43173.7946
2024-05-10 17:00 | 64477 | 20862.401 | 211958.0306 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43614.599
2024-05-10 18:00 | 62934 | 19211.8124 | 227666.9906 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43722.1876
2024-05-10 19:00 | 61392 | 17173.1288 | 227071.0406 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44218.8712
2024-05-10 20:00 | 60802 | 13002.3617 | 237756.5106 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47799.6383
2024-05-10 21:00 | 59482 | 12292.4641 | 237234.3995 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47189.5359
2024-05-10 22:00 | 56053 | 10859.774 | 226264.6995 | 59.78 | 1065.007 | 0 | 45193.226
2024-05-10 23:00 | 51927 | 10255.4613 | 204572.6872 | 59.77 | 1038.54 | 0 | 41671.5387
2024-05-11 | 50523 | 10443.5637 | 195929.8792 | 59.77 | 1010.46 | 0 | 40079.4363
2024-05-11 01:00 | 47780 | 10483.1154 | 178861.5332 | 59.79 | 860.04 | 0 | 37296.8846
2024-05-11 02:00 | 45919 | 11398.7836 | 159000.6632 | 59.79 | 826.542 | 0 | 34520.2164
2024-05-11 03:00 | 44502 | 13218.653 | 154449.1232 | 59.79 | 801.036 | 0 | 31283.347
2024-05-11 04:00 | 43516 | 14026.8743 | 144499.6532 | 59.79 | 783.288 | 0 | 29489.1257
2024-05-11 05:00 | 43192 | 14709.5976 | 144499.6532 | 59.79 | 777.456 | 0 | 28482.4024
2024-05-11 06:00 | 43406 | 15543.6629 | 144499.6532 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27862.3371
2024-05-11 07:00 | 43743 | 15569.1517 | 144499.6532 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28173.8483
2024-05-11 08:00 | 45685 | 14277.0783 | 144499.6532 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31407.9217
2024-05-11 09:00 | 47602 | 13315.2871 | 155181.2932 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34286.7129
2024-05-11 10:00 | 49266 | 12156.9474 | 175990.5712 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37109.0526
2024-05-11 11:00 | 50730 | 12626.46 | 182352.4092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38103.54
2024-05-11 12:00 | 52506 | 13165.625 | 182352.4092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39340.375
2024-05-11 13:00 | 53998 | 14906.0409 | 182352.4092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39091.9591
2024-05-11 14:00 | 55283 | 18178.9741 | 182352.4092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37104.0259
2024-05-11 15:00 | 56482 | 19168.6452 | 182352.4092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37313.3548
2024-05-11 16:00 | 57417 | 19073.0041 | 181761.4012 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38343.9959
2024-05-11 17:00 | 57502 | 18768.8137 | 181761.4012 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38733.1863
2024-05-11 18:00 | 56188 | 18700.5854 | 174259.3132 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37487.4146
2024-05-11 19:00 | 54874 | 18308.7288 | 174855.2632 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36565.2712
2024-05-11 20:00 | 55077 | 17757.6 | 174855.2632 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37319.4
2024-05-11 21:00 | 54778 | 17787.8416 | 174855.2632 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36990.1584
2024-05-11 22:00 | 51331 | 18026.9016 | 154000.2332 | 59.79 | 923.958 | 0 | 33304.0984
2024-05-11 23:00 | 46835 | 17867.3264 | 130659.5266 | 59.79 | 843.03 | 0 | 28967.6736
2024-05-12 | 39318 | 18270.9455 | 121631.602 | 59.8 | 668.406 | 0 | 21047.0545
2024-05-12 01:00 | 37532 | 18174.1637 | 122119.652 | 59.8 | 638.044 | 0 | 19357.8363
2024-05-12 02:00 | 36656 | 18062.3572 | 122119.652 | 59.8 | 623.152 | 0 | 18593.6428
2024-05-12 03:00 | 36291 | 16914.5834 | 122119.652 | 59.8 | 616.947 | 0 | 19376.4166
2024-05-12 04:00 | 36561 | 16353.145 | 122119.652 | 59.8 | 621.537 | 0 | 20207.855
2024-05-12 05:00 | 38128 | 15209.8592 | 122119.652 | 59.8 | 648.176 | 0 | 22918.1408
2024-05-12 06:00 | 42023 | 13912.448 | 129102.1084 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28110.552
2024-05-12 07:00 | 43733 | 14733.3172 | 129102.1084 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28999.6828
2024-05-12 08:00 | 44642 | 15255.3479 | 132807.0844 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29386.6521
2024-05-12 09:00 | 46025 | 15317.4275 | 136389.3066 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30707.5725
2024-05-12 10:00 | 47402 | 16081.4403 | 139699.1166 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31320.5597
2024-05-12 11:00 | 48740 | 16249.2113 | 147660.8266 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32490.7887
2024-05-12 12:00 | 50114 | 17330.4981 | 147825.7466 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32783.5019
2024-05-12 13:00 | 51765 | 18848.5124 | 147825.7466 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32916.4876
2024-05-12 14:00 | 52936 | 19665.4842 | 149407.9688 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33270.5158
2024-05-12 15:00 | 53907 | 20225.5624 | 161197.8888 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33681.4376
2024-05-12 16:00 | 54728 | 19629.4113 | 161788.8968 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35098.5887
2024-05-12 17:00 | 54315 | 18484.5102 | 163371.119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35830.4898
2024-05-12 18:00 | 52883 | 15694.7868 | 181089.587 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37188.2132
2024-05-12 19:00 | 51451 | 13700.2653 | 181089.587 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37750.7347
2024-05-12 20:00 | 51749 | 11693.2901 | 182456.2081 | 59.79 | 1375 | 1375 | 40055.7099
2024-05-12 21:00 | 50680 | 12396.7512 | 181089.587 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38283.2488
2024-05-12 22:00 | 47291 | 13779.6591 | 159152.4446 | 59.79 | 851.238 | 0 | 33511.3409
2024-05-12 23:00 | 43089 | 14553.1378 | 147362.5246 | 59.79 | 775.602 | 0 | 28535.8622
2024-05-13 | 38191 | 13652.2267 | 147362.5246 | 59.79 | 687.438 | 0 | 24538.7733
2024-05-13 01:00 | 36710 | 10070.9614 | 147362.5246 | 59.79 | 660.78 | 0 | 26639.0386
2024-05-13 02:00 | 35740 | 10763.5971 | 134119.2066 | 59.79 | 643.32 | 0 | 24976.4029
2024-05-13 03:00 | 35379 | 11216.7102 | 134119.2066 | 59.79 | 636.822 | 0 | 24162.2898
2024-05-13 04:00 | 35630 | 10635.103 | 134119.2066 | 59.79 | 641.34 | 0 | 24994.897
2024-05-13 05:00 | 37327 | 9276.4468 | 134119.2066 | 59.79 | 671.886 | 0 | 28050.5532
2024-05-13 06:00 | 41188 | 8396.5495 | 145601.7777 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32791.4505
2024-05-13 07:00 | 43042 | 8647.8206 | 154633.7877 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34394.1794
2024-05-13 08:00 | 43967 | 8890.9005 | 154633.7877 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35076.0995
2024-05-13 09:00 | 45625 | 7363.5808 | 173795.5377 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38261.4192
2024-05-13 10:00 | 47610 | 8684.4002 | 179399.2481 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38925.5998
2024-05-13 11:00 | 49792 | 9340.0732 | 192441.0881 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40451.9268
2024-05-13 12:00 | 51983 | 8875.2543 | 206516.4546 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43107.7457
2024-05-13 13:00 | 54747 | 9088.0965 | 226150.8361 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45658.9035
2024-05-13 14:00 | 56822 | 8257.9758 | 245320.1521 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48564.0242
2024-05-13 15:00 | 58381 | 7970.7073 | 257518.7401 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50410.2927
2024-05-13 16:00 | 59788 | 8751.9825 | 258254.7401 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51036.0175
2024-05-13 17:00 | 60027 | 8734.8754 | 258373.7033 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51292.1246
2024-05-13 18:00 | 58449 | 9819.0555 | 251915.0297 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48629.9445
2024-05-13 19:00 | 56871 | 10138.2762 | 236984.2397 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46732.7238
2024-05-13 20:00 | 56481 | 11574.1788 | 236984.2397 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44906.8212
2024-05-13 21:00 | 54913 | 7748.7563 | 236984.2397 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47164.2437
2024-05-13 22:00 | 50727 | 8021.01 | 208729.2437 | 59.77 | 1014.54 | 0 | 42705.99
2024-05-13 23:00 | 45786 | 8922.5221 | 174139.9577 | 59.79 | 824.148 | 0 | 36863.4779
2024-05-14 | 44563 | 7691.8297 | 174139.9577 | 59.79 | 802.134 | 0 | 36871.1703
2024-05-14 01:00 | 42307 | 6260.1106 | 172557.7354 | 59.79 | 761.526 | 0 | 36046.8894
2024-05-14 02:00 | 40751 | 6037.3499 | 172557.7354 | 59.79 | 733.518 | 0 | 34713.6501
2024-05-14 03:00 | 39841 | 5442.375 | 172557.7354 | 59.79 | 717.138 | 0 | 34398.625
2024-05-14 04:00 | 39761 | 5761.6926 | 172557.7354 | 59.79 | 715.698 | 0 | 33999.3074
2024-05-14 05:00 | 41550 | 5880.746 | 172557.7354 | 59.79 | 747.9 | 0 | 35669.254
2024-05-14 06:00 | 45357 | 5801.6914 | 188938.5315 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39555.3086
2024-05-14 07:00 | 47134 | 6720.1668 | 191035.5315 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40413.8332
2024-05-14 08:00 | 48500 | 8220.0015 | 192462.7915 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40279.9985
2024-05-14 09:00 | 50920 | 8380.4812 | 204243.4715 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42539.5188
2024-05-14 10:00 | 53969 | 9047.3137 | 226124.1899 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44921.6863
2024-05-14 11:00 | 57048 | 12254.7347 | 229363.5479 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44793.2653
2024-05-14 12:00 | 59923 | 13218.8268 | 242188.4137 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46704.1732
2024-05-14 13:00 | 62715 | 13686.2194 | 261096.8437 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49028.7806
2024-05-14 14:00 | 64756 | 12608.6165 | 275743.4487 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52147.3835
2024-05-14 15:00 | 66091 | 11779.1513 | 284343.8061 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54311.8487
2024-05-14 16:00 | 66740 | 11602.8335 | 284926.7492 | 59.78 | 1375 | 1375 | 55137.1665
2024-05-14 17:00 | 66188 | 12005.0556 | 283607.8061 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54182.9444
2024-05-14 18:00 | 64144 | 12465.7 | 266227.0877 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51678.3
2024-05-14 19:00 | 62100 | 13362.3206 | 256434.2797 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48737.6794
2024-05-14 20:00 | 61213 | 13700.4227 | 246808.6399 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47512.5773
2024-05-14 21:00 | 59403 | 10563.3958 | 246808.6399 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48839.6042
2024-05-14 22:00 | 54470 | 9416.3583 | 231312.8649 | 59.78 | 1034.93 | 0 | 45053.6417
2024-05-14 23:00 | 48862 | 8785.6367 | 191511.3215 | 59.77 | 977.24 | 0 | 40076.3633
2024-05-15 | 45827 | 6942.4676 | 190648.0215 | 59.77 | 916.54 | 0 | 38884.5324
2024-05-15 01:00 | 43510 | 6320.0355 | 189065.7992 | 59.79 | 783.18 | 0 | 37189.9645
2024-05-15 02:00 | 41586 | 6815.372 | 189065.7992 | 59.79 | 748.548 | 0 | 34770.628
2024-05-15 03:00 | 39398 | 4880.0181 | 189065.7992 | 59.79 | 709.164 | 0 | 34517.9819
2024-05-15 04:00 | 40014 | 3741.0346 | 189065.7992 | 59.79 | 720.252 | 0 | 36272.9654
2024-05-15 05:00 | 41898 | 4258.6658 | 189065.7992 | 59.79 | 754.164 | 0 | 37639.3342
2024-05-15 06:00 | 45852 | 2974.0342 | 209320.6215 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42877.9658
2024-05-15 07:00 | 47975 | 2900.4161 | 220623.2375 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45074.5839
2024-05-15 08:00 | 49670 | 3612.5378 | 227780.6475 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46057.4622
2024-05-15 09:00 | 51948 | 3241.1922 | 245463.2159 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48706.8078
2024-05-15 10:00 | 54598 | 4274.4936 | 256367.2913 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50323.5064
2024-05-15 11:00 | 57063 | 4833.347 | 266607.9413 | 59.77 | 1375 | 1375 | 52229.653
2024-05-15 12:00 | 59598 | 5271.6396 | 277480.5293 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54326.3604
2024-05-15 13:00 | 62101 | 3880.872 | 302397.2757 | 59.76 | 1375 | 1375 | 58220.128
2024-05-15 14:00 | 63902 | 4392.1819 | 311062.5357 | 59.75 | 1405.844 | 1375 | 59509.8181
2024-05-15 15:00 | 65216 | 4627.6553 | 313235.6259 | 59.75 | 1434.752 | 1375 | 60588.3447
2024-05-15 16:00 | 66005 | 5668.6619 | 312230.1727 | 59.75 | 1452.11 | 1375 | 60336.3381
2024-05-15 17:00 | 65450 | 5878.7975 | 311062.5357 | 59.75 | 1439.9 | 1375 | 59571.2025
2024-05-15 18:00 | 63565 | 6511.4244 | 297908.4603 | 59.76 | 1375 | 1375 | 57053.5756
2024-05-15 19:00 | 61681 | 4800.6055 | 296024.4603 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56880.3945
2024-05-15 20:00 | 61362 | 4446.1184 | 296024.4603 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56915.8816
2024-05-15 21:00 | 59855 | 3361.3937 | 291533.8043 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56493.6063
2024-05-15 22:00 | 55606 | 3230.4381 | 266275.1739 | 59.77 | 1112.12 | 0 | 52375.5619
2024-05-15 23:00 | 50456 | 3300.9995 | 230987.0475 | 59.78 | 958.664 | 0 | 47155.0005
2024-05-16 | 46917 | 2593.7646 | 225021.6575 | 59.78 | 891.423 | 0 | 44323.2354
2024-05-16 01:00 | 44948 | 2261.1472 | 222862.2575 | 59.78 | 854.012 | 0 | 42686.8528
2024-05-16 02:00 | 43599 | 2593.3402 | 222862.2575 | 59.78 | 828.381 | 0 | 41005.6598
2024-05-16 03:00 | 42684 | 2374.4345 | 222862.2575 | 59.78 | 810.996 | 0 | 40309.5655
2024-05-16 04:00 | 42613 | 2283.0114 | 222244.2575 | 59.78 | 809.647 | 0 | 40329.9886
2024-05-16 05:00 | 44272 | 2293.45 | 222244.2575 | 59.78 | 841.168 | 0 | 41978.55
2024-05-16 06:00 | 47984 | 2309.9936 | 223826.4797 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45674.0064
2024-05-16 07:00 | 49922 | 2154.9933 | 236141.8397 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47767.0067
2024-05-16 08:00 | 51387 | 2460.8844 | 243995.5501 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48926.1156
2024-05-16 09:00 | 54029 | 2636.0449 | 260018.3881 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51392.9551
2024-05-16 10:00 | 57401 | 3613.8756 | 276597.6475 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53787.1244
2024-05-16 11:00 | 60814 | 4650.4326 | 287964.4155 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56163.5674
2024-05-16 12:00 | 63669 | 4202.8326 | 309140.1971 | 59.75 | 1400.718 | 1375 | 59466.1674
2024-05-16 13:00 | 66181 | 4491.2756 | 320496.0651 | 59.75 | 1455.982 | 1375 | 61689.7244
2024-05-16 14:00 | 67978 | 5321.7793 | 323627.7212 | 59.75 | 1495.516 | 1375 | 62656.2207
2024-05-16 15:00 | 69218 | 5084.7929 | 332076.6749 | 59.75 | 1522.796 | 1375 | 64133.2071
2024-05-16 16:00 | 69703 | 5301.5734 | 332137.6709 | 59.75 | 1533.466 | 1375 | 64401.4266
2024-05-16 17:00 | 68990 | 4266.2309 | 332533.294 | 59.75 | 1517.78 | 1375 | 64723.7691
2024-05-16 18:00 | 65808 | 4330.5234 | 323841.1739 | 59.75 | 1447.776 | 1375 | 61477.4766
2024-05-16 19:00 | 62626 | 2809.1383 | 317527.6405 | 59.75 | 1377.772 | 1375 | 59816.8617
2024-05-16 20:00 | 60565 | 3006.0091 | 300207.3982 | 59.76 | 1375 | 1375 | 57558.9909
2024-05-16 21:00 | 58751 | 2977.8101 | 287104.0508 | 59.78 | 1375 | 1375 | 55773.1899
2024-05-16 22:00 | 54789 | 2213.8005 | 272099.5306 | 59.78 | 1040.991 | 0 | 52575.1995
2024-05-16 23:00 | 50127 | 2286.5203 | 237697.6772 | 59.78 | 952.413 | 0 | 47840.4797
2024-05-17 | 50061 | 2853.0382 | 235447.6772 | 59.78 | 951.159 | 0 | 47207.9618
2024-05-17 01:00 | 47185 | 2708.7987 | 226278.3872 | 59.78 | 896.515 | 0 | 44476.2013
2024-05-17 02:00 | 45225 | 2950.7675 | 221360.7864 | 59.78 | 859.275 | 0 | 42274.2325
2024-05-17 03:00 | 43834 | 2876.5396 | 221360.7864 | 59.78 | 832.846 | 0 | 40957.4604
2024-05-17 04:00 | 42978 | 2259.5245 | 216916.3864 | 59.78 | 816.582 | 0 | 40718.4755
2024-05-17 05:00 | 42931 | 2180.4883 | 216916.3864 | 59.78 | 815.689 | 0 | 40750.5117
2024-05-17 06:00 | 43389 | 2854.3555 | 216916.3864 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40534.6445
2024-05-17 07:00 | 44316 | 3068.9108 | 216916.3864 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41247.0892
2024-05-17 08:00 | 46882 | 3005.9527 | 216916.3864 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43876.0473
2024-05-17 09:00 | 49654 | 4031.7078 | 228245.0764 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45622.2922
2024-05-17 10:00 | 52345 | 3951.104 | 243548.6228 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48393.896
2024-05-17 11:00 | 54584 | 4384.6901 | 255875.6808 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50199.3099
2024-05-17 12:00 | 56698 | 4638.4379 | 264037.8976 | 59.77 | 1375 | 1375 | 52059.5621
2024-05-17 13:00 | 58550 | 5267.6992 | 275260.7418 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53282.3008
2024-05-17 14:00 | 60643 | 5543.7218 | 289841.7838 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55099.2782
2024-05-17 15:00 | 62622 | 5251.5877 | 303195.1386 | 59.76 | 1375 | 1375 | 57370.4123
2024-05-17 16:00 | 64162 | 5261.0901 | 305704.8828 | 59.76 | 1375 | 1375 | 58900.9099
2024-05-17 17:00 | 64769 | 5342.5388 | 306287.8259 | 59.75 | 1424.918 | 1375 | 59426.4612
2024-05-17 18:00 | 62950 | 6057.2014 | 299189.5906 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56892.7986
2024-05-17 19:00 | 61130 | 5297.2745 | 294192.3161 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55832.7255
2024-05-17 20:00 | 59459 | 5780.6997 | 279515.3993 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53678.3003
2024-05-17 21:00 | 57847 | 6506.0307 | 264275.7063 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51340.9693
2024-05-17 22:00 | 53860 | 6147.4005 | 236354.2839 | 59.78 | 1023.34 | 0 | 47712.5995
2024-05-17 23:00 | 49387 | 6551.015 | 205825.7531 | 59.77 | 987.74 | 0 | 42835.985
2024-05-18 | 45561 | 6283.1066 | 183260.6856 | 59.79 | 820.098 | 0 | 39277.8934
2024-05-18 01:00 | 42915 | 5069.7812 | 173173.9576 | 59.79 | 772.47 | 0 | 37845.2188
2024-05-18 02:00 | 40996 | 5645.4706 | 162394.2024 | 59.79 | 737.928 | 0 | 35350.5294
2024-05-18 03:00 | 39637 | 5944.7736 | 160869.6024 | 59.79 | 713.466 | 0 | 33692.2264
2024-05-18 04:00 | 38797 | 5214.5813 | 165932.0024 | 59.79 | 698.346 | 0 | 33582.4187
2024-05-18 05:00 | 38553 | 4847.0411 | 165932.0024 | 59.79 | 693.954 | 0 | 33705.9589
2024-05-18 06:00 | 38339 | 4847.9385 | 163743.472 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33491.0615
2024-05-18 07:00 | 39122 | 5099.5511 | 163743.472 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34022.4489
2024-05-18 08:00 | 42568 | 6234.0374 | 163743.472 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36333.9626
2024-05-18 09:00 | 46095 | 6975.9903 | 177318.0742 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39119.0097
2024-05-18 10:00 | 49591 | 7673.5617 | 195319.2196 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41917.4383
2024-05-18 11:00 | 53453 | 8991.3758 | 210659.4036 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44461.6242
2024-05-18 12:00 | 57596 | 8943.9797 | 240169.2196 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48652.0203
2024-05-18 13:00 | 61261 | 9447.7414 | 265118.3812 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51813.2586
2024-05-18 14:00 | 64676 | 9933.8005 | 278589.6466 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54742.1995
2024-05-18 15:00 | 67560 | 9876.3783 | 296166.8146 | 59.76 | 1418.76 | 1375 | 57683.6217
2024-05-18 16:00 | 69677 | 9750.125 | 298229.7417 | 59.76 | 1463.217 | 1375 | 59926.875
2024-05-18 17:00 | 70411 | 12613.1546 | 296166.8146 | 59.76 | 1478.631 | 1375 | 57797.8454
2024-05-18 18:00 | 68752 | 14011.9901 | 278165.6692 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54740.0099
2024-05-18 19:00 | 67093 | 15235.8175 | 267266.4612 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51857.1825
2024-05-18 20:00 | 65497 | 16363.8147 | 247107.3732 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49133.1853
2024-05-18 21:00 | 63804 | 15583.0753 | 237245.7524 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48220.9247
2024-05-18 22:00 | 58970 | 15395.7038 | 213468.987 | 59.77 | 1179.4 | 0 | 43574.2962
2024-05-18 23:00 | 52842 | 15453.7568 | 167526.761 | 59.79 | 951.156 | 0 | 37388.2432
2024-05-19 | 47220 | 15405.5441 | 142920.3861 | 59.79 | 849.96 | 0 | 31814.4559
2024-05-19 01:00 | 40890 | 14612.4058 | 140601.1429 | 59.79 | 736.02 | 0 | 26277.5942
2024-05-19 02:00 | 39286 | 15157.3631 | 140601.1429 | 59.79 | 707.148 | 0 | 24128.6369
2024-05-19 03:00 | 38439 | 14538.9669 | 140601.1429 | 59.79 | 691.902 | 0 | 23900.0331
2024-05-19 04:00 | 38378 | 13633.555 | 140601.1429 | 59.79 | 690.804 | 0 | 24744.445
2024-05-19 05:00 | 39967 | 13247.2161 | 140601.1429 | 59.79 | 719.406 | 0 | 26719.7839
2024-05-19 06:00 | 43244 | 12578.7714 | 142789.6733 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30665.2286
2024-05-19 07:00 | 45017 | 13129.95 | 144314.2733 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31887.05
2024-05-19 08:00 | 47048 | 12747.2248 | 155069.7857 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34300.7752
2024-05-19 09:00 | 50112 | 12414.9037 | 174419.0157 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37697.0963
2024-05-19 10:00 | 53767 | 12567.7132 | 194928.2957 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41199.2868
2024-05-19 11:00 | 57518 | 13202.9975 | 213335.3557 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44315.0025
2024-05-19 12:00 | 61032 | 13577.5798 | 235443.0117 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47454.4202
2024-05-19 13:00 | 64424 | 13356.5375 | 262456.2251 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51067.4625
2024-05-19 14:00 | 67125 | 15091.1165 | 267476.7131 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52033.8835
2024-05-19 15:00 | 69181 | 17235.1613 | 267476.7131 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51945.8387
2024-05-19 16:00 | 70404 | 17671.8795 | 269726.7131 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52732.1205
2024-05-19 17:00 | 69953 | 17109.6987 | 270161.5931 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52843.3013
2024-05-19 18:00 | 67310 | 15975.5119 | 288438.0203 | 59.76 | 1413.51 | 1375 | 51334.4881
2024-05-19 19:00 | 64667 | 8868.3594 | 288438.0203 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55798.6406
2024-05-19 20:00 | 63352 | 5315.5716 | 298352.8367 | 59.76 | 1375 | 1375 | 58036.4284
2024-05-19 21:00 | 60949 | 5920.8128 | 289245.8757 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55028.1872
2024-05-19 22:00 | 55853 | 6967.1771 | 249855.3793 | 59.77 | 1117.06 | 0 | 48885.8229
2024-05-19 23:00 | 50137 | 6258.6686 | 217333.0853 | 59.78 | 952.603 | 0 | 43878.3314
2024-05-20 | 47915 | 6909.0517 | 193076.7853 | 59.77 | 958.3 | 0 | 41005.9483
2024-05-20 01:00 | 45208 | 8726.9357 | 193076.7853 | 59.77 | 904.16 | 0 | 36481.0643
2024-05-20 02:00 | 43427 | 9164.0896 | 174800.3581 | 59.79 | 781.686 | 0 | 34262.9104
2024-05-20 03:00 | 42028 | 8731.6969 | 174800.3581 | 59.79 | 756.504 | 0 | 33296.3031
2024-05-20 04:00 | 41532 | 9472.0811 | 164946.5377 | 59.79 | 747.576 | 0 | 32059.9189
2024-05-20 05:00 | 43013 | 9594.5638 | 167265.7809 | 59.79 | 774.234 | 0 | 33418.4362
2024-05-20 06:00 | 46205 | 9627.1537 | 167265.7809 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36577.8463
2024-05-20 07:00 | 47747 | 8341.4075 | 175433.3809 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39405.5925
2024-05-20 08:00 | 48639 | 7388.1526 | 189226.3289 | 59.79 | 1375 | 1375 | 41250.8474
2024-05-20 09:00 | 50136 | 7793.0827 | 192833.6489 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42342.9173
2024-05-20 10:00 | 51789 | 7171.5453 | 210947.9369 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44617.4547
2024-05-20 11:00 | 53063 | 6978.3503 | 216554.3369 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46084.6497
2024-05-20 12:00 | 53564 | 6727.9989 | 222990.2329 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46836.0011
2024-05-20 13:00 | 54258 | 6642.5801 | 229818.9229 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47615.4199
2024-05-20 14:00 | 54701 | 7322.0926 | 233055.5929 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47378.9074
2024-05-20 15:00 | 55161 | 6960.1635 | 233055.5929 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48200.8365
2024-05-20 16:00 | 55364 | 6784.9239 | 231567.8855 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48579.0761
2024-05-20 17:00 | 54989 | 7184.247 | 231573.3121 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47804.753
2024-05-20 18:00 | 53615 | 6454.4443 | 231573.3121 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47160.5557
2024-05-20 19:00 | 52241 | 4446.4606 | 229637.6985 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47794.5394
2024-05-20 20:00 | 52185 | 4422.4956 | 228952.0742 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47762.5044
2024-05-20 21:00 | 51141 | 5496.1144 | 215217.6132 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45644.8856
2024-05-20 22:00 | 47531 | 6603.1683 | 186474.1632 | 59.79 | 855.558 | 0 | 40927.8317
2024-05-20 23:00 | 43154 | 8078.9456 | 153770.2152 | 59.79 | 776.772 | 0 | 35075.0544
2024-05-21 | 42945 | 9019.091 | 151770.2152 | 59.79 | 773.01 | 0 | 33925.909
2024-05-21 01:00 | 40890 | 8387.9705 | 151770.2152 | 59.79 | 736.02 | 0 | 32502.0295
2024-05-21 02:00 | 39688 | 7613.0788 | 151687.0902 | 59.79 | 714.384 | 0 | 32074.9212
2024-05-21 03:00 | 39013 | 7217.0381 | 151687.0902 | 59.79 | 702.234 | 0 | 31795.9619
2024-05-21 04:00 | 39141 | 6514.109 | 151687.0902 | 59.79 | 704.538 | 0 | 32626.891
2024-05-21 05:00 | 40763 | 6953.7999 | 151687.0902 | 59.79 | 733.734 | 0 | 33809.2001
2024-05-21 06:00 | 44501 | 6779.3433 | 171036.3202 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37721.6567
2024-05-21 07:00 | 46073 | 7081.7146 | 176224.5102 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38991.2854
2024-05-21 08:00 | 46941 | 7397.4511 | 181336.8902 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39543.5489
2024-05-21 09:00 | 48364 | 8838.5904 | 181336.8902 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39525.4096
2024-05-21 10:00 | 50155 | 10030.2585 | 185641.8402 | 59.79 | 1375 | 1375 | 40124.7415
2024-05-21 11:00 | 51593 | 12054.1794 | 185641.8402 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39538.8206
2024-05-21 12:00 | 52987 | 12440.5077 | 195434.1362 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40546.4923
2024-05-21 13:00 | 54593 | 11669.8279 | 206744.3562 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42923.1721
2024-05-21 14:00 | 56051 | 12155.1033 | 212466.6462 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43895.8967
2024-05-21 15:00 | 57088 | 13003.951 | 210267.8857 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44084.049
2024-05-21 16:00 | 57715 | 12524.3872 | 213549.7697 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45190.6128
2024-05-21 17:00 | 57208 | 12296.7799 | 212524.4964 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44911.2201
2024-05-21 18:00 | 55525 | 11906.8315 | 205541.9084 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43618.1685
2024-05-21 19:00 | 53842 | 12984.6359 | 190647.0498 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40857.3641
2024-05-21 20:00 | 53619 | 15294.4576 | 181540.3781 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38324.5424
2024-05-21 21:00 | 53073 | 14707.7704 | 173533.0231 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38365.2296
2024-05-21 22:00 | 49680 | 14413.5692 | 157899.5731 | 59.79 | 894.24 | 0 | 35266.4308
2024-05-21 23:00 | 45208 | 13969.1621 | 136586.1823 | 59.79 | 813.744 | 0 | 31238.8379
2024-05-22 | 41421 | 13784.1548 | 131639.4763 | 59.79 | 745.578 | 0 | 27636.8452
2024-05-22 01:00 | 39795 | 13335.8927 | 131639.4763 | 59.79 | 716.31 | 0 | 26459.1073
2024-05-22 02:00 | 38694 | 13567.1849 | 131722.6013 | 59.79 | 696.492 | 0 | 25126.8151
2024-05-22 03:00 | 38102 | 14406.5049 | 131722.6013 | 59.79 | 685.836 | 0 | 23695.4951
2024-05-22 04:00 | 38290 | 13805.0409 | 131722.6013 | 59.79 | 689.22 | 0 | 24484.9591
2024-05-22 05:00 | 40211 | 13371.7778 | 131722.6013 | 59.79 | 723.798 | 0 | 26839.2222
2024-05-22 06:00 | 43944 | 13273.0466 | 139168.3037 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30670.9534
2024-05-22 07:00 | 45698 | 15439.5158 | 139168.3037 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30258.4842
2024-05-22 08:00 | 46711 | 17352.1182 | 139168.3037 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29358.8818
2024-05-22 09:00 | 48331 | 18675.3068 | 136713.9037 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29655.6932
2024-05-22 10:00 | 50185 | 19180.4487 | 139107.1337 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31004.5513
2024-05-22 11:00 | 52001 | 19931.4657 | 144689.3559 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32069.5343
2024-05-22 12:00 | 53673 | 20411.8 | 151147.2581 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33261.2
2024-05-22 13:00 | 55689 | 19688.9134 | 165548.8081 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36000.0866
2024-05-22 14:00 | 57521 | 19751.9121 | 180629.3561 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37769.0879
2024-05-22 15:00 | 59225 | 19841.3954 | 195100.9467 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39383.6046
2024-05-22 16:00 | 60521 | 19801.6853 | 195100.9467 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40719.3147
2024-05-22 17:00 | 60401 | 19260.4293 | 195100.9467 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41140.5707
2024-05-22 18:00 | 58699 | 17448.5186 | 195385.3547 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41250.4814
2024-05-22 19:00 | 56996 | 16881.8879 | 195385.3547 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40114.1121
2024-05-22 20:00 | 56754 | 17006.1095 | 193819.4847 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39747.8905
2024-05-22 21:00 | 55751 | 16313.0591 | 191373.8947 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39437.9409
2024-05-22 22:00 | 51510 | 16414.6958 | 165111.7167 | 59.79 | 927.18 | 0 | 35095.3042
2024-05-22 23:00 | 46885 | 16780.3271 | 139923.9743 | 59.79 | 843.93 | 0 | 30104.6729
2024-05-23 | 42969 | 16118.3627 | 139923.9743 | 59.79 | 773.442 | 0 | 26850.6373
2024-05-23 01:00 | 40693 | 15827.0482 | 139865.9843 | 59.79 | 732.474 | 0 | 24865.9518
2024-05-23 02:00 | 39332 | 15521.0924 | 135537.4343 | 59.79 | 707.976 | 0 | 23810.9076
2024-05-23 03:00 | 38597 | 14140.0188 | 135537.4343 | 59.79 | 694.746 | 0 | 24456.9812
2024-05-23 04:00 | 38499 | 13699.417 | 135537.4343 | 59.79 | 692.982 | 0 | 24799.583
2024-05-23 05:00 | 40155 | 13224.8694 | 135537.4343 | 59.79 | 722.79 | 0 | 26930.1306
2024-05-23 06:00 | 43443 | 12249.5699 | 144224.8667 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31193.4301
2024-05-23 07:00 | 45270 | 16109.9831 | 144224.8667 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29160.0169
2024-05-23 08:00 | 47391 | 17698.9377 | 144224.8667 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29692.0623
2024-05-23 09:00 | 49864 | 18363.6286 | 145940.4743 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31500.3714
2024-05-23 10:00 | 52886 | 19886.3676 | 152167.1565 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32999.6324
2024-05-23 11:00 | 55726 | 21348.5184 | 164363.0549 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34377.4816
2024-05-23 12:00 | 58552 | 21723.8423 | 182762.2249 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36828.1577
2024-05-23 13:00 | 61590 | 20827.3034 | 205920.1889 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40762.6966
2024-05-23 14:00 | 64207 | 21121.3882 | 227716.2589 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43085.6118
2024-05-23 15:00 | 66362 | 21206.9367 | 239322.5069 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45155.0633
2024-05-23 16:00 | 67631 | 18099.4575 | 256866.9469 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49531.5425
2024-05-23 17:00 | 67328 | 16031.9988 | 262085.1919 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51296.0012
2024-05-23 18:00 | 64876 | 16000.4628 | 261349.1919 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48875.5372
2024-05-23 19:00 | 62423 | 16958.7413 | 245658.6713 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45464.2587
2024-05-23 20:00 | 60292 | 16714.867 | 227259.5013 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43577.133
2024-05-23 21:00 | 58202 | 16440.4297 | 214693.2873 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41761.5703
2024-05-23 22:00 | 54007 | 16313.6415 | 186457.3773 | 59.79 | 972.126 | 0 | 37693.3585
2024-05-23 23:00 | 49473 | 15440.882 | 165739.0093 | 59.79 | 890.514 | 0 | 34032.118
2024-05-24 | 48285 | 15591.9137 | 154826.6793 | 59.79 | 869.13 | 0 | 32693.0863
2024-05-24 01:00 | 45670 | 16071.6401 | 138117.1879 | 59.79 | 822.06 | 0 | 29598.3599
2024-05-24 02:00 | 43881 | 16751.2822 | 138740.7619 | 59.79 | 789.858 | 0 | 27129.7178
2024-05-24 03:00 | 42482 | 16229.8492 | 138740.7619 | 59.79 | 764.676 | 0 | 26252.1508
2024-05-24 04:00 | 41654 | 15234.1667 | 138740.7619 | 59.79 | 749.772 | 0 | 26419.8333
2024-05-24 05:00 | 41758 | 14279.889 | 138740.7619 | 59.79 | 751.644 | 0 | 27478.111
2024-05-24 06:00 | 42419 | 12896.736 | 138740.7619 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29522.264
2024-05-24 07:00 | 43281 | 15451.5884 | 137591.8699 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27829.4116
2024-05-24 08:00 | 46386 | 17385.9144 | 137591.8699 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29000.0856
2024-05-24 09:00 | 50071 | 17494.8045 | 150668.3969 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32576.1955
2024-05-24 10:00 | 54108 | 17879.6143 | 169678.8873 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36228.3857
2024-05-24 11:00 | 57894 | 18925.5357 | 186837.9273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38968.4643
2024-05-24 12:00 | 61555 | 18642.497 | 213667.3833 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42912.503
2024-05-24 13:00 | 64671 | 17511.9982 | 245474.0593 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47159.0018
2024-05-24 14:00 | 67454 | 16354.6616 | 274211.0671 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51099.3384
2024-05-24 15:00 | 69357 | 16029.8376 | 285068.3531 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53327.1624
2024-05-24 16:00 | 70272 | 15469.8215 | 285068.3531 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54802.1785
2024-05-24 17:00 | 70043 | 15092.1977 | 285068.3531 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54950.8023
2024-05-24 18:00 | 67567 | 15106.7245 | 281714.6427 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52460.2755
2024-05-24 19:00 | 65091 | 13727.1113 | 269687.9227 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51363.8887
2024-05-24 20:00 | 63352 | 12190.0527 | 263043.0147 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51161.9473
2024-05-24 21:00 | 61352 | 9095.97 | 263043.0147 | 59.77 | 1375 | 1375 | 52256.03
2024-05-24 22:00 | 57459 | 10218.6214 | 229897.0367 | 59.78 | 1091.721 | 0 | 47240.3786
2024-05-24 23:00 | 52643 | 9344.5932 | 207059.9249 | 59.77 | 1052.86 | 0 | 43298.4068
2024-05-25 | 49744 | 7102.5443 | 203710.8349 | 59.77 | 994.88 | 0 | 42641.4557
2024-05-25 01:00 | 46608 | 6800.6244 | 186621.5569 | 59.79 | 838.944 | 0 | 39807.3756
2024-05-25 02:00 | 44703 | 7054.1313 | 179727.4769 | 59.79 | 804.654 | 0 | 37648.8687
2024-05-25 03:00 | 43281 | 6085.4008 | 179727.4769 | 59.79 | 779.058 | 0 | 37195.5992
2024-05-25 04:00 | 42475 | 4921.0856 | 179727.4769 | 59.79 | 764.55 | 0 | 37553.9144
2024-05-25 05:00 | 42152 | 4662.2287 | 179727.4769 | 59.79 | 758.736 | 0 | 37489.7713
2024-05-25 06:00 | 42158 | 4874.5399 | 179727.4769 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37283.4601
2024-05-25 07:00 | 42311 | 6424.7987 | 179727.4769 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35886.2013
2024-05-25 08:00 | 44967 | 6951.1097 | 180876.3689 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38015.8903
2024-05-25 09:00 | 48170 | 5934.1008 | 196598.0691 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42235.8992
2024-05-25 10:00 | 51059 | 7477.5808 | 207457.9295 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43581.4192
2024-05-25 11:00 | 53480 | 8455.174 | 214286.6195 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45024.826
2024-05-25 12:00 | 56022 | 9213.3493 | 227768.5775 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46808.6507
2024-05-25 13:00 | 58190 | 8281.9454 | 251113.7835 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49908.0546
2024-05-25 14:00 | 60155 | 9379.0824 | 259500.7035 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50775.9176
2024-05-25 15:00 | 61744 | 10620.1286 | 259500.7035 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51123.8714
2024-05-25 16:00 | 62616 | 10067.724 | 263842.8915 | 59.77 | 1375 | 1375 | 52548.276
2024-05-25 17:00 | 62928 | 9190.0395 | 265077.9546 | 59.77 | 1375 | 1375 | 53737.9605
2024-05-25 18:00 | 61259 | 10694.7023 | 252387.0811 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50564.2977
2024-05-25 19:00 | 59591 | 10357.4975 | 245558.3911 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49233.5025
2024-05-25 20:00 | 59098 | 10727.8336 | 239242.3051 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48370.1664
2024-05-25 21:00 | 58484 | 9294.8768 | 239978.3051 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49189.1232
2024-05-25 22:00 | 55175 | 7396.646 | 231591.3851 | 59.78 | 1048.325 | 0 | 47778.354
2024-05-25 23:00 | 51029 | 6993.9853 | 211117.4991 | 59.77 | 1020.58 | 0 | 44035.0147
2024-05-26 | 44041 | 5968.5077 | 177887.4309 | 59.79 | 792.738 | 0 | 38072.4923
2024-05-26 01:00 | 41882 | 4464.4746 | 177887.4309 | 59.79 | 753.876 | 0 | 37417.5254
2024-05-26 02:00 | 40329 | 4379.3558 | 177887.4309 | 59.79 | 725.922 | 0 | 35949.6442
2024-05-26 03:00 | 39441 | 3969.249 | 177887.4309 | 59.79 | 709.938 | 0 | 35471.751
2024-05-26 04:00 | 39129 | 3054.1946 | 177887.4309 | 59.79 | 704.322 | 0 | 36074.8054
2024-05-26 05:00 | 39410 | 2542.6898 | 177887.4309 | 59.79 | 709.38 | 0 | 36867.3102
2024-05-26 06:00 | 40410 | 2619.2852 | 177887.4309 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37790.7148
2024-05-26 07:00 | 40903 | 3253.7575 | 177887.4309 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37649.2425
2024-05-26 08:00 | 42911 | 3477.9067 | 183037.5709 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39433.0933
2024-05-26 09:00 | 45755 | 5043.4415 | 188103.8109 | 59.79 | 1375 | 1375 | 40711.5585
2024-05-26 10:00 | 48888 | 5983.3327 | 205789.0389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42904.6673
2024-05-26 11:00 | 51222 | 7524.507 | 209716.5389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43697.493
2024-05-26 12:00 | 52997 | 8332.5079 | 218679.3389 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44664.4921
2024-05-26 13:00 | 54602 | 7781.844 | 229611.5989 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46820.156
2024-05-26 14:00 | 55617 | 8022.8112 | 239519.7849 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47594.1888
2024-05-26 15:00 | 56423 | 8532.1332 | 241769.7849 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47890.8668
2024-05-26 16:00 | 56868 | 7143.0434 | 242694.8682 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49724.9566
2024-05-26 17:00 | 56792 | 7264.4972 | 241769.7849 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49527.5028
2024-05-26 18:00 | 55538 | 6209.5589 | 241769.7849 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49328.4411
2024-05-26 19:00 | 54285 | 6274.3543 | 237269.7849 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48010.6457
2024-05-26 20:00 | 54357 | 7235.1245 | 229602.5829 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47121.8755
2024-05-26 21:00 | 53712 | 6899.7838 | 226365.9129 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46812.2162
2024-05-26 22:00 | 50129 | 7827.0927 | 196408.9389 | 59.77 | 1002.58 | 0 | 42301.9073
2024-05-26 23:00 | 45729 | 8528.5654 | 163912.2309 | 59.79 | 823.122 | 0 | 37200.4346
2024-05-27 | 41124 | 7751.366 | 158178.0987 | 59.79 | 740.232 | 0 | 33372.634
2024-05-27 01:00 | 39353 | 7247.0095 | 158178.0987 | 59.79 | 708.354 | 0 | 32105.9905
2024-05-27 02:00 | 38199 | 6775.305 | 158178.0987 | 59.79 | 687.582 | 0 | 31423.695
2024-05-27 03:00 | 37620 | 5957.8117 | 158178.0987 | 59.79 | 677.16 | 0 | 31662.1883
2024-05-27 04:00 | 37837 | 5105.7596 | 158178.0987 | 59.79 | 681.066 | 0 | 32731.2404
2024-05-27 05:00 | 39457 | 4480.2161 | 157403.7687 | 59.79 | 710.226 | 0 | 34976.7839
2024-05-27 06:00 | 42814 | 4289.2885 | 176253.0087 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38524.7115
2024-05-27 07:00 | 44722 | 4421.0767 | 185025.4687 | 59.79 | 1375 | 1375 | 40300.9233
2024-05-27 08:00 | 46138 | 4122.3475 | 195225.4051 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42015.6525
2024-05-27 09:00 | 48085 | 4646.3395 | 203853.2131 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43438.6605
2024-05-27 10:00 | 49871 | 4508.329 | 219017.4835 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45362.671
2024-05-27 11:00 | 51373 | 4998.5284 | 226182.1715 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46374.4716
2024-05-27 12:00 | 52907 | 5594.6196 | 233616.4937 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47312.3804
2024-05-27 13:00 | 54828 | 5475.2414 | 243115.6497 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49352.7586
2024-05-27 14:00 | 56601 | 5791.7696 | 258099.0697 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50809.2304
2024-05-27 15:00 | 58215 | 5842.9045 | 268284.1597 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52372.0955
2024-05-27 16:00 | 59175 | 5110.8216 | 269644.8062 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54064.1784
2024-05-27 17:00 | 58864 | 4973.5202 | 269300.1597 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53890.4798
2024-05-27 18:00 | 57025 | 4364.656 | 264930.4493 | 59.77 | 1375 | 1375 | 52660.344
2024-05-27 19:00 | 55185 | 3828.4916 | 254730.9413 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51356.5084
2024-05-27 20:00 | 54054 | 5334.6854 | 242180.6613 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48719.3146
2024-05-27 21:00 | 52952 | 5778.2167 | 230724.2773 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47173.7833
2024-05-27 22:00 | 48909 | 6682.5224 | 195692.4609 | 59.77 | 978.18 | 0 | 42226.4776
2024-05-27 23:00 | 44458 | 6549.2414 | 168567.3109 | 59.79 | 800.244 | 0 | 37908.7586
2024-05-28 | 41503 | 6303.9252 | 161195.4809 | 59.79 | 747.054 | 0 | 35199.0748
2024-05-28 01:00 | 39219 | 6499.9207 | 159670.8809 | 59.79 | 705.942 | 0 | 32719.0793
2024-05-28 02:00 | 38083 | 6315.0246 | 159670.8809 | 59.79 | 685.494 | 0 | 31767.9754
2024-05-28 03:00 | 37236 | 5390.8698 | 159670.8809 | 59.79 | 670.248 | 0 | 31845.1302
2024-05-28 04:00 | 37229 | 4863.1703 | 159670.8809 | 59.79 | 670.122 | 0 | 32365.8297
2024-05-28 05:00 | 38838 | 4940.0039 | 160445.2109 | 59.79 | 699.084 | 0 | 33897.9961
2024-05-28 06:00 | 41803 | 6006.1487 | 162027.4331 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35796.8513
2024-05-28 07:00 | 43692 | 4455.7856 | 181189.1831 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39236.2144
2024-05-28 08:00 | 45178 | 3733.373 | 196539.2595 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41444.627
2024-05-28 09:00 | 47678 | 3891.0191 | 210279.4475 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43786.9809
2024-05-28 10:00 | 50043 | 3867.668 | 223574.1275 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46175.332
2024-05-28 11:00 | 52111 | 3773.656 | 242326.5339 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48337.344
2024-05-28 12:00 | 54360 | 4132.7961 | 258872.9489 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50227.2039
2024-05-28 13:00 | 57047 | 4579.6322 | 284131.2697 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52467.3678
2024-05-28 14:00 | 59764 | 4949.0742 | 292709.9772 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54814.9258
2024-05-28 15:00 | 61964 | 5140.1009 | 306567.5002 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56823.8991
2024-05-28 16:00 | 63795 | 5330.587 | 306567.5002 | 59.75 | 1403.49 | 1375 | 58464.413
2024-05-28 17:00 | 64024 | 4804.7048 | 307897.7933 | 59.75 | 1408.528 | 1375 | 59219.2952
2024-05-28 18:00 | 61883 | 3871.0982 | 306567.5002 | 59.75 | 1375 | 1375 | 58011.9018
2024-05-28 19:00 | 59742 | 2907.3435 | 300963.7898 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56834.6565
2024-05-28 20:00 | 57694 | 4036.5333 | 276514.0748 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53657.4667
2024-05-28 21:00 | 55825 | 5629.8803 | 245968.8551 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50195.1197
2024-05-28 22:00 | 51134 | 7307.8112 | 212827.5985 | 59.77 | 1022.68 | 0 | 43826.1888
2024-05-28 23:00 | 46105 | 6970.2933 | 180165.3811 | 59.79 | 829.89 | 0 | 39134.7067
2024-05-29 | 43080 | 6930.9623 | 163589.6711 | 59.79 | 775.44 | 0 | 36149.0377
2024-05-29 01:00 | 40585 | 7255.0114 | 159437.7611 | 59.79 | 730.53 | 0 | 33329.9886
2024-05-29 02:00 | 38885 | 7305.3148 | 159437.7611 | 59.79 | 699.93 | 0 | 31579.6852
2024-05-29 03:00 | 37964 | 7379.8201 | 159437.7611 | 59.79 | 683.352 | 0 | 30584.1799
2024-05-29 04:00 | 37915 | 7551.9854 | 159437.7611 | 59.79 | 682.47 | 0 | 30363.0146
2024-05-29 05:00 | 39764 | 6960.306 | 159437.7611 | 59.79 | 715.752 | 0 | 32803.694
2024-05-29 06:00 | 42977 | 7493.2384 | 160962.3611 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35483.7616
2024-05-29 07:00 | 44956 | 6201.2628 | 176501.7911 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38754.7372
2024-05-29 08:00 | 47156 | 5020.0542 | 200494.6755 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42135.9458
2024-05-29 09:00 | 50316 | 5303.1414 | 220259.0555 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45012.8586
2024-05-29 10:00 | 54123 | 6129.3764 | 239395.1815 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47993.6236
2024-05-29 11:00 | 58027 | 7028.0699 | 260414.6663 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50998.9301
2024-05-29 12:00 | 61929 | 7100.8965 | 287227.8881 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54828.1035
2024-05-29 13:00 | 66036 | 6334.5641 | 317012.8414 | 59.75 | 1452.792 | 1375 | 59701.4359
2024-05-29 14:00 | 69141 | 6948.9482 | 333135.9974 | 59.75 | 1521.102 | 1375 | 62192.0518
2024-05-29 15:00 | 71744 | 6985.4601 | 337027.6374 | 59.75 | 1578.368 | 1375 | 64758.5399
2024-05-29 16:00 | 73133 | 6019.3548 | 339952.3165 | 59.75 | 1608.926 | 1375 | 67113.6452
2024-05-29 17:00 | 73069 | 6594.8743 | 339952.3165 | 59.75 | 1607.518 | 1375 | 66474.1257
2024-05-29 18:00 | 70909 | 6587.4561 | 335977.1682 | 59.75 | 1559.998 | 1375 | 64321.5439
2024-05-29 19:00 | 68748 | 7420.2961 | 327682.911 | 59.75 | 1512.456 | 1375 | 61327.7039
2024-05-29 20:00 | 66411 | 9973.3434 | 295153.058 | 59.76 | 1394.631 | 1375 | 56437.6566
2024-05-29 21:00 | 63851 | 11155.6061 | 266774.6587 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52695.3939
2024-05-29 22:00 | 58205 | 11700.5068 | 228688.5823 | 59.78 | 1105.895 | 0 | 46504.4932
2024-05-29 23:00 | 52374 | 12413.8589 | 188505.0183 | 59.79 | 942.732 | 0 | 39960.1411
2024-05-30 | 47242 | 11485.3937 | 166037.9997 | 59.79 | 850.356 | 0 | 35756.6063
2024-05-30 01:00 | 44552 | 9989.9795 | 166037.9997 | 59.79 | 801.936 | 0 | 34562.0205
2024-05-30 02:00 | 42745 | 9214.0157 | 166037.9997 | 59.79 | 769.41 | 0 | 33530.9843
2024-05-30 03:00 | 41493 | 9379.48 | 166037.9997 | 59.79 | 746.874 | 0 | 32113.52
2024-05-30 04:00 | 41146 | 8997.2965 | 162879.5997 | 59.79 | 740.628 | 0 | 32148.7035
2024-05-30 05:00 | 42643 | 9106.9425 | 162879.5997 | 59.79 | 767.574 | 0 | 33536.0575
2024-05-30 06:00 | 45229 | 10051.5416 | 162879.5997 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35177.4584
2024-05-30 07:00 | 47379 | 8657.8769 | 186872.4841 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38721.1231
2024-05-30 08:00 | 50496 | 7155.2996 | 215322.7601 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43340.7004
2024-05-30 09:00 | 54718 | 7870.6611 | 240940.4185 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46847.3389
2024-05-30 10:00 | 59457 | 7885.3335 | 269940.4595 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51571.6665
2024-05-30 11:00 | 64096 | 8435.6128 | 288623.0787 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55660.3872
2024-05-30 12:00 | 67982 | 7918.4339 | 320848.7876 | 59.75 | 1495.604 | 1375 | 60063.5661
2024-05-30 13:00 | 71388 | 7714.3399 | 345507.4202 | 59.76 | 1499.148 | 1375 | 63673.6601
2024-05-30 14:00 | 74036 | 7765.1998 | 351112.4307 | 59.76 | 1554.756 | 1375 | 66270.8002
2024-05-30 15:00 | 75616 | 7155.4715 | 359771.9663 | 59.76 | 1587.936 | 1375 | 68460.5285
2024-05-30 16:00 | 76196 | 5929.1185 | 360301.3061 | 59.76 | 1600.116 | 1375 | 70266.8815
2024-05-30 17:00 | 75600 | 5479.6059 | 360301.3061 | 59.76 | 1587.6 | 1375 | 70120.3941
2024-05-30 18:00 | 72826 | 5411.3903 | 354034.7363 | 59.76 | 1529.346 | 1375 | 67414.6097
2024-05-30 19:00 | 70053 | 4809.8302 | 349637.2739 | 59.76 | 1471.113 | 1375 | 65243.1698
2024-05-30 20:00 | 67087 | 6393.0761 | 329228.1325 | 59.75 | 1475.914 | 1375 | 60693.9239
2024-05-30 21:00 | 64724 | 8674.3803 | 292736.4809 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56049.6197
2024-05-30 22:00 | 59756 | 10181.2921 | 252496.2577 | 59.77 | 1195.12 | 0 | 49574.7079
2024-05-30 23:00 | 54359 | 9170.154 | 227861.3793 | 59.78 | 1032.821 | 0 | 45188.846
2024-05-31 | 52194 | 8490.9588 | 215819.0833 | 59.78 | 991.686 | 0 | 43703.0412
2024-05-31 01:00 | 48753 | 7909.8294 | 202844.7753 | 59.77 | 975.06 | 0 | 40843.1706
2024-05-31 02:00 | 46316 | 6886.4837 | 200560.3673 | 59.77 | 926.32 | 0 | 39429.5163
2024-05-31 03:00 | 44753 | 6354.9389 | 200560.3673 | 59.77 | 895.06 | 0 | 38398.0611
2024-05-31 04:00 | 43719 | 5394.9551 | 203718.7673 | 59.77 | 874.38 | 0 | 38324.0449
2024-05-31 05:00 | 43652 | 4866.1616 | 203718.7673 | 59.77 | 873.04 | 0 | 38785.8384
2024-05-31 06:00 | 43845 | 4524.3855 | 203718.7673 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39320.6145
2024-05-31 07:00 | 45232 | 3893.2804 | 205694.3895 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41338.7196
2024-05-31 08:00 | 49186 | 3590.2119 | 223747.2735 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45595.7881
2024-05-31 09:00 | 53869 | 3369.8994 | 256765.1819 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50499.1006
2024-05-31 10:00 | 59116 | 3781.7293 | 288063.8604 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55334.2707
2024-05-31 11:00 | 63973 | 5114.7243 | 311033.9702 | 59.75 | 1407.406 | 1375 | 58858.2757
2024-05-31 12:00 | 67695 | 7162.6156 | 321702.2882 | 59.75 | 1489.29 | 1375 | 60532.3844
2024-05-31 13:00 | 70550 | 7817.8396 | 339986.8296 | 59.75 | 1552.1 | 1375 | 62732.1604
2024-05-31 14:00 | 72996 | 7150.9659 | 349963.134 | 59.76 | 1532.916 | 1375 | 65845.0341
2024-05-31 15:00 | 74778 | 6860.6792 | 353514.5566 | 59.76 | 1570.338 | 1375 | 67917.3208
2024-05-31 16:00 | 75846 | 6621.2361 | 356826.9223 | 59.76 | 1592.766 | 1375 | 69224.7639
2024-05-31 17:00 | 75662 | 6082.9851 | 354505.9077 | 59.76 | 1588.902 | 1375 | 69579.0149
2024-05-31 18:00 | 73293 | 4496.8371 | 354505.9077 | 59.76 | 1539.153 | 1375 | 68796.1629
2024-05-31 19:00 | 70924 | 4771.682 | 350327.3076 | 59.76 | 1489.404 | 1375 | 66152.318
2024-05-31 20:00 | 68538 | 7090.9412 | 332503.1925 | 59.75 | 1507.836 | 1375 | 61447.0588
2024-05-31 21:00 | 66268 | 8962.5337 | 300170.9922 | 59.76 | 1391.628 | 1375 | 57305.4663
2024-05-31 22:00 | 61228 | 12541.7507 | 246767.6284 | 59.77 | 1224.56 | 0 | 48686.2493
2024-05-31 23:00 | 55660 | 12352.1387 | 208521.194 | 59.77 | 1113.2 | 0 | 43307.8613
2024-06-01 | 52379 | 12522.8015 | 194928.984 | 59.77 | 1047.58 | 0 | 39856.1985
2024-06-01 01:00 | 48887 | 12240.6938 | 172125.4196 | 59.79 | 879.966 | 0 | 36646.3062
2024-06-01 02:00 | 46765 | 11439.0853 | 168787.5076 | 59.79 | 841.77 | 0 | 35325.9147
2024-06-01 03:00 | 45303 | 10882.9689 | 168787.5076 | 59.79 | 815.454 | 0 | 34420.0311
2024-06-01 04:00 | 44363 | 9582.6882 | 168787.5076 | 59.79 | 798.534 | 0 | 34780.3118
2024-06-01 05:00 | 43937 | 9290.4331 | 168787.5076 | 59.79 | 790.866 | 0 | 34646.5669
2024-06-01 06:00 | 43610 | 9403.6385 | 168787.5076 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34206.3615
2024-06-01 07:00 | 44322 | 9741.5433 | 170306.5076 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34580.4567
2024-06-01 08:00 | 48027 | 9594.9627 | 186015.5556 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38432.0373
2024-06-01 09:00 | 52538 | 9726.4349 | 214338.7645 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42811.5651
2024-06-01 10:00 | 57030 | 11066.9268 | 236446.4205 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45963.0732
2024-06-01 11:00 | 61558 | 14600.5919 | 240946.4205 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46957.4081
2024-06-01 12:00 | 66044 | 15306.6671 | 270347.9927 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50737.3329
2024-06-01 13:00 | 69435 | 13538.3992 | 308906.2638 | 59.75 | 1527.57 | 1375 | 55896.6008
2024-06-01 14:00 | 72379 | 12523.7135 | 337129.3955 | 59.75 | 1592.338 | 1375 | 59855.2865
2024-06-01 15:00 | 73692 | 11838.7692 | 342068.8141 | 59.76 | 1547.532 | 1375 | 61853.2308
2024-06-01 16:00 | 74765 | 9881.9647 | 354800.6838 | 59.76 | 1570.065 | 1375 | 64883.0353
2024-06-01 17:00 | 74997 | 7945.5541 | 357205.5784 | 59.76 | 1574.937 | 1375 | 67051.4459
2024-06-01 18:00 | 72851 | 6833.4246 | 357121.6984 | 59.76 | 1529.871 | 1375 | 66017.5754
2024-06-01 19:00 | 71393 | 8045.7311 | 346303.5119 | 59.76 | 1499.253 | 1375 | 63347.2689
2024-06-01 20:00 | 69791 | 9786.7782 | 333254.6004 | 59.75 | 1535.402 | 1375 | 60004.2218
2024-06-01 21:00 | 68385 | 11175.6758 | 317227.2162 | 59.75 | 1504.47 | 1375 | 57209.3242
2024-06-01 22:00 | 63461 | 12668.087 | 267825.003 | 59.78 | 1205.759 | 0 | 50792.913
2024-06-01 23:00 | 57891 | 12011.5361 | 234400.9705 | 59.78 | 1099.929 | 0 | 45879.4639
2024-06-02 | 50819 | 10934.2795 | 194796.4945 | 59.77 | 1016.38 | 0 | 39884.7205
2024-06-02 01:00 | 44495 | 10379.8172 | 175953.7501 | 59.79 | 800.91 | 0 | 34115.1828
2024-06-02 02:00 | 43049 | 10822.8235 | 175403.0626 | 59.79 | 774.882 | 0 | 32226.1765
2024-06-02 03:00 | 42183 | 10175.8918 | 175403.0626 | 59.79 | 759.294 | 0 | 32007.1082
2024-06-02 04:00 | 42108 | 8386.5452 | 175403.0626 | 59.79 | 757.944 | 0 | 33721.4548
2024-06-02 05:00 | 43501 | 7987.8971 | 175403.0626 | 59.79 | 783.018 | 0 | 35513.1029
2024-06-02 06:00 | 45802 | 7723.5759 | 179025.3826 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38078.4241
2024-06-02 07:00 | 47532 | 8426.8003 | 189112.1106 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39105.1997
2024-06-02 08:00 | 49931 | 10145.4882 | 194245.807 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39785.5118
2024-06-02 09:00 | 52713 | 10324.0385 | 209077.8145 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42388.9615
2024-06-02 10:00 | 56145 | 10192.5126 | 230888.2889 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45952.4874
2024-06-02 11:00 | 59406 | 9168.4882 | 264089.6143 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50237.5118
2024-06-02 12:00 | 62370 | 7064.1258 | 300947.6151 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55305.8742
2024-06-02 13:00 | 65321 | 5800.9596 | 327142.7361 | 59.75 | 1437.062 | 1375 | 59520.0404
2024-06-02 14:00 | 67530 | 4958.5347 | 335651.7923 | 59.75 | 1485.66 | 1375 | 62571.4653
2024-06-02 15:00 | 68909 | 3739.1888 | 345792.9079 | 59.76 | 1447.089 | 1375 | 65169.8112
2024-06-02 16:00 | 69380 | 3885.4125 | 345792.9079 | 59.76 | 1456.98 | 1375 | 65494.5875
2024-06-02 17:00 | 67745 | 4752.1331 | 342471.3733 | 59.76 | 1422.645 | 1375 | 62992.8669
2024-06-02 18:00 | 65237 | 4959.5944 | 331706.9872 | 59.75 | 1435.214 | 1375 | 60277.4056
2024-06-02 19:00 | 62730 | 5392.3723 | 307584.3518 | 59.75 | 1380.06 | 1375 | 57337.6277
2024-06-02 20:00 | 60114 | 7185.3758 | 273943.951 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52928.6242
2024-06-02 21:00 | 58157 | 8730.7379 | 250369.23 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49426.2621
2024-06-02 22:00 | 53653 | 5726.6897 | 241686.344 | 59.78 | 1019.407 | 0 | 47926.3103
2024-06-02 23:00 | 48863 | 5021.6896 | 212173.078 | 59.77 | 977.26 | 0 | 43841.3104
2024-06-03 | 45113 | 3926.6441 | 194110.0427 | 59.77 | 902.26 | 0 | 41186.3559
2024-06-03 01:00 | 42902 | 2708.7467 | 194110.0427 | 59.77 | 858.04 | 0 | 40193.2533
2024-06-03 02:00 | 41215 | 2866.698 | 194660.7302 | 59.77 | 824.3 | 0 | 38348.302
2024-06-03 03:00 | 40225 | 2727.7422 | 194473.5302 | 59.77 | 804.5 | 0 | 37497.2578
2024-06-03 04:00 | 40172 | 2239.8924 | 194473.5302 | 59.77 | 803.44 | 0 | 37932.1076
2024-06-03 05:00 | 41723 | 1860.9732 | 194473.5302 | 59.77 | 834.46 | 0 | 39862.0268
2024-06-03 06:00 | 44015 | 3522.6826 | 194473.5302 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40492.3174
2024-06-03 07:00 | 45995 | 4274.7635 | 199607.2266 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41720.2365
2024-06-03 08:00 | 48788 | 4800.5919 | 217435.0566 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43987.4081
2024-06-03 09:00 | 52010 | 5191.6739 | 235297.0626 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46818.3261
2024-06-03 10:00 | 55796 | 5489.4842 | 265521.484 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50306.5158
2024-06-03 11:00 | 59800 | 4794.7301 | 296553.0766 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55005.2699
2024-06-03 12:00 | 63340 | 4510.7173 | 330330.8237 | 59.75 | 1393.48 | 1375 | 58829.2827
2024-06-03 13:00 | 66596 | 4008.9282 | 351713.8027 | 59.76 | 1398.516 | 1375 | 62587.0718
2024-06-03 14:00 | 68728 | 3184.4489 | 358527.7785 | 59.76 | 1443.288 | 1375 | 65543.5511
2024-06-03 15:00 | 69753 | 3262.4166 | 358631.9485 | 59.76 | 1464.813 | 1375 | 66490.5834
2024-06-03 16:00 | 69671 | 3101.484 | 358683.3417 | 59.76 | 1463.091 | 1375 | 66569.516
2024-06-03 17:00 | 68756 | 3301.1641 | 358281.5385 | 59.76 | 1443.876 | 1375 | 65454.8359
2024-06-03 18:00 | 66416 | 3006.4494 | 352796.1958 | 59.76 | 1394.736 | 1375 | 63409.5506
2024-06-03 19:00 | 64075 | 2711.3561 | 342961.1776 | 59.76 | 1375 | 1375 | 61363.6439
2024-06-03 20:00 | 62072 | 4961.6962 | 312000.5085 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57110.3038
2024-06-03 21:00 | 60076 | 6255.4723 | 286558.7215 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53820.5277
2024-06-03 22:00 | 55376 | 6384.2356 | 256195.409 | 59.77 | 1107.52 | 0 | 48991.7644
2024-06-03 23:00 | 50727 | 6150.1673 | 226197.4806 | 59.78 | 963.813 | 0 | 44576.8327
2024-06-04 | 49184 | 6825.3711 | 214305.6395 | 59.77 | 983.68 | 0 | 42358.6289
2024-06-04 01:00 | 48514 | 6338.5482 | 213178.0637 | 59.77 | 970.28 | 0 | 42175.4518
2024-06-04 02:00 | 46355 | 5529.9777 | 213178.0637 | 59.77 | 927.1 | 0 | 40825.0223
2024-06-04 03:00 | 45045 | 5768.8707 | 213365.2637 | 59.77 | 900.9 | 0 | 39276.1293
2024-06-04 04:00 | 44756 | 5289.1356 | 213365.2637 | 59.77 | 895.12 | 0 | 39466.8644
2024-06-04 05:00 | 46123 | 4806.069 | 213365.2637 | 59.77 | 922.46 | 0 | 41316.931
2024-06-04 06:00 | 48755 | 5452.7814 | 214931.1337 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43302.2186
2024-06-04 07:00 | 49693 | 5951.0635 | 219554.4537 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43741.9365
2024-06-04 08:00 | 50844 | 6105.4295 | 230548.3157 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44738.5705
2024-06-04 09:00 | 52998 | 5574.0938 | 251156.7777 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47423.9062
2024-06-04 10:00 | 56065 | 4888.1696 | 276485.6607 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51176.8304
2024-06-04 11:00 | 59486 | 5280.8003 | 291830.7543 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54205.1997
2024-06-04 12:00 | 62703 | 5862.6385 | 308730.8741 | 59.75 | 1379.466 | 1375 | 56840.3615
2024-06-04 13:00 | 65377 | 5551.654 | 336648.4921 | 59.75 | 1438.294 | 1375 | 59825.346
2024-06-04 14:00 | 67280 | 5980.2481 | 340173.4916 | 59.75 | 1480.16 | 1375 | 61299.7519
2024-06-04 15:00 | 68701 | 6008.7685 | 343620.9978 | 59.76 | 1442.721 | 1375 | 62692.2315
2024-06-04 16:00 | 69148 | 5575.5579 | 343861.0578 | 59.76 | 1452.108 | 1375 | 63572.4421
2024-06-04 17:00 | 68837 | 5265.6422 | 338395.4277 | 59.75 | 1514.414 | 1375 | 63571.3578
2024-06-04 18:00 | 67131 | 5242.5949 | 338052.2478 | 59.75 | 1476.882 | 1375 | 61888.4051
2024-06-04 19:00 | 65424 | 6563.1287 | 330483.403 | 59.75 | 1439.328 | 1375 | 58860.8713
2024-06-04 20:00 | 63787 | 10487.1172 | 295900.8387 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53299.8828
2024-06-04 21:00 | 62628 | 12056.7004 | 268010.0287 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50571.2996
2024-06-04 22:00 | 58142 | 11609.0725 | 244803.6127 | 59.77 | 1162.84 | 0 | 46532.9275
2024-06-04 23:00 | 53090 | 10831.106 | 213714.5937 | 59.77 | 1061.8 | 0 | 42258.894
2024-06-05 | 51427 | 10342.2455 | 205760.7737 | 59.77 | 1028.54 | 0 | 41084.7545
2024-06-05 01:00 | 49018 | 9641.4892 | 204631.7387 | 59.77 | 980.36 | 0 | 39376.5108
2024-06-05 02:00 | 47279 | 9117.8617 | 204631.7387 | 59.77 | 945.58 | 0 | 38161.1383
2024-06-05 03:00 | 46350 | 9935.2726 | 204631.7387 | 59.77 | 927 | 0 | 36414.7274
2024-06-05 04:00 | 46391 | 9572.2936 | 204631.7387 | 59.77 | 927.82 | 0 | 36818.7064
2024-06-05 05:00 | 47948 | 9823.2036 | 204631.7387 | 59.77 | 958.96 | 0 | 38124.7964
2024-06-05 06:00 | 50790 | 9754.287 | 208239.0587 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41035.713
2024-06-05 07:00 | 52393 | 10010.3066 | 216737.4687 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42382.6934
2024-06-05 08:00 | 54316 | 9907.4284 | 230310.9827 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44408.5716
2024-06-05 09:00 | 56502 | 8412.077 | 256990.4536 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48089.923
2024-06-05 10:00 | 58566 | 8278.6564 | 271547.6216 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50287.3436
2024-06-05 11:00 | 60107 | 8237.4202 | 279090.4296 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51869.5798
2024-06-05 12:00 | 60146 | 7854.0586 | 279090.4296 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52291.9414
2024-06-05 13:00 | 58725 | 6936.0072 | 281090.4296 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51788.9928
2024-06-05 14:00 | 58186 | 5906.1569 | 283572.0296 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52279.8431
2024-06-05 15:00 | 58169 | 5482.7887 | 281683.0796 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52686.2113
2024-06-05 16:00 | 57959 | 5072.0495 | 281683.0796 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52886.9505
2024-06-05 17:00 | 57819 | 5280.7135 | 281361.5301 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52538.2865
2024-06-05 18:00 | 56744 | 5330.0899 | 271824.8501 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51413.9101
2024-06-05 19:00 | 55668 | 5042.9212 | 264282.0421 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50625.0788
2024-06-05 20:00 | 55908 | 6408.1067 | 258610.3241 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49499.8933
2024-06-05 21:00 | 55594 | 7591.2642 | 246183.7911 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48002.7358
2024-06-05 22:00 | 52568 | 7970.9321 | 223764.7207 | 59.78 | 998.792 | 0 | 44597.0679
2024-06-05 23:00 | 48604 | 8827.46 | 190250.1483 | 59.77 | 972.08 | 0 | 39776.54
2024-06-06 | 44974 | 8871.688 | 174239.2303 | 59.79 | 809.532 | 0 | 36102.312
2024-06-06 01:00 | 42735 | 8062.2591 | 174239.2303 | 59.79 | 769.23 | 0 | 34672.7409
2024-06-06 02:00 | 41620 | 7714.7361 | 174239.2303 | 59.79 | 749.16 | 0 | 33905.2639
2024-06-06 03:00 | 40996 | 6787.9158 | 174239.2303 | 59.79 | 737.928 | 0 | 34208.0842
2024-06-06 04:00 | 41069 | 5918.6644 | 174239.2303 | 59.79 | 739.242 | 0 | 35150.3356
2024-06-06 05:00 | 42686 | 5372.0437 | 176495.8411 | 59.79 | 768.348 | 0 | 37313.9563
2024-06-06 06:00 | 45254 | 5238.7233 | 189586.8891 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40015.2767
2024-06-06 07:00 | 47021 | 5001.8032 | 200519.1191 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42019.1968
2024-06-06 08:00 | 49112 | 5073.6111 | 216934.4091 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44038.3889
2024-06-06 09:00 | 51750 | 5222.3015 | 235805.3951 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46527.6985
2024-06-06 10:00 | 54598 | 5068.1851 | 257305.088 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49529.8149
2024-06-06 11:00 | 56990 | 5508.4116 | 267872.1397 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51481.5884
2024-06-06 12:00 | 59500 | 6918.0096 | 276787.7948 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52581.9904
2024-06-06 13:00 | 62095 | 8290.2892 | 283756.6245 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53804.7108
2024-06-06 14:00 | 64127 | 8265.8117 | 301089.6398 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55861.1883
2024-06-06 15:00 | 65157 | 8531.5428 | 302978.5898 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56625.4572
2024-06-06 16:00 | 65658 | 7786.2824 | 306076.9829 | 59.75 | 1444.476 | 1375 | 57871.7176
2024-06-06 17:00 | 65032 | 7166.1596 | 306076.9829 | 59.75 | 1430.704 | 1375 | 57865.8404
2024-06-06 18:00 | 62739 | 6553.7535 | 298157.0403 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56185.2465
2024-06-06 19:00 | 60445 | 7889.6785 | 272289.8349 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52555.3215
2024-06-06 20:00 | 58132 | 10819.6566 | 237816.1641 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47312.3434
2024-06-06 21:00 | 56830 | 9590.1395 | 237816.1641 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47239.8605
2024-06-06 22:00 | 53133 | 8859.9907 | 214530.3191 | 59.77 | 1062.66 | 0 | 44273.0093
2024-06-06 23:00 | 49018 | 7318.8842 | 199406.7591 | 59.77 | 980.36 | 0 | 41699.1158
2024-06-07 | 46210 | 6573.9305 | 184169.8911 | 59.79 | 831.78 | 0 | 39636.0695
2024-06-07 01:00 | 43624 | 6711.9523 | 176553.3211 | 59.79 | 785.232 | 0 | 36912.0477
2024-06-07 02:00 | 41640 | 6082.428 | 176553.3211 | 59.79 | 749.52 | 0 | 35557.572
2024-06-07 03:00 | 40446 | 5267.5488 | 174596.0931 | 59.79 | 728.028 | 0 | 35178.4512
2024-06-07 04:00 | 39695 | 4718.4912 | 174596.0931 | 59.79 | 714.51 | 0 | 34976.5088
2024-06-07 05:00 | 39895 | 4259.2336 | 174596.0931 | 59.79 | 718.11 | 0 | 35635.7664
2024-06-07 06:00 | 40194 | 3558.1929 | 175214.0931 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36635.8071
2024-06-07 07:00 | 41752 | 3063.7892 | 178434.0131 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38688.2108
2024-06-07 08:00 | 45209 | 3445.0742 | 202426.8975 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41763.9258
2024-06-07 09:00 | 49417 | 5051.847 | 220277.7775 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44365.153
2024-06-07 10:00 | 53132 | 5900.3972 | 242129.9489 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47231.6028
2024-06-07 11:00 | 56835 | 7018.9712 | 258540.6359 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49816.0288
2024-06-07 12:00 | 60486 | 7031.3869 | 287809.2567 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53454.6131
2024-06-07 13:00 | 63262 | 5959.0335 | 315213.6287 | 59.75 | 1391.764 | 1375 | 57302.9665
2024-06-07 14:00 | 65975 | 5759.6224 | 333914.3767 | 59.75 | 1451.45 | 1375 | 60215.3776
2024-06-07 15:00 | 68305 | 6159.3903 | 338384.7885 | 59.75 | 1502.71 | 1375 | 62145.6097
2024-06-07 16:00 | 69514 | 7374.4063 | 338468.6685 | 59.75 | 1529.308 | 1375 | 62139.5937
2024-06-07 17:00 | 69812 | 8142.5139 | 337334.3193 | 59.75 | 1535.864 | 1375 | 61669.4861
2024-06-07 18:00 | 68006 | 8820.3707 | 323401.7708 | 59.75 | 1496.132 | 1375 | 59185.6293
2024-06-07 19:00 | 66199 | 9692.8939 | 304534.7938 | 59.76 | 1390.179 | 1375 | 56506.1061
2024-06-07 20:00 | 63114 | 11645.3644 | 267720.447 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51468.6356
2024-06-07 21:00 | 61225 | 12140.2817 | 249621.6081 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49084.7183
2024-06-07 22:00 | 57017 | 11775.4068 | 221926.3401 | 59.78 | 1083.323 | 0 | 45241.5932
2024-06-07 23:00 | 52292 | 10681.3324 | 198842.6275 | 59.77 | 1045.84 | 0 | 41610.6676
2024-06-08 | 48969 | 9924.9173 | 182056.3331 | 59.79 | 881.442 | 0 | 39044.0827
2024-06-08 01:00 | 46150 | 9525.3169 | 168958.7031 | 59.79 | 830.7 | 0 | 36624.6831
2024-06-08 02:00 | 44351 | 9677.9812 | 156549.3031 | 59.79 | 798.318 | 0 | 34673.0188
2024-06-08 03:00 | 42820 | 10495.3724 | 158506.5311 | 59.79 | 770.76 | 0 | 32324.6276
2024-06-08 04:00 | 41840 | 10416.7751 | 158506.5311 | 59.79 | 753.12 | 0 | 31423.2249
2024-06-08 05:00 | 41686 | 9745.457 | 158506.5311 | 59.79 | 750.348 | 0 | 31940.543
2024-06-08 06:00 | 41532 | 9687.9754 | 158506.5311 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31844.0246
2024-06-08 07:00 | 42178 | 9130.5822 | 158506.5311 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33047.4178
2024-06-08 08:00 | 44975 | 8536.0081 | 165968.2511 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36438.9919
2024-06-08 09:00 | 48246 | 10059.831 | 179202.0911 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38186.169
2024-06-08 10:00 | 51309 | 10849.8189 | 194529.4655 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40459.1811
2024-06-08 11:00 | 53903 | 11507.366 | 204954.7254 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42395.634
2024-06-08 12:00 | 55661 | 12266.4283 | 216366.3034 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43394.5717
2024-06-08 13:00 | 57375 | 10562.3618 | 235844.5014 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46812.6382
2024-06-08 14:00 | 59251 | 9190.2919 | 258674.2073 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50060.7081
2024-06-08 15:00 | 61150 | 8293.8211 | 283130.4052 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52856.1789
2024-06-08 16:00 | 63090 | 7424.7997 | 302395.3002 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55665.2003
2024-06-08 17:00 | 64405 | 7262.5274 | 305847.3633 | 59.76 | 1375 | 1375 | 57142.4726
2024-06-08 18:00 | 63424 | 7193.6513 | 304528.4202 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56230.3487
2024-06-08 19:00 | 62442 | 8957.2282 | 290495.8403 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53484.7718
2024-06-08 20:00 | 60812 | 12265.5509 | 262297.9679 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48546.4491
2024-06-08 21:00 | 60159 | 11475.8334 | 257005.1599 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48683.1666
2024-06-08 22:00 | 56344 | 10137.8282 | 244114.5571 | 59.77 | 1126.88 | 0 | 46206.1718
2024-06-08 23:00 | 51410 | 11271.939 | 197353.1861 | 59.77 | 1028.2 | 0 | 40138.061
2024-06-09 | 44560 | 10874.6279 | 155026.8511 | 59.79 | 802.08 | 0 | 33685.3721
2024-06-09 01:00 | 39475 | 10113.1513 | 152444.4431 | 59.79 | 710.55 | 0 | 29361.8487
2024-06-09 02:00 | 38105 | 8581.3889 | 152444.4431 | 59.79 | 685.89 | 0 | 29523.6111
2024-06-09 03:00 | 37390 | 7471.0798 | 152444.4431 | 59.79 | 673.02 | 0 | 29918.9202
2024-06-09 04:00 | 37484 | 6999.0641 | 152444.4431 | 59.79 | 674.712 | 0 | 30484.9359
2024-06-09 05:00 | 39112 | 6778.8358 | 152444.4431 | 59.79 | 704.016 | 0 | 32333.1642
2024-06-09 06:00 | 41423 | 7088.8211 | 159906.1631 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34334.1789
2024-06-09 07:00 | 43386 | 8006.3526 | 164853.8431 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35379.6474
2024-06-09 08:00 | 46393 | 8446.7668 | 178725.8031 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37946.2332
2024-06-09 09:00 | 49406 | 8428.4188 | 199096.3675 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40977.5812
2024-06-09 10:00 | 53172 | 8535.4238 | 224492.9735 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44636.5762
2024-06-09 11:00 | 57012 | 9430.9721 | 242363.1934 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47581.0279
2024-06-09 12:00 | 60480 | 10921.5804 | 256122.4833 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49558.4196
2024-06-09 13:00 | 63631 | 10317.3328 | 285230.1365 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53313.6672
2024-06-09 14:00 | 66255 | 9388.8485 | 313120.2612 | 59.75 | 1457.61 | 1375 | 56866.1515
2024-06-09 15:00 | 68023 | 9516.399 | 325260.9062 | 59.75 | 1496.506 | 1375 | 58506.601
2024-06-09 16:00 | 69012 | 8838.6953 | 330329.4679 | 59.75 | 1518.264 | 1375 | 60173.3047
2024-06-09 17:00 | 68579 | 8243.6758 | 330401.1646 | 59.75 | 1508.738 | 1375 | 60335.3242
2024-06-09 18:00 | 66457 | 7712.4386 | 325377.7862 | 59.75 | 1462.054 | 1375 | 58744.5614
2024-06-09 19:00 | 64334 | 7835.4984 | 318265.5263 | 59.75 | 1415.348 | 1375 | 56498.5016
2024-06-09 20:00 | 62274 | 9290.861 | 296622.5563 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52983.139
2024-06-09 21:00 | 60833 | 10393.6352 | 277958.7063 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50439.3648
2024-06-09 22:00 | 56023 | 11740.7759 | 229741.3125 | 59.78 | 1064.437 | 0 | 44282.2241
2024-06-09 23:00 | 50867 | 10166.1701 | 200994.6875 | 59.77 | 1017.34 | 0 | 40700.8299
2024-06-10 | 48438 | 10065.2419 | 192222.8867 | 59.77 | 968.76 | 0 | 38372.7581
2024-06-10 01:00 | 46174 | 9789.5499 | 192555.2947 | 59.77 | 923.48 | 0 | 36384.4501
2024-06-10 02:00 | 44804 | 8284.7101 | 192555.2947 | 59.77 | 896.08 | 0 | 36519.2899
2024-06-10 03:00 | 43960 | 7475.9739 | 192555.2947 | 59.77 | 879.2 | 0 | 36484.0261
2024-06-10 04:00 | 43815 | 7714.386 | 192555.2947 | 59.77 | 876.3 | 0 | 36100.614
2024-06-10 05:00 | 45203 | 6743.853 | 192555.2947 | 59.77 | 904.06 | 0 | 38459.147
2024-06-10 06:00 | 47499 | 6350.0637 | 201555.3447 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41148.9363
2024-06-10 07:00 | 49014 | 9581.2619 | 200819.3447 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39432.7381
2024-06-10 08:00 | 50806 | 12676.8976 | 200819.3447 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38129.1024
2024-06-10 09:00 | 52741 | 14899.7007 | 199669.2047 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37841.2993
2024-06-10 10:00 | 55459 | 15442.1128 | 199669.2047 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40016.8872
2024-06-10 11:00 | 58105 | 16277.7927 | 210901.4497 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41827.2073
2024-06-10 12:00 | 59885 | 17226.0629 | 215243.6377 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42658.9371
2024-06-10 13:00 | 61643 | 16058.7665 | 240390.6057 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45584.2335
2024-06-10 14:00 | 62915 | 16006.074 | 247942.5857 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46908.926
2024-06-10 15:00 | 64807 | 15120.64 | 272708.6713 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49686.36
2024-06-10 16:00 | 65772 | 14208.4276 | 276062.3817 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51563.5724
2024-06-10 17:00 | 66072 | 12800.7184 | 279356.0857 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53271.2816
2024-06-10 18:00 | 64584 | 13068.5005 | 278376.1017 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51515.4995
2024-06-10 19:00 | 63096 | 13376.6896 | 263882.6767 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49719.3104
2024-06-10 20:00 | 61250 | 13975.6054 | 242754.1943 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47274.3946
2024-06-10 21:00 | 60105 | 15427.1082 | 223624.4963 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44677.8918
2024-06-10 22:00 | 55941 | 16620.9099 | 189911.0563 | 59.77 | 1118.82 | 0 | 39320.0901
2024-06-10 23:00 | 51125 | 16168.8119 | 159646.6303 | 59.79 | 920.25 | 0 | 34956.1881
2024-06-11 | 48600 | 15684.6511 | 156292.9199 | 59.79 | 874.8 | 0 | 32915.3489
2024-06-11 01:00 | 46337 | 14700.0236 | 152460.1999 | 59.79 | 834.066 | 0 | 31636.9764
2024-06-11 02:00 | 45053 | 14789.0691 | 152460.1999 | 59.79 | 810.954 | 0 | 30263.9309
2024-06-11 03:00 | 44271 | 14757.1765 | 152460.1999 | 59.79 | 796.878 | 0 | 29513.8235
2024-06-11 04:00 | 44431 | 14001.0262 | 152460.1999 | 59.79 | 799.758 | 0 | 30429.9738
2024-06-11 05:00 | 46029 | 13505.2968 | 150300.7999 | 59.79 | 828.522 | 0 | 32523.7032
2024-06-11 06:00 | 48594 | 12866.5427 | 169552.4399 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35727.4573
2024-06-11 07:00 | 50598 | 14507.8468 | 169552.4399 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36090.1532
2024-06-11 08:00 | 53181 | 15824.3477 | 177810.4799 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37356.6523
2024-06-11 09:00 | 56544 | 18800.5021 | 179696.6199 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37743.4979
2024-06-11 10:00 | 60462 | 18790.9672 | 204282.2942 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41671.0328
2024-06-11 11:00 | 64119 | 19168.1923 | 227623.3812 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44950.8077
2024-06-11 12:00 | 67200 | 17590.0067 | 264445.436 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49609.9933
2024-06-11 13:00 | 69878 | 16209.9717 | 292693.442 | 59.76 | 1467.438 | 1375 | 53668.0283
2024-06-11 14:00 | 72239 | 16712.961 | 305880.098 | 59.76 | 1517.019 | 1375 | 55526.039
2024-06-11 15:00 | 73400 | 16530.3788 | 319300.8734 | 59.75 | 1614.8 | 1375 | 56869.6212
2024-06-11 16:00 | 74250 | 15504.7511 | 322994.6575 | 59.75 | 1633.5 | 1375 | 58745.2489
2024-06-11 17:00 | 73911 | 14591.0719 | 324614.1308 | 59.75 | 1626.042 | 1375 | 59319.9281
2024-06-11 18:00 | 72461 | 15209.5987 | 317144.6135 | 59.75 | 1594.142 | 1375 | 57251.4013
2024-06-11 19:00 | 70324 | 16704.6069 | 292380.2265 | 59.76 | 1476.804 | 1375 | 53619.3931
2024-06-11 20:00 | 68619 | 17761.3733 | 267906.9617 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50857.6267
2024-06-11 21:00 | 66969 | 17386.9403 | 259976.0417 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49582.0597
2024-06-11 22:00 | 61430 | 17504.7343 | 222584.9797 | 59.78 | 1167.17 | 0 | 43925.2657
2024-06-11 23:00 | 54363 | 17675.5984 | 169306.4903 | 59.79 | 978.534 | 0 | 36687.4016
2024-06-12 | 51579 | 17609.6895 | 155404.7581 | 59.79 | 928.422 | 0 | 33969.3105
2024-06-12 01:00 | 48870 | 17470.0157 | 153492.3581 | 59.79 | 879.66 | 0 | 31399.9843
2024-06-12 02:00 | 47256 | 17802.6319 | 152190.8281 | 59.79 | 850.608 | 0 | 29453.3681
2024-06-12 03:00 | 46277 | 16282.9656 | 152190.8281 | 59.79 | 832.986 | 0 | 29994.0344
2024-06-12 04:00 | 45832 | 14582.8792 | 152190.8281 | 59.79 | 824.976 | 0 | 31249.1208
2024-06-12 05:00 | 46601 | 15039.8911 | 154350.2281 | 59.79 | 838.818 | 0 | 31561.1089
2024-06-12 06:00 | 48724 | 14634.5061 | 156322.6046 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34089.4939
2024-06-12 07:00 | 50517 | 15281.3089 | 164490.2046 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35235.6911
2024-06-12 08:00 | 52804 | 15366.3457 | 175760.2446 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37437.6543
2024-06-12 09:00 | 55809 | 19380.525 | 175760.2446 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36428.475
2024-06-12 10:00 | 59439 | 20993.0422 | 183228.4896 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38445.9578
2024-06-12 11:00 | 62690 | 21909.3805 | 200665.1696 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40780.6195
2024-06-12 12:00 | 65488 | 21845.0813 | 222569.7676 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43642.9187
2024-06-12 13:00 | 68233 | 21693.1652 | 240885.694 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46539.8348
2024-06-12 14:00 | 69308 | 21884.9412 | 247482.194 | 59.77 | 1386.16 | 1375 | 47423.0588
2024-06-12 15:00 | 69137 | 21181.381 | 250396.849 | 59.77 | 1382.74 | 1375 | 47955.619
2024-06-12 16:00 | 68472 | 19806.5863 | 253750.5594 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48665.4137
2024-06-12 17:00 | 67622 | 18458.2236 | 254789.5025 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49163.7764
2024-06-12 18:00 | 65631 | 17919.1999 | 247018.3144 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47711.8001
2024-06-12 19:00 | 63640 | 18252.6889 | 229708.9344 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45387.3111
2024-06-12 20:00 | 62311 | 18333.7583 | 217891.0644 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43977.2417
2024-06-12 21:00 | 61419 | 17741.7079 | 215641.0644 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43677.2921
2024-06-12 22:00 | 57307 | 17086.5955 | 192978.638 | 59.77 | 1146.14 | 0 | 40220.4045
2024-06-12 23:00 | 52385 | 17982.8254 | 157563.234 | 59.79 | 942.93 | 0 | 34402.1746
2024-06-13 | 49456 | 17967.807 | 142611.9112 | 59.79 | 890.208 | 0 | 31488.193
2024-06-13 01:00 | 46880 | 16960.9195 | 142611.9112 | 59.79 | 843.84 | 0 | 29919.0805
2024-06-13 02:00 | 45357 | 17390.2856 | 143913.4412 | 59.79 | 816.426 | 0 | 27966.7144
2024-06-13 03:00 | 44624 | 17144.4657 | 143913.4412 | 59.79 | 803.232 | 0 | 27479.5343
2024-06-13 04:00 | 44655 | 15851.0566 | 143913.4412 | 59.79 | 803.79 | 0 | 28803.9434
2024-06-13 05:00 | 46105 | 15651.9729 | 143913.4412 | 59.79 | 829.89 | 0 | 30453.0271
2024-06-13 06:00 | 48593 | 14973.3429 | 153043.6771 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33619.6571
2024-06-13 07:00 | 50741 | 14075.8623 | 169128.9971 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36665.1377
2024-06-13 08:00 | 53623 | 12382.6684 | 199357.1748 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41240.3316
2024-06-13 09:00 | 56816 | 12987.46 | 223918.5815 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43828.54
2024-06-13 10:00 | 59991 | 15601.1316 | 228080.9815 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44389.8684
2024-06-13 11:00 | 62028 | 17484.9516 | 228080.9815 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44543.0484
2024-06-13 12:00 | 63445 | 17544.5061 | 241154.5165 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45900.4939
2024-06-13 13:00 | 64909 | 17045.0992 | 253306.5429 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47863.9008
2024-06-13 14:00 | 66142 | 17428.8615 | 260868.5129 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48713.1385
2024-06-13 15:00 | 66209 | 16140.6815 | 265982.6039 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50068.3185
2024-06-13 16:00 | 65110 | 14603.9056 | 266845.547 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50506.0944
2024-06-13 17:00 | 62801 | 13276.1646 | 263276.6039 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49524.8354
2024-06-13 18:00 | 59895 | 12464.649 | 242502.817 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47430.351
2024-06-13 19:00 | 56989 | 10654.8279 | 236205.3539 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46334.1721
2024-06-13 20:00 | 54794 | 9714.5802 | 224905.802 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45079.4198
2024-06-13 21:00 | 53051 | 8918.167 | 219302.0916 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44132.833
2024-06-13 22:00 | 50350 | 9117.2412 | 204328.7225 | 59.77 | 1007 | 0 | 41232.7588
2024-06-13 23:00 | 47127 | 10521.7618 | 176782.4817 | 59.79 | 848.286 | 0 | 36605.2382
2024-06-14 | 46887 | 10953.8097 | 174782.4817 | 59.79 | 843.966 | 0 | 35933.1903
2024-06-14 01:00 | 44521 | 9909.5603 | 174782.4817 | 59.79 | 801.378 | 0 | 34611.4397
2024-06-14 02:00 | 42789 | 6759.9723 | 174782.4817 | 59.79 | 770.202 | 0 | 36029.0277
2024-06-14 03:00 | 41872 | 5810.1327 | 174782.4817 | 59.79 | 753.696 | 0 | 36061.8673
2024-06-14 04:00 | 41369 | 5463.0254 | 174782.4817 | 59.79 | 744.642 | 0 | 35905.9746
2024-06-14 05:00 | 41742 | 5036.5923 | 176364.7039 | 59.79 | 751.356 | 0 | 36705.4077
2024-06-14 06:00 | 42239 | 5883.4357 | 174859.7039 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36355.5643
2024-06-14 07:00 | 43495 | 7386.5867 | 174859.7039 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36108.4133
2024-06-14 08:00 | 46594 | 8973.3794 | 185720.7619 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37620.6206
2024-06-14 09:00 | 50753 | 10913.6009 | 199413.1383 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39839.3991
2024-06-14 10:00 | 55114 | 13641.7597 | 211410.7383 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41472.2403
2024-06-14 11:00 | 59298 | 13638.1008 | 238101.2338 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45659.8992
2024-06-14 12:00 | 63122 | 12852.1467 | 274573.7282 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50269.8533
2024-06-14 13:00 | 65869 | 12249.3091 | 296661.5312 | 59.76 | 1383.249 | 1375 | 53619.6909
2024-06-14 14:00 | 67972 | 11701.976 | 315314.088 | 59.75 | 1495.384 | 1375 | 56270.024
2024-06-14 15:00 | 69581 | 10768.5204 | 326312.0434 | 59.75 | 1530.782 | 1375 | 58812.4796
2024-06-14 16:00 | 70497 | 10921.7888 | 328477.4513 | 59.75 | 1550.934 | 1375 | 59575.2112
2024-06-14 17:00 | 70520 | 9588.4473 | 329060.3944 | 59.75 | 1551.44 | 1375 | 60931.5527
2024-06-14 18:00 | 68106 | 9346.2047 | 325576.0434 | 59.75 | 1498.332 | 1375 | 58759.7953
2024-06-14 19:00 | 65692 | 8196.2533 | 317300.5339 | 59.75 | 1445.224 | 1375 | 57495.7467
2024-06-14 20:00 | 63597 | 8960.5359 | 303153.8379 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54636.4641
2024-06-14 21:00 | 62190 | 6397.411 | 303454.9579 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55792.589
2024-06-14 22:00 | 58438 | 6797.5981 | 271577.9581 | 59.78 | 1110.322 | 0 | 51640.4019
2024-06-14 23:00 | 54185 | 7629.7172 | 238776.4543 | 59.78 | 1029.515 | 0 | 46555.2828
2024-06-15 | 52708 | 6475.1581 | 235539.7843 | 59.78 | 1001.452 | 0 | 46232.8419
2024-06-15 01:00 | 49992 | 5668.6567 | 223104.6943 | 59.78 | 949.848 | 0 | 44323.3433
2024-06-15 02:00 | 48087 | 6489.8174 | 208620.9721 | 59.77 | 961.74 | 0 | 41597.1826
2024-06-15 03:00 | 46908 | 5960.5151 | 208620.9721 | 59.77 | 938.16 | 0 | 40947.4849
2024-06-15 04:00 | 45960 | 6004.7121 | 207757.6721 | 59.77 | 919.2 | 0 | 39955.2879
2024-06-15 05:00 | 45232 | 6075.2573 | 205436.6575 | 59.77 | 904.64 | 0 | 39156.7427
2024-06-15 06:00 | 45160 | 6192.235 | 203926.3375 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38967.765
2024-06-15 07:00 | 45695 | 6650.9742 | 203926.3375 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39044.0258
2024-06-15 08:00 | 47945 | 7554.3488 | 207926.3375 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40390.6512
2024-06-15 09:00 | 50074 | 8157.0382 | 216452.6575 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41916.9618
2024-06-15 10:00 | 52149 | 9062.2304 | 225907.0555 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43086.7696
2024-06-15 11:00 | 54322 | 11486.5195 | 223587.8123 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42835.4805
2024-06-15 12:00 | 57156 | 11929.1503 | 235217.0321 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45226.8497
2024-06-15 13:00 | 59738 | 12245.9712 | 251331.3825 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47492.0288
2024-06-15 14:00 | 62129 | 10826.5295 | 286385.9853 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51302.4705
2024-06-15 15:00 | 64190 | 9796.8619 | 306250.0963 | 59.75 | 1412.18 | 1375 | 54393.1381
2024-06-15 16:00 | 65764 | 10401.5474 | 309032.8023 | 59.75 | 1446.808 | 1375 | 55362.4526
2024-06-15 17:00 | 65889 | 10085.1261 | 309056.1474 | 59.75 | 1449.558 | 1375 | 55803.8739
2024-06-15 18:00 | 64399 | 10226.4632 | 304954.4983 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54172.5368
2024-06-15 19:00 | 62908 | 9054.7863 | 304954.4983 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53853.2137
2024-06-15 20:00 | 61895 | 9438.7007 | 293325.2785 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52456.2993
2024-06-15 21:00 | 61745 | 10101.3405 | 288738.8781 | 59.76 | 1375 | 1375 | 51643.6595
2024-06-15 22:00 | 58089 | 9908.6471 | 259176.7253 | 59.77 | 1161.78 | 0 | 48180.3529
2024-06-15 23:00 | 53416 | 10431.1229 | 224089.9443 | 59.78 | 1014.904 | 0 | 42984.8771
2024-06-16 | 44750 | 10589.9383 | 173807.6161 | 59.79 | 805.5 | 0 | 34160.0617
2024-06-16 01:00 | 42485 | 9440.3425 | 173807.6161 | 59.79 | 764.73 | 0 | 33044.6575
2024-06-16 02:00 | 41070 | 9566.0413 | 173807.6161 | 59.79 | 739.26 | 0 | 31503.9587
2024-06-16 03:00 | 40400 | 10063.6984 | 173807.6161 | 59.79 | 727.2 | 0 | 30336.3016
2024-06-16 04:00 | 40495 | 7972.8733 | 174670.9161 | 59.79 | 728.91 | 0 | 32522.1267
2024-06-16 05:00 | 41907 | 6428.4779 | 176991.9307 | 59.79 | 754.326 | 0 | 35478.5221
2024-06-16 06:00 | 44291 | 6669.8475 | 187001.4807 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37621.1525
2024-06-16 07:00 | 46409 | 8766.3787 | 187001.4807 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37642.6213
2024-06-16 08:00 | 49385 | 10437.2062 | 199012.2807 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38947.7938
2024-06-16 09:00 | 52955 | 12382.6879 | 207742.0527 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40572.3121
2024-06-16 10:00 | 56828 | 14245.1797 | 221723.6647 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42582.8203
2024-06-16 11:00 | 60557 | 16334.7597 | 231779.5779 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44222.2403
2024-06-16 12:00 | 63141 | 15486.3038 | 253005.3039 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47654.6962
2024-06-16 13:00 | 64851 | 14966.9603 | 268735.3799 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49884.0397
2024-06-16 14:00 | 66241 | 14721.0624 | 273559.8694 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51519.9376
2024-06-16 15:00 | 66933 | 14983.6093 | 277306.1144 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51949.3907
2024-06-16 16:00 | 66414 | 13635.8833 | 278280.411 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52778.1167
2024-06-16 17:00 | 64462 | 12845.042 | 275206.4526 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51616.958
2024-06-16 18:00 | 62057 | 12784.6456 | 255014.1226 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49272.3544
2024-06-16 19:00 | 59653 | 14028.3377 | 230316.7526 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45624.6623
2024-06-16 20:00 | 58303 | 15641.1938 | 209091.0266 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42661.8062
2024-06-16 21:00 | 57507 | 14794.8819 | 209091.0266 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42712.1181
2024-06-16 22:00 | 53618 | 13914.5269 | 194706.5306 | 59.77 | 1072.36 | 0 | 39703.4731
2024-06-16 23:00 | 48825 | 13008.5945 | 168841.9012 | 59.79 | 878.85 | 0 | 35816.4055
2024-06-17 | 44489 | 11888.1432 | 145146.9652 | 59.79 | 800.802 | 0 | 32600.8568
2024-06-17 01:00 | 42183 | 11158.4395 | 145146.9652 | 59.79 | 759.294 | 0 | 31024.5605
2024-06-17 02:00 | 40720 | 11645.7658 | 145146.9652 | 59.79 | 732.96 | 0 | 29074.2342
2024-06-17 03:00 | 39872 | 11646.3265 | 145146.9652 | 59.79 | 717.696 | 0 | 28225.6735
2024-06-17 04:00 | 39916 | 10851.4656 | 145146.9652 | 59.79 | 718.488 | 0 | 29064.5344
2024-06-17 05:00 | 41330 | 11014.4287 | 145146.9652 | 59.79 | 743.94 | 0 | 30315.5713
2024-06-17 06:00 | 43858 | 11614.0307 | 145146.9652 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32243.9693
2024-06-17 07:00 | 45852 | 14512.8187 | 145146.9652 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31339.1813
2024-06-17 08:00 | 48304 | 16830.5604 | 145204.9552 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31473.4396
2024-06-17 09:00 | 51162 | 17246.225 | 160997.5534 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33915.775
2024-06-17 10:00 | 54395 | 17765.2675 | 176451.4582 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36629.7325
2024-06-17 11:00 | 57420 | 18764.3493 | 191146.6282 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38655.6507
2024-06-17 12:00 | 60237 | 17600.0501 | 224083.769 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42636.9499
2024-06-17 13:00 | 63142 | 14611.7658 | 263035.4891 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48530.2342
2024-06-17 14:00 | 65496 | 13487.3541 | 283016.2937 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52008.6459
2024-06-17 15:00 | 67217 | 13002.2828 | 294034.9437 | 59.76 | 1411.557 | 1375 | 54214.7172
2024-06-17 16:00 | 67664 | 12468.2596 | 294617.8868 | 59.76 | 1420.944 | 1375 | 55195.7404
2024-06-17 17:00 | 66908 | 12877.3625 | 293298.9437 | 59.76 | 1405.068 | 1375 | 54030.6375
2024-06-17 18:00 | 64627 | 13437.8952 | 276141.4388 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51189.1048
2024-06-17 19:00 | 62346 | 14175.2064 | 261446.2688 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48170.7936
2024-06-17 20:00 | 60435 | 15335.431 | 227773.128 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45099.569
2024-06-17 21:00 | 59152 | 15753.7812 | 217354.648 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43398.2188
2024-06-17 22:00 | 54850 | 13897.9696 | 204031.144 | 59.77 | 1097 | 0 | 40952.0304
2024-06-17 23:00 | 49874 | 14654.8954 | 165078.0496 | 59.79 | 897.732 | 0 | 35219.1046
2024-06-18 | 46457 | 15626.61 | 145743.7536 | 59.79 | 836.226 | 0 | 30830.39
2024-06-18 01:00 | 44117 | 14365.6652 | 145743.7536 | 59.79 | 794.106 | 0 | 29751.3348
2024-06-18 02:00 | 42317 | 13805.2414 | 145743.7536 | 59.79 | 761.706 | 0 | 28511.7586
2024-06-18 03:00 | 41322 | 14152.2926 | 145743.7536 | 59.79 | 743.796 | 0 | 27169.7074
2024-06-18 04:00 | 41112 | 12943.6487 | 145743.7536 | 59.79 | 740.016 | 0 | 28168.3513
2024-06-18 05:00 | 42548 | 11524.7055 | 145743.7536 | 59.79 | 765.864 | 0 | 31023.2945
2024-06-18 06:00 | 44931 | 11090.4897 | 154336.6396 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33840.5103
2024-06-18 07:00 | 46778 | 14844.2197 | 153600.6396 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31933.7803
2024-06-18 08:00 | 49838 | 17504.6106 | 153600.6396 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32333.3894
2024-06-18 09:00 | 53603 | 16847.9537 | 173824.2896 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36755.0463
2024-06-18 10:00 | 57739 | 16870.7467 | 196745.186 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40868.2533
2024-06-18 11:00 | 61594 | 16943.2985 | 224651.881 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44650.7015
2024-06-18 12:00 | 64764 | 14888.5531 | 264652.101 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49875.4469
2024-06-18 13:00 | 68018 | 12059.9866 | 310235.5081 | 59.75 | 1496.396 | 1375 | 55958.0134
2024-06-18 14:00 | 70317 | 11452.8878 | 326593.5955 | 59.75 | 1546.974 | 1375 | 58864.1122
2024-06-18 15:00 | 72215 | 11013.7769 | 334528.2287 | 59.75 | 1588.73 | 1375 | 61201.2231
2024-06-18 16:00 | 73105 | 10609.2848 | 336675.6204 | 59.75 | 1608.31 | 1375 | 62495.7152
2024-06-18 17:00 | 72915 | 10833.7214 | 336675.6204 | 59.75 | 1604.13 | 1375 | 62081.2786
2024-06-18 18:00 | 70745 | 11161.3749 | 329559.3726 | 59.75 | 1556.39 | 1375 | 59583.6251
2024-06-18 19:00 | 68574 | 12730.2902 | 301652.6776 | 59.76 | 1440.054 | 1375 | 55843.7098
2024-06-18 20:00 | 65887 | 14317.5351 | 267938.5976 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51569.4649
2024-06-18 21:00 | 63824 | 14806.0136 | 246280.7939 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49017.9864
2024-06-18 22:00 | 58783 | 14678.1484 | 217450.7174 | 59.78 | 1116.877 | 0 | 44104.8516
2024-06-18 23:00 | 53029 | 13982.5069 | 184578.4631 | 59.79 | 954.522 | 0 | 39046.4931
2024-06-19 | 47981 | 13895.4679 | 153230.8631 | 59.79 | 863.658 | 0 | 34085.5321
2024-06-19 01:00 | 45420 | 13668.804 | 151230.8631 | 59.79 | 817.56 | 0 | 31751.196
2024-06-19 02:00 | 43648 | 13606.5336 | 151230.8631 | 59.79 | 785.664 | 0 | 30041.4664
2024-06-19 03:00 | 42508 | 13505.8435 | 151230.8631 | 59.79 | 765.144 | 0 | 29002.1565
2024-06-19 04:00 | 42219 | 12934.3553 | 151113.9831 | 59.79 | 759.942 | 0 | 29284.6447
2024-06-19 05:00 | 43691 | 11382.2405 | 151113.9831 | 59.79 | 786.438 | 0 | 32308.7595
2024-06-19 06:00 | 45821 | 11096.3105 | 160213.5731 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34724.6895
2024-06-19 07:00 | 47770 | 12250.4165 | 163523.3831 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35519.5835
2024-06-19 08:00 | 51101 | 12811.0249 | 182461.5831 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38289.9751
2024-06-19 09:00 | 55174 | 10849.243 | 223162.5135 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44324.757
2024-06-19 10:00 | 60004 | 9130.8247 | 270034.9368 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50873.1753
2024-06-19 11:00 | 64341 | 10157.1215 | 288664.1809 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54183.8785
2024-06-19 12:00 | 67677 | 11304.8372 | 308977.5086 | 59.75 | 1488.894 | 1375 | 56372.1628
2024-06-19 13:00 | 70404 | 10146.5715 | 333475.587 | 59.75 | 1548.888 | 1375 | 60257.4285
2024-06-19 14:00 | 72545 | 10174.0632 | 341177.2885 | 59.76 | 1523.445 | 1375 | 62370.9368
2024-06-19 15:00 | 73163 | 11227.5707 | 342614.0193 | 59.76 | 1536.423 | 1375 | 61935.4293
2024-06-19 16:00 | 73652 | 11611.1673 | 340962.5193 | 59.75 | 1620.344 | 1375 | 62040.8327
2024-06-19 17:00 | 72986 | 10868.4308 | 340786.5193 | 59.75 | 1605.692 | 1375 | 62117.5692
2024-06-19 18:00 | 71134 | 11821.0458 | 331008.1199 | 59.75 | 1564.948 | 1375 | 59312.9542
2024-06-19 19:00 | 68594 | 13159.5542 | 307303.1739 | 59.75 | 1509.068 | 1375 | 55434.4458
2024-06-19 20:00 | 66387 | 14965.4953 | 277975.0047 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51421.5047
2024-06-19 21:00 | 64575 | 14041.8299 | 267249.7643 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50533.1701
2024-06-19 22:00 | 59625 | 12794.3148 | 241055.3643 | 59.78 | 1132.875 | 0 | 46830.6852
2024-06-19 23:00 | 54028 | 10864.6733 | 216772.7243 | 59.78 | 1026.532 | 0 | 43163.3267
2024-06-20 | 49689 | 10496.256 | 190572.4783 | 59.77 | 993.78 | 0 | 39192.744
2024-06-20 01:00 | 46893 | 10744.9576 | 185551.9903 | 59.79 | 844.074 | 0 | 36148.0424
2024-06-20 02:00 | 45037 | 9798.4213 | 185551.9903 | 59.79 | 810.666 | 0 | 35238.5787
2024-06-20 03:00 | 43754 | 8794.8989 | 183070.3903 | 59.79 | 787.572 | 0 | 34959.1011
2024-06-20 04:00 | 43338 | 8211.8085 | 183187.2703 | 59.79 | 780.084 | 0 | 35126.1915
2024-06-20 05:00 | 44499 | 7509.1956 | 183187.2703 | 59.79 | 800.982 | 0 | 36989.8044
2024-06-20 06:00 | 46489 | 7681.9604 | 188207.7583 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38807.0396
2024-06-20 07:00 | 48573 | 9183.4162 | 189773.6283 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39389.5838
2024-06-20 08:00 | 52087 | 10462.4917 | 211208.7783 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41624.5083
2024-06-20 09:00 | 56473 | 10153.3161 | 243743.6427 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46319.6839
2024-06-20 10:00 | 61273 | 11445.7771 | 268859.4841 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49827.2229
2024-06-20 11:00 | 65911 | 11123.2674 | 301605.134 | 59.76 | 1384.131 | 1375 | 54787.7326
2024-06-20 12:00 | 69015 | 12008.1581 | 318944.5763 | 59.75 | 1518.33 | 1375 | 57006.8419
2024-06-20 13:00 | 71678 | 13299.1567 | 326097.0458 | 59.75 | 1576.916 | 1375 | 58378.8433
2024-06-20 14:00 | 72899 | 14247.3041 | 326158.0418 | 59.75 | 1603.778 | 1375 | 58651.6959
2024-06-20 15:00 | 74036 | 14373.1707 | 329036.0303 | 59.75 | 1628.792 | 1375 | 59662.8293
2024-06-20 16:00 | 74424 | 14548.7715 | 331302.0171 | 59.75 | 1637.328 | 1375 | 59875.2285
2024-06-20 17:00 | 73611 | 13999.3844 | 329404.5298 | 59.75 | 1619.442 | 1375 | 59611.6156
2024-06-20 18:00 | 71489 | 13480.5009 | 321063.7874 | 59.75 | 1572.758 | 1375 | 58008.4991
2024-06-20 19:00 | 68680 | 14071.6871 | 297567.614 | 59.76 | 1442.28 | 1375 | 54608.3129
2024-06-20 20:00 | 66243 | 14866.8576 | 269870.6072 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51376.1424
2024-06-20 21:00 | 64325 | 13703.3605 | 266550.8577 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50621.6395
2024-06-20 22:00 | 59797 | 13339.6715 | 237287.6443 | 59.78 | 1136.143 | 0 | 46457.3285
2024-06-20 23:00 | 54857 | 12715.1559 | 205439.8883 | 59.77 | 1097.14 | 0 | 42141.8441
2024-06-21 | 52449 | 10971.404 | 199657.7983 | 59.77 | 1048.98 | 0 | 41477.596
2024-06-21 01:00 | 49347 | 10133.5606 | 184353.4739 | 59.79 | 888.246 | 0 | 39213.4394
2024-06-21 02:00 | 47272 | 9427.0162 | 177705.0117 | 59.79 | 850.896 | 0 | 37844.9838
2024-06-21 03:00 | 45800 | 10428.4146 | 180186.6117 | 59.79 | 824.4 | 0 | 35371.5854
2024-06-21 04:00 | 45088 | 9050.2311 | 180186.6117 | 59.79 | 811.584 | 0 | 36037.7689
2024-06-21 05:00 | 44998 | 8098.8193 | 180186.6117 | 59.79 | 809.964 | 0 | 36899.1807
2024-06-21 06:00 | 45292 | 7988.1456 | 180186.6117 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37303.8544
2024-06-21 07:00 | 46565 | 9031.0864 | 180186.6117 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37533.9136
2024-06-21 08:00 | 50393 | 9576.2873 | 198599.9481 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40816.7127
2024-06-21 09:00 | 55316 | 10373.4513 | 227233.2241 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44942.5487
2024-06-21 10:00 | 60299 | 10817.4411 | 258003.7575 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49481.5589
2024-06-21 11:00 | 64921 | 10407.0151 | 290350.6399 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54513.9849
2024-06-21 12:00 | 68310 | 9305.5156 | 326219.4483 | 59.75 | 1502.82 | 1375 | 59004.4844
2024-06-21 13:00 | 71091 | 10320.8075 | 337406.8305 | 59.75 | 1564.002 | 1375 | 60770.1925
2024-06-21 14:00 | 72557 | 11601.8779 | 337406.8305 | 59.75 | 1596.254 | 1375 | 60955.1221
2024-06-21 15:00 | 74030 | 12488.257 | 338150.8145 | 59.75 | 1628.66 | 1375 | 61541.743
2024-06-21 16:00 | 74834 | 12601.7075 | 337938.31 | 59.75 | 1646.348 | 1375 | 62232.2925
2024-06-21 17:00 | 74694 | 12615.9936 | 337749.8434 | 59.75 | 1643.268 | 1375 | 62078.0064
2024-06-21 18:00 | 72721 | 12562.0877 | 331655.1341 | 59.75 | 1599.862 | 1375 | 60158.9123
2024-06-21 19:00 | 71435 | 14187.5327 | 312542.8467 | 59.75 | 1571.57 | 1375 | 57247.4673
2024-06-21 20:00 | 69221 | 15952.2157 | 289291.2463 | 59.76 | 1453.641 | 1375 | 53268.7843
2024-06-21 21:00 | 67765 | 13220.8748 | 289291.2463 | 59.76 | 1423.065 | 1375 | 54544.1252
2024-06-21 22:00 | 63578 | 12761.2088 | 268996.8141 | 59.78 | 1207.982 | 0 | 50816.7912
2024-06-21 23:00 | 58645 | 13093.4124 | 229702.7627 | 59.78 | 1114.255 | 0 | 45551.5876
2024-06-22 | 54220 | 11090.7586 | 214188.1767 | 59.77 | 1084.4 | 0 | 43129.2414
2024-06-22 01:00 | 51061 | 10647.6945 | 191990.7967 | 59.77 | 1021.22 | 0 | 40413.3055
2024-06-22 02:00 | 48854 | 10619.3959 | 191990.7967 | 59.77 | 977.08 | 0 | 38234.6041
2024-06-22 03:00 | 47325 | 9475.2444 | 191990.7967 | 59.77 | 946.5 | 0 | 37849.7556
2024-06-22 04:00 | 46284 | 8128.5412 | 191990.7967 | 59.77 | 925.68 | 0 | 38155.4588
2024-06-22 05:00 | 45897 | 7429.7374 | 191990.7967 | 59.77 | 917.94 | 0 | 38467.2626
2024-06-22 06:00 | 45507 | 6898.5722 | 191990.7967 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38608.4278
2024-06-22 07:00 | 46551 | 8069.0281 | 191399.7887 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38481.9719
2024-06-22 08:00 | 50494 | 8763.1143 | 202488.1967 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41730.8857
2024-06-22 09:00 | 55357 | 7936.0889 | 242162.0527 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47420.9111
2024-06-22 10:00 | 60562 | 8163.0057 | 276528.8791 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52398.9943
2024-06-22 11:00 | 65576 | 8825.4628 | 303602.3191 | 59.76 | 1377.096 | 1375 | 56750.5372
2024-06-22 12:00 | 69194 | 10062.6612 | 321814.0962 | 59.75 | 1522.268 | 1375 | 59131.3388
2024-06-22 13:00 | 71816 | 9841.0755 | 339000.9456 | 59.75 | 1579.952 | 1375 | 61974.9245
2024-06-22 14:00 | 72891 | 10749.8992 | 339000.9456 | 59.75 | 1603.602 | 1375 | 62141.1008
2024-06-22 15:00 | 74051 | 11442.8662 | 342100.5893 | 59.76 | 1555.071 | 1375 | 62608.1338
2024-06-22 16:00 | 74932 | 10512.1526 | 347180.6559 | 59.76 | 1573.572 | 1375 | 64419.8474
2024-06-22 17:00 | 75152 | 11192.2108 | 347180.6559 | 59.76 | 1578.192 | 1375 | 63959.7892
2024-06-22 18:00 | 73638 | 11119.7121 | 345046.8075 | 59.76 | 1546.398 | 1375 | 62518.2879
2024-06-22 19:00 | 72811 | 12136.3673 | 335274.7525 | 59.75 | 1601.842 | 1375 | 60674.6327
2024-06-22 20:00 | 70932 | 14176.2334 | 309669.5806 | 59.75 | 1560.504 | 1375 | 56755.7666
2024-06-22 21:00 | 70080 | 13602.7665 | 309669.5806 | 59.75 | 1541.76 | 1375 | 56477.2335
2024-06-22 22:00 | 65820 | 14128.0013 | 274065.5197 | 59.78 | 1250.58 | 0 | 51691.9987
2024-06-22 23:00 | 60249 | 13179.7735 | 241897.3763 | 59.78 | 1144.731 | 0 | 47069.2265
2024-06-23 | 52400 | 12900.4045 | 197632.1103 | 59.77 | 1048 | 0 | 39499.5955
2024-06-23 01:00 | 47953 | 12525.6461 | 197632.1103 | 59.77 | 959.06 | 0 | 35427.3539
2024-06-23 02:00 | 46496 | 11484.5176 | 197632.1103 | 59.77 | 929.92 | 0 | 35011.4824
2024-06-23 03:00 | 45619 | 9530.7799 | 197632.1103 | 59.77 | 912.38 | 0 | 36088.2201
2024-06-23 04:00 | 45461 | 7897.3418 | 197632.1103 | 59.77 | 909.22 | 0 | 37563.6582
2024-06-23 05:00 | 46688 | 6642.6716 | 197632.1103 | 59.77 | 933.76 | 0 | 40045.3284
2024-06-23 06:00 | 48485 | 6867.5244 | 209442.6703 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41617.4756
2024-06-23 07:00 | 50541 | 7101.1155 | 221922.7243 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43439.8845
2024-06-23 08:00 | 53956 | 7037.0132 | 250198.8647 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46918.9868
2024-06-23 09:00 | 57909 | 7172.4985 | 279833.1672 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50736.5015
2024-06-23 10:00 | 62053 | 6838.6772 | 308270.6002 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55214.3228
2024-06-23 11:00 | 65822 | 6757.7259 | 334875.3384 | 59.75 | 1448.084 | 1375 | 59064.2741
2024-06-23 12:00 | 68726 | 6122.0696 | 348650.9644 | 59.76 | 1443.246 | 1375 | 62603.9304
2024-06-23 13:00 | 71138 | 6570.0199 | 353335.8807 | 59.76 | 1493.898 | 1375 | 64567.9801
2024-06-23 14:00 | 72840 | 7492.5584 | 353335.8807 | 59.76 | 1529.64 | 1375 | 65347.4416
2024-06-23 15:00 | 72715 | 7567.8669 | 352866.0057 | 59.76 | 1527.015 | 1375 | 65147.1331
2024-06-23 16:00 | 72544 | 9374.3974 | 349260.9668 | 59.76 | 1523.424 | 1375 | 63169.6026
2024-06-23 17:00 | 72511 | 11858.5596 | 338705.2294 | 59.75 | 1595.242 | 1375 | 60652.4404
2024-06-23 18:00 | 70672 | 11965.1568 | 322376.0258 | 59.75 | 1554.784 | 1375 | 58706.8432
2024-06-23 19:00 | 68833 | 10140.761 | 322376.0258 | 59.75 | 1514.326 | 1375 | 58692.239
2024-06-23 20:00 | 66961 | 8635.4034 | 319038.3484 | 59.75 | 1473.142 | 1375 | 58325.5966
2024-06-23 21:00 | 65869 | 8155.9106 | 315377.6284 | 59.75 | 1449.118 | 1375 | 57713.0894
2024-06-23 22:00 | 61101 | 6809.5303 | 292974.5062 | 59.76 | 1283.121 | 0 | 54291.4697
2024-06-23 23:00 | 55554 | 6331.393 | 258027.2277 | 59.77 | 1111.08 | 0 | 49222.607
2024-06-24 | 51730 | 7187.4592 | 222719.6293 | 59.78 | 982.87 | 0 | 44542.5408
2024-06-24 01:00 | 49050 | 6896.0637 | 218249.0093 | 59.78 | 931.95 | 0 | 42153.9363
2024-06-24 02:00 | 47315 | 6751.2169 | 218249.0093 | 59.78 | 898.985 | 0 | 40563.7831
2024-06-24 03:00 | 46256 | 6983.4053 | 218249.0093 | 59.78 | 878.864 | 0 | 39272.5947
2024-06-24 04:00 | 46047 | 5601.5496 | 218249.0093 | 59.78 | 874.893 | 0 | 40445.4504
2024-06-24 05:00 | 47174 | 4702.491 | 217474.6793 | 59.78 | 896.306 | 0 | 42471.509
2024-06-24 06:00 | 49118 | 4389.7021 | 225428.4993 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44728.2979
2024-06-24 07:00 | 51169 | 3924.5624 | 237743.8593 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47244.4376
2024-06-24 08:00 | 54172 | 3440.0736 | 265515.0727 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50731.9264
2024-06-24 09:00 | 57617 | 3955.1377 | 287620.6307 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53661.8623
2024-06-24 10:00 | 61696 | 4304.3659 | 309292.2646 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57391.6341
2024-06-24 11:00 | 65022 | 4565.2585 | 333105.5861 | 59.75 | 1430.484 | 1375 | 60456.7415
2024-06-24 12:00 | 67603 | 4724.0869 | 350724.4704 | 59.76 | 1419.663 | 1375 | 62878.9131
2024-06-24 13:00 | 69655 | 5469.6079 | 353544.1141 | 59.76 | 1462.755 | 1375 | 64185.3921
2024-06-24 14:00 | 70952 | 5437.122 | 355186.8629 | 59.76 | 1489.992 | 1375 | 65514.878
2024-06-24 15:00 | 72044 | 4894.0749 | 357542.4155 | 59.76 | 1512.924 | 1375 | 67149.9251
2024-06-24 16:00 | 72432 | 5073.7568 | 357593.8087 | 59.76 | 1521.072 | 1375 | 67358.2432
2024-06-24 17:00 | 71757 | 5714.4529 | 357111.3389 | 59.76 | 1506.897 | 1375 | 66042.5471
2024-06-24 18:00 | 69948 | 5887.9604 | 351988.6027 | 59.76 | 1468.908 | 1375 | 64060.0396
2024-06-24 19:00 | 68138 | 5953.0519 | 346383.2619 | 59.76 | 1430.898 | 1375 | 62184.9481
2024-06-24 20:00 | 66723 | 7775.4417 | 321172.8896 | 59.75 | 1467.906 | 1375 | 58947.5583
2024-06-24 21:00 | 65681 | 7065.0624 | 318636.1696 | 59.75 | 1444.982 | 1375 | 58615.9376
2024-06-24 22:00 | 60707 | 5344.9922 | 296233.0474 | 59.76 | 1274.847 | 0 | 55362.0078
2024-06-24 23:00 | 55325 | 6063.4217 | 255254.7309 | 59.77 | 1106.5 | 0 | 49261.5783
2024-06-25 | 53278 | 6309.8154 | 236307.9505 | 59.78 | 1012.282 | 0 | 46968.1846
2024-06-25 01:00 | 50506 | 5441.8453 | 228092.5605 | 59.78 | 959.614 | 0 | 45064.1547
2024-06-25 02:00 | 48739 | 4836.9987 | 228092.5605 | 59.78 | 926.041 | 0 | 43902.0013
2024-06-25 03:00 | 47692 | 5539.7175 | 228092.5605 | 59.78 | 906.148 | 0 | 42152.2825
2024-06-25 04:00 | 47616 | 5405.9728 | 228092.5605 | 59.78 | 904.704 | 0 | 42210.0272
2024-06-25 05:00 | 48826 | 5240.5124 | 227654.2657 | 59.78 | 927.694 | 0 | 43585.4876
2024-06-25 06:00 | 51048 | 6454.9207 | 227654.2657 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44593.0793
2024-06-25 07:00 | 52983 | 7835.6579 | 227654.2657 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45147.3421
2024-06-25 08:00 | 55989 | 8413.8431 | 244334.2957 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47575.1569
2024-06-25 09:00 | 59789 | 7086.1349 | 280867.9971 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52702.8651
2024-06-25 10:00 | 64012 | 6942.8977 | 308801.5686 | 59.75 | 1408.264 | 1375 | 57069.1023
2024-06-25 11:00 | 67809 | 6107.3945 | 340832.6292 | 59.75 | 1491.798 | 1375 | 61701.6055
2024-06-25 12:00 | 70986 | 5235.3151 | 365133.9976 | 59.76 | 1490.706 | 1375 | 65750.6849
2024-06-25 13:00 | 72888 | 4936.6526 | 367136.8248 | 59.76 | 1530.648 | 1375 | 67951.3474
2024-06-25 14:00 | 74479 | 5183.1302 | 371849.6041 | 59.76 | 1564.059 | 1375 | 69295.8698
2024-06-25 15:00 | 75433 | 5724.184 | 377533.2308 | 59.76 | 1584.093 | 1375 | 69708.816
2024-06-25 16:00 | 76035 | 5091.6531 | 377063.3459 | 59.76 | 1596.735 | 1375 | 70943.3469
2024-06-25 17:00 | 75831 | 4823.6627 | 377063.3459 | 59.76 | 1592.451 | 1375 | 71007.3373
2024-06-25 18:00 | 73732 | 5412.8232 | 371357.3394 | 59.76 | 1548.372 | 1375 | 68319.1768
2024-06-25 19:00 | 72319 | 7017.346 | 361037.4038 | 59.76 | 1518.699 | 1375 | 65301.654
2024-06-25 20:00 | 70254 | 10544.9031 | 336552.0736 | 59.75 | 1545.588 | 1375 | 59709.0969
2024-06-25 21:00 | 68884 | 8883.3582 | 337288.0736 | 59.75 | 1515.448 | 1375 | 60000.6418
2024-06-25 22:00 | 63868 | 9432.0381 | 307948.3186 | 59.75 | 1405.096 | 0 | 54435.9619
2024-06-25 23:00 | 58074 | 8598.215 | 269971.3509 | 59.78 | 1103.406 | 0 | 49475.785
2024-06-26 | 56811 | 7457.5532 | 269422.5509 | 59.78 | 1079.409 | 0 | 49353.4468
2024-06-26 01:00 | 53690 | 7182.3796 | 251167.4679 | 59.77 | 1073.8 | 0 | 46507.6204
2024-06-26 02:00 | 51570 | 7250.181 | 249492.2379 | 59.77 | 1031.4 | 0 | 44319.819
2024-06-26 03:00 | 49999 | 7852.8846 | 247235.6271 | 59.77 | 999.98 | 0 | 42146.1154
2024-06-26 04:00 | 49249 | 8109.8148 | 247235.6271 | 59.77 | 984.98 | 0 | 41139.1852
2024-06-26 05:00 | 50220 | 7577.87 | 248448.2519 | 59.77 | 1004.4 | 0 | 42642.13
2024-06-26 06:00 | 52446 | 7299.1968 | 246559.3019 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45146.8032
2024-06-26 07:00 | 53987 | 8923.3299 | 246559.3019 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45063.6701
2024-06-26 08:00 | 56517 | 9502.4501 | 255982.5064 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47014.5499
2024-06-26 09:00 | 59511 | 9194.715 | 281134.9448 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50316.285
2024-06-26 10:00 | 62695 | 9987.3095 | 294298.1866 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52707.6905
2024-06-26 11:00 | 65189 | 10828.4035 | 306967.7866 | 59.75 | 1434.158 | 1375 | 54360.5965
2024-06-26 12:00 | 67048 | 10754.6396 | 316420.7346 | 59.75 | 1475.056 | 1375 | 56293.3604
2024-06-26 13:00 | 67664 | 11371.6085 | 316420.7346 | 59.75 | 1488.608 | 1375 | 56292.3915
2024-06-26 14:00 | 67382 | 11686.3417 | 315562.7426 | 59.75 | 1482.404 | 1375 | 55695.6583
2024-06-26 15:00 | 67389 | 11695.382 | 313351.2426 | 59.75 | 1482.558 | 1375 | 55693.618
2024-06-26 16:00 | 67204 | 11365.8965 | 315000.5211 | 59.75 | 1478.488 | 1375 | 55838.1035
2024-06-26 17:00 | 66551 | 10885.9941 | 311561.9607 | 59.75 | 1464.122 | 1375 | 55665.0059
2024-06-26 18:00 | 64904 | 10921.8054 | 301572.6789 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53982.1946
2024-06-26 19:00 | 63256 | 11303.6577 | 282416.3409 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51952.3423
2024-06-26 20:00 | 62322 | 12787.9233 | 262890.6769 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49534.0767
2024-06-26 21:00 | 61344 | 12247.8673 | 262890.6769 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49096.1327
2024-06-26 22:00 | 57345 | 11925.4676 | 233325.6135 | 59.78 | 1089.555 | 0 | 45419.5324
2024-06-26 23:00 | 52560 | 11629.6277 | 201388.4275 | 59.77 | 1051.2 | 0 | 40930.3723
2024-06-27 | 49267 | 10759.6126 | 185322.5011 | 59.79 | 886.806 | 0 | 38507.3874
2024-06-27 01:00 | 46897 | 10366.0517 | 180302.0131 | 59.79 | 844.146 | 0 | 36530.9483
2024-06-27 02:00 | 45336 | 10474.0417 | 180302.0131 | 59.79 | 816.048 | 0 | 34861.9583
2024-06-27 03:00 | 44424 | 10387.2672 | 180302.0131 | 59.79 | 799.632 | 0 | 34036.7328
2024-06-27 04:00 | 44327 | 10260.7965 | 180302.0131 | 59.79 | 797.886 | 0 | 34066.2035
2024-06-27 05:00 | 45717 | 10203.5653 | 180302.0131 | 59.79 | 822.906 | 0 | 35513.4347
2024-06-27 06:00 | 47985 | 10031.6241 | 184447.5739 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37953.3759
2024-06-27 07:00 | 49643 | 9950.5239 | 189468.0619 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39692.4761
2024-06-27 08:00 | 51730 | 9858.4096 | 205533.9883 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41871.5904
2024-06-27 09:00 | 54386 | 10356.6057 | 221949.2783 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44029.3943
2024-06-27 10:00 | 57334 | 8747.7415 | 256410.6447 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48586.2585
2024-06-27 11:00 | 60284 | 9107.1247 | 274293.5137 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51176.8753
2024-06-27 12:00 | 62752 | 8499.5781 | 289461.8415 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54252.4219
2024-06-27 13:00 | 65729 | 7576.0482 | 315830.2538 | 59.75 | 1446.038 | 1375 | 58152.9518
2024-06-27 14:00 | 68711 | 7434.0653 | 340216.9358 | 59.75 | 1511.642 | 1375 | 61276.9347
2024-06-27 15:00 | 70931 | 6803.3391 | 348599.0281 | 59.76 | 1489.551 | 1375 | 64127.6609
2024-06-27 16:00 | 71912 | 6224.7057 | 348631.9314 | 59.76 | 1510.152 | 1375 | 65687.2943
2024-06-27 17:00 | 71813 | 8073.9944 | 347628.0915 | 59.76 | 1508.073 | 1375 | 63739.0056
2024-06-27 18:00 | 69500 | 8028.9659 | 341094.1158 | 59.76 | 1459.5 | 1375 | 61471.0341
2024-06-27 19:00 | 67187 | 6829.331 | 334866.6866 | 59.75 | 1478.114 | 1375 | 60357.669
2024-06-27 20:00 | 64518 | 6204.8758 | 324718.8468 | 59.75 | 1419.396 | 1375 | 58313.1242
2024-06-27 21:00 | 62922 | 4885.2491 | 323937.6748 | 59.75 | 1384.284 | 1375 | 58036.7509
2024-06-27 22:00 | 58831 | 5162.4979 | 289114.79 | 59.76 | 1235.451 | 0 | 53668.5021
2024-06-27 23:00 | 54146 | 4296.2636 | 266783.8645 | 59.78 | 1028.774 | 0 | 49849.7364
2024-06-28 | 51034 | 3253.5941 | 248869.1815 | 59.77 | 1020.68 | 0 | 47780.4059
2024-06-28 01:00 | 48091 | 2592.2992 | 231006.3811 | 59.78 | 913.729 | 0 | 45498.7008
2024-06-28 02:00 | 46149 | 2070.9556 | 230270.3811 | 59.78 | 876.831 | 0 | 44078.0444
2024-06-28 03:00 | 44671 | 1755.6245 | 230270.3811 | 59.78 | 848.749 | 0 | 42915.3755
2024-06-28 04:00 | 43827 | 1293.6233 | 230270.3811 | 59.78 | 832.713 | 0 | 42533.3767
2024-06-28 05:00 | 43981 | 1041.1114 | 230270.3811 | 59.78 | 835.639 | 0 | 42939.8886
2024-06-28 06:00 | 44282 | 1505.7793 | 230270.3811 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42776.2207
2024-06-28 07:00 | 45394 | 1465.0095 | 230270.3811 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43928.9905
2024-06-28 08:00 | 49133 | 1774.3002 | 248309.1815 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47358.6998
2024-06-28 09:00 | 54099 | 2710.7995 | 281316.7725 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51388.2005
2024-06-28 10:00 | 59329 | 3796.748 | 309802.2122 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55532.252
2024-06-28 11:00 | 63832 | 4044.2686 | 335511.6572 | 59.75 | 1404.304 | 1375 | 59787.7314
2024-06-28 12:00 | 67949 | 5851.0623 | 348007.394 | 59.76 | 1426.929 | 1375 | 62097.9377
2024-06-28 13:00 | 70775 | 6607.5348 | 354254.6267 | 59.76 | 1486.275 | 1375 | 64167.4652
2024-06-28 14:00 | 72899 | 8109.0263 | 352702.5372 | 59.76 | 1530.879 | 1375 | 64789.9737
2024-06-28 15:00 | 73812 | 8653.7119 | 354212.8572 | 59.76 | 1550.052 | 1375 | 65158.2881
2024-06-28 16:00 | 74437 | 8151.2365 | 354795.8003 | 59.76 | 1563.177 | 1375 | 66285.7635
2024-06-28 17:00 | 73667 | 9391.6878 | 352884.5507 | 59.76 | 1547.007 | 1375 | 64275.3122
2024-06-28 18:00 | 71960 | 9757.6562 | 351784.4683 | 59.76 | 1511.16 | 1375 | 62202.3438
2024-06-28 19:00 | 69566 | 6348.284 | 351408.3115 | 59.76 | 1460.886 | 1375 | 63217.716
2024-06-28 20:00 | 67089 | 3689.9898 | 349906.6615 | 59.76 | 1408.869 | 1375 | 63399.0102
2024-06-28 21:00 | 65573 | 2740.5017 | 349906.6615 | 59.76 | 1377.033 | 1375 | 62832.4983
2024-06-28 22:00 | 61289 | 2041.2923 | 334007.4335 | 59.75 | 1348.358 | 0 | 59247.7077
2024-06-28 23:00 | 56493 | 2035.6893 | 298248.3494 | 59.76 | 1186.353 | 0 | 54457.3107
2024-06-29 | 53687 | 2606.6733 | 279728.6497 | 59.78 | 1020.053 | 0 | 51080.3267
2024-06-29 01:00 | 50599 | 3145.66 | 254169.1317 | 59.77 | 1011.98 | 0 | 47453.34
2024-06-29 02:00 | 48401 | 3380.6303 | 235240.9883 | 59.78 | 919.619 | 0 | 45020.3697
2024-06-29 03:00 | 46994 | 2990.0408 | 235240.9883 | 59.78 | 892.886 | 0 | 44003.9592
2024-06-29 04:00 | 46003 | 2388.3051 | 235240.9883 | 59.78 | 874.057 | 0 | 43614.6949
2024-06-29 05:00 | 45557 | 2267.4667 | 234377.6883 | 59.78 | 865.583 | 0 | 43289.5333
2024-06-29 06:00 | 45098 | 2704.5798 | 234377.6883 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42393.4202
2024-06-29 07:00 | 45704 | 3042.4604 | 234377.6883 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42661.5396
2024-06-29 08:00 | 49170 | 3518.2958 | 242231.3987 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45651.7042
2024-06-29 09:00 | 53933 | 3637.5751 | 274069.7897 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50295.4249
2024-06-29 10:00 | 59029 | 5139.6319 | 295074.8092 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53889.3681
2024-06-29 11:00 | 63853 | 7364.8816 | 310531.4794 | 59.75 | 1404.766 | 1375 | 56488.1184
2024-06-29 12:00 | 68283 | 9261.2919 | 329130.4324 | 59.75 | 1502.226 | 1375 | 59021.7081
2024-06-29 13:00 | 71002 | 11556.7332 | 329713.3755 | 59.75 | 1562.044 | 1375 | 59445.2668
2024-06-29 14:00 | 72765 | 14006.0098 | 330222.1954 | 59.75 | 1600.83 | 1375 | 58758.9902
2024-06-29 15:00 | 73511 | 15471.1111 | 330222.1954 | 59.75 | 1617.242 | 1375 | 58039.8889
2024-06-29 16:00 | 74348 | 16092.6146 | 330222.1954 | 59.75 | 1635.656 | 1375 | 58255.3854
2024-06-29 17:00 | 74785 | 15801.2778 | 330094.8954 | 59.75 | 1645.27 | 1375 | 58983.7222
2024-06-29 18:00 | 72462 | 15899.0499 | 319848.1934 | 59.75 | 1594.164 | 1375 | 56562.9501
2024-06-29 19:00 | 70826 | 13748.4659 | 323279.5934 | 59.75 | 1558.172 | 1375 | 57077.5341
2024-06-29 20:00 | 68926 | 11392.4292 | 324781.2434 | 59.75 | 1516.372 | 1375 | 57533.5708
2024-06-29 21:00 | 67584 | 8541.0683 | 324781.2434 | 59.75 | 1486.848 | 1375 | 59042.9317
2024-06-29 22:00 | 62726 | 6384.1915 | 304984.9234 | 59.76 | 1317.246 | 0 | 56341.8085
2024-06-29 23:00 | 57028 | 5204.9529 | 274132.2157 | 59.78 | 1083.532 | 0 | 51823.0471
2024-06-30 | 49942 | 5277.9887 | 222754.4043 | 59.78 | 948.898 | 0 | 44664.0113
2024-06-30 01:00 | 45695 | 5564.2695 | 196334.7939 | 59.77 | 913.9 | 0 | 40130.7305
2024-06-30 02:00 | 44044 | 4812.6904 | 195716.7939 | 59.77 | 880.88 | 0 | 39231.3096
2024-06-30 03:00 | 43198 | 5110.0367 | 195716.7939 | 59.77 | 863.96 | 0 | 38087.9633
2024-06-30 04:00 | 42990 | 6018.3296 | 195716.7939 | 59.77 | 859.8 | 0 | 36971.6704
2024-06-30 05:00 | 44281 | 5561.6835 | 196580.0939 | 59.77 | 885.62 | 0 | 38719.3165
2024-06-30 06:00 | 46202 | 5947.3699 | 196580.0939 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40254.6301
2024-06-30 07:00 | 47951 | 5403.552 | 206734.2783 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42547.448
2024-06-30 08:00 | 51121 | 5302.9342 | 232115.8383 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45818.0658
2024-06-30 09:00 | 54782 | 6178.3181 | 253312.6187 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48603.6819
2024-06-30 10:00 | 59317 | 10735.0124 | 253312.6187 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48581.9876
2024-06-30 11:00 | 63301 | 12922.8258 | 263489.1517 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50378.1742
2024-06-30 12:00 | 66411 | 14364.9887 | 273659.8897 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52046.0113
2024-06-30 13:00 | 69124 | 16226.2439 | 282314.1592 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52897.7561
2024-06-30 14:00 | 71186 | 16244.7569 | 292982.8547 | 59.76 | 1494.906 | 1375 | 54941.2431
2024-06-30 15:00 | 72762 | 16768.761 | 299875.3751 | 59.76 | 1528.002 | 1375 | 55993.239
2024-06-30 16:00 | 72834 | 16930.0356 | 299875.3751 | 59.76 | 1529.514 | 1375 | 55903.9644
2024-06-30 17:00 | 72421 | 16086.1583 | 302988.6751 | 59.76 | 1520.841 | 1375 | 56334.8417
2024-06-30 18:00 | 71063 | 14863.7311 | 302142.4529 | 59.76 | 1492.323 | 1375 | 56199.2689
2024-06-30 19:00 | 69017 | 12961.0048 | 301192.564 | 59.76 | 1449.357 | 1375 | 56055.9952
2024-06-30 20:00 | 66866 | 10803.4279 | 301192.564 | 59.76 | 1404.186 | 1375 | 56062.5721
2024-06-30 21:00 | 65077 | 9202.4149 | 300871.0146 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55874.5851
2024-06-30 22:00 | 60505 | 9439.8068 | 271664.7888 | 59.78 | 1149.595 | 0 | 51065.1932
2024-06-30 23:00 | 54800 | 7724.2711 | 241498.875 | 59.78 | 1041.2 | 0 | 47075.7289
2024-07-01 | 49680 | 7137.2302 | 206175.155 | 59.77 | 993.6 | 0 | 42542.7698
2024-07-01 01:00 | 47092 | 7277.1314 | 190489.337 | 59.77 | 941.84 | 0 | 39814.8686
2024-07-01 02:00 | 45284 | 6536.6688 | 191107.337 | 59.77 | 905.68 | 0 | 38747.3312
2024-07-01 03:00 | 44086 | 6349.9771 | 191107.337 | 59.77 | 881.72 | 0 | 37736.0229
2024-07-01 04:00 | 43681 | 5652.6921 | 191107.337 | 59.77 | 873.62 | 0 | 38028.3079
2024-07-01 05:00 | 44739 | 6004.9804 | 191107.337 | 59.77 | 894.78 | 0 | 38734.0196
2024-07-01 06:00 | 46599 | 5956.0953 | 196127.825 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40642.9047
2024-07-01 07:00 | 48341 | 6198.1466 | 201148.313 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42142.8534
2024-07-01 08:00 | 51717 | 6087.3017 | 227735.534 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45629.6983
2024-07-01 09:00 | 55713 | 5359.8925 | 262342.0322 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50353.1075
2024-07-01 10:00 | 60424 | 4050.6137 | 313034.4366 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56373.3863
2024-07-01 11:00 | 64551 | 5276.7045 | 330102.1868 | 59.75 | 1420.122 | 1375 | 59274.2955
2024-07-01 12:00 | 67572 | 5601.2513 | 341975.1806 | 59.76 | 1419.012 | 1375 | 61970.7487
2024-07-01 13:00 | 69892 | 6962.7177 | 342935.9872 | 59.76 | 1467.732 | 1375 | 62929.2823
2024-07-01 14:00 | 71012 | 7290.4529 | 339478.9482 | 59.75 | 1562.264 | 1375 | 63721.5471
2024-07-01 15:00 | 70257 | 9981.6107 | 333493.1631 | 59.75 | 1545.654 | 1375 | 60275.3893
2024-07-01 16:00 | 68853 | 9732.6017 | 328901.9891 | 59.75 | 1514.766 | 1375 | 59120.3983
2024-07-01 17:00 | 67660 | 10105.2359 | 319551.4967 | 59.75 | 1488.52 | 1375 | 57554.7641
2024-07-01 18:00 | 66081 | 10856.3029 | 296532.6275 | 59.76 | 1387.701 | 1375 | 55224.6971
2024-07-01 19:00 | 64503 | 9839.3085 | 293947.2864 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54663.6915
2024-07-01 20:00 | 62741 | 8882.3862 | 290051.0324 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53858.6138
2024-07-01 21:00 | 61385 | 6872.7706 | 290051.0324 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54512.2294
2024-07-01 22:00 | 57196 | 6337.4325 | 264463.7921 | 59.77 | 1143.92 | 0 | 50858.5675
2024-07-01 23:00 | 52045 | 4881.5938 | 236783.2987 | 59.78 | 988.855 | 0 | 47163.4062
2024-07-02 | 49611 | 4416.5908 | 227704.6087 | 59.78 | 942.609 | 0 | 45194.4092
2024-07-02 01:00 | 47076 | 4340.3899 | 221045.5421 | 59.78 | 894.444 | 0 | 42735.6101
2024-07-02 02:00 | 45374 | 3236.0674 | 221045.5421 | 59.78 | 862.106 | 0 | 42137.9326
2024-07-02 03:00 | 44392 | 3294.3418 | 221045.5421 | 59.78 | 843.448 | 0 | 41097.6582
2024-07-02 04:00 | 44224 | 3167.0086 | 221045.5421 | 59.78 | 840.256 | 0 | 41056.9914
2024-07-02 05:00 | 45469 | 2850.9965 | 221045.5421 | 59.78 | 863.911 | 0 | 42618.0035
2024-07-02 06:00 | 47666 | 2750.568 | 227874.2321 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44915.432
2024-07-02 07:00 | 49642 | 2676.8057 | 244570.1305 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46965.1943
2024-07-02 08:00 | 52911 | 3159.0991 | 264172.0165 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49751.9009
2024-07-02 09:00 | 57259 | 4312.9512 | 286620.754 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52946.0488
2024-07-02 10:00 | 62415 | 5943.0384 | 317420.9399 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56471.9616
2024-07-02 11:00 | 67133 | 6718.914 | 344108.4851 | 59.76 | 1409.793 | 1375 | 60414.086
2024-07-02 12:00 | 70631 | 6588.2387 | 351597.7436 | 59.76 | 1483.251 | 1375 | 64042.7613
2024-07-02 13:00 | 73310 | 6839.3636 | 356724.2545 | 59.76 | 1539.51 | 1375 | 66470.6364
2024-07-02 14:00 | 74484 | 7924.6042 | 361744.7425 | 59.76 | 1564.164 | 1375 | 66559.3958
2024-07-02 15:00 | 75557 | 9036.4152 | 361708.1425 | 59.76 | 1586.697 | 1375 | 66520.5848
2024-07-02 16:00 | 75125 | 10968.5812 | 355036.0094 | 59.76 | 1577.625 | 1375 | 64156.4188
2024-07-02 17:00 | 73567 | 10170.0638 | 356586.3351 | 59.76 | 1544.907 | 1375 | 63396.9362
2024-07-02 18:00 | 70909 | 10703.2312 | 340815.1942 | 59.75 | 1559.998 | 1375 | 60205.7688
2024-07-02 19:00 | 68251 | 8615.8306 | 332510.4454 | 59.75 | 1501.522 | 1375 | 59635.1694
2024-07-02 20:00 | 66247 | 6811.9983 | 331774.4454 | 59.75 | 1457.434 | 1375 | 59435.0017
2024-07-02 21:00 | 64882 | 5335.2103 | 332054.4454 | 59.75 | 1427.404 | 1375 | 59546.7897
2024-07-02 22:00 | 60359 | 5131.3769 | 307938.225 | 59.75 | 1327.898 | 0 | 55227.6231
2024-07-02 23:00 | 54979 | 4650.6929 | 270867.1368 | 59.78 | 1044.601 | 0 | 50328.3071
2024-07-03 | 52080 | 4348.8938 | 256863.6788 | 59.77 | 1041.6 | 0 | 47731.1062
2024-07-03 01:00 | 49230 | 5075.4983 | 228727.0354 | 59.78 | 935.37 | 0 | 44154.5017
2024-07-03 02:00 | 47461 | 5635.4265 | 221898.3454 | 59.78 | 901.759 | 0 | 41825.5735
2024-07-03 03:00 | 46308 | 5027.1495 | 221898.3454 | 59.78 | 879.852 | 0 | 41280.8505
2024-07-03 04:00 | 46041 | 5122.1053 | 221898.3454 | 59.78 | 874.779 | 0 | 40918.8947
2024-07-03 05:00 | 47109 | 5503.5037 | 221898.3454 | 59.78 | 895.071 | 0 | 41605.4963
2024-07-03 06:00 | 49040 | 6062.3581 | 223810.7454 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42977.6419
2024-07-03 07:00 | 51126 | 8894.8225 | 221458.5854 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42231.1775
2024-07-03 08:00 | 54900 | 11777.5924 | 224623.0299 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43122.4076
2024-07-03 09:00 | 59120 | 11591.1404 | 255986.2633 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47528.8596
2024-07-03 10:00 | 63750 | 12182.3521 | 281273.3403 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51567.6479
2024-07-03 11:00 | 67720 | 14198.6746 | 293060.0203 | 59.76 | 1422.12 | 1375 | 53521.3254
2024-07-03 12:00 | 69865 | 15516.3388 | 300709.2803 | 59.76 | 1467.165 | 1375 | 54348.6612
2024-07-03 13:00 | 70942 | 15680.9172 | 305334.3106 | 59.76 | 1489.782 | 1375 | 55261.0828
2024-07-03 14:00 | 71596 | 16196.2802 | 305334.3106 | 59.76 | 1503.516 | 1375 | 55399.7198
2024-07-03 15:00 | 71834 | 16149.4806 | 311608.1134 | 59.75 | 1580.348 | 1375 | 55684.5194
2024-07-03 16:00 | 71746 | 15090.868 | 312868.0974 | 59.75 | 1578.412 | 1375 | 56655.132
2024-07-03 17:00 | 71070 | 14980.9557 | 311852.0974 | 59.75 | 1563.54 | 1375 | 56089.0443
2024-07-03 18:00 | 69231 | 14827.0163 | 302692.0965 | 59.76 | 1453.851 | 1375 | 54403.9837
2024-07-03 19:00 | 67392 | 13151.7895 | 302692.0965 | 59.76 | 1415.232 | 1375 | 54240.2105
2024-07-03 20:00 | 65404 | 11517.2695 | 294026.8365 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53886.7305
2024-07-03 21:00 | 64016 | 10674.8687 | 290984.0285 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53341.1313
2024-07-03 22:00 | 60225 | 11974.7539 | 258762.732 | 59.77 | 1204.5 | 0 | 48250.2461
2024-07-03 23:00 | 55494 | 10536.495 | 233156.3508 | 59.78 | 1054.386 | 0 | 44957.505
2024-07-04 | 53322 | 10190.0785 | 217484.5908 | 59.78 | 1013.118 | 0 | 43131.9215
2024-07-04 01:00 | 50121 | 10478.8812 | 190545.1648 | 59.77 | 1002.42 | 0 | 39642.1188
2024-07-04 02:00 | 48164 | 10821.5141 | 175324.7404 | 59.79 | 866.952 | 0 | 37342.4859
2024-07-04 03:00 | 46830 | 10339.8548 | 175324.7404 | 59.79 | 842.94 | 0 | 36490.1452
2024-07-04 04:00 | 46158 | 10613.4846 | 174550.4104 | 59.79 | 830.844 | 0 | 35544.5154
2024-07-04 05:00 | 46276 | 10137.9747 | 174550.4104 | 59.79 | 832.968 | 0 | 36138.0253
2024-07-04 06:00 | 46604 | 9727.0864 | 174550.4104 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36876.9136
2024-07-04 07:00 | 46987 | 11112.9011 | 176902.5704 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35874.0989
2024-07-04 08:00 | 49626 | 12348.5964 | 176902.5704 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37277.4036
2024-07-04 09:00 | 53756 | 10233.096 | 219792.0643 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43522.904
2024-07-04 10:00 | 58502 | 11518.08 | 245226.3183 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46983.92
2024-07-04 11:00 | 62253 | 13873.88 | 256319.3883 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48379.12
2024-07-04 12:00 | 64664 | 13306.5338 | 282201.5317 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51357.4662
2024-07-04 13:00 | 65415 | 12426.2385 | 286843.2828 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52988.7615
2024-07-04 14:00 | 65872 | 13945.4999 | 285244.3397 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51926.5001
2024-07-04 15:00 | 66022 | 14220.4786 | 287156.7397 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51801.5214
2024-07-04 16:00 | 65817 | 12931.802 | 287156.7397 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52885.198
2024-07-04 17:00 | 65150 | 13006.0582 | 286835.1902 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52143.9418
2024-07-04 18:00 | 63101 | 13065.1125 | 272278.0222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50035.8875
2024-07-04 19:00 | 61051 | 10946.1773 | 272278.0222 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50104.8227
2024-07-04 20:00 | 59068 | 9595.4763 | 268732.4242 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49472.5237
2024-07-04 21:00 | 57723 | 9565.0021 | 258289.3662 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48157.9979
2024-07-04 22:00 | 55415 | 8577.6093 | 248042.3667 | 59.77 | 1108.3 | 0 | 46837.3907
2024-07-04 23:00 | 53140 | 8738.8072 | 229095.5863 | 59.78 | 1009.66 | 0 | 44401.1928
2024-07-05 | 53005 | 11223.6534 | 211484.5003 | 59.77 | 1060.1 | 0 | 41781.3466
2024-07-05 01:00 | 50355 | 10852.87 | 202764.8003 | 59.77 | 1007.1 | 0 | 39502.13
2024-07-05 02:00 | 48502 | 9719.0617 | 202764.8003 | 59.77 | 970.04 | 0 | 38782.9383
2024-07-05 03:00 | 47317 | 8493.5609 | 202480.3923 | 59.77 | 946.34 | 0 | 38823.4391
2024-07-05 04:00 | 46684 | 7652.6041 | 203254.7223 | 59.77 | 933.68 | 0 | 39031.3959
2024-07-05 05:00 | 46632 | 6770.4553 | 203254.7223 | 59.77 | 932.64 | 0 | 39861.5447
2024-07-05 06:00 | 46858 | 6343.0586 | 203254.7223 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40514.9414
2024-07-05 07:00 | 47679 | 8680.4779 | 202663.7143 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38998.5221
2024-07-05 08:00 | 50190 | 11213.3792 | 202663.7143 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38976.6208
2024-07-05 09:00 | 53150 | 9280.5311 | 228994.5003 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43869.4689
2024-07-05 10:00 | 56911 | 9575.4923 | 259604.7967 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47335.5077
2024-07-05 11:00 | 60232 | 9858.0701 | 277859.8797 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50373.9299
2024-07-05 12:00 | 62432 | 9108.2453 | 292815.3952 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53323.7547
2024-07-05 13:00 | 64498 | 8529.952 | 305450.4294 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55968.048
2024-07-05 14:00 | 66726 | 9751.3983 | 316149.9434 | 59.75 | 1467.972 | 1375 | 56974.6017
2024-07-05 15:00 | 68391 | 9176.8679 | 327309.0274 | 59.75 | 1504.602 | 1375 | 59214.1321
2024-07-05 16:00 | 69169 | 8564.3683 | 328735.3705 | 59.75 | 1521.718 | 1375 | 60604.6317
2024-07-05 17:00 | 68622 | 9471.7946 | 327173.0274 | 59.75 | 1509.684 | 1375 | 59150.2054
2024-07-05 18:00 | 66972 | 10344.9041 | 323279.3114 | 59.75 | 1473.384 | 1375 | 56627.0959
2024-07-05 19:00 | 65322 | 7463.3348 | 323279.3114 | 59.75 | 1437.084 | 1375 | 57858.6652
2024-07-05 20:00 | 64382 | 5606.5988 | 324574.9094 | 59.75 | 1416.404 | 1375 | 58775.4012
2024-07-05 21:00 | 63787 | 5171.876 | 323793.7374 | 59.75 | 1403.314 | 1375 | 58615.124
2024-07-05 22:00 | 60677 | 4268.2017 | 304720.181 | 59.76 | 1274.217 | 0 | 56408.7983
2024-07-05 23:00 | 56682 | 2678.3394 | 290142.2732 | 59.76 | 1190.322 | 0 | 54003.6606
2024-07-06 | 51576 | 1856.9036 | 260592.2647 | 59.77 | 1031.52 | 0 | 49719.0964
2024-07-06 01:00 | 49062 | 1512.992 | 241555.9663 | 59.78 | 932.178 | 0 | 47549.008
2024-07-06 02:00 | 47485 | 2012.7565 | 237067.6763 | 59.78 | 902.215 | 0 | 45472.2435
2024-07-06 03:00 | 46572 | 2324.6225 | 237352.0843 | 59.78 | 884.868 | 0 | 44247.3775
2024-07-06 04:00 | 46108 | 1843.1869 | 237352.0843 | 59.78 | 876.052 | 0 | 44264.8131
2024-07-06 05:00 | 46115 | 1414.4334 | 236732.7143 | 59.78 | 876.185 | 0 | 44700.5666
2024-07-06 06:00 | 46412 | 1263.3728 | 236732.7143 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45148.6272
2024-07-06 07:00 | 47163 | 2484.8726 | 237323.7223 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44678.1274
2024-07-06 08:00 | 50682 | 3423.4894 | 244152.4123 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47258.5106
2024-07-06 09:00 | 54967 | 2886.0269 | 278818.9857 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52080.9731
2024-07-06 10:00 | 59075 | 3352.7129 | 299051.9822 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55722.2871
2024-07-06 11:00 | 62530 | 4348.4741 | 319241.0851 | 59.75 | 1375.66 | 1375 | 58181.5259
2024-07-06 12:00 | 65800 | 5314.2222 | 334829.8291 | 59.75 | 1447.6 | 1375 | 60485.7778
2024-07-06 13:00 | 68193 | 5953.6124 | 345824.3025 | 59.76 | 1432.053 | 1375 | 62239.3876
2024-07-06 14:00 | 69925 | 4877.5784 | 349824.535 | 59.76 | 1468.425 | 1375 | 65047.4216
2024-07-06 15:00 | 70687 | 5549.2225 | 349857.4383 | 59.76 | 1484.427 | 1375 | 65137.7775
2024-07-06 16:00 | 70147 | 6661.1266 | 349410.4952 | 59.76 | 1473.087 | 1375 | 63485.8734
2024-07-06 17:00 | 69411 | 6638.8921 | 347876.6722 | 59.76 | 1457.631 | 1375 | 62772.1079
2024-07-06 18:00 | 67952 | 7005.6969 | 341063.3675 | 59.76 | 1426.992 | 1375 | 60946.3031
2024-07-06 19:00 | 66493 | 6542.01 | 338121.4798 | 59.75 | 1462.846 | 1375 | 59950.99
2024-07-06 20:00 | 65186 | 7273.9234 | 338121.4798 | 59.75 | 1434.092 | 1375 | 57912.0766
2024-07-06 21:00 | 65098 | 3989.8822 | 338950.2798 | 59.75 | 1432.156 | 1375 | 61108.1178
2024-07-06 22:00 | 61493 | 2872.8804 | 324313.8125 | 59.75 | 1352.846 | 0 | 58620.1196
2024-07-06 23:00 | 56677 | 3014.9064 | 286937.7652 | 59.78 | 1076.863 | 0 | 53662.0936
2024-07-07 | 50402 | 3399.6258 | 241056.2263 | 59.78 | 957.638 | 0 | 47002.3742
2024-07-07 01:00 | 45428 | 3425.1459 | 225384.4663 | 59.78 | 863.132 | 0 | 42002.8541
2024-07-07 02:00 | 44164 | 2950.1768 | 225384.4663 | 59.78 | 839.116 | 0 | 41213.8232
2024-07-07 03:00 | 43390 | 2435.9477 | 223390.9163 | 59.78 | 824.41 | 0 | 40954.0523
2024-07-07 04:00 | 43466 | 2233.3502 | 223390.9163 | 59.78 | 825.854 | 0 | 41232.6498
2024-07-07 05:00 | 44792 | 2052.6165 | 223893.4063 | 59.78 | 851.048 | 0 | 42739.3835
2024-07-07 06:00 | 46596 | 2502.0023 | 223893.4063 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44093.9977
2024-07-07 07:00 | 48560 | 2800.4107 | 235732.5463 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45759.5893
2024-07-07 08:00 | 51824 | 3104.3281 | 263749.4597 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48719.6719
2024-07-07 09:00 | 55487 | 3076.7837 | 289299.7947 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52410.2163
2024-07-07 10:00 | 59687 | 4242.4176 | 311630.0999 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55444.5824
2024-07-07 11:00 | 63046 | 4387.1591 | 330790.052 | 59.75 | 1387.012 | 1375 | 58658.8409
2024-07-07 12:00 | 65776 | 5018.8393 | 336138.3588 | 59.75 | 1447.072 | 1375 | 60757.1607
2024-07-07 13:00 | 67700 | 5538.0263 | 339562.0769 | 59.75 | 1489.4 | 1375 | 62161.9737
2024-07-07 14:00 | 68321 | 6590.1439 | 339051.3492 | 59.75 | 1503.062 | 1375 | 61730.8561
2024-07-07 15:00 | 68397 | 5887.9069 | 339634.2923 | 59.75 | 1504.734 | 1375 | 62509.0931
2024-07-07 16:00 | 67754 | 7176.4977 | 334231.3626 | 59.75 | 1490.588 | 1375 | 60577.5023
2024-07-07 17:00 | 66105 | 8088.8121 | 323522.1985 | 59.75 | 1454.31 | 1375 | 58016.1879
2024-07-07 18:00 | 63654 | 9196.0516 | 298941.8933 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54457.9484
2024-07-07 19:00 | 61204 | 9916.1708 | 279781.9411 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51287.8292
2024-07-07 20:00 | 59576 | 10274.9656 | 279781.9411 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49301.0344
2024-07-07 21:00 | 58288 | 6085.5804 | 280383.301 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52202.4196
2024-07-07 22:00 | 54491 | 6016.8218 | 254857.0081 | 59.77 | 1089.82 | 0 | 48474.1782
2024-07-07 23:00 | 50054 | 3772.8672 | 238161.1097 | 59.78 | 951.026 | 0 | 46281.1328
2024-07-08 | 46734 | 2711.718 | 224739.3497 | 59.78 | 887.946 | 0 | 44022.282
2024-07-08 01:00 | 44634 | 2370.0394 | 220929.5497 | 59.78 | 848.046 | 0 | 42263.9606
2024-07-08 02:00 | 43349 | 2511.7548 | 220929.5497 | 59.78 | 823.631 | 0 | 40837.2452
2024-07-08 03:00 | 42450 | 2240.927 | 222923.0997 | 59.78 | 806.55 | 0 | 40209.073
2024-07-08 04:00 | 42394 | 1920.122 | 220492.4861 | 59.78 | 805.486 | 0 | 40473.878
2024-07-08 05:00 | 43819 | 1755.83 | 220609.3661 | 59.78 | 832.561 | 0 | 42063.17
2024-07-08 06:00 | 46116 | 2158.4691 | 220785.3661 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43957.5309
2024-07-08 07:00 | 47912 | 3188.0988 | 228034.0061 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44723.9012
2024-07-08 08:00 | 50754 | 4215.5195 | 244730.7865 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46538.4805
2024-07-08 09:00 | 54113 | 5320.0302 | 260628.7128 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48792.9698
2024-07-08 10:00 | 57816 | 6364.9878 | 281179.6735 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51451.0122
2024-07-08 11:00 | 60900 | 10396.0027 | 280163.6735 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50503.9973
2024-07-08 12:00 | 61825 | 9615.5921 | 283904.3999 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52209.4079
2024-07-08 13:00 | 63151 | 10514.9392 | 284920.3999 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52636.0608
2024-07-08 14:00 | 64340 | 10816.2377 | 287824.3576 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53523.7623
2024-07-08 15:00 | 65121 | 10376.3957 | 295201.5293 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54744.6043
2024-07-08 16:00 | 65504 | 9499.0855 | 302448.432 | 59.76 | 1375.584 | 1375 | 56004.9145
2024-07-08 17:00 | 65172 | 8791.5719 | 304724.6387 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56380.4281
2024-07-08 18:00 | 63169 | 9745.0151 | 293123.0227 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53423.9849
2024-07-08 19:00 | 61167 | 8130.4796 | 293123.0227 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53036.5204
2024-07-08 20:00 | 59602 | 6948.5135 | 291612.7027 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52653.4865
2024-07-08 21:00 | 58726 | 4306.7602 | 292387.0327 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54419.2398
2024-07-08 22:00 | 54878 | 4111.5447 | 269789.7617 | 59.78 | 1042.682 | 0 | 50766.4553
2024-07-08 23:00 | 50424 | 2870.6045 | 241866.8665 | 59.78 | 958.056 | 0 | 47553.3955
2024-07-09 | 49101 | 2746.6797 | 235841.3571 | 59.78 | 932.919 | 0 | 46354.3203
2024-07-09 01:00 | 46880 | 2695.6516 | 235290.6696 | 59.78 | 890.72 | 0 | 44184.3484
2024-07-09 02:00 | 45393 | 2108.7336 | 235290.6696 | 59.78 | 862.467 | 0 | 43284.2664
2024-07-09 03:00 | 44521 | 2018.8713 | 235290.6696 | 59.78 | 845.899 | 0 | 42502.1287
2024-07-09 04:00 | 44683 | 1511.4777 | 237721.2832 | 59.78 | 848.977 | 0 | 43171.5223
2024-07-09 05:00 | 46173 | 1081.8055 | 237721.2832 | 59.78 | 877.287 | 0 | 45091.1945
2024-07-09 06:00 | 48639 | 1551.1658 | 241531.0832 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47087.8342
2024-07-09 07:00 | 50490 | 2768.2042 | 244887.4832 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47721.7958
2024-07-09 08:00 | 53194 | 4298.7043 | 255977.8636 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48895.2957
2024-07-09 09:00 | 56979 | 4456.9193 | 283075.1346 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52522.0807
2024-07-09 10:00 | 61059 | 4954.2752 | 305556.8871 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56104.7248
2024-07-09 11:00 | 65124 | 7371.0405 | 314534.4654 | 59.75 | 1432.728 | 1375 | 57752.9595
2024-07-09 12:00 | 67970 | 7753.2207 | 336068.5063 | 59.75 | 1495.34 | 1375 | 60216.7793
2024-07-09 13:00 | 70083 | 7477.587 | 349540.8018 | 59.76 | 1471.743 | 1375 | 62605.413
2024-07-09 14:00 | 71903 | 7607.0751 | 357787.8841 | 59.76 | 1509.963 | 1375 | 64295.9249
2024-07-09 15:00 | 72970 | 7365.9104 | 360109.4322 | 59.76 | 1532.37 | 1375 | 65604.0896
2024-07-09 16:00 | 73076 | 7938.9839 | 360109.4322 | 59.76 | 1534.596 | 1375 | 65137.0161
2024-07-09 17:00 | 71917 | 7986.0763 | 356138.0405 | 59.76 | 1510.257 | 1375 | 63930.9237
2024-07-09 18:00 | 69938 | 7151.8205 | 352716.8894 | 59.76 | 1468.698 | 1375 | 62786.1795
2024-07-09 19:00 | 67959 | 4755.5589 | 353732.8894 | 59.76 | 1427.139 | 1375 | 63203.4411
2024-07-09 20:00 | 65990 | 3599.5017 | 350848.3576 | 59.76 | 1385.79 | 1375 | 62390.4983
2024-07-09 21:00 | 64936 | 2738.5665 | 348499.7465 | 59.76 | 1375 | 1375 | 62197.4335
2024-07-09 22:00 | 60475 | 1948.0983 | 321989.7595 | 59.75 | 1330.45 | 0 | 58526.9017
2024-07-09 23:00 | 55136 | 1652.2787 | 285719.9638 | 59.78 | 1047.584 | 0 | 53483.7213
2024-07-10 | 50647 | 1155.5791 | 259289.9728 | 59.77 | 1012.94 | 0 | 49491.4209
2024-07-10 01:00 | 48097 | 888.6907 | 256620.7403 | 59.77 | 961.94 | 0 | 47208.3093
2024-07-10 02:00 | 46431 | 1043.2513 | 255096.1403 | 59.77 | 928.62 | 0 | 45387.7487
2024-07-10 03:00 | 45446 | 1049.3924 | 252641.7403 | 59.77 | 908.92 | 0 | 44396.6076
2024-07-10 04:00 | 45390 | 974.8115 | 252515.2603 | 59.77 | 907.8 | 0 | 44415.1885
2024-07-10 05:00 | 46906 | 1100.0066 | 252515.2603 | 59.77 | 938.12 | 0 | 45805.9934
2024-07-10 06:00 | 49282 | 1402.3523 | 254607.4483 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47879.6477
2024-07-10 07:00 | 51143 | 2378.522 | 262691.7933 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48764.478
2024-07-10 08:00 | 54517 | 2794.445 | 284970.7608 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51722.555
2024-07-10 09:00 | 58401 | 4336.1149 | 301523.239 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54064.8851
2024-07-10 10:00 | 62619 | 4463.5934 | 333095.8754 | 59.75 | 1377.618 | 1375 | 58155.4066
2024-07-10 11:00 | 66533 | 5308.2805 | 350672.0354 | 59.76 | 1397.193 | 1375 | 61224.7195
2024-07-10 12:00 | 69343 | 6458.2319 | 360201.0218 | 59.76 | 1456.203 | 1375 | 62884.7681
2024-07-10 13:00 | 71680 | 6980.9942 | 364571.7051 | 59.76 | 1505.28 | 1375 | 64699.0058
2024-07-10 14:00 | 73592 | 7404.1814 | 364444.3449 | 59.76 | 1545.432 | 1375 | 66187.8186
2024-07-10 15:00 | 75131 | 7084.7332 | 373802.648 | 59.76 | 1577.751 | 1375 | 68046.2668
2024-07-10 16:00 | 75140 | 7045.1906 | 373802.648 | 59.76 | 1577.94 | 1375 | 68094.8094
2024-07-10 17:00 | 75092 | 6963.4251 | 375788.722 | 59.76 | 1576.932 | 1375 | 68128.5749
2024-07-10 18:00 | 73255 | 6345.9158 | 369522.1522 | 59.76 | 1538.355 | 1375 | 66909.0842
2024-07-10 19:00 | 71419 | 5892.1609 | 363610.0021 | 59.76 | 1499.799 | 1375 | 65526.8391
2024-07-10 20:00 | 69178 | 6136.7252 | 359481.2601 | 59.76 | 1452.738 | 1375 | 63041.2748
2024-07-10 21:00 | 67497 | 5608.3872 | 351064.8271 | 59.76 | 1417.437 | 1375 | 61888.6128
2024-07-10 22:00 | 62712 | 5699.6536 | 323882.9138 | 59.75 | 1379.664 | 0 | 57012.3464
2024-07-10 23:00 | 57053 | 6364.2435 | 280238.2621 | 59.78 | 1084.007 | 0 | 50688.7565
2024-07-11 | 52701 | 7147.023 | 243792.2711 | 59.77 | 1054.02 | 0 | 45553.977
2024-07-11 01:00 | 49824 | 7205.5748 | 220266.8007 | 59.78 | 946.656 | 0 | 42618.4252
2024-07-11 02:00 | 47813 | 7804.6897 | 205877.0847 | 59.77 | 956.26 | 0 | 40008.3103
2024-07-11 03:00 | 46621 | 8168.0703 | 208331.4847 | 59.77 | 932.42 | 0 | 38452.9297
2024-07-11 04:00 | 46248 | 8281.9212 | 208457.9647 | 59.77 | 924.96 | 0 | 37966.0788
2024-07-11 05:00 | 47456 | 8531.7188 | 209982.5647 | 59.77 | 949.12 | 0 | 38924.2812
2024-07-11 06:00 | 49145 | 9683.8769 | 209982.5647 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39461.1231
2024-07-11 07:00 | 51033 | 10377.2395 | 209982.5647 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40655.7605
2024-07-11 08:00 | 54858 | 11155.3446 | 224355.5307 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43702.6554
2024-07-11 09:00 | 59243 | 11493.9716 | 251307.2711 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47749.0284
2024-07-11 10:00 | 64380 | 12384.4076 | 283351.2621 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51995.5924
2024-07-11 11:00 | 68678 | 12854.2799 | 305689.046 | 59.76 | 1442.238 | 1375 | 55823.7201
2024-07-11 12:00 | 72415 | 12648.8815 | 338329.3994 | 59.75 | 1593.13 | 1375 | 59766.1185
2024-07-11 13:00 | 75006 | 13095.6654 | 348332.2102 | 59.76 | 1575.126 | 1375 | 61910.3346
2024-07-11 14:00 | 75903 | 12345.722 | 353150.6033 | 59.76 | 1593.963 | 1375 | 63557.278
2024-07-11 15:00 | 76709 | 10642.3085 | 358588.6934 | 59.76 | 1610.889 | 1375 | 66066.6915
2024-07-11 16:00 | 76242 | 9809.4269 | 358588.6934 | 59.76 | 1601.082 | 1375 | 66432.5731
2024-07-11 17:00 | 74565 | 9393.6976 | 356201.1934 | 59.76 | 1565.865 | 1375 | 65171.3024
2024-07-11 18:00 | 72838 | 9119.3904 | 352825.8721 | 59.76 | 1529.598 | 1375 | 63718.6096
2024-07-11 19:00 | 70424 | 9364.9429 | 341155.4296 | 59.76 | 1478.904 | 1375 | 61059.0571
2024-07-11 20:00 | 68256 | 10816.7868 | 313658.4709 | 59.75 | 1501.632 | 1375 | 57439.2132
2024-07-11 21:00 | 66578 | 11175.3894 | 298512.2653 | 59.76 | 1398.138 | 1375 | 55402.6106
2024-07-11 22:00 | 62378 | 11188.0102 | 275297.9319 | 59.78 | 1185.182 | 0 | 51189.9898
2024-07-11 23:00 | 57108 | 11305.3838 | 233167.9685 | 59.78 | 1085.052 | 0 | 45802.6162
2024-07-12 | 54048 | 11112.1637 | 215305.9625 | 59.77 | 1080.96 | 0 | 42935.8363
2024-07-12 01:00 | 50560 | 9976.1307 | 195912.2625 | 59.77 | 1011.2 | 0 | 40583.8693
2024-07-12 02:00 | 48166 | 8949.1198 | 186494.0781 | 59.79 | 866.988 | 0 | 39216.8802
2024-07-12 03:00 | 46549 | 8587.697 | 185758.0781 | 59.79 | 837.882 | 0 | 37961.303
2024-07-12 04:00 | 45661 | 9456.8752 | 185758.0781 | 59.79 | 821.898 | 0 | 36204.1248
2024-07-12 05:00 | 45683 | 9439.5854 | 185758.0781 | 59.79 | 822.294 | 0 | 36243.4146
2024-07-12 06:00 | 45923 | 10006.4953 | 184239.0781 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35916.5047
2024-07-12 07:00 | 46917 | 11997.3846 | 183648.0701 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34919.6154
2024-07-12 08:00 | 51025 | 12844.5501 | 188760.4501 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38180.4499
2024-07-12 09:00 | 56415 | 13724.2754 | 213195.9545 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42690.7246
2024-07-12 10:00 | 62081 | 12315.8253 | 265571.5739 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49765.1747
2024-07-12 11:00 | 67378 | 11281.8742 | 304892.1195 | 59.76 | 1414.938 | 1375 | 56096.1258
2024-07-12 12:00 | 71136 | 12601.7368 | 326334.6935 | 59.75 | 1564.992 | 1375 | 58534.2632
2024-07-12 13:00 | 73734 | 12897.7475 | 341438.097 | 59.76 | 1548.414 | 1375 | 60836.2525
2024-07-12 14:00 | 74732 | 12140.5197 | 352509.6391 | 59.76 | 1569.372 | 1375 | 62591.4803
2024-07-12 15:00 | 75989 | 12506.5264 | 356137.6214 | 59.76 | 1595.769 | 1375 | 63482.4736
2024-07-12 16:00 | 76958 | 11883.2867 | 352534.4379 | 59.76 | 1616.118 | 1375 | 65074.7133
2024-07-12 17:00 | 76695 | 10814.6379 | 354921.9379 | 59.76 | 1610.595 | 1375 | 65880.3621
2024-07-12 18:00 | 74639 | 10378.1007 | 354338.9948 | 59.76 | 1567.419 | 1375 | 64260.8993
2024-07-12 19:00 | 73270 | 8451.6903 | 354338.9948 | 59.76 | 1538.67 | 1375 | 64818.3097
2024-07-12 20:00 | 70945 | 7626.593 | 351391.0114 | 59.76 | 1489.845 | 1375 | 63318.407
2024-07-12 21:00 | 69287 | 7243.4779 | 345449.7768 | 59.76 | 1455.027 | 1375 | 62043.5221
2024-07-12 22:00 | 64863 | 6920.6228 | 315306.9918 | 59.75 | 1426.986 | 0 | 57942.3772
2024-07-12 23:00 | 59592 | 6417.9892 | 285510.0341 | 59.78 | 1132.248 | 0 | 53174.0108
2024-07-13 | 54823 | 6903.8681 | 246626.0831 | 59.77 | 1096.46 | 0 | 47919.1319
2024-07-13 01:00 | 51487 | 8158.2994 | 211947.5667 | 59.77 | 1029.74 | 0 | 43328.7006
2024-07-13 02:00 | 49021 | 8928.5392 | 192532.5503 | 59.77 | 980.42 | 0 | 40092.4608
2024-07-13 03:00 | 47353 | 9987.3243 | 182445.8223 | 59.79 | 852.354 | 0 | 37365.6757
2024-07-13 04:00 | 46240 | 9321.1212 | 179313.4234 | 59.79 | 832.32 | 0 | 36918.8788
2024-07-13 05:00 | 45855 | 8874.2473 | 179313.4234 | 59.79 | 825.39 | 0 | 36980.7527
2024-07-13 06:00 | 45768 | 8611.4583 | 180832.4234 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37156.5417
2024-07-13 07:00 | 46306 | 9820.7431 | 181423.4314 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36485.2569
2024-07-13 08:00 | 50503 | 10277.9801 | 191510.1594 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40225.0199
2024-07-13 09:00 | 55632 | 10068.6885 | 225550.5118 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45563.3115
2024-07-13 10:00 | 60895 | 9624.3862 | 267680.4752 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51270.6138
2024-07-13 11:00 | 66032 | 9093.9139 | 309163.9309 | 59.75 | 1452.704 | 1375 | 56938.0861
2024-07-13 12:00 | 70236 | 9225.4443 | 337415.5502 | 59.75 | 1545.192 | 1375 | 61010.5557
2024-07-13 13:00 | 73099 | 9300.143 | 352588.0978 | 59.76 | 1535.079 | 1375 | 63798.857
2024-07-13 14:00 | 74740 | 9722.2886 | 354851.9375 | 59.76 | 1569.54 | 1375 | 65017.7114
2024-07-13 15:00 | 76523 | 10353.0954 | 356601.8851 | 59.76 | 1606.983 | 1375 | 66169.9046
2024-07-13 16:00 | 77368 | 10511.8868 | 364623.052 | 59.76 | 1624.728 | 1375 | 66856.1132
2024-07-13 17:00 | 77374 | 10338.7207 | 364967.6984 | 59.76 | 1624.854 | 1375 | 67035.2793
2024-07-13 18:00 | 75341 | 10959.8612 | 359574.9098 | 59.76 | 1582.161 | 1375 | 64381.1388
2024-07-13 19:00 | 73996 | 9583.4231 | 359574.9098 | 59.76 | 1553.916 | 1375 | 64412.5769
2024-07-13 20:00 | 72086 | 9334.3146 | 351911.0674 | 59.76 | 1513.806 | 1375 | 62751.6854
2024-07-13 21:00 | 71020 | 9347.0454 | 344840.282 | 59.76 | 1491.42 | 1375 | 61672.9546
2024-07-13 22:00 | 66503 | 10311.9727 | 304663.9529 | 59.76 | 1396.563 | 0 | 56191.0273
2024-07-13 23:00 | 60603 | 10399.2152 | 268243.6572 | 59.78 | 1151.457 | 0 | 50203.7848
2024-07-14 | 53296 | 11236.6208 | 204378.9878 | 59.77 | 1065.92 | 0 | 42059.3792
2024-07-14 01:00 | 47541 | 9735.649 | 186844.0476 | 59.79 | 855.738 | 0 | 37805.351
2024-07-14 02:00 | 45665 | 9198.0165 | 186844.0476 | 59.79 | 821.97 | 0 | 36466.9835
2024-07-14 03:00 | 44430 | 8840.3095 | 186844.0476 | 59.79 | 799.74 | 0 | 35589.6905
2024-07-14 04:00 | 43977 | 7665.5492 | 189976.4465 | 59.77 | 879.54 | 0 | 36311.4508
2024-07-14 05:00 | 44968 | 7803.7062 | 189976.4465 | 59.77 | 899.36 | 0 | 37164.2938
2024-07-14 06:00 | 46848 | 7963.0924 | 191838.5345 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38884.9076
2024-07-14 07:00 | 48499 | 9477.4745 | 191838.5345 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39021.5255
2024-07-14 08:00 | 52061 | 11073.2346 | 206119.8545 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40987.7654
2024-07-14 09:00 | 56399 | 12693.2715 | 229094.2405 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43705.7285
2024-07-14 10:00 | 61210 | 12286.0826 | 266809.9539 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48923.9174
2024-07-14 11:00 | 65402 | 13316.2731 | 285536.2013 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52085.7269
2024-07-14 12:00 | 68724 | 15123.3758 | 295102.8847 | 59.76 | 1443.204 | 1375 | 53600.6242
2024-07-14 13:00 | 71456 | 15574.912 | 314228.9195 | 59.75 | 1572.032 | 1375 | 55881.088
2024-07-14 14:00 | 73086 | 16142.0022 | 324576.7255 | 59.75 | 1607.892 | 1375 | 56943.9978
2024-07-14 15:00 | 74510 | 16158.3814 | 332667.7979 | 59.75 | 1639.22 | 1375 | 58351.6186
2024-07-14 16:00 | 75043 | 14572.9033 | 337790.3338 | 59.75 | 1650.946 | 1375 | 60470.0967
2024-07-14 17:00 | 74237 | 13732.3336 | 337790.3338 | 59.75 | 1633.214 | 1375 | 60504.6664
2024-07-14 18:00 | 72189 | 13287.0119 | 333105.1419 | 59.75 | 1588.158 | 1375 | 58901.9881
2024-07-14 19:00 | 70142 | 12456.945 | 327023.6085 | 59.75 | 1543.124 | 1375 | 57685.055
2024-07-14 20:00 | 67987 | 12430.4899 | 312986.9651 | 59.75 | 1495.714 | 1375 | 55556.5101
2024-07-14 21:00 | 66049 | 11222.224 | 306146.8283 | 59.75 | 1453.078 | 1375 | 54826.776
2024-07-14 22:00 | 60998 | 11564.7558 | 260382.4409 | 59.77 | 1219.96 | 0 | 49433.2442
2024-07-14 23:00 | 55353 | 11631.7021 | 220611.2125 | 59.78 | 1051.707 | 0 | 43721.2979
2024-07-15 | 52988 | 11281.4739 | 207545.0125 | 59.77 | 1059.76 | 0 | 41706.5261
2024-07-15 01:00 | 49926 | 10464.6589 | 201228.9265 | 59.77 | 998.52 | 0 | 39461.3411
2024-07-15 02:00 | 47820 | 9868.6935 | 201228.9265 | 59.77 | 956.4 | 0 | 37951.3065
2024-07-15 03:00 | 46408 | 9146.5396 | 201228.9265 | 59.77 | 928.16 | 0 | 37261.4604
2024-07-15 04:00 | 45860 | 8140.3208 | 201228.9265 | 59.77 | 917.2 | 0 | 37719.6792
2024-07-15 05:00 | 46708 | 7927.614 | 201228.9265 | 59.77 | 934.16 | 0 | 38780.386
2024-07-15 06:00 | 48638 | 7776.9773 | 204387.3265 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40861.0227
2024-07-15 07:00 | 49966 | 7092.8302 | 216102.4167 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42873.1698
2024-07-15 08:00 | 52394 | 6195.9375 | 241038.2727 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46198.0625
2024-07-15 09:00 | 55604 | 5468.1585 | 272113.2481 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50135.8415
2024-07-15 10:00 | 59083 | 5232.9813 | 293300.7736 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53850.0187
2024-07-15 11:00 | 61987 | 7319.5706 | 297345.0434 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54667.4294
2024-07-15 12:00 | 63801 | 9938.9535 | 297345.0434 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53862.0465
2024-07-15 13:00 | 65473 | 11926.5198 | 298846.6934 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53546.4802
2024-07-15 14:00 | 66671 | 11221.9624 | 298963.5734 | 59.76 | 1400.091 | 1375 | 55449.0376
2024-07-15 15:00 | 67467 | 10532.8866 | 317091.3088 | 59.75 | 1484.274 | 1375 | 56934.1134
2024-07-15 16:00 | 67408 | 10351.984 | 317913.9488 | 59.75 | 1482.976 | 1375 | 57056.016
2024-07-15 17:00 | 66517 | 9050.8118 | 319797.9488 | 59.75 | 1463.374 | 1375 | 57466.1882
2024-07-15 18:00 | 64775 | 8388.5814 | 319797.9488 | 59.75 | 1425.05 | 1375 | 56386.4186
2024-07-15 19:00 | 63032 | 6430.5594 | 319797.9488 | 59.75 | 1386.704 | 1375 | 56601.4406
2024-07-15 20:00 | 62307 | 5481.974 | 318273.3488 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56825.026
2024-07-15 21:00 | 61385 | 3964.4751 | 313381.3165 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57420.5249
2024-07-15 22:00 | 57482 | 6141.2647 | 283584.1513 | 59.78 | 1092.158 | 0 | 51340.7353
2024-07-15 23:00 | 52922 | 6271.4721 | 241809.5555 | 59.78 | 1005.518 | 0 | 46650.5279
2024-07-16 | 49876 | 5480.2813 | 226137.7955 | 59.78 | 947.644 | 0 | 44395.7187
2024-07-16 01:00 | 47430 | 6145.6187 | 211159.6775 | 59.77 | 948.6 | 0 | 41284.3813
2024-07-16 02:00 | 46002 | 6514.4288 | 211159.6775 | 59.77 | 920.04 | 0 | 39487.5712
2024-07-16 03:00 | 45079 | 5720.8928 | 211159.6775 | 59.77 | 901.58 | 0 | 39358.1072
2024-07-16 04:00 | 44969 | 6311.4926 | 211159.6775 | 59.77 | 899.38 | 0 | 38657.5074
2024-07-16 05:00 | 46377 | 6038.1768 | 211159.6775 | 59.77 | 927.54 | 0 | 40338.8232
2024-07-16 06:00 | 48704 | 5062.4896 | 222312.7235 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43641.5104
2024-07-16 07:00 | 50541 | 4293.5584 | 237864.7535 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46247.4416
2024-07-16 08:00 | 53381 | 4207.5988 | 262441.7589 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49173.4012
2024-07-16 09:00 | 56730 | 4694.6951 | 278695.2169 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52035.3049
2024-07-16 10:00 | 60485 | 6104.7744 | 290806.3423 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54380.2256
2024-07-16 11:00 | 63710 | 6181.4356 | 313164.1375 | 59.75 | 1401.62 | 1375 | 57528.5644
2024-07-16 12:00 | 65785 | 5974.4014 | 329298.2217 | 59.75 | 1447.27 | 1375 | 59810.5986
2024-07-16 13:00 | 67882 | 5895.1213 | 344868.1217 | 59.76 | 1425.522 | 1375 | 61986.8787
2024-07-16 14:00 | 69321 | 5578.448 | 350054.3544 | 59.76 | 1455.741 | 1375 | 63742.552
2024-07-16 15:00 | 70334 | 5987.4534 | 352149.9549 | 59.76 | 1477.014 | 1375 | 64346.5466
2024-07-16 16:00 | 70923 | 5554.0519 | 354598.758 | 59.76 | 1489.383 | 1375 | 65368.9481
2024-07-16 17:00 | 70400 | 5414.2917 | 354598.758 | 59.76 | 1478.4 | 1375 | 64985.7083
2024-07-16 18:00 | 68452 | 5289.1287 | 349968.9873 | 59.76 | 1437.492 | 1375 | 63162.8713
2024-07-16 19:00 | 66503 | 4310.1874 | 346316.4042 | 59.76 | 1396.563 | 1375 | 62192.8126
2024-07-16 20:00 | 64626 | 4926.1947 | 332043.56 | 59.75 | 1421.772 | 1375 | 59699.8053
2024-07-16 21:00 | 63353 | 4839.5585 | 320003.914 | 59.75 | 1393.766 | 1375 | 58513.4415
2024-07-16 22:00 | 58923 | 5362.5121 | 284378.5588 | 59.78 | 1119.537 | 0 | 53560.4879
2024-07-16 23:00 | 53750 | 6395.9887 | 237319.348 | 59.78 | 1021.25 | 0 | 47354.0113
2024-07-17 | 48364 | 6631.8559 | 200462.942 | 59.77 | 967.28 | 0 | 41732.1441
2024-07-17 01:00 | 45968 | 6849.7473 | 187474.262 | 59.79 | 827.424 | 0 | 39118.2527
2024-07-17 02:00 | 44244 | 7594.3195 | 185570.262 | 59.79 | 796.392 | 0 | 36649.6805
2024-07-17 03:00 | 43000 | 7854.7721 | 185570.262 | 59.79 | 774 | 0 | 35145.2279
2024-07-17 04:00 | 42816 | 7439.9108 | 182925.482 | 59.79 | 770.688 | 0 | 35376.0892
2024-07-17 05:00 | 44237 | 7000.7539 | 180931.932 | 59.79 | 796.266 | 0 | 37236.2461
2024-07-17 06:00 | 46414 | 7024.8881 | 185823.9642 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39389.1119
2024-07-17 07:00 | 48192 | 6159.1055 | 204667.7942 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42032.8945
2024-07-17 08:00 | 51256 | 4927.8798 | 238210.5806 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46328.1202
2024-07-17 09:00 | 55011 | 4650.3063 | 266323.8516 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50360.6937
2024-07-17 10:00 | 59367 | 4636.0645 | 301841.2858 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54730.9355
2024-07-17 11:00 | 63411 | 4314.2958 | 327872.4042 | 59.75 | 1395.042 | 1375 | 59096.7042
2024-07-17 12:00 | 66769 | 4426.1019 | 350983.6247 | 59.76 | 1402.149 | 1375 | 62342.8981
2024-07-17 13:00 | 69747 | 5569.4088 | 356934.2995 | 59.76 | 1464.687 | 1375 | 64177.5912
2024-07-17 14:00 | 71771 | 5985.5465 | 358497.8264 | 59.76 | 1507.191 | 1375 | 65785.4535
2024-07-17 15:00 | 73098 | 6531.8801 | 359867.4894 | 59.76 | 1535.058 | 1375 | 66566.1199
2024-07-17 16:00 | 73774 | 6059.5204 | 360450.4325 | 59.76 | 1549.254 | 1375 | 67714.4796
2024-07-17 17:00 | 73352 | 5420.0758 | 360450.4325 | 59.76 | 1540.392 | 1375 | 67931.9242
2024-07-17 18:00 | 71388 | 5330.3158 | 359127.7359 | 59.76 | 1499.148 | 1375 | 66057.6842
2024-07-17 19:00 | 69423 | 5004.0422 | 357723.421 | 59.76 | 1457.883 | 1375 | 64418.9578
2024-07-17 20:00 | 67306 | 6164.087 | 340337.1184 | 59.75 | 1480.732 | 1375 | 61141.913
2024-07-17 21:00 | 65562 | 6358.3523 | 326850.0157 | 59.75 | 1442.364 | 1375 | 59203.6477
2024-07-17 22:00 | 60852 | 8506.7044 | 279514.5981 | 59.78 | 1156.188 | 0 | 52345.2956
2024-07-17 23:00 | 55252 | 9765.1886 | 233456.5792 | 59.78 | 1049.788 | 0 | 45486.8114
2024-07-18 | 52420 | 8425.2528 | 220113.5092 | 59.78 | 995.98 | 0 | 43994.7472
2024-07-18 01:00 | 49409 | 7686.9451 | 202830.3292 | 59.77 | 988.18 | 0 | 41722.0549
2024-07-18 02:00 | 47378 | 7534.2908 | 203998.3292 | 59.77 | 947.56 | 0 | 39843.7092
2024-07-18 03:00 | 46188 | 7714.365 | 203998.3292 | 59.77 | 923.76 | 0 | 38473.635
2024-07-18 04:00 | 45789 | 8362.0147 | 205132.7892 | 59.77 | 915.78 | 0 | 37426.9853
2024-07-18 05:00 | 46772 | 7573.317 | 207126.3392 | 59.77 | 935.44 | 0 | 39198.683
2024-07-18 06:00 | 48745 | 7486.1701 | 207126.3392 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41258.8299
2024-07-18 07:00 | 50267 | 7652.758 | 212146.8272 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42614.242
2024-07-18 08:00 | 53415 | 7173.236 | 239009.0772 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46241.764
2024-07-18 09:00 | 57552 | 6130.5814 | 276812.9386 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51421.4186
2024-07-18 10:00 | 62202 | 6395.5056 | 305207.4598 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55806.4944
2024-07-18 11:00 | 66347 | 7115.2277 | 328153.1238 | 59.75 | 1459.634 | 1375 | 59231.7723
2024-07-18 12:00 | 69597 | 7620.3522 | 346370.1197 | 59.76 | 1461.537 | 1375 | 61976.6478
2024-07-18 13:00 | 71756 | 8413.3619 | 353640.8992 | 59.76 | 1506.876 | 1375 | 63342.6381
2024-07-18 14:00 | 73397 | 8974.3217 | 354691.3684 | 59.76 | 1541.337 | 1375 | 64422.6783
2024-07-18 15:00 | 74536 | 9307.2275 | 355787.3609 | 59.76 | 1565.256 | 1375 | 65228.7725
2024-07-18 16:00 | 75589 | 9206.8812 | 356370.304 | 59.76 | 1587.369 | 1375 | 66382.1188
2024-07-18 17:00 | 75308 | 9290.0603 | 356370.304 | 59.76 | 1581.468 | 1375 | 66017.9397
2024-07-18 18:00 | 73532 | 9790.9911 | 351741.0556 | 59.76 | 1544.172 | 1375 | 63741.0089
2024-07-18 19:00 | 71070 | 8056.8023 | 350434.8992 | 59.76 | 1492.47 | 1375 | 63013.1977
2024-07-18 20:00 | 68976 | 7683.2013 | 340937.3746 | 59.75 | 1517.472 | 1375 | 61292.7987
2024-07-18 21:00 | 67234 | 8405.6025 | 324621.5657 | 59.75 | 1479.148 | 1375 | 58828.3975
2024-07-18 22:00 | 63003 | 10046.4794 | 283077.1374 | 59.78 | 1197.057 | 0 | 52956.5206
2024-07-18 23:00 | 57804 | 9540.992 | 251101.6731 | 59.77 | 1156.08 | 0 | 48263.008
2024-07-19 | 54808 | 9948.2283 | 228062.4927 | 59.78 | 1041.352 | 0 | 44859.7717
2024-07-19 01:00 | 51687 | 8643.42 | 213807.8067 | 59.77 | 1033.74 | 0 | 43043.58
2024-07-19 02:00 | 49488 | 7231.4303 | 210200.4867 | 59.77 | 989.76 | 0 | 42256.5697
2024-07-19 03:00 | 47677 | 7845.2864 | 208288.0867 | 59.77 | 953.54 | 0 | 39831.7136
2024-07-19 04:00 | 46632 | 7960.372 | 208288.0867 | 59.77 | 932.64 | 0 | 38671.628
2024-07-19 05:00 | 46442 | 7488.7169 | 209798.4067 | 59.77 | 928.84 | 0 | 38953.2831
2024-07-19 06:00 | 46729 | 7246.5879 | 209798.4067 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39482.4121
2024-07-19 07:00 | 47450 | 7254.986 | 209798.4067 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40195.014
2024-07-19 08:00 | 51377 | 6520.4147 | 231501.3147 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44856.5853
2024-07-19 09:00 | 56643 | 5975.9992 | 275120.2157 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50667.0008
2024-07-19 10:00 | 61782 | 6422.7035 | 301769.0314 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55359.2965
2024-07-19 11:00 | 66249 | 7901.975 | 323855.1849 | 59.75 | 1457.478 | 1375 | 58347.025
2024-07-19 12:00 | 69630 | 8596.5594 | 350287.6252 | 59.76 | 1462.23 | 1375 | 61033.4406
2024-07-19 13:00 | 71978 | 8574.7175 | 357751.2365 | 59.76 | 1511.538 | 1375 | 63403.2825
2024-07-19 14:00 | 73955 | 8190.8807 | 361537.5595 | 59.76 | 1553.055 | 1375 | 65764.1193
2024-07-19 15:00 | 74640 | 8641.231 | 358536.2326 | 59.76 | 1567.44 | 1375 | 65998.769
2024-07-19 16:00 | 74877 | 9413.1972 | 358181.1527 | 59.76 | 1572.417 | 1375 | 65463.8028
2024-07-19 17:00 | 74523 | 8927.9967 | 358431.6461 | 59.76 | 1564.983 | 1375 | 65595.0033
2024-07-19 18:00 | 72487 | 8880.5214 | 356767.1229 | 59.76 | 1522.227 | 1375 | 63606.4786
2024-07-19 19:00 | 70451 | 9532.9301 | 349055.5757 | 59.76 | 1479.471 | 1375 | 60918.0699
2024-07-19 20:00 | 68653 | 11045.8891 | 321656.5174 | 59.75 | 1510.366 | 1375 | 57607.1109
2024-07-19 21:00 | 67180 | 10335.6216 | 314018.8174 | 59.75 | 1477.96 | 1375 | 56844.3784
2024-07-19 22:00 | 63255 | 9514.6647 | 289860.1472 | 59.76 | 1328.355 | 0 | 53740.3353
2024-07-19 23:00 | 58448 | 9381.1793 | 261495.5637 | 59.77 | 1168.96 | 0 | 49066.8207
2024-07-20 | 54275 | 9624.9283 | 230119.5607 | 59.78 | 1031.225 | 0 | 44650.0717
2024-07-20 01:00 | 51146 | 8045.4764 | 216880.8747 | 59.78 | 971.774 | 0 | 43100.5236
2024-07-20 02:00 | 48921 | 6704.4665 | 210007.5547 | 59.77 | 978.42 | 0 | 42216.5335
2024-07-20 03:00 | 47272 | 6545.3229 | 210007.5547 | 59.77 | 945.44 | 0 | 40726.6771
2024-07-20 04:00 | 46155 | 5965.6147 | 210007.5547 | 59.77 | 923.1 | 0 | 40189.3853
2024-07-20 05:00 | 45617 | 6326.1591 | 210007.5547 | 59.77 | 912.34 | 0 | 39290.8409
2024-07-20 06:00 | 45238 | 7787.5225 | 210007.5547 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37450.4775
2024-07-20 07:00 | 45598 | 8101.6199 | 210007.5547 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37496.3801
2024-07-20 08:00 | 49448 | 7614.5339 | 212510.9627 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41833.4661
2024-07-20 09:00 | 54403 | 9177.4231 | 230959.4867 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45225.5769
2024-07-20 10:00 | 59365 | 8715.942 | 272742.2821 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50649.058
2024-07-20 11:00 | 63994 | 9890.9197 | 292913.8076 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54103.0803
2024-07-20 12:00 | 67827 | 10405.1959 | 318816.849 | 59.75 | 1492.194 | 1375 | 57421.8041
2024-07-20 13:00 | 70719 | 9458.5411 | 341230.0036 | 59.76 | 1485.099 | 1375 | 61260.4589
2024-07-20 14:00 | 73224 | 11096.011 | 342246.0036 | 59.76 | 1537.704 | 1375 | 62127.989
2024-07-20 15:00 | 75061 | 13051.1707 | 344814.2736 | 59.76 | 1576.281 | 1375 | 62009.8293
2024-07-20 16:00 | 75452 | 13394.9116 | 344814.2736 | 59.76 | 1584.492 | 1375 | 62057.0884
2024-07-20 17:00 | 75831 | 12963.7503 | 344922.9449 | 59.76 | 1592.451 | 1375 | 62867.2497
2024-07-20 18:00 | 74581 | 13205.214 | 343906.9449 | 59.76 | 1566.201 | 1375 | 61375.786
2024-07-20 19:00 | 72644 | 10775.4413 | 340967.6224 | 59.75 | 1598.168 | 1375 | 61868.5587
2024-07-20 20:00 | 70858 | 9228.1781 | 340522.1692 | 59.75 | 1558.876 | 1375 | 61629.8219
2024-07-20 21:00 | 69600 | 8356.816 | 339930.3428 | 59.75 | 1531.2 | 1375 | 61243.184
2024-07-20 22:00 | 65497 | 7549.116 | 320027.877 | 59.75 | 1440.934 | 0 | 57947.884
2024-07-20 23:00 | 60021 | 8482.1316 | 275313.7159 | 59.78 | 1140.399 | 0 | 51538.8684
2024-07-21 | 53723 | 10624.9371 | 213657.6585 | 59.77 | 1074.46 | 0 | 43098.0629
2024-07-21 01:00 | 47414 | 8721.333 | 194263.9585 | 59.77 | 948.28 | 0 | 38692.667
2024-07-21 02:00 | 45569 | 8760.8327 | 193400.6585 | 59.77 | 911.38 | 0 | 36808.1673
2024-07-21 03:00 | 44408 | 8864.7129 | 193400.6585 | 59.77 | 888.16 | 0 | 35543.2871
2024-07-21 04:00 | 44090 | 7694.5954 | 193400.6585 | 59.77 | 881.8 | 0 | 36395.4046
2024-07-21 05:00 | 45024 | 7034.9628 | 193400.6585 | 59.77 | 900.48 | 0 | 37989.0372
2024-07-21 06:00 | 46871 | 7201.1478 | 193400.6585 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39669.8522
2024-07-21 07:00 | 48354 | 7319.2349 | 200983.7985 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41034.7651
2024-07-21 08:00 | 51628 | 6692.17 | 230656.3645 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44935.83
2024-07-21 09:00 | 55608 | 7518.0691 | 252959.5449 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48089.9309
2024-07-21 10:00 | 60081 | 8832.5982 | 274398.2779 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51248.4018
2024-07-21 11:00 | 64038 | 9853.9784 | 294605.4628 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54184.0216
2024-07-21 12:00 | 67494 | 12588.1706 | 299453.8028 | 59.76 | 1417.374 | 1375 | 54905.8294
2024-07-21 13:00 | 70330 | 14413.2791 | 303680.3708 | 59.76 | 1476.93 | 1375 | 55916.7209
2024-07-21 14:00 | 72437 | 14565.3255 | 320488.2396 | 59.75 | 1593.614 | 1375 | 57871.6745
2024-07-21 15:00 | 73893 | 15384.3485 | 324428.0996 | 59.75 | 1625.646 | 1375 | 58508.6515
2024-07-21 16:00 | 74507 | 15453.4114 | 326242.4837 | 59.75 | 1639.154 | 1375 | 59053.5886
2024-07-21 17:00 | 73875 | 14775.3787 | 326792.5234 | 59.75 | 1625.25 | 1375 | 59099.6213
2024-07-21 18:00 | 71819 | 14286.4742 | 322268.6996 | 59.75 | 1580.018 | 1375 | 57532.5258
2024-07-21 19:00 | 69763 | 12426.1596 | 320500.0861 | 59.75 | 1534.786 | 1375 | 57336.8404
2024-07-21 20:00 | 67880 | 11667.8943 | 315330.1967 | 59.75 | 1493.36 | 1375 | 56212.1057
2024-07-21 21:00 | 66123 | 8756.9291 | 315330.1967 | 59.75 | 1454.706 | 1375 | 57366.0709
2024-07-21 22:00 | 61586 | 9712.7769 | 276136.4919 | 59.78 | 1170.134 | 0 | 51873.2231
2024-07-21 23:00 | 55993 | 10398.6218 | 230196.4785 | 59.78 | 1063.867 | 0 | 45594.3782
2024-07-22 | 52106 | 10288.8688 | 203996.2025 | 59.77 | 1042.12 | 0 | 41817.1312
2024-07-22 01:00 | 49412 | 10682.1359 | 200291.2265 | 59.77 | 988.24 | 0 | 38729.8641
2024-07-22 02:00 | 47529 | 9738.9728 | 201154.5265 | 59.77 | 950.58 | 0 | 37790.0272
2024-07-22 03:00 | 46272 | 8849.1026 | 201154.5265 | 59.77 | 925.44 | 0 | 37422.8974
2024-07-22 04:00 | 45908 | 8066.2933 | 198672.9265 | 59.77 | 918.16 | 0 | 37841.7067
2024-07-22 05:00 | 47005 | 7326.0668 | 198672.9265 | 59.77 | 940.1 | 0 | 39678.9332
2024-07-22 06:00 | 49007 | 7092.4353 | 206953.3287 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41914.5647
2024-07-22 07:00 | 50285 | 7629.565 | 215673.0287 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42655.435
2024-07-22 08:00 | 53176 | 7954.2883 | 233284.1147 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45221.7117
2024-07-22 09:00 | 57136 | 8376.3434 | 263305.3281 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48759.6566
2024-07-22 10:00 | 61784 | 9805.4137 | 282346.3276 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51978.5863
2024-07-22 11:00 | 65595 | 10597.03 | 301815.5134 | 59.76 | 1377.495 | 1375 | 54997.97
2024-07-22 12:00 | 68822 | 9140.7486 | 337732.7155 | 59.75 | 1514.084 | 1375 | 59681.2514
2024-07-22 13:00 | 71579 | 9402.2819 | 349612.2774 | 59.76 | 1503.159 | 1375 | 62176.7181
2024-07-22 14:00 | 73635 | 9188.1663 | 354573.4166 | 59.76 | 1546.335 | 1375 | 64446.8337
2024-07-22 15:00 | 74491 | 9384.2808 | 356823.4166 | 59.76 | 1564.311 | 1375 | 65106.7192
2024-07-22 16:00 | 75041 | 9847.7848 | 358982.8166 | 59.76 | 1575.861 | 1375 | 65193.2152
2024-07-22 17:00 | 74657 | 10897.6279 | 355412.567 | 59.76 | 1567.797 | 1375 | 63759.3721
2024-07-22 18:00 | 72240 | 10797.4868 | 348675.8888 | 59.76 | 1517.04 | 1375 | 61442.5132
2024-07-22 19:00 | 69823 | 10492.4452 | 334910.663 | 59.75 | 1536.106 | 1375 | 59330.5548
2024-07-22 20:00 | 67588 | 11625.2459 | 305400.6264 | 59.76 | 1419.348 | 1375 | 55962.7541
2024-07-22 21:00 | 65851 | 10316.2037 | 302161.5264 | 59.76 | 1382.871 | 1375 | 55534.7963
2024-07-22 22:00 | 60856 | 9311.9297 | 274819.7981 | 59.78 | 1156.264 | 0 | 51544.0703
2024-07-22 23:00 | 55544 | 8801.2326 | 241623.3047 | 59.78 | 1055.336 | 0 | 46742.7674
2024-07-23 | 53931 | 8733.8075 | 231438.2147 | 59.78 | 1024.689 | 0 | 45197.1925
2024-07-23 01:00 | 53258 | 8319.6743 | 231438.2147 | 59.78 | 1011.902 | 0 | 44938.3257
2024-07-23 02:00 | 51166 | 8634.7089 | 231438.2147 | 59.78 | 972.154 | 0 | 42531.2911
2024-07-23 03:00 | 49841 | 8772.0294 | 227213.2001 | 59.78 | 946.979 | 0 | 41068.9706
2024-07-23 04:00 | 49553 | 8502.2012 | 229694.8001 | 59.78 | 941.507 | 0 | 41050.7988
2024-07-23 05:00 | 50784 | 8671.3812 | 229694.8001 | 59.78 | 964.896 | 0 | 42112.6188
2024-07-23 06:00 | 53242 | 8600.3333 | 233399.7761 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44641.6667
2024-07-23 07:00 | 54508 | 10027.7485 | 233399.7761 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44480.2515
2024-07-23 08:00 | 56572 | 11573.9077 | 236872.0661 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44998.0923
2024-07-23 09:00 | 59252 | 11739.3836 | 253688.5765 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47512.6164
2024-07-23 10:00 | 62590 | 13372.1639 | 266154.914 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49217.8361
2024-07-23 11:00 | 65432 | 15463.423 | 273667.9351 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49968.577
2024-07-23 12:00 | 67262 | 15675.3288 | 284670.2851 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51586.6712
2024-07-23 13:00 | 69298 | 15800.6588 | 296547.8231 | 59.76 | 1455.258 | 1375 | 53497.3412
2024-07-23 14:00 | 70909 | 16688.1423 | 298892.7731 | 59.76 | 1489.089 | 1375 | 54220.8577
2024-07-23 15:00 | 72261 | 15812.8133 | 312571.6909 | 59.75 | 1589.742 | 1375 | 56448.1867
2024-07-23 16:00 | 72930 | 15653.9235 | 314170.634 | 59.75 | 1604.46 | 1375 | 57276.0765
2024-07-23 17:00 | 72473 | 16777.1997 | 310117.2909 | 59.75 | 1594.406 | 1375 | 55695.8003
2024-07-23 18:00 | 70638 | 16057.0991 | 305295.7414 | 59.76 | 1483.398 | 1375 | 54580.9009
2024-07-23 19:00 | 68804 | 14833.2094 | 300653.221 | 59.76 | 1444.884 | 1375 | 53970.7906
2024-07-23 20:00 | 67171 | 13749.1971 | 298403.221 | 59.76 | 1410.591 | 1375 | 53421.8029
2024-07-23 21:00 | 65689 | 11866.5372 | 296884.221 | 59.76 | 1379.469 | 1375 | 53822.4628
2024-07-23 22:00 | 60630 | 9847.9782 | 273562.418 | 59.78 | 1151.97 | 0 | 50782.0218
2024-07-23 23:00 | 55131 | 10020.5281 | 235129.8418 | 59.78 | 1047.489 | 0 | 45110.4719
2024-07-24 | 51098 | 9409.9755 | 215111.5818 | 59.77 | 1021.96 | 0 | 41688.0245
2024-07-24 01:00 | 48533 | 8615.3012 | 210648.9636 | 59.77 | 970.66 | 0 | 39917.6988
2024-07-24 02:00 | 46978 | 8272.988 | 210648.9636 | 59.77 | 939.56 | 0 | 38705.012
2024-07-24 03:00 | 45889 | 8522.4306 | 214873.9782 | 59.77 | 917.78 | 0 | 37366.5694
2024-07-24 04:00 | 45707 | 7835.789 | 214873.9782 | 59.77 | 914.14 | 0 | 37871.211
2024-07-24 05:00 | 46958 | 7139.3221 | 214873.9782 | 59.77 | 939.16 | 0 | 39818.6779
2024-07-24 06:00 | 49265 | 7118.0782 | 214873.9782 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42146.9218
2024-07-24 07:00 | 50928 | 8319.9917 | 215889.9782 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42608.0083
2024-07-24 08:00 | 53775 | 9073.6547 | 231991.8382 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44701.3453
2024-07-24 09:00 | 57826 | 7856.5769 | 273079.8896 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49969.4231
2024-07-24 10:00 | 62675 | 8247.4186 | 301276.5974 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54427.5814
2024-07-24 11:00 | 66960 | 9671.8195 | 314789.4839 | 59.75 | 1473.12 | 1375 | 57288.1805
2024-07-24 12:00 | 70315 | 10619.3624 | 336006.7959 | 59.75 | 1546.93 | 1375 | 59695.6376
2024-07-24 13:00 | 73193 | 10814.092 | 341053.0341 | 59.76 | 1537.053 | 1375 | 62378.908
2024-07-24 14:00 | 74922 | 14137.2771 | 340412.101 | 59.75 | 1648.284 | 1375 | 60784.7229
2024-07-24 15:00 | 74771 | 14320.7576 | 339396.101 | 59.75 | 1644.962 | 1375 | 60450.2424
2024-07-24 16:00 | 75107 | 12794.0375 | 340995.0441 | 59.75 | 1652.354 | 1375 | 62312.9625
2024-07-24 17:00 | 73950 | 12955.0917 | 341645.3899 | 59.76 | 1552.95 | 1375 | 60994.9083
2024-07-24 18:00 | 71783 | 12594.1731 | 330382.5435 | 59.75 | 1579.226 | 1375 | 59188.8269
2024-07-24 19:00 | 69616 | 10457.1313 | 330382.5435 | 59.75 | 1531.552 | 1375 | 59158.8687
2024-07-24 20:00 | 67745 | 9016.4735 | 330382.5435 | 59.75 | 1490.39 | 1375 | 58728.5265
2024-07-24 21:00 | 66259 | 6340.7853 | 331901.5435 | 59.75 | 1457.698 | 1375 | 59918.2147
2024-07-24 22:00 | 61361 | 6118.4797 | 298150.9893 | 59.76 | 1288.581 | 0 | 55242.5203
2024-07-24 23:00 | 55810 | 6730.1298 | 256343.8729 | 59.77 | 1116.2 | 0 | 49079.8702
2024-07-25 | 51354 | 5406.4618 | 232777.3625 | 59.78 | 975.726 | 0 | 45947.5382
2024-07-25 01:00 | 48784 | 4881.6882 | 232185.4685 | 59.78 | 926.896 | 0 | 43902.3118
2024-07-25 02:00 | 47192 | 5514.3107 | 232185.4685 | 59.78 | 896.648 | 0 | 41677.6893
2024-07-25 03:00 | 46156 | 4995.4568 | 229745.8685 | 59.78 | 876.964 | 0 | 41160.5432
2024-07-25 04:00 | 45793 | 4542.0146 | 229745.8685 | 59.78 | 870.067 | 0 | 41250.9854
2024-07-25 05:00 | 46965 | 4835.9366 | 226587.4685 | 59.78 | 892.335 | 0 | 42129.0634
2024-07-25 06:00 | 49126 | 4859.5211 | 228169.6907 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44266.4789
2024-07-25 07:00 | 50589 | 4575.3454 | 238347.4707 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46013.6546
2024-07-25 08:00 | 53566 | 3925.6429 | 266484.1141 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49640.3571
2024-07-25 09:00 | 57699 | 4798.3889 | 288763.0816 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52900.6111
2024-07-25 10:00 | 62287 | 5622.7823 | 319143.3018 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56664.2177
2024-07-25 11:00 | 66586 | 6762.9697 | 337817.4762 | 59.75 | 1464.892 | 1375 | 59823.0303
2024-07-25 12:00 | 70013 | 8847.9801 | 346463.8182 | 59.76 | 1470.273 | 1375 | 61165.0199
2024-07-25 13:00 | 73083 | 8143.6426 | 362185.7626 | 59.76 | 1534.743 | 1375 | 64939.3574
2024-07-25 14:00 | 75147 | 9278.0331 | 363632.2012 | 59.76 | 1578.087 | 1375 | 65868.9669
2024-07-25 15:00 | 76038 | 9519.5303 | 364837.7042 | 59.76 | 1596.798 | 1375 | 66518.4697
2024-07-25 16:00 | 76611 | 8379.1011 | 365748.9673 | 59.76 | 1608.831 | 1375 | 68231.8989
2024-07-25 17:00 | 75484 | 7121.8543 | 365687.9713 | 59.76 | 1585.164 | 1375 | 68362.1457
2024-07-25 18:00 | 73693 | 7155.2063 | 365105.0282 | 59.76 | 1547.553 | 1375 | 66537.7937
2024-07-25 19:00 | 71215 | 7005.9832 | 361657.522 | 59.76 | 1495.515 | 1375 | 64209.0168
2024-07-25 20:00 | 69265 | 7388.9298 | 350544.2245 | 59.76 | 1454.565 | 1375 | 61876.0702
2024-07-25 21:00 | 67575 | 6233.9099 | 344654.7957 | 59.76 | 1419.075 | 1375 | 61341.0901
2024-07-25 22:00 | 63279 | 5337.9606 | 323819.2374 | 59.75 | 1392.138 | 0 | 57941.0394
2024-07-25 23:00 | 58139 | 5520.8395 | 285449.3252 | 59.78 | 1104.641 | 0 | 52618.1605
2024-07-26 | 56248 | 6472.0842 | 267304.6077 | 59.78 | 1068.712 | 0 | 49775.9158
2024-07-26 01:00 | 53102 | 5364.0663 | 251977.8247 | 59.77 | 1062.04 | 0 | 47737.9337
2024-07-26 02:00 | 50903 | 5764.1208 | 233901.8243 | 59.78 | 967.157 | 0 | 45138.8792
2024-07-26 03:00 | 49462 | 6059.5237 | 236341.4243 | 59.78 | 939.778 | 0 | 43402.4763
2024-07-26 04:00 | 48576 | 5246.2012 | 236341.4243 | 59.78 | 922.944 | 0 | 43329.7988
2024-07-26 05:00 | 48470 | 4922.16 | 239499.8243 | 59.78 | 920.93 | 0 | 43547.84
2024-07-26 06:00 | 49020 | 5309.782 | 239499.8243 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43710.218
2024-07-26 07:00 | 49726 | 4648.1093 | 239499.8243 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45077.8907
2024-07-26 08:00 | 53615 | 3876.8739 | 264150.2577 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49738.1261
2024-07-26 09:00 | 58931 | 3892.9909 | 298366.9412 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55038.0091
2024-07-26 10:00 | 64223 | 3983.3468 | 333848.427 | 59.75 | 1412.906 | 1375 | 60239.6532
2024-07-26 11:00 | 68316 | 5310.49 | 348942.5461 | 59.76 | 1434.636 | 1375 | 63005.51
2024-07-26 12:00 | 71165 | 5317.1803 | 363685.6023 | 59.76 | 1494.465 | 1375 | 65847.8197
2024-07-26 13:00 | 72695 | 5254.5833 | 366089.5057 | 59.76 | 1526.595 | 1375 | 67440.4167
2024-07-26 14:00 | 73138 | 6838.2635 | 366365.2513 | 59.76 | 1535.898 | 1375 | 66299.7365
2024-07-26 15:00 | 73480 | 6118.3558 | 366365.2513 | 59.76 | 1543.08 | 1375 | 67361.6442
2024-07-26 16:00 | 74258 | 5711.7666 | 366948.1944 | 59.76 | 1559.418 | 1375 | 68546.2334
2024-07-26 17:00 | 74498 | 6753.0106 | 367009.1904 | 59.76 | 1564.458 | 1375 | 67744.9894
2024-07-26 18:00 | 72792 | 7194.8728 | 364930.7247 | 59.76 | 1528.632 | 1375 | 65597.1272
2024-07-26 19:00 | 71086 | 5634.6876 | 362449.1247 | 59.76 | 1492.806 | 1375 | 65451.3124
2024-07-26 20:00 | 69242 | 5709.2064 | 353516.6631 | 59.76 | 1454.082 | 1375 | 63532.7936
2024-07-26 21:00 | 67842 | 6326.9017 | 341671.7276 | 59.76 | 1424.682 | 1375 | 61515.0983
2024-07-26 22:00 | 63876 | 4745.5845 | 329890.6134 | 59.75 | 1405.272 | 0 | 59130.4155
2024-07-26 23:00 | 59153 | 4067.5198 | 299016.7376 | 59.76 | 1242.213 | 0 | 55085.4802
2024-07-27 | 55102 | 4186.4881 | 271668.1541 | 59.78 | 1046.938 | 0 | 50915.5119
2024-07-27 01:00 | 52026 | 4421.4345 | 245871.9107 | 59.77 | 1040.52 | 0 | 47604.5655
2024-07-27 02:00 | 49940 | 3732.4849 | 244347.3107 | 59.77 | 998.8 | 0 | 46207.5151
2024-07-27 03:00 | 48348 | 3146.5756 | 244347.3107 | 59.77 | 966.96 | 0 | 45201.4244
2024-07-27 04:00 | 47252 | 2735.8859 | 244347.3107 | 59.77 | 945.04 | 0 | 44516.1141
2024-07-27 05:00 | 46813 | 2735.429 | 241995.1507 | 59.78 | 889.447 | 0 | 44077.571
2024-07-27 06:00 | 46648 | 3484.695 | 241995.1507 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43163.305
2024-07-27 07:00 | 46866 | 4288.0309 | 241995.1507 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42577.9691
2024-07-27 08:00 | 50625 | 4357.5849 | 246495.1507 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46267.4151
2024-07-27 09:00 | 55600 | 5859.4339 | 271925.6441 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49740.5661
2024-07-27 10:00 | 60748 | 5106.3177 | 308133.5329 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55641.6823
2024-07-27 11:00 | 65516 | 5279.1334 | 345278.2084 | 59.76 | 1375.836 | 1375 | 60236.8666
2024-07-27 12:00 | 69449 | 6525.9849 | 358949.9047 | 59.76 | 1458.429 | 1375 | 62923.0151
2024-07-27 13:00 | 72243 | 6997.7557 | 361292.9663 | 59.76 | 1517.103 | 1375 | 65245.2443
2024-07-27 14:00 | 74110 | 8069.9774 | 361875.9094 | 59.76 | 1556.31 | 1375 | 66040.0226
2024-07-27 15:00 | 75075 | 9385.9463 | 361875.9094 | 59.76 | 1576.575 | 1375 | 65689.0537
2024-07-27 16:00 | 74604 | 9615.722 | 361213.7443 | 59.76 | 1566.684 | 1375 | 64988.278
2024-07-27 17:00 | 74221 | 9519.4833 | 361213.7443 | 59.76 | 1558.641 | 1375 | 64701.5167
2024-07-27 18:00 | 72139 | 10340.9805 | 351029.2556 | 59.76 | 1514.919 | 1375 | 61798.0195
2024-07-27 19:00 | 70058 | 10322.8489 | 334937.1789 | 59.75 | 1541.276 | 1375 | 59735.1511
2024-07-27 20:00 | 68690 | 10341.3921 | 323347.8758 | 59.75 | 1511.18 | 1375 | 58348.6079
2024-07-27 21:00 | 67685 | 10660.1937 | 312326.1098 | 59.75 | 1489.07 | 1375 | 57024.8063
2024-07-27 22:00 | 63623 | 10161.4558 | 288589.3716 | 59.76 | 1336.083 | 0 | 53461.5442
2024-07-27 23:00 | 58102 | 9352.1365 | 258226.0591 | 59.77 | 1162.04 | 0 | 48749.8635
2024-07-28 | 50834 | 8430.0677 | 217401.4707 | 59.78 | 965.846 | 0 | 42403.9323
2024-07-28 01:00 | 46448 | 7379.6212 | 208973.7805 | 59.77 | 928.96 | 0 | 39068.3788
2024-07-28 02:00 | 45030 | 7039.0171 | 208973.7805 | 59.77 | 900.6 | 0 | 37990.9829
2024-07-28 03:00 | 44031 | 7099.7347 | 208973.7805 | 59.77 | 880.62 | 0 | 36931.2653
2024-07-28 04:00 | 43770 | 5279.2415 | 208973.7805 | 59.77 | 875.4 | 0 | 38490.7585
2024-07-28 05:00 | 44804 | 4669.3814 | 212850.5405 | 59.77 | 896.08 | 0 | 40134.6186
2024-07-28 06:00 | 46886 | 4072.046 | 217197.0405 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42813.954
2024-07-28 07:00 | 48393 | 4976.0274 | 217197.0405 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43416.9726
2024-07-28 08:00 | 51460 | 5506.522 | 237793.7925 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45953.478
2024-07-28 09:00 | 55416 | 7129.0146 | 259958.2859 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48286.9854
2024-07-28 10:00 | 59804 | 7454.5834 | 286257.3263 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52349.4166
2024-07-28 11:00 | 64112 | 8451.2535 | 312415.9535 | 59.75 | 1410.464 | 1375 | 55660.7465
2024-07-28 12:00 | 67363 | 7153.2703 | 342442.438 | 59.76 | 1414.623 | 1375 | 60209.7297
2024-07-28 13:00 | 70119 | 7786.5479 | 349472.5924 | 59.76 | 1472.499 | 1375 | 62332.4521
2024-07-28 14:00 | 71841 | 6536.5031 | 357397.0922 | 59.76 | 1508.661 | 1375 | 65304.4969
2024-07-28 15:00 | 72785 | 6754.372 | 357980.0353 | 59.76 | 1528.485 | 1375 | 66030.628
2024-07-28 16:00 | 73037 | 6521.1083 | 357980.0353 | 59.76 | 1533.777 | 1375 | 66515.8917
2024-07-28 17:00 | 72341 | 6794.5999 | 357980.0353 | 59.76 | 1519.161 | 1375 | 65546.4001
2024-07-28 18:00 | 70122 | 8475.1223 | 350006.5614 | 59.76 | 1472.562 | 1375 | 61646.8777
2024-07-28 19:00 | 67902 | 7542.8484 | 348106.8042 | 59.76 | 1425.942 | 1375 | 60359.1516
2024-07-28 20:00 | 66168 | 7040.9195 | 336657.5399 | 59.75 | 1455.696 | 1375 | 59127.0805
2024-07-28 21:00 | 64334 | 8437.4547 | 312904.3109 | 59.75 | 1415.348 | 1375 | 55896.5453
2024-07-28 22:00 | 59320 | 7551.139 | 283920.9545 | 59.78 | 1127.08 | 0 | 51768.861
2024-07-28 23:00 | 53958 | 7423.1971 | 252291.3193 | 59.77 | 1079.16 | 0 | 46534.8029
2024-07-29 | 49674 | 8167.3488 | 214521.7859 | 59.77 | 993.48 | 0 | 41506.6512
2024-07-29 01:00 | 47042 | 7696.1898 | 208600.7839 | 59.77 | 940.84 | 0 | 39345.8102
2024-07-29 02:00 | 45279 | 6776.092 | 208600.7839 | 59.77 | 905.58 | 0 | 38502.908
2024-07-29 03:00 | 44096 | 5847.5239 | 208600.7839 | 59.77 | 881.92 | 0 | 38248.4761
2024-07-29 04:00 | 43815 | 5597.1857 | 208600.7839 | 59.77 | 876.3 | 0 | 38217.8143
2024-07-29 05:00 | 45041 | 4897.8701 | 208600.7839 | 59.77 | 900.82 | 0 | 40143.1299
2024-07-29 06:00 | 47179 | 4717.9227 | 215548.4639 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42461.0773
2024-07-29 07:00 | 48414 | 4806.5637 | 222493.1861 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43607.4363
2024-07-29 08:00 | 51595 | 4782.3362 | 250431.2645 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46812.6638
2024-07-29 09:00 | 55853 | 5905.0196 | 271794.5355 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49947.9804
2024-07-29 10:00 | 60168 | 6381.2691 | 297574.8828 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53786.7309
2024-07-29 11:00 | 64536 | 7105.774 | 321144.2734 | 59.75 | 1419.792 | 1375 | 57430.226
2024-07-29 12:00 | 68134 | 8663.5232 | 336298.6407 | 59.75 | 1498.948 | 1375 | 59470.4768
2024-07-29 13:00 | 71280 | 10447.9811 | 340498.6558 | 59.75 | 1568.16 | 1375 | 60832.0189
2024-07-29 14:00 | 73373 | 11858.4424 | 343596.867 | 59.76 | 1540.833 | 1375 | 61514.5576
2024-07-29 15:00 | 74804 | 13455.6656 | 342580.867 | 59.76 | 1570.884 | 1375 | 61348.3344
2024-07-29 16:00 | 74489 | 12407.0815 | 346964.0786 | 59.76 | 1564.269 | 1375 | 62081.9185
2024-07-29 17:00 | 74330 | 11631.9701 | 345159.5217 | 59.76 | 1560.93 | 1375 | 62698.0299
2024-07-29 18:00 | 72329 | 12500.581 | 340029.6784 | 59.75 | 1591.238 | 1375 | 59828.419
2024-07-29 19:00 | 70329 | 11290.1094 | 334571.3089 | 59.75 | 1547.238 | 1375 | 59038.8906
2024-07-29 20:00 | 68462 | 10512.8411 | 327008.8049 | 59.75 | 1506.164 | 1375 | 57949.1589
2024-07-29 21:00 | 66510 | 11243.1788 | 305083.0298 | 59.76 | 1396.71 | 1375 | 55266.8212
2024-07-29 22:00 | 61689 | 9093.6271 | 288159.5516 | 59.76 | 1295.469 | 0 | 52595.3729
2024-07-29 23:00 | 56177 | 9563.4653 | 244584.3407 | 59.77 | 1123.54 | 0 | 46613.5347
2024-07-30 | 54235 | 9368.9092 | 231241.2707 | 59.78 | 1030.465 | 0 | 44866.0908
2024-07-30 01:00 | 51157 | 7917.9149 | 222846.7107 | 59.78 | 971.983 | 0 | 43239.0851
2024-07-30 02:00 | 49200 | 7597.6877 | 222846.7107 | 59.78 | 934.8 | 0 | 41602.3123
2024-07-30 03:00 | 47873 | 7760.7482 | 222846.7107 | 59.78 | 909.587 | 0 | 40112.2518
2024-07-30 04:00 | 47496 | 8085.7651 | 222846.7107 | 59.78 | 902.424 | 0 | 39410.2349
2024-07-30 05:00 | 48535 | 7756.0898 | 222846.7107 | 59.78 | 922.165 | 0 | 40778.9102
2024-07-30 06:00 | 50921 | 7698.914 | 222720.2307 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43222.086
2024-07-30 07:00 | 52130 | 9118.2466 | 227202.4757 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43011.7534
2024-07-30 08:00 | 55028 | 9796.2898 | 236194.4857 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45231.7102
2024-07-30 09:00 | 59476 | 9090.2297 | 275260.5921 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50385.7703
2024-07-30 10:00 | 64163 | 8244.1043 | 304017.433 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55918.8957
2024-07-30 11:00 | 68217 | 8420.906 | 334279.5362 | 59.75 | 1500.774 | 1375 | 59796.094
2024-07-30 12:00 | 71555 | 8274.8301 | 355654.4728 | 59.76 | 1502.655 | 1375 | 63280.1699
2024-07-30 13:00 | 74404 | 8619.8247 | 361459.1929 | 59.76 | 1562.484 | 1375 | 65784.1753
2024-07-30 14:00 | 75325 | 9210.0102 | 361618.4104 | 59.76 | 1581.825 | 1375 | 66114.9898
2024-07-30 15:00 | 75498 | 9984.2564 | 357136.1654 | 59.76 | 1585.458 | 1375 | 65513.7436
2024-07-30 16:00 | 75353 | 9669.4697 | 355539.5751 | 59.76 | 1582.413 | 1375 | 65683.5303
2024-07-30 17:00 | 74494 | 9218.4231 | 356341.2875 | 59.76 | 1564.374 | 1375 | 65275.5769
2024-07-30 18:00 | 72834 | 8728.7991 | 355194.0646 | 59.76 | 1529.514 | 1375 | 64105.2009
2024-07-30 19:00 | 70487 | 6762.3461 | 352969.1518 | 59.76 | 1480.227 | 1375 | 63724.6539
2024-07-30 20:00 | 68554 | 5641.4832 | 347368.9605 | 59.76 | 1439.634 | 1375 | 62912.5168
2024-07-30 21:00 | 66578 | 8095.2764 | 320898.6853 | 59.75 | 1464.716 | 1375 | 58482.7236
2024-07-30 22:00 | 61520 | 9201.0392 | 278876.0336 | 59.78 | 1168.88 | 0 | 52318.9608
2024-07-30 23:00 | 56111 | 9457.3567 | 239704.0072 | 59.78 | 1066.109 | 0 | 46653.6433
2024-07-31 | 51476 | 10202.6005 | 202725.0168 | 59.77 | 1029.52 | 0 | 41273.3995
2024-07-31 01:00 | 48829 | 9676.9133 | 202725.0168 | 59.77 | 976.58 | 0 | 39152.0867
2024-07-31 02:00 | 47069 | 9144.4379 | 202725.0168 | 59.77 | 941.38 | 0 | 37924.5621
2024-07-31 03:00 | 45939 | 8551.7691 | 202725.0168 | 59.77 | 918.78 | 0 | 37387.2309
2024-07-31 04:00 | 45627 | 7908.1277 | 202725.0168 | 59.77 | 912.54 | 0 | 37718.8723
2024-07-31 05:00 | 46757 | 6422.3588 | 202437.0168 | 59.77 | 935.14 | 0 | 40334.6412
2024-07-31 06:00 | 48961 | 5580.7351 | 217890.8712 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43380.2649
2024-07-31 07:00 | 50418 | 6930.6474 | 217890.8712 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43487.3526
2024-07-31 08:00 | 53667 | 8290.6115 | 232145.5572 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45376.3885
2024-07-31 09:00 | 58025 | 6997.0128 | 274813.7636 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51027.9872
2024-07-31 10:00 | 62859 | 5374.9928 | 317166.2793 | 59.75 | 1382.898 | 1375 | 57484.0072
2024-07-31 11:00 | 67253 | 4780.3223 | 346078.1825 | 59.76 | 1412.313 | 1375 | 62472.6777
2024-07-31 12:00 | 70651 | 4577.8618 | 365388.0773 | 59.76 | 1483.671 | 1375 | 66073.1382
2024-07-31 13:00 | 73636 | 5193.7609 | 368471.5012 | 59.76 | 1546.356 | 1375 | 68442.2391
2024-07-31 14:00 | 75118 | 6314.347 | 369054.4443 | 59.76 | 1577.478 | 1375 | 68803.653
2024-07-31 15:00 | 76557 | 7048.1094 | 373536.6893 | 59.76 | 1607.697 | 1375 | 69508.8906
2024-07-31 16:00 | 77125 | 7099.0667 | 375716.2227 | 59.76 | 1619.625 | 1375 | 70025.9333
2024-07-31 17:00 | 76406 | 6902.557 | 375133.2796 | 59.76 | 1604.526 | 1375 | 69503.443
2024-07-31 18:00 | 74844 | 6143.8744 | 375599.4566 | 59.76 | 1571.724 | 1375 | 68700.1256
2024-07-31 19:00 | 72595 | 5307.9288 | 369320.9606 | 59.76 | 1524.495 | 1375 | 67287.0712
2024-07-31 20:00 | 70952 | 6211.3372 | 357223.7458 | 59.76 | 1489.992 | 1375 | 64740.6628
2024-07-31 21:00 | 69165 | 9008.0491 | 332505.6022 | 59.75 | 1521.63 | 1375 | 60156.9509
2024-07-31 22:00 | 64231 | 10870.2594 | 287512.6545 | 59.76 | 1348.851 | 0 | 53360.7406
2024-07-31 23:00 | 58405 | 10086.1797 | 248628.7035 | 59.77 | 1168.1 | 0 | 48318.8203
2024-08-01 | 55103 | 10013.011 | 228339.9031 | 59.78 | 1046.957 | 0 | 45089.989
2024-08-01 01:00 | 51986 | 9497.9058 | 217149.4131 | 59.78 | 987.734 | 0 | 42488.0942
2024-08-01 02:00 | 49898 | 8918.1989 | 217149.4131 | 59.78 | 948.062 | 0 | 40979.8011
2024-08-01 03:00 | 48587 | 9097.8165 | 217149.4131 | 59.78 | 923.153 | 0 | 39489.1835
2024-08-01 04:00 | 48090 | 8826.6482 | 217149.4131 | 59.78 | 913.71 | 0 | 39263.3518
2024-08-01 05:00 | 49124 | 7956.7043 | 217437.4131 | 59.78 | 933.356 | 0 | 41167.2957
2024-08-01 06:00 | 51071 | 8041.8126 | 217437.4131 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43029.1874
2024-08-01 07:00 | 52484 | 7051.0158 | 231984.3031 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45432.9842
2024-08-01 08:00 | 56017 | 5745.6896 | 267521.1965 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50271.3104
2024-08-01 09:00 | 60640 | 5208.2921 | 304473.3922 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55431.7079
2024-08-01 10:00 | 65617 | 5079.7741 | 339631.7968 | 59.75 | 1443.574 | 1375 | 60537.2259
2024-08-01 11:00 | 69656 | 5095.008 | 362616.0006 | 59.76 | 1462.776 | 1375 | 64560.992
2024-08-01 12:00 | 73122 | 5939.1004 | 366886.3734 | 59.76 | 1535.562 | 1375 | 67182.8996
2024-08-01 13:00 | 76358 | 6696.8935 | 374363.4179 | 59.76 | 1603.518 | 1375 | 69661.1065
2024-08-01 14:00 | 78209 | 6356.1455 | 379935.9557 | 59.76 | 1642.389 | 1375 | 71852.8545
2024-08-01 15:00 | 79347 | 7244.5711 | 379935.9557 | 59.76 | 1666.287 | 1375 | 72102.4289
2024-08-01 16:00 | 79705 | 7897.3459 | 379935.9557 | 59.76 | 1673.805 | 1375 | 71807.6541
2024-08-01 17:00 | 78873 | 7876.3251 | 379353.0126 | 59.76 | 1656.333 | 1375 | 70996.6749
2024-08-01 18:00 | 76575 | 8286.4858 | 365074.009 | 59.76 | 1608.075 | 1375 | 68288.5142
2024-08-01 19:00 | 73590 | 7615.2284 | 365550.9179 | 59.76 | 1545.39 | 1375 | 65974.7716
2024-08-01 20:00 | 71561 | 8373.0308 | 348087.2519 | 59.76 | 1502.781 | 1375 | 63187.9692
2024-08-01 21:00 | 69768 | 10042.2284 | 330775.5878 | 59.75 | 1534.896 | 1375 | 59725.7716
2024-08-01 22:00 | 65693 | 10198.9635 | 298589.0896 | 59.76 | 1379.553 | 0 | 55494.0365
2024-08-01 23:00 | 60564 | 10424.8452 | 259890.1611 | 59.77 | 1211.28 | 0 | 50139.1548
2024-08-02 | 58194 | 9922.1931 | 250031.9731 | 59.77 | 1163.88 | 0 | 48271.8069
2024-08-02 01:00 | 54600 | 9757.5464 | 222433.0667 | 59.78 | 1037.4 | 0 | 44842.4536
2024-08-02 02:00 | 52156 | 9675.1619 | 213805.2587 | 59.77 | 1043.12 | 0 | 42480.8381
2024-08-02 03:00 | 50586 | 8619.9575 | 212298.0982 | 59.77 | 1011.72 | 0 | 41966.0425
2024-08-02 04:00 | 49710 | 8021.4575 | 212298.0982 | 59.77 | 994.2 | 0 | 41688.5425
2024-08-02 05:00 | 49580 | 7938.331 | 212298.0982 | 59.77 | 991.6 | 0 | 41641.669
2024-08-02 06:00 | 49980 | 8092.6889 | 212298.0982 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41887.3111
2024-08-02 07:00 | 50456 | 8228.8558 | 212298.0982 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42227.1442
2024-08-02 08:00 | 54127 | 7535.4579 | 236080.7022 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46591.5421
2024-08-02 09:00 | 59506 | 7119.6258 | 279094.3736 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52386.3742
2024-08-02 10:00 | 64635 | 7061.6399 | 310158.0812 | 59.75 | 1421.97 | 1375 | 57573.3601
2024-08-02 11:00 | 68956 | 8024.0316 | 337450.5472 | 59.75 | 1517.032 | 1375 | 60931.9684
2024-08-02 12:00 | 72372 | 8777.5612 | 357511.7893 | 59.76 | 1519.812 | 1375 | 63594.4388
2024-08-02 13:00 | 74860 | 8713.955 | 366383.1772 | 59.76 | 1572.06 | 1375 | 66146.045
2024-08-02 14:00 | 77079 | 8679.9184 | 371071.5902 | 59.76 | 1618.659 | 1375 | 68399.0816
2024-08-02 15:00 | 78024 | 9054.3268 | 371527.5702 | 59.76 | 1638.504 | 1375 | 68969.6732
2024-08-02 16:00 | 78686 | 8900.3565 | 371992.3051 | 59.76 | 1652.406 | 1375 | 69785.6435
2024-08-02 17:00 | 78326 | 8648.7271 | 371992.3051 | 59.76 | 1644.846 | 1375 | 69677.2729
2024-08-02 18:00 | 76690 | 8675.3252 | 369900.3522 | 59.76 | 1610.49 | 1375 | 68014.6748
2024-08-02 19:00 | 74367 | 8295.7759 | 368096.4512 | 59.76 | 1561.707 | 1375 | 66071.2241
2024-08-02 20:00 | 72809 | 9485.1881 | 353259.5262 | 59.76 | 1528.989 | 1375 | 63323.8119
2024-08-02 21:00 | 71291 | 11043.7723 | 334943.9282 | 59.75 | 1568.402 | 1375 | 60247.2277
2024-08-02 22:00 | 67373 | 11809.4124 | 299784.202 | 59.76 | 1414.833 | 0 | 55563.5876
2024-08-02 23:00 | 62442 | 11465.3937 | 270717.7686 | 59.78 | 1186.398 | 0 | 50976.6063
2024-08-03 | 60133 | 12048.2063 | 250054.5552 | 59.77 | 1202.66 | 0 | 48084.7937
2024-08-03 01:00 | 56608 | 11435.3101 | 229885.4848 | 59.78 | 1075.552 | 0 | 45172.6899
2024-08-03 02:00 | 54068 | 10435.0665 | 224135.8548 | 59.78 | 1027.292 | 0 | 43632.9335
2024-08-03 03:00 | 52082 | 9826.019 | 225643.0153 | 59.78 | 989.558 | 0 | 42255.981
2024-08-03 04:00 | 50879 | 9478.5315 | 225643.0153 | 59.78 | 966.701 | 0 | 41400.4685
2024-08-03 05:00 | 50435 | 8739.2466 | 225643.0153 | 59.78 | 958.265 | 0 | 41695.7534
2024-08-03 06:00 | 50311 | 8800.9797 | 225643.0153 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41510.0203
2024-08-03 07:00 | 50223 | 7648.8987 | 225643.0153 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42574.1013
2024-08-03 08:00 | 53370 | 6082.5332 | 249168.4857 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47287.4668
2024-08-03 09:00 | 57653 | 5755.0239 | 283364.4767 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51897.9761
2024-08-03 10:00 | 62221 | 4979.9364 | 318618.2724 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57241.0636
2024-08-03 11:00 | 66130 | 5555.2716 | 341872.1908 | 59.76 | 1388.73 | 1375 | 60574.7284
2024-08-03 12:00 | 69246 | 6073.5997 | 359796.8512 | 59.76 | 1454.166 | 1375 | 63172.4003
2024-08-03 13:00 | 71846 | 6968.5024 | 362542.9241 | 59.76 | 1508.766 | 1375 | 64877.4976
2024-08-03 14:00 | 73522 | 8630.1734 | 362542.9241 | 59.76 | 1543.962 | 1375 | 64891.8266
2024-08-03 15:00 | 74776 | 8946.1983 | 364092.525 | 59.76 | 1570.296 | 1375 | 65829.8017
2024-08-03 16:00 | 75506 | 8514.8486 | 365189.0446 | 59.76 | 1585.626 | 1375 | 66991.1514
2024-08-03 17:00 | 75489 | 7718.2119 | 365189.0446 | 59.76 | 1585.269 | 1375 | 67770.7881
2024-08-03 18:00 | 74038 | 7642.8512 | 364606.1015 | 59.76 | 1554.798 | 1375 | 66395.1488
2024-08-03 19:00 | 72587 | 8183.7807 | 361925.7363 | 59.76 | 1524.327 | 1375 | 64403.2193
2024-08-03 20:00 | 71692 | 10259.3702 | 342699.8798 | 59.76 | 1505.532 | 1375 | 61432.6298
2024-08-03 21:00 | 70449 | 10547.224 | 331772.5234 | 59.75 | 1549.878 | 1375 | 59901.776
2024-08-03 22:00 | 66052 | 10376.9985 | 300069.8225 | 59.76 | 1387.092 | 0 | 55675.0015
2024-08-03 23:00 | 60436 | 10725.2879 | 263166.3069 | 59.77 | 1208.72 | 0 | 49710.7121
2024-08-04 | 53334 | 9946.6662 | 217722.5379 | 59.78 | 1013.346 | 0 | 43387.3338
2024-08-04 01:00 | 47963 | 9263.3227 | 197615.6335 | 59.77 | 959.26 | 0 | 38699.6773
2024-08-04 02:00 | 46541 | 9525.5551 | 200008.8635 | 59.77 | 930.82 | 0 | 37015.4449
2024-08-04 03:00 | 45665 | 9189.0035 | 200008.8635 | 59.77 | 913.3 | 0 | 36475.9965
2024-08-04 04:00 | 45612 | 9010.654 | 200008.8635 | 59.77 | 912.24 | 0 | 36601.346
2024-08-04 05:00 | 46864 | 7896.6855 | 200008.8635 | 59.77 | 937.28 | 0 | 38967.3145
2024-08-04 06:00 | 48944 | 6361.9862 | 216203.3679 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42582.0138
2024-08-04 07:00 | 50292 | 6165.3687 | 226985.7639 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44126.6313
2024-08-04 08:00 | 53557 | 5431.2623 | 255011.2343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48125.7377
2024-08-04 09:00 | 57929 | 5800.2271 | 283691.2253 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52128.7729
2024-08-04 10:00 | 62650 | 6859.1453 | 305406.2129 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55790.8547
2024-08-04 11:00 | 66872 | 6006.2974 | 343214.9393 | 59.76 | 1404.312 | 1375 | 60865.7026
2024-08-04 12:00 | 70489 | 5912.7167 | 368065.9446 | 59.76 | 1480.269 | 1375 | 64576.2833
2024-08-04 13:00 | 73713 | 6005.145 | 371849.6812 | 59.76 | 1547.973 | 1375 | 67707.855
2024-08-04 14:00 | 76119 | 5776.0359 | 383445.458 | 59.76 | 1598.499 | 1375 | 70342.9641
2024-08-04 15:00 | 77070 | 5260.9249 | 386500.0678 | 59.76 | 1618.47 | 1375 | 71809.0751
2024-08-04 16:00 | 77763 | 5013.5338 | 386500.0678 | 59.76 | 1633.023 | 1375 | 72749.4662
2024-08-04 17:00 | 77067 | 5501.3362 | 386500.0678 | 59.76 | 1618.407 | 1375 | 71565.6638
2024-08-04 18:00 | 75124 | 6017.1264 | 374660.1647 | 59.76 | 1577.604 | 1375 | 69106.8736
2024-08-04 19:00 | 72494 | 5529.2889 | 371388.2872 | 59.76 | 1522.374 | 1375 | 66964.7111
2024-08-04 20:00 | 70894 | 6749.2279 | 359179.6936 | 59.76 | 1488.774 | 1375 | 64144.7721
2024-08-04 21:00 | 68671 | 5765.5272 | 352016.4141 | 59.76 | 1442.091 | 1375 | 62905.4728
2024-08-04 22:00 | 63571 | 4768.2178 | 322832.7705 | 59.75 | 1398.562 | 0 | 58802.7822
2024-08-04 23:00 | 57776 | 5974.2167 | 275959.8289 | 59.78 | 1097.744 | 0 | 51801.7833
2024-08-05 | 52831 | 7920.3235 | 226073.0875 | 59.78 | 1003.789 | 0 | 44910.6765
2024-08-05 01:00 | 50111 | 6882.3779 | 225337.0875 | 59.78 | 952.109 | 0 | 43228.6221
2024-08-05 02:00 | 48106 | 6139.1887 | 225337.0875 | 59.78 | 914.014 | 0 | 41966.8113
2024-08-05 03:00 | 47043 | 5370.4705 | 225337.0875 | 59.78 | 893.817 | 0 | 41672.5295
2024-08-05 04:00 | 46750 | 5242.7346 | 225337.0875 | 59.78 | 888.25 | 0 | 41507.2654
2024-08-05 05:00 | 47845 | 4756.0723 | 225337.0875 | 59.78 | 909.055 | 0 | 43088.9277
2024-08-05 06:00 | 50251 | 4247.3773 | 235660.3997 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46003.6227
2024-08-05 07:00 | 51204 | 5747.2232 | 234501.9997 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45456.7768
2024-08-05 08:00 | 53735 | 6931.8388 | 242358.3997 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46803.1612
2024-08-05 09:00 | 57612 | 4774.7083 | 286628.7711 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52837.2917
2024-08-05 10:00 | 62379 | 3789.8763 | 323490.4433 | 59.75 | 1375 | 1375 | 58589.1237
2024-08-05 11:00 | 66702 | 3398.6883 | 352918.3983 | 59.76 | 1400.742 | 1375 | 63303.3117
2024-08-05 12:00 | 70181 | 3670.9662 | 371914.8206 | 59.76 | 1473.801 | 1375 | 66510.0338
2024-08-05 13:00 | 73448 | 3879.0698 | 376316.5922 | 59.76 | 1542.408 | 1375 | 69568.9302
2024-08-05 14:00 | 75803 | 4115.0521 | 386687.409 | 59.76 | 1591.863 | 1375 | 71687.9479
2024-08-05 15:00 | 76928 | 4608.9798 | 389359.8187 | 59.76 | 1615.488 | 1375 | 72319.0202
2024-08-05 16:00 | 77511 | 4393.9904 | 389609.9787 | 59.76 | 1627.731 | 1375 | 73117.0096
2024-08-05 17:00 | 76777 | 3699.9107 | 389609.9787 | 59.76 | 1612.317 | 1375 | 73077.0893
2024-08-05 18:00 | 74956 | 3677.31 | 386639.5356 | 59.76 | 1574.076 | 1375 | 71278.69
2024-08-05 19:00 | 72448 | 2672.4107 | 377875.8133 | 59.76 | 1521.408 | 1375 | 69775.5893
2024-08-05 20:00 | 70677 | 3547.6034 | 366407.9557 | 59.76 | 1484.217 | 1375 | 67129.3966
2024-08-05 21:00 | 68665 | 4966.9001 | 356092.945 | 59.76 | 1441.965 | 1375 | 63698.0999
2024-08-05 22:00 | 63546 | 5905.6382 | 322019.1629 | 59.75 | 1398.012 | 0 | 57640.3618
2024-08-05 23:00 | 57924 | 6149.8809 | 281389.5107 | 59.78 | 1100.556 | 0 | 51774.1191
2024-08-06 | 55364 | 5376.2391 | 270665.0627 | 59.78 | 1051.916 | 0 | 49987.7609
2024-08-06 01:00 | 52271 | 5146.9183 | 258747.9977 | 59.77 | 1045.42 | 0 | 47124.0817
2024-08-06 02:00 | 50163 | 4879.0032 | 257452.3997 | 59.77 | 1003.26 | 0 | 45283.9968
2024-08-06 03:00 | 48725 | 4422.3504 | 257452.3997 | 59.77 | 974.5 | 0 | 44302.6496
2024-08-06 04:00 | 48313 | 5122.8701 | 257452.3997 | 59.77 | 966.26 | 0 | 43190.1299
2024-08-06 05:00 | 49491 | 3625.818 | 257452.3997 | 59.77 | 989.82 | 0 | 45865.182
2024-08-06 06:00 | 51949 | 2805.2294 | 270787.8527 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49143.7706
2024-08-06 07:00 | 53251 | 2857.2293 | 277548.3527 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50393.7707
2024-08-06 08:00 | 56692 | 3455.4731 | 293667.3851 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53236.5269
2024-08-06 09:00 | 61405 | 3613.0491 | 328085.2043 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57791.9509
2024-08-06 10:00 | 66361 | 3769.0597 | 354417.2077 | 59.76 | 1393.581 | 1375 | 62591.9403
2024-08-06 11:00 | 70753 | 3907.6633 | 369359.7 | 59.76 | 1485.813 | 1375 | 66845.3367
2024-08-06 12:00 | 74580 | 3760.3347 | 387072.6245 | 59.76 | 1566.18 | 1375 | 70819.6653
2024-08-06 13:00 | 77966 | 4163.0641 | 393383.9323 | 59.76 | 1637.286 | 1375 | 73802.9359
2024-08-06 14:00 | 79892 | 4435.4035 | 401265.0631 | 59.76 | 1677.732 | 1375 | 75456.5965
2024-08-06 15:00 | 81054 | 4709.8197 | 407724.6765 | 59.76 | 1702.134 | 1375 | 76344.1803
2024-08-06 16:00 | 81795 | 4307.8476 | 407724.6765 | 59.76 | 1717.695 | 1375 | 77487.1524
2024-08-06 17:00 | 81238 | 4446.4832 | 404504.7565 | 59.76 | 1705.998 | 1375 | 76791.5168
2024-08-06 18:00 | 79336 | 4645.5949 | 396313.3967 | 59.76 | 1666.056 | 1375 | 74690.4051
2024-08-06 19:00 | 77434 | 3304.8439 | 394801.5123 | 59.76 | 1626.114 | 1375 | 74129.1561
2024-08-06 20:00 | 75571 | 3203.2744 | 392854.9865 | 59.76 | 1586.991 | 1375 | 72367.7256
2024-08-06 21:00 | 72961 | 4176.7931 | 377509.7522 | 59.76 | 1532.181 | 1375 | 68784.2069
2024-08-06 22:00 | 67762 | 4582.2652 | 353521.2873 | 59.76 | 1423.002 | 0 | 63179.7348
2024-08-06 23:00 | 61732 | 5005.2935 | 308147.2879 | 59.75 | 1358.104 | 0 | 56726.7065
2024-08-07 | 56688 | 6878.1518 | 261841.1196 | 59.77 | 1133.76 | 0 | 49809.8482
2024-08-07 01:00 | 53280 | 7098.403 | 240565.6492 | 59.78 | 1012.32 | 0 | 46181.597
2024-08-07 02:00 | 51006 | 7026.5234 | 241861.2472 | 59.78 | 969.114 | 0 | 43979.4766
2024-08-07 03:00 | 49531 | 6100.8008 | 241861.2472 | 59.78 | 941.089 | 0 | 43430.1992
2024-08-07 04:00 | 48994 | 5782.4784 | 241647.3583 | 59.78 | 930.886 | 0 | 43211.5216
2024-08-07 05:00 | 50087 | 5488.4587 | 241647.3583 | 59.78 | 951.653 | 0 | 44598.5413
2024-08-07 06:00 | 52449 | 5801.2447 | 239758.4083 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46647.7553
2024-08-07 07:00 | 53651 | 6934.6913 | 239758.4083 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46716.3087
2024-08-07 08:00 | 56859 | 7358.5088 | 261033.8787 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49500.4912
2024-08-07 09:00 | 61418 | 7146.3484 | 297215.0402 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54271.6516
2024-08-07 10:00 | 66563 | 7014.8931 | 333819.9314 | 59.75 | 1464.386 | 1375 | 59548.1069
2024-08-07 11:00 | 71209 | 7922.1366 | 352939.0456 | 59.76 | 1495.389 | 1375 | 63286.8634
2024-08-07 12:00 | 75363 | 6434.2965 | 374685.6137 | 59.76 | 1582.623 | 1375 | 68928.7035
2024-08-07 13:00 | 78758 | 5530.7415 | 393547.2471 | 59.76 | 1653.918 | 1375 | 73227.2585
2024-08-07 14:00 | 80964 | 6954.1791 | 394262.9402 | 59.76 | 1700.244 | 1375 | 74009.8209
2024-08-07 15:00 | 81779 | 7831.7647 | 394262.9402 | 59.76 | 1717.359 | 1375 | 73947.2353
2024-08-07 16:00 | 82220 | 7373.9021 | 392761.2902 | 59.76 | 1726.62 | 1375 | 74846.0979
2024-08-07 17:00 | 81632 | 7766.1514 | 392671.4002 | 59.76 | 1714.272 | 1375 | 73865.8486
2024-08-07 18:00 | 80084 | 7890.4342 | 389730.5971 | 59.76 | 1681.764 | 1375 | 72193.5658
2024-08-07 19:00 | 78537 | 8132.343 | 379671.3197 | 59.76 | 1649.277 | 1375 | 70404.657
2024-08-07 20:00 | 77086 | 9383.2674 | 369381.9574 | 59.76 | 1618.806 | 1375 | 67702.7326
2024-08-07 21:00 | 74329 | 10335.4075 | 358193.0443 | 59.76 | 1560.909 | 1375 | 63993.5925
2024-08-07 22:00 | 69519 | 10513.9588 | 327200.5529 | 59.75 | 1529.418 | 0 | 59005.0412
2024-08-07 23:00 | 63790 | 10151.9167 | 289790.8267 | 59.76 | 1339.59 | 0 | 53638.0833
2024-08-08 | 59656 | 10760.6182 | 258190.6183 | 59.77 | 1193.12 | 0 | 48895.3818
2024-08-08 01:00 | 56010 | 10229.0251 | 237122.3199 | 59.78 | 1064.19 | 0 | 45780.9749
2024-08-08 02:00 | 53325 | 9934.8693 | 237122.3199 | 59.78 | 1013.175 | 0 | 43390.1307
2024-08-08 03:00 | 51658 | 10077.0184 | 237122.3199 | 59.78 | 981.502 | 0 | 41580.9816
2024-08-08 04:00 | 50989 | 10097.9465 | 237336.2087 | 59.78 | 968.791 | 0 | 40891.0535
2024-08-08 05:00 | 51859 | 9791.0243 | 237336.2087 | 59.78 | 985.321 | 0 | 42067.9757
2024-08-08 06:00 | 54162 | 9024.4747 | 239225.1587 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45137.5253
2024-08-08 07:00 | 55492 | 8914.1249 | 239225.1587 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46577.8751
2024-08-08 08:00 | 58910 | 8236.4936 | 271420.6101 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50673.5064
2024-08-08 09:00 | 63625 | 9118.3879 | 298016.5276 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54506.6121
2024-08-08 10:00 | 67900 | 9537.2878 | 323821.4518 | 59.75 | 1493.8 | 1375 | 58362.7122
2024-08-08 11:00 | 71274 | 8966.8616 | 350117.374 | 59.76 | 1496.754 | 1375 | 62307.1384
2024-08-08 12:00 | 74335 | 9147.5498 | 371015.3359 | 59.76 | 1561.035 | 1375 | 65187.4502
2024-08-08 13:00 | 77279 | 7502.7495 | 376490.2245 | 59.76 | 1622.859 | 1375 | 69776.2505
2024-08-08 14:00 | 79210 | 7075.7613 | 388861.8511 | 59.76 | 1663.41 | 1375 | 72134.2387
2024-08-08 15:00 | 80933 | 7138.6728 | 390559.4609 | 59.76 | 1699.593 | 1375 | 73794.3272
2024-08-08 16:00 | 80873 | 6783.2041 | 389018.3029 | 59.76 | 1698.333 | 1375 | 74089.7959
2024-08-08 17:00 | 79618 | 7517.9733 | 388353.9198 | 59.76 | 1671.978 | 1375 | 72100.0267
2024-08-08 18:00 | 76987 | 8421.5103 | 373074.2087 | 59.76 | 1616.727 | 1375 | 68565.4897
2024-08-08 19:00 | 73669 | 9249.5627 | 363445.7209 | 59.76 | 1547.049 | 1375 | 64419.4373
2024-08-08 20:00 | 71777 | 11709.56 | 327267.3866 | 59.75 | 1579.094 | 1375 | 60067.44
2024-08-08 21:00 | 69469 | 12287.0413 | 306907.2352 | 59.75 | 1528.318 | 1375 | 57181.9587
2024-08-08 22:00 | 65395 | 10655.5162 | 290445.5229 | 59.76 | 1373.295 | 0 | 54739.4838
2024-08-08 23:00 | 60465 | 10209.4475 | 258411.8215 | 59.77 | 1209.3 | 0 | 50255.5525
2024-08-09 | 59231 | 9776.5666 | 256161.8215 | 59.77 | 1184.62 | 0 | 49454.4334
2024-08-09 01:00 | 58049 | 8517.9627 | 256161.8215 | 59.77 | 1160.98 | 0 | 49531.0373
2024-08-09 02:00 | 55643 | 8142.3029 | 252812.7315 | 59.77 | 1112.86 | 0 | 47500.6971
2024-08-09 03:00 | 53891 | 8179.9884 | 252812.7315 | 59.77 | 1077.82 | 0 | 45711.0116
2024-08-09 04:00 | 52832 | 7800.1973 | 252812.7315 | 59.77 | 1056.64 | 0 | 45031.8027
2024-08-09 05:00 | 52874 | 6948.7727 | 252812.7315 | 59.77 | 1057.48 | 0 | 45925.2273
2024-08-09 06:00 | 53645 | 6480.9199 | 252812.7315 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47164.0801
2024-08-09 07:00 | 54211 | 6180.9253 | 252812.7315 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48030.0747
2024-08-09 08:00 | 57354 | 5548.9449 | 275993.2249 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51805.0551
2024-08-09 09:00 | 61674 | 5400.8113 | 303518.6126 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56273.1887
2024-08-09 10:00 | 65539 | 4900.7712 | 339590.8539 | 59.75 | 1441.858 | 1375 | 60638.2288
2024-08-09 11:00 | 68455 | 5172.9577 | 351672.6034 | 59.76 | 1437.555 | 1375 | 63282.0423
2024-08-09 12:00 | 70442 | 6034.5147 | 354593.7545 | 59.76 | 1479.282 | 1375 | 64407.4853
2024-08-09 13:00 | 71388 | 6289.7414 | 355914.1989 | 59.76 | 1499.148 | 1375 | 65098.2586
2024-08-09 14:00 | 72061 | 6418.0771 | 356497.142 | 59.76 | 1513.281 | 1375 | 65642.9229
2024-08-09 15:00 | 72485 | 6354.1717 | 356497.142 | 59.76 | 1522.185 | 1375 | 66130.8283
2024-08-09 16:00 | 71733 | 6069.776 | 358957.0069 | 59.76 | 1506.393 | 1375 | 65663.224
2024-08-09 17:00 | 70021 | 6345.3624 | 355912.7784 | 59.76 | 1470.441 | 1375 | 63675.6376
2024-08-09 18:00 | 68470 | 6348.2166 | 343988.971 | 59.76 | 1437.87 | 1375 | 62121.7834
2024-08-09 19:00 | 66918 | 6264.6455 | 336617.2846 | 59.75 | 1472.196 | 1375 | 60653.3545
2024-08-09 20:00 | 66223 | 7707.1372 | 320459.8786 | 59.75 | 1456.906 | 1375 | 58515.8628
2024-08-09 21:00 | 64724 | 6438.4873 | 316820.3306 | 59.75 | 1423.928 | 1375 | 58285.5127
2024-08-09 22:00 | 61229 | 6056.0335 | 295508.4004 | 59.76 | 1285.809 | 0 | 55172.9665
2024-08-09 23:00 | 57272 | 6253.2461 | 269627.3329 | 59.78 | 1088.168 | 0 | 51018.7539
2024-08-10 | 52200 | 6498.1309 | 228747.9515 | 59.78 | 991.8 | 0 | 45701.8691
2024-08-10 01:00 | 49688 | 5871.9806 | 215228.0255 | 59.77 | 993.76 | 0 | 43816.0194
2024-08-10 02:00 | 48027 | 6272.0472 | 204231.8575 | 59.77 | 960.54 | 0 | 41754.9528
2024-08-10 03:00 | 46818 | 6249.7849 | 204231.8575 | 59.77 | 936.36 | 0 | 40568.2151
2024-08-10 04:00 | 46190 | 5948.4418 | 204231.8575 | 59.77 | 923.8 | 0 | 40241.5582
2024-08-10 05:00 | 46109 | 6418.1529 | 204231.8575 | 59.77 | 922.18 | 0 | 39690.8471
2024-08-10 06:00 | 46258 | 6590.1965 | 204231.8575 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39667.8035
2024-08-10 07:00 | 46354 | 7041.9224 | 204231.8575 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39312.0776
2024-08-10 08:00 | 49282 | 7245.9756 | 209252.3455 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42036.0244
2024-08-10 09:00 | 53880 | 5787.567 | 253291.2915 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48092.433
2024-08-10 10:00 | 59453 | 5583.6687 | 294512.9529 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53869.3313
2024-08-10 11:00 | 64729 | 4813.9228 | 336347.6446 | 59.75 | 1424.038 | 1375 | 59915.0772
2024-08-10 12:00 | 69145 | 4683.7466 | 364188.0406 | 59.76 | 1452.045 | 1375 | 64461.2534
2024-08-10 13:00 | 72621 | 4846.3514 | 378141.4578 | 59.76 | 1525.041 | 1375 | 67774.6486
2024-08-10 14:00 | 75194 | 5371.485 | 379844.6892 | 59.76 | 1579.074 | 1375 | 69822.515
2024-08-10 15:00 | 76624 | 5851.6652 | 382793.4707 | 59.76 | 1609.104 | 1375 | 70772.3348
2024-08-10 16:00 | 76783 | 5557.9994 | 382758.8041 | 59.76 | 1612.443 | 1375 | 71225.0006
2024-08-10 17:00 | 77102 | 5995.8616 | 381316.0541 | 59.76 | 1619.142 | 1375 | 71106.1384
2024-08-10 18:00 | 74944 | 6038.2648 | 377706.0443 | 59.76 | 1573.824 | 1375 | 68905.7352
2024-08-10 19:00 | 72786 | 5077.8126 | 375924.2408 | 59.76 | 1528.506 | 1375 | 67708.1874
2024-08-10 20:00 | 71419 | 5710.8926 | 374114.1166 | 59.76 | 1499.799 | 1375 | 65708.1074
2024-08-10 21:00 | 69484 | 5449.0391 | 362291.7382 | 59.76 | 1459.164 | 1375 | 64034.9609
2024-08-10 22:00 | 64881 | 5649.86 | 332360.8746 | 59.75 | 1427.382 | 0 | 59231.14
2024-08-10 23:00 | 59200 | 6332.9831 | 286682.0007 | 59.78 | 1124.8 | 0 | 52867.0169
2024-08-11 | 53256 | 8560.0939 | 227550.5393 | 59.78 | 1011.864 | 0 | 44695.9061
2024-08-11 01:00 | 48178 | 8227.9866 | 221236.1471 | 59.78 | 915.382 | 0 | 39950.0134
2024-08-11 02:00 | 46628 | 7216.1605 | 222099.4471 | 59.78 | 885.932 | 0 | 39411.8395
2024-08-11 03:00 | 45703 | 6767.0438 | 222099.4471 | 59.78 | 868.357 | 0 | 38935.9562
2024-08-11 04:00 | 45465 | 5825.384 | 222099.4471 | 59.78 | 863.835 | 0 | 39639.616
2024-08-11 05:00 | 46436 | 4553.8437 | 222099.4471 | 59.78 | 882.284 | 0 | 41882.1563
2024-08-11 06:00 | 48875 | 4038.9137 | 232535.4571 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44836.0863
2024-08-11 07:00 | 49920 | 4628.2961 | 235086.8571 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45291.7039
2024-08-11 08:00 | 52751 | 4351.7062 | 263103.7705 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48399.2938
2024-08-11 09:00 | 57192 | 4180.6949 | 293718.3539 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53011.3051
2024-08-11 10:00 | 62072 | 3739.7862 | 335361.1016 | 59.75 | 1375 | 1375 | 58332.2138
2024-08-11 11:00 | 66922 | 3296.1134 | 363320.6753 | 59.76 | 1405.362 | 1375 | 63625.8866
2024-08-11 12:00 | 70281 | 3432.1399 | 367204.939 | 59.76 | 1475.901 | 1375 | 66848.8601
2024-08-11 13:00 | 72443 | 3687.3933 | 367611.8821 | 59.76 | 1521.303 | 1375 | 68755.6067
2024-08-11 14:00 | 72628 | 4347.2671 | 367611.8821 | 59.76 | 1525.188 | 1375 | 68280.7329
2024-08-11 15:00 | 71872 | 4559.1463 | 367251.3422 | 59.76 | 1509.312 | 1375 | 67312.8537
2024-08-11 16:00 | 70753 | 4627.3645 | 365233.4367 | 59.76 | 1485.813 | 1375 | 66125.6355
2024-08-11 17:00 | 69384 | 4947.668 | 364479.9171 | 59.76 | 1457.064 | 1375 | 64436.332
2024-08-11 18:00 | 65895 | 3928.4772 | 352313.4724 | 59.76 | 1383.795 | 1375 | 61966.5228
2024-08-11 19:00 | 62406 | 4506.0477 | 320695.9981 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57899.9523
2024-08-11 20:00 | 60475 | 7023.1653 | 289789.4165 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53451.8347
2024-08-11 21:00 | 58115 | 5856.9144 | 278002.7365 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52258.0856
2024-08-11 22:00 | 53534 | 4683.807 | 253155.4655 | 59.77 | 1070.68 | 0 | 48850.193
2024-08-11 23:00 | 49088 | 5540.0038 | 216597.5991 | 59.78 | 932.672 | 0 | 43547.9962
2024-08-12 | 47240 | 4392.6094 | 212990.2791 | 59.77 | 944.8 | 0 | 42847.3906
2024-08-12 01:00 | 45228 | 3925.7935 | 204528.8091 | 59.77 | 904.56 | 0 | 41302.2065
2024-08-12 02:00 | 43817 | 4341.5278 | 204528.8091 | 59.77 | 876.34 | 0 | 39475.4722
2024-08-12 03:00 | 42810 | 4936.1349 | 204528.8091 | 59.77 | 856.2 | 0 | 37873.8651
2024-08-12 04:00 | 42720 | 5141.5229 | 204528.8091 | 59.77 | 854.4 | 0 | 37578.4771
2024-08-12 05:00 | 44181 | 5646.0241 | 204528.8091 | 59.77 | 883.62 | 0 | 38534.9759
2024-08-12 06:00 | 46813 | 6242.4612 | 204251.5391 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40570.5388
2024-08-12 07:00 | 48007 | 5718.8329 | 208888.7613 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42288.1671
2024-08-12 08:00 | 49765 | 5088.0889 | 226144.0513 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44676.9111
2024-08-12 09:00 | 52375 | 5129.239 | 247411.7073 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47245.761
2024-08-12 10:00 | 55800 | 4515.2793 | 277342.2007 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51284.7207
2024-08-12 11:00 | 59340 | 3581.8654 | 309119.1688 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55758.1346
2024-08-12 12:00 | 62494 | 3481.4992 | 332744.1807 | 59.75 | 1375 | 1375 | 59012.5008
2024-08-12 13:00 | 65675 | 3786.6078 | 352004.6491 | 59.76 | 1379.175 | 1375 | 61888.3922
2024-08-12 14:00 | 68359 | 4170.8229 | 356683.3305 | 59.76 | 1435.539 | 1375 | 64188.1771
2024-08-12 15:00 | 69969 | 3970.9685 | 361466.9506 | 59.76 | 1469.349 | 1375 | 65998.0315
2024-08-12 16:00 | 70617 | 3881.9212 | 361466.9506 | 59.76 | 1482.957 | 1375 | 66735.0788
2024-08-12 17:00 | 69759 | 3613.276 | 361466.9506 | 59.76 | 1464.939 | 1375 | 66145.724
2024-08-12 18:00 | 67028 | 3493.2946 | 354396.8613 | 59.76 | 1407.588 | 1375 | 63534.7054
2024-08-12 19:00 | 64296 | 4302.7608 | 333722.9304 | 59.75 | 1414.512 | 1375 | 59993.2392
2024-08-12 20:00 | 62792 | 6823.8642 | 305164.0904 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55968.1358
2024-08-12 21:00 | 60086 | 9231.8545 | 265556.351 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50854.1455
2024-08-12 22:00 | 54812 | 9032.7205 | 228035.1655 | 59.78 | 1041.428 | 0 | 45779.2795
2024-08-12 23:00 | 49909 | 9045.7382 | 191353.3411 | 59.77 | 998.18 | 0 | 40863.2618
2024-08-13 | 49437 | 9300.0804 | 190533.4611 | 59.77 | 988.74 | 0 | 40136.9196
2024-08-13 01:00 | 46921 | 8366.4949 | 185467.2211 | 59.79 | 844.578 | 0 | 38554.5051
2024-08-13 02:00 | 45305 | 7219.1959 | 185467.2211 | 59.79 | 815.49 | 0 | 38085.8041
2024-08-13 03:00 | 44259 | 7651.5193 | 185467.2211 | 59.79 | 796.662 | 0 | 36607.4807
2024-08-13 04:00 | 44059 | 8574.7912 | 185467.2211 | 59.79 | 793.062 | 0 | 35484.2088
2024-08-13 05:00 | 45558 | 8332.6978 | 185467.2211 | 59.79 | 820.044 | 0 | 37225.3022
2024-08-13 06:00 | 48561 | 8915.6121 | 186986.2211 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39645.3879
2024-08-13 07:00 | 49857 | 9472.9277 | 192052.4611 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40384.0723
2024-08-13 08:00 | 51719 | 9730.6021 | 202019.4455 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41988.3979
2024-08-13 09:00 | 54887 | 10290.871 | 221025.3855 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44596.129
2024-08-13 10:00 | 58605 | 9822.1632 | 250098.0004 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48782.8368
2024-08-13 11:00 | 62420 | 9052.7972 | 283603.6524 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53367.2028
2024-08-13 12:00 | 66146 | 9616.9404 | 307741.5352 | 59.75 | 1455.212 | 1375 | 56529.0596
2024-08-13 13:00 | 69099 | 7881.0615 | 340544.8046 | 59.75 | 1520.178 | 1375 | 61217.9385
2024-08-13 14:00 | 70521 | 7007.136 | 347400.2142 | 59.76 | 1480.941 | 1375 | 63513.864
2024-08-13 15:00 | 70978 | 7372.2791 | 347123.1377 | 59.76 | 1490.538 | 1375 | 63605.7209
2024-08-13 16:00 | 70270 | 7131.4742 | 345598.5377 | 59.76 | 1475.67 | 1375 | 63138.5258
2024-08-13 17:00 | 68654 | 7465.0174 | 340236.305 | 59.75 | 1510.388 | 1375 | 61188.9826
2024-08-13 18:00 | 65851 | 8671.1525 | 314771.0101 | 59.75 | 1448.722 | 1375 | 57179.8475
2024-08-13 19:00 | 63048 | 7890.6676 | 298508.3381 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55157.3324
2024-08-13 20:00 | 62651 | 8662.8153 | 288027.8185 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53988.1847
2024-08-13 21:00 | 60818 | 10604.656 | 259497.9663 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50213.344
2024-08-13 22:00 | 56666 | 11440.0676 | 222673.2255 | 59.78 | 1076.654 | 0 | 45225.9324
2024-08-13 23:00 | 52080 | 11285.5489 | 192956.2869 | 59.77 | 1041.6 | 0 | 40794.4511
2024-08-14 | 48000 | 11887.7402 | 179247.2389 | 59.79 | 864 | 0 | 36112.2598
2024-08-14 01:00 | 46007 | 10776.6306 | 179247.2389 | 59.79 | 828.126 | 0 | 35230.3694
2024-08-14 02:00 | 44648 | 9873.8234 | 179247.2389 | 59.79 | 803.664 | 0 | 34774.1766
2024-08-14 03:00 | 43863 | 8696.9717 | 179247.2389 | 59.79 | 789.534 | 0 | 35166.0283
2024-08-14 04:00 | 43910 | 8001.6337 | 179247.2389 | 59.79 | 790.38 | 0 | 35908.3663
2024-08-14 05:00 | 45594 | 7414.7356 | 182869.5589 | 59.79 | 820.692 | 0 | 38179.2644
2024-08-14 06:00 | 48876 | 7854.1403 | 199655.8533 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41021.8597
2024-08-14 07:00 | 50303 | 7575.8918 | 212086.8953 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42727.1082
2024-08-14 08:00 | 51985 | 7037.6313 | 227586.8653 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44947.3687
2024-08-14 09:00 | 54641 | 8043.7971 | 242832.7573 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46597.2029
2024-08-14 10:00 | 57753 | 8179.3811 | 263113.0007 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49573.6189
2024-08-14 11:00 | 60796 | 8262.6308 | 282097.4265 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52533.3692
2024-08-14 12:00 | 63086 | 10184.8175 | 287078.1465 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52901.1825
2024-08-14 13:00 | 65398 | 9209.1625 | 314169.5543 | 59.75 | 1438.756 | 1375 | 56188.8375
2024-08-14 14:00 | 67095 | 8701.7329 | 327731.6829 | 59.75 | 1476.09 | 1375 | 58393.2671
2024-08-14 15:00 | 68724 | 8083.3505 | 336639.2393 | 59.75 | 1511.928 | 1375 | 60640.6495
2024-08-14 16:00 | 69230 | 7674.2633 | 340548.3734 | 59.75 | 1523.06 | 1375 | 61555.7367
2024-08-14 17:00 | 68615 | 6563.3575 | 341131.3165 | 59.76 | 1440.915 | 1375 | 62051.6425
2024-08-14 18:00 | 66628 | 5898.1288 | 337449.9803 | 59.75 | 1465.816 | 1375 | 60729.8712
2024-08-14 19:00 | 64640 | 6625.0989 | 323503.6654 | 59.75 | 1422.08 | 1375 | 58014.9011
2024-08-14 20:00 | 64235 | 9207.447 | 299088.697 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55027.553
2024-08-14 21:00 | 62505 | 10703.0719 | 270763.2892 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51801.9281
2024-08-14 22:00 | 57670 | 9341.56 | 246268.9572 | 59.77 | 1153.4 | 0 | 48328.44
2024-08-14 23:00 | 52724 | 8660.8455 | 218734.3988 | 59.78 | 1001.756 | 0 | 44063.1545
2024-08-15 | 46951 | 9455.6858 | 180512.9544 | 59.79 | 845.118 | 0 | 37495.3142
2024-08-15 01:00 | 44944 | 8341.6485 | 180512.9544 | 59.79 | 808.992 | 0 | 36602.3515
2024-08-15 02:00 | 43560 | 7576.9647 | 180512.9544 | 59.79 | 784.08 | 0 | 35983.0353
2024-08-15 03:00 | 42650 | 7302.8885 | 178519.4044 | 59.79 | 767.7 | 0 | 35347.1115
2024-08-15 04:00 | 42630 | 6401.0103 | 178519.4044 | 59.79 | 767.34 | 0 | 36228.9897
2024-08-15 05:00 | 44136 | 5827.782 | 180101.6266 | 59.79 | 794.448 | 0 | 38308.218
2024-08-15 06:00 | 47132 | 5385.3909 | 205634.911 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41746.6091
2024-08-15 07:00 | 48594 | 5257.6124 | 217988.109 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43336.3876
2024-08-15 08:00 | 51504 | 4380.4433 | 245699.4754 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47123.5567
2024-08-15 09:00 | 55466 | 4534.0913 | 272661.7864 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50931.9087
2024-08-15 10:00 | 60220 | 5327.5892 | 298300.0941 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54892.4108
2024-08-15 11:00 | 64669 | 5378.1508 | 330943.2301 | 59.75 | 1422.718 | 1375 | 59290.8492
2024-08-15 12:00 | 68042 | 4959.0161 | 358596.9959 | 59.76 | 1428.882 | 1375 | 63082.9839
2024-08-15 13:00 | 70987 | 5057.9916 | 362199.2447 | 59.76 | 1490.727 | 1375 | 65929.0084
2024-08-15 14:00 | 73294 | 4607.1892 | 364731.9246 | 59.76 | 1539.174 | 1375 | 68686.8108
2024-08-15 15:00 | 74769 | 5182.7893 | 368794.0166 | 59.76 | 1570.149 | 1375 | 69586.2107
2024-08-15 16:00 | 75104 | 6163.5985 | 369088.8134 | 59.76 | 1577.184 | 1375 | 68940.4015
2024-08-15 17:00 | 73810 | 6537.2644 | 365603.2681 | 59.76 | 1550.01 | 1375 | 67272.7356
2024-08-15 18:00 | 71164 | 6291.8754 | 363514.5066 | 59.76 | 1494.444 | 1375 | 64872.1246
2024-08-15 19:00 | 68518 | 5042.7598 | 360416.1135 | 59.76 | 1438.878 | 1375 | 63475.2402
2024-08-15 20:00 | 67062 | 5713.2046 | 342248.6808 | 59.76 | 1408.302 | 1375 | 61348.7954
2024-08-15 21:00 | 64757 | 7607.824 | 312766.0557 | 59.75 | 1424.654 | 1375 | 57149.176
2024-08-15 22:00 | 60317 | 5172.7398 | 297418.3283 | 59.76 | 1266.657 | 0 | 55144.2602
2024-08-15 23:00 | 55556 | 4050.829 | 275383.808 | 59.78 | 1055.564 | 0 | 51505.171
2024-08-16 | 53559 | 4071.0626 | 262396.35 | 59.77 | 1071.18 | 0 | 49487.9374
2024-08-16 01:00 | 50587 | 2907.7675 | 246546.005 | 59.77 | 1011.74 | 0 | 47679.2325
2024-08-16 02:00 | 48660 | 2600.0076 | 240942.2946 | 59.78 | 924.54 | 0 | 46059.9924
2024-08-16 03:00 | 47364 | 2029.4688 | 242935.8446 | 59.77 | 947.28 | 0 | 45334.5312
2024-08-16 04:00 | 46658 | 1519.7019 | 242935.8446 | 59.77 | 933.16 | 0 | 45138.2981
2024-08-16 05:00 | 46839 | 1381.8999 | 242376.7003 | 59.78 | 889.941 | 0 | 45457.1001
2024-08-16 06:00 | 47702 | 2047.0957 | 242996.0703 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45654.9043
2024-08-16 07:00 | 48431 | 2325.8547 | 242996.0703 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46105.1453
2024-08-16 08:00 | 52375 | 2739.086 | 261924.2137 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49635.914
2024-08-16 09:00 | 57777 | 3271.3608 | 293890.8972 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54505.6392
2024-08-16 10:00 | 63576 | 3025.3636 | 337192.3812 | 59.75 | 1398.672 | 1375 | 60550.6364
2024-08-16 11:00 | 67804 | 4476.7607 | 354514.227 | 59.76 | 1423.884 | 1375 | 63327.2393
2024-08-16 12:00 | 70730 | 4186.3044 | 370582.7628 | 59.76 | 1485.33 | 1375 | 66543.6956
2024-08-16 13:00 | 72571 | 3951.8575 | 373340.8745 | 59.76 | 1523.991 | 1375 | 68619.1425
2024-08-16 14:00 | 74038 | 3352.0588 | 380903.1933 | 59.76 | 1554.798 | 1375 | 70685.9412
2024-08-16 15:00 | 74997 | 3257.3272 | 381187.6013 | 59.76 | 1574.937 | 1375 | 71739.6728
2024-08-16 16:00 | 75090 | 4353.8102 | 381187.6013 | 59.76 | 1576.89 | 1375 | 70736.1898
2024-08-16 17:00 | 74127 | 4359.2376 | 377260.6582 | 59.76 | 1556.667 | 1375 | 69767.7624
2024-08-16 18:00 | 71903 | 4532.8682 | 373999.5697 | 59.76 | 1509.963 | 1375 | 67370.1318
2024-08-16 19:00 | 69679 | 4400.6564 | 368418.7029 | 59.76 | 1463.259 | 1375 | 65278.3436
2024-08-16 20:00 | 68508 | 5476.2899 | 350277.0003 | 59.76 | 1438.668 | 1375 | 63031.7101
2024-08-16 21:00 | 66326 | 5401.7863 | 336108.0157 | 59.75 | 1459.172 | 1375 | 60924.2137
2024-08-16 22:00 | 62129 | 3885.6631 | 314022.0217 | 59.75 | 1366.838 | 0 | 58243.3369
2024-08-16 23:00 | 57366 | 3709.5742 | 286791.034 | 59.78 | 1089.954 | 0 | 53656.4258
2024-08-17 | 52553 | 4561.8954 | 244770.6626 | 59.77 | 1051.06 | 0 | 47991.1046
2024-08-17 01:00 | 49772 | 4024.0695 | 229098.9026 | 59.78 | 945.668 | 0 | 45747.9305
2024-08-17 02:00 | 47721 | 4735.5727 | 219562.8604 | 59.78 | 906.699 | 0 | 42985.4273
2024-08-17 03:00 | 46333 | 4980.6437 | 217658.8604 | 59.78 | 880.327 | 0 | 41352.3563
2024-08-17 04:00 | 45496 | 4197.2468 | 217658.8604 | 59.78 | 864.424 | 0 | 41298.7532
2024-08-17 05:00 | 45112 | 3644.6252 | 218218.0047 | 59.78 | 857.128 | 0 | 41467.3748
2024-08-17 06:00 | 45403 | 2959.8407 | 218218.0047 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42443.1593
2024-08-17 07:00 | 45524 | 4587.928 | 218218.0047 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40936.072
2024-08-17 08:00 | 49223 | 5949.3001 | 218218.0047 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43273.6999
2024-08-17 09:00 | 54567 | 6486.3669 | 251827.5651 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48080.6331
2024-08-17 10:00 | 60449 | 7915.604 | 282828.5707 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52533.396
2024-08-17 11:00 | 65785 | 9198.0598 | 305604.9979 | 59.76 | 1381.485 | 1375 | 56586.9402
2024-08-17 12:00 | 70118 | 6997.8683 | 351269.3264 | 59.76 | 1472.478 | 1375 | 63120.1317
2024-08-17 13:00 | 73159 | 6249.5014 | 373235.5088 | 59.76 | 1536.339 | 1375 | 66909.4986
2024-08-17 14:00 | 75874 | 6277.8515 | 376236.8526 | 59.76 | 1593.354 | 1375 | 69596.1485
2024-08-17 15:00 | 76706 | 6146.472 | 378802.3786 | 59.76 | 1610.826 | 1375 | 70559.528
2024-08-17 16:00 | 77873 | 5667.1681 | 384958.655 | 59.76 | 1635.333 | 1375 | 72205.8319
2024-08-17 17:00 | 78069 | 4865.7617 | 384958.655 | 59.76 | 1639.449 | 1375 | 73203.2383
2024-08-17 18:00 | 76801 | 4932.3672 | 384958.655 | 59.76 | 1612.821 | 1375 | 71868.6328
2024-08-17 19:00 | 74845 | 4962.2026 | 376403.6368 | 59.76 | 1571.745 | 1375 | 69882.7974
2024-08-17 20:00 | 73861 | 6810.4565 | 372710.2742 | 59.76 | 1551.081 | 1375 | 67050.5435
2024-08-17 21:00 | 71363 | 6153.911 | 361920.086 | 59.76 | 1498.623 | 1375 | 65209.089
2024-08-17 22:00 | 66200 | 6677.1084 | 329010.4623 | 59.75 | 1456.4 | 0 | 59522.8916
2024-08-17 23:00 | 59850 | 6835.6118 | 283602.9007 | 59.78 | 1137.15 | 0 | 53014.3882
2024-08-18 | 52261 | 5703.5607 | 239044.5293 | 59.78 | 992.959 | 0 | 46557.4393
2024-08-18 01:00 | 47803 | 4909.191 | 228979.1693 | 59.78 | 908.257 | 0 | 42893.809
2024-08-18 02:00 | 46206 | 4066.9139 | 228979.1693 | 59.78 | 877.914 | 0 | 42139.0861
2024-08-18 03:00 | 45224 | 3126.47 | 230883.1693 | 59.78 | 859.256 | 0 | 42097.53
2024-08-18 04:00 | 44975 | 2673.0082 | 230883.1693 | 59.78 | 854.525 | 0 | 42301.9918
2024-08-18 05:00 | 46296 | 2175.2088 | 230883.1693 | 59.78 | 879.624 | 0 | 44120.7912
2024-08-18 06:00 | 49393 | 1996.5698 | 240521.8593 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47396.4302
2024-08-18 07:00 | 50524 | 2303.2749 | 246554.9293 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48220.7251
2024-08-18 08:00 | 52760 | 2550.9336 | 261158.6397 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50209.0664
2024-08-18 09:00 | 56759 | 2844.8764 | 288604.6307 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53914.1236
2024-08-18 10:00 | 61754 | 3316.2946 | 322102.8783 | 59.75 | 1375 | 1375 | 58437.7054
2024-08-18 11:00 | 66148 | 3929.6193 | 348111.0196 | 59.76 | 1389.108 | 1375 | 62218.3807
2024-08-18 12:00 | 69837 | 4704.7411 | 365736.0102 | 59.76 | 1466.577 | 1375 | 65132.2589
2024-08-18 13:00 | 72605 | 4850.571 | 368833.3601 | 59.76 | 1524.705 | 1375 | 67754.429
2024-08-18 14:00 | 74699 | 4765.4161 | 377839.0082 | 59.76 | 1568.679 | 1375 | 69933.5839
2024-08-18 15:00 | 76132 | 5998.8952 | 377839.0082 | 59.76 | 1598.772 | 1375 | 70133.1048
2024-08-18 16:00 | 76353 | 5971.6458 | 375589.0082 | 59.76 | 1603.413 | 1375 | 70381.3542
2024-08-18 17:00 | 74766 | 5887.5793 | 373393.3451 | 59.76 | 1570.086 | 1375 | 68878.4207
2024-08-18 18:00 | 72473 | 5718.3455 | 362981.6701 | 59.76 | 1521.933 | 1375 | 66754.6545
2024-08-18 19:00 | 70180 | 5854.2968 | 361083.7647 | 59.76 | 1473.78 | 1375 | 64325.7032
2024-08-18 20:00 | 69293 | 7245.6403 | 348568.8974 | 59.76 | 1455.153 | 1375 | 62047.3597
2024-08-18 21:00 | 66651 | 6764.4805 | 334551.4389 | 59.75 | 1466.322 | 1375 | 59886.5195
2024-08-18 22:00 | 61162 | 6196.2572 | 301168.7098 | 59.76 | 1284.402 | 0 | 54965.7428
2024-08-18 23:00 | 55336 | 5379.1297 | 271869.3521 | 59.78 | 1051.384 | 0 | 49956.8703
2024-08-19 | 51042 | 5419.0004 | 241250.3707 | 59.78 | 969.798 | 0 | 45622.9996
2024-08-19 01:00 | 48487 | 5040.7403 | 236190.3707 | 59.78 | 921.253 | 0 | 43446.2597
2024-08-19 02:00 | 46609 | 4555.2293 | 236190.3707 | 59.78 | 885.571 | 0 | 42053.7707
2024-08-19 03:00 | 45420 | 5032.9012 | 236190.3707 | 59.78 | 862.98 | 0 | 40387.0988
2024-08-19 04:00 | 45015 | 5142.2888 | 236190.3707 | 59.78 | 855.285 | 0 | 39872.7112
2024-08-19 05:00 | 46321 | 5280.6233 | 231902.5971 | 59.78 | 880.099 | 0 | 41040.3767
2024-08-19 06:00 | 49666 | 4920.9461 | 241697.3795 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44745.0539
2024-08-19 07:00 | 50654 | 5481.5996 | 245579.3795 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45172.4004
2024-08-19 08:00 | 52823 | 5735.5961 | 259058.5125 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47087.4039
2024-08-19 09:00 | 56768 | 6194.5388 | 281077.688 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50573.4612
2024-08-19 10:00 | 61171 | 5944.0872 | 316673.5322 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55226.9128
2024-08-19 11:00 | 65369 | 5536.4532 | 346004.114 | 59.76 | 1375 | 1375 | 59832.5468
2024-08-19 12:00 | 68797 | 5552.729 | 364282.8627 | 59.76 | 1444.737 | 1375 | 63244.271
2024-08-19 13:00 | 71768 | 5401.7194 | 366546.7023 | 59.76 | 1507.128 | 1375 | 66366.2806
2024-08-19 14:00 | 73607 | 5265.4435 | 372455.5921 | 59.76 | 1545.747 | 1375 | 68341.5565
2024-08-19 15:00 | 74934 | 5756.8322 | 372948.6253 | 59.76 | 1573.614 | 1375 | 69177.1678
2024-08-19 16:00 | 75372 | 5839.3401 | 375198.6253 | 59.76 | 1582.812 | 1375 | 69532.6599
2024-08-19 17:00 | 74706 | 5757.2648 | 375586.3853 | 59.76 | 1568.826 | 1375 | 68948.7352
2024-08-19 18:00 | 72482 | 6186.5865 | 368572.5491 | 59.76 | 1522.122 | 1375 | 66295.4135
2024-08-19 19:00 | 70258 | 7567.7518 | 357088.3721 | 59.76 | 1475.418 | 1375 | 62690.2482
2024-08-19 20:00 | 69503 | 11288.5098 | 325830.8197 | 59.75 | 1529.066 | 1375 | 58214.4902
2024-08-19 21:00 | 66786 | 12204.43 | 297034.3835 | 59.76 | 1402.506 | 1375 | 54581.57
2024-08-19 22:00 | 61298 | 12206.9293 | 260585.4551 | 59.77 | 1225.96 | 0 | 49091.0707
2024-08-19 23:00 | 55465 | 12405.17 | 215609.7307 | 59.78 | 1053.835 | 0 | 43059.83
2024-08-20 | 52752 | 11455.7113 | 204618.2607 | 59.77 | 1055.04 | 0 | 41296.2887
2024-08-20 01:00 | 49971 | 11415.1676 | 188665.5427 | 59.79 | 899.478 | 0 | 38555.8324
2024-08-20 02:00 | 48160 | 11275.7475 | 188665.5427 | 59.79 | 866.88 | 0 | 36884.2525
2024-08-20 03:00 | 46936 | 11480.9574 | 188665.5427 | 59.79 | 844.848 | 0 | 35455.0426
2024-08-20 04:00 | 46760 | 11738.6288 | 188093.0427 | 59.79 | 841.68 | 0 | 35021.3712
2024-08-20 05:00 | 48362 | 11597.5823 | 192380.8163 | 59.77 | 967.24 | 0 | 36764.4177
2024-08-20 06:00 | 51937 | 11018.1081 | 197560.9023 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40918.8919
2024-08-20 07:00 | 52914 | 13007.5622 | 198178.9023 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39906.4378
2024-08-20 08:00 | 55103 | 14686.5924 | 198178.9023 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40416.4076
2024-08-20 09:00 | 58866 | 12507.7402 | 235318.7183 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46358.2598
2024-08-20 10:00 | 63102 | 12255.5582 | 270695.7379 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50846.4418
2024-08-20 11:00 | 66907 | 12294.0401 | 292974.7054 | 59.76 | 1405.047 | 1375 | 54612.9599
2024-08-20 12:00 | 70105 | 11732.5947 | 320631.427 | 59.75 | 1542.31 | 1375 | 58372.4053
2024-08-20 13:00 | 73166 | 10287.2383 | 355848.8419 | 59.76 | 1536.486 | 1375 | 62878.7617
2024-08-20 14:00 | 75235 | 8568.0612 | 365288.2768 | 59.76 | 1579.935 | 1375 | 66666.9388
2024-08-20 15:00 | 76545 | 7721.5882 | 375265.4752 | 59.76 | 1607.445 | 1375 | 68823.4118
2024-08-20 16:00 | 76763 | 6517.5599 | 375265.4752 | 59.76 | 1612.023 | 1375 | 70245.4401
2024-08-20 17:00 | 75713 | 6207.0957 | 375265.4752 | 59.76 | 1589.973 | 1375 | 69505.9043
2024-08-20 18:00 | 73408 | 6921.9038 | 364910.8583 | 59.76 | 1541.568 | 1375 | 66486.0962
2024-08-20 19:00 | 71102 | 7307.2744 | 359898.782 | 59.76 | 1493.142 | 1375 | 63794.7256
2024-08-20 20:00 | 70271 | 8665.8 | 345125.1212 | 59.76 | 1475.691 | 1375 | 61605.2
2024-08-20 21:00 | 67694 | 9858.7359 | 310929.6132 | 59.75 | 1489.268 | 1375 | 57835.2641
2024-08-20 22:00 | 62490 | 10938.1541 | 270836.8089 | 59.78 | 1187.31 | 0 | 51551.8459
2024-08-20 23:00 | 56354 | 10171.5226 | 233741.2055 | 59.78 | 1070.726 | 0 | 46182.4774
2024-08-21 | 52635 | 9361.6635 | 219081.8955 | 59.78 | 1000.065 | 0 | 43273.3365
2024-08-21 01:00 | 50043 | 7785.2 | 219081.8955 | 59.78 | 950.817 | 0 | 42257.8
2024-08-21 02:00 | 48185 | 6489.1731 | 219081.8955 | 59.78 | 915.515 | 0 | 41695.8269
2024-08-21 03:00 | 47172 | 6153.7545 | 216694.3955 | 59.78 | 896.268 | 0 | 41018.2455
2024-08-21 04:00 | 46907 | 7067.2092 | 217266.8955 | 59.78 | 891.233 | 0 | 39839.7908
2024-08-21 05:00 | 48679 | 6892.4098 | 217266.8955 | 59.78 | 924.901 | 0 | 41786.5902
2024-08-21 06:00 | 52238 | 7151.9781 | 230449.1155 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45086.0219
2024-08-21 07:00 | 53311 | 8108.9234 | 230729.1155 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45202.0766
2024-08-21 08:00 | 55684 | 8623.0184 | 246528.4755 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47060.9816
2024-08-21 09:00 | 59775 | 9728.9054 | 267648.7189 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50046.0946
2024-08-21 10:00 | 64369 | 8650.293 | 301092.4031 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55718.707
2024-08-21 11:00 | 68195 | 7869.8875 | 336140.6843 | 59.75 | 1500.29 | 1375 | 60325.1125
2024-08-21 12:00 | 71456 | 7078.1718 | 359688.306 | 59.76 | 1500.576 | 1375 | 64377.8282
2024-08-21 13:00 | 74253 | 5991.6772 | 371676.4816 | 59.76 | 1559.313 | 1375 | 68261.3228
2024-08-21 14:00 | 76267 | 5911.6311 | 377242.3832 | 59.76 | 1601.607 | 1375 | 70355.3689
2024-08-21 15:00 | 76823 | 6685.2679 | 378313.3455 | 59.76 | 1613.283 | 1375 | 70137.7321
2024-08-21 16:00 | 77259 | 6115.5978 | 378896.2886 | 59.76 | 1622.439 | 1375 | 71143.4022
2024-08-21 17:00 | 77092 | 5556.0164 | 378896.2886 | 59.76 | 1618.932 | 1375 | 71535.9836
2024-08-21 18:00 | 74699 | 4900.538 | 374969.3455 | 59.76 | 1568.679 | 1375 | 69798.462
2024-08-21 19:00 | 72306 | 4454.5354 | 371982.039 | 59.76 | 1518.426 | 1375 | 67851.4646
2024-08-21 20:00 | 71262 | 5156.0309 | 369972.7058 | 59.76 | 1496.502 | 1375 | 66105.9691
2024-08-21 21:00 | 68047 | 6245.3813 | 343872.9735 | 59.76 | 1428.987 | 1375 | 61801.6187
2024-08-21 22:00 | 62482 | 6425.0769 | 301619.0657 | 59.76 | 1312.122 | 0 | 56056.9231
2024-08-21 23:00 | 56210 | 6343.6001 | 264336.4874 | 59.77 | 1124.2 | 0 | 49866.3999
2024-08-22 | 54262 | 7042.3365 | 243158.344 | 59.77 | 1085.24 | 0 | 47219.6635
2024-08-22 01:00 | 51264 | 7236.5439 | 231391.0318 | 59.78 | 974.016 | 0 | 44027.4561
2024-08-22 02:00 | 49290 | 7169.8583 | 231391.0318 | 59.78 | 936.51 | 0 | 42120.1417
2024-08-22 03:00 | 47837 | 7754.4492 | 233778.5318 | 59.78 | 908.903 | 0 | 40082.5508
2024-08-22 04:00 | 47384 | 6810.7363 | 233778.5318 | 59.78 | 900.296 | 0 | 40573.2637
2024-08-22 05:00 | 48877 | 6426.6202 | 233778.5318 | 59.78 | 928.663 | 0 | 42450.3798
2024-08-22 06:00 | 52576 | 6373.286 | 237134.9318 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46202.714
2024-08-22 07:00 | 53874 | 6458.8247 | 243189.2918 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47415.1753
2024-08-22 08:00 | 55470 | 6493.2172 | 257018.6722 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48976.7828
2024-08-22 09:00 | 58761 | 5709.3179 | 285872.0726 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53051.6821
2024-08-22 10:00 | 62820 | 4622.9252 | 319465.4488 | 59.75 | 1382.04 | 1375 | 58197.0748
2024-08-22 11:00 | 66344 | 3932.8245 | 346019.7099 | 59.76 | 1393.224 | 1375 | 62411.1755
2024-08-22 12:00 | 69776 | 4086.8338 | 366449.9822 | 59.76 | 1465.296 | 1375 | 65689.1662
2024-08-22 13:00 | 72317 | 4767.9388 | 368914.3529 | 59.76 | 1518.657 | 1375 | 67549.0612
2024-08-22 14:00 | 74404 | 5140.8265 | 371516.1048 | 59.76 | 1562.484 | 1375 | 69263.1735
2024-08-22 15:00 | 75941 | 5186.9621 | 379359.1858 | 59.76 | 1594.761 | 1375 | 70754.0379
2024-08-22 16:00 | 76449 | 5178.4989 | 377446.7858 | 59.76 | 1605.429 | 1375 | 71270.5011
2024-08-22 17:00 | 74840 | 4109.8259 | 377446.7858 | 59.76 | 1571.64 | 1375 | 70730.1741
2024-08-22 18:00 | 71247 | 4510.5298 | 368415.7212 | 59.76 | 1496.187 | 1375 | 66736.4702
2024-08-22 19:00 | 67654 | 3610.8709 | 359576.4934 | 59.76 | 1420.734 | 1375 | 64043.1291
2024-08-22 20:00 | 66404 | 4422.592 | 346877.3032 | 59.76 | 1394.484 | 1375 | 61981.408
2024-08-22 21:00 | 63266 | 3860.8268 | 331371.888 | 59.75 | 1391.852 | 1375 | 59405.1732
2024-08-22 22:00 | 58814 | 4110.0435 | 297540.1916 | 59.76 | 1235.094 | 0 | 54703.9565
2024-08-22 23:00 | 54356 | 4893.1934 | 260144.5849 | 59.77 | 1087.12 | 0 | 49462.8066
2024-08-23 | 51878 | 5370.694 | 237962.0165 | 59.78 | 985.682 | 0 | 46507.306
2024-08-23 01:00 | 49125 | 5337.8798 | 220193.7565 | 59.78 | 933.375 | 0 | 43787.1202
2024-08-23 02:00 | 47440 | 4356.1837 | 216586.4365 | 59.78 | 901.36 | 0 | 43083.8163
2024-08-23 03:00 | 46281 | 4321.3771 | 216586.4365 | 59.78 | 879.339 | 0 | 41959.6229
2024-08-23 04:00 | 45662 | 4569.1672 | 216586.4365 | 59.78 | 867.578 | 0 | 41092.8328
2024-08-23 05:00 | 45931 | 5041.0463 | 216586.4365 | 59.78 | 872.689 | 0 | 40889.9537
2024-08-23 06:00 | 46825 | 5309.4178 | 216091.4365 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41515.5822
2024-08-23 07:00 | 47570 | 5621.0297 | 216865.7665 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41948.9703
2024-08-23 08:00 | 51135 | 5815.9769 | 232186.9865 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45319.0231
2024-08-23 09:00 | 56378 | 5113.8606 | 276998.9279 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51264.1394
2024-08-23 10:00 | 61676 | 5136.6821 | 314384.0487 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56539.3179
2024-08-23 11:00 | 66580 | 4333.0904 | 349624.2665 | 59.76 | 1398.18 | 1375 | 62246.9096
2024-08-23 12:00 | 70146 | 4033.61 | 366902.0602 | 59.76 | 1473.066 | 1375 | 66112.39
2024-08-23 13:00 | 72472 | 3810.2514 | 373633.1859 | 59.76 | 1521.912 | 1375 | 68661.7486
2024-08-23 14:00 | 74045 | 3918.3448 | 379692.4639 | 59.76 | 1554.945 | 1375 | 70126.6552
2024-08-23 15:00 | 74844 | 4751.8223 | 379496.8507 | 59.76 | 1571.724 | 1375 | 70092.1777
2024-08-23 16:00 | 75467 | 4145.4203 | 381992.1938 | 59.76 | 1584.807 | 1375 | 71321.5797
2024-08-23 17:00 | 75082 | 4253.3986 | 381718.8139 | 59.76 | 1576.722 | 1375 | 70828.6014
2024-08-23 18:00 | 72779 | 3472.9674 | 373606.584 | 59.76 | 1528.359 | 1375 | 69306.0326
2024-08-23 19:00 | 70475 | 3785.0092 | 369590.0987 | 59.76 | 1479.975 | 1375 | 66689.9908
2024-08-23 20:00 | 69655 | 6070.2831 | 351510.7484 | 59.76 | 1462.755 | 1375 | 63584.7169
2024-08-23 21:00 | 66811 | 6157.8006 | 336031.0843 | 59.75 | 1469.842 | 1375 | 60653.1994
2024-08-23 22:00 | 62274 | 5005.6293 | 308876.6247 | 59.75 | 1370.028 | 0 | 57268.3707
2024-08-23 23:00 | 57373 | 5212.193 | 275109.2474 | 59.78 | 1090.087 | 0 | 52160.807
2024-08-24 | 53114 | 4507.1503 | 250294.854 | 59.77 | 1062.28 | 0 | 48606.8497
2024-08-24 01:00 | 50191 | 4329.6908 | 231224.202 | 59.78 | 953.629 | 0 | 45861.3092
2024-08-24 02:00 | 48303 | 5044.5954 | 211722.106 | 59.77 | 966.06 | 0 | 43258.4046
2024-08-24 03:00 | 46870 | 6286.8014 | 210203.106 | 59.77 | 937.4 | 0 | 40583.1986
2024-08-24 04:00 | 45939 | 5868.1297 | 210203.106 | 59.77 | 918.78 | 0 | 40070.8703
2024-08-24 05:00 | 45674 | 6026.4861 | 210203.106 | 59.77 | 913.48 | 0 | 39647.5139
2024-08-24 06:00 | 45918 | 6786.6174 | 209834.806 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39131.3826
2024-08-24 07:00 | 45904 | 6913.1189 | 209243.798 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38990.8811
2024-08-24 08:00 | 49381 | 7269.9202 | 209243.798 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42111.0798
2024-08-24 09:00 | 54549 | 7263.6212 | 249122.054 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47285.3788
2024-08-24 10:00 | 60186 | 8529.3863 | 281228.0374 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51656.6137
2024-08-24 11:00 | 65669 | 11112.5423 | 296209.1451 | 59.76 | 1379.049 | 1375 | 54556.4577
2024-08-24 12:00 | 69984 | 12514.2092 | 323058.5911 | 59.75 | 1539.648 | 1375 | 57469.7908
2024-08-24 13:00 | 73035 | 13792.5602 | 334282.615 | 59.75 | 1606.77 | 1375 | 59242.4398
2024-08-24 14:00 | 75127 | 14277.8905 | 341653.3452 | 59.76 | 1577.667 | 1375 | 60849.1095
2024-08-24 15:00 | 76324 | 14850.6098 | 344227.7543 | 59.76 | 1602.804 | 1375 | 61473.3902
2024-08-24 16:00 | 77047 | 14907.3789 | 346491.594 | 59.76 | 1617.987 | 1375 | 62139.6211
2024-08-24 17:00 | 76255 | 13375.357 | 347074.5371 | 59.76 | 1601.355 | 1375 | 62879.643
2024-08-24 18:00 | 73968 | 11700.5336 | 346491.594 | 59.76 | 1553.328 | 1375 | 62267.4664
2024-08-24 19:00 | 71680 | 11127.4133 | 341409.3612 | 59.76 | 1505.28 | 1375 | 60552.5867
2024-08-24 20:00 | 71149 | 10369.4235 | 341526.2412 | 59.76 | 1494.129 | 1375 | 60779.5765
2024-08-24 21:00 | 68451 | 10310.1767 | 323965.1388 | 59.75 | 1505.922 | 1375 | 58140.8233
2024-08-24 22:00 | 63563 | 9683.9886 | 294929.7224 | 59.76 | 1334.823 | 0 | 53879.0114
2024-08-24 23:00 | 57643 | 9257.632 | 256909.0939 | 59.77 | 1152.86 | 0 | 48385.368
2024-08-25 | 49951 | 8142.4689 | 209381.5275 | 59.77 | 999.02 | 0 | 41808.5311
2024-08-25 01:00 | 45795 | 8760.2575 | 201969.5573 | 59.77 | 915.9 | 0 | 37034.7425
2024-08-25 02:00 | 44342 | 8360.6204 | 199529.9573 | 59.77 | 886.84 | 0 | 35981.3796
2024-08-25 03:00 | 43506 | 7964.0937 | 199529.9573 | 59.77 | 870.12 | 0 | 35541.9063
2024-08-25 04:00 | 43412 | 7213.7754 | 201048.9573 | 59.77 | 868.24 | 0 | 36198.2246
2024-08-25 05:00 | 44973 | 5207.7796 | 201048.9573 | 59.77 | 899.46 | 0 | 39765.2204
2024-08-25 06:00 | 48344 | 4587.9049 | 224770.7533 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43756.0951
2024-08-25 07:00 | 49651 | 5550.485 | 226377.7613 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44100.515
2024-08-25 08:00 | 51682 | 6009.8674 | 237677.1213 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45672.1326
2024-08-25 09:00 | 55653 | 5908.4282 | 267607.6147 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49744.5718
2024-08-25 10:00 | 60260 | 9972.4537 | 270000.8447 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50287.5463
2024-08-25 11:00 | 64672 | 9546.9786 | 298182.7031 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55125.0214
2024-08-25 12:00 | 68295 | 8899.566 | 331603.9123 | 59.75 | 1502.49 | 1375 | 59395.434
2024-08-25 13:00 | 71002 | 9998.0392 | 341251.2898 | 59.76 | 1491.042 | 1375 | 61003.9608
2024-08-25 14:00 | 72774 | 9331.4748 | 355211.7975 | 59.76 | 1528.254 | 1375 | 63442.5252
2024-08-25 15:00 | 74114 | 8984.7529 | 358614.9394 | 59.76 | 1556.394 | 1375 | 65129.2471
2024-08-25 16:00 | 74419 | 8694.3187 | 359197.8825 | 59.76 | 1562.799 | 1375 | 65724.6813
2024-08-25 17:00 | 73289 | 8324.3315 | 358614.9394 | 59.76 | 1539.069 | 1375 | 64964.6685
2024-08-25 18:00 | 70821 | 7314.4317 | 355386.8757 | 59.76 | 1487.241 | 1375 | 63506.5683
2024-08-25 19:00 | 68353 | 5294.2387 | 354020.7193 | 59.76 | 1435.413 | 1375 | 63058.7613
2024-08-25 20:00 | 67400 | 4277.6845 | 354020.7193 | 59.76 | 1415.4 | 1375 | 63122.3155
2024-08-25 21:00 | 64169 | 3717.2898 | 339008.1777 | 59.75 | 1411.718 | 1375 | 60451.7102
2024-08-25 22:00 | 58374 | 3873.756 | 295645.1351 | 59.76 | 1225.854 | 0 | 54500.244
2024-08-25 23:00 | 53007 | 2806.1046 | 270180.8017 | 59.78 | 1007.133 | 0 | 50200.8954
2024-08-26 | 48631 | 2750.1734 | 238256.7583 | 59.78 | 923.989 | 0 | 45880.8266
2024-08-26 01:00 | 46202 | 2990.0538 | 228071.6683 | 59.78 | 877.838 | 0 | 43211.9462
2024-08-26 02:00 | 44558 | 2539.2719 | 230511.2683 | 59.78 | 846.602 | 0 | 42018.7281
2024-08-26 03:00 | 43465 | 2290.5404 | 230511.2683 | 59.78 | 825.835 | 0 | 41174.4596
2024-08-26 04:00 | 43294 | 2789.3394 | 227352.8683 | 59.78 | 822.586 | 0 | 40504.6606
2024-08-26 05:00 | 44978 | 3203.1597 | 227352.8683 | 59.78 | 854.582 | 0 | 41774.8403
2024-08-26 06:00 | 48620 | 3103.5092 | 237676.1805 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45516.4908
2024-08-26 07:00 | 49864 | 3721.1391 | 237676.1805 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46142.8609
2024-08-26 08:00 | 51172 | 4065.3016 | 247375.9709 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47106.6984
2024-08-26 09:00 | 53892 | 3019.9794 | 274473.2419 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50872.0206
2024-08-26 10:00 | 57497 | 4093.7525 | 289624.2794 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53403.2475
2024-08-26 11:00 | 61241 | 4326.9235 | 313438.2137 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56914.0765
2024-08-26 12:00 | 64915 | 4674.0509 | 342380.3311 | 59.76 | 1375 | 1375 | 60240.9491
2024-08-26 13:00 | 67789 | 5043.0571 | 353260.917 | 59.76 | 1423.569 | 1375 | 62745.9429
2024-08-26 14:00 | 69604 | 6100.3424 | 355523.6164 | 59.76 | 1461.684 | 1375 | 63503.6576
2024-08-26 15:00 | 69703 | 5914.8679 | 355523.6164 | 59.76 | 1463.763 | 1375 | 63788.1321
2024-08-26 16:00 | 68637 | 4903.2957 | 356017.9496 | 59.76 | 1441.377 | 1375 | 63733.7043
2024-08-26 17:00 | 66904 | 4026.542 | 353042.0164 | 59.76 | 1404.984 | 1375 | 62877.458
2024-08-26 18:00 | 64342 | 3365.2581 | 347065.5837 | 59.76 | 1375 | 1375 | 60976.7419
2024-08-26 19:00 | 61780 | 3271.449 | 333687.8522 | 59.75 | 1375 | 1375 | 58508.551
2024-08-26 20:00 | 61460 | 4366.5278 | 322937.7022 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57093.4722
2024-08-26 21:00 | 58835 | 5015.9842 | 297039.8284 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53819.0158
2024-08-26 22:00 | 54102 | 4977.829 | 266957.3949 | 59.78 | 1027.938 | 0 | 49124.171
2024-08-26 23:00 | 49635 | 4667.4386 | 237392.3315 | 59.78 | 943.065 | 0 | 44967.5614
2024-08-27 | 49006 | 4605.7906 | 230307.1915 | 59.78 | 931.114 | 0 | 44400.2094
2024-08-27 01:00 | 46882 | 5562.3171 | 215760.3015 | 59.78 | 890.758 | 0 | 41319.6829
2024-08-27 02:00 | 45467 | 5782.7377 | 215760.3015 | 59.78 | 863.873 | 0 | 39684.2623
2024-08-27 03:00 | 44639 | 5708.8641 | 215760.3015 | 59.78 | 848.141 | 0 | 38930.1359
2024-08-27 04:00 | 44507 | 6319.5783 | 218918.7015 | 59.78 | 845.633 | 0 | 38187.4217
2024-08-27 05:00 | 46261 | 6768.7691 | 218918.7015 | 59.78 | 878.959 | 0 | 39492.2309
2024-08-27 06:00 | 50118 | 6850.621 | 218918.7015 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43267.379
2024-08-27 07:00 | 51467 | 6378.5137 | 231125.1915 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45088.4863
2024-08-27 08:00 | 52963 | 5760.924 | 244054.6015 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47202.076
2024-08-27 09:00 | 55779 | 5507.6261 | 268469.4149 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50271.3739
2024-08-27 10:00 | 59324 | 6115.7786 | 286074.9729 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53208.2214
2024-08-27 11:00 | 62901 | 6642.4193 | 310841.8459 | 59.75 | 1383.822 | 1375 | 56258.5807
2024-08-27 12:00 | 66769 | 6910.36 | 340086.4358 | 59.75 | 1468.918 | 1375 | 59858.64
2024-08-27 13:00 | 70505 | 6624.4408 | 358137.54 | 59.76 | 1480.605 | 1375 | 63880.5592
2024-08-27 14:00 | 73059 | 7352.996 | 359339.4475 | 59.76 | 1534.239 | 1375 | 65706.004
2024-08-27 15:00 | 74709 | 7547.3165 | 361143.6231 | 59.76 | 1568.889 | 1375 | 67161.6835
2024-08-27 16:00 | 75298 | 8105.0848 | 361143.6231 | 59.76 | 1581.258 | 1375 | 67192.9152
2024-08-27 17:00 | 74201 | 7570.5692 | 363042.28 | 59.76 | 1558.221 | 1375 | 66630.4308
2024-08-27 18:00 | 71754 | 7362.2768 | 356544.491 | 59.76 | 1506.834 | 1375 | 64391.7232
2024-08-27 19:00 | 69307 | 7121.3876 | 343661.0394 | 59.76 | 1455.447 | 1375 | 62185.6124
2024-08-27 20:00 | 68702 | 7880.9301 | 332685.5717 | 59.75 | 1511.444 | 1375 | 60821.0699
2024-08-27 21:00 | 65872 | 9690.293 | 299930.2441 | 59.76 | 1383.312 | 1375 | 56181.707
2024-08-27 22:00 | 60315 | 10748.849 | 254739.3772 | 59.77 | 1206.3 | 0 | 49566.151
2024-08-27 23:00 | 54790 | 10783.3446 | 215065.5212 | 59.77 | 1095.8 | 0 | 44006.6554
2024-08-28 | 51164 | 10612.1301 | 196321.583 | 59.77 | 1023.28 | 0 | 40551.8699
2024-08-28 01:00 | 48786 | 9935.4235 | 196321.583 | 59.77 | 975.72 | 0 | 38850.5765
2024-08-28 02:00 | 47161 | 9308.8558 | 196321.583 | 59.77 | 943.22 | 0 | 37852.1442
2024-08-28 03:00 | 46204 | 8129.4018 | 196321.583 | 59.77 | 924.08 | 0 | 38074.5982
2024-08-28 04:00 | 46028 | 7600.219 | 196321.583 | 59.77 | 920.56 | 0 | 38427.781
2024-08-28 05:00 | 47712 | 7848.831 | 196321.583 | 59.77 | 954.24 | 0 | 39863.169
2024-08-28 06:00 | 51567 | 7538.1361 | 218556.723 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44028.8639
2024-08-28 07:00 | 52904 | 8024.3412 | 223829.0855 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44879.6588
2024-08-28 08:00 | 54639 | 8434.6854 | 235248.1755 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46204.3146
2024-08-28 09:00 | 58347 | 7769.7484 | 266165.3389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50577.2516
2024-08-28 10:00 | 62746 | 10431.9114 | 279518.5469 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52314.0886
2024-08-28 11:00 | 66767 | 9865.2642 | 312475.6541 | 59.75 | 1468.874 | 1375 | 56901.7358
2024-08-28 12:00 | 70192 | 8502.1608 | 347585.0129 | 59.76 | 1474.032 | 1375 | 61689.8392
2024-08-28 13:00 | 73265 | 8512.7303 | 355542.3457 | 59.76 | 1538.565 | 1375 | 64752.2697
2024-08-28 14:00 | 75696 | 9516.5979 | 356747.8487 | 59.76 | 1589.616 | 1375 | 66179.4021
2024-08-28 15:00 | 77168 | 9724.583 | 357997.9286 | 59.76 | 1620.528 | 1375 | 67443.417
2024-08-28 16:00 | 77470 | 10010.0852 | 357997.9286 | 59.76 | 1626.87 | 1375 | 67459.9148
2024-08-28 17:00 | 77274 | 9859.5701 | 357997.9286 | 59.76 | 1622.754 | 1375 | 67414.4299
2024-08-28 18:00 | 74771 | 9835.1162 | 356228.8189 | 59.76 | 1570.191 | 1375 | 64935.8838
2024-08-28 19:00 | 72268 | 10379.0426 | 348743.2434 | 59.76 | 1517.628 | 1375 | 61888.9574
2024-08-28 20:00 | 71655 | 11569.4027 | 333707.101 | 59.75 | 1576.41 | 1375 | 60085.5973
2024-08-28 21:00 | 68786 | 11859.5541 | 312255.6409 | 59.75 | 1513.292 | 1375 | 56926.4459
2024-08-28 22:00 | 63479 | 11759.3079 | 277741.3932 | 59.78 | 1206.101 | 0 | 51719.6921
2024-08-28 23:00 | 57376 | 12335.3049 | 230114.6218 | 59.78 | 1090.144 | 0 | 45040.6951
2024-08-29 | 54217 | 12743.4381 | 218583.1578 | 59.78 | 1030.123 | 0 | 41473.5619
2024-08-29 01:00 | 51531 | 11523.4546 | 218583.1578 | 59.78 | 979.089 | 0 | 40007.5454
2024-08-29 02:00 | 49690 | 10140.2482 | 218500.0328 | 59.78 | 944.11 | 0 | 39549.7518
2024-08-29 03:00 | 48693 | 9248.5819 | 218500.0328 | 59.78 | 925.167 | 0 | 39444.4181
2024-08-29 04:00 | 48335 | 7664.6138 | 218500.0328 | 59.78 | 918.365 | 0 | 40670.3862
2024-08-29 05:00 | 49986 | 6993.1556 | 218500.0328 | 59.78 | 949.734 | 0 | 42992.8444
2024-08-29 06:00 | 53835 | 7173.5577 | 244004.9628 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46661.4423
2024-08-29 07:00 | 54968 | 7097.8263 | 252796.4767 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47870.1737
2024-08-29 08:00 | 57247 | 7063.8664 | 267821.2319 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50183.1336
2024-08-29 09:00 | 61158 | 6796.3017 | 297419.8154 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54361.6983
2024-08-29 10:00 | 65479 | 8972.0482 | 307467.1776 | 59.75 | 1440.538 | 1375 | 56506.9518
2024-08-29 11:00 | 68906 | 9552.0675 | 330392.5205 | 59.75 | 1515.932 | 1375 | 59353.9325
2024-08-29 12:00 | 71697 | 10130.3281 | 349695.4541 | 59.76 | 1505.637 | 1375 | 61566.6719
2024-08-29 13:00 | 74304 | 10139.013 | 360481.8772 | 59.76 | 1560.384 | 1375 | 64164.987
2024-08-29 14:00 | 76213 | 9759.2538 | 364560.0618 | 59.76 | 1600.473 | 1375 | 66453.7462
2024-08-29 15:00 | 77351 | 10037.3969 | 365026.2215 | 59.76 | 1624.371 | 1375 | 67313.6031
2024-08-29 16:00 | 77042 | 10033.798 | 365026.2215 | 59.76 | 1617.882 | 1375 | 67008.202
2024-08-29 17:00 | 76249 | 10584.8349 | 362570.6386 | 59.76 | 1601.229 | 1375 | 65664.1651
2024-08-29 18:00 | 73435 | 10163.3867 | 357383.4841 | 59.76 | 1542.135 | 1375 | 63271.6133
2024-08-29 19:00 | 70622 | 10340.1021 | 334550.5391 | 59.75 | 1553.684 | 1375 | 60281.8979
2024-08-29 20:00 | 69593 | 11334.5256 | 314444.6372 | 59.75 | 1531.046 | 1375 | 58258.4744
2024-08-29 21:00 | 66687 | 12325.7417 | 290143.5599 | 59.76 | 1400.427 | 1375 | 54361.2583
2024-08-29 22:00 | 62577 | 11925.1334 | 264571.7569 | 59.77 | 1251.54 | 0 | 50651.8666
2024-08-29 23:00 | 57974 | 11754.7898 | 231364.0985 | 59.78 | 1101.506 | 0 | 46219.2102
2024-08-30 | 56731 | 11940.2149 | 223604.9285 | 59.78 | 1077.889 | 0 | 44790.7851
2024-08-30 01:00 | 55061 | 10985.4003 | 219997.6085 | 59.78 | 1046.159 | 0 | 44075.5997
2024-08-30 02:00 | 52853 | 9720.6454 | 220080.7335 | 59.78 | 1004.207 | 0 | 43132.3546
2024-08-30 03:00 | 51203 | 8663.1352 | 220080.7335 | 59.78 | 972.857 | 0 | 42539.8648
2024-08-30 04:00 | 50214 | 7529.2555 | 220080.7335 | 59.78 | 954.066 | 0 | 42684.7445
2024-08-30 05:00 | 50092 | 7122.8978 | 220080.7335 | 59.78 | 951.748 | 0 | 42969.1022
2024-08-30 06:00 | 50615 | 6729.5382 | 220080.7335 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43885.4618
2024-08-30 07:00 | 50949 | 8189.3197 | 220173.5715 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42759.6803
2024-08-30 08:00 | 54023 | 8928.2667 | 224796.8915 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45094.7333
2024-08-30 09:00 | 58866 | 9436.1446 | 257461.0814 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49429.8554
2024-08-30 10:00 | 63735 | 10119.0147 | 287233.5048 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53615.9853
2024-08-30 11:00 | 67483 | 12812.0711 | 290041.5549 | 59.76 | 1417.143 | 1375 | 54670.9289
2024-08-30 12:00 | 70167 | 13416.6642 | 309187.1878 | 59.75 | 1543.674 | 1375 | 56750.3358
2024-08-30 13:00 | 71741 | 12689.4663 | 324643.8786 | 59.75 | 1578.302 | 1375 | 59051.5337
2024-08-30 14:00 | 72447 | 13697.0044 | 323627.8786 | 59.75 | 1593.834 | 1375 | 58749.9956
2024-08-30 15:00 | 72776 | 13082.756 | 325279.3103 | 59.75 | 1601.072 | 1375 | 59693.244
2024-08-30 16:00 | 72818 | 13374.7716 | 324765.8706 | 59.75 | 1601.996 | 1375 | 59443.2284
2024-08-30 17:00 | 72088 | 13486.1294 | 321056.3291 | 59.75 | 1585.936 | 1375 | 58601.8706
2024-08-30 18:00 | 69731 | 13094.4673 | 310331.0887 | 59.75 | 1534.082 | 1375 | 56636.5327
2024-08-30 19:00 | 67374 | 12817.4101 | 304826.9367 | 59.76 | 1414.854 | 1375 | 54556.5899
2024-08-30 20:00 | 66522 | 13041.3761 | 288984.8687 | 59.76 | 1396.962 | 1375 | 53480.6239
2024-08-30 21:00 | 63979 | 11456.0375 | 278548.6659 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52522.9625
2024-08-30 22:00 | 60201 | 11009.9155 | 253315.9295 | 59.77 | 1204.02 | 0 | 49191.0845
2024-08-30 23:00 | 56157 | 11084.2092 | 225972.2735 | 59.78 | 1066.983 | 0 | 45072.7908
2024-08-31 | 54931 | 11558.0315 | 220059.9035 | 59.78 | 1043.689 | 0 | 43372.9685
2024-08-31 01:00 | 54093 | 10874.7919 | 220059.9035 | 59.78 | 1027.767 | 0 | 43218.2081
2024-08-31 02:00 | 52206 | 11208.2865 | 220059.9035 | 59.78 | 991.914 | 0 | 40997.7135
2024-08-31 03:00 | 50687 | 10226.1657 | 220059.9035 | 59.78 | 963.053 | 0 | 40460.8343
2024-08-31 04:00 | 49873 | 9182.59 | 218758.3735 | 59.78 | 947.587 | 0 | 40690.41
2024-08-31 05:00 | 49864 | 7923.22 | 216437.3589 | 59.78 | 947.416 | 0 | 41940.78
2024-08-31 06:00 | 50502 | 7135.9731 | 217056.4789 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43366.0269
2024-08-31 07:00 | 50763 | 8096.3627 | 217469.3709 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42666.6373
2024-08-31 08:00 | 52774 | 9204.9083 | 217469.3709 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43569.0917
2024-08-31 09:00 | 55669 | 9063.0991 | 237513.4569 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46605.9009
2024-08-31 10:00 | 58374 | 7443.6297 | 270106.2198 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50930.3703
2024-08-31 11:00 | 60621 | 6786.4307 | 290831.7178 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53834.5693
2024-08-31 12:00 | 62436 | 7926.0707 | 296874.1128 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54509.9293
2024-08-31 13:00 | 63631 | 6570.3899 | 315273.13 | 59.75 | 1399.882 | 1375 | 57060.6101
2024-08-31 14:00 | 64886 | 6649.9484 | 321355.85 | 59.75 | 1427.492 | 1375 | 58236.0516
2024-08-31 15:00 | 65518 | 6749.8788 | 324341.85 | 59.75 | 1441.396 | 1375 | 58768.1212
2024-08-31 16:00 | 65509 | 6037.0841 | 326240.804 | 59.75 | 1441.198 | 1375 | 59471.9159
2024-08-31 17:00 | 64871 | 5332.5433 | 326769.4473 | 59.75 | 1427.162 | 1375 | 59538.4567
2024-08-31 18:00 | 63489 | 5585.5131 | 321034.3005 | 59.75 | 1396.758 | 1375 | 57903.4869
2024-08-31 19:00 | 62106 | 6489.6332 | 306144.6725 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55616.3668
2024-08-31 20:00 | 62779 | 8192.4981 | 297516.1775 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54586.5019
2024-08-31 21:00 | 61185 | 9392.9189 | 277615.5103 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51792.0811
2024-08-31 22:00 | 58578 | 8693.2215 | 265366.5403 | 59.77 | 1171.56 | 0 | 49884.7785
2024-08-31 23:00 | 55075 | 7960.226 | 244188.3969 | 59.77 | 1101.5 | 0 | 47114.774
2024-09-01 | 49623 | 6578.0213 | 218312.8169 | 59.78 | 942.837 | 0 | 43044.9787
2024-09-01 01:00 | 47914 | 4588.3264 | 218312.8169 | 59.78 | 910.366 | 0 | 43325.6736
2024-09-01 02:00 | 46779 | 3841.3876 | 218312.8169 | 59.78 | 888.801 | 0 | 42937.6124
2024-09-01 03:00 | 45880 | 3358.8315 | 218312.8169 | 59.78 | 871.72 | 0 | 42521.1685
2024-09-01 04:00 | 45668 | 2945.8392 | 219614.3469 | 59.78 | 867.692 | 0 | 42722.1608
2024-09-01 05:00 | 46162 | 3083.8249 | 221935.3615 | 59.78 | 877.078 | 0 | 43078.1751
2024-09-01 06:00 | 47069 | 3943.4201 | 222052.2415 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43125.5799
2024-09-01 07:00 | 47455 | 5723.213 | 222052.2415 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41731.787
2024-09-01 08:00 | 48685 | 7990.4077 | 222052.2415 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40694.5923
2024-09-01 09:00 | 51280 | 7702.5778 | 222052.2415 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43577.4222
2024-09-01 10:00 | 53903 | 7650.6942 | 234928.3315 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46252.3058
2024-09-01 11:00 | 55298 | 7088.6969 | 247935.441 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48209.3031
2024-09-01 12:00 | 56113 | 5877.0672 | 259218.236 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50235.9328
2024-09-01 13:00 | 57237 | 4641.3116 | 279146.8768 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52595.6884
2024-09-01 14:00 | 58531 | 3832.0996 | 298591.6148 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54698.9004
2024-09-01 15:00 | 59986 | 3418.8714 | 310687.2852 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56567.1286
2024-09-01 16:00 | 61043 | 3171.2472 | 315248.7548 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57871.7528
2024-09-01 17:00 | 61161 | 3970.6755 | 315248.7548 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57190.3245
2024-09-01 18:00 | 60515 | 3313.802 | 312767.1548 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57201.198
2024-09-01 19:00 | 59869 | 4441.0524 | 302676.5253 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55427.9476
2024-09-01 20:00 | 61076 | 8059.4984 | 288037.3303 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53016.5016
2024-09-01 21:00 | 59272 | 10516.9785 | 255220.6235 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48755.0215
2024-09-01 22:00 | 55264 | 8857.1567 | 235775.8855 | 59.78 | 1050.016 | 0 | 46406.8433
2024-09-01 23:00 | 50782 | 6993.5219 | 218567.8351 | 59.78 | 964.858 | 0 | 43788.4781
2024-09-02 | 44802 | 6782.8336 | 182316.0907 | 59.79 | 806.436 | 0 | 38019.1664
2024-09-02 01:00 | 43159 | 7271.2706 | 182316.0907 | 59.79 | 776.862 | 0 | 35887.7294
2024-09-02 02:00 | 42151 | 5941.3776 | 182316.0907 | 59.79 | 758.718 | 0 | 36209.6224
2024-09-02 03:00 | 41638 | 5587.0622 | 182316.0907 | 59.79 | 749.484 | 0 | 36050.9378
2024-09-02 04:00 | 41955 | 5194.5376 | 182316.0907 | 59.79 | 755.19 | 0 | 36760.4624
2024-09-02 05:00 | 44173 | 4969.459 | 187382.3307 | 59.79 | 795.114 | 0 | 39203.541
2024-09-02 06:00 | 48235 | 5142.1522 | 215517.0471 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43092.8478
2024-09-02 07:00 | 50107 | 5401.9965 | 226299.4431 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44705.0035
2024-09-02 08:00 | 50879 | 4894.3367 | 233128.1331 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45984.6633
2024-09-02 09:00 | 52555 | 5522.0674 | 236524.2925 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47032.9326
2024-09-02 10:00 | 54849 | 6256.9139 | 251608.9506 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48592.0861
2024-09-02 11:00 | 57269 | 6500.7924 | 269437.0046 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50768.2076
2024-09-02 12:00 | 59889 | 5982.4008 | 292883.785 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53906.5992
2024-09-02 13:00 | 61268 | 6406.1806 | 297366.03 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54861.8194
2024-09-02 14:00 | 61795 | 6672.4957 | 298102.03 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55122.5043
2024-09-02 15:00 | 62086 | 6739.6666 | 298102.03 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55346.3334
2024-09-02 16:00 | 62268 | 6781.8332 | 299554.5604 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55486.1668
2024-09-02 17:00 | 61782 | 7041.567 | 296983.0109 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54740.433
2024-09-02 18:00 | 60631 | 8579.256 | 278607.6629 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52051.744
2024-09-02 19:00 | 59480 | 8813.9929 | 264045.6089 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50666.0071
2024-09-02 20:00 | 60325 | 10093.089 | 258529.6089 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50231.911
2024-09-02 21:00 | 58015 | 8833.8229 | 254047.3639 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49181.1771
2024-09-02 22:00 | 53467 | 7051.1236 | 232850.5835 | 59.78 | 1015.873 | 0 | 46415.8764
2024-09-02 23:00 | 48948 | 8243.6693 | 193804.3475 | 59.77 | 978.96 | 0 | 40704.3307
2024-09-03 | 45230 | 11593.9437 | 165539.7189 | 59.79 | 814.14 | 0 | 33636.0563
2024-09-03 01:00 | 43342 | 11813.5297 | 165539.7189 | 59.79 | 780.156 | 0 | 31528.4703
2024-09-03 02:00 | 42310 | 10911.335 | 165539.7189 | 59.79 | 761.58 | 0 | 31398.665
2024-09-03 03:00 | 41678 | 7790.3574 | 165539.7189 | 59.79 | 750.204 | 0 | 33887.6426
2024-09-03 04:00 | 41773 | 7452.891 | 165539.7189 | 59.79 | 751.914 | 0 | 34320.109
2024-09-03 05:00 | 43804 | 8634.4032 | 166372.1389 | 59.79 | 788.472 | 0 | 35169.5968
2024-09-03 06:00 | 47998 | 8240.2473 | 197523.9133 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39757.7527
2024-09-03 07:00 | 49535 | 9536.4218 | 197523.9133 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39998.5782
2024-09-03 08:00 | 50762 | 11437.7367 | 197523.9133 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39324.2633
2024-09-03 09:00 | 53523 | 12088.8784 | 208418.3833 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41434.1216
2024-09-03 10:00 | 56922 | 13949.9197 | 217388.2033 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42972.0803
2024-09-03 11:00 | 60089 | 14336.285 | 238479.8593 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45752.715
2024-09-03 12:00 | 62800 | 14219.0438 | 259658.0027 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48580.9562
2024-09-03 13:00 | 64862 | 13513.9808 | 280448.9267 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51348.0192
2024-09-03 14:00 | 66359 | 13893.3868 | 287842.3215 | 59.76 | 1393.539 | 1375 | 52465.6132
2024-09-03 15:00 | 66997 | 14095.8056 | 291296.2815 | 59.76 | 1406.937 | 1375 | 52901.1944
2024-09-03 16:00 | 67163 | 13469.2262 | 293867.8309 | 59.76 | 1410.423 | 1375 | 53693.7738
2024-09-03 17:00 | 66143 | 11911.434 | 294889.7379 | 59.76 | 1389.003 | 1375 | 54231.566
2024-09-03 18:00 | 64100 | 10572.1395 | 294889.7379 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53527.8605
2024-09-03 19:00 | 62056 | 7481.3227 | 299837.4179 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54574.6773
2024-09-03 20:00 | 62035 | 5909.6336 | 301436.361 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56125.3664
2024-09-03 21:00 | 59282 | 6306.9043 | 287669.0819 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52975.0957
2024-09-03 22:00 | 54784 | 6220.1852 | 255430.9557 | 59.77 | 1095.68 | 0 | 48563.8148
2024-09-03 23:00 | 49605 | 6226.6292 | 221208.3637 | 59.78 | 942.495 | 0 | 43378.3708
2024-09-04 | 48210 | 6364.7374 | 213035.1543 | 59.77 | 964.2 | 0 | 41845.2626
2024-09-04 01:00 | 46157 | 6525.2892 | 204992.7593 | 59.77 | 923.14 | 0 | 39631.7108
2024-09-04 02:00 | 44918 | 7166.6345 | 204944.7593 | 59.77 | 898.36 | 0 | 37751.3655
2024-09-04 03:00 | 44271 | 7485.8566 | 204944.7593 | 59.77 | 885.42 | 0 | 36785.1434
2024-09-04 04:00 | 44454 | 7749.8662 | 202785.3593 | 59.77 | 889.08 | 0 | 36704.1338
2024-09-04 05:00 | 46517 | 7866.2347 | 203653.8593 | 59.77 | 930.34 | 0 | 38650.7653
2024-09-04 06:00 | 50752 | 7696.1855 | 222212.1855 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43055.8145
2024-09-04 07:00 | 52412 | 7987.6643 | 226584.5855 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44424.3357
2024-09-04 08:00 | 53590 | 8214.0613 | 235704.412 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45375.9387
2024-09-04 09:00 | 56251 | 7462.5784 | 265634.9054 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48788.4216
2024-09-04 10:00 | 59868 | 7573.7084 | 286186.0629 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52294.2916
2024-09-04 11:00 | 63024 | 7170.7859 | 310722.6266 | 59.75 | 1386.528 | 1375 | 55853.2141
2024-09-04 12:00 | 66189 | 7916.9221 | 329779.8649 | 59.75 | 1456.158 | 1375 | 58272.0779
2024-09-04 13:00 | 68663 | 8238.1922 | 341786.9229 | 59.76 | 1441.923 | 1375 | 60424.8078
2024-09-04 14:00 | 70242 | 7420.106 | 345684.0606 | 59.76 | 1475.082 | 1375 | 62821.894
2024-09-04 15:00 | 71032 | 6618.4349 | 346222.8415 | 59.76 | 1491.672 | 1375 | 64413.5651
2024-09-04 16:00 | 70968 | 6335.2423 | 346222.8415 | 59.76 | 1490.328 | 1375 | 64632.7577
2024-09-04 17:00 | 68889 | 5687.9097 | 345639.8984 | 59.76 | 1446.669 | 1375 | 63201.0903
2024-09-04 18:00 | 67278 | 5160.9059 | 342119.8806 | 59.76 | 1412.838 | 1375 | 62117.0941
2024-09-04 19:00 | 64979 | 6371.6317 | 333405.8394 | 59.75 | 1429.538 | 1375 | 58607.3683
2024-09-04 20:00 | 64865 | 8870.6268 | 314348.6011 | 59.75 | 1427.03 | 1375 | 55994.3732
2024-09-04 21:00 | 61763 | 10703.1445 | 280664.6549 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51059.8555
2024-09-04 22:00 | 56782 | 11721.5121 | 238416.3464 | 59.78 | 1078.858 | 0 | 45060.4879
2024-09-04 23:00 | 51517 | 10842.3683 | 208241.0912 | 59.77 | 1030.34 | 0 | 40674.6317
2024-09-05 | 47964 | 10843.2538 | 185240.0712 | 59.79 | 863.352 | 0 | 37120.7462
2024-09-05 01:00 | 45973 | 12652.6077 | 167374.8668 | 59.79 | 827.514 | 0 | 33320.3923
2024-09-05 02:00 | 44598 | 10957.4603 | 167422.8668 | 59.79 | 802.764 | 0 | 33640.5397
2024-09-05 03:00 | 43744 | 10279.5447 | 167422.8668 | 59.79 | 787.392 | 0 | 33464.4553
2024-09-05 04:00 | 43716 | 11148.3653 | 169582.2668 | 59.79 | 786.888 | 0 | 32567.6347
2024-09-05 05:00 | 45638 | 11065.887 | 171101.2668 | 59.79 | 821.484 | 0 | 34572.113
2024-09-05 06:00 | 49716 | 11122.0213 | 190026.6672 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38593.9787
2024-09-05 07:00 | 51316 | 11002.7834 | 198625.8072 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40313.2166
2024-09-05 08:00 | 52233 | 10913.9533 | 204154.4306 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41319.0467
2024-09-05 09:00 | 55029 | 10605.6834 | 227158.146 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44423.3166
2024-09-05 10:00 | 58736 | 12348.8918 | 240009.804 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46387.1082
2024-09-05 11:00 | 62219 | 12765.6417 | 257542.842 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49453.3583
2024-09-05 12:00 | 65504 | 11543.6296 | 289901.3648 | 59.76 | 1375.584 | 1375 | 53960.3704
2024-09-05 13:00 | 67474 | 10498.9002 | 313945.5402 | 59.75 | 1484.428 | 1375 | 56975.0998
2024-09-05 14:00 | 69460 | 10396.0348 | 318648.7387 | 59.75 | 1528.12 | 1375 | 59063.9652
2024-09-05 15:00 | 70666 | 11504.9385 | 319954.7456 | 59.75 | 1554.652 | 1375 | 59161.0615
2024-09-05 16:00 | 70884 | 12914.0147 | 316156.0397 | 59.75 | 1559.448 | 1375 | 57969.9853
2024-09-05 17:00 | 69502 | 12849.2922 | 305206.7843 | 59.76 | 1459.542 | 1375 | 56652.7078
2024-09-05 18:00 | 66933 | 13121.3265 | 290178.4343 | 59.76 | 1405.593 | 1375 | 53811.6735
2024-09-05 19:00 | 63677 | 12952.137 | 269920.6699 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50724.863
2024-09-05 20:00 | 62137 | 13489.8343 | 252781.28 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48647.1657
2024-09-05 21:00 | 59051 | 14598.8023 | 219642.1366 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44452.1977
2024-09-05 22:00 | 54741 | 15187.526 | 186839.3708 | 59.79 | 985.338 | 0 | 39553.474
2024-09-05 23:00 | 50319 | 14063.6344 | 166314.4917 | 59.79 | 905.742 | 0 | 36255.3656
2024-09-06 | 49225 | 14358.2296 | 159784.7617 | 59.79 | 886.05 | 0 | 34866.7704
2024-09-06 01:00 | 46495 | 14415.2117 | 149624.9757 | 59.79 | 836.91 | 0 | 32079.7883
2024-09-06 02:00 | 44800 | 14002.8903 | 149624.9757 | 59.79 | 806.4 | 0 | 30797.1097
2024-09-06 03:00 | 43646 | 13534.2587 | 149624.9757 | 59.79 | 785.628 | 0 | 30111.7413
2024-09-06 04:00 | 42914 | 12898.5318 | 148117.8152 | 59.79 | 772.452 | 0 | 30015.4682
2024-09-06 05:00 | 43145 | 12253.3265 | 148117.8152 | 59.79 | 776.61 | 0 | 30891.6735
2024-09-06 06:00 | 44106 | 11197.5583 | 148117.8152 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32908.4417
2024-09-06 07:00 | 44508 | 12774.6769 | 148117.8152 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31733.3231
2024-09-06 08:00 | 47242 | 14073.383 | 148117.8152 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33168.617
2024-09-06 09:00 | 51286 | 14798.3109 | 167452.1112 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36487.6891
2024-09-06 10:00 | 55436 | 13639.6086 | 200907.7156 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41796.3914
2024-09-06 11:00 | 59272 | 13746.6051 | 229470.083 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45525.3949
2024-09-06 12:00 | 62872 | 13085.1877 | 260975.415 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49786.8123
2024-09-06 13:00 | 66432 | 11850.4263 | 300446.2798 | 59.76 | 1395.072 | 1375 | 54581.5737
2024-09-06 14:00 | 68335 | 10686.3343 | 318688.3672 | 59.75 | 1503.37 | 1375 | 57648.6657
2024-09-06 15:00 | 70179 | 9194.3472 | 333099.699 | 59.75 | 1543.938 | 1375 | 60984.6528
2024-09-06 16:00 | 71182 | 8062.8107 | 336746.8149 | 59.75 | 1566.004 | 1375 | 63119.1893
2024-09-06 17:00 | 70912 | 7995.2143 | 337610.1149 | 59.75 | 1560.064 | 1375 | 62916.7857
2024-09-06 18:00 | 68140 | 7504.2351 | 331585.717 | 59.75 | 1499.08 | 1375 | 60635.7649
2024-09-06 19:00 | 66055 | 9044.9122 | 306372.4396 | 59.75 | 1453.21 | 1375 | 57010.0878
2024-09-06 20:00 | 64343 | 11573.9104 | 276055.7684 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52769.0896
2024-09-06 21:00 | 60781 | 13207.5754 | 237600.9036 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47573.4246
2024-09-06 22:00 | 56150 | 11606.9362 | 218342.8162 | 59.78 | 1066.85 | 0 | 44543.0638
2024-09-06 23:00 | 51582 | 12452.4663 | 185222.352 | 59.79 | 928.476 | 0 | 39129.5337
2024-09-07 | 47806 | 12495.1421 | 169504.072 | 59.79 | 860.508 | 0 | 35310.8579
2024-09-07 01:00 | 45290 | 11992.7032 | 169504.072 | 59.79 | 815.22 | 0 | 33297.2968
2024-09-07 02:00 | 43388 | 11129.3387 | 167184.8288 | 59.79 | 780.984 | 0 | 32258.6613
2024-09-07 03:00 | 41990 | 9128.8548 | 166630.6388 | 59.79 | 755.82 | 0 | 32861.1452
2024-09-07 04:00 | 41209 | 7002.492 | 166144.2493 | 59.79 | 741.762 | 0 | 34206.508
2024-09-07 05:00 | 40993 | 6004.7214 | 166144.2493 | 59.79 | 737.874 | 0 | 34988.2786
2024-09-07 06:00 | 41234 | 6116.2887 | 166144.2493 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35117.7113
2024-09-07 07:00 | 41360 | 5462.9752 | 166144.2493 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35897.0248
2024-09-07 08:00 | 44021 | 4627.3291 | 183135.2379 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39393.6709
2024-09-07 09:00 | 47795 | 4966.8085 | 208271.8923 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42828.1915
2024-09-07 10:00 | 51660 | 5214.0563 | 234940.2028 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46445.9437
2024-09-07 11:00 | 55824 | 5881.1641 | 260741.1532 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49942.8359
2024-09-07 12:00 | 60159 | 7682.4454 | 281920.0216 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52476.5546
2024-09-07 13:00 | 64084 | 9155.9746 | 293990.5166 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54928.0254
2024-09-07 14:00 | 67330 | 10476.8983 | 309177.5274 | 59.75 | 1481.26 | 1375 | 56853.1017
2024-09-07 15:00 | 68761 | 10780.6065 | 312962.408 | 59.75 | 1512.742 | 1375 | 57980.3935
2024-09-07 16:00 | 69963 | 11997.497 | 312687.5114 | 59.75 | 1539.186 | 1375 | 57965.503
2024-09-07 17:00 | 69630 | 12027.3574 | 312443.5274 | 59.75 | 1531.86 | 1375 | 57602.6426
2024-09-07 18:00 | 67556 | 11672.1025 | 302791.5107 | 59.76 | 1418.676 | 1375 | 55883.8975
2024-09-07 19:00 | 66169 | 10997.1985 | 297553.0403 | 59.76 | 1389.549 | 1375 | 55171.8015
2024-09-07 20:00 | 65567 | 10706.7393 | 294736.3203 | 59.76 | 1376.907 | 1375 | 54860.2607
2024-09-07 21:00 | 61969 | 8601.0175 | 286101.5273 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53367.9825
2024-09-07 22:00 | 56269 | 8281.9267 | 247540.2681 | 59.77 | 1125.38 | 0 | 47987.0733
2024-09-07 23:00 | 50906 | 7367.7411 | 217820.1121 | 59.78 | 967.214 | 0 | 43538.2589
2024-09-08 | 42882 | 6385.605 | 173976.3477 | 59.79 | 771.876 | 0 | 36496.395
2024-09-08 01:00 | 40751 | 5746.1508 | 171719.7369 | 59.79 | 733.518 | 0 | 35004.8492
2024-09-08 02:00 | 39433 | 5080.4158 | 174038.9801 | 59.79 | 709.794 | 0 | 34352.5842
2024-09-08 03:00 | 38735 | 3960.6262 | 174593.1701 | 59.79 | 697.23 | 0 | 34774.3738
2024-09-08 04:00 | 38941 | 3465.2594 | 176586.7201 | 59.79 | 700.938 | 0 | 35475.7406
2024-09-08 05:00 | 40827 | 3064.8302 | 176586.7201 | 59.79 | 734.886 | 0 | 37762.1698
2024-09-08 06:00 | 44726 | 3614.6032 | 200406.2845 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41111.3968
2024-09-08 07:00 | 46155 | 4533.596 | 202739.3745 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41621.404
2024-09-08 08:00 | 47303 | 5803.356 | 202739.3745 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41499.644
2024-09-08 09:00 | 50055 | 6298.9639 | 219154.6645 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43756.0361
2024-09-08 10:00 | 53266 | 6870.4694 | 238025.6505 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46395.5306
2024-09-08 11:00 | 55965 | 6861.4554 | 258974.2189 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49103.5446
2024-09-08 12:00 | 58989 | 7327.0341 | 277652.7919 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51661.9659
2024-09-08 13:00 | 62182 | 7380.5186 | 298752.4663 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54801.4814
2024-09-08 14:00 | 64940 | 6632.3201 | 324155.1381 | 59.75 | 1428.68 | 1375 | 58307.6799
2024-09-08 15:00 | 67176 | 6386.4742 | 335881.2803 | 59.75 | 1477.872 | 1375 | 60789.5258
2024-09-08 16:00 | 67377 | 6053.9229 | 336464.2234 | 59.75 | 1482.294 | 1375 | 61323.0771
2024-09-08 17:00 | 66836 | 5735.7068 | 335914.1836 | 59.75 | 1470.392 | 1375 | 61100.2932
2024-09-08 18:00 | 65223 | 4828.1524 | 333669.9027 | 59.75 | 1434.906 | 1375 | 60394.8476
2024-09-08 19:00 | 62922 | 4102.6531 | 328851.8687 | 59.75 | 1384.284 | 1375 | 58819.3469
2024-09-08 20:00 | 62368 | 4532.7156 | 324397.4687 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57835.2844
2024-09-08 21:00 | 58706 | 4926.7473 | 294786.9843 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53779.2527
2024-09-08 22:00 | 53575 | 4161.0652 | 264902.0675 | 59.77 | 1071.5 | 0 | 49413.9348
2024-09-08 23:00 | 48491 | 3737.6624 | 231794.5907 | 59.78 | 921.329 | 0 | 44753.3376
2024-09-09 | 44051 | 4260.9369 | 196661.0147 | 59.77 | 881.02 | 0 | 39790.0631
2024-09-09 01:00 | 41961 | 4818.463 | 189475.6347 | 59.77 | 839.22 | 0 | 37142.537
2024-09-09 02:00 | 40650 | 4210.8428 | 189475.6347 | 59.77 | 813 | 0 | 36439.1572
2024-09-09 03:00 | 39696 | 4406.6938 | 189475.6347 | 59.77 | 793.92 | 0 | 35289.3062
2024-09-09 04:00 | 39635 | 3893.213 | 189475.6347 | 59.77 | 792.7 | 0 | 35741.787
2024-09-09 05:00 | 41521 | 3619.9156 | 191732.2455 | 59.77 | 830.42 | 0 | 37901.0844
2024-09-09 06:00 | 45259 | 3419.5499 | 214020.7495 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41839.4501
2024-09-09 07:00 | 46386 | 5385.2098 | 214020.7495 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41000.7902
2024-09-09 08:00 | 47553 | 7723.0652 | 214020.7495 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39829.9348
2024-09-09 09:00 | 50412 | 8167.2641 | 218367.2495 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42244.7359
2024-09-09 10:00 | 54006 | 8758.7929 | 235179.9199 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45247.2071
2024-09-09 11:00 | 57550 | 10547.59 | 247481.9144 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47002.41
2024-09-09 12:00 | 61081 | 10026.4785 | 273251.8892 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51054.5215
2024-09-09 13:00 | 64417 | 8501.829 | 306403.4222 | 59.75 | 1417.174 | 1375 | 55915.171
2024-09-09 14:00 | 67158 | 9378.0639 | 321068.5226 | 59.75 | 1477.476 | 1375 | 57779.9361
2024-09-09 15:00 | 68169 | 9140.9623 | 325517.7946 | 59.75 | 1499.718 | 1375 | 59028.0377
2024-09-09 16:00 | 69083 | 8626.5484 | 330732.563 | 59.75 | 1519.826 | 1375 | 60456.4516
2024-09-09 17:00 | 68715 | 7597.6509 | 331226.8962 | 59.75 | 1511.73 | 1375 | 61117.3491
2024-09-09 18:00 | 67028 | 6853.2059 | 329430.5827 | 59.75 | 1474.616 | 1375 | 60174.7941
2024-09-09 19:00 | 64654 | 8227.2949 | 307266.0897 | 59.75 | 1422.388 | 1375 | 56426.7051
2024-09-09 20:00 | 64249 | 10742.0522 | 286493.7749 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53506.9478
2024-09-09 21:00 | 60855 | 10697.9331 | 259481.9119 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50157.0669
2024-09-09 22:00 | 55506 | 11633.4581 | 213115.2455 | 59.77 | 1110.12 | 0 | 43872.5419
2024-09-09 23:00 | 50383 | 10311.6691 | 189250.9571 | 59.77 | 1007.66 | 0 | 40071.3309
2024-09-10 | 48835 | 9987.0046 | 184502.7611 | 59.79 | 879.03 | 0 | 38847.9954
2024-09-10 01:00 | 46568 | 10807.7996 | 176963.0931 | 59.79 | 838.224 | 0 | 35760.2004
2024-09-10 02:00 | 45278 | 10545.7985 | 176963.0931 | 59.79 | 815.004 | 0 | 34732.2015
2024-09-10 03:00 | 44371 | 9303.9966 | 176963.0931 | 59.79 | 798.678 | 0 | 35067.0034
2024-09-10 04:00 | 44447 | 9539.2442 | 176963.0931 | 59.79 | 800.046 | 0 | 34907.7558
2024-09-10 05:00 | 46343 | 8773.0628 | 176963.0931 | 59.79 | 834.174 | 0 | 37569.9372
2024-09-10 06:00 | 50523 | 8212.305 | 202720.7975 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42310.695
2024-09-10 07:00 | 52069 | 10185.7054 | 202720.7975 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41883.2946
2024-09-10 08:00 | 53231 | 11699.0188 | 202720.7975 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41531.9812
2024-09-10 09:00 | 56827 | 10518.9304 | 229368.5835 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46308.0696
2024-09-10 10:00 | 60606 | 9540.2631 | 264293.4263 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51065.7369
2024-09-10 11:00 | 63933 | 9874.8584 | 285502.7697 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54058.1416
2024-09-10 12:00 | 66560 | 9049.9636 | 308157.1032 | 59.75 | 1464.32 | 1375 | 57510.0364
2024-09-10 13:00 | 68407 | 8838.801 | 322929.007 | 59.75 | 1504.954 | 1375 | 59568.199
2024-09-10 14:00 | 70300 | 8903.3192 | 332603.546 | 59.75 | 1546.6 | 1375 | 61396.6808
2024-09-10 15:00 | 70676 | 8650.0472 | 335349.6189 | 59.75 | 1554.872 | 1375 | 62025.9528
2024-09-10 16:00 | 70715 | 8597.8339 | 335349.6189 | 59.75 | 1555.73 | 1375 | 62117.1661
2024-09-10 17:00 | 70071 | 8455.6787 | 333576.0081 | 59.75 | 1541.562 | 1375 | 61615.3213
2024-09-10 18:00 | 67946 | 8654.9308 | 323635.5406 | 59.75 | 1494.812 | 1375 | 59291.0692
2024-09-10 19:00 | 66508 | 7847.2183 | 319788.6502 | 59.75 | 1463.176 | 1375 | 58660.7817
2024-09-10 20:00 | 66277 | 7739.3967 | 318287.0002 | 59.75 | 1458.094 | 1375 | 58537.6033
2024-09-10 21:00 | 62946 | 6717.3526 | 301265.0964 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56228.6474
2024-09-10 22:00 | 57754 | 5821.7442 | 272694.8569 | 59.78 | 1097.326 | 0 | 51932.2558
2024-09-10 23:00 | 52692 | 5787.4387 | 238511.6935 | 59.78 | 1001.148 | 0 | 46904.5613
2024-09-11 | 51097 | 7588.5128 | 215514.5655 | 59.78 | 970.843 | 0 | 43508.4872
2024-09-11 01:00 | 49040 | 7339.405 | 215514.5655 | 59.78 | 931.76 | 0 | 41700.595
2024-09-11 02:00 | 47776 | 7241.8498 | 215514.5655 | 59.78 | 907.744 | 0 | 40534.1502
2024-09-11 03:00 | 47079 | 6954.0818 | 215514.5655 | 59.78 | 894.501 | 0 | 40124.9182
2024-09-11 04:00 | 47166 | 7542.4528 | 215514.5655 | 59.78 | 896.154 | 0 | 39623.5472
2024-09-11 05:00 | 49410 | 7991.6444 | 215514.5655 | 59.78 | 938.79 | 0 | 41418.3556
2024-09-11 06:00 | 54328 | 7385.2074 | 237070.4815 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46942.7926
2024-09-11 07:00 | 56432 | 6694.5346 | 254379.2414 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49737.4654
2024-09-11 08:00 | 57534 | 6201.1996 | 264443.1483 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51332.8004
2024-09-11 09:00 | 60409 | 6376.903 | 289441.4832 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54032.097
2024-09-11 10:00 | 63959 | 6591.6357 | 312327.4996 | 59.75 | 1407.098 | 1375 | 57367.3643
2024-09-11 11:00 | 65996 | 5694.7826 | 325839.5887 | 59.75 | 1451.912 | 1375 | 60301.2174
2024-09-11 12:00 | 65653 | 5316.3542 | 325839.5887 | 59.75 | 1444.366 | 1375 | 60336.6458
2024-09-11 13:00 | 64871 | 4961.5049 | 323514.9397 | 59.75 | 1427.162 | 1375 | 59909.4951
2024-09-11 14:00 | 64491 | 5257.8493 | 323049.8446 | 59.75 | 1418.802 | 1375 | 59233.1507
2024-09-11 15:00 | 63850 | 6087.1932 | 313585.7747 | 59.75 | 1404.7 | 1375 | 57762.8068
2024-09-11 16:00 | 63180 | 6610.877 | 306847.1477 | 59.75 | 1389.96 | 1375 | 56569.123
2024-09-11 17:00 | 62115 | 7319.778 | 290760.2029 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54795.222
2024-09-11 18:00 | 61055 | 7599.9449 | 280720.3349 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53455.0551
2024-09-11 19:00 | 59996 | 7019.2084 | 277840.6649 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52976.7916
2024-09-11 20:00 | 60193 | 7212.5075 | 279342.3149 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52980.4925
2024-09-11 21:00 | 57637 | 8516.6035 | 247976.7015 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49120.3965
2024-09-11 22:00 | 53203 | 7155.9803 | 229068.2715 | 59.78 | 1010.857 | 0 | 46047.0197
2024-09-11 23:00 | 48736 | 5533.1629 | 207120.6655 | 59.77 | 974.72 | 0 | 43202.8371
2024-09-12 | 48509 | 5350.0985 | 207466.3453 | 59.77 | 970.18 | 0 | 43158.9015
2024-09-12 01:00 | 46611 | 5210.9369 | 199210.5855 | 59.77 | 932.22 | 0 | 41400.0631
2024-09-12 02:00 | 45174 | 4507.6394 | 197298.1855 | 59.77 | 903.48 | 0 | 40666.3606
2024-09-12 03:00 | 44177 | 4799.435 | 197298.1855 | 59.77 | 883.54 | 0 | 39377.565
2024-09-12 04:00 | 43877 | 5714.5205 | 197298.1855 | 59.77 | 877.54 | 0 | 38162.4795
2024-09-12 05:00 | 45887 | 5026.2785 | 197298.1855 | 59.77 | 917.74 | 0 | 40860.7215
2024-09-12 06:00 | 50347 | 4485.9165 | 229635.5515 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45861.0835
2024-09-12 07:00 | 52585 | 3270.3791 | 257850.4649 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49314.6209
2024-09-12 08:00 | 52793 | 2894.3146 | 263000.7149 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49898.6854
2024-09-12 09:00 | 53798 | 3297.2057 | 268021.2029 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50500.7943
2024-09-12 10:00 | 54632 | 3190.6311 | 271853.9229 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51441.3689
2024-09-12 11:00 | 55268 | 3635.6313 | 272869.9229 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51632.3687
2024-09-12 12:00 | 55707 | 5664.3548 | 269532.9083 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50042.6452
2024-09-12 13:00 | 56386 | 7287.9362 | 267950.6861 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49098.0638
2024-09-12 14:00 | 57356 | 7505.2548 | 267950.6861 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49850.7452
2024-09-12 15:00 | 58650 | 7165.4905 | 278154.6461 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51484.5095
2024-09-12 16:00 | 59960 | 7486.0375 | 279492.1955 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52473.9625
2024-09-12 17:00 | 59937 | 7980.9715 | 278476.1955 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51956.0285
2024-09-12 18:00 | 58382 | 6676.8019 | 278476.1955 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51705.1981
2024-09-12 19:00 | 56828 | 4871.8661 | 278476.1955 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51956.1339
2024-09-12 20:00 | 56807 | 4581.7472 | 278476.1955 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52225.2528
2024-09-12 21:00 | 54453 | 5263.4088 | 260073.5125 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49189.5912
2024-09-12 22:00 | 51370 | 3828.7572 | 247877.6141 | 59.77 | 1027.4 | 0 | 47541.2428
2024-09-12 23:00 | 48036 | 2758.1553 | 232186.9841 | 59.78 | 912.684 | 0 | 45277.8447
2024-09-13 | 45084 | 3604.2859 | 208647.9487 | 59.77 | 901.68 | 0 | 41479.7141
2024-09-13 01:00 | 42908 | 4429.7826 | 189231.1987 | 59.79 | 772.344 | 0 | 38478.2174
2024-09-13 02:00 | 41497 | 3884.6866 | 186491.9808 | 59.79 | 746.946 | 0 | 37612.3134
2024-09-13 03:00 | 40585 | 4018.8394 | 186491.9808 | 59.79 | 730.53 | 0 | 36566.1606
2024-09-13 04:00 | 40351 | 5197.7248 | 185734.1058 | 59.79 | 726.318 | 0 | 35153.2752
2024-09-13 05:00 | 40837 | 4294.2119 | 187646.5058 | 59.79 | 735.066 | 0 | 36542.7881
2024-09-13 06:00 | 42308 | 3258.9064 | 188338.1058 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39049.0936
2024-09-13 07:00 | 43263 | 3909.0442 | 191496.5058 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39353.9558
2024-09-13 08:00 | 45862 | 4657.2784 | 196372.1858 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41204.7216
2024-09-13 09:00 | 49377 | 4988.875 | 217807.3358 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44388.125
2024-09-13 10:00 | 53069 | 6401.9946 | 235418.4218 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46667.0054
2024-09-13 11:00 | 56329 | 5125.7992 | 265897.3416 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51203.2008
2024-09-13 12:00 | 59498 | 5052.9637 | 289985.2473 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54445.0363
2024-09-13 13:00 | 62522 | 5237.8117 | 311322.0761 | 59.75 | 1375.484 | 1375 | 57284.1883
2024-09-13 14:00 | 65282 | 4853.0537 | 330311.7935 | 59.75 | 1436.204 | 1375 | 60428.9463
2024-09-13 15:00 | 67262 | 4933.2753 | 336450.7429 | 59.75 | 1479.764 | 1375 | 62328.7247
2024-09-13 16:00 | 67817 | 5701.473 | 335867.7998 | 59.75 | 1491.974 | 1375 | 62115.527
2024-09-13 17:00 | 67853 | 5725.0555 | 335867.7998 | 59.75 | 1492.766 | 1375 | 62127.9445
2024-09-13 18:00 | 66368 | 5352.356 | 331894.0157 | 59.75 | 1460.096 | 1375 | 61015.644
2024-09-13 19:00 | 64195 | 5865.6056 | 319527.6492 | 59.75 | 1412.29 | 1375 | 58329.3944
2024-09-13 20:00 | 63316 | 7154.3329 | 302044.4852 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56161.6671
2024-09-13 21:00 | 60238 | 9002.0348 | 262867.276 | 59.77 | 1375 | 1375 | 51235.9652
2024-09-13 22:00 | 56305 | 8733.5928 | 239503.4298 | 59.78 | 1069.795 | 0 | 47571.4072
2024-09-13 23:00 | 52256 | 7038.6458 | 223831.6698 | 59.78 | 992.864 | 0 | 45217.3542
2024-09-14 | 49674 | 6841.0469 | 206059.0832 | 59.77 | 993.48 | 0 | 42832.9531
2024-09-14 01:00 | 47256 | 6901.8256 | 189842.1496 | 59.77 | 945.12 | 0 | 40354.1744
2024-09-14 02:00 | 45670 | 6397.7966 | 188192.6149 | 59.79 | 822.06 | 0 | 39272.2034
2024-09-14 03:00 | 44535 | 5784.4732 | 188192.6149 | 59.79 | 801.63 | 0 | 38750.5268
2024-09-14 04:00 | 43886 | 6222.6157 | 188950.4899 | 59.79 | 789.948 | 0 | 37663.3843
2024-09-14 05:00 | 43804 | 5650.2437 | 188950.4899 | 59.79 | 788.472 | 0 | 38153.7563
2024-09-14 06:00 | 44448 | 5721.5524 | 188950.4899 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38726.4476
2024-09-14 07:00 | 44828 | 6642.7439 | 188950.4899 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38185.2561
2024-09-14 08:00 | 46962 | 7044.3886 | 188950.4899 | 59.79 | 1375 | 1375 | 39917.6114
2024-09-14 09:00 | 50109 | 7002.6955 | 206585.5203 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43106.3045
2024-09-14 10:00 | 53019 | 7723.3218 | 227350.9463 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45295.6782
2024-09-14 11:00 | 55470 | 7342.7637 | 248621.2743 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48127.2363
2024-09-14 12:00 | 56891 | 6403.2831 | 261480.4073 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50487.7169
2024-09-14 13:00 | 57541 | 6833.5565 | 267202.6973 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50707.4435
2024-09-14 14:00 | 57956 | 7155.8739 | 268212.8273 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50800.1261
2024-09-14 15:00 | 58563 | 6494.725 | 273728.8273 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52068.275
2024-09-14 16:00 | 58729 | 6756.0348 | 272712.8273 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51972.9652
2024-09-14 17:00 | 57888 | 6535.467 | 269359.1169 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51352.533
2024-09-14 18:00 | 56910 | 6284.3263 | 264859.1169 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50625.6737
2024-09-14 19:00 | 55932 | 7472.5983 | 247688.7589 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48459.4017
2024-09-14 20:00 | 57016 | 9846.7496 | 239389.2259 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47169.2504
2024-09-14 21:00 | 54923 | 9211.1666 | 229294.5359 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45711.8334
2024-09-14 22:00 | 51378 | 9094.6301 | 207325.7487 | 59.77 | 1027.56 | 0 | 42283.3699
2024-09-14 23:00 | 47451 | 9631.7313 | 176673.0943 | 59.79 | 854.118 | 0 | 37819.2687
2024-09-15 | 40163 | 10328.2206 | 150391.7343 | 59.79 | 722.934 | 0 | 29834.7794
2024-09-15 01:00 | 38731 | 9860.1192 | 152327.348 | 59.79 | 697.158 | 0 | 28870.8808
2024-09-15 02:00 | 37894 | 8760.842 | 151649.75 | 59.79 | 682.092 | 0 | 29133.158
2024-09-15 03:00 | 37614 | 8251.5195 | 149168.15 | 59.79 | 677.052 | 0 | 29362.4805
2024-09-15 04:00 | 37970 | 7698.3331 | 149168.15 | 59.79 | 683.46 | 0 | 30271.6669
2024-09-15 05:00 | 39854 | 8020.6095 | 149168.15 | 59.79 | 717.372 | 0 | 31833.3905
2024-09-15 06:00 | 43910 | 8180.1557 | 171639.71 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35729.8443
2024-09-15 07:00 | 45295 | 8767.3992 | 175449.51 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36527.6008
2024-09-15 08:00 | 45956 | 9436.9799 | 175449.51 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36519.0201
2024-09-15 09:00 | 47902 | 9160.6937 | 190669.9344 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38741.3063
2024-09-15 10:00 | 50270 | 10284.7149 | 193818.0266 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39985.2851
2024-09-15 11:00 | 52689 | 9982.885 | 216771.5016 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42706.115
2024-09-15 12:00 | 55216 | 9361.4236 | 241960.1276 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45854.5764
2024-09-15 13:00 | 58135 | 8326.7085 | 268205.6436 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49808.2915
2024-09-15 14:00 | 60651 | 7580.4881 | 291973.2044 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53070.5119
2024-09-15 15:00 | 62774 | 8148.7838 | 298799.2048 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54625.2162
2024-09-15 16:00 | 63904 | 8471.5545 | 299120.7542 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55432.4455
2024-09-15 17:00 | 63241 | 7481.3867 | 301370.7542 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55759.6133
2024-09-15 18:00 | 61378 | 6117.2219 | 299293.532 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55260.7781
2024-09-15 19:00 | 59516 | 6912.1994 | 282357.327 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52603.8006
2024-09-15 20:00 | 59340 | 8974.9682 | 263866.881 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50365.0318
2024-09-15 21:00 | 56037 | 10649.5005 | 230923.185 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45387.4995
2024-09-15 22:00 | 51212 | 10344.9732 | 197656.3878 | 59.77 | 1024.24 | 0 | 40867.0268
2024-09-15 23:00 | 46790 | 9056.8102 | 179388.2894 | 59.79 | 842.22 | 0 | 37733.1898
2024-09-16 | 43039 | 8664.8017 | 172224.5 | 59.79 | 774.702 | 0 | 34374.1983
2024-09-16 01:00 | 40937 | 8169.412 | 169974.5 | 59.79 | 736.866 | 0 | 32767.588
2024-09-16 02:00 | 39569 | 7311.166 | 169751.098 | 59.79 | 712.242 | 0 | 32257.834
2024-09-16 03:00 | 38930 | 6513.619 | 172232.698 | 59.79 | 700.74 | 0 | 32416.381
2024-09-16 04:00 | 39010 | 5325.0694 | 172232.698 | 59.79 | 702.18 | 0 | 33684.9306
2024-09-16 05:00 | 40849 | 4285.7452 | 172232.698 | 59.79 | 735.282 | 0 | 36563.2548
2024-09-16 06:00 | 44949 | 3309.7585 | 205227.5924 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41639.2415
2024-09-16 07:00 | 46383 | 3490.5282 | 213689.0624 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42892.4718
2024-09-16 08:00 | 47153 | 3523.6445 | 218035.5624 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43629.3555
2024-09-16 09:00 | 49379 | 3868.5361 | 231300.1484 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45510.4639
2024-09-16 10:00 | 52337 | 4319.4163 | 246743.0748 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48017.5837
2024-09-16 11:00 | 55163 | 4958.8075 | 259041.8698 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50204.1925
2024-09-16 12:00 | 58043 | 4086.529 | 292547.5982 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53956.471
2024-09-16 13:00 | 60936 | 4183.5432 | 309478.395 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56752.4568
2024-09-16 14:00 | 63208 | 4682.9966 | 320376.357 | 59.75 | 1390.576 | 1375 | 58525.0034
2024-09-16 15:00 | 65132 | 4769.3002 | 323221.6458 | 59.75 | 1432.904 | 1375 | 60362.6998
2024-09-16 16:00 | 66276 | 6966.9301 | 322638.7027 | 59.75 | 1458.072 | 1375 | 59309.0699
2024-09-16 17:00 | 65714 | 7752.0901 | 319015.075 | 59.75 | 1445.708 | 1375 | 57961.9099
2024-09-16 18:00 | 63233 | 7276.2274 | 306317.1486 | 59.75 | 1391.126 | 1375 | 55956.7726
2024-09-16 19:00 | 60752 | 7090.7416 | 296866.1536 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53661.2584
2024-09-16 20:00 | 60313 | 7379.9768 | 286730.9436 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52933.0232
2024-09-16 21:00 | 56872 | 6434.9384 | 269800.1468 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50437.0616
2024-09-16 22:00 | 51734 | 7109.1281 | 226222.1484 | 59.78 | 982.946 | 0 | 44624.8719
2024-09-16 23:00 | 46988 | 4806.9273 | 210441.0224 | 59.77 | 939.76 | 0 | 42181.0727
2024-09-17 | 46117 | 4681.8175 | 206075.9324 | 59.77 | 922.34 | 0 | 41435.1825
2024-09-17 01:00 | 44129 | 4027.5439 | 206075.9324 | 59.77 | 882.58 | 0 | 40101.4561
2024-09-17 02:00 | 42756 | 4880.1215 | 206075.9324 | 59.77 | 855.12 | 0 | 37875.8785
2024-09-17 03:00 | 41902 | 4021.0608 | 206075.9324 | 59.77 | 838.04 | 0 | 37880.9392
2024-09-17 04:00 | 41931 | 3013.7972 | 206075.9324 | 59.77 | 838.62 | 0 | 38917.2028
2024-09-17 05:00 | 44042 | 2212.526 | 207594.9324 | 59.77 | 880.84 | 0 | 41829.474
2024-09-17 06:00 | 48150 | 1480.3964 | 239138.521 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46669.6036
2024-09-17 07:00 | 49531 | 1966.8441 | 247468.634 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47564.1559
2024-09-17 08:00 | 50528 | 2594.3218 | 250054.734 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47933.6782
2024-09-17 09:00 | 53567 | 2904.5369 | 269457.312 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50662.4631
2024-09-17 10:00 | 57083 | 2962.2643 | 290156.2996 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54120.7357
2024-09-17 11:00 | 60226 | 3613.4961 | 307263.1718 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56612.5039
2024-09-17 12:00 | 63207 | 4403.7845 | 323370.3558 | 59.75 | 1390.554 | 1375 | 58803.2155
2024-09-17 13:00 | 66195 | 4711.8471 | 329844.4707 | 59.75 | 1456.29 | 1375 | 61483.1529
2024-09-17 14:00 | 67403 | 6235.7465 | 327409.739 | 59.75 | 1482.866 | 1375 | 61167.2535
2024-09-17 15:00 | 69004 | 7131.5411 | 331600.0021 | 59.75 | 1518.088 | 1375 | 61872.4589
2024-09-17 16:00 | 69592 | 8100.3975 | 330775.7615 | 59.75 | 1531.024 | 1375 | 61491.6025
2024-09-17 17:00 | 68446 | 8158.7514 | 327589.0729 | 59.75 | 1505.812 | 1375 | 60287.2486
2024-09-17 18:00 | 66775 | 7427.2261 | 324727.6758 | 59.75 | 1469.05 | 1375 | 59347.7739
2024-09-17 19:00 | 64417 | 6977.8851 | 313231.0996 | 59.75 | 1417.174 | 1375 | 57439.1149
2024-09-17 20:00 | 63923 | 7431.2933 | 303844.6556 | 59.76 | 1375 | 1375 | 56491.7067
2024-09-17 21:00 | 60500 | 7683.2121 | 278948.2194 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52816.7879
2024-09-17 22:00 | 55466 | 7694.1183 | 250024.344 | 59.77 | 1109.32 | 0 | 47771.8817
2024-09-17 23:00 | 50428 | 6913.6706 | 222681.3306 | 59.78 | 958.132 | 0 | 43514.3294
2024-09-18 | 48297 | 6466.7717 | 216815.8106 | 59.78 | 917.643 | 0 | 41830.2283
2024-09-18 01:00 | 46184 | 7158.1397 | 215233.5884 | 59.77 | 923.68 | 0 | 39025.8603
2024-09-18 02:00 | 45005 | 7006.9288 | 215233.5884 | 59.77 | 900.1 | 0 | 37998.0712
2024-09-18 03:00 | 44319 | 6449.5618 | 212793.9884 | 59.77 | 886.38 | 0 | 37869.4382
2024-09-18 04:00 | 44568 | 6096.6221 | 212793.9884 | 59.77 | 891.36 | 0 | 38471.3779
2024-09-18 05:00 | 46372 | 5510.7958 | 214793.9884 | 59.77 | 927.44 | 0 | 40861.2042
2024-09-18 06:00 | 50834 | 4936.432 | 251288.4918 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45897.568
2024-09-18 07:00 | 52732 | 5241.7974 | 260199.0618 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47490.2026
2024-09-18 08:00 | 53315 | 5498.1023 | 260199.0618 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47816.8977
2024-09-18 09:00 | 55655 | 5971.1221 | 269285.671 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49683.8779
2024-09-18 10:00 | 58463 | 6556.5937 | 283339.7916 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51906.4063
2024-09-18 11:00 | 60730 | 6678.3705 | 300967.5624 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54051.6295
2024-09-18 12:00 | 62121 | 5671.1155 | 314990.7934 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56449.8845
2024-09-18 13:00 | 63574 | 6198.7456 | 315573.7365 | 59.75 | 1398.628 | 1375 | 57375.2544
2024-09-18 14:00 | 63893 | 7329.6793 | 314990.7934 | 59.75 | 1405.646 | 1375 | 56563.3207
2024-09-18 15:00 | 63198 | 6924.0944 | 314071.8054 | 59.75 | 1390.356 | 1375 | 56273.9056
2024-09-18 16:00 | 62389 | 6656.0226 | 309309.5604 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55732.9774
2024-09-18 17:00 | 60852 | 6460.6965 | 301489.811 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54391.3035
2024-09-18 18:00 | 59716 | 7052.2366 | 292278.0474 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52663.7634
2024-09-18 19:00 | 58580 | 8975.9989 | 267878.9386 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49604.0011
2024-09-18 20:00 | 58700 | 11345.9525 | 252214.6956 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47354.0475
2024-09-18 21:00 | 56138 | 10021.5846 | 244679.3776 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46116.4154
2024-09-18 22:00 | 51850 | 7602.083 | 232993.445 | 59.78 | 985.15 | 0 | 44247.917
2024-09-18 23:00 | 47385 | 7362.6927 | 208553.553 | 59.77 | 947.7 | 0 | 40022.3073
2024-09-19 | 44922 | 5250.184 | 208559.283 | 59.77 | 898.44 | 0 | 39671.816
2024-09-19 01:00 | 42804 | 4686.2132 | 205210.193 | 59.77 | 856.08 | 0 | 38117.7868
2024-09-19 02:00 | 41419 | 4502.4277 | 203531.9297 | 59.77 | 828.38 | 0 | 36916.5723
2024-09-19 03:00 | 40662 | 4385.3727 | 205971.5297 | 59.77 | 813.24 | 0 | 36276.6273
2024-09-19 04:00 | 40695 | 3761.5605 | 205971.5297 | 59.77 | 813.9 | 0 | 36933.4395
2024-09-19 05:00 | 42877 | 2643.6998 | 207883.9297 | 59.77 | 857.54 | 0 | 40233.3002
2024-09-19 06:00 | 47159 | 2562.2248 | 232521.5857 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44596.7752
2024-09-19 07:00 | 48842 | 3710.204 | 235595.2961 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45131.796
2024-09-19 08:00 | 49401 | 4264.7206 | 235595.2961 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45136.2794
2024-09-19 09:00 | 51176 | 3916.1451 | 251863.7233 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47259.8549
2024-09-19 10:00 | 53250 | 4657.6568 | 259854.9813 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48592.3432
2024-09-19 11:00 | 54881 | 6873.8366 | 259981.4613 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48007.1634
2024-09-19 12:00 | 56504 | 7971.8019 | 259981.4613 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48532.1981
2024-09-19 13:00 | 58014 | 8984.5161 | 264323.6493 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49029.4839
2024-09-19 14:00 | 59593 | 8731.0137 | 279028.9573 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50861.9863
2024-09-19 15:00 | 60930 | 8885.5365 | 280949.4498 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52044.4635
2024-09-19 16:00 | 61867 | 10483.0956 | 279350.5067 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51383.9044
2024-09-19 17:00 | 60828 | 11423.1292 | 265810.5913 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49404.8708
2024-09-19 18:00 | 58807 | 11460.5495 | 250742.9145 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47346.4505
2024-09-19 19:00 | 56785 | 10097.1908 | 245136.5145 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46687.8092
2024-09-19 20:00 | 56258 | 8705.8253 | 245136.5145 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47552.1747
2024-09-19 21:00 | 53806 | 7145.2687 | 237718.9165 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46660.7313
2024-09-19 22:00 | 50821 | 6772.2397 | 220310.0835 | 59.78 | 965.599 | 0 | 44048.7603
2024-09-19 23:00 | 47460 | 5631.0623 | 209946.1241 | 59.77 | 949.2 | 0 | 41828.9377
2024-09-20 | 46738 | 3459.1533 | 216498.7894 | 59.78 | 888.022 | 0 | 43278.8467
2024-09-20 01:00 | 44650 | 4419.6958 | 200892.9481 | 59.77 | 893 | 0 | 40230.3042
2024-09-20 02:00 | 43172 | 4584.1609 | 200314.6006 | 59.77 | 863.44 | 0 | 38587.8391
2024-09-20 03:00 | 42246 | 4513.797 | 200314.6006 | 59.77 | 844.92 | 0 | 37732.203
2024-09-20 04:00 | 41706 | 4544.6579 | 200314.6006 | 59.77 | 834.12 | 0 | 37161.3421
2024-09-20 05:00 | 42310 | 4153.6624 | 200314.6006 | 59.77 | 846.2 | 0 | 38156.3376
2024-09-20 06:00 | 43875 | 3765.971 | 200314.6006 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40109.029
2024-09-20 07:00 | 44961 | 4211.3107 | 200314.6006 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40749.6893
2024-09-20 08:00 | 46796 | 4826.3137 | 203663.6906 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41969.6863
2024-09-20 09:00 | 49325 | 4357.2285 | 226638.0766 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44967.7715
2024-09-20 10:00 | 51904 | 5015.219 | 242348.187 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46888.781
2024-09-20 11:00 | 53811 | 6390.615 | 251172.62 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47420.385
2024-09-20 12:00 | 55550 | 7780.4262 | 254433.92 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47769.5738
2024-09-20 13:00 | 56981 | 9926.3908 | 252440.37 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47054.6092
2024-09-20 14:00 | 58099 | 11493.3355 | 252440.37 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46605.6645
2024-09-20 15:00 | 58862 | 11421.4461 | 255268.14 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47440.5539
2024-09-20 16:00 | 59153 | 11127.9901 | 255268.14 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48025.0099
2024-09-20 17:00 | 58777 | 9897.3393 | 260388.06 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48879.6607
2024-09-20 18:00 | 58231 | 9387.7102 | 259925.4731 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48843.2898
2024-09-20 19:00 | 57685 | 9267.7973 | 258326.53 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48417.2027
2024-09-20 20:00 | 57901 | 9536.657 | 254860.285 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48364.343
2024-09-20 21:00 | 55898 | 10356.7861 | 231880.4565 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45541.2139
2024-09-20 22:00 | 53111 | 9386.1061 | 219832.6756 | 59.78 | 1009.109 | 0 | 43724.8939
2024-09-20 23:00 | 49787 | 8427.6924 | 201899.8787 | 59.77 | 995.74 | 0 | 41359.3076
2024-09-21 | 46820 | 8140.0438 | 189368.7056 | 59.77 | 936.4 | 0 | 38679.9562
2024-09-21 01:00 | 44993 | 7842.7243 | 183251.4146 | 59.79 | 809.874 | 0 | 37150.2757
2024-09-21 02:00 | 43736 | 7031.84 | 183251.4146 | 59.79 | 787.248 | 0 | 36704.16
2024-09-21 03:00 | 42877 | 6515.5818 | 183251.4146 | 59.79 | 771.786 | 0 | 36361.4182
2024-09-21 04:00 | 42479 | 5858.2816 | 183251.4146 | 59.79 | 764.622 | 0 | 36620.7184
2024-09-21 05:00 | 42753 | 5337.2319 | 183251.4146 | 59.79 | 769.554 | 0 | 37415.7681
2024-09-21 06:00 | 43521 | 5183.7573 | 189213.0014 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38337.2427
2024-09-21 07:00 | 44347 | 5829.9069 | 187917.4034 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38517.0931
2024-09-21 08:00 | 46058 | 6620.648 | 189648.0056 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39437.352
2024-09-21 09:00 | 48198 | 7720.2453 | 201298.0589 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40477.7547
2024-09-21 10:00 | 50184 | 8124.9534 | 211119.488 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42059.0466
2024-09-21 11:00 | 51562 | 9452.0845 | 210874.2816 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42109.9155
2024-09-21 12:00 | 52712 | 9587.1774 | 218204.698 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43124.8226
2024-09-21 13:00 | 53509 | 8496.5245 | 235604.87 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45012.4755
2024-09-21 14:00 | 54393 | 9453.9842 | 235604.87 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44939.0158
2024-09-21 15:00 | 55204 | 9193.6027 | 240751.6 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46010.3973
2024-09-21 16:00 | 56272 | 10269.3831 | 239735.6 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46002.6169
2024-09-21 17:00 | 56822 | 11500.9969 | 235235.6 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45321.0031
2024-09-21 18:00 | 56816 | 11977.1748 | 230560.704 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44838.8252
2024-09-21 19:00 | 56809 | 13036.1069 | 227211.614 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43772.8931
2024-09-21 20:00 | 57497 | 13810.172 | 227211.614 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43686.828
2024-09-21 21:00 | 55389 | 13015.6455 | 212918.3336 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42373.3545
2024-09-21 22:00 | 51640 | 11813.7389 | 194832.2736 | 59.77 | 1032.8 | 0 | 39826.2611
2024-09-21 23:00 | 47480 | 10389.4043 | 179755.8192 | 59.79 | 854.64 | 0 | 37090.5957
2024-09-22 | 38797 | 9404.299 | 151718.0292 | 59.79 | 698.346 | 0 | 29392.701
2024-09-22 01:00 | 37331 | 7795.6384 | 152002.6002 | 59.79 | 671.958 | 0 | 29535.3616
2024-09-22 02:00 | 36482 | 6298.8231 | 152002.6002 | 59.79 | 656.676 | 0 | 30183.1769
2024-09-22 03:00 | 36162 | 5492.2016 | 152002.6002 | 59.79 | 650.916 | 0 | 30669.7984
2024-09-22 04:00 | 36527 | 4564.3808 | 152002.6002 | 59.79 | 657.486 | 0 | 31962.6192
2024-09-22 05:00 | 38495 | 3476.1796 | 167542.0302 | 59.79 | 692.91 | 0 | 35018.8204
2024-09-22 06:00 | 42718 | 3328.4024 | 194174.1366 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39389.5976
2024-09-22 07:00 | 44240 | 4876.3425 | 193117.5746 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39363.6575
2024-09-22 08:00 | 44705 | 6875.3334 | 192216.8424 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37829.6666
2024-09-22 09:00 | 46313 | 7457.9705 | 192216.8424 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38855.0295
2024-09-22 10:00 | 48663 | 10424.1977 | 194671.2424 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38238.8023
2024-09-22 11:00 | 51152 | 13813.8063 | 194671.2424 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37338.1937
2024-09-22 12:00 | 53831 | 15902.6744 | 194671.2424 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37928.3256
2024-09-22 13:00 | 56467 | 16261.133 | 195820.1344 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40205.867
2024-09-22 14:00 | 58734 | 16502.4124 | 206169.1844 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42231.5876
2024-09-22 15:00 | 60955 | 17114.299 | 221329.2904 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43840.701
2024-09-22 16:00 | 62145 | 17452.4948 | 221329.2904 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44692.5052
2024-09-22 17:00 | 61398 | 17560.13 | 221329.2904 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43837.87
2024-09-22 18:00 | 59343 | 16876.9852 | 221329.2904 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42466.0148
2024-09-22 19:00 | 57288 | 15145.9586 | 221329.2904 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42142.0414
2024-09-22 20:00 | 56421 | 11971.2504 | 222242.5102 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44449.7496
2024-09-22 21:00 | 52961 | 11920.2184 | 202865.304 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41040.7816
2024-09-22 22:00 | 48400 | 12162.869 | 171544.704 | 59.79 | 871.2 | 0 | 36237.131
2024-09-22 23:00 | 44043 | 12540.4122 | 144493.0856 | 59.79 | 792.774 | 0 | 31502.5878
2024-09-23 | 41557 | 13191.9291 | 144493.0856 | 59.79 | 748.026 | 0 | 28365.0709
2024-09-23 01:00 | 39412 | 11999.7562 | 144493.0856 | 59.79 | 709.416 | 0 | 27412.2438
2024-09-23 02:00 | 38107 | 12145.1525 | 144493.0856 | 59.79 | 685.926 | 0 | 25961.8475
2024-09-23 03:00 | 37419 | 11568.4288 | 144493.0856 | 59.79 | 673.542 | 0 | 25850.5712
2024-09-23 04:00 | 37430 | 10355.6049 | 144493.0856 | 59.79 | 673.74 | 0 | 27074.3951
2024-09-23 05:00 | 39337 | 9274.0236 | 144493.0856 | 59.79 | 708.066 | 0 | 30062.9764
2024-09-23 06:00 | 43602 | 8893.8167 | 157228.2112 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34708.1833
2024-09-23 07:00 | 45153 | 11350.4947 | 158442.858 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33802.5053
2024-09-23 08:00 | 45755 | 13917.1006 | 158442.858 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31837.8994
2024-09-23 09:00 | 47602 | 15013.7132 | 158442.858 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32588.2868
2024-09-23 10:00 | 50216 | 16692.1355 | 158442.858 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33523.8645
2024-09-23 11:00 | 52969 | 16813.4647 | 163390.538 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36155.5353
2024-09-23 12:00 | 55498 | 16581.4054 | 180572.308 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38916.5946
2024-09-23 13:00 | 58113 | 15824.6338 | 202730.662 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42288.3662
2024-09-23 14:00 | 60199 | 14355.3966 | 234034.0924 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45843.6034
2024-09-23 15:00 | 61968 | 12542.5209 | 261671.9338 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49425.4791
2024-09-23 16:00 | 63004 | 11854.6392 | 268370.1138 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51149.3608
2024-09-23 17:00 | 61817 | 11356.2215 | 269952.336 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50460.7785
2024-09-23 18:00 | 59985 | 8288.2393 | 268952.8957 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51696.7607
2024-09-23 19:00 | 58154 | 7645.3956 | 267470.736 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50508.6044
2024-09-23 20:00 | 57702 | 7352.6903 | 267470.736 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50349.3097
2024-09-23 21:00 | 54456 | 6480.4815 | 256415.11 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47975.5185
2024-09-23 22:00 | 50042 | 5402.7103 | 224095.6796 | 59.78 | 950.798 | 0 | 44639.2897
2024-09-23 23:00 | 45795 | 4736.5494 | 197593.8382 | 59.77 | 915.9 | 0 | 41058.4506
2024-09-24 | 45447 | 5214.0601 | 195112.2382 | 59.77 | 908.94 | 0 | 40232.9399
2024-09-24 01:00 | 43633 | 5430.5033 | 193530.016 | 59.77 | 872.66 | 0 | 38202.4967
2024-09-24 02:00 | 42312 | 5436.7041 | 193530.016 | 59.77 | 846.24 | 0 | 36875.2959
2024-09-24 03:00 | 41488 | 4975.2569 | 193530.016 | 59.77 | 829.76 | 0 | 36512.7431
2024-09-24 04:00 | 41554 | 3682.1044 | 193530.016 | 59.77 | 831.08 | 0 | 37871.8956
2024-09-24 05:00 | 43624 | 2779.8185 | 203813.8524 | 59.77 | 872.48 | 0 | 40844.1815
2024-09-24 06:00 | 47956 | 2376.604 | 238184.0384 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45579.396
2024-09-24 07:00 | 49895 | 2657.4114 | 247024.4188 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47237.5886
2024-09-24 08:00 | 50328 | 3101.4912 | 247024.4188 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47226.5088
2024-09-24 09:00 | 52372 | 2708.6813 | 264966.9518 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49663.3187
2024-09-24 10:00 | 55309 | 3296.3343 | 280204.4098 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52012.6657
2024-09-24 11:00 | 58336 | 4845.3944 | 290611.1682 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53490.6056
2024-09-24 12:00 | 61139 | 4228.8106 | 312898.1424 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56910.1894
2024-09-24 13:00 | 64024 | 5133.6559 | 331191.9114 | 59.75 | 1408.528 | 1375 | 58890.3441
2024-09-24 14:00 | 66177 | 6121.8542 | 334325.4678 | 59.75 | 1455.894 | 1375 | 60055.1458
2024-09-24 15:00 | 67415 | 5695.6286 | 340975.067 | 59.75 | 1483.13 | 1375 | 61719.3714
2024-09-24 16:00 | 67464 | 5573.5657 | 340749.4206 | 59.75 | 1484.208 | 1375 | 61890.4343
2024-09-24 17:00 | 67279 | 5666.6557 | 338835.599 | 59.75 | 1480.138 | 1375 | 61612.3443
2024-09-24 18:00 | 65491 | 5285.8123 | 334846.3423 | 59.75 | 1440.802 | 1375 | 60205.1877
2024-09-24 19:00 | 63703 | 5430.3375 | 324317.5919 | 59.75 | 1401.466 | 1375 | 58272.6625
2024-09-24 20:00 | 62908 | 6123.8339 | 311098.9351 | 59.75 | 1383.976 | 1375 | 56784.1661
2024-09-24 21:00 | 59275 | 5646.4334 | 290456.8087 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53628.5666
2024-09-24 22:00 | 54136 | 3679.693 | 269561.0803 | 59.78 | 1028.584 | 0 | 50456.307
2024-09-24 23:00 | 49048 | 3780.6235 | 229407.4149 | 59.78 | 931.912 | 0 | 45267.3765
2024-09-25 | 45546 | 3086.6818 | 214122.2049 | 59.77 | 910.92 | 0 | 42459.3182
2024-09-25 01:00 | 43517 | 2283.232 | 214122.2049 | 59.77 | 870.34 | 0 | 41233.768
2024-09-25 02:00 | 42246 | 2160.3142 | 213258.9049 | 59.77 | 844.92 | 0 | 40085.6858
2024-09-25 03:00 | 41347 | 2036.7098 | 213258.9049 | 59.77 | 826.94 | 0 | 39310.2902
2024-09-25 04:00 | 41378 | 2228.2195 | 212974.4969 | 59.77 | 827.56 | 0 | 39149.7805
2024-09-25 05:00 | 43474 | 1886.1702 | 212974.4969 | 59.77 | 869.48 | 0 | 41587.8298
2024-09-25 06:00 | 47754 | 1658.6436 | 234438.1391 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46095.3564
2024-09-25 07:00 | 49547 | 1984.6334 | 244384.9195 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47562.3666
2024-09-25 08:00 | 50219 | 2329.0168 | 246634.9195 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47889.9832
2024-09-25 09:00 | 52872 | 1844.2634 | 270452.2345 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51027.7366
2024-09-25 10:00 | 56326 | 2899.9747 | 284875.4624 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53426.0253
2024-09-25 11:00 | 59512 | 4103.8233 | 297686.9454 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55408.1767
2024-09-25 12:00 | 62297 | 5183.2381 | 308432.9006 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57113.7619
2024-09-25 13:00 | 64883 | 7072.7289 | 316818.1606 | 59.75 | 1427.426 | 1375 | 57810.2711
2024-09-25 14:00 | 66354 | 5000.1456 | 337335.9779 | 59.75 | 1459.788 | 1375 | 61353.8544
2024-09-25 15:00 | 67426 | 4648.6345 | 340987.7714 | 59.75 | 1483.372 | 1375 | 62777.3655
2024-09-25 16:00 | 67341 | 4979.5417 | 339912.3047 | 59.75 | 1481.502 | 1375 | 62361.4583
2024-09-25 17:00 | 66842 | 6049.5304 | 335528.706 | 59.75 | 1470.524 | 1375 | 60792.4696
2024-09-25 18:00 | 65006 | 6836.6205 | 330947.5156 | 59.75 | 1430.132 | 1375 | 58169.3795
2024-09-25 19:00 | 63169 | 3740.6818 | 330947.5156 | 59.75 | 1389.718 | 1375 | 59428.3182
2024-09-25 20:00 | 62526 | 2115.2895 | 330947.5156 | 59.75 | 1375.572 | 1375 | 60410.7105
2024-09-25 21:00 | 59008 | 2292.6706 | 308544.3934 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56715.3294
2024-09-25 22:00 | 54166 | 1911.0286 | 276877.926 | 59.78 | 1029.154 | 0 | 52254.9714
2024-09-25 23:00 | 49341 | 1796.7769 | 242436.4126 | 59.78 | 937.479 | 0 | 47544.2231
2024-09-26 | 46323 | 1683.6965 | 223527.9826 | 59.78 | 880.137 | 0 | 44639.3035
2024-09-26 01:00 | 44403 | 2226.9957 | 204829.5566 | 59.77 | 888.06 | 0 | 42176.0043
2024-09-26 02:00 | 43113 | 3922.7702 | 205692.8566 | 59.77 | 862.26 | 0 | 39190.2298
2024-09-26 03:00 | 42403 | 4415.4813 | 205692.8566 | 59.77 | 848.06 | 0 | 37987.5187
2024-09-26 04:00 | 42496 | 4173.5229 | 205977.2646 | 59.77 | 849.92 | 0 | 38322.4771
2024-09-26 05:00 | 44509 | 5676.4011 | 205977.2646 | 59.77 | 890.18 | 0 | 38832.5989
2024-09-26 06:00 | 48914 | 6691.5648 | 206365.0246 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42222.4352
2024-09-26 07:00 | 50959 | 7879.9211 | 207381.0246 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43079.0789
2024-09-26 08:00 | 51163 | 8650.0988 | 206365.0246 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42512.9012
2024-09-26 09:00 | 52932 | 11686.0162 | 206365.0246 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41245.9838
2024-09-26 10:00 | 55158 | 11355.7919 | 219213.0446 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43802.2081
2024-09-26 11:00 | 57341 | 11371.2129 | 233351.8406 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45969.7871
2024-09-26 12:00 | 59396 | 10791.9485 | 250167.2006 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48604.0515
2024-09-26 13:00 | 61874 | 11096.0147 | 266076.4686 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50777.9853
2024-09-26 14:00 | 63762 | 11835.8147 | 273318.9066 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51926.1853
2024-09-26 15:00 | 65381 | 13359.4506 | 278827.1766 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52021.5494
2024-09-26 16:00 | 66650 | 12553.4629 | 290009.0114 | 59.76 | 1399.65 | 1375 | 54096.5371
2024-09-26 17:00 | 65535 | 11665.4291 | 290009.0114 | 59.76 | 1376.235 | 1375 | 53869.5709
2024-09-26 18:00 | 63135 | 9694.5057 | 290009.0114 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53440.4943
2024-09-26 19:00 | 60734 | 7052.5498 | 289547.4814 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53681.4502
2024-09-26 20:00 | 59358 | 4950.5991 | 290306.4245 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54407.4009
2024-09-26 21:00 | 56364 | 6146.7651 | 266077.5434 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50217.2349
2024-09-26 22:00 | 52802 | 5798.5539 | 244889.6954 | 59.77 | 1056.04 | 0 | 47003.4461
2024-09-26 23:00 | 48949 | 5143.8913 | 218637.5994 | 59.78 | 930.031 | 0 | 43805.1087
2024-09-27 | 47319 | 5905.8936 | 204881.0046 | 59.77 | 946.38 | 0 | 41413.1064
2024-09-27 01:00 | 44973 | 6794.7847 | 186717.6426 | 59.79 | 809.514 | 0 | 38178.2153
2024-09-27 02:00 | 43327 | 6369.6616 | 186717.6426 | 59.79 | 779.886 | 0 | 36957.3384
2024-09-27 03:00 | 42381 | 5913.4186 | 186717.6426 | 59.79 | 762.858 | 0 | 36467.5814
2024-09-27 04:00 | 41846 | 6198.5923 | 186717.6426 | 59.79 | 753.228 | 0 | 35647.4077
2024-09-27 05:00 | 42279 | 5858.3879 | 186717.6426 | 59.79 | 761.022 | 0 | 36420.6121
2024-09-27 06:00 | 43444 | 5323.0876 | 186717.6426 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38120.9124
2024-09-27 07:00 | 44426 | 6286.8862 | 186717.6426 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38139.1138
2024-09-27 08:00 | 46896 | 7471.5484 | 191867.7826 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39424.4516
2024-09-27 09:00 | 50943 | 6682.8669 | 227329.7486 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44260.1331
2024-09-27 10:00 | 55193 | 6835.698 | 256873.9516 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48357.302
2024-09-27 11:00 | 58975 | 6248.8256 | 284505.954 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52726.1744
2024-09-27 12:00 | 62232 | 5461.0144 | 315366.1623 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56770.9856
2024-09-27 13:00 | 64673 | 5034.1614 | 337332.5971 | 59.75 | 1422.806 | 1375 | 59638.8386
2024-09-27 14:00 | 66319 | 5151.2007 | 340822.654 | 59.75 | 1459.018 | 1375 | 61167.7993
2024-09-27 15:00 | 67350 | 4883.44 | 344627.8973 | 59.76 | 1414.35 | 1375 | 62466.56
2024-09-27 16:00 | 67086 | 4703.6393 | 344627.8973 | 59.76 | 1408.806 | 1375 | 62382.3607
2024-09-27 17:00 | 67029 | 3593.1445 | 345177.9371 | 59.76 | 1407.609 | 1375 | 63435.8555
2024-09-27 18:00 | 64721 | 2052.5511 | 344158.0223 | 59.76 | 1375 | 1375 | 62668.4489
2024-09-27 19:00 | 62413 | 2923.5423 | 337493.5821 | 59.75 | 1375 | 1375 | 59489.4577
2024-09-27 20:00 | 60970 | 5594.7476 | 305617.3738 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55375.2524
2024-09-27 21:00 | 57421 | 5216.0307 | 282830.191 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52204.9693
2024-09-27 22:00 | 53607 | 5159.2959 | 257604.0286 | 59.77 | 1072.14 | 0 | 48447.7041
2024-09-27 23:00 | 49602 | 4468.2702 | 230818.4256 | 59.78 | 942.438 | 0 | 45133.7298
2024-09-28 | 48493 | 4781.7801 | 221739.7356 | 59.78 | 921.367 | 0 | 43711.2199
2024-09-28 01:00 | 46079 | 4722.9762 | 201053.4416 | 59.77 | 921.58 | 0 | 41356.0238
2024-09-28 02:00 | 44368 | 5179.0506 | 184987.5152 | 59.79 | 798.624 | 0 | 39188.9494
2024-09-28 03:00 | 43158 | 4727.6513 | 183971.5152 | 59.79 | 776.844 | 0 | 38430.3487
2024-09-28 04:00 | 42446 | 4821.0891 | 182389.293 | 59.79 | 764.028 | 0 | 37624.9109
2024-09-28 05:00 | 42369 | 5948.0868 | 181525.993 | 59.79 | 762.642 | 0 | 36420.9132
2024-09-28 06:00 | 42825 | 6641.0433 | 181525.993 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36183.9567
2024-09-28 07:00 | 43044 | 7684.66 | 181525.993 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35359.34
2024-09-28 08:00 | 44808 | 8771.4238 | 181525.993 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36036.5762
2024-09-28 09:00 | 47870 | 5667.6647 | 211119.6294 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42202.3353
2024-09-28 10:00 | 50831 | 4667.194 | 237944.4354 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46163.806
2024-09-28 11:00 | 53828 | 5154.1566 | 258669.8118 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48673.8434
2024-09-28 12:00 | 56445 | 6099.7966 | 267770.1568 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50345.2034
2024-09-28 13:00 | 59113 | 6244.7605 | 284501.86 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52868.2395
2024-09-28 14:00 | 61290 | 5503.2378 | 309018.971 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55786.7622
2024-09-28 15:00 | 62958 | 5644.5376 | 318984.3404 | 59.75 | 1385.076 | 1375 | 57313.4624
2024-09-28 16:00 | 63851 | 6025.5 | 319106.3324 | 59.75 | 1404.722 | 1375 | 57825.5
2024-09-28 17:00 | 63720 | 5211.0214 | 322082.7335 | 59.75 | 1401.84 | 1375 | 58508.9786
2024-09-28 18:00 | 62032 | 3511.1336 | 322552.6085 | 59.75 | 1375 | 1375 | 58520.8664
2024-09-28 19:00 | 60345 | 3147.0448 | 318323.8074 | 59.75 | 1375 | 1375 | 57197.9552
2024-09-28 20:00 | 59921 | 3216.5242 | 315930.5774 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56704.4758
2024-09-28 21:00 | 56511 | 3459.7973 | 293500.2836 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53051.2027
2024-09-28 22:00 | 51810 | 4565.2663 | 244249.6778 | 59.77 | 1036.2 | 0 | 47244.7337
2024-09-28 23:00 | 47181 | 4059.5873 | 216673.2224 | 59.78 | 896.439 | 0 | 43121.4127
2024-09-29 | 41003 | 3671.3159 | 174829.458 | 59.79 | 738.054 | 0 | 37331.6841
2024-09-29 01:00 | 39247 | 3831.1799 | 174829.458 | 59.79 | 706.446 | 0 | 35415.8201
2024-09-29 02:00 | 38110 | 3976.5387 | 174829.458 | 59.79 | 685.98 | 0 | 34133.4613
2024-09-29 03:00 | 37709 | 3468.1609 | 174829.458 | 59.79 | 678.762 | 0 | 34240.8391
2024-09-29 04:00 | 38093 | 3207.3945 | 174829.458 | 59.79 | 685.674 | 0 | 34885.6055
2024-09-29 05:00 | 40193 | 3379.182 | 175692.758 | 59.79 | 723.474 | 0 | 36813.818
2024-09-29 06:00 | 44185 | 3217.9406 | 197660.2709 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40967.0594
2024-09-29 07:00 | 45586 | 4830.5789 | 196213.1944 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40755.4211
2024-09-29 08:00 | 45981 | 6760.6681 | 196213.1944 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39220.3319
2024-09-29 09:00 | 47509 | 4012.5839 | 222627.8484 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43496.4161
2024-09-29 10:00 | 49507 | 3601.682 | 238299.6084 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45905.318
2024-09-29 11:00 | 51040 | 3401.0437 | 251534.5234 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47638.9563
2024-09-29 12:00 | 52522 | 2953.6724 | 264614.8273 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49568.3276
2024-09-29 13:00 | 54288 | 2997.9253 | 281985.2321 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51290.0747
2024-09-29 14:00 | 56095 | 3156.47 | 293130.1401 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52938.53
2024-09-29 15:00 | 57760 | 3358.581 | 306687.8105 | 59.75 | 1375 | 1375 | 54401.419
2024-09-29 16:00 | 58988 | 3511.2913 | 308270.0327 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55476.7087
2024-09-29 17:00 | 58479 | 2696.5079 | 309234.9702 | 59.75 | 1375 | 1375 | 55782.4921
2024-09-29 18:00 | 57094 | 1051.794 | 309817.9133 | 59.75 | 1375 | 1375 | 56042.206
2024-09-29 19:00 | 55710 | 2527.6757 | 295697.3372 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53182.3243
2024-09-29 20:00 | 55537 | 5445.5033 | 274202.0638 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50091.4967
2024-09-29 21:00 | 52380 | 5979.7051 | 244460.763 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46400.2949
2024-09-29 22:00 | 47970 | 5804.9999 | 211880.705 | 59.77 | 959.4 | 0 | 42165.0001
2024-09-29 23:00 | 43818 | 6069.0501 | 178334.4702 | 59.79 | 788.724 | 0 | 37748.9499
2024-09-30 | 40730 | 6008.125 | 177318.4702 | 59.79 | 733.14 | 0 | 34721.875
2024-09-30 01:00 | 38916 | 5779.76 | 174678.0407 | 59.79 | 700.488 | 0 | 33136.24
2024-09-30 02:00 | 37854 | 4636.3643 | 174678.0407 | 59.79 | 681.372 | 0 | 33217.6357
2024-09-30 03:00 | 37245 | 3635.9373 | 174678.0407 | 59.79 | 670.41 | 0 | 33609.0627
2024-09-30 04:00 | 37481 | 2245.5085 | 174678.0407 | 59.79 | 674.658 | 0 | 35235.4915
2024-09-30 05:00 | 39532 | 1521.5894 | 183366.6007 | 59.79 | 711.576 | 0 | 38010.4106
2024-09-30 06:00 | 43744 | 1672.9463 | 214955.9351 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42071.0537
2024-09-30 07:00 | 45078 | 2723.984 | 216197.9331 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42354.016
2024-09-30 08:00 | 45131 | 4351.1623 | 216197.9331 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40779.8377
2024-09-30 09:00 | 46507 | 4210.5779 | 218652.3331 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42296.4221
2024-09-30 10:00 | 48167 | 3550.7801 | 227487.1231 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44616.2199
2024-09-30 11:00 | 49570 | 4036.1911 | 230146.383 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45533.8089
2024-09-30 12:00 | 50883 | 4750.0401 | 235644.628 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46132.9599
2024-09-30 13:00 | 52666 | 5477.9511 | 249837.31 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47188.0489
2024-09-30 14:00 | 54427 | 5976.1041 | 259818.548 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48450.8959
2024-09-30 15:00 | 56164 | 5656.5422 | 276029.666 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50507.4578
2024-09-30 16:00 | 57756 | 5014.662 | 283795.666 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52741.338
2024-09-30 17:00 | 57541 | 4191.6813 | 286235.266 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53349.3187
2024-09-30 18:00 | 56316 | 2778.2547 | 286235.266 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53537.7453
2024-09-30 19:00 | 55090 | 3272.5303 | 278071.7161 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51817.4697
2024-09-30 20:00 | 54911 | 4226.5024 | 271533.6311 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50684.4976
2024-09-30 21:00 | 51782 | 4472.4012 | 245705.7151 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47309.5988
2024-09-30 22:00 | 47421 | 5494.4576 | 208292.3307 | 59.77 | 948.42 | 0 | 41926.5424
2024-09-30 23:00 | 43235 | 5225.35 | 178968.1147 | 59.79 | 778.23 | 0 | 38009.65
2024-10-01 | 41334 | 4883.4172 | 166687.3147 | 59.79 | 744.012 | 0 | 36450.5828
2024-10-01 01:00 | 39499 | 5457.1958 | 165539.9725 | 59.79 | 710.982 | 0 | 34041.8042
2024-10-01 02:00 | 38491 | 5130.4315 | 165539.9725 | 59.79 | 692.838 | 0 | 33360.5685
2024-10-01 03:00 | 37861 | 4557.2116 | 165539.9725 | 59.79 | 681.498 | 0 | 33303.7884
2024-10-01 04:00 | 38039 | 4125.9969 | 165539.9725 | 59.79 | 684.702 | 0 | 33913.0031
2024-10-01 05:00 | 40206 | 3138.6043 | 175179.5625 | 59.79 | 723.708 | 0 | 37067.3957
2024-10-01 06:00 | 44618 | 2324.5409 | 213454.1929 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42293.4591
2024-10-01 07:00 | 46266 | 3700.7948 | 213454.1929 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42565.2052
2024-10-01 08:00 | 46143 | 5344.5221 | 213454.1929 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40798.4779
2024-10-01 09:00 | 47407 | 4613.6254 | 218656.6729 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42793.3746
2024-10-01 10:00 | 49078 | 4633.3564 | 228602.3029 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44444.6436
2024-10-01 11:00 | 50684 | 4548.6145 | 239767.3525 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46135.3855
2024-10-01 12:00 | 52221 | 4653.936 | 249757.8343 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47567.064
2024-10-01 13:00 | 54191 | 4501.319 | 260393.1071 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49689.681
2024-10-01 14:00 | 56027 | 4481.0399 | 278949.1051 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51545.9601
2024-10-01 15:00 | 57547 | 4381.8897 | 291644.1356 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53165.1103
2024-10-01 16:00 | 58663 | 4129.5438 | 295476.8556 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54533.4562
2024-10-01 17:00 | 58029 | 3323.4244 | 295476.8556 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54705.5756
2024-10-01 18:00 | 57057 | 1982.5211 | 297075.7987 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55074.4789
2024-10-01 19:00 | 56086 | 3341.9044 | 292318.4556 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52744.0956
2024-10-01 20:00 | 55538 | 5693.9163 | 274013.3656 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49844.0837
2024-10-01 21:00 | 52750 | 6691.688 | 252054.6108 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46058.312
2024-10-01 22:00 | 48534 | 6282.5553 | 221176.3168 | 59.78 | 922.146 | 0 | 42251.4447
2024-10-01 23:00 | 44274 | 6340.7606 | 192736.7563 | 59.77 | 885.48 | 0 | 37933.2394
2024-10-02 | 41850 | 5945.3931 | 183770.3399 | 59.79 | 753.3 | 0 | 35904.6069
2024-10-02 01:00 | 40212 | 5167.2605 | 183770.3399 | 59.79 | 723.816 | 0 | 35044.7395
2024-10-02 02:00 | 39103 | 5190.1841 | 183770.3399 | 59.79 | 703.854 | 0 | 33912.8159
2024-10-02 03:00 | 38648 | 4766.3305 | 183770.3399 | 59.79 | 695.664 | 0 | 33881.6695
2024-10-02 04:00 | 38826 | 4527.8116 | 183770.3399 | 59.79 | 698.868 | 0 | 34298.1884
2024-10-02 05:00 | 40802 | 3874.8139 | 187190.4599 | 59.79 | 734.436 | 0 | 36927.1861
2024-10-02 06:00 | 45178 | 3194.7434 | 222179.7259 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41983.2566
2024-10-02 07:00 | 46869 | 3782.6265 | 227048.3959 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43086.3735
2024-10-02 08:00 | 46786 | 5215.9296 | 227048.3959 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41570.0704
2024-10-02 09:00 | 47888 | 4533.0509 | 228558.7159 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43354.9491
2024-10-02 10:00 | 49194 | 4298.6053 | 235020.6143 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44895.3947
2024-10-02 11:00 | 50370 | 4340.3727 | 239899.985 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46029.6273
2024-10-02 12:00 | 51390 | 4999.9465 | 242257.0983 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46390.0535
2024-10-02 13:00 | 52960 | 5254.819 | 250223.5705 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47705.181
2024-10-02 14:00 | 54295 | 6691.3346 | 250223.5705 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47603.6654
2024-10-02 15:00 | 55735 | 7160.4661 | 253917.9005 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48574.5339
2024-10-02 16:00 | 56637 | 7809.7008 | 253917.9005 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48827.2992
2024-10-02 17:00 | 56112 | 8206.339 | 255090.4309 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47905.661
2024-10-02 18:00 | 55374 | 7409.9707 | 255090.4309 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47964.0293
2024-10-02 19:00 | 54635 | 6752.9324 | 255767.2309 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47882.0676
2024-10-02 20:00 | 54685 | 6481.1065 | 254486.1455 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48203.8935
2024-10-02 21:00 | 51925 | 7902.9988 | 221587.9671 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44022.0012
2024-10-02 22:00 | 47943 | 7252.689 | 201737.6611 | 59.77 | 958.86 | 0 | 40690.311
2024-10-02 23:00 | 43767 | 7865.7829 | 166778.0931 | 59.79 | 787.806 | 0 | 35901.2171
2024-10-03 | 41694 | 8506.5717 | 163558.1731 | 59.79 | 750.492 | 0 | 33187.4283
2024-10-03 01:00 | 39890 | 9285.167 | 163558.1731 | 59.79 | 718.02 | 0 | 30604.833
2024-10-03 02:00 | 39001 | 7851.2651 | 163558.1731 | 59.79 | 702.018 | 0 | 31149.7349
2024-10-03 03:00 | 38553 | 6530.8341 | 163558.1731 | 59.79 | 693.954 | 0 | 32022.1659
2024-10-03 04:00 | 38773 | 5371.7552 | 163558.1731 | 59.79 | 697.914 | 0 | 33401.2448
2024-10-03 05:00 | 40896 | 5349.553 | 166965.2931 | 59.79 | 736.128 | 0 | 35546.447
2024-10-03 06:00 | 45515 | 5825.2274 | 194733.2711 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39689.7726
2024-10-03 07:00 | 47347 | 6431.6245 | 202049.4511 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40915.3755
2024-10-03 08:00 | 47202 | 7215.2569 | 202049.4511 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39986.7431
2024-10-03 09:00 | 48498 | 6246.0973 | 210790.4675 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42251.9027
2024-10-03 10:00 | 50059 | 5547.0736 | 223942.5935 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44511.9264
2024-10-03 11:00 | 51412 | 5497.079 | 232782.9739 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45914.921
2024-10-03 12:00 | 52752 | 6114.8378 | 238298.9739 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46637.1622
2024-10-03 13:00 | 54674 | 6343.1627 | 249619.9889 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48330.8373
2024-10-03 14:00 | 56213 | 6574.0022 | 261024.7269 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49638.9978
2024-10-03 15:00 | 57730 | 5811.4648 | 278278.3249 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51918.5352
2024-10-03 16:00 | 58873 | 5942.9913 | 279294.3249 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52930.0087
2024-10-03 17:00 | 58353 | 5094.5316 | 279877.268 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53258.4684
2024-10-03 18:00 | 57015 | 4491.4368 | 278558.3249 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52523.5632
2024-10-03 19:00 | 55677 | 4962.2258 | 269910.8645 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50714.7742
2024-10-03 20:00 | 55066 | 5673.228 | 259924.1945 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49392.772
2024-10-03 21:00 | 52743 | 6554.4567 | 241057.4535 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46188.5433
2024-10-03 22:00 | 49672 | 7502.5875 | 212006.2107 | 59.77 | 993.44 | 0 | 42169.4125
2024-10-03 23:00 | 46336 | 7148.8506 | 189732.1247 | 59.77 | 926.72 | 0 | 39187.1494
2024-10-04 | 44415 | 7201.9301 | 177099.1883 | 59.79 | 799.47 | 0 | 37213.0699
2024-10-04 01:00 | 42252 | 7617.3199 | 171910.9983 | 59.79 | 760.536 | 0 | 34634.6801
2024-10-04 02:00 | 40959 | 7449.0506 | 171910.9983 | 59.79 | 737.262 | 0 | 33509.9494
2024-10-04 03:00 | 40353 | 6827.9959 | 171910.9983 | 59.79 | 726.354 | 0 | 33525.0041
2024-10-04 04:00 | 40178 | 6463.8606 | 171136.6683 | 59.79 | 723.204 | 0 | 33714.1394
2024-10-04 05:00 | 40836 | 6595.8434 | 171136.6683 | 59.79 | 735.048 | 0 | 34240.1566
2024-10-04 06:00 | 42297 | 6402.7464 | 172371.4883 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35894.2536
2024-10-04 07:00 | 43498 | 6916.9924 | 173879.3683 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36581.0076
2024-10-04 08:00 | 45155 | 8000.4992 | 176312.3683 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37154.5008
2024-10-04 09:00 | 47681 | 7420.7226 | 199994.2627 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40260.2774
2024-10-04 10:00 | 50105 | 9106.1213 | 203343.3527 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40998.8787
2024-10-04 11:00 | 52337 | 9670.0226 | 217049.1631 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42666.9774
2024-10-04 12:00 | 54582 | 9121.9193 | 237120.1691 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45460.0807
2024-10-04 13:00 | 57126 | 8053.9089 | 260547.7431 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49072.0911
2024-10-04 14:00 | 59361 | 8125.9555 | 272830.4481 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51235.0445
2024-10-04 15:00 | 61222 | 7980.3771 | 284519.5681 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53241.6229
2024-10-04 16:00 | 62481 | 8738.1314 | 285619.4481 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53742.8686
2024-10-04 17:00 | 62252 | 8881.552 | 283435.6477 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53370.448
2024-10-04 18:00 | 61450 | 8686.6138 | 282331.0377 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52763.3862
2024-10-04 19:00 | 60648 | 9610.9543 | 270514.1773 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51037.0457
2024-10-04 20:00 | 59972 | 10715.4659 | 254050.4913 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49256.5341
2024-10-04 21:00 | 57222 | 10933.0695 | 234943.1873 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46288.9305
2024-10-04 22:00 | 53948 | 10416.7644 | 220378.4849 | 59.78 | 1025.012 | 0 | 43531.2356
2024-10-04 23:00 | 50330 | 10712.3309 | 196142.8049 | 59.77 | 1006.6 | 0 | 39617.6691
2024-10-05 | 46018 | 9790.1469 | 174882.0605 | 59.79 | 828.324 | 0 | 36227.8531
2024-10-05 01:00 | 43752 | 9251.1759 | 166109.6005 | 59.79 | 787.536 | 0 | 34500.8241
2024-10-05 02:00 | 42236 | 8816.7264 | 166109.6005 | 59.79 | 760.248 | 0 | 33419.2736
2024-10-05 03:00 | 41332 | 8126.3866 | 166109.6005 | 59.79 | 743.976 | 0 | 33205.6134
2024-10-05 04:00 | 40898 | 8332.8902 | 166883.9305 | 59.79 | 736.164 | 0 | 32565.1098
2024-10-05 05:00 | 41108 | 8128.5446 | 166883.9305 | 59.79 | 739.944 | 0 | 32979.4554
2024-10-05 06:00 | 42006 | 7569.3262 | 169271.4305 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34436.6738
2024-10-05 07:00 | 42798 | 8193.1564 | 169329.4205 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34604.8436
2024-10-05 08:00 | 44402 | 8783.4788 | 169329.4205 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35618.5212
2024-10-05 09:00 | 47335 | 7660.4091 | 195755.3049 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39674.5909
2024-10-05 10:00 | 50035 | 7360.0789 | 215519.6849 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42674.9211
2024-10-05 11:00 | 52616 | 8545.0191 | 221126.0849 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44070.9809
2024-10-05 12:00 | 55506 | 9704.7662 | 233531.1213 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45801.2338
2024-10-05 13:00 | 57700 | 10045.6462 | 244448.0413 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47654.3538
2024-10-05 14:00 | 59240 | 11042.0045 | 249496.8993 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48197.9955
2024-10-05 15:00 | 60368 | 11351.2333 | 258575.5893 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49016.7667
2024-10-05 16:00 | 60841 | 11048.296 | 258575.5893 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49792.704
2024-10-05 17:00 | 60904 | 9868.352 | 268986.9317 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51035.648
2024-10-05 18:00 | 60763 | 8393.5667 | 274666.6065 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52369.4333
2024-10-05 19:00 | 60622 | 9538.9212 | 273469.1767 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51083.0788
2024-10-05 20:00 | 59913 | 10857.3414 | 258656.9663 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49055.6586
2024-10-05 21:00 | 56929 | 10352.9121 | 246501.0463 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46576.0879
2024-10-05 22:00 | 52781 | 10317.8187 | 218208.5823 | 59.78 | 1002.839 | 0 | 42463.1813
2024-10-05 23:00 | 48777 | 10182.734 | 190885.4599 | 59.77 | 975.54 | 0 | 38594.266
2024-10-06 | 42037 | 9347.2559 | 162763.7699 | 59.79 | 756.666 | 0 | 32689.7441
2024-10-06 01:00 | 36575 | 9591.3377 | 149178.9619 | 59.79 | 658.35 | 0 | 26983.6623
2024-10-06 02:00 | 35921 | 9123.4881 | 144696.7169 | 59.79 | 646.578 | 0 | 26797.5119
2024-10-06 03:00 | 35796 | 8060.8799 | 144696.7169 | 59.79 | 644.328 | 0 | 27735.1201
2024-10-06 04:00 | 36164 | 7710.7914 | 142215.1169 | 59.79 | 650.952 | 0 | 28453.2086
2024-10-06 05:00 | 38062 | 8053.1715 | 144127.5169 | 59.79 | 685.116 | 0 | 30008.8285
2024-10-06 06:00 | 41839 | 7167.9462 | 168681.2891 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34671.0538
2024-10-06 07:00 | 43934 | 7917.9782 | 173831.4291 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36016.0218
2024-10-06 08:00 | 44537 | 9131.209 | 173831.4291 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35405.791
2024-10-06 09:00 | 45836 | 6925.7071 | 191484.8535 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38910.2929
2024-10-06 10:00 | 47279 | 5462.5906 | 211132.3535 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41816.4094
2024-10-06 11:00 | 48601 | 4836.5483 | 225660.2695 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43764.4517
2024-10-06 12:00 | 49931 | 4328.6737 | 239533.8595 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45602.3263
2024-10-06 13:00 | 51297 | 4730.1919 | 247232.4475 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46566.8081
2024-10-06 14:00 | 52284 | 5636.1334 | 249482.4475 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46647.8666
2024-10-06 15:00 | 52948 | 6130.5643 | 249151.0379 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46817.4357
2024-10-06 16:00 | 53325 | 6177.5926 | 249151.0379 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47147.4074
2024-10-06 17:00 | 52988 | 4784.4712 | 252031.4339 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48203.5288
2024-10-06 18:00 | 52393 | 3742.1219 | 253390.3171 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48650.8781
2024-10-06 19:00 | 51798 | 5771.6592 | 240702.7439 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46026.3408
2024-10-06 20:00 | 51251 | 8113.6654 | 219283.4279 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43137.3346
2024-10-06 21:00 | 48658 | 9205.9738 | 196390.3619 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39452.0262
2024-10-06 22:00 | 45342 | 9482.371 | 171336.7975 | 59.79 | 816.156 | 0 | 35859.629
2024-10-06 23:00 | 41365 | 9769.6037 | 149412.3451 | 59.79 | 744.57 | 0 | 31595.3963
2024-10-07 | 37782 | 9166.9128 | 138587.7591 | 59.79 | 680.076 | 0 | 28615.0872
2024-10-07 01:00 | 36270 | 8960.635 | 141069.3591 | 59.79 | 652.86 | 0 | 27309.365
2024-10-07 02:00 | 35244 | 8691.5374 | 141069.3591 | 59.79 | 634.392 | 0 | 26552.4626
2024-10-07 03:00 | 34776 | 7293.8987 | 141069.3591 | 59.79 | 625.968 | 0 | 27482.1013
2024-10-07 04:00 | 34954 | 6611.7967 | 143550.9591 | 59.79 | 629.172 | 0 | 28342.2033
2024-10-07 05:00 | 36736 | 6022.9108 | 143550.9591 | 59.79 | 661.248 | 0 | 30713.0892
2024-10-07 06:00 | 40654 | 5643.7359 | 164967.2951 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35010.2641
2024-10-07 07:00 | 42569 | 6465.109 | 169914.9751 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36103.891
2024-10-07 08:00 | 42726 | 7635.3112 | 167921.4251 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35090.6888
2024-10-07 09:00 | 44045 | 5680.6296 | 189326.8215 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38364.3704
2024-10-07 10:00 | 45962 | 3883.9806 | 209882.0695 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42078.0194
2024-10-07 11:00 | 47586 | 3417.6576 | 227688.6799 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44168.3424
2024-10-07 12:00 | 49030 | 3268.818 | 239966.5959 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45761.182
2024-10-07 13:00 | 50759 | 3925.3808 | 251590.1859 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46833.6192
2024-10-07 14:00 | 52343 | 4645.5416 | 255932.3739 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47697.4584
2024-10-07 15:00 | 53482 | 4819.0195 | 259617.4939 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48662.9805
2024-10-07 16:00 | 53938 | 4654.1125 | 257360.8831 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49283.8875
2024-10-07 17:00 | 53216 | 3761.8747 | 257360.8831 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49454.1253
2024-10-07 18:00 | 52463 | 3131.1273 | 257360.8831 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49331.8727
2024-10-07 19:00 | 51709 | 4844.1932 | 243900.7727 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46864.8068
2024-10-07 20:00 | 50875 | 6794.2489 | 224924.1967 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44080.7511
2024-10-07 21:00 | 48365 | 8339.1309 | 199178.3247 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40025.8691
2024-10-07 22:00 | 45070 | 10463.5299 | 163462.5723 | 59.79 | 811.26 | 0 | 34606.4701
2024-10-07 23:00 | 41105 | 11092.8033 | 138305.5099 | 59.79 | 739.89 | 0 | 30012.1967
2024-10-08 | 40679 | 10795.8777 | 138305.5099 | 59.79 | 732.222 | 0 | 29883.1223
2024-10-08 01:00 | 38884 | 10008.0436 | 136393.1099 | 59.79 | 699.912 | 0 | 28875.9564
2024-10-08 02:00 | 37879 | 9464.9208 | 136393.1099 | 59.79 | 681.822 | 0 | 28414.0792
2024-10-08 03:00 | 37310 | 9052.7385 | 136393.1099 | 59.79 | 671.58 | 0 | 28257.2615
2024-10-08 04:00 | 37570 | 8626.9079 | 136393.1099 | 59.79 | 676.26 | 0 | 28943.0921
2024-10-08 05:00 | 39662 | 8405.1204 | 151300.5323 | 59.79 | 713.916 | 0 | 31256.8796
2024-10-08 06:00 | 44151 | 7571.5096 | 182769.5523 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36579.4904
2024-10-08 07:00 | 46230 | 7811.8643 | 192923.7367 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38418.1357
2024-10-08 08:00 | 46321 | 8486.192 | 194917.2867 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37834.808
2024-10-08 09:00 | 47854 | 6537.108 | 209565.4571 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41316.892
2024-10-08 10:00 | 49926 | 5537.203 | 227796.1826 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44388.797
2024-10-08 11:00 | 52136 | 5491.619 | 244663.3806 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46644.381
2024-10-08 12:00 | 54236 | 5051.4184 | 263801.9916 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49184.5816
2024-10-08 13:00 | 56093 | 5719.9796 | 269884.7116 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50373.0204
2024-10-08 14:00 | 57320 | 5689.8823 | 276476.8996 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51630.1177
2024-10-08 15:00 | 57688 | 5768.454 | 277492.8996 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51919.546
2024-10-08 16:00 | 57622 | 5636.4343 | 278733.5104 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51985.5657
2024-10-08 17:00 | 56385 | 5242.2475 | 275379.8 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51142.7525
2024-10-08 18:00 | 55979 | 4325.7503 | 275379.8 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51653.2497
2024-10-08 19:00 | 55573 | 6089.766 | 258512.602 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49483.234
2024-10-08 20:00 | 54593 | 7959.5886 | 237224.3609 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46633.4114
2024-10-08 21:00 | 52150 | 9404.8426 | 217744.315 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42745.1574
2024-10-08 22:00 | 48511 | 11609.7485 | 178080.8226 | 59.79 | 873.198 | 0 | 36901.2515
2024-10-08 23:00 | 44813 | 13039.7785 | 148717.4026 | 59.79 | 806.634 | 0 | 31773.2215
2024-10-09 | 43571 | 12326.9518 | 148669.4026 | 59.79 | 784.278 | 0 | 31244.0482
2024-10-09 01:00 | 41758 | 11037.9639 | 148669.4026 | 59.79 | 751.644 | 0 | 30720.0361
2024-10-09 02:00 | 40630 | 10497.4713 | 148669.4026 | 59.79 | 731.34 | 0 | 30132.5287
2024-10-09 03:00 | 40102 | 10299.4969 | 148669.4026 | 59.79 | 721.836 | 0 | 29802.5031
2024-10-09 04:00 | 40404 | 9982.5097 | 148669.4026 | 59.79 | 727.272 | 0 | 30421.4903
2024-10-09 05:00 | 42877 | 10057.1459 | 154391.6026 | 59.79 | 771.786 | 0 | 32819.8541
2024-10-09 06:00 | 47199 | 9502.0889 | 181136.4926 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37696.9111
2024-10-09 07:00 | 49560 | 9242.8447 | 201469.297 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40317.1553
2024-10-09 08:00 | 49585 | 9483.4626 | 201469.297 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40101.5374
2024-10-09 09:00 | 50716 | 6779.6246 | 224926.923 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43936.3754
2024-10-09 10:00 | 52030 | 5506.1246 | 239736.1135 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46523.8754
2024-10-09 11:00 | 53038 | 5427.3814 | 246486.1135 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47610.6186
2024-10-09 12:00 | 53925 | 4367.6425 | 257488.4635 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49557.3575
2024-10-09 13:00 | 54605 | 3772.808 | 270683.8595 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50832.192
2024-10-09 14:00 | 54970 | 4525.2853 | 270683.8595 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50444.7147
2024-10-09 15:00 | 55183 | 4418.8923 | 274037.5699 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50764.1077
2024-10-09 16:00 | 55426 | 4123.4329 | 272133.5699 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51302.5671
2024-10-09 17:00 | 54760 | 3767.0057 | 272133.5699 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50992.9943
2024-10-09 18:00 | 54736 | 3270.4048 | 272693.5699 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51465.5952
2024-10-09 19:00 | 54713 | 4751.3856 | 267633.5699 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49961.6144
2024-10-09 20:00 | 54307 | 7741.7641 | 244315.8599 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46565.2359
2024-10-09 21:00 | 51925 | 9507.3815 | 216241.9879 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42417.6185
2024-10-09 22:00 | 48533 | 10055.185 | 190669.9235 | 59.77 | 970.66 | 0 | 38477.815
2024-10-09 23:00 | 44893 | 10347.5939 | 162876.9131 | 59.79 | 808.074 | 0 | 34545.4061
2024-10-10 | 43073 | 10396.0095 | 162924.9131 | 59.79 | 775.314 | 0 | 32676.9905
2024-10-10 01:00 | 41544 | 9474.6008 | 162374.2256 | 59.79 | 747.792 | 0 | 32069.3992
2024-10-10 02:00 | 40490 | 9340.3592 | 162160.3367 | 59.79 | 728.82 | 0 | 31149.6408
2024-10-10 03:00 | 39936 | 8606.276 | 162160.3367 | 59.79 | 718.848 | 0 | 31329.724
2024-10-10 04:00 | 40250 | 7978.2587 | 162160.3367 | 59.79 | 724.5 | 0 | 32271.7413
2024-10-10 05:00 | 42376 | 7844.1938 | 162160.3367 | 59.79 | 762.768 | 0 | 34531.8062
2024-10-10 06:00 | 46526 | 6809.8203 | 196753.8211 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39716.1797
2024-10-10 07:00 | 48884 | 8218.5008 | 201866.2011 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40665.4992
2024-10-10 08:00 | 49012 | 10006.8749 | 201866.2011 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39005.1251
2024-10-10 09:00 | 50332 | 8960.1122 | 208822.6111 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41371.8878
2024-10-10 10:00 | 51823 | 9205.2247 | 212171.7011 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42617.7753
2024-10-10 11:00 | 53060 | 9764.3019 | 216518.2011 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43295.6981
2024-10-10 12:00 | 54128 | 9247.8563 | 228874.6011 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44880.1437
2024-10-10 13:00 | 55464 | 9061.5583 | 243029.2571 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46402.4417
2024-10-10 14:00 | 56452 | 9802.3635 | 245121.4451 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46649.6365
2024-10-10 15:00 | 57049 | 9681.7365 | 250725.1555 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47367.2635
2024-10-10 16:00 | 57326 | 9239.2829 | 252629.1555 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48086.7171
2024-10-10 17:00 | 56284 | 8450.1443 | 252629.1555 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47833.8557
2024-10-10 18:00 | 55335 | 7024.262 | 251493.6986 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48310.738
2024-10-10 19:00 | 54385 | 7130.7932 | 250174.7555 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47254.2068
2024-10-10 20:00 | 53107 | 7763.5654 | 237533.7845 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45343.4346
2024-10-10 21:00 | 50887 | 7221.7719 | 224231.7545 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43665.2281
2024-10-10 22:00 | 48123 | 6264.8768 | 214593.8405 | 59.77 | 962.46 | 0 | 41858.1232
2024-10-10 23:00 | 45221 | 5809.1057 | 196921.3401 | 59.77 | 904.42 | 0 | 39411.8943
2024-10-11 | 44231 | 5789.7264 | 196921.3401 | 59.77 | 884.62 | 0 | 38441.2736
2024-10-11 01:00 | 43248 | 4887.2755 | 197472.0276 | 59.77 | 864.96 | 0 | 38360.7245
2024-10-11 02:00 | 41738 | 3966.4406 | 197685.9165 | 59.77 | 834.76 | 0 | 37771.5594
2024-10-11 03:00 | 40988 | 3710.659 | 197685.9165 | 59.77 | 819.76 | 0 | 37277.341
2024-10-11 04:00 | 40840 | 3867.012 | 197685.9165 | 59.77 | 816.8 | 0 | 36972.988
2024-10-11 05:00 | 41392 | 4334.2178 | 195506.383 | 59.77 | 827.84 | 0 | 37057.7822
2024-10-11 06:00 | 42864 | 4740.3095 | 195506.383 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38123.6905
2024-10-11 07:00 | 44273 | 5249.8696 | 195506.383 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39023.1304
2024-10-11 08:00 | 46024 | 6384.1622 | 199113.703 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39639.8378
2024-10-11 09:00 | 49176 | 5854.0532 | 224121.143 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43321.9468
2024-10-11 10:00 | 52188 | 4922.8836 | 248878.1014 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47265.1164
2024-10-11 11:00 | 54622 | 4668.2292 | 269613.8044 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49953.7708
2024-10-11 12:00 | 56531 | 4147.5905 | 281724.9299 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52383.4095
2024-10-11 13:00 | 57463 | 4096.7457 | 285087.5299 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53366.2543
2024-10-11 14:00 | 57845 | 4672.909 | 283636.6499 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53172.091
2024-10-11 15:00 | 57659 | 5003.9309 | 283636.6499 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52655.0691
2024-10-11 16:00 | 57144 | 4865.8503 | 283636.6499 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52278.1497
2024-10-11 17:00 | 56532 | 4607.205 | 283636.6499 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51924.795
2024-10-11 18:00 | 56629 | 2944.7308 | 286091.0499 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53684.2692
2024-10-11 19:00 | 56725 | 2558.1157 | 286091.0499 | 59.78 | 1375 | 1375 | 54166.8843
2024-10-11 20:00 | 55657 | 2816.4697 | 279557.3034 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52840.5303
2024-10-11 21:00 | 53764 | 2390.4918 | 269782.2504 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51373.5082
2024-10-11 22:00 | 50866 | 1984.3635 | 255076.9424 | 59.77 | 1017.32 | 0 | 48881.6365
2024-10-11 23:00 | 48045 | 2207.3361 | 235409.7795 | 59.78 | 912.855 | 0 | 45837.6639
2024-10-12 | 46525 | 2349.1892 | 226331.0895 | 59.78 | 883.975 | 0 | 44175.8108
2024-10-12 01:00 | 44524 | 2015.3605 | 226331.0895 | 59.78 | 845.956 | 0 | 42508.6395
2024-10-12 02:00 | 43061 | 1947.5824 | 222309.2672 | 59.78 | 818.159 | 0 | 41113.4176
2024-10-12 03:00 | 42245 | 1818.9405 | 222226.1422 | 59.78 | 802.655 | 0 | 40426.0595
2024-10-12 04:00 | 41957 | 1861.4133 | 220707.1422 | 59.78 | 797.183 | 0 | 40095.5867
2024-10-12 05:00 | 42088 | 1923.0009 | 220951.0621 | 59.78 | 799.672 | 0 | 40164.9991
2024-10-12 06:00 | 42713 | 2479.7152 | 220951.0621 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40233.2848
2024-10-12 07:00 | 43495 | 3899.8764 | 220951.0621 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39595.1236
2024-10-12 08:00 | 44987 | 6348.6579 | 220951.0621 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38638.3421
2024-10-12 09:00 | 47016 | 4480.3422 | 220951.0621 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42535.6578
2024-10-12 10:00 | 48951 | 3744.4331 | 237728.9781 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45206.5669
2024-10-12 11:00 | 50830 | 3383.5023 | 251276.9765 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47446.4977
2024-10-12 12:00 | 52741 | 3618.2049 | 262509.9465 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49122.7951
2024-10-12 13:00 | 54087 | 4108.3069 | 270430.4573 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49978.6931
2024-10-12 14:00 | 54961 | 4736.4174 | 273115.3373 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50224.5826
2024-10-12 15:00 | 55133 | 4981.5164 | 273115.3373 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50151.4836
2024-10-12 16:00 | 55180 | 5626.5071 | 273115.3373 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49553.4929
2024-10-12 17:00 | 54954 | 5164.6178 | 273115.3373 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49789.3822
2024-10-12 18:00 | 55797 | 4330.6992 | 279612.1053 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51466.3008
2024-10-12 19:00 | 56640 | 4387.8809 | 281211.0484 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52252.1191
2024-10-12 20:00 | 56072 | 4960.6573 | 275779.3853 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51111.3427
2024-10-12 21:00 | 54183 | 5155.1811 | 262725.1223 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49027.8189
2024-10-12 22:00 | 51131 | 5915.5034 | 236726.1864 | 59.78 | 971.489 | 0 | 45215.4966
2024-10-12 23:00 | 47654 | 5281.7774 | 217967.0409 | 59.78 | 905.426 | 0 | 42372.2226
2024-10-13 | 39134 | 4749.151 | 168963.2005 | 59.79 | 704.412 | 0 | 34384.849
2024-10-13 01:00 | 37688 | 5440.6613 | 165340.8805 | 59.79 | 678.384 | 0 | 32247.3387
2024-10-13 02:00 | 36832 | 5305.3355 | 161283.7125 | 59.79 | 662.976 | 0 | 31526.6645
2024-10-13 03:00 | 36665 | 5505.2955 | 161366.8375 | 59.79 | 659.97 | 0 | 31159.7045
2024-10-13 04:00 | 37059 | 5733.5169 | 162390.8375 | 59.79 | 667.062 | 0 | 31325.4831
2024-10-13 05:00 | 38790 | 5805.7927 | 164326.4512 | 59.79 | 698.22 | 0 | 32984.2073
2024-10-13 06:00 | 42349 | 5073.7756 | 185731.8476 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37275.2244
2024-10-13 07:00 | 44385 | 5897.1263 | 190752.3356 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38487.8737
2024-10-13 08:00 | 44944 | 7269.8065 | 190752.3356 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37674.1935
2024-10-13 09:00 | 46497 | 5378.0591 | 210516.7156 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41118.9409
2024-10-13 10:00 | 48277 | 5344.4251 | 222371.2538 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42932.5749
2024-10-13 11:00 | 49690 | 5601.361 | 229828.5638 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44088.639
2024-10-13 12:00 | 51208 | 5814.1348 | 238828.5638 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45393.8652
2024-10-13 13:00 | 52457 | 6521.3317 | 240410.786 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45935.6683
2024-10-13 14:00 | 54004 | 8564.456 | 240410.786 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45439.544
2024-10-13 15:00 | 55635 | 9326.4136 | 249791.6144 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46308.5864
2024-10-13 16:00 | 56337 | 9069.7081 | 249791.6144 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47267.2919
2024-10-13 17:00 | 55790 | 8457.7578 | 249791.6144 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47332.2422
2024-10-13 18:00 | 55513 | 6029.8877 | 264496.9224 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49483.1123
2024-10-13 19:00 | 55237 | 5506.8993 | 264496.9224 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49730.1007
2024-10-13 20:00 | 54412 | 5227.0195 | 264496.9224 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49184.9805
2024-10-13 21:00 | 51635 | 5658.2623 | 242050.0924 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45976.7377
2024-10-13 22:00 | 48040 | 5126.1959 | 221765.9764 | 59.78 | 912.76 | 0 | 42913.8041
2024-10-13 23:00 | 44293 | 4389.777 | 202517.668 | 59.77 | 885.86 | 0 | 39903.223
2024-10-14 | 41883 | 5119.867 | 192549.5 | 59.77 | 837.66 | 0 | 36763.133
2024-10-14 01:00 | 40380 | 5665.8727 | 192549.5 | 59.77 | 807.6 | 0 | 34714.1273
2024-10-14 02:00 | 39361 | 5893.0971 | 177844.192 | 59.79 | 708.498 | 0 | 33467.9029
2024-10-14 03:00 | 38705 | 4973.2944 | 177844.192 | 59.79 | 696.69 | 0 | 33731.7056
2024-10-14 04:00 | 38865 | 4493.0424 | 178339.192 | 59.79 | 699.57 | 0 | 34371.9576
2024-10-14 05:00 | 40825 | 3741.1487 | 178339.192 | 59.79 | 734.85 | 0 | 37083.8513
2024-10-14 06:00 | 44885 | 3605.0497 | 206323.286 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41279.9503
2024-10-14 07:00 | 46432 | 4884.1396 | 206323.286 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41547.8604
2024-10-14 08:00 | 46111 | 6870.7566 | 206323.286 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39240.2434
2024-10-14 09:00 | 47060 | 6631.973 | 206323.286 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40428.027
2024-10-14 10:00 | 48440 | 5868.4778 | 216192.766 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42571.5222
2024-10-14 11:00 | 49551 | 5559.664 | 221050.816 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43991.336
2024-10-14 12:00 | 50267 | 5597.8088 | 225550.816 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44669.1912
2024-10-14 13:00 | 51133 | 5108.7641 | 239424.406 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46024.2359
2024-10-14 14:00 | 51747 | 4934.5941 | 249204.476 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46812.4059
2024-10-14 15:00 | 52189 | 5049.6964 | 253773.5064 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47139.3036
2024-10-14 16:00 | 52332 | 4509.9995 | 253773.5064 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47822.0005
2024-10-14 17:00 | 51262 | 2996.1453 | 253773.5064 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48265.8547
2024-10-14 18:00 | 50523 | 1122.4294 | 253773.5064 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49400.5706
2024-10-14 19:00 | 49783 | 1806.2768 | 253773.5064 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47976.7232
2024-10-14 20:00 | 49209 | 3433.8117 | 237111.4804 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45775.1883
2024-10-14 21:00 | 46607 | 5706.8396 | 201154.2672 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40900.1604
2024-10-14 22:00 | 42951 | 8902.5807 | 160945.0648 | 59.79 | 773.118 | 0 | 34048.4193
2024-10-14 23:00 | 39186 | 10181.5046 | 138314.9877 | 59.79 | 705.348 | 0 | 29004.4954
2024-10-15 | 41544 | 10759.9796 | 141504.0737 | 59.79 | 747.792 | 0 | 30784.0204
2024-10-15 01:00 | 39804 | 11350.2171 | 141504.0737 | 59.79 | 716.472 | 0 | 28453.7829
2024-10-15 02:00 | 38918 | 10681.8543 | 141504.0737 | 59.79 | 700.524 | 0 | 28236.1457
2024-10-15 03:00 | 38439 | 9936.0375 | 141504.0737 | 59.79 | 691.902 | 0 | 28502.9625
2024-10-15 04:00 | 38637 | 9350.6713 | 141504.0737 | 59.79 | 695.466 | 0 | 29286.3287
2024-10-15 05:00 | 40899 | 8541.0831 | 152259.5861 | 59.79 | 736.182 | 0 | 32357.9169
2024-10-15 06:00 | 45458 | 7975.4861 | 185447.5161 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37482.5139
2024-10-15 07:00 | 47619 | 8527.7006 | 190581.2125 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39091.2994
2024-10-15 08:00 | 47188 | 9944.3819 | 190581.2125 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37243.6181
2024-10-15 09:00 | 48201 | 7757.3732 | 204321.4005 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40443.6268
2024-10-15 10:00 | 49442 | 5683.613 | 221835.7805 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43758.387
2024-10-15 11:00 | 50617 | 4713.1719 | 238896.8405 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45903.8281
2024-10-15 12:00 | 51582 | 4456.6368 | 252700.1465 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47125.3632
2024-10-15 13:00 | 52993 | 5446.357 | 257850.3965 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47546.643
2024-10-15 14:00 | 54247 | 5045.8058 | 268223.4495 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49201.1942
2024-10-15 15:00 | 55568 | 4640.9866 | 282159.8799 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50927.0134
2024-10-15 16:00 | 56607 | 3919.156 | 282159.8799 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52687.844
2024-10-15 17:00 | 56225 | 3010.7635 | 283175.8799 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53214.2365
2024-10-15 18:00 | 56177 | 2921.9024 | 283364.9632 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53255.0976
2024-10-15 19:00 | 56130 | 5976.4598 | 264979.0899 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50153.5402
2024-10-15 20:00 | 55480 | 9508.8587 | 232785.921 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45971.1413
2024-10-15 21:00 | 52686 | 10932.5155 | 208119.3398 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41753.4845
2024-10-15 22:00 | 48756 | 12266.2804 | 175212.3717 | 59.79 | 877.608 | 0 | 36489.7196
2024-10-15 23:00 | 44816 | 12621.4081 | 148396.8448 | 59.79 | 806.688 | 0 | 32194.5919
2024-10-16 | 38767 | 11937.0845 | 140084.4724 | 59.79 | 697.806 | 0 | 26829.9155
2024-10-16 01:00 | 37358 | 11273.5908 | 140084.4724 | 59.79 | 672.444 | 0 | 26084.4092
2024-10-16 02:00 | 36535 | 10818.752 | 138948.4724 | 59.79 | 657.63 | 0 | 25716.248
2024-10-16 03:00 | 36158 | 10112.3389 | 138948.4724 | 59.79 | 650.844 | 0 | 26045.6611
2024-10-16 04:00 | 36462 | 9033.1508 | 138948.4724 | 59.79 | 656.316 | 0 | 27428.8492
2024-10-16 05:00 | 38717 | 9250.0812 | 138948.4724 | 59.79 | 696.906 | 0 | 29466.9188
2024-10-16 06:00 | 43464 | 7969.5892 | 169455.6148 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35494.4108
2024-10-16 07:00 | 45595 | 8125.8515 | 182104.9948 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37469.1485
2024-10-16 08:00 | 45470 | 8727.6473 | 182104.9948 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36742.3527
2024-10-16 09:00 | 47094 | 9319.4883 | 182104.9948 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37774.5117
2024-10-16 10:00 | 49015 | 6197.5433 | 217629.9592 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42817.4567
2024-10-16 11:00 | 50898 | 7137.9902 | 223233.6696 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43760.0098
2024-10-16 12:00 | 52657 | 8695.0483 | 229699.3776 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43961.9517
2024-10-16 13:00 | 54737 | 8075.16 | 254161.7774 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46661.84
2024-10-16 14:00 | 56638 | 7569.891 | 268085.4514 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49068.109
2024-10-16 15:00 | 58353 | 7345.3068 | 285386.4774 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51007.6932
2024-10-16 16:00 | 59294 | 7044.6569 | 285386.4774 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52249.3431
2024-10-16 17:00 | 58822 | 4918.8161 | 290025.8381 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53903.1839
2024-10-16 18:00 | 58577 | 5253.6743 | 288750.8349 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53323.3257
2024-10-16 19:00 | 58332 | 8125.1529 | 273194.2245 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50206.8471
2024-10-16 20:00 | 57454 | 11213.4579 | 251276.0485 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46240.5421
2024-10-16 21:00 | 54636 | 12647.7382 | 217395.6387 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41988.2618
2024-10-16 22:00 | 50368 | 13096.4874 | 185688.8883 | 59.79 | 906.624 | 0 | 37271.5126
2024-10-16 23:00 | 46251 | 12855.908 | 158668.9703 | 59.79 | 832.518 | 0 | 33395.092
2024-10-17 | 40905 | 12871.6097 | 144177.5303 | 59.79 | 736.29 | 0 | 28033.3903
2024-10-17 01:00 | 39204 | 11987.1578 | 140813.1728 | 59.79 | 705.672 | 0 | 27216.8422
2024-10-17 02:00 | 38234 | 11043.2228 | 141949.1728 | 59.79 | 688.212 | 0 | 27190.7772
2024-10-17 03:00 | 37653 | 10456.8594 | 141949.1728 | 59.79 | 677.754 | 0 | 27196.1406
2024-10-17 04:00 | 37725 | 10355.0938 | 141949.1728 | 59.79 | 679.05 | 0 | 27369.9062
2024-10-17 05:00 | 39694 | 10368.0452 | 144205.7836 | 59.79 | 714.492 | 0 | 29325.9548
2024-10-17 06:00 | 43604 | 9148.4461 | 166864.8236 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34455.5539
2024-10-17 07:00 | 45807 | 8480.7835 | 183136.5236 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37326.2165
2024-10-17 08:00 | 45737 | 8829.0826 | 183136.5236 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36907.9174
2024-10-17 09:00 | 47224 | 7990.7306 | 196898.028 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39233.2694
2024-10-17 10:00 | 49216 | 5768.2949 | 221927.488 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43447.7051
2024-10-17 11:00 | 50696 | 5673.9352 | 233069.674 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45022.0648
2024-10-17 12:00 | 52089 | 6472.9585 | 243144.742 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45616.0415
2024-10-17 13:00 | 53592 | 6727.9414 | 251141.6824 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46864.0586
2024-10-17 14:00 | 54566 | 6683.9106 | 252157.6824 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47882.0894
2024-10-17 15:00 | 55328 | 7398.7513 | 250634.2261 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47929.2487
2024-10-17 16:00 | 55475 | 7485.567 | 250484.5394 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47989.433
2024-10-17 17:00 | 53923 | 6532.0404 | 249468.5394 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47390.9596
2024-10-17 18:00 | 52347 | 6585.4373 | 241612.1394 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45761.5627
2024-10-17 19:00 | 50772 | 9072.5958 | 216215.4298 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41699.4042
2024-10-17 20:00 | 49199 | 11717.2598 | 182584.9474 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37481.7402
2024-10-17 21:00 | 46679 | 13668.9267 | 154388.257 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33010.0733
2024-10-17 22:00 | 43903 | 13396.309 | 139411.761 | 59.79 | 790.254 | 0 | 30506.691
2024-10-17 23:00 | 40469 | 12539.8639 | 135671.0346 | 59.79 | 728.442 | 0 | 27929.1361
2024-10-18 | 40231 | 12265.8903 | 134088.8124 | 59.79 | 724.158 | 0 | 27965.1097
2024-10-18 01:00 | 39977 | 11369.0946 | 134088.8124 | 59.79 | 719.586 | 0 | 28607.9054
2024-10-18 02:00 | 38711 | 10908.0391 | 134088.8124 | 59.79 | 696.798 | 0 | 27802.9609
2024-10-18 03:00 | 38031 | 10970.3843 | 134088.8124 | 59.79 | 684.558 | 0 | 27060.6157
2024-10-18 04:00 | 37708 | 10215.9621 | 134088.8124 | 59.79 | 678.744 | 0 | 27492.0379
2024-10-18 05:00 | 38251 | 9836.6222 | 134088.8124 | 59.79 | 688.518 | 0 | 28414.3778
2024-10-18 06:00 | 39726 | 8840.886 | 144844.3248 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30885.114
2024-10-18 07:00 | 40882 | 9460.4672 | 148654.1248 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31421.5328
2024-10-18 08:00 | 42314 | 10597.7794 | 148654.1248 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31716.2206
2024-10-18 09:00 | 44442 | 8675.1489 | 169381.7448 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35766.8511
2024-10-18 10:00 | 46002 | 8782.2227 | 180465.2548 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37219.7773
2024-10-18 11:00 | 47340 | 7805.2557 | 196223.1496 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39534.7443
2024-10-18 12:00 | 48372 | 6447.8433 | 220419.2936 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41924.1567
2024-10-18 13:00 | 49392 | 5730.2483 | 230354.1436 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43661.7517
2024-10-18 14:00 | 50861 | 5480.9056 | 244026.8236 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45380.0944
2024-10-18 15:00 | 52404 | 5253.2039 | 254705.2586 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47150.7961
2024-10-18 16:00 | 53599 | 5243.1601 | 254705.2586 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48355.8399
2024-10-18 17:00 | 53544 | 4443.5016 | 255790.7619 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49100.4984
2024-10-18 18:00 | 52934 | 4504.7006 | 254705.2586 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48429.2994
2024-10-18 19:00 | 52323 | 5799.4423 | 249101.5482 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46523.5577
2024-10-18 20:00 | 50887 | 7374.1911 | 217430.5162 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43512.8089
2024-10-18 21:00 | 48804 | 7919.5274 | 202361.9698 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40884.4726
2024-10-18 22:00 | 45952 | 7363.339 | 189705.2898 | 59.77 | 919.04 | 0 | 38588.661
2024-10-18 23:00 | 42949 | 6850.0909 | 173333.6498 | 59.79 | 773.082 | 0 | 36098.9091
2024-10-19 | 40342 | 7497.289 | 166183.5098 | 59.79 | 726.156 | 0 | 32844.711
2024-10-19 01:00 | 38566 | 6036.8459 | 166183.5098 | 59.79 | 694.188 | 0 | 32529.1541
2024-10-19 02:00 | 37575 | 3779.1192 | 166183.5098 | 59.79 | 676.35 | 0 | 33795.8808
2024-10-19 03:00 | 36912 | 3487.4625 | 165795.7498 | 59.79 | 664.416 | 0 | 33424.5375
2024-10-19 04:00 | 36600 | 3327.3008 | 165795.7498 | 59.79 | 658.8 | 0 | 33272.6992
2024-10-19 05:00 | 36754 | 2972.403 | 165795.7498 | 59.79 | 661.572 | 0 | 33781.597
2024-10-19 06:00 | 37604 | 2582.0546 | 167377.972 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35021.9454
2024-10-19 07:00 | 38478 | 3371.3256 | 167377.972 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35106.6744
2024-10-19 08:00 | 39980 | 5515.9422 | 167377.972 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34464.0578
2024-10-19 09:00 | 42225 | 4534.0063 | 185161.0484 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37690.9937
2024-10-19 10:00 | 44261 | 3962.9762 | 202250.3264 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40298.0238
2024-10-19 11:00 | 46264 | 3731.8747 | 216839.1424 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42532.1253
2024-10-19 12:00 | 48507 | 3324.8047 | 237261.2584 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45182.1953
2024-10-19 13:00 | 50757 | 3211.0921 | 253237.3314 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47545.9079
2024-10-19 14:00 | 53141 | 3294.9035 | 261841.5414 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49846.0965
2024-10-19 15:00 | 55173 | 3550.8786 | 275550.0414 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51622.1214
2024-10-19 16:00 | 56607 | 3847.1328 | 278903.7518 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52759.8672
2024-10-19 17:00 | 56877 | 3607.518 | 282268.1092 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53269.482
2024-10-19 18:00 | 56538 | 2835.7951 | 283867.0523 | 59.78 | 1375 | 1375 | 53702.2049
2024-10-19 19:00 | 56198 | 3949.0335 | 279786.5092 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52248.9665
2024-10-19 20:00 | 54737 | 5491.9639 | 256212.3932 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49245.0361
2024-10-19 21:00 | 51805 | 4185.3236 | 243472.9902 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47619.6764
2024-10-19 22:00 | 47683 | 2636.6808 | 231632.1102 | 59.78 | 905.977 | 0 | 45046.3192
2024-10-19 23:00 | 43346 | 3022.8403 | 203679.7042 | 59.77 | 866.92 | 0 | 40323.1597
2024-10-20 | 35967 | 3321.6042 | 163186.8594 | 59.79 | 647.406 | 0 | 32645.3958
2024-10-20 01:00 | 34663 | 3158.9787 | 159822.502 | 59.79 | 623.934 | 0 | 31504.0213
2024-10-20 02:00 | 33988 | 3440.2258 | 159822.502 | 59.79 | 611.784 | 0 | 30547.7742
2024-10-20 03:00 | 33878 | 2838.5896 | 160210.262 | 59.79 | 609.804 | 0 | 31039.4104
2024-10-20 04:00 | 34212 | 2003.7119 | 160210.262 | 59.79 | 615.816 | 0 | 32208.2881
2024-10-20 05:00 | 35946 | 1951.6076 | 160210.262 | 59.79 | 647.028 | 0 | 33994.3924
2024-10-20 06:00 | 40003 | 1720.2553 | 191748.5264 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38282.7447
2024-10-20 07:00 | 41656 | 2329.6201 | 198446.7064 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39326.3799
2024-10-20 08:00 | 41702 | 3622.6355 | 197319.1306 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38079.3645
2024-10-20 09:00 | 43117 | 3616.8337 | 200926.4506 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39500.1663
2024-10-20 10:00 | 45022 | 3429.8231 | 214709.381 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41592.1769
2024-10-20 11:00 | 46875 | 3253.0446 | 226570.369 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43621.9554
2024-10-20 12:00 | 48778 | 2758.4049 | 240710.225 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46019.5951
2024-10-20 13:00 | 51107 | 2997.2527 | 260849.878 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48109.7473
2024-10-20 14:00 | 53508 | 3725.1633 | 272308.378 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49782.8367
2024-10-20 15:00 | 55550 | 4033.6415 | 273324.378 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51516.3585
2024-10-20 16:00 | 56604 | 4819.3217 | 273625.9312 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51784.6783
2024-10-20 17:00 | 56077 | 5254.2369 | 272308.378 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50822.7631
2024-10-20 18:00 | 54791 | 4908.6368 | 262871.9476 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49882.3632
2024-10-20 19:00 | 53504 | 6247.9436 | 247451.1396 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47256.0564
2024-10-20 20:00 | 51731 | 7872.0707 | 223500.7236 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43858.9293
2024-10-20 21:00 | 48543 | 9293.2477 | 189556.9992 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39249.7523
2024-10-20 22:00 | 44115 | 8819.5393 | 164181.0882 | 59.79 | 794.07 | 0 | 35295.4607
2024-10-20 23:00 | 40224 | 8266.8637 | 148641.6582 | 59.79 | 724.032 | 0 | 31957.1363
2024-10-21 | 37111 | 8271.3651 | 141522.0482 | 59.79 | 667.998 | 0 | 28839.6349
2024-10-21 01:00 | 35576 | 7892.0708 | 141522.0482 | 59.79 | 640.368 | 0 | 27683.9292
2024-10-21 02:00 | 34742 | 6577.7191 | 140904.0482 | 59.79 | 625.356 | 0 | 28164.2809
2024-10-21 03:00 | 34323 | 5856.5495 | 140904.0482 | 59.79 | 617.814 | 0 | 28466.4505
2024-10-21 04:00 | 34454 | 5667.4752 | 140904.0482 | 59.79 | 620.172 | 0 | 28786.5248
2024-10-21 05:00 | 36238 | 4480.2828 | 148365.7682 | 59.79 | 652.284 | 0 | 31757.7172
2024-10-21 06:00 | 40144 | 3287.8995 | 179834.7882 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36856.1005
2024-10-21 07:00 | 41998 | 4410.1383 | 184968.4846 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37587.8617
2024-10-21 08:00 | 41782 | 6517.1472 | 183708.5604 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35264.8528
2024-10-21 09:00 | 43168 | 8650.3292 | 183708.5604 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34517.6708
2024-10-21 10:00 | 45152 | 6863.7593 | 190979.0484 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38288.2407
2024-10-21 11:00 | 47190 | 8529.7953 | 190979.0484 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38660.2047
2024-10-21 12:00 | 49283 | 11623.9788 | 188098.6524 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37659.0212
2024-10-21 13:00 | 51861 | 11093.5213 | 203527.4824 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40767.4787
2024-10-21 14:00 | 54207 | 10546.5888 | 230306.7984 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43660.4112
2024-10-21 15:00 | 56371 | 12799.6407 | 230306.7984 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43571.3593
2024-10-21 16:00 | 57566 | 13015.8866 | 230306.7984 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44550.1134
2024-10-21 17:00 | 56906 | 11249.2948 | 231905.7415 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45656.7052
2024-10-21 18:00 | 55492 | 11845.1797 | 228056.7984 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43646.8203
2024-10-21 19:00 | 54078 | 13891.269 | 206819.104 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40186.731
2024-10-21 20:00 | 52123 | 15167.1468 | 190243.394 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36955.8532
2024-10-21 21:00 | 48891 | 14360.4876 | 174814.564 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34530.5124
2024-10-21 22:00 | 44678 | 12946.9065 | 148639.246 | 59.79 | 804.204 | 0 | 31731.0935
2024-10-21 23:00 | 40518 | 11919.4971 | 129922.0236 | 59.79 | 729.324 | 0 | 28598.5029
2024-10-22 | 38970 | 12561.6708 | 129922.0236 | 59.79 | 701.46 | 0 | 26408.3292
2024-10-22 01:00 | 37173 | 10855.843 | 128403.0236 | 59.79 | 669.114 | 0 | 26317.157
2024-10-22 02:00 | 35976 | 10247.7154 | 129021.0236 | 59.79 | 647.568 | 0 | 25728.2846
2024-10-22 03:00 | 35409 | 10169.1083 | 129021.0236 | 59.79 | 637.362 | 0 | 25239.8917
2024-10-22 04:00 | 35503 | 9091.0248 | 129021.0236 | 59.79 | 639.054 | 0 | 26411.9752
2024-10-22 05:00 | 37555 | 7893.3235 | 136466.726 | 59.79 | 675.99 | 0 | 29661.6765
2024-10-22 06:00 | 41750 | 7164.364 | 167898.226 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34585.636
2024-10-22 07:00 | 43566 | 7805.1273 | 171347.226 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35760.8727
2024-10-22 08:00 | 43363 | 9705.7041 | 172718.726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33657.2959
2024-10-22 09:00 | 44844 | 10797.8933 | 172718.726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34046.1067
2024-10-22 10:00 | 46998 | 12057.0273 | 170403.1925 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34940.9727
2024-10-22 11:00 | 49322 | 13036.864 | 176006.9029 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36285.136
2024-10-22 12:00 | 51954 | 14918.1433 | 178256.9029 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37035.8567
2024-10-22 13:00 | 55160 | 15477.2733 | 203149.1049 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39682.7267
2024-10-22 14:00 | 58400 | 15003.3393 | 227010.8913 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43396.6607
2024-10-22 15:00 | 61106 | 14525.1192 | 260119.3163 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46580.8808
2024-10-22 16:00 | 62674 | 12946.0065 | 268294.2243 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49727.9935
2024-10-22 17:00 | 62005 | 11970.4751 | 268173.9441 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50034.5249
2024-10-22 18:00 | 60061 | 11570.8601 | 266783.9043 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48490.1399
2024-10-22 19:00 | 58117 | 12325.9154 | 253597.0539 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45791.0846
2024-10-22 20:00 | 55393 | 12588.9614 | 235405.2239 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42804.0386
2024-10-22 21:00 | 51702 | 13174.6269 | 205133.7019 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38527.3731
2024-10-22 22:00 | 46996 | 13354.1623 | 174710.9075 | 59.79 | 845.928 | 0 | 33641.8377
2024-10-22 23:00 | 42547 | 12982.1867 | 141602.4825 | 59.79 | 765.846 | 0 | 29564.8133
2024-10-23 | 39656 | 12185.1817 | 133427.5745 | 59.79 | 713.808 | 0 | 27470.8183
2024-10-23 01:00 | 37808 | 11214.9586 | 129686.8481 | 59.79 | 680.544 | 0 | 26593.0414
2024-10-23 02:00 | 36626 | 10884.3317 | 129686.8481 | 59.79 | 659.268 | 0 | 25741.6683
2024-10-23 03:00 | 35947 | 10954.6014 | 129686.8481 | 59.79 | 647.046 | 0 | 24992.3986
2024-10-23 04:00 | 36050 | 11222.7997 | 129686.8481 | 59.79 | 648.9 | 0 | 24827.2003
2024-10-23 05:00 | 38046 | 11245.3997 | 131205.8481 | 59.79 | 684.828 | 0 | 26800.6003
2024-10-23 06:00 | 42124 | 10664.3837 | 154328.4181 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31459.6163
2024-10-23 07:00 | 43962 | 11761.5869 | 155168.4181 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32200.4131
2024-10-23 08:00 | 43775 | 13660.5417 | 154328.4181 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30114.4583
2024-10-23 09:00 | 45473 | 13657.205 | 154328.4181 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31815.795
2024-10-23 10:00 | 47899 | 14563.4965 | 166843.888 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33335.5035
2024-10-23 11:00 | 50397 | 16063.2005 | 169646.9109 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34333.7995
2024-10-23 12:00 | 53378 | 16647.3012 | 184861.6869 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36730.6988
2024-10-23 13:00 | 56711 | 16781.8185 | 208203.9449 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39929.1815
2024-10-23 14:00 | 59915 | 17688.3401 | 224020.4509 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42226.6599
2024-10-23 15:00 | 62583 | 16911.3363 | 243340.5709 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45671.6637
2024-10-23 16:00 | 64040 | 17233.5136 | 244939.514 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46806.4864
2024-10-23 17:00 | 63108 | 16471.0552 | 244850.8909 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46636.9448
2024-10-23 18:00 | 61128 | 14821.3411 | 244850.8909 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46306.6589
2024-10-23 19:00 | 59149 | 14312.1629 | 241497.1805 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44836.8371
2024-10-23 20:00 | 56658 | 13308.7128 | 229720.6703 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43349.2872
2024-10-23 21:00 | 52963 | 13339.9359 | 203517.3243 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39623.0641
2024-10-23 22:00 | 48299 | 12802.5236 | 173360.5499 | 59.79 | 869.382 | 0 | 35496.4764
2024-10-23 23:00 | 43690 | 13107.1127 | 138500.9999 | 59.79 | 786.42 | 0 | 30582.8873
2024-10-24 | 41421 | 13178.1178 | 131486.2139 | 59.79 | 745.578 | 0 | 28242.8822
2024-10-24 01:00 | 39305 | 11348.4518 | 131486.2139 | 59.79 | 707.49 | 0 | 27956.5482
2024-10-24 02:00 | 38014 | 11515.4293 | 131486.2139 | 59.79 | 684.252 | 0 | 26498.5707
2024-10-24 03:00 | 37348 | 11257.3683 | 131486.2139 | 59.79 | 672.264 | 0 | 26090.6317
2024-10-24 04:00 | 37452 | 10568.6393 | 131486.2139 | 59.79 | 674.136 | 0 | 26883.3607
2024-10-24 05:00 | 39191 | 10435.5689 | 131486.2139 | 59.79 | 705.438 | 0 | 28755.4311
2024-10-24 06:00 | 43654 | 9642.6554 | 161623.5699 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34011.3446
2024-10-24 07:00 | 45883 | 10362.8668 | 166449.3699 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35520.1332
2024-10-24 08:00 | 45645 | 12474.129 | 165433.3699 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33170.871
2024-10-24 09:00 | 47660 | 10943.5651 | 176193.3063 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36716.4349
2024-10-24 10:00 | 50208 | 10729.6103 | 196071.6743 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39478.3897
2024-10-24 11:00 | 52633 | 11059.6093 | 209301.5818 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41573.3907
2024-10-24 12:00 | 55119 | 12320.2125 | 214817.5818 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42798.7875
2024-10-24 13:00 | 57824 | 12536.0168 | 232226.4978 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45287.9832
2024-10-24 14:00 | 59970 | 13269.3121 | 244342.825 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46700.6879
2024-10-24 15:00 | 61298 | 13302.2204 | 249582.0211 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47995.7796
2024-10-24 16:00 | 61125 | 13079.2063 | 249257.6646 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48045.7937
2024-10-24 17:00 | 59468 | 11734.6105 | 248083.5514 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47733.3895
2024-10-24 18:00 | 57858 | 9751.6495 | 249612.9911 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48106.3505
2024-10-24 19:00 | 56248 | 9641.3523 | 239750.8314 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46606.6477
2024-10-24 20:00 | 54220 | 9544.6601 | 230904.3314 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44675.3399
2024-10-24 21:00 | 51650 | 9870.6014 | 209130.3254 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41779.3986
2024-10-24 22:00 | 48788 | 11283.7182 | 178163.5594 | 59.79 | 878.184 | 0 | 37504.2818
2024-10-24 23:00 | 45601 | 12125.4962 | 155432.803 | 59.79 | 820.818 | 0 | 33475.5038
2024-10-25 | 44182 | 11704.0326 | 152212.883 | 59.79 | 795.276 | 0 | 32477.9674
2024-10-25 01:00 | 42077 | 11715.4311 | 137721.443 | 59.79 | 757.386 | 0 | 30361.5689
2024-10-25 02:00 | 40633 | 12021.0315 | 129684.7326 | 59.79 | 731.394 | 0 | 28611.9685
2024-10-25 03:00 | 39789 | 12353.1761 | 129684.7326 | 59.79 | 716.202 | 0 | 27435.8239
2024-10-25 04:00 | 39579 | 12937.0648 | 129684.7326 | 59.79 | 712.422 | 0 | 26641.9352
2024-10-25 05:00 | 40156 | 12885.2113 | 128821.4326 | 59.79 | 722.808 | 0 | 27270.7887
2024-10-25 06:00 | 41604 | 12833.7378 | 128821.4326 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28770.2622
2024-10-25 07:00 | 43361 | 14919.132 | 128821.4326 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28441.868
2024-10-25 08:00 | 45019 | 17536.6862 | 128821.4326 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27482.3138
2024-10-25 09:00 | 47702 | 17984.3815 | 138362.005 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29717.6185
2024-10-25 10:00 | 50179 | 17645.8493 | 156437.715 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32533.1507
2024-10-25 11:00 | 51446 | 17705.8198 | 161385.395 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33740.1802
2024-10-25 12:00 | 52444 | 17971.4118 | 166519.0914 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34472.5882
2024-10-25 13:00 | 53158 | 17614.4456 | 171585.3314 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35543.5544
2024-10-25 14:00 | 53421 | 16975.6552 | 173927.4821 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36445.3448
2024-10-25 15:00 | 53031 | 16749.5906 | 173789.9922 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36281.4094
2024-10-25 16:00 | 51899 | 16040.9611 | 172489.4212 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35858.0389
2024-10-25 17:00 | 50893 | 15723.0787 | 168490.5512 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35169.9213
2024-10-25 18:00 | 50710 | 15811.8189 | 164906.2812 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34898.1811
2024-10-25 19:00 | 50527 | 17006.4738 | 158376.3789 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33520.5262
2024-10-25 20:00 | 49020 | 18048.7437 | 139767.2425 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30971.2563
2024-10-25 21:00 | 46991 | 18013.3653 | 133685.0025 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28977.6347
2024-10-25 22:00 | 44697 | 17594.2916 | 126624.6001 | 59.8 | 759.849 | 0 | 27102.7084
2024-10-25 23:00 | 41855 | 17622.4169 | 126624.6001 | 59.8 | 711.535 | 0 | 24232.5831
2024-10-26 | 41631 | 16628.3611 | 122624.6001 | 59.8 | 707.727 | 0 | 25002.6389
2024-10-26 01:00 | 41431 | 15948.5341 | 122624.6001 | 59.8 | 704.327 | 0 | 25482.4659
2024-10-26 02:00 | 41288 | 15541.1686 | 123215.6081 | 59.8 | 701.896 | 0 | 25746.8314
2024-10-26 03:00 | 40586 | 14981.8102 | 123215.6081 | 59.8 | 689.962 | 0 | 25604.1898
2024-10-26 04:00 | 40331 | 14582.8973 | 123215.6081 | 59.8 | 685.627 | 0 | 25748.1027
2024-10-26 05:00 | 40977 | 11937.1403 | 133106.8328 | 59.79 | 737.586 | 0 | 29039.8597
2024-10-26 06:00 | 42138 | 10118.5705 | 152545.9528 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32019.4295
2024-10-26 07:00 | 43584 | 8779.5363 | 170329.0292 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34804.4637
2024-10-26 08:00 | 46268 | 9319.747 | 180461.8972 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36948.253
2024-10-26 09:00 | 47711 | 9292.5476 | 189064.0772 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38418.4524
2024-10-26 10:00 | 48039 | 6743.7383 | 208809.2732 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41295.2617
2024-10-26 11:00 | 48227 | 5055.1477 | 221945.2536 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43171.8523
2024-10-26 12:00 | 48377 | 4926.0576 | 222961.2536 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43450.9424
2024-10-26 13:00 | 48263 | 7930.2004 | 221945.2536 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40332.7996
2024-10-26 14:00 | 47984 | 10907.2317 | 222808.5536 | 59.78 | 1375 | 1375 | 37076.7683
2024-10-26 15:00 | 47928 | 11736.3702 | 222808.5536 | 59.78 | 1375 | 1375 | 36191.6298
2024-10-26 16:00 | 48535 | 11586.8608 | 221944.2326 | 59.78 | 1375 | 1375 | 36948.1392
2024-10-26 17:00 | 50481 | 9632.1597 | 221944.2326 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40848.8403
2024-10-26 18:00 | 51776 | 7537.875 | 243117.6486 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44238.125
2024-10-26 19:00 | 53071 | 5329.9074 | 249161.4741 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47741.0926
2024-10-26 20:00 | 51927 | 4015.8827 | 249174.0874 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47911.1173
2024-10-26 21:00 | 49657 | 4621.6902 | 230079.4104 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45035.3098
2024-10-26 22:00 | 46622 | 6089.2457 | 200773.6544 | 59.77 | 932.44 | 0 | 40532.7543
2024-10-26 23:00 | 43865 | 8226.3804 | 169802.49 | 59.79 | 789.57 | 0 | 35638.6196
2024-10-27 | 36740 | 9689.3129 | 155553.7255 | 59.79 | 661.32 | 0 | 27050.6871
2024-10-27 01:00 | 36125 | 9132.8272 | 155553.7255 | 59.79 | 650.25 | 0 | 26992.1728
2024-10-27 02:00 | 35892 | 8755.6075 | 135698.1675 | 59.79 | 646.056 | 0 | 27136.3925
2024-10-27 03:00 | 35989 | 7928.0559 | 135698.1675 | 59.79 | 647.802 | 0 | 28060.9441
2024-10-27 04:00 | 36914 | 7575.3389 | 135698.1675 | 59.79 | 664.452 | 0 | 29338.6611
2024-10-27 05:00 | 39917 | 7534.8433 | 153742.2875 | 59.79 | 718.506 | 0 | 32382.1567
2024-10-27 06:00 | 44836 | 5842.0647 | 197715.7179 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38993.9353
2024-10-27 07:00 | 46367 | 5859.8841 | 204175.9611 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40507.1159
2024-10-27 08:00 | 46271 | 7275.7827 | 204952.3879 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38995.2173
2024-10-27 09:00 | 46668 | 7765.2901 | 204952.3879 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38902.7099
2024-10-27 10:00 | 46820 | 5752.9933 | 209324.7879 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41067.0067
2024-10-27 11:00 | 46787 | 4869.6026 | 211963.5413 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41917.3974
2024-10-27 12:00 | 46539 | 4471.5715 | 210763.1879 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42067.4285
2024-10-27 13:00 | 46775 | 4730.8358 | 210763.1879 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42044.1642
2024-10-27 14:00 | 46887 | 6150.2451 | 208670.9999 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40736.7549
2024-10-27 15:00 | 46926 | 7489.1374 | 208670.9999 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39436.8626
2024-10-27 16:00 | 46888 | 7681.4269 | 209819.8919 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39206.5731
2024-10-27 17:00 | 47155 | 7790.0505 | 209819.8919 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39364.9495
2024-10-27 18:00 | 48092 | 7209.2565 | 207237.8219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40882.7435
2024-10-27 19:00 | 49028 | 6940.5531 | 208575.6652 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42087.4469
2024-10-27 20:00 | 47765 | 6588.7121 | 204756.2219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41176.2879
2024-10-27 21:00 | 45322 | 7733.4999 | 183919.2459 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37588.5001
2024-10-27 22:00 | 41937 | 9906.9447 | 147448.3015 | 59.79 | 754.866 | 0 | 32030.0553
2024-10-27 23:00 | 38713 | 8628.7452 | 141008.4615 | 59.79 | 696.834 | 0 | 30084.2548
2024-10-28 | 37442 | 6928.369 | 142024.4615 | 59.79 | 673.956 | 0 | 30513.631
2024-10-28 01:00 | 36722 | 7133.3387 | 139426.2393 | 59.79 | 660.996 | 0 | 29588.6613
2024-10-28 02:00 | 36357 | 7378.2482 | 139426.2393 | 59.79 | 654.426 | 0 | 28978.7518
2024-10-28 03:00 | 36361 | 8193.2994 | 139426.2393 | 59.79 | 654.498 | 0 | 28167.7006
2024-10-28 04:00 | 37306 | 9409.5728 | 139426.2393 | 59.79 | 671.508 | 0 | 27896.4272
2024-10-28 05:00 | 40113 | 9123.6483 | 149191.2993 | 59.79 | 722.034 | 0 | 30989.3517
2024-10-28 06:00 | 44982 | 8599.7734 | 179425.4427 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36382.2266
2024-10-28 07:00 | 45903 | 8714.2617 | 184537.8227 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37188.7383
2024-10-28 08:00 | 45692 | 10292.6572 | 184537.8227 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35399.3428
2024-10-28 09:00 | 46046 | 10819.2695 | 184537.8227 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35226.7305
2024-10-28 10:00 | 46648 | 9598.184 | 188145.1427 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37049.816
2024-10-28 11:00 | 47248 | 10020.1278 | 188145.1427 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37227.8722
2024-10-28 12:00 | 47928 | 11058.5504 | 188145.1427 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36869.4496
2024-10-28 13:00 | 49055 | 12630.0525 | 186256.1927 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36424.9475
2024-10-28 14:00 | 49806 | 11851.3295 | 199123.6467 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37954.6705
2024-10-28 15:00 | 50183 | 11040.264 | 216731.2627 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39142.736
2024-10-28 16:00 | 50386 | 10072.1494 | 216731.2627 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40313.8506
2024-10-28 17:00 | 50068 | 7528.8578 | 224584.9731 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42539.1422
2024-10-28 18:00 | 50488 | 6064.5586 | 235429.5111 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44423.4414
2024-10-28 19:00 | 50909 | 6065.5769 | 236445.5111 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44843.4231
2024-10-28 20:00 | 49255 | 6585.6949 | 224170.9231 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42669.3051
2024-10-28 21:00 | 46660 | 6617.5636 | 206387.8467 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40042.4364
2024-10-28 22:00 | 43343 | 8704.9178 | 174275.9867 | 59.79 | 780.174 | 0 | 34638.0822
2024-10-28 23:00 | 39642 | 8754.8165 | 156668.3707 | 59.79 | 713.556 | 0 | 30887.1835
2024-10-29 | 38398 | 8711.7126 | 152858.5707 | 59.79 | 691.164 | 0 | 29686.2874
2024-10-29 01:00 | 37380 | 8691.3893 | 145004.8603 | 59.79 | 672.84 | 0 | 28688.6107
2024-10-29 02:00 | 36823 | 8424.4286 | 136252.5103 | 59.79 | 662.814 | 0 | 28398.5714
2024-10-29 03:00 | 36673 | 8496.1425 | 136252.5103 | 59.79 | 660.114 | 0 | 28176.8575
2024-10-29 04:00 | 37346 | 8514.9008 | 136252.5103 | 59.79 | 672.228 | 0 | 28831.0992
2024-10-29 05:00 | 40140 | 8671.4122 | 149016.3626 | 59.79 | 722.52 | 0 | 31468.5878
2024-10-29 06:00 | 44705 | 9103.4797 | 172328.5858 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35601.5203
2024-10-29 07:00 | 46048 | 9573.8088 | 177286.2822 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36474.1912
2024-10-29 08:00 | 46641 | 11356.4954 | 177286.2822 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35284.5046
2024-10-29 09:00 | 47842 | 10444.3361 | 182306.7702 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37397.6639
2024-10-29 10:00 | 49213 | 9631.6018 | 196966.0802 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39581.3982
2024-10-29 11:00 | 50677 | 9006.0936 | 208917.9762 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41670.9064
2024-10-29 12:00 | 51761 | 8977.1362 | 216990.7462 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42783.8638
2024-10-29 13:00 | 53237 | 8312.8509 | 234656.8342 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44924.1491
2024-10-29 14:00 | 54218 | 7493.6648 | 246215.5206 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46724.3352
2024-10-29 15:00 | 54908 | 7494.6432 | 246215.5206 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47413.3568
2024-10-29 16:00 | 54690 | 7123.4329 | 246215.5206 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47566.5671
2024-10-29 17:00 | 54056 | 6712.3986 | 246215.5206 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47343.6014
2024-10-29 18:00 | 54512 | 6230.0568 | 247814.4637 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48281.9432
2024-10-29 19:00 | 54967 | 9126.9529 | 239623.3326 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45840.0471
2024-10-29 20:00 | 52991 | 12075.4214 | 206306.9577 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40915.5786
2024-10-29 21:00 | 50272 | 13530.0924 | 177988.1353 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36741.9076
2024-10-29 22:00 | 46448 | 13952.7843 | 149317.4449 | 59.79 | 836.064 | 0 | 32495.2157
2024-10-29 23:00 | 42735 | 13867.1905 | 131085.2785 | 59.79 | 769.23 | 0 | 28867.8095
2024-10-30 | 38251 | 13789.4838 | 124940.7025 | 59.8 | 650.267 | 0 | 24461.5162
2024-10-30 01:00 | 37121 | 13666.2896 | 122684.0917 | 59.8 | 631.057 | 0 | 23454.7104
2024-10-30 02:00 | 36421 | 13196.7842 | 122684.0917 | 59.8 | 619.157 | 0 | 23224.2158
2024-10-30 03:00 | 36239 | 12980.0966 | 121182.4417 | 59.8 | 616.063 | 0 | 23258.9034
2024-10-30 04:00 | 36812 | 12661.1667 | 121182.4417 | 59.8 | 625.804 | 0 | 24150.8333
2024-10-30 05:00 | 39463 | 11772.1527 | 131937.9541 | 59.79 | 710.334 | 0 | 27690.8473
2024-10-30 06:00 | 43650 | 11391.8191 | 158870.3241 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32258.1809
2024-10-30 07:00 | 45444 | 12533.3871 | 159886.3241 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32910.6129
2024-10-30 08:00 | 46750 | 15067.0075 | 158870.3241 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31682.9925
2024-10-30 09:00 | 48813 | 14435.4509 | 169806.2605 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34377.5491
2024-10-30 10:00 | 50907 | 12569.2777 | 196742.3745 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38337.7223
2024-10-30 11:00 | 52567 | 9424.4428 | 228663.9629 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43142.5572
2024-10-30 12:00 | 54328 | 7001.4455 | 259342.4963 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47326.5545
2024-10-30 13:00 | 56240 | 5960.1705 | 282300.5531 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50279.8295
2024-10-30 14:00 | 57738 | 5267.5175 | 292625.127 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52470.4825
2024-10-30 15:00 | 57995 | 4982.2973 | 292686.123 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53012.7027
2024-10-30 16:00 | 57804 | 4679.5241 | 292686.123 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53124.4759
2024-10-30 17:00 | 57193 | 3256.3812 | 299202.6021 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53936.6188
2024-10-30 18:00 | 57569 | 3064.6214 | 300521.5452 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54504.3786
2024-10-30 19:00 | 57946 | 5662.9302 | 295416.4924 | 59.76 | 1375 | 1375 | 52283.0698
2024-10-30 20:00 | 56580 | 8903.9955 | 267738.0578 | 59.78 | 1375 | 1375 | 47676.0045
2024-10-30 21:00 | 54118 | 10575.5004 | 236165.151 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43542.4996
2024-10-30 22:00 | 50286 | 12053.7414 | 199314.9388 | 59.77 | 1005.72 | 0 | 38232.2586
2024-10-30 23:00 | 46572 | 13040.2294 | 173086.8248 | 59.79 | 838.296 | 0 | 33531.7706
2024-10-31 | 43039 | 13842.0133 | 149575.7484 | 59.79 | 774.702 | 0 | 29196.9867
2024-10-31 01:00 | 41511 | 13187.8398 | 149575.7484 | 59.79 | 747.198 | 0 | 28323.1602
2024-10-31 02:00 | 40597 | 12906.7369 | 149575.7484 | 59.79 | 730.746 | 0 | 27690.2631
2024-10-31 03:00 | 40147 | 12648.6746 | 151077.3984 | 59.79 | 722.646 | 0 | 27498.3254
2024-10-31 04:00 | 40592 | 12049.0147 | 151077.3984 | 59.79 | 730.656 | 0 | 28542.9853
2024-10-31 05:00 | 43024 | 11647.6221 | 156553.9292 | 59.79 | 774.432 | 0 | 31376.3779
2024-10-31 06:00 | 47595 | 11423.4492 | 184578.0736 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36171.5508
2024-10-31 07:00 | 49480 | 12189.2598 | 190177.1636 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37290.7402
2024-10-31 08:00 | 50954 | 14298.6879 | 190177.1636 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36655.3121
2024-10-31 09:00 | 53056 | 13057.1489 | 209798.5576 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39998.8511
2024-10-31 10:00 | 55234 | 9103.3193 | 245866.4145 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46130.6807
2024-10-31 11:00 | 57237 | 7004.0497 | 271487.4588 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50232.9503
2024-10-31 12:00 | 58381 | 5997.1853 | 285088.9156 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52383.8147
2024-10-31 13:00 | 59514 | 5314.1292 | 292375.5956 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54199.8708
2024-10-31 14:00 | 60318 | 5090.3236 | 295079.0939 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55227.6764
2024-10-31 15:00 | 60341 | 5345.7005 | 292606.6907 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54995.2995
2024-10-31 16:00 | 59745 | 5733.7271 | 290125.5956 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54011.2729
2024-10-31 17:00 | 58577 | 5346.3185 | 288370.0476 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53230.6815
2024-10-31 18:00 | 56997 | 5890.8429 | 278982.7722 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51106.1571
2024-10-31 19:00 | 55417 | 5650.8743 | 267856.6374 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49766.1257
2024-10-31 20:00 | 53332 | 5844.4184 | 248014.8926 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47487.5816
2024-10-31 21:00 | 51139 | 5754.8621 | 233485.7746 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45384.1379
2024-10-31 22:00 | 48362 | 5837.6023 | 212408.7242 | 59.77 | 967.24 | 0 | 42524.3977
2024-10-31 23:00 | 45238 | 5847.7096 | 194801.1082 | 59.77 | 904.76 | 0 | 39390.2904
2024-11-01 | 45269 | 6705.8275 | 191452.0182 | 59.77 | 905.38 | 0 | 38563.1725
2024-11-01 01:00 | 43457 | 8592.4115 | 172578.1338 | 59.79 | 782.226 | 0 | 34864.5885
2024-11-01 02:00 | 42035 | 7611.2778 | 172578.1338 | 59.79 | 756.63 | 0 | 34423.7222
2024-11-01 03:00 | 41109 | 7718.3319 | 172578.1338 | 59.79 | 739.962 | 0 | 33390.6681
2024-11-01 04:00 | 40861 | 7635.912 | 172578.1338 | 59.79 | 735.498 | 0 | 33225.088
2024-11-01 05:00 | 41622 | 8110.6899 | 172578.1338 | 59.79 | 749.196 | 0 | 33511.3101
2024-11-01 06:00 | 42760 | 7157.0836 | 174088.4538 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35602.9164
2024-11-01 07:00 | 44247 | 8095.9644 | 174088.4538 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36151.0356
2024-11-01 08:00 | 47092 | 9490.344 | 181942.1642 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37601.656
2024-11-01 09:00 | 50226 | 8762.9638 | 207892.6986 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41463.0362
2024-11-01 10:00 | 53212 | 7792.5236 | 233826.2766 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45419.4764
2024-11-01 11:00 | 55752 | 8512.559 | 248970.8586 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47239.441
2024-11-01 12:00 | 57588 | 8779.906 | 258409.9786 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48808.094
2024-11-01 13:00 | 58394 | 8115.933 | 260659.9786 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50278.067
2024-11-01 14:00 | 58697 | 7739.7643 | 262105.5383 | 59.77 | 1375 | 1375 | 50957.2357
2024-11-01 15:00 | 58645 | 8958.4146 | 260659.9786 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49686.5854
2024-11-01 16:00 | 57526 | 9043.4232 | 252806.2682 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48482.5768
2024-11-01 17:00 | 56419 | 10136.3737 | 239591.7882 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46282.6263
2024-11-01 18:00 | 55893 | 12032.6335 | 222947.7102 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43860.3665
2024-11-01 19:00 | 55367 | 12261.4171 | 212228.4774 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43105.5829
2024-11-01 20:00 | 53432 | 11641.9744 | 204919.6342 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41790.0256
2024-11-01 21:00 | 51186 | 12877.7394 | 185808.5082 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38308.2606
2024-11-01 22:00 | 48549 | 12061.8786 | 170588.0838 | 59.79 | 873.882 | 0 | 36487.1214
2024-11-01 23:00 | 45770 | 9940.8987 | 167600.8938 | 59.79 | 823.86 | 0 | 35829.1013
2024-11-02 | 43547 | 9048.9006 | 164442.4938 | 59.79 | 783.846 | 0 | 34498.0994
2024-11-02 01:00 | 41914 | 9686.873 | 151124.7538 | 59.79 | 754.452 | 0 | 32227.127
2024-11-02 02:00 | 40768 | 9562.9209 | 143752.9238 | 59.79 | 733.824 | 0 | 31205.0791
2024-11-02 03:00 | 39976 | 10452.1851 | 136633.3138 | 59.79 | 719.568 | 0 | 29523.8149
2024-11-02 04:00 | 39688 | 11142.2244 | 135051.0915 | 59.79 | 714.384 | 0 | 28545.7756
2024-11-02 05:00 | 39962 | 12326.0874 | 134276.7615 | 59.79 | 719.316 | 0 | 27635.9126
2024-11-02 06:00 | 40682 | 12343.4074 | 134276.7615 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28338.5926
2024-11-02 07:00 | 41611 | 14199.2996 | 136233.9895 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27411.7004
2024-11-02 08:00 | 44960 | 17336.9973 | 136233.9895 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27623.0027
2024-11-02 09:00 | 47914 | 17026.7292 | 139668.4795 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30887.2708
2024-11-02 10:00 | 50451 | 17329.0252 | 155207.9095 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33121.9748
2024-11-02 11:00 | 52868 | 16644.6265 | 176598.3059 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36223.3735
2024-11-02 12:00 | 54915 | 17399.9865 | 182160.4859 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37515.0135
2024-11-02 13:00 | 55870 | 18512.5036 | 182160.4859 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37357.4964
2024-11-02 14:00 | 56406 | 19251.7485 | 182160.4859 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37154.2515
2024-11-02 15:00 | 56792 | 19989.3983 | 182160.4859 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36802.6017
2024-11-02 16:00 | 56599 | 19712.4455 | 179808.3259 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36886.5545
2024-11-02 17:00 | 56622 | 17954.8064 | 193448.8519 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38667.1936
2024-11-02 18:00 | 57141 | 15788.7866 | 219518.3403 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41352.2134
2024-11-02 19:00 | 57661 | 14468.2689 | 220534.3403 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43192.7311
2024-11-02 20:00 | 55712 | 12728.653 | 219518.3403 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42983.347
2024-11-02 21:00 | 53120 | 10995.1552 | 219518.3403 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42124.8448
2024-11-02 22:00 | 49671 | 7860.0539 | 215911.0203 | 59.78 | 943.749 | 0 | 41810.9461
2024-11-02 23:00 | 46123 | 7385.1068 | 193549.8239 | 59.77 | 922.46 | 0 | 38737.8932
2024-11-03 | 38523 | 7264.4156 | 179602.9239 | 59.79 | 693.414 | 0 | 31258.5844
2024-11-03 01:00 | 37275 | 5509.2077 | 165344.3979 | 59.79 | 670.95 | 0 | 31765.7923
2024-11-03 02:00 | 36548 | 5711.0841 | 139274.9095 | 59.79 | 657.864 | 0 | 30836.9159
2024-11-03 03:00 | 36347 | 7051.7156 | 139274.9095 | 59.79 | 654.246 | 0 | 29295.2844
2024-11-03 04:00 | 36891 | 7754.8536 | 136820.5095 | 59.79 | 664.038 | 0 | 29136.1464
2024-11-03 05:00 | 38980 | 9260.7644 | 137594.8395 | 59.79 | 701.64 | 0 | 29719.2356
2024-11-03 06:00 | 42888 | 10719.6397 | 148728.3649 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32168.3603
2024-11-03 07:00 | 44590 | 13487.5762 | 146976.2115 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31102.4238
2024-11-03 08:00 | 45876 | 17661.0165 | 146976.2115 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28214.9835
2024-11-03 09:00 | 47517 | 18060.5397 | 150661.3315 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29456.4603
2024-11-03 10:00 | 49349 | 14743.3976 | 166692.5215 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34605.6024
2024-11-03 11:00 | 51022 | 15388.3066 | 169720.2613 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35633.6934
2024-11-03 12:00 | 52213 | 17005.2033 | 169394.3915 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35207.7967
2024-11-03 13:00 | 53222 | 19362.6197 | 169394.3915 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33859.3803
2024-11-03 14:00 | 53745 | 21636.4426 | 169394.3915 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32108.5574
2024-11-03 15:00 | 53887 | 21890.7908 | 168098.7935 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31996.2092
2024-11-03 16:00 | 53449 | 21284.8904 | 170450.9535 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32164.1096
2024-11-03 17:00 | 52689 | 19128.8585 | 173949.3495 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33560.1415
2024-11-03 18:00 | 52689 | 17348.421 | 179083.0459 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35340.579
2024-11-03 19:00 | 52689 | 15742.477 | 179083.0459 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36946.523
2024-11-03 20:00 | 50866 | 13279.4747 | 180681.989 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37586.5253
2024-11-03 21:00 | 48116 | 11968.238 | 174016.8059 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36147.762
2024-11-03 22:00 | 44590 | 11985.0175 | 155046.1459 | 59.79 | 802.62 | 0 | 32604.9825
2024-11-03 23:00 | 40858 | 12371.8971 | 134746.7013 | 59.79 | 735.444 | 0 | 28486.1029
2024-11-04 | 38301 | 12703.2626 | 134746.7013 | 59.79 | 689.418 | 0 | 25597.7374
2024-11-04 01:00 | 37096 | 13120.5146 | 134746.7013 | 59.79 | 667.728 | 0 | 23975.4854
2024-11-04 02:00 | 36275 | 12618.08 | 129613.0049 | 59.79 | 652.95 | 0 | 23656.92
2024-11-04 03:00 | 35886 | 12314.3536 | 129613.0049 | 59.79 | 645.948 | 0 | 23571.6464
2024-11-04 04:00 | 36145 | 11936.1465 | 132067.4049 | 59.79 | 650.61 | 0 | 24208.8535
2024-11-04 05:00 | 38127 | 11790.5971 | 131204.1049 | 59.79 | 686.286 | 0 | 26336.4029
2024-11-04 06:00 | 41929 | 12250.0116 | 139240.8153 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29678.9884
2024-11-04 07:00 | 43274 | 12755.3463 | 142794.9895 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30518.6537
2024-11-04 08:00 | 44439 | 14968.1326 | 142794.9895 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29470.8674
2024-11-04 09:00 | 46500 | 15036.671 | 146604.7895 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31463.329
2024-11-04 10:00 | 48492 | 14505.9293 | 165390.3595 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33986.0707
2024-11-04 11:00 | 50202 | 14709.7807 | 173724.0795 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35492.2193
2024-11-04 12:00 | 51784 | 14636.8332 | 187874.4795 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37147.1668
2024-11-04 13:00 | 53343 | 14574.2877 | 197938.4779 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38768.7123
2024-11-04 14:00 | 53963 | 15087.9969 | 200159.1479 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38875.0031
2024-11-04 15:00 | 53995 | 15085.4303 | 200159.1479 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38909.5697
2024-11-04 16:00 | 53380 | 14969.1303 | 200159.1479 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38410.8697
2024-11-04 17:00 | 52953 | 12716.0867 | 210359.0843 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40236.9133
2024-11-04 18:00 | 52820 | 9290.9394 | 233694.7403 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43529.0606
2024-11-04 19:00 | 52688 | 7106.7601 | 240130.6363 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45581.2399
2024-11-04 20:00 | 50932 | 5221.3855 | 240130.6363 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45710.6145
2024-11-04 21:00 | 48156 | 5681.6241 | 219832.6379 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42474.3759
2024-11-04 22:00 | 44556 | 5655.3905 | 198692.7079 | 59.77 | 891.12 | 0 | 38900.6095
2024-11-04 23:00 | 41065 | 4405.937 | 198566.2279 | 59.77 | 821.3 | 0 | 36659.063
2024-11-05 | 40731 | 3108.6383 | 198566.2279 | 59.77 | 814.62 | 0 | 37622.3617
2024-11-05 01:00 | 39917 | 2837.8739 | 198566.2279 | 59.77 | 798.34 | 0 | 37079.1261
2024-11-05 02:00 | 38840 | 2915.0014 | 191295.7399 | 59.77 | 776.8 | 0 | 35924.9986
2024-11-05 03:00 | 38254 | 3056.3831 | 191295.7399 | 59.77 | 765.08 | 0 | 35197.6169
2024-11-05 04:00 | 38558 | 3457.5942 | 191295.7399 | 59.77 | 771.16 | 0 | 35100.4058
2024-11-05 05:00 | 40864 | 4126.9636 | 192159.0399 | 59.77 | 817.28 | 0 | 36737.0364
2024-11-05 06:00 | 45038 | 4443.8891 | 206705.8999 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40594.1109
2024-11-05 07:00 | 46625 | 5179.0535 | 208663.1279 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41445.9465
2024-11-05 08:00 | 47677 | 7498.1158 | 203858.9479 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40178.8842
2024-11-05 09:00 | 49473 | 7883.6982 | 210452.0179 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41589.3018
2024-11-05 10:00 | 51152 | 6101.9395 | 238736.7363 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45050.0605
2024-11-05 11:00 | 52379 | 6103.349 | 245399.1311 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46275.651
2024-11-05 12:00 | 53178 | 6560.2586 | 245399.1311 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46617.7414
2024-11-05 13:00 | 53708 | 7399.7303 | 245399.1311 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46308.2697
2024-11-05 14:00 | 53749 | 6725.5002 | 254145.8991 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47023.4998
2024-11-05 15:00 | 53301 | 6401.6486 | 254145.8991 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46899.3514
2024-11-05 16:00 | 53114 | 5688.3378 | 254145.8991 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47425.6622
2024-11-05 17:00 | 53603 | 3949.7153 | 263132.0893 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49653.2847
2024-11-05 18:00 | 53512 | 4002.4895 | 262582.0495 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49509.5105
2024-11-05 19:00 | 53421 | 6022.512 | 250339.9347 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47398.488
2024-11-05 20:00 | 51561 | 8094.7528 | 220092.4663 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43466.2472
2024-11-05 21:00 | 49046 | 9058.8444 | 199004.5703 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39987.1556
2024-11-05 22:00 | 45868 | 11365.0199 | 162506.5579 | 59.79 | 825.624 | 0 | 34502.9801
2024-11-05 23:00 | 42183 | 12648.9246 | 137475.9755 | 59.79 | 759.294 | 0 | 29534.0754
2024-11-06 | 41272 | 12111.8466 | 137475.9755 | 59.79 | 742.896 | 0 | 29160.1534
2024-11-06 01:00 | 39784 | 12605.8583 | 129972.7001 | 59.79 | 716.112 | 0 | 27178.1417
2024-11-06 02:00 | 38985 | 12170.7761 | 127491.1001 | 59.8 | 662.745 | 0 | 26814.2239
2024-11-06 03:00 | 38729 | 11722.7393 | 124610.7041 | 59.8 | 658.393 | 0 | 27006.2607
2024-11-06 04:00 | 39335 | 12145.2206 | 124051.5598 | 59.8 | 668.695 | 0 | 27189.7794
2024-11-06 05:00 | 41750 | 12265.5572 | 138842.1022 | 59.79 | 751.5 | 0 | 29484.4428
2024-11-06 06:00 | 46645 | 11646.4516 | 172838.4986 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34998.5484
2024-11-06 07:00 | 48691 | 12146.796 | 180192.0766 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36544.204
2024-11-06 08:00 | 49336 | 14322.854 | 182816.7232 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35013.146
2024-11-06 09:00 | 50405 | 14381.7518 | 182816.7232 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36023.2482
2024-11-06 10:00 | 51120 | 11809.1503 | 197476.0332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39310.8497
2024-11-06 11:00 | 51248 | 11294.8878 | 204069.1032 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39953.1122
2024-11-06 12:00 | 51131 | 10983.1012 | 207268.3292 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40147.8988
2024-11-06 13:00 | 51278 | 11180.4601 | 207268.3292 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40097.5399
2024-11-06 14:00 | 51275 | 11352.7374 | 207268.3292 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39922.2626
2024-11-06 15:00 | 51348 | 11616.9527 | 210740.6192 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39731.0473
2024-11-06 16:00 | 51572 | 10832.8567 | 210740.6192 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40739.1433
2024-11-06 17:00 | 52928 | 9733.5801 | 219172.6873 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43194.4199
2024-11-06 18:00 | 53406 | 10817.5563 | 217573.7442 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42588.4437
2024-11-06 19:00 | 53885 | 13237.3393 | 203277.7742 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40647.6607
2024-11-06 20:00 | 52377 | 14479.7972 | 186351.5033 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37897.2028
2024-11-06 21:00 | 49744 | 14509.3382 | 169551.3538 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35234.6618
2024-11-06 22:00 | 45982 | 14399.7958 | 148636.2538 | 59.79 | 827.676 | 0 | 31582.2042
2024-11-06 23:00 | 42532 | 13862.7387 | 133392.4514 | 59.79 | 765.576 | 0 | 28669.2613
2024-11-07 | 42322 | 13660.3713 | 133392.4514 | 59.79 | 761.796 | 0 | 28661.6287
2024-11-07 01:00 | 41148 | 14265.5552 | 126642.4514 | 59.8 | 699.516 | 0 | 26882.4448
2024-11-07 02:00 | 40472 | 14478.4606 | 129124.0514 | 59.79 | 728.496 | 0 | 25993.5394
2024-11-07 03:00 | 40330 | 14093.1933 | 132004.4474 | 59.79 | 725.94 | 0 | 26236.8067
2024-11-07 04:00 | 40945 | 13776.1586 | 130102.1417 | 59.79 | 737.01 | 0 | 27168.8414
2024-11-07 05:00 | 43823 | 13624.8749 | 145126.4441 | 59.79 | 788.814 | 0 | 30198.1251
2024-11-07 06:00 | 49485 | 12902.7781 | 183127.3285 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36582.2219
2024-11-07 07:00 | 51741 | 13408.0519 | 186476.4185 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38332.9481
2024-11-07 08:00 | 52060 | 15430.6264 | 188655.9519 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36629.3736
2024-11-07 09:00 | 52798 | 16007.2933 | 188655.9519 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36790.7067
2024-11-07 10:00 | 53377 | 14721.058 | 188655.9519 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38655.942
2024-11-07 11:00 | 53602 | 14198.8991 | 197148.6119 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39403.1009
2024-11-07 12:00 | 53301 | 13601.9618 | 200347.8379 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39699.0382
2024-11-07 13:00 | 53154 | 13109.9374 | 200347.8379 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40044.0626
2024-11-07 14:00 | 52833 | 14199.5844 | 200347.8379 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38633.4156
2024-11-07 15:00 | 52608 | 14558.8466 | 200347.8379 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38049.1534
2024-11-07 16:00 | 53026 | 14418.0823 | 200347.8379 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38607.9177
2024-11-07 17:00 | 54644 | 13553.6684 | 204947.1945 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41090.3316
2024-11-07 18:00 | 54402 | 13582.7971 | 203955.1579 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40819.2029
2024-11-07 19:00 | 54160 | 15060.2655 | 193022.8979 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39099.7345
2024-11-07 20:00 | 52571 | 15635.9243 | 181454.0939 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36935.0757
2024-11-07 21:00 | 50455 | 15856.9862 | 165236.8875 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34598.0138
2024-11-07 22:00 | 47946 | 15693.7186 | 152283.4975 | 59.79 | 863.028 | 0 | 32252.2814
2024-11-07 23:00 | 44907 | 15349.5979 | 141011.9775 | 59.79 | 808.326 | 0 | 29557.4021
2024-11-08 | 44231 | 14856.8815 | 141011.9775 | 59.79 | 796.158 | 0 | 29374.1185
2024-11-08 01:00 | 43789 | 14376.2539 | 137404.6575 | 59.79 | 788.202 | 0 | 29412.7461
2024-11-08 02:00 | 42843 | 14333.5815 | 137404.6575 | 59.79 | 771.174 | 0 | 28509.4185
2024-11-08 03:00 | 42472 | 13905.2874 | 137404.6575 | 59.79 | 764.496 | 0 | 28566.7126
2024-11-08 04:00 | 42608 | 13740.1444 | 139091.7775 | 59.79 | 766.944 | 0 | 28867.8556
2024-11-08 05:00 | 43639 | 13592.8367 | 139091.7775 | 59.79 | 785.502 | 0 | 30046.1633
2024-11-08 06:00 | 45361 | 13257.4449 | 153583.2175 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32103.5551
2024-11-08 07:00 | 47160 | 14066.0038 | 156803.1375 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33093.9962
2024-11-08 08:00 | 49591 | 16457.0121 | 156803.1375 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33133.9879
2024-11-08 09:00 | 51324 | 16584.7835 | 171918.5975 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34739.2165
2024-11-08 10:00 | 52136 | 15025.1188 | 185421.8719 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37110.8812
2024-11-08 11:00 | 51994 | 13803.3176 | 191210.5619 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38190.6824
2024-11-08 12:00 | 51313 | 13026.8895 | 191210.5619 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38286.1105
2024-11-08 13:00 | 50389 | 12013.2348 | 191210.5619 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38375.7652
2024-11-08 14:00 | 49956 | 12187.2591 | 191210.5619 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37768.7409
2024-11-08 15:00 | 49801 | 12503.3488 | 191210.5619 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37297.6512
2024-11-08 16:00 | 50210 | 12583.6457 | 189198.3699 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37626.3543
2024-11-08 17:00 | 52046 | 11395.8239 | 201950.359 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40650.1761
2024-11-08 18:00 | 52434 | 12655.1512 | 200351.4159 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39778.8488
2024-11-08 19:00 | 52821 | 15097.252 | 188632.7479 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37723.748
2024-11-08 20:00 | 51810 | 16150.5185 | 172415.5415 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35659.4815
2024-11-08 21:00 | 50148 | 16212.1607 | 165901.9915 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33935.8393
2024-11-08 22:00 | 47907 | 16224.1484 | 151500.4415 | 59.79 | 862.326 | 0 | 31682.8516
2024-11-08 23:00 | 45603 | 15972.8673 | 140744.9291 | 59.79 | 820.854 | 0 | 29630.1327
2024-11-09 | 44042 | 15725.9465 | 139162.7069 | 59.79 | 792.756 | 0 | 28316.0535
2024-11-09 01:00 | 42726 | 15608.4265 | 128009.6609 | 59.79 | 769.068 | 0 | 27117.5735
2024-11-09 02:00 | 41846 | 15768.9751 | 128009.6609 | 59.79 | 753.228 | 0 | 26077.0249
2024-11-09 03:00 | 41525 | 15178.8062 | 127413.7109 | 59.8 | 705.925 | 0 | 26346.1938
2024-11-09 04:00 | 41583 | 14945.1221 | 128188.0409 | 59.79 | 748.494 | 0 | 26637.8779
2024-11-09 05:00 | 42362 | 14910.2621 | 128188.0409 | 59.79 | 762.516 | 0 | 27451.7379
2024-11-09 06:00 | 43447 | 14406.864 | 138943.5533 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29040.136
2024-11-09 07:00 | 44663 | 14982.5362 | 143095.4633 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29680.4638
2024-11-09 08:00 | 47267 | 17269.7218 | 143095.4633 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29997.2782
2024-11-09 09:00 | 48920 | 16962.6195 | 152606.7833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31957.3805
2024-11-09 10:00 | 49564 | 17189.5718 | 152606.7833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32374.4282
2024-11-09 11:00 | 49634 | 17014.1098 | 155826.7033 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32619.8902
2024-11-09 12:00 | 49816 | 15969.1354 | 160774.3833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33846.8646
2024-11-09 13:00 | 49489 | 16797.8687 | 160774.3833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32691.1313
2024-11-09 14:00 | 49171 | 17685.8552 | 160774.3833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31485.1448
2024-11-09 15:00 | 48953 | 17176.6321 | 160774.3833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31776.3679
2024-11-09 16:00 | 49441 | 16633.8222 | 160598.0449 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32807.1778
2024-11-09 17:00 | 51856 | 14341.2797 | 184838.2993 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37514.7203
2024-11-09 18:00 | 53021 | 14264.9192 | 188363.3893 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38756.0808
2024-11-09 19:00 | 54186 | 15329.9101 | 188187.3893 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38856.0899
2024-11-09 20:00 | 52928 | 15756.7894 | 180019.7893 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37171.2106
2024-11-09 21:00 | 50831 | 15869.8485 | 168838.1593 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34961.1515
2024-11-09 22:00 | 48084 | 15091.3164 | 158082.6469 | 59.79 | 865.512 | 0 | 32992.6836
2024-11-09 23:00 | 44891 | 13924.9712 | 158082.6469 | 59.79 | 808.038 | 0 | 30966.0288
2024-11-10 | 37001 | 12791.7584 | 156082.6469 | 59.79 | 666.018 | 0 | 24209.2416
2024-11-10 01:00 | 36190 | 11880.7502 | 132409.8625 | 59.79 | 651.42 | 0 | 24309.2498
2024-11-10 02:00 | 35829 | 10627.4847 | 132409.8625 | 59.79 | 644.922 | 0 | 25201.5153
2024-11-10 03:00 | 35908 | 8730.8724 | 133005.8125 | 59.79 | 646.344 | 0 | 27177.1276
2024-11-10 04:00 | 36690 | 8099.2122 | 133005.8125 | 59.79 | 660.42 | 0 | 28590.7878
2024-11-10 05:00 | 39153 | 7924.3741 | 151723.0349 | 59.79 | 704.754 | 0 | 31228.6259
2024-11-10 06:00 | 43467 | 7270.5969 | 181915.2493 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36196.4031
2024-11-10 07:00 | 44952 | 7392.5996 | 182931.2493 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37559.4004
2024-11-10 08:00 | 44898 | 8968.3646 | 181915.2493 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35929.6354
2024-11-10 09:00 | 45439 | 8056.661 | 181857.2593 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37382.339
2024-11-10 10:00 | 46160 | 6734.5552 | 195480.9593 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39425.4448
2024-11-10 11:00 | 46616 | 5731.2178 | 202337.9853 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40884.7822
2024-11-10 12:00 | 47052 | 5163.0446 | 209922.5153 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41888.9554
2024-11-10 13:00 | 47606 | 4715.5497 | 220895.8553 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42890.4503
2024-11-10 14:00 | 47894 | 4894.5804 | 223145.8553 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42999.4196
2024-11-10 15:00 | 48108 | 4882.0382 | 223145.8553 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43225.9618
2024-11-10 16:00 | 48256 | 4726.3164 | 225334.3857 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43529.6836
2024-11-10 17:00 | 49255 | 3372.1281 | 241246.0289 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45882.8719
2024-11-10 18:00 | 49806 | 3367.8354 | 242828.2511 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46438.1646
2024-11-10 19:00 | 50356 | 4399.669 | 240373.8511 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45956.331
2024-11-10 20:00 | 49108 | 6062.4779 | 225688.7611 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43045.5221
2024-11-10 21:00 | 47133 | 6152.9737 | 210303.5703 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40980.0263
2024-11-10 22:00 | 44109 | 8617.1082 | 175748.1459 | 59.79 | 793.962 | 0 | 35491.8918
2024-11-10 23:00 | 40793 | 9641.8469 | 151436.2559 | 59.79 | 734.274 | 0 | 31151.1531
2024-11-11 | 37201 | 9504.3373 | 135288.7213 | 59.79 | 669.618 | 0 | 27696.6627
2024-11-11 01:00 | 36152 | 10443.4628 | 118970.2349 | 59.8 | 614.584 | 0 | 25708.5372
2024-11-11 02:00 | 35589 | 10784.1245 | 118970.2349 | 59.8 | 605.013 | 0 | 24804.8755
2024-11-11 03:00 | 35391 | 10755.4448 | 118970.2349 | 59.8 | 601.647 | 0 | 24635.5552
2024-11-11 04:00 | 35734 | 10777.6091 | 118970.2349 | 59.8 | 607.478 | 0 | 24956.3909
2024-11-11 05:00 | 37777 | 10592.6701 | 122010.9649 | 59.8 | 642.209 | 0 | 27184.3299
2024-11-11 06:00 | 41820 | 9588.8737 | 155458.0273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32231.1263
2024-11-11 07:00 | 43280 | 10332.1667 | 155458.0273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32947.8333
2024-11-11 08:00 | 44322 | 12017.6322 | 155458.0273 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32304.3678
2024-11-11 09:00 | 46030 | 12005.8039 | 160666.1573 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34024.1961
2024-11-11 10:00 | 47542 | 13849.6351 | 161967.6873 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33692.3649
2024-11-11 11:00 | 48857 | 15136.3822 | 165022.6873 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33720.6178
2024-11-11 12:00 | 49860 | 15351.4425 | 165410.4473 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34508.5575
2024-11-11 13:00 | 50929 | 14301.2251 | 177088.8313 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36627.7749
2024-11-11 14:00 | 51594 | 14765.1655 | 186529.0613 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36828.8345
2024-11-11 15:00 | 51728 | 14270.2234 | 195011.8477 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37457.7766
2024-11-11 16:00 | 51611 | 12707.7455 | 197444.8477 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38903.2545
2024-11-11 17:00 | 51913 | 11447.6921 | 205120.4909 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40465.3079
2024-11-11 18:00 | 52176 | 10373.4505 | 206543.434 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41802.5495
2024-11-11 19:00 | 52439 | 11428.0102 | 207574.8909 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41010.9898
2024-11-11 20:00 | 50756 | 11840.9883 | 193854.7509 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38915.0117
2024-11-11 21:00 | 48428 | 11548.2768 | 183610.9917 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36879.7232
2024-11-11 22:00 | 45219 | 10947.2108 | 160257.4117 | 59.79 | 813.942 | 0 | 34271.7892
2024-11-11 23:00 | 41599 | 10966.1394 | 140797.4089 | 59.79 | 748.782 | 0 | 30632.8606
2024-11-12 | 38812 | 9694.0678 | 136782.1867 | 59.79 | 698.616 | 0 | 29117.9322
2024-11-12 01:00 | 37479 | 9615.7076 | 133425.7867 | 59.79 | 674.622 | 0 | 27863.2924
2024-11-12 02:00 | 36645 | 8965.1807 | 133425.7867 | 59.79 | 659.61 | 0 | 27679.8193
2024-11-12 03:00 | 36369 | 9004.5602 | 133425.7867 | 59.79 | 654.642 | 0 | 27364.4398
2024-11-12 04:00 | 36724 | 8688.3157 | 133425.7867 | 59.79 | 661.032 | 0 | 28035.6843
2024-11-12 05:00 | 38989 | 8354.4803 | 140476.3231 | 59.79 | 701.802 | 0 | 30634.5197
2024-11-12 06:00 | 43076 | 8674.681 | 163447.8731 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34401.319
2024-11-12 07:00 | 44707 | 10457.3185 | 163447.8731 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34249.6815
2024-11-12 08:00 | 45760 | 12686.917 | 163447.8731 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33073.083
2024-11-12 09:00 | 47794 | 13440.7069 | 163447.8731 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34353.2931
2024-11-12 10:00 | 49632 | 14848.3573 | 165030.0953 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34783.6427
2024-11-12 11:00 | 51026 | 16235.1499 | 167325.8833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34790.8501
2024-11-12 12:00 | 51932 | 17283.3579 | 167325.8833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34648.6421
2024-11-12 13:00 | 52994 | 16757.931 | 173077.5797 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36236.069
2024-11-12 14:00 | 53476 | 14849.2733 | 190980.8697 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38626.7267
2024-11-12 15:00 | 53449 | 13907.9313 | 194180.0957 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39541.0687
2024-11-12 16:00 | 52936 | 13703.329 | 194180.0957 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39232.671
2024-11-12 17:00 | 52835 | 11280.7976 | 210398.7637 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41554.2024
2024-11-12 18:00 | 52482 | 10540.8705 | 213635.4337 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41941.1295
2024-11-12 19:00 | 52130 | 9305.4047 | 214651.4337 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42824.5953
2024-11-12 20:00 | 50173 | 8190.1426 | 213635.4337 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41982.8574
2024-11-12 21:00 | 47566 | 5196.8863 | 213635.4337 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42369.1137
2024-11-12 22:00 | 43753 | 4064.9617 | 195732.1437 | 59.77 | 875.06 | 0 | 39688.0383
2024-11-12 23:00 | 40208 | 3435.7958 | 182966.2213 | 59.79 | 723.744 | 0 | 36772.2042
2024-11-13 | 40144 | 3654.2094 | 182966.2213 | 59.79 | 722.592 | 0 | 36489.7906
2024-11-13 01:00 | 38677 | 4533.5387 | 175013.1813 | 59.79 | 696.186 | 0 | 34143.4613
2024-11-13 02:00 | 37849 | 4227.2942 | 175013.1813 | 59.79 | 681.282 | 0 | 33621.7058
2024-11-13 03:00 | 37583 | 3584.3076 | 175013.1813 | 59.79 | 676.494 | 0 | 33998.6924
2024-11-13 04:00 | 38001 | 3934.7502 | 175013.1813 | 59.79 | 684.018 | 0 | 34066.2498
2024-11-13 05:00 | 40652 | 4810.9681 | 178597.4513 | 59.79 | 731.736 | 0 | 35841.0319
2024-11-13 06:00 | 45369 | 4763.3747 | 207266.6637 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40605.6253
2024-11-13 07:00 | 46985 | 5176.4767 | 212988.9537 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41808.5233
2024-11-13 08:00 | 46965 | 7182.2123 | 212988.9537 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39782.7877
2024-11-13 09:00 | 47509 | 7695.0926 | 212988.9537 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39813.9074
2024-11-13 10:00 | 48089 | 7531.716 | 211487.3037 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40557.284
2024-11-13 11:00 | 48311 | 6610.3821 | 217645.2041 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41700.6179
2024-11-13 12:00 | 48109 | 5205.8574 | 224237.3921 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42903.1426
2024-11-13 13:00 | 48210 | 4981.0743 | 225253.3921 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43228.9257
2024-11-13 14:00 | 48124 | 4546.6713 | 232420.1201 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43577.3287
2024-11-13 15:00 | 48154 | 4089.8082 | 239854.9401 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44064.1918
2024-11-13 16:00 | 48238 | 3742.1527 | 239854.9401 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44495.8473
2024-11-13 17:00 | 49767 | 2029.0863 | 257539.5175 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47737.9137
2024-11-13 18:00 | 50286 | 1925.8408 | 259342.6931 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48360.1592
2024-11-13 19:00 | 50806 | 2256.7576 | 259342.6931 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48549.2424
2024-11-13 20:00 | 49832 | 3409.4083 | 247529.242 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46422.5917
2024-11-13 21:00 | 47623 | 4080.1579 | 230596.8416 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43542.8421
2024-11-13 22:00 | 44393 | 5652.6307 | 197895.3876 | 59.77 | 887.86 | 0 | 38740.3693
2024-11-13 23:00 | 41098 | 6007.0531 | 175240.1432 | 59.79 | 739.764 | 0 | 35090.9469
2024-11-14 | 39550 | 7197.6898 | 172807.1432 | 59.79 | 711.9 | 0 | 32352.3102
2024-11-14 01:00 | 38551 | 7607.8567 | 155735.3855 | 59.79 | 693.918 | 0 | 30943.1433
2024-11-14 02:00 | 38126 | 7718.7307 | 155735.3855 | 59.79 | 686.268 | 0 | 30407.2693
2024-11-14 03:00 | 38097 | 8667.0455 | 155735.3855 | 59.79 | 685.746 | 0 | 29429.9545
2024-11-14 04:00 | 38789 | 9454.0133 | 155450.9775 | 59.79 | 698.202 | 0 | 29334.9867
2024-11-14 05:00 | 41318 | 9969.5647 | 155450.9775 | 59.79 | 743.724 | 0 | 31348.4353
2024-11-14 06:00 | 46282 | 10181.2689 | 181475.3019 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36100.7311
2024-11-14 07:00 | 48100 | 11051.2102 | 184824.3919 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37048.7898
2024-11-14 08:00 | 48010 | 12831.7033 | 184637.1919 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35178.2967
2024-11-14 09:00 | 48507 | 13430.7254 | 184637.1919 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35076.2746
2024-11-14 10:00 | 48734 | 10614.319 | 194092.6619 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38119.681
2024-11-14 11:00 | 48661 | 9241.4006 | 200648.2879 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39419.5994
2024-11-14 12:00 | 48440 | 9232.9469 | 200648.2879 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39207.0531
2024-11-14 13:00 | 48399 | 8359.9242 | 204004.6879 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40039.0758
2024-11-14 14:00 | 48494 | 7578.487 | 212382.0279 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40915.513
2024-11-14 15:00 | 48460 | 6919.7779 | 217609.3179 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41540.2221
2024-11-14 16:00 | 48550 | 6884.8801 | 214853.4234 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41665.1199
2024-11-14 17:00 | 49816 | 5546.7831 | 233562.3317 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44269.2169
2024-11-14 18:00 | 49742 | 5685.231 | 232457.7218 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44056.769
2024-11-14 19:00 | 49668 | 4760.6774 | 233646.2117 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44907.3226
2024-11-14 20:00 | 48468 | 4847.8574 | 229101.3218 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43620.1426
2024-11-14 21:00 | 46817 | 5741.6926 | 214591.8758 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41075.3074
2024-11-14 22:00 | 44712 | 7003.1366 | 191266.1714 | 59.77 | 894.24 | 0 | 37708.8634
2024-11-14 23:00 | 42068 | 6834.0411 | 172894.5014 | 59.79 | 757.224 | 0 | 35233.9589
2024-11-15 | 40663 | 7677.5445 | 167762.1814 | 59.79 | 731.934 | 0 | 32985.4555
2024-11-15 01:00 | 39301 | 8347.6518 | 153316.283 | 59.79 | 707.418 | 0 | 30953.3482
2024-11-15 02:00 | 38505 | 8505.5446 | 153316.283 | 59.79 | 693.09 | 0 | 29999.4554
2024-11-15 03:00 | 38143 | 8710.6332 | 153316.283 | 59.79 | 686.574 | 0 | 29432.3668
2024-11-15 04:00 | 38209 | 9023.0057 | 153600.691 | 59.79 | 687.762 | 0 | 29185.9943
2024-11-15 05:00 | 39102 | 9650.2907 | 153600.691 | 59.79 | 703.836 | 0 | 29451.7093
2024-11-15 06:00 | 40645 | 9635.636 | 153888.691 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31009.364
2024-11-15 07:00 | 41860 | 9108.2456 | 158343.431 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32751.7544
2024-11-15 08:00 | 44010 | 9385.8744 | 171180.011 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34624.1256
2024-11-15 09:00 | 46351 | 9954.2182 | 181334.1954 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36396.7818
2024-11-15 10:00 | 48343 | 9447.7981 | 199192.7314 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38895.2019
2024-11-15 11:00 | 49388 | 8894.3455 | 206276.488 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40493.6545
2024-11-15 12:00 | 49759 | 10434.513 | 205666.0714 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39324.487
2024-11-15 13:00 | 49418 | 12538.2352 | 205666.0714 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36879.7648
2024-11-15 14:00 | 49050 | 12897.4844 | 205666.0714 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36152.5156
2024-11-15 15:00 | 48860 | 12899.2705 | 206161.0714 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35960.7295
2024-11-15 16:00 | 48820 | 13383.8817 | 206523.7359 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35436.1183
2024-11-15 17:00 | 50075 | 11561.3792 | 206523.7359 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38513.6208
2024-11-15 18:00 | 50440 | 10555.4244 | 224599.7363 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39884.5756
2024-11-15 19:00 | 50805 | 8455.985 | 224958.8603 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42349.015
2024-11-15 20:00 | 49593 | 6240.8801 | 225997.8034 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43352.1199
2024-11-15 21:00 | 47988 | 6103.3755 | 221722.1903 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41884.6245
2024-11-15 22:00 | 46062 | 5396.0378 | 211929.8943 | 59.77 | 921.24 | 0 | 40665.9622
2024-11-15 23:00 | 43657 | 4803.0351 | 202734.3443 | 59.77 | 873.14 | 0 | 38853.9649
2024-11-16 | 40776 | 5301.4822 | 183644.2299 | 59.79 | 733.968 | 0 | 35474.5178
2024-11-16 01:00 | 39329 | 6819.0906 | 163484.2499 | 59.79 | 707.922 | 0 | 32509.9094
2024-11-16 02:00 | 38510 | 8412.3478 | 144716.6495 | 59.79 | 693.18 | 0 | 30097.6522
2024-11-16 03:00 | 38130 | 9427.141 | 141360.2495 | 59.79 | 686.34 | 0 | 28702.859
2024-11-16 04:00 | 37943 | 10231.5343 | 141360.2495 | 59.79 | 682.974 | 0 | 27711.4657
2024-11-16 05:00 | 38428 | 11074.5241 | 141360.2495 | 59.79 | 691.704 | 0 | 27353.4759
2024-11-16 06:00 | 39336 | 10421.2771 | 141360.2495 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28914.7229
2024-11-16 07:00 | 40103 | 11257.3401 | 143747.7495 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28845.6599
2024-11-16 08:00 | 42220 | 13310.8844 | 143747.7495 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28909.1156
2024-11-16 09:00 | 44356 | 12269.23 | 155135.2695 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32086.77
2024-11-16 10:00 | 45913 | 9420.6956 | 181561.1539 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36492.3044
2024-11-16 11:00 | 47307 | 8636.1509 | 196213.1539 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38670.8491
2024-11-16 12:00 | 48423 | 8758.0199 | 202435.1611 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39664.9801
2024-11-16 13:00 | 48970 | 8791.2865 | 202435.1611 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40178.7135
2024-11-16 14:00 | 49415 | 10180.1343 | 202435.1611 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39234.8657
2024-11-16 15:00 | 49536 | 11386.8697 | 202435.1611 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38149.1303
2024-11-16 16:00 | 49508 | 11748.3398 | 204828.3911 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37759.6602
2024-11-16 17:00 | 51095 | 10015.3368 | 210434.7911 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41079.6632
2024-11-16 18:00 | 51901 | 10266.0385 | 211450.7911 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41634.9615
2024-11-16 19:00 | 52707 | 13019.3261 | 202129.1571 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39687.6739
2024-11-16 20:00 | 51299 | 15061.5113 | 177123.7467 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36237.4887
2024-11-16 21:00 | 49381 | 15698.6391 | 160970.6067 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33682.3609
2024-11-16 22:00 | 46854 | 16002.6064 | 146569.0567 | 59.79 | 843.372 | 0 | 30851.3936
2024-11-16 23:00 | 43518 | 16210.8971 | 132649.0998 | 59.79 | 783.324 | 0 | 27307.1029
2024-11-17 | 36826 | 15720.0703 | 127066.8776 | 59.8 | 626.042 | 0 | 21105.9297
2024-11-17 01:00 | 35820 | 15157.7129 | 119280.9441 | 59.8 | 608.94 | 0 | 20662.2871
2024-11-17 02:00 | 35291 | 15411.0535 | 119972.5441 | 59.8 | 599.947 | 0 | 19879.9465
2024-11-17 03:00 | 35220 | 15118.8747 | 119381.5361 | 59.8 | 598.74 | 0 | 20101.1253
2024-11-17 04:00 | 35818 | 14956.5125 | 116941.9361 | 59.8 | 608.906 | 0 | 20861.4875
2024-11-17 05:00 | 38190 | 14750.6387 | 116941.9361 | 59.8 | 649.23 | 0 | 23439.3613
2024-11-17 06:00 | 42356 | 13994.2881 | 134376.0352 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28361.7119
2024-11-17 07:00 | 44222 | 14623.8353 | 138890.9285 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29598.1647
2024-11-17 08:00 | 44940 | 16483.5021 | 137685.8452 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28456.4979
2024-11-17 09:00 | 46012 | 16631.018 | 137685.8452 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29380.982
2024-11-17 10:00 | 47010 | 17233.527 | 145647.5552 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29776.473
2024-11-17 11:00 | 47641 | 17620.5584 | 146978.5252 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30020.4416
2024-11-17 12:00 | 47695 | 17000.6828 | 150412.3341 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30694.3172
2024-11-17 13:00 | 47893 | 17198.6711 | 150412.3341 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30694.3289
2024-11-17 14:00 | 47479 | 17174.6738 | 150412.3341 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30304.3262
2024-11-17 15:00 | 46864 | 17000.7046 | 150412.3341 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29863.2954
2024-11-17 16:00 | 46841 | 16612.7462 | 150412.3341 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30228.2538
2024-11-17 17:00 | 47950 | 13817.17 | 175199.5405 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34132.83
2024-11-17 18:00 | 48091 | 12473.2392 | 176728.9802 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35617.7608
2024-11-17 19:00 | 48233 | 12818.6083 | 175199.5405 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35414.3917
2024-11-17 20:00 | 47122 | 12676.3015 | 175199.5405 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34445.6985
2024-11-17 21:00 | 45230 | 10057.6674 | 175199.5405 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35172.3326
2024-11-17 22:00 | 41949 | 8761.9548 | 164607.7905 | 59.79 | 755.082 | 0 | 33187.0452
2024-11-17 23:00 | 38435 | 6242.231 | 160797.9905 | 59.79 | 691.83 | 0 | 32192.769
2024-11-18 | 37087 | 7084.856 | 157488.1805 | 59.79 | 667.566 | 0 | 30002.144
2024-11-18 01:00 | 35836 | 7919.5283 | 137648.6541 | 59.79 | 645.048 | 0 | 27916.4717
2024-11-18 02:00 | 35089 | 7920.4298 | 137648.6541 | 59.79 | 631.602 | 0 | 27168.5702
2024-11-18 03:00 | 34724 | 8425.7337 | 138239.6621 | 59.79 | 625.032 | 0 | 26298.2663
2024-11-18 04:00 | 35018 | 8307.0738 | 140679.2621 | 59.79 | 630.324 | 0 | 26710.9262
2024-11-18 05:00 | 36987 | 7302.0082 | 142858.7955 | 59.79 | 665.766 | 0 | 29684.9918
2024-11-18 06:00 | 41233 | 6374.2004 | 169342.6155 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34858.7996
2024-11-18 07:00 | 42587 | 6523.4524 | 174408.8555 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36063.5476
2024-11-18 08:00 | 43022 | 8024.2105 | 174124.4475 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34997.7895
2024-11-18 09:00 | 44105 | 8986.8417 | 174124.4475 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35118.1583
2024-11-18 10:00 | 45103 | 8306.9488 | 179175.0189 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36796.0512
2024-11-18 11:00 | 45527 | 7398.5996 | 187544.5969 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38128.4004
2024-11-18 12:00 | 45596 | 7058.6406 | 187544.5969 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38537.3594
2024-11-18 13:00 | 45412 | 6442.0413 | 190893.6869 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38969.9587
2024-11-18 14:00 | 44893 | 6260.0408 | 198847.5069 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38632.9592
2024-11-18 15:00 | 44716 | 5992.314 | 195715.1081 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38723.686
2024-11-18 16:00 | 44510 | 5727.0748 | 195715.1081 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38782.9252
2024-11-18 17:00 | 45350 | 4747.5832 | 197314.0512 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40602.4168
2024-11-18 18:00 | 45991 | 5828.0313 | 196731.1081 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40162.9687
2024-11-18 19:00 | 46633 | 8528.9645 | 187345.5301 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38104.0355
2024-11-18 20:00 | 45604 | 12163.1022 | 156985.6137 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33440.8978
2024-11-18 21:00 | 43768 | 13262.9511 | 142365.0037 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30505.0489
2024-11-18 22:00 | 40843 | 14060.1386 | 123801.0368 | 59.8 | 694.331 | 0 | 26782.8614
2024-11-18 23:00 | 37802 | 14180.9372 | 123801.0368 | 59.8 | 642.634 | 0 | 23621.0628
2024-11-19 | 37731 | 14400.87 | 123801.0368 | 59.8 | 641.427 | 0 | 23330.13
2024-11-19 01:00 | 37631 | 14736.3562 | 121319.4368 | 59.8 | 639.727 | 0 | 22894.6438
2024-11-19 02:00 | 37563 | 14272.9038 | 121319.4368 | 59.8 | 638.571 | 0 | 23290.0962
2024-11-19 03:00 | 37694 | 14428.9003 | 121319.4368 | 59.8 | 640.798 | 0 | 23265.0997
2024-11-19 04:00 | 38565 | 14427.9867 | 121319.4368 | 59.8 | 655.605 | 0 | 24137.0133
2024-11-19 05:00 | 41604 | 14595.2735 | 126936.8128 | 59.8 | 707.268 | 0 | 27008.7265
2024-11-19 06:00 | 47390 | 14368.8744 | 156501.0237 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33021.1256
2024-11-19 07:00 | 48758 | 14591.1891 | 161297.4569 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34166.8109
2024-11-19 08:00 | 47745 | 16084.9388 | 160407.7517 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31660.0612
2024-11-19 09:00 | 47252 | 16305.4788 | 160407.7517 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30946.5212
2024-11-19 10:00 | 47280 | 15257.3246 | 160490.8767 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32022.6754
2024-11-19 11:00 | 47224 | 14153.1217 | 160364.3967 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33070.8783
2024-11-19 12:00 | 47049 | 12004.8328 | 167931.0931 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35044.1672
2024-11-19 13:00 | 47396 | 10328.8454 | 183167.9611 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37067.1546
2024-11-19 14:00 | 47620 | 10235.9785 | 183167.9611 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37384.0215
2024-11-19 15:00 | 47818 | 11020.6194 | 186300.3599 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36797.3806
2024-11-19 16:00 | 47924 | 11508.1041 | 186300.3599 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36415.8959
2024-11-19 17:00 | 48683 | 11173.5495 | 186300.3599 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37509.4505
2024-11-19 18:00 | 49202 | 12266.0754 | 186015.9519 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36935.9246
2024-11-19 19:00 | 49722 | 14093.6434 | 180883.3119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35628.3566
2024-11-19 20:00 | 48634 | 15220.4215 | 165149.0155 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33413.5785
2024-11-19 21:00 | 46757 | 15817.4449 | 146692.2275 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30939.5551
2024-11-19 22:00 | 43809 | 16030.4197 | 131679.9811 | 59.79 | 788.562 | 0 | 27778.5803
2024-11-19 23:00 | 40622 | 16348.0005 | 124855.0944 | 59.8 | 690.574 | 0 | 24273.9995
2024-11-20 | 39434 | 16064.0241 | 123272.8721 | 59.8 | 670.378 | 0 | 23369.9759
2024-11-20 01:00 | 38708 | 15582.5 | 125754.4721 | 59.8 | 658.036 | 0 | 23125.5
2024-11-20 02:00 | 38320 | 15312.042 | 125754.4721 | 59.8 | 651.44 | 0 | 23007.958
2024-11-20 03:00 | 38462 | 14634.37 | 125754.4721 | 59.8 | 653.854 | 0 | 23827.63
2024-11-20 04:00 | 39607 | 13897.8695 | 125754.4721 | 59.8 | 673.319 | 0 | 25709.1305
2024-11-20 05:00 | 42802 | 13394.8642 | 144471.6945 | 59.79 | 770.436 | 0 | 29407.1358
2024-11-20 06:00 | 48639 | 12906.5706 | 182285.0989 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35732.4294
2024-11-20 07:00 | 50056 | 13643.3922 | 182285.0989 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36412.6078
2024-11-20 08:00 | 48938 | 15090.0054 | 182285.0989 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33847.9946
2024-11-20 09:00 | 48584 | 15352.9735 | 182285.0989 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33231.0265
2024-11-20 10:00 | 48447 | 13766.1941 | 182285.0989 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34680.8059
2024-11-20 11:00 | 48528 | 12630.9255 | 182411.5789 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35897.0745
2024-11-20 12:00 | 48643 | 11493.0146 | 192318.1389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37149.9854
2024-11-20 13:00 | 48983 | 11363.5035 | 192260.1489 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37619.4965
2024-11-20 14:00 | 49267 | 11413.0582 | 191488.9884 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37853.9418
2024-11-20 15:00 | 49339 | 11580.8392 | 191488.9884 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37758.1608
2024-11-20 16:00 | 49260 | 12095.6335 | 190752.9884 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37164.3665
2024-11-20 17:00 | 50031 | 12252.4484 | 191883.8815 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37778.5516
2024-11-20 18:00 | 50516 | 14492.8995 | 181703.092 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36023.1005
2024-11-20 19:00 | 51002 | 16793.3057 | 169744.152 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34208.6943
2024-11-20 20:00 | 50032 | 17445.7811 | 155047.272 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32586.2189
2024-11-20 21:00 | 47909 | 17548.262 | 145524.302 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30360.738
2024-11-20 22:00 | 44925 | 16866.1206 | 131032.862 | 59.79 | 808.65 | 0 | 28058.8794
2024-11-20 23:00 | 41266 | 15987.3336 | 124450.4596 | 59.8 | 701.522 | 0 | 25278.6664
2024-11-21 | 39172 | 15224.6561 | 124450.4596 | 59.8 | 665.924 | 0 | 23947.3439
2024-11-21 01:00 | 38194 | 15080.7862 | 124450.4596 | 59.8 | 649.298 | 0 | 23113.2138
2024-11-21 02:00 | 37677 | 15384.6514 | 124450.4596 | 59.8 | 640.509 | 0 | 22292.3486
2024-11-21 03:00 | 37624 | 14678.134 | 125224.7896 | 59.8 | 639.608 | 0 | 22945.866
2024-11-21 04:00 | 38378 | 14162.1911 | 125224.7896 | 59.8 | 652.426 | 0 | 24215.8089
2024-11-21 05:00 | 41051 | 14050.3946 | 127481.4004 | 59.8 | 697.867 | 0 | 27000.6054
2024-11-21 06:00 | 46419 | 13449.4724 | 157344.7693 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32969.5276
2024-11-21 07:00 | 47837 | 15262.0014 | 156260.7828 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32574.9986
2024-11-21 08:00 | 47551 | 17519.5104 | 156260.7828 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30031.4896
2024-11-21 09:00 | 48252 | 18389.4609 | 156260.7828 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29862.5391
2024-11-21 10:00 | 48944 | 18360.7959 | 156260.7828 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30583.2041
2024-11-21 11:00 | 49429 | 18851.4013 | 156260.7828 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30577.5987
2024-11-21 12:00 | 49701 | 17611.7276 | 158164.7828 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32089.2724
2024-11-21 13:00 | 50291 | 17323.1939 | 158086.7728 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32967.8061
2024-11-21 14:00 | 50631 | 17394.0334 | 164541.6133 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33236.9666
2024-11-21 15:00 | 50711 | 17371.0585 | 166107.4833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33339.9415
2024-11-21 16:00 | 50406 | 16729.5627 | 166107.4833 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33676.4373
2024-11-21 17:00 | 50844 | 14700.1801 | 177190.9933 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36143.8199
2024-11-21 18:00 | 50741 | 14150.4313 | 178206.9933 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36590.5687
2024-11-21 19:00 | 50637 | 14563.7383 | 177190.9933 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36073.2617
2024-11-21 20:00 | 49132 | 14155.149 | 173568.6733 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34976.851
2024-11-21 21:00 | 47477 | 16477.4443 | 152894.4611 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30999.5557
2024-11-21 22:00 | 45052 | 16331.1288 | 140501.0787 | 59.79 | 810.936 | 0 | 28720.8712
2024-11-21 23:00 | 42343 | 16912.0972 | 138935.2087 | 59.79 | 762.174 | 0 | 25430.9028
2024-11-22 | 39313 | 17011.0484 | 140928.7587 | 59.79 | 707.634 | 0 | 22301.9516
2024-11-22 01:00 | 37930 | 15393.9486 | 129845.2487 | 59.79 | 682.74 | 0 | 22536.0514
2024-11-22 02:00 | 37115 | 14274.8088 | 129845.2487 | 59.79 | 668.07 | 0 | 22840.1912
2024-11-22 03:00 | 36661 | 12911.5394 | 129845.2487 | 59.79 | 659.898 | 0 | 23749.4606
2024-11-22 04:00 | 36720 | 11876.9362 | 129845.2487 | 59.79 | 660.96 | 0 | 24843.0638
2024-11-22 05:00 | 37596 | 10963.7561 | 129845.2487 | 59.79 | 676.728 | 0 | 26632.2439
2024-11-22 06:00 | 39117 | 10609.5132 | 137290.9511 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28507.4868
2024-11-22 07:00 | 40335 | 11887.3194 | 134851.3511 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28447.6806
2024-11-22 08:00 | 42684 | 14088.244 | 134851.3511 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28595.756
2024-11-22 09:00 | 44943 | 14940.6029 | 140015.7955 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30002.3971
2024-11-22 10:00 | 46911 | 13351.2001 | 159121.8978 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33559.7999
2024-11-22 11:00 | 48034 | 13292.1548 | 163497.7078 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34741.8452
2024-11-22 12:00 | 48656 | 14570.2152 | 163497.7078 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34085.7848
2024-11-22 13:00 | 48886 | 15364.2397 | 163633.7078 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33521.7603
2024-11-22 14:00 | 48965 | 15111.5848 | 166066.7078 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33853.4152
2024-11-22 15:00 | 48999 | 14467.6634 | 176266.6442 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34531.3366
2024-11-22 16:00 | 48748 | 13679.4314 | 176266.6442 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35068.5686
2024-11-22 17:00 | 49991 | 11622.7034 | 190044.6122 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38368.2966
2024-11-22 18:00 | 50403 | 11474.474 | 201855.1722 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38928.526
2024-11-22 19:00 | 50816 | 10100.8721 | 201855.1722 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40715.1279
2024-11-22 20:00 | 49847 | 8692.2953 | 202904.0755 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41154.7047
2024-11-22 21:00 | 48417 | 10164.6879 | 193082.7122 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38252.3121
2024-11-22 22:00 | 46364 | 11067.0182 | 176748.1522 | 59.79 | 834.552 | 0 | 35296.9818
2024-11-22 23:00 | 43845 | 11001.6224 | 165994.0258 | 59.79 | 789.21 | 0 | 32843.3776
2024-11-23 | 41979 | 10342.3394 | 164081.6258 | 59.79 | 755.622 | 0 | 31636.6606
2024-11-23 01:00 | 40162 | 9347.0927 | 159061.1378 | 59.79 | 722.916 | 0 | 30814.9073
2024-11-23 02:00 | 39201 | 8814.296 | 159061.1378 | 59.79 | 705.618 | 0 | 30386.704
2024-11-23 03:00 | 38707 | 7437.1342 | 159061.1378 | 59.79 | 696.726 | 0 | 31269.8658
2024-11-23 04:00 | 38583 | 7383.175 | 159061.1378 | 59.79 | 694.494 | 0 | 31199.825
2024-11-23 05:00 | 38805 | 6817.9952 | 159061.1378 | 59.79 | 698.49 | 0 | 31987.0048
2024-11-23 06:00 | 39435 | 5107.2615 | 169742.7778 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34327.7385
2024-11-23 07:00 | 40518 | 4680.9878 | 179024.6178 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35837.0122
2024-11-23 08:00 | 42935 | 5708.6241 | 189716.7698 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37226.3759
2024-11-23 09:00 | 45234 | 4277.951 | 207824.7742 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40956.049
2024-11-23 10:00 | 46634 | 3492.0384 | 223223.4702 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43141.9616
2024-11-23 11:00 | 47400 | 3153.8429 | 227794.4702 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44246.1571
2024-11-23 12:00 | 47603 | 3662.7053 | 224913.4556 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43940.2947
2024-11-23 13:00 | 47186 | 4407.8022 | 224913.4556 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42778.1978
2024-11-23 14:00 | 46059 | 5194.5569 | 224913.4556 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40864.4431
2024-11-23 15:00 | 45412 | 6234.9121 | 224913.4556 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39177.0879
2024-11-23 16:00 | 45807 | 6703.8954 | 224913.4556 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39103.1046
2024-11-23 17:00 | 48598 | 6328.0248 | 223394.4556 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42269.9752
2024-11-23 18:00 | 50260 | 7527.2505 | 226003.4456 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42732.7495
2024-11-23 19:00 | 51922 | 8275.0142 | 226283.4456 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43646.9858
2024-11-23 20:00 | 51761 | 9068.9616 | 223521.8456 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42692.0384
2024-11-23 21:00 | 50869 | 10149.0446 | 211322.3756 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40719.9554
2024-11-23 22:00 | 48830 | 11850.4871 | 186208.7836 | 59.79 | 878.94 | 0 | 36979.5129
2024-11-23 23:00 | 45979 | 12803.6494 | 166168.3272 | 59.79 | 827.622 | 0 | 33175.3506
2024-11-24 | 41421 | 13866.8148 | 152192.8948 | 59.79 | 745.578 | 0 | 27554.1852
2024-11-24 01:00 | 40886 | 14121.8289 | 152192.8948 | 59.79 | 735.948 | 0 | 26764.1711
2024-11-24 02:00 | 40866 | 13754.9227 | 152192.8948 | 59.79 | 735.588 | 0 | 27111.0773
2024-11-24 03:00 | 41423 | 14391.4428 | 152192.8948 | 59.79 | 745.614 | 0 | 27031.5572
2024-11-24 04:00 | 42841 | 14634.1367 | 152192.8948 | 59.79 | 771.138 | 0 | 28206.8633
2024-11-24 05:00 | 46301 | 14578.907 | 159638.5972 | 59.79 | 833.418 | 0 | 31722.093
2024-11-24 06:00 | 52243 | 14289.0405 | 196895.8416 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37953.9595
2024-11-24 07:00 | 54223 | 14856.9702 | 198494.7847 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39366.0298
2024-11-24 08:00 | 53376 | 15840.7084 | 192031.6896 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37535.2916
2024-11-24 09:00 | 52239 | 16841.2726 | 179910.1396 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35397.7274
2024-11-24 10:00 | 50938 | 17550.1495 | 171742.5396 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33387.8505
2024-11-24 11:00 | 49237 | 16817.9875 | 168166.7674 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32419.0125
2024-11-24 12:00 | 47476 | 16523.0549 | 170487.7819 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30952.9451
2024-11-24 13:00 | 46456 | 17344.5671 | 170487.7819 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29111.4329
2024-11-24 14:00 | 45547 | 16536.7733 | 170487.7819 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29010.2267
2024-11-24 15:00 | 45017 | 15624.3253 | 170487.7819 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29392.6747
2024-11-24 16:00 | 45480 | 15002.8402 | 170487.7819 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30477.1598
2024-11-24 17:00 | 48722 | 13850.0801 | 177139.1019 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34871.9199
2024-11-24 18:00 | 51010 | 13728.7592 | 188138.2719 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37281.2408
2024-11-24 19:00 | 53298 | 13913.2819 | 198420.7219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39384.7181
2024-11-24 20:00 | 53356 | 13323.9416 | 201918.3219 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40032.0584
2024-11-24 21:00 | 52275 | 13471.494 | 195789.9419 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38803.506
2024-11-24 22:00 | 49513 | 13108.1691 | 178136.5175 | 59.79 | 891.234 | 0 | 36404.8309
2024-11-24 23:00 | 46576 | 13425.2135 | 167796.9875 | 59.79 | 838.368 | 0 | 33150.7865
2024-11-25 | 43820 | 12502.3099 | 167796.9875 | 59.79 | 788.76 | 0 | 31317.6901
2024-11-25 01:00 | 43212 | 12627.0749 | 165409.4875 | 59.79 | 777.816 | 0 | 30584.9251
2024-11-25 02:00 | 43187 | 11760.0637 | 165409.4875 | 59.79 | 777.366 | 0 | 31426.9363
2024-11-25 03:00 | 43437 | 11350.6514 | 165409.4875 | 59.79 | 781.866 | 0 | 32086.3486
2024-11-25 04:00 | 44349 | 10907.0075 | 169219.2875 | 59.79 | 798.282 | 0 | 33441.9925
2024-11-25 05:00 | 47214 | 11292.9317 | 175749.0175 | 59.79 | 849.852 | 0 | 35921.0683
2024-11-25 06:00 | 52311 | 13315.3859 | 194507.0519 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38995.6141
2024-11-25 07:00 | 53138 | 14449.8478 | 193402.4419 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38688.1522
2024-11-25 08:00 | 51901 | 15546.8579 | 181554.1219 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36354.1421
2024-11-25 09:00 | 50995 | 16760.5593 | 170824.7219 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34234.4407
2024-11-25 10:00 | 49435 | 16255.8678 | 163452.8919 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33179.1322
2024-11-25 11:00 | 47756 | 15535.543 | 165446.4419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32220.457
2024-11-25 12:00 | 46129 | 17071.6811 | 161636.6419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29057.3189
2024-11-25 13:00 | 45068 | 17036.6927 | 161636.6419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28031.3073
2024-11-25 14:00 | 44440 | 16297.3042 | 161636.6419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28142.6958
2024-11-25 15:00 | 44045 | 14623.3099 | 161636.6419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29421.6901
2024-11-25 16:00 | 44179 | 12973.381 | 161636.6419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31205.619
2024-11-25 17:00 | 46401 | 9943.3425 | 184310.8342 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36457.6575
2024-11-25 18:00 | 47059 | 8498.6818 | 201723.0542 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38560.3182
2024-11-25 19:00 | 47717 | 9001.273 | 201723.0542 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38715.727
2024-11-25 20:00 | 46622 | 9166.0281 | 201723.0542 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37455.9719
2024-11-25 21:00 | 44888 | 5911.7082 | 202467.8802 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38976.2918
2024-11-25 22:00 | 42456 | 7083.9073 | 187838.4638 | 59.79 | 764.208 | 0 | 35372.0927
2024-11-25 23:00 | 39863 | 6622.2882 | 185405.4638 | 59.79 | 717.534 | 0 | 33240.7118
2024-11-26 | 39731 | 5470.9361 | 181664.7374 | 59.79 | 715.158 | 0 | 34260.0639
2024-11-26 01:00 | 39631 | 5310.8856 | 184052.2374 | 59.79 | 713.358 | 0 | 34320.1144
2024-11-26 02:00 | 39541 | 7136.005 | 184052.2374 | 59.79 | 711.738 | 0 | 32404.995
2024-11-26 03:00 | 39702 | 6993.9766 | 184052.2374 | 59.79 | 714.636 | 0 | 32708.0234
2024-11-26 04:00 | 40305 | 7128.5997 | 184052.2374 | 59.79 | 725.49 | 0 | 33176.4003
2024-11-26 05:00 | 42455 | 7078.4623 | 184052.2374 | 59.79 | 764.19 | 0 | 35376.5377
2024-11-26 06:00 | 46225 | 7203.6435 | 201705.6618 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39021.3565
2024-11-26 07:00 | 47767 | 7747.4844 | 205899.1151 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40019.5156
2024-11-26 08:00 | 48591 | 9629.3179 | 204942.3318 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38961.6821
2024-11-26 09:00 | 49036 | 10980.549 | 207101.7318 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38055.451
2024-11-26 10:00 | 49487 | 11151.0404 | 207101.7318 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38335.9596
2024-11-26 11:00 | 49600 | 8897.2103 | 210458.1318 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40702.7897
2024-11-26 12:00 | 49424 | 8858.0246 | 210458.1318 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40565.9754
2024-11-26 13:00 | 49496 | 7750.8031 | 218311.8422 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41745.1969
2024-11-26 14:00 | 49362 | 6563.2251 | 227390.5322 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42798.7749
2024-11-26 15:00 | 49274 | 5733.728 | 235127.2022 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43540.272
2024-11-26 16:00 | 49288 | 5016.5164 | 235127.2022 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44271.4836
2024-11-26 17:00 | 50879 | 3322.4299 | 259699.7512 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47556.5701
2024-11-26 18:00 | 51168 | 2370.815 | 265473.9512 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48797.185
2024-11-26 19:00 | 51457 | 1981.671 | 265473.9512 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49475.329
2024-11-26 20:00 | 50505 | 1989.2856 | 262117.5512 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48515.7144
2024-11-26 21:00 | 48799 | 2190.8855 | 249135.0708 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46608.1145
2024-11-26 22:00 | 46615 | 3072.2889 | 230930.5916 | 59.78 | 885.685 | 0 | 43542.7111
2024-11-26 23:00 | 43867 | 4834.5413 | 200390.3572 | 59.77 | 877.34 | 0 | 39032.4587
2024-11-27 | 43231 | 5804.8663 | 196768.0372 | 59.77 | 864.62 | 0 | 37426.1337
2024-11-27 01:00 | 42109 | 7637.6373 | 170195.4882 | 59.79 | 757.962 | 0 | 34471.3627
2024-11-27 02:00 | 41128 | 7805.5927 | 170195.4882 | 59.79 | 740.304 | 0 | 33322.4073
2024-11-27 03:00 | 40598 | 8214.1297 | 170195.4882 | 59.79 | 730.764 | 0 | 32383.8703
2024-11-27 04:00 | 40690 | 9229.0707 | 167037.0882 | 59.79 | 732.42 | 0 | 31460.9293
2024-11-27 05:00 | 41624 | 9857.1783 | 167037.0882 | 59.79 | 749.232 | 0 | 31766.8217
2024-11-27 06:00 | 43290 | 10006.6751 | 166262.7582 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33283.3249
2024-11-27 07:00 | 44590 | 9547.3534 | 179410.5722 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35042.6466
2024-11-27 08:00 | 47451 | 10534.6205 | 193837.7322 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36916.3795
2024-11-27 09:00 | 50124 | 11258.6338 | 198555.9986 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38865.3662
2024-11-27 10:00 | 51641 | 10753.0638 | 214561.7786 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40887.9362
2024-11-27 11:00 | 51648 | 5348.2114 | 239890.9065 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46299.7886
2024-11-27 12:00 | 50508 | 5013.0518 | 239307.9634 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45494.9482
2024-11-27 13:00 | 48817 | 5283.3964 | 230457.7834 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43533.6036
2024-11-27 14:00 | 47166 | 6698.2935 | 217177.8034 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40467.7065
2024-11-27 15:00 | 46119 | 8466.7649 | 204029.9894 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37652.2351
2024-11-27 16:00 | 44853 | 8869.6701 | 189602.8294 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35983.3299
2024-11-27 17:00 | 45920 | 8576.7552 | 189602.8294 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37343.2448
2024-11-27 18:00 | 47070 | 10419.4379 | 185132.5394 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36650.5621
2024-11-27 19:00 | 48219 | 13242.3525 | 171556.539 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34976.6475
2024-11-27 20:00 | 48284 | 14775.3504 | 160932.4796 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33508.6496
2024-11-27 21:00 | 47888 | 15431.0689 | 153433.2396 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32456.9311
2024-11-27 22:00 | 46781 | 15410.944 | 146980.0228 | 59.79 | 842.058 | 0 | 31370.056
2024-11-27 23:00 | 45171 | 15608.8082 | 139518.3028 | 59.79 | 813.078 | 0 | 29562.1918
2024-11-28 | 42922 | 15285.2966 | 139518.3028 | 59.79 | 772.596 | 0 | 27636.7034
2024-11-28 01:00 | 42306 | 14810.7768 | 139518.3028 | 59.79 | 761.508 | 0 | 27495.2232
2024-11-28 02:00 | 42337 | 14742.0301 | 137338.7693 | 59.79 | 762.066 | 0 | 27594.9699
2024-11-28 03:00 | 42780 | 15157.7365 | 137338.7693 | 59.79 | 770.04 | 0 | 27622.2635
2024-11-28 04:00 | 44020 | 15578.9647 | 140497.1693 | 59.79 | 792.36 | 0 | 28441.0353
2024-11-28 05:00 | 46409 | 15911.3073 | 142497.1693 | 59.79 | 835.362 | 0 | 30497.6927
2024-11-28 06:00 | 49140 | 15691.177 | 157575.4593 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33448.823
2024-11-28 07:00 | 50664 | 17015.1449 | 157575.4593 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33648.8551
2024-11-28 08:00 | 51461 | 19755.6315 | 150545.7393 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31705.3685
2024-11-28 09:00 | 51218 | 20563.1336 | 146805.0129 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30654.8664
2024-11-28 10:00 | 50180 | 20959.8931 | 143100.0369 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29220.1069
2024-11-28 11:00 | 48968 | 20729.4554 | 143100.0369 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28238.5446
2024-11-28 12:00 | 47570 | 19958.9872 | 140779.0223 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27611.0128
2024-11-28 13:00 | 46531 | 19822.9912 | 141915.0223 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26708.0088
2024-11-28 14:00 | 45795 | 19784.2774 | 141915.0223 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26010.7226
2024-11-28 15:00 | 45313 | 18886.9464 | 141915.0223 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26426.0536
2024-11-28 16:00 | 45743 | 18559.3936 | 141915.0223 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27183.6064
2024-11-28 17:00 | 48661 | 16420.5369 | 154752.7469 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32240.4631
2024-11-28 18:00 | 50428 | 16019.575 | 164421.9969 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34408.425
2024-11-28 19:00 | 52195 | 17939.6011 | 164421.9969 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34255.3989
2024-11-28 20:00 | 52323 | 18749.5325 | 161269.5519 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33573.4675
2024-11-28 21:00 | 51960 | 18860.4909 | 158049.6319 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33099.5091
2024-11-28 22:00 | 50771 | 18383.8062 | 158049.6319 | 59.79 | 913.878 | 0 | 32387.1938
2024-11-28 23:00 | 48845 | 17351.6291 | 158049.6319 | 59.79 | 879.21 | 0 | 31493.3709
2024-11-29 | 46707 | 16220.2338 | 154829.7119 | 59.79 | 840.726 | 0 | 30486.7662
2024-11-29 01:00 | 46129 | 15747.3731 | 154829.7119 | 59.79 | 830.322 | 0 | 30381.6269
2024-11-29 02:00 | 45995 | 15460.7616 | 157009.2454 | 59.79 | 827.91 | 0 | 30534.2384
2024-11-29 03:00 | 46180 | 14218.9175 | 156458.5579 | 59.79 | 831.24 | 0 | 31961.0825
2024-11-29 04:00 | 46950 | 13482.9304 | 164041.6979 | 59.79 | 845.1 | 0 | 33467.0696
2024-11-29 05:00 | 48568 | 13503.598 | 170883.9379 | 59.79 | 874.224 | 0 | 35064.402
2024-11-29 06:00 | 50827 | 13195.6217 | 189432.1359 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37631.3783
2024-11-29 07:00 | 52325 | 13111.3677 | 194137.1424 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39213.6323
2024-11-29 08:00 | 53010 | 13967.119 | 194716.8395 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39042.881
2024-11-29 09:00 | 52056 | 14039.7422 | 194716.8395 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38016.2578
2024-11-29 10:00 | 50392 | 11848.8338 | 192716.8395 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38543.1662
2024-11-29 11:00 | 48451 | 10957.1796 | 187769.1595 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37493.8204
2024-11-29 12:00 | 46511 | 11636.2155 | 172224.3095 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34874.7845
2024-11-29 13:00 | 44966 | 11919.3176 | 170311.9095 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33046.6824
2024-11-29 14:00 | 43901 | 13471.0313 | 170311.9095 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30429.9687
2024-11-29 15:00 | 43386 | 15769.5895 | 170311.9095 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27616.4105
2024-11-29 16:00 | 43721 | 13471.8493 | 170311.9095 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30249.1507
2024-11-29 17:00 | 46598 | 11806.0445 | 175462.0495 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34791.9555
2024-11-29 18:00 | 48410 | 12431.3953 | 192284.7655 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35978.6047
2024-11-29 19:00 | 50221 | 11940.8926 | 196094.5655 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38280.1074
2024-11-29 20:00 | 50169 | 9827.1767 | 205194.1555 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40341.8233
2024-11-29 21:00 | 49542 | 9404.9843 | 203611.9333 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40137.0157
2024-11-29 22:00 | 47973 | 9800.1469 | 191801.3733 | 59.77 | 959.46 | 0 | 38172.8531
2024-11-29 23:00 | 46034 | 9540.3392 | 181714.6453 | 59.79 | 828.612 | 0 | 36493.6608
2024-11-30 | 45137 | 11596.707 | 171707.9609 | 59.79 | 812.466 | 0 | 33540.293
2024-11-30 01:00 | 44115 | 13296.8745 | 166557.8209 | 59.79 | 794.07 | 0 | 30818.1255
2024-11-30 02:00 | 43650 | 14680.8407 | 152168.1049 | 59.79 | 785.7 | 0 | 28969.1593
2024-11-30 03:00 | 43614 | 13979.3119 | 152718.7924 | 59.79 | 785.052 | 0 | 29634.6881
2024-11-30 04:00 | 44082 | 14807.6955 | 152718.7924 | 59.79 | 793.476 | 0 | 29274.3045
2024-11-30 05:00 | 45258 | 14815.1446 | 152718.7924 | 59.79 | 814.644 | 0 | 30442.8554
2024-11-30 06:00 | 46909 | 13876.0246 | 159158.6324 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33032.9754
2024-11-30 07:00 | 47862 | 13768.8439 | 163357.3944 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34093.1561
2024-11-30 08:00 | 48542 | 15327.4549 | 162189.9444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33214.5451
2024-11-30 09:00 | 47961 | 16300.8504 | 162189.9444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31660.1496
2024-11-30 10:00 | 46890 | 14989.3191 | 162189.9444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31900.6809
2024-11-30 11:00 | 46066 | 12629.0173 | 162189.9444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33436.9827
2024-11-30 12:00 | 45645 | 13141.5696 | 162189.9444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32503.4304
2024-11-30 13:00 | 45150 | 12639.1517 | 162189.9444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32510.8483
2024-11-30 14:00 | 44818 | 11502.0121 | 162189.9444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33315.9879
2024-11-30 15:00 | 44702 | 11361.9184 | 172752.8544 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33340.0816
2024-11-30 16:00 | 45228 | 10051.8597 | 172752.8544 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35176.1403
2024-11-30 17:00 | 47873 | 6672.6484 | 211192.4738 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41200.3516
2024-11-30 18:00 | 49534 | 5464.0862 | 244090.6522 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44069.9138
2024-11-30 19:00 | 51196 | 3999.0969 | 246740.0922 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47196.9031
2024-11-30 20:00 | 50420 | 3385.2543 | 246672.5222 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47034.7457
2024-11-30 21:00 | 48797 | 4539.3561 | 234034.1522 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44257.6439
2024-11-30 22:00 | 45977 | 5913.4818 | 215134.1314 | 59.77 | 919.54 | 0 | 40063.5182
2024-11-30 23:00 | 42603 | 7617.4701 | 206483.6214 | 59.77 | 852.06 | 0 | 34985.5299
2024-12-01 | 37194 | 9427.2534 | 199037.919 | 59.77 | 743.88 | 0 | 27766.7466
2024-12-01 01:00 | 36404 | 10345.7373 | 160313.7286 | 59.79 | 655.272 | 0 | 26058.2627
2024-12-01 02:00 | 36275 | 9705.6084 | 134008.6202 | 59.79 | 652.95 | 0 | 26569.3916
2024-12-01 03:00 | 36416 | 9814.8831 | 134008.6202 | 59.79 | 655.488 | 0 | 26601.1169
2024-12-01 04:00 | 37383 | 9611.9902 | 134008.6202 | 59.79 | 672.894 | 0 | 27771.0098
2024-12-01 05:00 | 40213 | 8372.2381 | 154308.0648 | 59.79 | 723.834 | 0 | 31840.7619
2024-12-01 06:00 | 45266 | 7154.8595 | 186737.6444 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38111.1405
2024-12-01 07:00 | 47027 | 8164.126 | 190555.5992 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38862.874
2024-12-01 08:00 | 46429 | 10357.7609 | 190555.5992 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36071.2391
2024-12-01 09:00 | 46863 | 11307.83 | 190555.5992 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35555.17
2024-12-01 10:00 | 47155 | 8922.2348 | 190555.5992 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38232.7652
2024-12-01 11:00 | 47306 | 6358.1359 | 205973.4792 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40947.8641
2024-12-01 12:00 | 47179 | 4796.4529 | 216875.6052 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42382.5471
2024-12-01 13:00 | 47156 | 4457.6642 | 220112.2752 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42698.3358
2024-12-01 14:00 | 46933 | 4722.8068 | 223394.9652 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42210.1932
2024-12-01 15:00 | 46650 | 4708.3182 | 226559.4096 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41941.6818
2024-12-01 16:00 | 46757 | 4405.889 | 226559.4096 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42351.111
2024-12-01 17:00 | 48506 | 3436.7022 | 237354.3138 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45069.2978
2024-12-01 18:00 | 49394 | 4772.7534 | 235843.9806 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44621.2466
2024-12-01 19:00 | 50281 | 6491.5006 | 232487.5806 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43789.4994
2024-12-01 20:00 | 49374 | 8539.1722 | 211392.3746 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40834.8278
2024-12-01 21:00 | 47354 | 7499.9706 | 205425.9846 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39854.0294
2024-12-01 22:00 | 44139 | 9062.501 | 172976.411 | 59.79 | 794.502 | 0 | 35076.499
2024-12-01 23:00 | 40422 | 10875.553 | 146507.851 | 59.79 | 727.596 | 0 | 29546.447
2024-12-02 | 37303 | 11011.1236 | 139062.1486 | 59.79 | 671.454 | 0 | 26291.8764
2024-12-02 01:00 | 36328 | 10505.7719 | 130062.1486 | 59.79 | 653.904 | 0 | 25822.2281
2024-12-02 02:00 | 35974 | 9390.7039 | 130062.1486 | 59.79 | 647.532 | 0 | 26583.2961
2024-12-02 03:00 | 35945 | 8737.4815 | 130062.1486 | 59.79 | 647.01 | 0 | 27207.5185
2024-12-02 04:00 | 36717 | 8721.051 | 130062.1486 | 59.79 | 660.906 | 0 | 27995.949
2024-12-02 05:00 | 39323 | 9271.7738 | 144969.571 | 59.79 | 707.814 | 0 | 30051.2262
2024-12-02 06:00 | 44518 | 9238.1827 | 174872.721 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35279.8173
2024-12-02 07:00 | 46327 | 10159.7663 | 176073.4909 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36167.2337
2024-12-02 08:00 | 45940 | 12510.9865 | 174872.721 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33429.0135
2024-12-02 09:00 | 46183 | 13639.2784 | 174872.721 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32543.7216
2024-12-02 10:00 | 46304 | 8786.0393 | 188634.2254 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37517.9607
2024-12-02 11:00 | 46163 | 5659.3025 | 205015.7114 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40503.6975
2024-12-02 12:00 | 45978 | 4369.7724 | 213978.5114 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41608.2276
2024-12-02 13:00 | 45941 | 4225.0691 | 213978.5114 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41715.9309
2024-12-02 14:00 | 45709 | 3962.9602 | 216418.1114 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41746.0398
2024-12-02 15:00 | 45585 | 4058.9506 | 225377.0714 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41526.0494
2024-12-02 16:00 | 45726 | 3536.9515 | 225377.0714 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42189.0485
2024-12-02 17:00 | 47767 | 1692.6874 | 243672.864 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46074.3126
2024-12-02 18:00 | 48730 | 1827.8445 | 249015.984 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46902.1555
2024-12-02 19:00 | 49693 | 2325.8817 | 250371.9006 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47367.1183
2024-12-02 20:00 | 48888 | 3262.7644 | 243409.584 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45625.2356
2024-12-02 21:00 | 46861 | 3412.2305 | 227020.788 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43448.7695
2024-12-02 22:00 | 43645 | 3680.2397 | 212787.2793 | 59.77 | 872.9 | 0 | 39964.7603
2024-12-02 23:00 | 39827 | 4321.4546 | 187798.3129 | 59.79 | 716.886 | 0 | 35505.5454
2024-12-03 | 39431 | 4907.414 | 187798.3129 | 59.79 | 709.758 | 0 | 34523.586
2024-12-03 01:00 | 38921 | 5562.9379 | 175940.0145 | 59.79 | 700.578 | 0 | 33358.0621
2024-12-03 02:00 | 38317 | 5810.0047 | 167187.6645 | 59.79 | 689.706 | 0 | 32506.9953
2024-12-03 03:00 | 38089 | 6464.0431 | 167187.6645 | 59.79 | 685.602 | 0 | 31624.9569
2024-12-03 04:00 | 38852 | 7759.2682 | 167187.6645 | 59.79 | 699.336 | 0 | 31092.7318
2024-12-03 05:00 | 41920 | 8861.44 | 167187.6645 | 59.79 | 754.56 | 0 | 33058.56
2024-12-03 06:00 | 47074 | 10134.2341 | 187558.2289 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36939.7659
2024-12-03 07:00 | 48636 | 9926.165 | 195988.372 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38709.835
2024-12-03 08:00 | 48047 | 11111.6195 | 194514.6389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36935.3805
2024-12-03 09:00 | 48237 | 12273.2502 | 194514.6389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35963.7498
2024-12-03 10:00 | 48556 | 12233.1309 | 194514.6389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36322.8691
2024-12-03 11:00 | 48579 | 11116.2975 | 194514.6389 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37462.7025
2024-12-03 12:00 | 48497 | 10230.0313 | 194252.75 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38266.9687
2024-12-03 13:00 | 48551 | 9990.8489 | 194988.75 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38560.1511
2024-12-03 14:00 | 48548 | 10677.8096 | 194252.75 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37870.1904
2024-12-03 15:00 | 48642 | 11920.2908 | 194252.75 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36721.7092
2024-12-03 16:00 | 48796 | 12385.1149 | 194252.75 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36410.8851
2024-12-03 17:00 | 50908 | 11772.4002 | 199412.2689 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39135.5998
2024-12-03 18:00 | 52273 | 12999.8904 | 200206.5558 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39273.1096
2024-12-03 19:00 | 53637 | 14933.3245 | 194266.1458 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38703.6755
2024-12-03 20:00 | 52522 | 16085.5393 | 179768.1878 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36436.4607
2024-12-03 21:00 | 50647 | 16325.1886 | 165983.9814 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34321.8114
2024-12-03 22:00 | 47248 | 16229.5822 | 149408.2714 | 59.79 | 850.464 | 0 | 31018.4178
2024-12-03 23:00 | 43749 | 16281.988 | 138136.7514 | 59.79 | 787.482 | 0 | 27467.012
2024-12-04 | 41104 | 15278.1783 | 138136.7514 | 59.79 | 739.872 | 0 | 25825.8217
2024-12-04 01:00 | 40218 | 14442.2133 | 138136.7514 | 59.79 | 723.924 | 0 | 25775.7867
2024-12-04 02:00 | 40014 | 13394.9986 | 138136.7514 | 59.79 | 720.252 | 0 | 26619.0014
2024-12-04 03:00 | 40252 | 13126.0403 | 138136.7514 | 59.79 | 724.536 | 0 | 27125.9597
2024-12-04 04:00 | 41343 | 12511.1987 | 142305.7621 | 59.79 | 744.174 | 0 | 28831.8013
2024-12-04 05:00 | 44852 | 12371.5326 | 156797.2021 | 59.79 | 807.336 | 0 | 32480.4674
2024-12-04 06:00 | 51257 | 12187.4972 | 194070.0665 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39069.5028
2024-12-04 07:00 | 53211 | 14010.3935 | 194070.0665 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39200.6065
2024-12-04 08:00 | 51959 | 16066.1032 | 182609.1419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35892.8968
2024-12-04 09:00 | 50929 | 16766.9714 | 182609.1419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34162.0286
2024-12-04 10:00 | 50036 | 17192.7216 | 182609.1419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32843.2784
2024-12-04 11:00 | 49144 | 16761.24 | 182609.1419 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32382.76
2024-12-04 12:00 | 48554 | 15067.8434 | 182586.6228 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33486.1566
2024-12-04 13:00 | 48256 | 13388.1342 | 182586.6228 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34867.8658
2024-12-04 14:00 | 48007 | 12513.8165 | 182586.6228 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35493.1835
2024-12-04 15:00 | 47695 | 11828.2786 | 182586.6228 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35866.7214
2024-12-04 16:00 | 47987 | 9825.0834 | 192465.3252 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38161.9166
2024-12-04 17:00 | 50669 | 9057.5599 | 212454.1312 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41611.4401
2024-12-04 18:00 | 52148 | 10082.8135 | 218570.9812 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42065.1865
2024-12-04 19:00 | 53626 | 9890.8305 | 222760.0712 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43735.1695
2024-12-04 20:00 | 53092 | 9599.4645 | 221920.0712 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43492.5355
2024-12-04 21:00 | 51499 | 8724.762 | 216807.6912 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42774.238
2024-12-04 22:00 | 48168 | 6565.0853 | 211787.2032 | 59.77 | 963.36 | 0 | 41602.9147
2024-12-04 23:00 | 44576 | 6526.774 | 196437.1268 | 59.77 | 891.52 | 0 | 38049.226
2024-12-05 | 41441 | 7109.2962 | 183009.9768 | 59.79 | 745.938 | 0 | 34331.7038
2024-12-05 01:00 | 40689 | 7266.7678 | 183009.9768 | 59.79 | 732.402 | 0 | 33422.2322
2024-12-05 02:00 | 40503 | 7765.6766 | 180528.3768 | 59.79 | 729.054 | 0 | 32737.3234
2024-12-05 03:00 | 40893 | 8309.6622 | 180528.3768 | 59.79 | 736.074 | 0 | 32583.3378
2024-12-05 04:00 | 42044 | 7958.5059 | 180528.3768 | 59.79 | 756.792 | 0 | 34085.4941
2024-12-05 05:00 | 45222 | 8073.5071 | 192601.5968 | 59.77 | 904.44 | 0 | 37148.4929
2024-12-05 06:00 | 51802 | 7682.4075 | 234089.2596 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44119.5925
2024-12-05 07:00 | 53930 | 7936.0575 | 245547.6096 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45993.9425
2024-12-05 08:00 | 52855 | 9198.564 | 243849.8796 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43656.436
2024-12-05 09:00 | 52726 | 9899.7093 | 241892.6516 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42826.2907
2024-12-05 10:00 | 52198 | 7718.4847 | 241892.6516 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44479.5153
2024-12-05 11:00 | 51235 | 6392.4101 | 241892.6516 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44842.5899
2024-12-05 12:00 | 50295 | 5479.3847 | 242177.0596 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44815.6153
2024-12-05 13:00 | 49518 | 4659.1062 | 242177.0596 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44858.8938
2024-12-05 14:00 | 48672 | 4514.2882 | 243365.62 | 59.77 | 1375 | 1375 | 44157.7118
2024-12-05 15:00 | 48320 | 4435.8328 | 243248.74 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43884.1672
2024-12-05 16:00 | 49058 | 3907.3315 | 248269.228 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45150.6685
2024-12-05 17:00 | 52688 | 2439.769 | 281300.0132 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50248.231
2024-12-05 18:00 | 54356 | 2982.3947 | 284680.0543 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51373.6053
2024-12-05 19:00 | 56025 | 4785.9582 | 284130.0146 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51239.0418
2024-12-05 20:00 | 55998 | 7233.9728 | 269828.7612 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48764.0272
2024-12-05 21:00 | 55032 | 6909.7702 | 268246.539 | 59.78 | 1375 | 1375 | 48122.2298
2024-12-05 22:00 | 52681 | 6450.4292 | 267057.9786 | 59.78 | 1000.939 | 0 | 46230.5708
2024-12-05 23:00 | 49996 | 5142.0351 | 267057.9786 | 59.78 | 949.924 | 0 | 44853.9649
2024-12-06 | 49409 | 5211.0118 | 265475.7564 | 59.77 | 988.18 | 0 | 44197.9882
2024-12-06 01:00 | 48443 | 5399.149 | 265154.207 | 59.77 | 968.86 | 0 | 43043.851
2024-12-06 02:00 | 48224 | 5133.8551 | 265751.807 | 59.77 | 964.48 | 0 | 43090.1449
2024-12-06 03:00 | 48645 | 5139.5832 | 265751.807 | 59.77 | 972.9 | 0 | 43505.4168
2024-12-06 04:00 | 49506 | 4638.6187 | 265751.807 | 59.77 | 990.12 | 0 | 44867.3813
2024-12-06 05:00 | 51577 | 4449.3086 | 268103.967 | 59.78 | 979.963 | 0 | 47127.6914
2024-12-06 06:00 | 54585 | 4238.4069 | 281008.227 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50346.5931
2024-12-06 07:00 | 56962 | 4709.289 | 284857.1701 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52252.711
2024-12-06 08:00 | 57666 | 6723.5832 | 275095.149 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50942.4168
2024-12-06 09:00 | 56531 | 8056.902 | 262557.3662 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48474.098
2024-12-06 10:00 | 54359 | 6626.0035 | 251992.4012 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47732.9965
2024-12-06 11:00 | 51967 | 4902.9998 | 251992.4012 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47064.0002
2024-12-06 12:00 | 49375 | 4291.9919 | 251992.4012 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45083.0081
2024-12-06 13:00 | 47465 | 3659.4207 | 251992.4012 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43805.5793
2024-12-06 14:00 | 45916 | 3440.7099 | 251992.4012 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42475.2901
2024-12-06 15:00 | 45271 | 3540.9575 | 252109.2812 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41730.0425
2024-12-06 16:00 | 45892 | 3229.2644 | 252109.2812 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42662.7356
2024-12-06 17:00 | 49800 | 2599.9877 | 252109.2812 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47200.0123
2024-12-06 18:00 | 52179 | 3996.1681 | 254563.6812 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48182.8319
2024-12-06 19:00 | 54557 | 5469.6049 | 255299.6812 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49087.3951
2024-12-06 20:00 | 54916 | 7013.2689 | 249543.1932 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47902.7311
2024-12-06 21:00 | 54627 | 7282.6282 | 245273.3154 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47344.3718
2024-12-06 22:00 | 52438 | 9124.1424 | 221218.207 | 59.78 | 996.322 | 0 | 43313.8576
2024-12-06 23:00 | 50117 | 10812.6676 | 197865.691 | 59.77 | 1002.34 | 0 | 39304.3324
2024-12-07 | 49512 | 11050.7325 | 197865.691 | 59.77 | 990.24 | 0 | 38461.2675
2024-12-07 01:00 | 48743 | 10762.9985 | 197865.691 | 59.77 | 974.86 | 0 | 37980.0015
2024-12-07 02:00 | 48458 | 10693.3997 | 197865.691 | 59.77 | 969.16 | 0 | 37764.6003
2024-12-07 03:00 | 48433 | 10506.9286 | 197865.691 | 59.77 | 968.66 | 0 | 37926.0714
2024-12-07 04:00 | 48930 | 9989.1157 | 199447.9132 | 59.77 | 978.6 | 0 | 38940.8843
2024-12-07 05:00 | 50136 | 11055.2229 | 199447.9132 | 59.77 | 1002.72 | 0 | 39080.7771
2024-12-07 06:00 | 52034 | 11623.9902 | 199447.9132 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40410.0098
2024-12-07 07:00 | 53493 | 12436.9102 | 200304.3932 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41056.0898
2024-12-07 08:00 | 54183 | 13902.5823 | 196098.8232 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40280.4177
2024-12-07 09:00 | 53096 | 15201.901 | 182616.8652 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37894.099
2024-12-07 10:00 | 50889 | 12920.0287 | 183176.8652 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37968.9713
2024-12-07 11:00 | 48993 | 11598.4754 | 180223.6352 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37394.5246
2024-12-07 12:00 | 47504 | 10219.4249 | 180223.6352 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37284.5751
2024-12-07 13:00 | 46141 | 10475.7217 | 180223.6352 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35665.2783
2024-12-07 14:00 | 45177 | 10437.4841 | 181841.9352 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34739.5159
2024-12-07 15:00 | 44784 | 10787.7266 | 181841.9352 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33996.2734
2024-12-07 16:00 | 45132 | 11199.812 | 181841.9352 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33932.188
2024-12-07 17:00 | 48727 | 11227.8732 | 181841.9352 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37499.1268
2024-12-07 18:00 | 50900 | 13762.9696 | 190469.7432 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37137.0304
2024-12-07 19:00 | 53072 | 13183.2768 | 193246.3332 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39888.7232
2024-12-07 20:00 | 52768 | 12081.8415 | 196595.4232 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40686.1585
2024-12-07 21:00 | 51233 | 10349.649 | 197828.6799 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40883.351
2024-12-07 22:00 | 48202 | 9337.0457 | 191461.7268 | 59.77 | 964.04 | 0 | 38864.9543
2024-12-07 23:00 | 44756 | 7515.9015 | 180378.2168 | 59.79 | 805.608 | 0 | 37240.0985
2024-12-08 | 39576 | 6749.848 | 170242.3468 | 59.79 | 712.368 | 0 | 32826.152
2024-12-08 01:00 | 38745 | 6932.113 | 170242.3468 | 59.79 | 697.41 | 0 | 31812.887
2024-12-08 02:00 | 38440 | 6238.6997 | 170242.3468 | 59.79 | 691.92 | 0 | 32201.3003
2024-12-08 03:00 | 38651 | 5627.5718 | 169379.0468 | 59.79 | 695.718 | 0 | 33023.4282
2024-12-08 04:00 | 39687 | 5546.8674 | 166029.9568 | 59.79 | 714.366 | 0 | 34140.1326
2024-12-08 05:00 | 42854 | 6943.6356 | 171218.1468 | 59.79 | 771.372 | 0 | 35910.3644
2024-12-08 06:00 | 48338 | 7609.6953 | 200467.7492 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40728.3047
2024-12-08 07:00 | 49540 | 8272.5911 | 201691.3223 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41267.4089
2024-12-08 08:00 | 48299 | 10558.0546 | 200467.7492 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37740.9454
2024-12-08 09:00 | 47589 | 12725.6833 | 196538.5856 | 59.77 | 1375 | 1375 | 34863.3167
2024-12-08 10:00 | 47208 | 10686.0301 | 196538.5856 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36521.9699
2024-12-08 11:00 | 46919 | 7543.7903 | 198931.8156 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39375.2097
2024-12-08 12:00 | 46623 | 6929.3822 | 198931.8156 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39693.6178
2024-12-08 13:00 | 46570 | 6176.0742 | 198931.8156 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40393.9258
2024-12-08 14:00 | 46546 | 5904.941 | 210888.1856 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40641.059
2024-12-08 15:00 | 46527 | 5475.5372 | 219966.8756 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41051.4628
2024-12-08 16:00 | 46611 | 4517.519 | 219966.8756 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42093.481
2024-12-08 17:00 | 48382 | 2987.8427 | 233797.4136 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45394.1573
2024-12-08 18:00 | 49647 | 3422.7232 | 232756.3567 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46224.2768
2024-12-08 19:00 | 50913 | 6225.9444 | 231729.9136 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44687.0556
2024-12-08 20:00 | 50286 | 9749.5466 | 206720.6196 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40536.4534
2024-12-08 21:00 | 48170 | 11563.9414 | 182095.3032 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36606.0586
2024-12-08 22:00 | 44715 | 12405.9278 | 156510.7932 | 59.79 | 804.87 | 0 | 32309.0722
2024-12-08 23:00 | 40657 | 13477.0206 | 130955.3261 | 59.79 | 731.826 | 0 | 27179.9794
2024-12-09 | 37707 | 13842.3266 | 130955.3261 | 59.79 | 678.726 | 0 | 23864.6734
2024-12-09 01:00 | 36593 | 13905.7724 | 117860.7881 | 59.8 | 622.081 | 0 | 22687.2276
2024-12-09 02:00 | 35948 | 13326.8184 | 117860.7881 | 59.8 | 611.116 | 0 | 22621.1816
2024-12-09 03:00 | 35834 | 13404.3199 | 118724.0881 | 59.8 | 609.178 | 0 | 22429.6801
2024-12-09 04:00 | 36231 | 13817.9583 | 118724.0881 | 59.8 | 615.927 | 0 | 22413.0417
2024-12-09 05:00 | 38719 | 14393.4485 | 120724.0881 | 59.8 | 658.223 | 0 | 24325.5515
2024-12-09 06:00 | 43762 | 13899.3003 | 136726.2572 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29862.6997
2024-12-09 07:00 | 45704 | 14599.7412 | 139946.1772 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31104.2588
2024-12-09 08:00 | 45609 | 16247.1554 | 139946.1772 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29361.8446
2024-12-09 09:00 | 45939 | 17270.7788 | 143875.3408 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28668.2212
2024-12-09 10:00 | 46597 | 16280.6825 | 143875.3408 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30316.3175
2024-12-09 11:00 | 46796 | 15795.1969 | 143875.3408 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31000.8031
2024-12-09 12:00 | 46835 | 14505.4616 | 148027.2508 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32329.5384
2024-12-09 13:00 | 46671 | 11225.7777 | 169753.8708 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35445.2223
2024-12-09 14:00 | 46538 | 9458.0351 | 181435.8832 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37079.9649
2024-12-09 15:00 | 46802 | 8126.9394 | 193134.0232 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38675.0606
2024-12-09 16:00 | 47752 | 6633.3901 | 210124.7632 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41118.6099
2024-12-09 17:00 | 50476 | 4624.247 | 241507.3616 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45851.753
2024-12-09 18:00 | 52155 | 4556.4421 | 252355.1696 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47598.5579
2024-12-09 19:00 | 53834 | 5024.7057 | 253954.1127 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48809.2943
2024-12-09 20:00 | 53648 | 6042.7456 | 252355.1696 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47605.2544
2024-12-09 21:00 | 52091 | 6243.7633 | 241431.6096 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45847.2367
2024-12-09 22:00 | 48749 | 6659.3659 | 222166.4572 | 59.78 | 926.231 | 0 | 42089.6341
2024-12-09 23:00 | 45204 | 6704.3032 | 210317.8452 | 59.77 | 904.08 | 0 | 38499.6968
2024-12-10 | 43555 | 5998.5514 | 203489.1552 | 59.77 | 871.1 | 0 | 37556.4486
2024-12-10 01:00 | 43038 | 5929.0704 | 203489.1552 | 59.77 | 860.76 | 0 | 37108.9296
2024-12-10 02:00 | 42889 | 6077.6502 | 203489.1552 | 59.77 | 857.78 | 0 | 36811.3498
2024-12-10 03:00 | 43287 | 5774.4326 | 203489.1552 | 59.77 | 865.74 | 0 | 37512.5674
2024-12-10 04:00 | 44633 | 6010.4601 | 203489.1552 | 59.77 | 892.66 | 0 | 38622.5399
2024-12-10 05:00 | 48444 | 5501.1964 | 223272.2316 | 59.78 | 920.436 | 0 | 42942.8036
2024-12-10 06:00 | 54920 | 4563.453 | 268053.9306 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50356.547
2024-12-10 07:00 | 56337 | 5071.3265 | 269652.8737 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51265.6735
2024-12-10 08:00 | 54189 | 6620.5606 | 253348.6226 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47568.4394
2024-12-10 09:00 | 52851 | 7384.0742 | 236002.4742 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45466.9258
2024-12-10 10:00 | 51373 | 6939.5512 | 233752.4742 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44433.4488
2024-12-10 11:00 | 49801 | 7432.4213 | 231270.8742 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42368.5787
2024-12-10 12:00 | 48324 | 7866.4953 | 229358.4742 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40457.5047
2024-12-10 13:00 | 47332 | 7378.9991 | 229358.4742 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39953.0009
2024-12-10 14:00 | 46512 | 7030.9612 | 227568.8242 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39481.0388
2024-12-10 15:00 | 46230 | 6590.3925 | 227568.8242 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39639.6075
2024-12-10 16:00 | 46753 | 6430.2767 | 227695.3042 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40322.7233
2024-12-10 17:00 | 49896 | 5891.1389 | 236695.3042 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44004.8611
2024-12-10 18:00 | 52474 | 7845.5035 | 236695.3042 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44628.4965
2024-12-10 19:00 | 55051 | 10745.5563 | 236695.3042 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44305.4437
2024-12-10 20:00 | 55339 | 13077.1378 | 221787.767 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42261.8622
2024-12-10 21:00 | 54193 | 13806.4234 | 210634.721 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40386.5766
2024-12-10 22:00 | 51451 | 14174.5179 | 193803.673 | 59.77 | 1029.02 | 0 | 37276.4821
2024-12-10 23:00 | 47978 | 14706.2859 | 174714.7766 | 59.79 | 863.604 | 0 | 33271.7141
2024-12-11 | 46996 | 15641.7738 | 171242.4866 | 59.79 | 845.928 | 0 | 31354.2262
2024-12-11 01:00 | 46586 | 15970.3733 | 171242.4866 | 59.79 | 838.548 | 0 | 30615.6267
2024-12-11 02:00 | 46593 | 16004.2956 | 169723.4866 | 59.79 | 838.674 | 0 | 30588.7044
2024-12-11 03:00 | 47009 | 16832.635 | 169723.4866 | 59.79 | 846.162 | 0 | 30176.365
2024-12-11 04:00 | 48466 | 17303.5593 | 167534.9562 | 59.79 | 872.388 | 0 | 31162.4407
2024-12-11 05:00 | 52256 | 16759.9128 | 189597.6206 | 59.77 | 1045.12 | 0 | 35496.0872
2024-12-11 06:00 | 58487 | 15690.6087 | 235389.61 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42796.3913
2024-12-11 07:00 | 59679 | 15158.2154 | 236988.5531 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44520.7846
2024-12-11 08:00 | 56930 | 15052.2289 | 226389.61 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41877.7711
2024-12-11 09:00 | 54804 | 16577.0985 | 209055 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38226.9015
2024-12-11 10:00 | 52637 | 15878.6943 | 208495.8557 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36758.3057
2024-12-11 11:00 | 50602 | 14056.7017 | 210977.4557 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36545.2983
2024-12-11 12:00 | 48896 | 12449.8679 | 210977.4557 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36446.1321
2024-12-11 13:00 | 47824 | 10822.2366 | 210977.4557 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37001.7634
2024-12-11 14:00 | 47031 | 9833.9414 | 212767.1057 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37197.0586
2024-12-11 15:00 | 46793 | 10495.4774 | 212767.1057 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36297.5226
2024-12-11 16:00 | 47560 | 10586.6239 | 214679.5057 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36973.3761
2024-12-11 17:00 | 50986 | 9009.2302 | 225619.0457 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41976.7698
2024-12-11 18:00 | 52827 | 9488.612 | 228855.7157 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43338.388
2024-12-11 19:00 | 54668 | 11150.3102 | 229415.7157 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43517.6898
2024-12-11 20:00 | 54143 | 12715.1752 | 218259.5673 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41427.8248
2024-12-11 21:00 | 52535 | 13740.0303 | 202744.9813 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38794.9697
2024-12-11 22:00 | 48958 | 14249.1366 | 177960.1133 | 59.79 | 881.244 | 0 | 34708.8634
2024-12-11 23:00 | 45227 | 13658.6197 | 170241.7769 | 59.79 | 814.086 | 0 | 31568.3803
2024-12-12 | 44704 | 12356.843 | 167021.8569 | 59.79 | 804.672 | 0 | 32347.157
2024-12-12 01:00 | 43461 | 12148.0061 | 167021.8569 | 59.79 | 782.298 | 0 | 31312.9939
2024-12-12 02:00 | 42996 | 10801.6468 | 168540.8569 | 59.79 | 773.928 | 0 | 32194.3532
2024-12-12 03:00 | 42921 | 10623.5563 | 168540.8569 | 59.79 | 772.578 | 0 | 32297.4437
2024-12-12 04:00 | 43660 | 10134.2672 | 168540.8569 | 59.79 | 785.88 | 0 | 33525.7328
2024-12-12 05:00 | 47006 | 10287.9937 | 188950.8235 | 59.79 | 846.108 | 0 | 36718.0063
2024-12-12 06:00 | 52445 | 9981.6039 | 225945.2745 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42463.3961
2024-12-12 07:00 | 54409 | 10049.3599 | 234410.0763 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44359.6401
2024-12-12 08:00 | 53495 | 11400.2378 | 233641.1729 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42094.7622
2024-12-12 09:00 | 53659 | 13591.6491 | 236799.5729 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40067.3509
2024-12-12 10:00 | 53472 | 11133.7176 | 234877.1172 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42338.2824
2024-12-12 11:00 | 53149 | 9252.2304 | 232557.874 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43896.7696
2024-12-12 12:00 | 52846 | 9864.5149 | 232557.874 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42981.4851
2024-12-12 13:00 | 52785 | 7812.9359 | 239376.594 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44972.0641
2024-12-12 14:00 | 52687 | 5394.9091 | 262039.0718 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47292.0909
2024-12-12 15:00 | 52739 | 5181.0943 | 262039.0718 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47557.9057
2024-12-12 16:00 | 53560 | 4235.3487 | 270696.2373 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49324.6513
2024-12-12 17:00 | 55951 | 2034.6451 | 297005.3888 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53916.3549
2024-12-12 18:00 | 55799 | 1949.2552 | 296539.229 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53849.7448
2024-12-12 19:00 | 55647 | 2228.5925 | 295267.0716 | 59.76 | 1375 | 1375 | 53418.4075
2024-12-12 20:00 | 54488 | 2944.4464 | 288996.5633 | 59.76 | 1375 | 1375 | 51543.5536
2024-12-12 21:00 | 52712 | 2708.6985 | 280663.8433 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50003.3015
2024-12-12 22:00 | 50258 | 3989.0315 | 247966.3954 | 59.77 | 1005.16 | 0 | 46268.9685
2024-12-12 23:00 | 47350 | 6638.9599 | 215341.5095 | 59.77 | 947 | 0 | 40711.0401
2024-12-13 | 45745 | 8375.9697 | 199986.164 | 59.77 | 914.9 | 0 | 37369.0303
2024-12-13 01:00 | 44147 | 9189.3307 | 176239.9396 | 59.79 | 794.646 | 0 | 34957.6693
2024-12-13 02:00 | 43658 | 10918.846 | 176239.9396 | 59.79 | 785.844 | 0 | 32739.154
2024-12-13 03:00 | 43628 | 11960.3373 | 176239.9396 | 59.79 | 785.304 | 0 | 31667.6627
2024-12-13 04:00 | 44267 | 12057.353 | 176239.9396 | 59.79 | 796.806 | 0 | 32209.647
2024-12-13 05:00 | 46110 | 12597.9206 | 176239.9396 | 59.79 | 829.98 | 0 | 33512.0794
2024-12-13 06:00 | 49145 | 12101.3641 | 189819.0496 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37043.6359
2024-12-13 07:00 | 52142 | 12267.9967 | 203950.5356 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39874.0033
2024-12-13 08:00 | 54632 | 13896.8763 | 210663.3356 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40735.1237
2024-12-13 09:00 | 56003 | 15362.0234 | 213883.2556 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40640.9766
2024-12-13 10:00 | 56068 | 12493.5345 | 229592.2156 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43574.4655
2024-12-13 11:00 | 54654 | 10199.3264 | 235265.1692 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44454.6736
2024-12-13 12:00 | 52967 | 9209.6745 | 235265.1692 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43757.3255
2024-12-13 13:00 | 51312 | 7202.6064 | 235265.1692 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44109.3936
2024-12-13 14:00 | 49770 | 5870.3555 | 237515.1692 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43899.6445
2024-12-13 15:00 | 49010 | 5217.7258 | 239607.3572 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43792.2742
2024-12-13 16:00 | 49407 | 4864.7751 | 239607.3572 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44542.2249
2024-12-13 17:00 | 53263 | 4130.4101 | 267130.5262 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49132.5899
2024-12-13 18:00 | 55523 | 6191.8193 | 264972.6661 | 59.77 | 1375 | 1375 | 49331.1807
2024-12-13 19:00 | 57783 | 9435.4059 | 263445.4062 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48347.5941
2024-12-13 20:00 | 57980 | 11840.7661 | 244263.0058 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46139.2339
2024-12-13 21:00 | 57530 | 11854.4558 | 243708.8158 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45675.5442
2024-12-13 22:00 | 56037 | 12487.4 | 234865.7458 | 59.78 | 1064.703 | 0 | 43549.6
2024-12-13 23:00 | 53761 | 11950.829 | 231999.2278 | 59.78 | 1021.459 | 0 | 41810.171
2024-12-14 | 50166 | 11538.1084 | 229118.8318 | 59.78 | 953.154 | 0 | 38627.8916
2024-12-14 01:00 | 49276 | 12330.8719 | 212278.6508 | 59.77 | 985.52 | 0 | 36945.1281
2024-12-14 02:00 | 49168 | 12192.0753 | 212278.6508 | 59.77 | 983.36 | 0 | 36975.9247
2024-12-14 03:00 | 49416 | 11803.258 | 212278.6508 | 59.77 | 988.32 | 0 | 37612.742
2024-12-14 04:00 | 50063 | 11790.4929 | 212278.6508 | 59.77 | 1001.26 | 0 | 38272.5071
2024-12-14 05:00 | 51531 | 11966.8238 | 212278.6508 | 59.77 | 1030.62 | 0 | 39564.1762
2024-12-14 06:00 | 53582 | 12310.5048 | 215635.0508 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41271.4952
2024-12-14 07:00 | 55475 | 14121.3042 | 213715.5208 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41353.6958
2024-12-14 08:00 | 55993 | 16707.5078 | 202093.3428 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39285.4922
2024-12-14 09:00 | 54045 | 18433.4654 | 183020.6268 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35611.5346
2024-12-14 10:00 | 51221 | 16741.4804 | 183020.6268 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34479.5196
2024-12-14 11:00 | 48669 | 13230.0914 | 183020.6268 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35438.9086
2024-12-14 12:00 | 46774 | 11010.1255 | 182246.2968 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35763.8745
2024-12-14 13:00 | 45105 | 10259.9899 | 182246.2968 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34845.0101
2024-12-14 14:00 | 43949 | 10632.3582 | 182246.2968 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33316.6418
2024-12-14 15:00 | 43383 | 9932.3095 | 182246.2968 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33450.6905
2024-12-14 16:00 | 43896 | 9294.5388 | 182246.2968 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34601.4612
2024-12-14 17:00 | 47236 | 9138.6676 | 192633.1168 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38097.3324
2024-12-14 18:00 | 49778 | 11980.8606 | 196318.2368 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37797.1394
2024-12-14 19:00 | 52320 | 14025.3576 | 196318.2368 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38294.6424
2024-12-14 20:00 | 52205 | 15221.3559 | 189612.7468 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36983.6441
2024-12-14 21:00 | 50998 | 15518.3111 | 176684.9788 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35479.6889
2024-12-14 22:00 | 48183 | 15720.717 | 157712.5824 | 59.79 | 867.294 | 0 | 32462.283
2024-12-14 23:00 | 44674 | 15664.6417 | 139137.6824 | 59.79 | 804.132 | 0 | 29009.3583
2024-12-15 | 40978 | 15589.5777 | 131262.566 | 59.79 | 737.604 | 0 | 25388.4223
2024-12-15 01:00 | 40130 | 16214.5143 | 129355.666 | 59.79 | 722.34 | 0 | 23915.4857
2024-12-15 02:00 | 39803 | 16152.3847 | 129355.666 | 59.79 | 716.454 | 0 | 23650.6153
2024-12-15 03:00 | 39934 | 16308.7013 | 129355.666 | 59.79 | 718.812 | 0 | 23625.2987
2024-12-15 04:00 | 40946 | 16918.0188 | 129355.666 | 59.79 | 737.028 | 0 | 24027.9812
2024-12-15 05:00 | 44133 | 17418.8829 | 129355.666 | 59.79 | 794.394 | 0 | 26714.1171
2024-12-15 06:00 | 49478 | 17702.5533 | 151156.8084 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31775.4467
2024-12-15 07:00 | 50709 | 18228.8798 | 152482.6382 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32480.1202
2024-12-15 08:00 | 49196 | 19528.3527 | 145018.1484 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29667.6473
2024-12-15 09:00 | 48677 | 20790.7757 | 145018.1484 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27886.2243
2024-12-15 10:00 | 47721 | 20769.7011 | 145018.1484 | 59.79 | 1375 | 1375 | 26951.2989
2024-12-15 11:00 | 46946 | 19841.7747 | 146167.0404 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27104.2253
2024-12-15 12:00 | 46373 | 18667.9877 | 146941.3704 | 59.79 | 1375 | 1375 | 27705.0123
2024-12-15 13:00 | 46143 | 17338.3771 | 144553.8704 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28804.6229
2024-12-15 14:00 | 45867 | 17349.9218 | 143417.8704 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28517.0782
2024-12-15 15:00 | 45659 | 17128.8244 | 143417.8704 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28530.1756
2024-12-15 16:00 | 45870 | 16610.9353 | 143417.8704 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29259.0647
2024-12-15 17:00 | 48153 | 16306.7728 | 151585.4704 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31846.2272
2024-12-15 18:00 | 49515 | 17218.305 | 156773.6604 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32296.695
2024-12-15 19:00 | 50878 | 17234.4846 | 158372.6035 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33643.5154
2024-12-15 20:00 | 50247 | 17006.3824 | 157789.6604 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33240.6176
2024-12-15 21:00 | 48492 | 17049.4846 | 149401.8304 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31442.5154
2024-12-15 22:00 | 45408 | 16629.4015 | 134836.518 | 59.79 | 817.344 | 0 | 28778.5985
2024-12-15 23:00 | 41972 | 16066.9002 | 134836.518 | 59.79 | 755.496 | 0 | 25905.0998
2024-12-16 | 38117 | 14790.6906 | 130997.685 | 59.79 | 686.106 | 0 | 23326.3094
2024-12-16 01:00 | 37345 | 12917.5993 | 122830.085 | 59.8 | 634.865 | 0 | 24427.4007
2024-12-16 02:00 | 37187 | 13479.009 | 122830.085 | 59.8 | 632.179 | 0 | 23707.991
2024-12-16 03:00 | 37573 | 13449.2423 | 122830.085 | 59.8 | 638.741 | 0 | 24123.7577
2024-12-16 04:00 | 38932 | 14820.0698 | 122830.085 | 59.8 | 661.844 | 0 | 24111.9302
2024-12-16 05:00 | 42156 | 14427.444 | 133585.5974 | 59.79 | 758.808 | 0 | 27728.556
2024-12-16 06:00 | 48044 | 13152.4414 | 174308.5218 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34891.5586
2024-12-16 07:00 | 50521 | 11844.9322 | 198046.4578 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38676.0678
2024-12-16 08:00 | 49260 | 11743.3461 | 198046.4578 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37516.6539
2024-12-16 09:00 | 48937 | 11052.3339 | 196052.9078 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37884.6661
2024-12-16 10:00 | 48572 | 10672.6903 | 196052.9078 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37899.3097
2024-12-16 11:00 | 47702 | 7981.6773 | 206031.7078 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39720.3227
2024-12-16 12:00 | 46784 | 6888.7745 | 208252.3778 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39895.2255
2024-12-16 13:00 | 46040 | 5709.5962 | 210639.8778 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40330.4038
2024-12-16 14:00 | 45481 | 5677.7984 | 211775.8778 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39803.2016
2024-12-16 15:00 | 45167 | 6443.0821 | 211775.8778 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38723.9179
2024-12-16 16:00 | 45984 | 6297.2291 | 211775.8778 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39686.7709
2024-12-16 17:00 | 49523 | 5177.0378 | 240330.9862 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44345.9622
2024-12-16 18:00 | 51791 | 6110.6399 | 246944.9037 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45680.3601
2024-12-16 19:00 | 54058 | 6398.2488 | 255897.709 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47659.7512
2024-12-16 20:00 | 54388 | 6846.227 | 255588.1457 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47541.773
2024-12-16 21:00 | 53349 | 8218.8314 | 242099.2959 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45130.1686
2024-12-16 22:00 | 50463 | 8477.8966 | 230946.2499 | 59.78 | 958.797 | 0 | 41985.1034
2024-12-16 23:00 | 47134 | 7271.1213 | 230946.2499 | 59.78 | 895.546 | 0 | 39862.8787
2024-12-17 | 45939 | 6708.2449 | 230946.2499 | 59.78 | 872.841 | 0 | 39230.7551
2024-12-17 01:00 | 45503 | 7690.8031 | 230946.2499 | 59.78 | 864.557 | 0 | 37812.1969
2024-12-17 02:00 | 45666 | 7364.1509 | 227891.2499 | 59.78 | 867.654 | 0 | 38301.8491
2024-12-17 03:00 | 46255 | 6472.3145 | 227891.2499 | 59.78 | 878.845 | 0 | 39782.6855
2024-12-17 04:00 | 47726 | 5713.9328 | 244919.7146 | 59.77 | 954.52 | 0 | 42012.0672
2024-12-17 05:00 | 51678 | 4878.7521 | 260493.4806 | 59.77 | 1033.56 | 0 | 46799.2479
2024-12-17 06:00 | 58288 | 3871.2819 | 297251.4542 | 59.76 | 1375 | 1375 | 54416.7181
2024-12-17 07:00 | 59912 | 4414.1547 | 297288.0542 | 59.76 | 1375 | 1375 | 55497.8453
2024-12-17 08:00 | 56620 | 5943.3854 | 281717.3494 | 59.78 | 1375 | 1375 | 50676.6146
2024-12-17 09:00 | 53509 | 7730.8099 | 253824.1436 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45778.1901
2024-12-17 10:00 | 50853 | 7177.2938 | 253824.1436 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43675.7062
2024-12-17 11:00 | 48471 | 5133.4038 | 252241.9214 | 59.77 | 1375 | 1375 | 43337.5962
2024-12-17 12:00 | 46415 | 4509.4359 | 237470.0674 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41905.5641
2024-12-17 13:00 | 45172 | 3101.3004 | 233049.3474 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42070.6996
2024-12-17 14:00 | 44222 | 3415.7482 | 232458.3394 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40806.2518
2024-12-17 15:00 | 43874 | 3438.93 | 232458.3394 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40435.07
2024-12-17 16:00 | 44007 | 3368.1382 | 232458.3394 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40638.8618
2024-12-17 17:00 | 46734 | 2810.1874 | 234040.5616 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43923.8126
2024-12-17 18:00 | 49005 | 3465.2124 | 239848.672 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45539.7876
2024-12-17 19:00 | 51277 | 3750.2601 | 248040.2493 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47526.7399
2024-12-17 20:00 | 51631 | 4143.3773 | 247682.9894 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47487.6227
2024-12-17 21:00 | 50700 | 4237.9002 | 237823.9194 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46462.0998
2024-12-17 22:00 | 48019 | 3771.3949 | 227871.0194 | 59.78 | 912.361 | 0 | 44247.6051
2024-12-17 23:00 | 44648 | 3849.8516 | 224263.6994 | 59.78 | 848.312 | 0 | 40798.1484
2024-12-18 | 44931 | 4617.6047 | 217871.8014 | 59.78 | 853.689 | 0 | 40313.3953
2024-12-18 01:00 | 44948 | 4622.4336 | 217871.8014 | 59.78 | 854.012 | 0 | 40325.5664
2024-12-18 02:00 | 44889 | 4751.688 | 217871.8014 | 59.78 | 852.891 | 0 | 40137.312
2024-12-18 03:00 | 45304 | 5239.0934 | 217871.8014 | 59.78 | 860.776 | 0 | 40064.9066
2024-12-18 04:00 | 46675 | 5674.3936 | 217871.8014 | 59.78 | 886.825 | 0 | 41000.6064
2024-12-18 05:00 | 50366 | 5958.5025 | 229182.0214 | 59.78 | 956.954 | 0 | 44407.4975
2024-12-18 06:00 | 56805 | 5698.7559 | 268951.4816 | 59.78 | 1375 | 1375 | 51106.2441
2024-12-18 07:00 | 58365 | 6283.5016 | 266954.9991 | 59.78 | 1375 | 1375 | 52081.4984
2024-12-18 08:00 | 55623 | 7944.6985 | 254521.2787 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47678.3015
2024-12-18 09:00 | 53548 | 9407.5936 | 238935.8257 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44140.4064
2024-12-18 10:00 | 51616 | 7754.4393 | 238935.8257 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43861.5607
2024-12-18 11:00 | 49890 | 7607.1086 | 236616.5825 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42282.8914
2024-12-18 12:00 | 48281 | 7014.9174 | 234616.5825 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41266.0826
2024-12-18 13:00 | 47384 | 5960.9715 | 234616.5825 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41423.0285
2024-12-18 14:00 | 46679 | 5108.3056 | 235207.5905 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41570.6944
2024-12-18 15:00 | 46374 | 4343.4181 | 235207.5905 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42030.5819
2024-12-18 16:00 | 46458 | 3684.5776 | 235207.5905 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42773.4224
2024-12-18 17:00 | 49109 | 2252.7041 | 253023.6035 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46856.2959
2024-12-18 18:00 | 51410 | 3139.9399 | 260875.1415 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48270.0601
2024-12-18 19:00 | 53712 | 6740.3579 | 257038.7715 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46971.6421
2024-12-18 20:00 | 53862 | 10516.793 | 232035.7013 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43345.207
2024-12-18 21:00 | 53104 | 11269.3955 | 225832.1413 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41834.6045
2024-12-18 22:00 | 50393 | 10889.1665 | 211442.4253 | 59.77 | 1007.86 | 0 | 39503.8335
2024-12-18 23:00 | 47179 | 10698.9979 | 211442.4253 | 59.77 | 943.58 | 0 | 36480.0021
2024-12-19 | 46388 | 10946.4275 | 211442.4253 | 59.77 | 927.76 | 0 | 35441.5725
2024-12-19 01:00 | 45841 | 10880.2777 | 211442.4253 | 59.77 | 916.82 | 0 | 34960.7223
2024-12-19 02:00 | 45821 | 11109.4432 | 211442.4253 | 59.77 | 916.42 | 0 | 34711.5568
2024-12-19 03:00 | 46453 | 11212.7533 | 211442.4253 | 59.77 | 929.06 | 0 | 35240.2467
2024-12-19 04:00 | 48155 | 10961.9158 | 213024.6476 | 59.77 | 963.1 | 0 | 37193.0842
2024-12-19 05:00 | 52027 | 10723.4824 | 225992.8672 | 59.78 | 988.513 | 0 | 41303.5176
2024-12-19 06:00 | 58476 | 10277.6659 | 264071.7552 | 59.77 | 1375 | 1375 | 48198.3341
2024-12-19 07:00 | 60652 | 10690.3307 | 268316.9018 | 59.78 | 1375 | 1375 | 49961.6693
2024-12-19 08:00 | 58297 | 11958.6707 | 250207.3437 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46338.3293
2024-12-19 09:00 | 55606 | 13565.4643 | 232340.7073 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42040.5357
2024-12-19 10:00 | 52986 | 11585.2834 | 232340.7073 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41400.7166
2024-12-19 11:00 | 50874 | 8488.0556 | 234659.9505 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42385.9444
2024-12-19 12:00 | 48965 | 7477.7682 | 232702.7225 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41487.2318
2024-12-19 13:00 | 47912 | 7841.9165 | 219734.5028 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40070.0835
2024-12-19 14:00 | 47037 | 7944.8518 | 218045.6528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 39092.1482
2024-12-19 15:00 | 46552 | 8398.9702 | 218045.6528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 38153.0298
2024-12-19 16:00 | 46442 | 8635.2401 | 218045.6528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 37806.7599
2024-12-19 17:00 | 49077 | 7763.315 | 221287.3828 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41313.685
2024-12-19 18:00 | 50982 | 9046.4751 | 221287.3828 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41935.5249
2024-12-19 19:00 | 52887 | 10806.497 | 223768.9828 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42080.503
2024-12-19 20:00 | 52994 | 12074.5082 | 211296.6928 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40919.4918
2024-12-19 21:00 | 52683 | 13465.5397 | 200051.5428 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39217.4603
2024-12-19 22:00 | 51231 | 12948.9646 | 194901.4028 | 59.77 | 1024.62 | 0 | 38282.0354
2024-12-19 23:00 | 48967 | 13372.2565 | 184839.2428 | 59.79 | 881.406 | 0 | 35594.7435
2024-12-20 | 48435 | 14028.5086 | 181529.4328 | 59.79 | 871.83 | 0 | 34406.4914
2024-12-20 01:00 | 47608 | 14358.5942 | 180666.1328 | 59.79 | 856.944 | 0 | 33249.4058
2024-12-20 02:00 | 47440 | 14481.8915 | 180666.1328 | 59.79 | 853.92 | 0 | 32958.1085
2024-12-20 03:00 | 47816 | 14531.8571 | 180666.1328 | 59.79 | 860.688 | 0 | 33284.1429
2024-12-20 04:00 | 48736 | 14591.1844 | 185816.2728 | 59.79 | 877.248 | 0 | 34144.8156
2024-12-20 05:00 | 50596 | 14425.6315 | 189172.6728 | 59.79 | 910.728 | 0 | 36170.3685
2024-12-20 06:00 | 53398 | 13813.5752 | 201667.8328 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39584.4248
2024-12-20 07:00 | 55746 | 14203.9337 | 208333.0159 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41542.0663
2024-12-20 08:00 | 56317 | 14939.7015 | 208296.4159 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41377.2985
2024-12-20 09:00 | 54581 | 16941.2204 | 186996.1868 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37639.7796
2024-12-20 10:00 | 51976 | 15922.1766 | 174436.2363 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36053.8234
2024-12-20 11:00 | 49556 | 16139.667 | 156055.4119 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33416.333
2024-12-20 12:00 | 47323 | 16144.0649 | 149052.6999 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31178.9351
2024-12-20 13:00 | 45671 | 16062.6698 | 145696.2999 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29608.3302
2024-12-20 14:00 | 44507 | 15669.5614 | 147385.1499 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28837.4386
2024-12-20 15:00 | 43855 | 15205.8174 | 147385.1499 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28649.1826
2024-12-20 16:00 | 44042 | 15350.5442 | 147385.1499 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28691.4558
2024-12-20 17:00 | 47000 | 14053.563 | 151194.9499 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32946.437
2024-12-20 18:00 | 48917 | 13515.9424 | 166180.6799 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35401.0576
2024-12-20 19:00 | 50833 | 15012.2289 | 167007.023 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35820.7711
2024-12-20 20:00 | 50754 | 15996.3852 | 160378.4399 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34757.6148
2024-12-20 21:00 | 50297 | 16849.5292 | 157945.4399 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33447.4708
2024-12-20 22:00 | 48918 | 16752.0873 | 157945.4399 | 59.79 | 880.524 | 0 | 32165.9127
2024-12-20 23:00 | 46583 | 14987.1038 | 157171.1099 | 59.79 | 838.494 | 0 | 31595.8962
2024-12-21 | 46628 | 14062.6752 | 155171.1099 | 59.79 | 839.304 | 0 | 32565.3248
2024-12-21 01:00 | 45514 | 13206.2034 | 156034.4099 | 59.79 | 819.252 | 0 | 32307.7966
2024-12-21 02:00 | 44832 | 11804.0879 | 156034.4099 | 59.79 | 806.976 | 0 | 33027.9121
2024-12-21 03:00 | 44738 | 11341.0663 | 159344.2199 | 59.79 | 805.284 | 0 | 33396.9337
2024-12-21 04:00 | 45039 | 11157.0977 | 161777.2199 | 59.79 | 810.702 | 0 | 33881.9023
2024-12-21 05:00 | 46020 | 10868.0179 | 171977.1563 | 59.79 | 828.36 | 0 | 35151.9821
2024-12-21 06:00 | 47711 | 10433.1332 | 182110.0243 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37277.8668
2024-12-21 07:00 | 49099 | 11389.2961 | 183536.8108 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37709.7039
2024-12-21 08:00 | 50142 | 12826.7977 | 182110.0243 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37315.2023
2024-12-21 09:00 | 49835 | 14719.8928 | 182110.0243 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35115.1072
2024-12-21 10:00 | 48476 | 13780.9991 | 183617.1848 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34695.0009
2024-12-21 11:00 | 47282 | 11564.7716 | 183617.1848 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35717.2284
2024-12-21 12:00 | 46513 | 9874.7678 | 183617.1848 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36638.2322
2024-12-21 13:00 | 45791 | 9150.6744 | 183617.1848 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36640.3256
2024-12-21 14:00 | 45180 | 9034.207 | 183617.1848 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36145.793
2024-12-21 15:00 | 45017 | 8179.5252 | 183617.1848 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36837.4748
2024-12-21 16:00 | 45256 | 7069.0273 | 187224.5048 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38186.9727
2024-12-21 17:00 | 47898 | 5568.9139 | 213667.8808 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42329.0861
2024-12-21 18:00 | 49828 | 6197.6882 | 224876.8408 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43630.3118
2024-12-21 19:00 | 51758 | 6802.9693 | 226475.7839 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44955.0307
2024-12-21 20:00 | 51217 | 7582.9743 | 224876.8408 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43634.0257
2024-12-21 21:00 | 49961 | 7159.7484 | 222145.7266 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42801.2516
2024-12-21 22:00 | 47629 | 6633.5272 | 212012.8586 | 59.77 | 952.58 | 0 | 40995.4728
2024-12-21 23:00 | 44392 | 5169.829 | 202460.7722 | 59.77 | 887.84 | 0 | 39222.171
2024-12-22 | 37795 | 4425.7489 | 180700.3122 | 59.79 | 680.31 | 0 | 33369.2511
2024-12-22 01:00 | 36552 | 4356.945 | 160955.1162 | 59.79 | 657.936 | 0 | 32195.055
2024-12-22 02:00 | 35942 | 4078.8153 | 157718.4462 | 59.79 | 646.956 | 0 | 31863.1847
2024-12-22 03:00 | 35924 | 5153.6468 | 157718.4462 | 59.79 | 646.632 | 0 | 30770.3532
2024-12-22 04:00 | 36589 | 7004.4351 | 157718.4462 | 59.79 | 658.602 | 0 | 29584.5649
2024-12-22 05:00 | 38630 | 6631.8046 | 157718.4462 | 59.79 | 695.34 | 0 | 31998.1954
2024-12-22 06:00 | 41572 | 6673.1936 | 168641.6914 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34898.8064
2024-12-22 07:00 | 43454 | 6389.2295 | 179725.2014 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37064.7705
2024-12-22 08:00 | 44338 | 6739.7456 | 184745.6894 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37598.2544
2024-12-22 09:00 | 45396 | 7133.5476 | 188353.0094 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38262.4524
2024-12-22 10:00 | 46122 | 7000.1796 | 193465.3894 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39121.8204
2024-12-22 11:00 | 46327 | 6306.5645 | 201011.1154 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40020.4355
2024-12-22 12:00 | 46137 | 5343.1945 | 208747.7854 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40793.8055
2024-12-22 13:00 | 46119 | 5590.353 | 208747.7854 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40528.647
2024-12-22 14:00 | 46108 | 6120.3659 | 208747.7854 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39987.6341
2024-12-22 15:00 | 46101 | 6163.7277 | 208747.7854 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39937.2723
2024-12-22 16:00 | 46038 | 6158.3101 | 208747.7854 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39879.6899
2024-12-22 17:00 | 47453 | 5065.7388 | 220947.2554 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42387.2612
2024-12-22 18:00 | 48702 | 5673.684 | 221963.2554 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43028.316
2024-12-22 19:00 | 49950 | 7140.2574 | 220947.2554 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42809.7426
2024-12-22 20:00 | 49096 | 8508.8145 | 207600.7554 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40587.1855
2024-12-22 21:00 | 47962 | 8526.5791 | 201793.2374 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39435.4209
2024-12-22 22:00 | 45574 | 6925.6133 | 193331.7674 | 59.77 | 911.48 | 0 | 38648.3867
2024-12-22 23:00 | 42472 | 5902.2782 | 188437.7594 | 59.79 | 764.496 | 0 | 36569.7218
2024-12-23 | 39425 | 4645.091 | 185238.5334 | 59.79 | 709.65 | 0 | 34779.909
2024-12-23 01:00 | 38184 | 3914.8826 | 181882.1334 | 59.79 | 687.312 | 0 | 34269.1174
2024-12-23 02:00 | 37677 | 3314.5056 | 181882.1334 | 59.79 | 678.186 | 0 | 34362.4944
2024-12-23 03:00 | 37600 | 3065.1164 | 181882.1334 | 59.79 | 676.8 | 0 | 34534.8836
2024-12-23 04:00 | 38318 | 2520.7483 | 181882.1334 | 59.79 | 689.724 | 0 | 35797.2517
2024-12-23 05:00 | 40619 | 2318.0029 | 196060.504 | 59.77 | 812.38 | 0 | 38300.9971
2024-12-23 06:00 | 44352 | 2278.3828 | 219237.8732 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42073.6172
2024-12-23 07:00 | 46997 | 2494.2986 | 237140.9192 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44502.7014
2024-12-23 08:00 | 47876 | 3069.0314 | 236232.5192 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44806.9686
2024-12-23 09:00 | 48040 | 2799.9543 | 237281.4226 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45240.0457
2024-12-23 10:00 | 47879 | 4043.9181 | 232995.8492 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43835.0819
2024-12-23 11:00 | 47147 | 6035.7521 | 215614.2492 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41111.2479
2024-12-23 12:00 | 46200 | 8017.5436 | 208014.757 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38182.4564
2024-12-23 13:00 | 45432 | 8889.682 | 197418.6086 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36542.318
2024-12-23 14:00 | 44703 | 9965.316 | 197418.6086 | 59.77 | 1375 | 1375 | 34737.684
2024-12-23 15:00 | 44140 | 10383.6798 | 194740.9706 | 59.77 | 1375 | 1375 | 33756.3202
2024-12-23 16:00 | 44101 | 8873.98 | 194740.9706 | 59.77 | 1375 | 1375 | 35227.02
2024-12-23 17:00 | 46464 | 9232.1687 | 196740.9706 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37231.8313
2024-12-23 18:00 | 48457 | 9317.7676 | 200097.3706 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39139.2324
2024-12-23 19:00 | 50450 | 9647.6912 | 212293.0006 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40802.3088
2024-12-23 20:00 | 50526 | 9852.8734 | 212293.0006 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40673.1266
2024-12-23 21:00 | 50029 | 7742.2188 | 219146.579 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42286.7812
2024-12-23 22:00 | 48366 | 7130.5431 | 217738.899 | 59.78 | 918.954 | 0 | 41235.4569
2024-12-23 23:00 | 45793 | 6550.1165 | 217738.899 | 59.78 | 870.067 | 0 | 39242.8835
2024-12-24 | 44734 | 5606.3992 | 216156.6768 | 59.78 | 849.946 | 0 | 39127.6008
2024-12-24 01:00 | 43814 | 4951.9228 | 216156.6768 | 59.78 | 832.466 | 0 | 38862.0772
2024-12-24 02:00 | 43710 | 4601.3476 | 216156.6768 | 59.78 | 830.49 | 0 | 39108.6524
2024-12-24 03:00 | 44035 | 4950.9323 | 216156.6768 | 59.78 | 836.665 | 0 | 39084.0677
2024-12-24 04:00 | 44986 | 5667.9302 | 219989.3968 | 59.78 | 854.734 | 0 | 39318.0698
2024-12-24 05:00 | 47495 | 6262.5637 | 236892.3798 | 59.78 | 902.405 | 0 | 41232.4363
2024-12-24 06:00 | 51271 | 5906.5084 | 247975.8898 | 59.77 | 1375 | 1375 | 45364.4916
2024-12-24 07:00 | 53660 | 6036.4719 | 251824.8329 | 59.77 | 1375 | 1375 | 47623.5281
2024-12-24 08:00 | 53836 | 7121.7557 | 253384.2898 | 59.77 | 1375 | 1375 | 46714.2443
2024-12-24 09:00 | 52127 | 8197.6146 | 237025.9914 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43929.3854
2024-12-24 10:00 | 49792 | 9405.2884 | 210320.9154 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40386.7116
2024-12-24 11:00 | 47432 | 10649.4718 | 189435.081 | 59.77 | 1375 | 1375 | 36782.5282
2024-12-24 12:00 | 45098 | 12882.591 | 169660.531 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32215.409
2024-12-24 13:00 | 43719 | 13281.3227 | 152757.548 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30437.6773
2024-12-24 14:00 | 42684 | 14179.1888 | 152166.54 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28504.8112
2024-12-24 15:00 | 42225 | 13772.5161 | 154844.178 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28452.4839
2024-12-24 16:00 | 42520 | 13866.4446 | 154844.178 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28653.5554
2024-12-24 17:00 | 45368 | 12345.9006 | 160578.3102 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33022.0994
2024-12-24 18:00 | 46200 | 10949.7317 | 175702.3202 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35250.2683
2024-12-24 19:00 | 47032 | 8425.0525 | 191044.6946 | 59.77 | 1375 | 1375 | 38606.9475
2024-12-24 20:00 | 46270 | 6153.1245 | 199506.1646 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40116.8755
2024-12-24 21:00 | 45736 | 6064.1714 | 199506.1646 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39671.8286
2024-12-24 22:00 | 44830 | 6569.2854 | 196067.5038 | 59.77 | 896.6 | 0 | 38260.7146
2024-12-24 23:00 | 43193 | 6305.9539 | 184983.9938 | 59.79 | 777.474 | 0 | 36887.0461
2024-12-25 | 43331 | 7198.7259 | 181764.0738 | 59.79 | 779.958 | 0 | 36132.2741
2024-12-25 01:00 | 43831 | 9437.7925 | 181764.0738 | 59.79 | 788.958 | 0 | 34393.2075
2024-12-25 02:00 | 44670 | 10213.4299 | 181191.5738 | 59.79 | 804.06 | 0 | 34456.5701
2024-12-25 03:00 | 44407 | 10049.8518 | 181191.5738 | 59.79 | 799.326 | 0 | 34357.1482
2024-12-25 04:00 | 44786 | 10488.7797 | 181191.5738 | 59.79 | 806.148 | 0 | 34297.2203
2024-12-25 05:00 | 45922 | 10620.364 | 181191.5738 | 59.79 | 826.596 | 0 | 35301.636
2024-12-25 06:00 | 47663 | 10938.5046 | 182773.796 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36724.4954
2024-12-25 07:00 | 49087 | 10230.4455 | 188426.716 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38856.5545
2024-12-25 08:00 | 49952 | 10152.718 | 190025.6591 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39799.282
2024-12-25 09:00 | 50002 | 13231.6461 | 174921.236 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36770.3539
2024-12-25 10:00 | 49067 | 15201.9904 | 161201.1816 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33865.0096
2024-12-25 11:00 | 47903 | 12943.6484 | 161201.1816 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34959.3516
2024-12-25 12:00 | 46243 | 12564.4314 | 157578.8616 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33678.5686
2024-12-25 13:00 | 44560 | 13305.635 | 157578.8616 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31254.365
2024-12-25 14:00 | 43228 | 12389.1265 | 158169.8696 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30838.8735
2024-12-25 15:00 | 42623 | 11953.0967 | 158169.8696 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30669.9033
2024-12-25 16:00 | 42825 | 11162.0017 | 158169.8696 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31662.9983
2024-12-25 17:00 | 45521 | 8200.8745 | 178578.484 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37320.1255
2024-12-25 18:00 | 47404 | 6248.7876 | 202824.134 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41155.2124
2024-12-25 19:00 | 49287 | 5593.3004 | 220450.52 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43693.6996
2024-12-25 20:00 | 49325 | 5025.2223 | 220450.52 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44299.7777
2024-12-25 21:00 | 48793 | 5625.3204 | 220450.52 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43167.6796
2024-12-25 22:00 | 47227 | 5863.3619 | 216751.7808 | 59.78 | 897.313 | 0 | 41363.6381
2024-12-25 23:00 | 44870 | 4779.0226 | 215241.4608 | 59.77 | 897.4 | 0 | 40090.9774
2024-12-26 | 43832 | 4484.867 | 213329.0608 | 59.77 | 876.64 | 0 | 39347.133
2024-12-26 01:00 | 42578 | 5192.8953 | 213329.0608 | 59.77 | 851.56 | 0 | 37385.1047
2024-12-26 02:00 | 41949 | 5129.9828 | 208216.6808 | 59.77 | 838.98 | 0 | 36819.0172
2024-12-26 03:00 | 41827 | 5107.4478 | 208216.6808 | 59.77 | 836.54 | 0 | 36719.5522
2024-12-26 04:00 | 42420 | 5631.4716 | 207442.3508 | 59.77 | 848.4 | 0 | 36788.5284
2024-12-26 05:00 | 43919 | 5764.6303 | 205538.3508 | 59.77 | 878.38 | 0 | 38154.3697
2024-12-26 06:00 | 46111 | 5884.5719 | 207788.3508 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40226.4281
2024-12-26 07:00 | 47624 | 5746.4998 | 213805.6208 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41877.5002
2024-12-26 08:00 | 48995 | 6545.2066 | 218305.6208 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42449.7934
2024-12-26 09:00 | 50360 | 7485.4697 | 223821.6208 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42874.5303
2024-12-26 10:00 | 51210 | 6629.3153 | 233401.7692 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44580.6847
2024-12-26 11:00 | 50960 | 5238.1352 | 237000.7123 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45721.8648
2024-12-26 12:00 | 50362 | 5310.8062 | 236417.7692 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45051.1938
2024-12-26 13:00 | 49608 | 6070.7208 | 235401.7692 | 59.78 | 1375 | 1375 | 43537.2792
2024-12-26 14:00 | 48876 | 6961.0253 | 233151.7692 | 59.78 | 1375 | 1375 | 41914.9747
2024-12-26 15:00 | 48598 | 8132.7299 | 232555.8192 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40465.2701
2024-12-26 16:00 | 48880 | 8576.5048 | 232555.8192 | 59.78 | 1375 | 1375 | 40303.4952
2024-12-26 17:00 | 51118 | 6949.9431 | 232555.8192 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44168.0569
2024-12-26 18:00 | 52298 | 8011.4438 | 233571.8192 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44286.5562
2024-12-26 19:00 | 53478 | 10491.1845 | 230116.2192 | 59.78 | 1375 | 1375 | 42986.8155
2024-12-26 20:00 | 52505 | 12928.2265 | 203811.1108 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39576.7735
2024-12-26 21:00 | 50991 | 13814.5528 | 187794.4148 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37176.4472
2024-12-26 22:00 | 48717 | 13130.4286 | 179204.1348 | 59.79 | 876.906 | 0 | 35586.5714
2024-12-26 23:00 | 45951 | 12758.3445 | 161886.7104 | 59.79 | 827.118 | 0 | 33192.6555
2024-12-27 | 43625 | 12436.3784 | 147645.9704 | 59.79 | 785.25 | 0 | 31188.6216
2024-12-27 01:00 | 41987 | 12023.2367 | 141206.1304 | 59.79 | 755.766 | 0 | 29963.7633
2024-12-27 02:00 | 40915 | 12293.4571 | 137054.2204 | 59.79 | 736.47 | 0 | 28621.5429
2024-12-27 03:00 | 40425 | 12482.1909 | 137054.2204 | 59.79 | 727.65 | 0 | 27942.8091
2024-12-27 04:00 | 40467 | 13306.0233 | 137054.2204 | 59.79 | 728.406 | 0 | 27160.9767
2024-12-27 05:00 | 41129 | 13551.6428 | 138958.2204 | 59.79 | 740.322 | 0 | 27577.3572
2024-12-27 06:00 | 42333 | 12882.4655 | 138958.2204 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29450.5345
2024-12-27 07:00 | 43429 | 13107.4582 | 138958.2204 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30321.5418
2024-12-27 08:00 | 45151 | 14442.6799 | 138958.2204 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30708.3201
2024-12-27 09:00 | 47443 | 15292.2038 | 149549.9704 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32150.7962
2024-12-27 10:00 | 49259 | 14511.0967 | 162440.2404 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34747.9033
2024-12-27 11:00 | 49862 | 12688.431 | 182157.2284 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37173.569
2024-12-27 12:00 | 49710 | 11869.2071 | 187462.2284 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37840.7929
2024-12-27 13:00 | 48968 | 9495.3105 | 196137.8777 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39472.6895
2024-12-27 14:00 | 48367 | 8829.2135 | 202686.1937 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39537.7865
2024-12-27 15:00 | 48057 | 8614.5612 | 203282.1437 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39442.4388
2024-12-27 16:00 | 48128 | 7200.7975 | 213482.0801 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40927.2025
2024-12-27 17:00 | 50487 | 5963.7696 | 234794.7505 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44523.2304
2024-12-27 18:00 | 51839 | 6263.7326 | 235829.2856 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45575.2674
2024-12-27 19:00 | 53192 | 8920.7588 | 230237.1425 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44271.2412
2024-12-27 20:00 | 52385 | 11022.4779 | 213777.0795 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41362.5221
2024-12-27 21:00 | 50831 | 10938.5203 | 203462.8195 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39892.4797
2024-12-27 22:00 | 48667 | 10418.3696 | 193330.2335 | 59.77 | 973.34 | 0 | 38248.6304
2024-12-27 23:00 | 45948 | 9154.436 | 193330.2335 | 59.77 | 918.96 | 0 | 36793.564
2024-12-28 | 42836 | 8587.8735 | 188196.5371 | 59.79 | 771.048 | 0 | 34248.1265
2024-12-28 01:00 | 41143 | 7715.1301 | 170356.1567 | 59.79 | 740.574 | 0 | 33427.8699
2024-12-28 02:00 | 40057 | 6929.9192 | 170356.1567 | 59.79 | 721.026 | 0 | 33127.0808
2024-12-28 03:00 | 39609 | 6465.5594 | 170356.1567 | 59.79 | 712.962 | 0 | 33143.4406
2024-12-28 04:00 | 39678 | 5561.8021 | 170356.1567 | 59.79 | 714.204 | 0 | 34116.1979
2024-12-28 05:00 | 40247 | 4930.8852 | 173940.4267 | 59.79 | 724.446 | 0 | 35316.1148
2024-12-28 06:00 | 41306 | 4674.179 | 175506.2967 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36631.821
2024-12-28 07:00 | 42515 | 5409.996 | 180639.9931 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37105.004
2024-12-28 08:00 | 44319 | 6356.6778 | 185660.4811 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37962.3222
2024-12-28 09:00 | 46609 | 7001.7422 | 196554.9511 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39607.2578
2024-12-28 10:00 | 48186 | 7271.6705 | 203428.2361 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40914.3295
2024-12-28 11:00 | 48935 | 6990.2646 | 210973.9621 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41944.7354
2024-12-28 12:00 | 49332 | 7470.6543 | 210973.9621 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41861.3457
2024-12-28 13:00 | 49345 | 8113.4787 | 213230.5728 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41231.5213
2024-12-28 14:00 | 49147 | 8340.3222 | 213230.5728 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40806.6778
2024-12-28 15:00 | 49093 | 7624.9782 | 213230.5728 | 59.77 | 1375 | 1375 | 41468.0218
2024-12-28 16:00 | 49435 | 7140.8706 | 213230.5728 | 59.77 | 1375 | 1375 | 42294.1294
2024-12-28 17:00 | 52244 | 6646.0804 | 235028.9528 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45597.9196
2024-12-28 18:00 | 53673 | 7385.0889 | 239813.3608 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46287.9111
2024-12-28 19:00 | 55102 | 8173.5281 | 241412.3039 | 59.78 | 1375 | 1375 | 46928.4719
2024-12-28 20:00 | 54662 | 8923.8654 | 236810.9458 | 59.78 | 1375 | 1375 | 45738.1346
2024-12-28 21:00 | 53448 | 8464.7213 | 233611.7198 | 59.78 | 1375 | 1375 | 44983.2787
2024-12-28 22:00 | 51161 | 8792.2022 | 213847.3398 | 59.77 | 1023.22 | 0 | 42368.7978
2024-12-28 23:00 | 48486 | 8859.3256 | 197621.3918 | 59.77 | 969.72 | 0 | 39626.6744
2024-12-29 | 41812 | 8373.4075 | 174776.3354 | 59.79 | 752.616 | 0 | 33438.5925
2024-12-29 01:00 | 41115 | 9438.5573 | 168026.3354 | 59.79 | 740.07 | 0 | 31676.4427
2024-12-29 02:00 | 40904 | 10550.2736 | 168026.3354 | 59.79 | 736.272 | 0 | 30353.7264
2024-12-29 03:00 | 41278 | 11132.344 | 168026.3354 | 59.79 | 743.004 | 0 | 30145.656
2024-12-29 04:00 | 42534 | 11362.4744 | 168026.3354 | 59.79 | 765.612 | 0 | 31171.5256
2024-12-29 05:00 | 45351 | 12118.4672 | 168026.3354 | 59.79 | 816.318 | 0 | 33232.5328
2024-12-29 06:00 | 49466 | 11572.6547 | 187319.9176 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37893.3453
2024-12-29 07:00 | 52053 | 12243.7247 | 193871.8507 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39809.2753
2024-12-29 08:00 | 52525 | 13470.2406 | 192272.9076 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39054.7594
2024-12-29 09:00 | 52086 | 14892.8438 | 181299.5676 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37193.1562
2024-12-29 10:00 | 51234 | 15385.3146 | 172419.8926 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35848.6854
2024-12-29 11:00 | 49927 | 15489.4612 | 162405.9726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34437.5388
2024-12-29 12:00 | 48554 | 16110.3028 | 162405.9726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32443.6972
2024-12-29 13:00 | 47544 | 16571.6769 | 162405.9726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30972.3231
2024-12-29 14:00 | 46585 | 16952.6716 | 162405.9726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29632.3284
2024-12-29 15:00 | 45954 | 17075.4145 | 162405.9726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28878.5855
2024-12-29 16:00 | 45952 | 15912.7618 | 162405.9726 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30039.2382
2024-12-29 17:00 | 48397 | 14207.3027 | 162793.7326 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34189.6973
2024-12-29 18:00 | 51071 | 14368.4349 | 177941.349 | 59.79 | 1375 | 1375 | 36702.5651
2024-12-29 19:00 | 53746 | 15679.2442 | 182530.6301 | 59.79 | 1375 | 1375 | 38066.7558
2024-12-29 20:00 | 53999 | 16597.4699 | 180968.287 | 59.79 | 1375 | 1375 | 37401.5301
2024-12-29 21:00 | 53418 | 17565.034 | 174528.447 | 59.79 | 1375 | 1375 | 35852.966
2024-12-29 22:00 | 51330 | 17387.913 | 166566.737 | 59.79 | 923.94 | 0 | 33942.087
2024-12-29 23:00 | 48672 | 17432.4948 | 159121.0346 | 59.79 | 876.096 | 0 | 31239.5052
2024-12-30 | 45869 | 16532.7673 | 159121.0346 | 59.79 | 825.642 | 0 | 29336.2327
2024-12-30 01:00 | 45210 | 15988.2507 | 159121.0346 | 59.79 | 813.78 | 0 | 29221.7493
2024-12-30 02:00 | 45115 | 15285.333 | 159121.0346 | 59.79 | 812.07 | 0 | 29829.667
2024-12-30 03:00 | 45437 | 14514.9607 | 159121.0346 | 59.79 | 817.866 | 0 | 30922.0393
2024-12-30 04:00 | 46724 | 13507.0138 | 169426.5346 | 59.79 | 841.032 | 0 | 33216.9862
2024-12-30 05:00 | 49565 | 13603.7231 | 183314.947 | 59.79 | 892.17 | 0 | 35961.2769
2024-12-30 06:00 | 53619 | 13859.3399 | 200884.437 | 59.77 | 1375 | 1375 | 39759.6601
2024-12-30 07:00 | 55708 | 15090.2258 | 202718.5801 | 59.77 | 1375 | 1375 | 40617.7742
2024-12-30 08:00 | 54649 | 16933.0876 | 190965.4526 | 59.77 | 1375 | 1375 | 37715.9124
2024-12-30 09:00 | 52688 | 19255.828 | 172453.5326 | 59.79 | 1375 | 1375 | 33432.172
2024-12-30 10:00 | 50738 | 18655.7001 | 168461.6126 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32082.2999
2024-12-30 11:00 | 48812 | 16952.6987 | 166549.2126 | 59.79 | 1375 | 1375 | 31859.3013
2024-12-30 12:00 | 47005 | 16510.422 | 156243.7126 | 59.79 | 1375 | 1375 | 30494.578
2024-12-30 13:00 | 45692 | 16292.7551 | 156243.7126 | 59.79 | 1375 | 1375 | 29399.2449
2024-12-30 14:00 | 44717 | 16172.3578 | 156243.7126 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28544.6422
2024-12-30 15:00 | 44166 | 16032.7057 | 156243.7126 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28133.2943
2024-12-30 16:00 | 44177 | 15260.4529 | 156243.7126 | 59.79 | 1375 | 1375 | 28916.5471
2024-12-30 17:00 | 46299 | 13611.1413 | 164501.2026 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32687.8587
2024-12-30 18:00 | 48392 | 14311.0715 | 169685.8657 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34080.9285
2024-12-30 19:00 | 50485 | 16025.5784 | 172305.603 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34459.4216
2024-12-30 20:00 | 50382 | 16015.9401 | 172305.603 | 59.79 | 1375 | 1375 | 34366.0599
2024-12-30 21:00 | 49461 | 16808.6472 | 161175.953 | 59.79 | 1375 | 1375 | 32652.3528
2024-12-30 22:00 | 47277 | 17862.1342 | 146774.403 | 59.79 | 850.986 | 0 | 29414.8658
2024-12-30 23:00 | 44780 | 15233.1194 | 146774.403 | 59.79 | 806.04 | 0 | 29546.8806
Note on F2: Author: Updated CRS on 10/21/2015 with floor for 1375 MW across peak hours i.1 HE 7 to HE 22

## Current_2024_NSRS
NSRS Requirement in Plexos
2024-01-01 |  | 2024-02-01 |  | 2024-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01
IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement | IE | NSRS Requirement
1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000
2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 2000
3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000
4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4 | 2000
5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 2000
6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 6 | 2000
7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000 | 7 | 2000
8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000 | 8 | 2000
9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000 | 9 | 2000
10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 2000
11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000 | 11 | 2000
12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000 | 12 | 2000
13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000 | 13 | 2000
14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2000
15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000 | 15 | 2000
16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 | 16 | 2000
17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000 | 17 | 2000
18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000 | 18 | 2000
19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000 | 19 | 2000
20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000
21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000 | 21 | 2000
22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000 | 22 | 2000
23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000 | 23 | 2000
24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000 | 24 | 2000
Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000 | Total | 48000

## FAS_2024_SRS
SRS Requirement in Plexos
Date | Net Load Forecast Error, 70th-95th percentile, MW | CRS, MW | Reg-up, MW | Min PFR, based on BAL-003 IFRO, MW | Max FFR, MW | SRS Req., MW
2024-01-01 | 1978 | 812.628 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 01:00 | 1978 | 808.2 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 02:00 | 1809 | 803.988 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 03:00 | 1809 | 803.178 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 04:00 | 1809 | 812.628 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 05:00 | 1809 | 831.42 | 850.1568 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-01 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-01 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-01 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-01 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-01 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-01 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-01 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-01 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-01 22:00 | 1978 | 924.94 | 450.3255 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-01 23:00 | 1978 | 888.84 | 474.8028 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-02 | 1978 | 749.7 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-02 01:00 | 1978 | 741.33 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-02 02:00 | 1809 | 744.426 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-02 03:00 | 1809 | 754.2 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-02 04:00 | 1809 | 783.936 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-02 05:00 | 1809 | 934.06 | 850.1568 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-02 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-02 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-02 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-02 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-02 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-02 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 22:00 | 1978 | 956.365 | 450.3255 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-02 23:00 | 1978 | 910.974 | 474.8028 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 | 1978 | 908.789 | 450.4274 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 01:00 | 1978 | 906.091 | 448.1735 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 02:00 | 1809 | 909.511 | 447.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 03:00 | 1809 | 917.567 | 449.8229 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 04:00 | 1809 | 994.36 | 644.8579 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-03 05:00 | 1809 | 1058.7 | 850.1568 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-03 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-03 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-03 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-03 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-03 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-03 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-03 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 22:00 | 1978 | 913.064 | 450.3255 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-03 23:00 | 1978 | 881.714 | 474.8028 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 | 1978 | 878.389 | 450.4274 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 01:00 | 1978 | 876.489 | 448.1735 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 02:00 | 1809 | 892.411 | 447.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 03:00 | 1809 | 896.952 | 449.8229 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 04:00 | 1809 | 911.392 | 644.8579 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 05:00 | 1809 | 945.022 | 850.1568 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-04 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-04 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-04 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-04 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-04 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-04 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-04 22:00 | 1978 | 959.66 | 450.3255 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-04 23:00 | 1978 | 829.278 | 474.8028 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-05 | 1978 | 828.918 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-05 01:00 | 1978 | 812.988 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-05 02:00 | 1809 | 809.334 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-05 03:00 | 1809 | 815.166 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-05 04:00 | 1809 | 826.254 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-05 05:00 | 1809 | 847.422 | 850.1568 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-05 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-05 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-05 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-05 22:00 | 1978 | 880.92 | 450.3255 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-05 23:00 | 1978 | 831.078 | 474.8028 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-06 | 1978 | 732.096 | 450.4274 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-06 01:00 | 1978 | 719.298 | 448.1735 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-06 02:00 | 1809 | 717.3 | 447.6642 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-06 03:00 | 1809 | 724.446 | 449.8229 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-06 04:00 | 1809 | 746.514 | 644.8579 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-06 05:00 | 1809 | 806.652 | 850.1568 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-06 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-06 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-06 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-06 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-06 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-06 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-06 22:00 | 1978 | 896.562 | 450.3255 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-06 23:00 | 1978 | 840.024 | 474.8028 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-07 | 1978 | 755.046 | 450.4274 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-07 01:00 | 1978 | 744.75 | 448.1735 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-07 02:00 | 1809 | 745.488 | 447.6642 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-07 03:00 | 1809 | 756.036 | 449.8229 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-07 04:00 | 1809 | 782.658 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-07 05:00 | 1809 | 854.352 | 850.1568 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-07 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-07 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-07 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-07 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-07 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-07 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-07 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-07 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-07 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-07 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-07 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-07 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-07 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-07 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-07 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-07 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-07 22:00 | 1978 | 938.1 | 450.3255 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-07 23:00 | 1978 | 789.786 | 474.8028 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-08 | 1978 | 742.518 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-08 01:00 | 1978 | 733.824 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-08 02:00 | 1809 | 732.636 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-08 03:00 | 1809 | 737.946 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-08 04:00 | 1809 | 757.314 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-08 05:00 | 1809 | 911.08 | 850.1568 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-08 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-08 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-08 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-08 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-08 22:00 | 1978 | 751.14 | 450.3255 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-08 23:00 | 1978 | 695.286 | 474.8028 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-09 | 1978 | 688.158 | 450.4274 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-09 01:00 | 1978 | 682.092 | 448.1735 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-09 02:00 | 1809 | 674.73 | 447.6642 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-09 03:00 | 1809 | 676.008 | 449.8229 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-09 04:00 | 1809 | 693.27 | 644.8579 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-09 05:00 | 1809 | 746.874 | 850.1568 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-09 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-09 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-09 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-09 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-09 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-09 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-09 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-09 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-09 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-09 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-09 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-09 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-09 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-09 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-09 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-09 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-09 22:00 | 1978 | 814.986 | 450.3255 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-09 23:00 | 1978 | 754.614 | 474.8028 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-10 | 1978 | 722.214 | 450.4274 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-10 01:00 | 1978 | 712.08 | 448.1735 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-10 02:00 | 1809 | 713.97 | 447.6642 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-10 03:00 | 1809 | 721.224 | 449.8229 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-10 04:00 | 1809 | 745.254 | 644.8579 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-10 05:00 | 1809 | 813.708 | 850.1568 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-10 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-10 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-10 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-10 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-10 22:00 | 1978 | 990.4 | 450.3255 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-10 23:00 | 1978 | 846.432 | 474.8028 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-11 | 1978 | 832.644 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-11 01:00 | 1978 | 813.852 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-11 02:00 | 1809 | 805.788 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-11 03:00 | 1809 | 806.184 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-11 04:00 | 1809 | 817.524 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-11 05:00 | 1809 | 842.814 | 850.1568 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-11 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-11 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-11 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-11 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-11 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-11 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-11 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-11 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-11 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-11 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-11 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-11 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-11 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-11 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-11 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-11 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-11 22:00 | 1978 | 991.99 | 450.3255 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-11 23:00 | 1978 | 939.778 | 474.8028 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-12 | 1978 | 904.571 | 450.4274 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-12 01:00 | 1978 | 878.94 | 448.1735 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-12 02:00 | 1809 | 866.685 | 447.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-12 03:00 | 1809 | 865.868 | 449.8229 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-12 04:00 | 1809 | 872.879 | 644.8579 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-12 05:00 | 1809 | 893.114 | 850.1568 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-12 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-12 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-12 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-12 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-12 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-12 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-12 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-12 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-12 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-12 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-12 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-12 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1040 | 0
2024-01-12 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1040 | 0
2024-01-12 19:00 | 2446 | 1397.792 | 335.1511 | 1240 | 1040 | 0
2024-01-12 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-12 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-12 22:00 | 1978 | 1074.716 | 450.3255 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-12 23:00 | 1978 | 1050.9 | 474.8028 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-13 | 1978 | 958.8 | 450.4274 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-13 01:00 | 1978 | 845.712 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-13 02:00 | 1809 | 840.87 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-13 03:00 | 1809 | 845.586 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-13 04:00 | 1809 | 867.762 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-13 05:00 | 1809 | 1034.42 | 850.1568 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-13 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-13 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-13 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-13 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-13 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-13 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-13 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-13 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-13 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-13 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-13 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-13 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-13 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-13 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-13 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-13 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-13 22:00 | 1978 | 913.086 | 450.3255 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-13 23:00 | 1978 | 849.474 | 474.8028 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-14 | 1978 | 807.858 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-14 01:00 | 1978 | 795.114 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-14 02:00 | 1809 | 792.288 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-14 03:00 | 1809 | 799.956 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-14 04:00 | 1809 | 823.626 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-14 05:00 | 1809 | 988.38 | 850.1568 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-14 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-14 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-14 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-14 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-14 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 22:00 | 1978 | 944.528 | 450.3255 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-14 23:00 | 1978 | 889.295 | 474.8028 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-15 | 1978 | 844.284 | 450.4274 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-15 01:00 | 1978 | 832.865 | 448.1735 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-15 02:00 | 1809 | 828.172 | 447.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-15 03:00 | 1809 | 829.787 | 449.8229 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-15 04:00 | 1809 | 848.806 | 644.8579 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-15 05:00 | 1809 | 905.369 | 850.1568 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-15 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-15 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-15 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-15 22:00 | 1978 | 972.9 | 450.3255 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-15 23:00 | 1978 | 903.68 | 474.8028 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-16 | 1978 | 895.38 | 450.4274 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-16 01:00 | 1978 | 784.728 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-16 02:00 | 1809 | 774.936 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-16 03:00 | 1809 | 777.15 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-16 04:00 | 1809 | 796.158 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-16 05:00 | 1809 | 965.44 | 850.1568 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-16 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-16 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-16 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1040 | 0
2024-01-16 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1040 | 0
2024-01-16 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1040 | 0
2024-01-16 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1040 | 0
2024-01-16 22:00 | 1978 | 1219.911 | 450.3255 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-16 23:00 | 1978 | 1043.879 | 474.8028 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-17 | 1978 | 968.411 | 450.4274 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-17 01:00 | 1978 | 1015.34 | 448.1735 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 02:00 | 1809 | 1022.58 | 447.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 03:00 | 1809 | 1031.58 | 449.8229 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 04:00 | 1809 | 1059.52 | 644.8579 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 05:00 | 1809 | 1150.54 | 850.1568 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-17 07:00 | 2362 | 1378.734 | 524.1384 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-17 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-17 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-17 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-17 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-17 22:00 | 1978 | 1100.28 | 450.3255 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-17 23:00 | 1978 | 1057.9 | 474.8028 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 | 1978 | 1074.62 | 450.4274 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 01:00 | 1978 | 1089.08 | 448.1735 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 02:00 | 1809 | 1089.94 | 447.6642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 03:00 | 1809 | 1100.28 | 449.8229 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 04:00 | 1809 | 1065.729 | 644.8579 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-18 05:00 | 1809 | 1107.073 | 850.1568 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-18 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-18 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-18 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-18 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-18 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-18 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-18 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-18 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-18 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-18 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-18 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-18 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-18 22:00 | 1978 | 988.209 | 450.3255 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-18 23:00 | 1978 | 957.448 | 474.8028 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 | 1978 | 977.189 | 450.4274 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 01:00 | 1978 | 958.892 | 448.1735 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 02:00 | 1809 | 960.602 | 447.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 03:00 | 1809 | 968.506 | 449.8229 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 04:00 | 1809 | 983.535 | 644.8579 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 05:00 | 1809 | 1012.035 | 850.1568 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-19 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-19 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-19 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-19 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-19 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-19 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-19 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-19 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-19 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-19 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-19 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-19 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-19 22:00 | 1978 | 838.422 | 450.3255 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-19 23:00 | 1978 | 789.354 | 474.8028 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-20 | 1978 | 749.556 | 450.4274 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-20 01:00 | 1978 | 733.788 | 448.1735 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-20 02:00 | 1809 | 727.236 | 447.6642 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-20 03:00 | 1809 | 727.83 | 449.8229 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-20 04:00 | 1809 | 740.466 | 644.8579 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-20 05:00 | 1809 | 782.424 | 850.1568 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-20 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-20 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-20 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-20 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-20 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-20 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-20 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-20 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-20 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-20 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-20 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-20 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-20 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-20 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-20 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-20 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-20 22:00 | 1978 | 807.966 | 450.3255 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-20 23:00 | 1978 | 745.614 | 474.8028 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-21 | 1978 | 666.576 | 450.4274 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-21 01:00 | 1978 | 648.018 | 448.1735 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-21 02:00 | 1809 | 640.224 | 447.6642 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-21 03:00 | 1809 | 639.576 | 449.8229 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-21 04:00 | 1809 | 616.454 | 644.8579 | 1240 | 1800 | 0
2024-01-21 05:00 | 1809 | 701.64 | 850.1568 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-21 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-21 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-21 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-21 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-21 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-21 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-21 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-21 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-21 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-21 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-21 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-21 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-21 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-21 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-21 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-21 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-21 22:00 | 1978 | 814.266 | 450.3255 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-21 23:00 | 1978 | 752.652 | 474.8028 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-22 | 1978 | 697.86 | 450.4274 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-22 01:00 | 1978 | 683.874 | 448.1735 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-22 02:00 | 1809 | 677.862 | 447.6642 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-22 03:00 | 1809 | 678.888 | 449.8229 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-22 04:00 | 1809 | 695.79 | 644.8579 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-22 05:00 | 1809 | 747.63 | 850.1568 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-22 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-22 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-22 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-22 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-22 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-22 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-22 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-22 22:00 | 1978 | 912.6 | 450.3255 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-22 23:00 | 1978 | 857.394 | 474.8028 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-23 | 1978 | 825.156 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-23 01:00 | 1978 | 821.808 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-23 02:00 | 1809 | 829.152 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-23 03:00 | 1809 | 937.56 | 449.8229 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-23 04:00 | 1809 | 926.288 | 644.8579 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-23 05:00 | 1809 | 1066.64 | 850.1568 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-23 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-23 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-23 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-23 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-23 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-23 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-23 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-23 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-23 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-23 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-23 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-23 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-23 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-23 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-23 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-23 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-23 22:00 | 1978 | 1154.88 | 450.3255 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-23 23:00 | 1978 | 1093.78 | 474.8028 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 | 1978 | 1056.82 | 450.4274 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 01:00 | 1978 | 1049.28 | 448.1735 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 02:00 | 1809 | 1055.96 | 447.6642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 03:00 | 1809 | 1067.84 | 449.8229 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 04:00 | 1809 | 1042.15 | 644.8579 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-24 05:00 | 1809 | 1114.084 | 850.1568 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-24 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-24 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-24 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-24 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-24 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-24 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-24 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-24 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-24 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-24 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-24 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-24 22:00 | 1978 | 984.846 | 450.3255 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-24 23:00 | 1978 | 926.231 | 474.8028 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-25 | 1978 | 930.639 | 450.4274 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-25 01:00 | 1978 | 935.389 | 448.1735 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-25 02:00 | 1809 | 939.512 | 447.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-25 03:00 | 1809 | 937.156 | 449.8229 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-25 04:00 | 1809 | 946.029 | 644.8579 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-25 05:00 | 1809 | 972.667 | 850.1568 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-25 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-25 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-25 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-25 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-25 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1040 | 0
2024-01-25 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1040 | 0
2024-01-25 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1000 | 0
2024-01-25 22:00 | 1978 | 1013.574 | 450.3255 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-25 23:00 | 1978 | 1008.94 | 474.8028 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-26 | 1978 | 973.08 | 450.4274 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-26 01:00 | 1978 | 898.662 | 448.1735 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 02:00 | 1809 | 888.383 | 447.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 03:00 | 1809 | 886.996 | 449.8229 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 04:00 | 1809 | 893.836 | 644.8579 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 05:00 | 1809 | 912.323 | 850.1568 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-26 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-26 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-26 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-26 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-26 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-26 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-26 22:00 | 1978 | 1105.96 | 450.3255 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-26 23:00 | 1978 | 932.94 | 474.8028 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-27 | 1978 | 836.424 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-27 01:00 | 1978 | 823.41 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-27 02:00 | 1809 | 822.456 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-27 03:00 | 1809 | 831.402 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-27 04:00 | 1809 | 855.558 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-27 05:00 | 1809 | 1025.14 | 850.1568 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-27 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-27 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-27 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-27 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-27 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-27 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-27 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-27 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-27 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-27 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-27 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-27 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-27 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-27 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-27 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-27 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-27 22:00 | 1978 | 852.678 | 450.3255 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-27 23:00 | 1978 | 785.25 | 474.8028 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-28 | 1978 | 763.362 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-28 01:00 | 1978 | 741.978 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-28 02:00 | 1809 | 731.682 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-28 03:00 | 1809 | 729.09 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-28 04:00 | 1809 | 742.518 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-28 05:00 | 1809 | 795.924 | 850.1568 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-28 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-28 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-28 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-28 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-28 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-28 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-28 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 22:00 | 1978 | 784.926 | 450.3255 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-28 23:00 | 1978 | 718.056 | 474.8028 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-29 | 1978 | 687.456 | 450.4274 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-29 01:00 | 1978 | 671.76 | 448.1735 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-29 02:00 | 1809 | 665.658 | 447.6642 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-29 03:00 | 1809 | 665.892 | 449.8229 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-29 04:00 | 1809 | 677.268 | 644.8579 | 1240 | 1730 | 0
2024-01-29 05:00 | 1809 | 728.676 | 850.1568 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-01-29 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-29 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-29 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-29 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-29 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-29 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-29 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-29 22:00 | 1978 | 935.16 | 450.3255 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-29 23:00 | 1978 | 868.48 | 474.8028 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-30 | 1978 | 850.66 | 450.4274 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-30 01:00 | 1978 | 834.44 | 448.1735 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-30 02:00 | 1809 | 829.52 | 447.6642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-30 03:00 | 1809 | 834.9 | 449.8229 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-30 04:00 | 1809 | 856.34 | 644.8579 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-30 05:00 | 1809 | 926.6 | 850.1568 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-30 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-30 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-01-30 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-30 22:00 | 1978 | 915.914 | 450.3255 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-30 23:00 | 1978 | 892.42 | 474.8028 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 | 1978 | 790.02 | 450.4274 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-31 01:00 | 1978 | 772.02 | 448.1735 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-31 02:00 | 1809 | 766.782 | 447.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-31 03:00 | 1809 | 766.422 | 449.8229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-31 04:00 | 1809 | 785.178 | 644.8579 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-31 05:00 | 1809 | 938.78 | 850.1568 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 06:00 | 2362 | 1375 | 576.1608 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-31 07:00 | 2362 | 1375 | 524.1384 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-01-31 08:00 | 2362 | 1375 | 411.9775 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-31 09:00 | 2362 | 1375 | 393.5208 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-31 10:00 | 2295 | 1375 | 503.3854 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-31 11:00 | 2295 | 1375 | 403.3409 | 1240 | 1440 | 0
2024-01-31 12:00 | 2295 | 1375 | 390.0527 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 13:00 | 2295 | 1375 | 356.658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 14:00 | 2583 | 1375 | 328.6203 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 15:00 | 2583 | 1375 | 525.3197 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 16:00 | 2583 | 1375 | 644.8886 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 17:00 | 2583 | 1375 | 638.2005 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 18:00 | 2446 | 1375 | 562.54 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 19:00 | 2446 | 1375 | 335.1511 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-01-31 20:00 | 2446 | 1375 | 345.3329 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-31 21:00 | 2446 | 1375 | 333.3205 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-31 22:00 | 1978 | 828.234 | 450.3255 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-01-31 23:00 | 1978 | 789.354 | 474.8028 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-01 | 2183 | 787.158 | 428.0135 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-01 01:00 | 2183 | 785.232 | 436.0537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-01 02:00 | 2835 | 782.532 | 438.2534 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-01 03:00 | 2835 | 787.482 | 440.1379 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-01 04:00 | 2835 | 802.944 | 633.5674 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-01 05:00 | 2835 | 834.516 | 779.8035 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-01 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-01 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-01 22:00 | 2183 | 903.14 | 453.1751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-01 23:00 | 2183 | 864.92 | 475.9716 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 | 2183 | 865.52 | 428.0135 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 01:00 | 2183 | 841.6 | 436.0537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 02:00 | 2835 | 829 | 438.2534 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 03:00 | 2835 | 825.92 | 440.1379 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 04:00 | 2835 | 829.4 | 633.5674 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 05:00 | 2835 | 842.84 | 779.8035 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-02 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-02 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-02 22:00 | 2183 | 930.18 | 453.1751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-02 23:00 | 2183 | 866.8 | 475.9716 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-03 | 2183 | 673.074 | 428.0135 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 01:00 | 2183 | 655.524 | 436.0537 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 02:00 | 2835 | 646.686 | 438.2534 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 03:00 | 2835 | 646.164 | 440.1379 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 04:00 | 2835 | 659.142 | 633.5674 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 05:00 | 2835 | 705.852 | 779.8035 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-03 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-03 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 22:00 | 2183 | 847.764 | 453.1751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-03 23:00 | 2183 | 787.086 | 475.9716 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-04 | 2183 | 710.586 | 428.0135 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-04 01:00 | 2183 | 703.386 | 436.0537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-04 02:00 | 2835 | 703.998 | 438.2534 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-04 03:00 | 2835 | 713.88 | 440.1379 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-04 04:00 | 2835 | 736.2 | 633.5674 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-04 05:00 | 2835 | 891.98 | 779.8035 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-04 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-04 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-04 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-04 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-04 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-04 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-04 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-04 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-04 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-04 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-04 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-04 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-04 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-04 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-04 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-04 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-04 22:00 | 2183 | 880.099 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-04 23:00 | 2183 | 865.52 | 475.9716 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-05 | 2183 | 822.14 | 428.0135 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-05 01:00 | 2183 | 809.3 | 436.0537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-05 02:00 | 2835 | 725.994 | 438.2534 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-05 03:00 | 2835 | 726.12 | 440.1379 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-05 04:00 | 2835 | 741.528 | 633.5674 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-05 05:00 | 2835 | 794.898 | 779.8035 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-05 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-05 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-05 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-05 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-05 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-05 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-05 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-05 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-05 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-05 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-05 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-05 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-05 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-05 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-05 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-05 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-05 22:00 | 2183 | 893.798 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-05 23:00 | 2183 | 832.96 | 475.9716 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-06 | 2183 | 810.236 | 428.0135 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-06 01:00 | 2183 | 835.68 | 436.0537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-06 02:00 | 2835 | 827.58 | 438.2534 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-06 03:00 | 2835 | 827.68 | 440.1379 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-06 04:00 | 2835 | 845.52 | 633.5674 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-06 05:00 | 2835 | 908.4 | 779.8035 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-06 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-06 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-06 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-06 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-06 22:00 | 2183 | 1021.66 | 453.1751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-06 23:00 | 2183 | 956 | 475.9716 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-07 | 2183 | 904.46 | 428.0135 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-07 01:00 | 2183 | 897.36 | 436.0537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-07 02:00 | 2835 | 899.62 | 438.2534 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-07 03:00 | 2835 | 909.42 | 440.1379 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-07 04:00 | 2835 | 937.96 | 633.5674 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-07 05:00 | 2835 | 959.557 | 779.8035 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-07 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-07 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-07 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-07 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-07 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-07 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 22:00 | 2183 | 1025.183 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-07 23:00 | 2183 | 1021.08 | 475.9716 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-08 | 2183 | 963.889 | 428.0135 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 01:00 | 2183 | 957.999 | 436.0537 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 02:00 | 2835 | 945.535 | 438.2534 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 03:00 | 2835 | 945.459 | 440.1379 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 04:00 | 2835 | 953.895 | 633.5674 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 05:00 | 2835 | 980.533 | 779.8035 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-08 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-08 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-08 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-08 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-08 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-08 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 22:00 | 2183 | 1000.92 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-08 23:00 | 2183 | 997.36 | 475.9716 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-09 | 2183 | 984.62 | 428.0135 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-09 01:00 | 2183 | 978.38 | 436.0537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-09 02:00 | 2835 | 963.18 | 438.2534 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-09 03:00 | 2835 | 961.08 | 440.1379 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-09 04:00 | 2835 | 965.04 | 633.5674 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-09 05:00 | 2835 | 937.308 | 779.8035 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-09 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-09 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-09 22:00 | 2183 | 944.585 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-09 23:00 | 2183 | 931.08 | 475.9716 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 | 2183 | 863.08 | 428.0135 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 01:00 | 2183 | 853.38 | 436.0537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 02:00 | 2835 | 856.02 | 438.2534 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 03:00 | 2835 | 867.88 | 440.1379 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 04:00 | 2835 | 900.28 | 633.5674 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 05:00 | 2835 | 984.06 | 779.8035 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-10 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-10 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-10 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-10 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-10 22:00 | 2183 | 848.556 | 453.1751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-10 23:00 | 2183 | 797.904 | 475.9716 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-11 | 2183 | 736.254 | 428.0135 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-11 01:00 | 2183 | 727.506 | 436.0537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-11 02:00 | 2835 | 728.712 | 438.2534 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-11 03:00 | 2835 | 733.878 | 440.1379 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-11 04:00 | 2835 | 753.336 | 633.5674 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-11 05:00 | 2835 | 905.58 | 779.8035 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-11 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-11 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-11 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-11 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-11 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-11 22:00 | 2183 | 846.08 | 453.1751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-11 23:00 | 2183 | 706.518 | 475.9716 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-12 | 2183 | 681.084 | 428.0135 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-12 01:00 | 2183 | 669.366 | 436.0537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-12 02:00 | 2835 | 667.944 | 438.2534 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-12 03:00 | 2835 | 672.804 | 440.1379 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-12 04:00 | 2835 | 688.536 | 633.5674 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-12 05:00 | 2835 | 736.668 | 779.8035 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-12 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-12 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-12 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-12 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-12 22:00 | 2183 | 754.488 | 453.1751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-12 23:00 | 2183 | 696.492 | 475.9716 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-13 | 2183 | 697.572 | 428.0135 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-13 01:00 | 2183 | 675.054 | 436.0537 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-13 02:00 | 2835 | 628.915 | 438.2534 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-13 03:00 | 2835 | 625.532 | 440.1379 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-13 04:00 | 2835 | 635.103 | 633.5674 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-13 05:00 | 2835 | 682.686 | 779.8035 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-13 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-13 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-13 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-13 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-13 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-13 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-13 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-13 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-13 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-13 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-13 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-13 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-13 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-13 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-13 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-13 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-13 22:00 | 2183 | 899.66 | 453.1751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-13 23:00 | 2183 | 748.152 | 475.9716 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 | 2183 | 702.702 | 428.0135 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 01:00 | 2183 | 677.736 | 436.0537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 02:00 | 2835 | 665.334 | 438.2534 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 03:00 | 2835 | 661.608 | 440.1379 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 04:00 | 2835 | 672.03 | 633.5674 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 05:00 | 2835 | 720.396 | 779.8035 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-14 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 22:00 | 2183 | 790.974 | 453.1751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-14 23:00 | 2183 | 743.58 | 475.9716 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-15 | 2183 | 733.158 | 428.0135 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-15 01:00 | 2183 | 727.164 | 436.0537 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-15 02:00 | 2835 | 706.716 | 438.2534 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-15 03:00 | 2835 | 697.662 | 440.1379 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-15 04:00 | 2835 | 694.674 | 633.5674 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-15 05:00 | 2835 | 705.744 | 779.8035 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-15 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-15 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-15 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-15 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-15 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-15 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-15 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-15 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-15 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-15 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-15 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-15 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-15 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-15 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-15 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-15 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-15 22:00 | 2183 | 962.901 | 453.1751 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-15 23:00 | 2183 | 969.44 | 475.9716 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 | 2183 | 891.46 | 428.0135 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 01:00 | 2183 | 877.94 | 436.0537 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 02:00 | 2835 | 874.18 | 438.2534 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 03:00 | 2835 | 878.98 | 440.1379 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 04:00 | 2835 | 892.1 | 633.5674 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 05:00 | 2835 | 919.28 | 779.8035 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-16 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1000 | 0
2024-02-16 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1000 | 0
2024-02-16 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 22:00 | 2183 | 1011.142 | 453.1751 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-16 23:00 | 2183 | 957.486 | 475.9716 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-17 | 2183 | 884.735 | 428.0135 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-17 01:00 | 2183 | 876.527 | 436.0537 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-17 02:00 | 2835 | 878.655 | 438.2534 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-17 03:00 | 2835 | 892.297 | 440.1379 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-17 04:00 | 2835 | 920.018 | 633.5674 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-17 05:00 | 2835 | 988.475 | 779.8035 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-17 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1000 | 0
2024-02-17 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1000 | 0
2024-02-17 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-17 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-17 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-17 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-17 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-17 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-17 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-17 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-17 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-17 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-17 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-17 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-17 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-17 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-17 22:00 | 2183 | 818.262 | 453.1751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-17 23:00 | 2183 | 757.422 | 475.9716 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-18 | 2183 | 713.808 | 428.0135 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-18 01:00 | 2183 | 702.018 | 436.0537 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-18 02:00 | 2835 | 699.462 | 438.2534 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-18 03:00 | 2835 | 706.86 | 440.1379 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-18 04:00 | 2835 | 726.48 | 633.5674 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-18 05:00 | 2835 | 786.168 | 779.8035 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-18 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-18 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-18 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-18 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-18 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-18 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-18 22:00 | 2183 | 755.334 | 453.1751 | 1240 | 1730 | 0
2024-02-18 23:00 | 2183 | 656.608 | 475.9716 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-19 | 2183 | 625.396 | 428.0135 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-19 01:00 | 2183 | 609.297 | 436.0537 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-19 02:00 | 2835 | 600.678 | 438.2534 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-19 03:00 | 2835 | 598.672 | 440.1379 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-19 04:00 | 2835 | 610.589 | 633.5674 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-19 05:00 | 2835 | 650.93 | 779.8035 | 1240 | 1800 | 0
2024-02-19 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-19 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-19 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-19 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-19 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-19 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-19 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-19 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-19 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-19 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-19 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-19 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-19 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-19 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-19 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-19 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-19 22:00 | 2183 | 785.25 | 453.1751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-19 23:00 | 2183 | 727.362 | 475.9716 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-20 | 2183 | 686.718 | 428.0135 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-20 01:00 | 2183 | 673.488 | 436.0537 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-20 02:00 | 2835 | 667.458 | 438.2534 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-20 03:00 | 2835 | 668.268 | 440.1379 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-20 04:00 | 2835 | 682.56 | 633.5674 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-20 05:00 | 2835 | 728.604 | 779.8035 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-20 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-20 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-20 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-20 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-20 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-20 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-20 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-20 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-20 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-20 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-20 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-20 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-20 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-20 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-20 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-20 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-20 22:00 | 2183 | 807.858 | 453.1751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-20 23:00 | 2183 | 748.296 | 475.9716 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-21 | 2183 | 745.758 | 428.0135 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-21 01:00 | 2183 | 745.218 | 436.0537 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-21 02:00 | 2835 | 735.318 | 438.2534 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-21 03:00 | 2835 | 733.878 | 440.1379 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-21 04:00 | 2835 | 744.75 | 633.5674 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-21 05:00 | 2835 | 795.78 | 779.8035 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-21 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-21 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 22:00 | 2183 | 898.89 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-21 23:00 | 2183 | 850.934 | 475.9716 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 | 2183 | 840.389 | 428.0135 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 01:00 | 2183 | 828.229 | 436.0537 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 02:00 | 2835 | 815.955 | 438.2534 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 03:00 | 2835 | 856.66 | 440.1379 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-22 04:00 | 2835 | 865.48 | 633.5674 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-22 05:00 | 2835 | 847.894 | 779.8035 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-22 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-22 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-22 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-22 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-22 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-22 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-22 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-22 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-22 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-22 22:00 | 2183 | 823.752 | 453.1751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-22 23:00 | 2183 | 788.76 | 475.9716 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 | 2183 | 783.396 | 428.0135 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 01:00 | 2183 | 766.656 | 436.0537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 02:00 | 2835 | 759.636 | 438.2534 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 03:00 | 2835 | 759.78 | 440.1379 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 04:00 | 2835 | 766.53 | 633.5674 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 05:00 | 2835 | 785.358 | 779.8035 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-23 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-23 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-23 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-23 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-23 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-23 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-23 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-23 22:00 | 2183 | 1002.782 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-23 23:00 | 2183 | 944.889 | 475.9716 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-24 | 2183 | 821.98 | 428.0135 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-24 01:00 | 2183 | 811.54 | 436.0537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-24 02:00 | 2835 | 813.96 | 438.2534 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-24 03:00 | 2835 | 826.1 | 440.1379 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-24 04:00 | 2835 | 857.86 | 633.5674 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-24 05:00 | 2835 | 882.702 | 779.8035 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-24 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-24 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-24 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-24 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1000 | 0
2024-02-24 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1000 | 0
2024-02-24 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-24 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-24 22:00 | 2183 | 1098.751 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-24 23:00 | 2183 | 1089.94 | 475.9716 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-25 | 2183 | 995.3 | 428.0135 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-25 01:00 | 2183 | 887.958 | 436.0537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-25 02:00 | 2835 | 891.954 | 438.2534 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-25 03:00 | 2835 | 899.334 | 440.1379 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-25 04:00 | 2835 | 920.826 | 633.5674 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-25 05:00 | 2835 | 972.792 | 779.8035 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-25 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-25 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-25 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-25 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-25 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-25 22:00 | 2183 | 1011.066 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-25 23:00 | 2183 | 948.043 | 475.9716 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 | 2183 | 942.989 | 428.0135 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 01:00 | 2183 | 940.158 | 436.0537 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 02:00 | 2835 | 933.508 | 438.2534 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 03:00 | 2835 | 936.32 | 440.1379 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 04:00 | 2835 | 953.8 | 633.5674 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 05:00 | 2835 | 1002.554 | 779.8035 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-26 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-26 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-26 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-26 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-26 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-26 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-26 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-26 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-26 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-26 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-26 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-26 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-26 22:00 | 2183 | 979.83 | 453.1751 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-26 23:00 | 2183 | 912.95 | 475.9716 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-27 | 2183 | 920.189 | 428.0135 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-27 01:00 | 2183 | 929.955 | 436.0537 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-27 02:00 | 2835 | 925.338 | 438.2534 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-27 03:00 | 2835 | 929.157 | 440.1379 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-27 04:00 | 2835 | 952.147 | 633.5674 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-27 05:00 | 2835 | 1075.5 | 779.8035 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-27 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1000 | 0
2024-02-27 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1000 | 0
2024-02-27 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-27 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-27 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-27 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-27 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-27 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-27 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-27 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-02-27 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-27 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-27 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-27 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-02-27 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-27 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-27 22:00 | 2183 | 1041.96 | 453.1751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-27 23:00 | 2183 | 973.38 | 475.9716 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-28 | 2183 | 955.28 | 428.0135 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-28 01:00 | 2183 | 937.94 | 436.0537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-28 02:00 | 2835 | 933.36 | 438.2534 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-28 03:00 | 2835 | 938.04 | 440.1379 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-28 04:00 | 2835 | 962.14 | 633.5674 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-28 05:00 | 2835 | 1033.92 | 779.8035 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-02-28 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-28 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-28 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-28 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1440 | 0
2024-02-28 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-28 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-28 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-28 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-28 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-28 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-28 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-28 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-28 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-28 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-28 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-28 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-28 22:00 | 2183 | 893.106 | 453.1751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-28 23:00 | 2183 | 843.39 | 475.9716 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 | 2183 | 783.864 | 428.0135 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 01:00 | 2183 | 763.776 | 436.0537 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 02:00 | 2835 | 756.846 | 438.2534 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 03:00 | 2835 | 756.54 | 440.1379 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 04:00 | 2835 | 773.19 | 633.5674 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 05:00 | 2835 | 830.178 | 779.8035 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 06:00 | 2365 | 1375 | 586.1299 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 07:00 | 2365 | 1375 | 417.6809 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 08:00 | 2365 | 1375 | 387.5352 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 09:00 | 2365 | 1375 | 401.2367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 10:00 | 3330 | 1375 | 422.6922 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 11:00 | 3330 | 1375 | 388.3954 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 12:00 | 3330 | 1375 | 353.3836 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 13:00 | 3330 | 1375 | 368.7166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 14:00 | 2611 | 1375 | 331.4984 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 15:00 | 2611 | 1375 | 373.5428 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 16:00 | 2611 | 1375 | 443.6883 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 17:00 | 2611 | 1375 | 588.5264 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-02-29 18:00 | 2804 | 1375 | 707.3741 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 19:00 | 2804 | 1375 | 380.8938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 20:00 | 2804 | 1375 | 322.4091 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 21:00 | 2804 | 1375 | 384.358 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 22:00 | 2183 | 869.778 | 453.1751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-02-29 23:00 | 2183 | 821.988 | 475.9716 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-01 | 2023 | 818.658 | 458.524 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-01 01:00 | 2023 | 815.238 | 399.5317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-01 02:00 | 2691 | 802.62 | 391.5689 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-01 03:00 | 2691 | 890.36 | 408.3993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-01 04:00 | 2691 | 894.34 | 578.559 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-01 05:00 | 2691 | 873.354 | 780.6518 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-01 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-01 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-01 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-01 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-01 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-01 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-01 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-01 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-01 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-01 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-01 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-01 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-01 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-01 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-01 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-01 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-01 22:00 | 2023 | 965.56 | 441.5658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-01 23:00 | 2023 | 915.42 | 498.082 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-02 | 2023 | 811.818 | 458.524 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-02 01:00 | 2023 | 789.714 | 399.5317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-02 02:00 | 2691 | 777.492 | 391.5689 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-02 03:00 | 2691 | 775.224 | 408.3993 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-02 04:00 | 2691 | 779.256 | 578.559 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-02 05:00 | 2691 | 794.556 | 780.6518 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-02 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-02 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-02 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-02 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-02 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-02 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-02 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-02 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-02 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-02 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-02 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-02 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-02 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-03-02 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-03-02 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-03-02 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-03-02 22:00 | 2023 | 992.1 | 441.5658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-02 23:00 | 2023 | 927.58 | 498.082 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 | 2023 | 780.82 | 458.524 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 01:00 | 2023 | 690.336 | 399.5317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-03 02:00 | 2691 | 689.598 | 391.5689 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-03 03:00 | 2691 | 696.24 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-03 04:00 | 2691 | 715.068 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-03 05:00 | 2691 | 767.826 | 780.6518 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-03 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-03 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-03 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-03 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-03 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-03 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-03 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-03 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-03 22:00 | 2023 | 823.032 | 441.5658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-03 23:00 | 2023 | 763.902 | 498.082 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 | 2023 | 726.696 | 458.524 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 01:00 | 2023 | 711.666 | 399.5317 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 02:00 | 2691 | 705.834 | 391.5689 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 03:00 | 2691 | 706.428 | 408.3993 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 04:00 | 2691 | 722.466 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-04 05:00 | 2691 | 772.902 | 780.6518 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-04 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-04 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-04 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-04 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-04 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-04 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-04 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-04 22:00 | 2023 | 724.132 | 441.5658 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-04 23:00 | 2023 | 666.332 | 498.082 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-05 | 2023 | 666.808 | 458.524 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-05 01:00 | 2023 | 656.965 | 399.5317 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-05 02:00 | 2691 | 656.676 | 391.5689 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-05 03:00 | 2691 | 662.83 | 408.3993 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-05 04:00 | 2691 | 682.822 | 578.559 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-05 05:00 | 2691 | 784.818 | 780.6518 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-05 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-05 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-05 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-05 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-05 22:00 | 2023 | 914.31 | 441.5658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-05 23:00 | 2023 | 853.848 | 498.082 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 | 2023 | 815.292 | 458.524 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 01:00 | 2023 | 802.692 | 399.5317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 02:00 | 2691 | 805.158 | 391.5689 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 03:00 | 2691 | 811.026 | 408.3993 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 04:00 | 2691 | 930.6 | 578.559 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-06 05:00 | 2691 | 1007.76 | 780.6518 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-06 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-06 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-06 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-06 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-06 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-06 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-06 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-06 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-06 22:00 | 2023 | 818.136 | 441.5658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-06 23:00 | 2023 | 760.986 | 498.082 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 | 2023 | 762.462 | 458.524 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 01:00 | 2023 | 755.388 | 399.5317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 02:00 | 2691 | 753.102 | 391.5689 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 03:00 | 2691 | 758.088 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 04:00 | 2691 | 778.752 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 05:00 | 2691 | 849.222 | 780.6518 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-07 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-07 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-07 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-07 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-07 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-07 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-07 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-07 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-07 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-07 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-07 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-07 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 22:00 | 2023 | 784.17 | 441.5658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-07 23:00 | 2023 | 732.096 | 498.082 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 | 2023 | 725.058 | 458.524 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 01:00 | 2023 | 709.848 | 399.5317 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 02:00 | 2691 | 696.24 | 391.5689 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 03:00 | 2691 | 692.748 | 408.3993 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 04:00 | 2691 | 697.95 | 578.559 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 05:00 | 2691 | 717.876 | 780.6518 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 22:00 | 2023 | 818.316 | 441.5658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-08 23:00 | 2023 | 774.144 | 498.082 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-09 | 2023 | 739.62 | 458.524 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-09 01:00 | 2023 | 715.752 | 399.5317 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-09 02:00 | 2691 | 706.842 | 391.5689 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-09 03:00 | 2691 | 704.412 | 408.3993 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-09 04:00 | 2691 | 708.642 | 578.559 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-09 05:00 | 2691 | 721.602 | 780.6518 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-09 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-09 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-09 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-09 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-09 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-09 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-09 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-09 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-09 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-09 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-09 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-09 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-09 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-09 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-09 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-09 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-09 22:00 | 2023 | 931.46 | 441.5658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-09 23:00 | 2023 | 870.88 | 498.082 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-10 | 2023 | 662.688 | 458.524 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-10 01:00 | 2023 | 649.998 | 399.5317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-10 02:00 | 2691 | 649.386 | 391.5689 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 03:00 | 2691 | 654.354 | 408.3993 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 04:00 | 2691 | 673.812 | 578.559 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 05:00 | 2691 | 720.738 | 780.6518 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-10 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-10 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-10 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-10 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-10 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-10 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-10 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-10 22:00 | 2023 | 754.29 | 441.5658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-10 23:00 | 2023 | 700.524 | 498.082 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 | 2023 | 666.558 | 458.524 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 01:00 | 2023 | 651.618 | 399.5317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 02:00 | 2691 | 645.822 | 391.5689 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 03:00 | 2691 | 645.93 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 04:00 | 2691 | 660.744 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 05:00 | 2691 | 703.134 | 780.6518 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-11 22:00 | 2023 | 742.644 | 441.5658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-11 23:00 | 2023 | 684.9 | 498.082 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-12 | 2023 | 679.014 | 458.524 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-12 01:00 | 2023 | 656.658 | 399.5317 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-12 02:00 | 2691 | 645.948 | 391.5689 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-12 03:00 | 2691 | 642.078 | 408.3993 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-12 04:00 | 2691 | 651.276 | 578.559 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-12 05:00 | 2691 | 690.336 | 780.6518 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-12 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-12 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-12 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-12 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-12 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-12 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-12 22:00 | 2023 | 814.212 | 441.5658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-12 23:00 | 2023 | 748.71 | 498.082 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-13 | 2023 | 694.44 | 458.524 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-13 01:00 | 2023 | 669.816 | 399.5317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-13 02:00 | 2691 | 656.028 | 391.5689 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-13 03:00 | 2691 | 650.286 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-13 04:00 | 2691 | 657.27 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-13 05:00 | 2691 | 692.838 | 780.6518 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-13 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-13 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-13 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-13 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-13 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-13 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-13 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-13 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-13 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-13 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-13 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-13 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-13 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-13 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-13 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-13 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-13 22:00 | 2023 | 794.466 | 441.5658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-13 23:00 | 2023 | 729.126 | 498.082 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-14 | 2023 | 655.877 | 458.524 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-14 01:00 | 2023 | 632.315 | 399.5317 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-14 02:00 | 2691 | 622.064 | 391.5689 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-14 03:00 | 2691 | 652.914 | 408.3993 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-14 04:00 | 2691 | 662.976 | 578.559 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-14 05:00 | 2691 | 701.316 | 780.6518 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-14 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-14 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-14 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-14 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-14 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-14 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-14 22:00 | 2023 | 793.926 | 441.5658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-14 23:00 | 2023 | 738.234 | 498.082 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-15 | 2023 | 727.758 | 458.524 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-15 01:00 | 2023 | 717.66 | 399.5317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-15 02:00 | 2691 | 698.904 | 391.5689 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-15 03:00 | 2691 | 690.948 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-15 04:00 | 2691 | 692.55 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-15 05:00 | 2691 | 712.008 | 780.6518 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-15 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-15 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-15 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 22:00 | 2023 | 823.734 | 441.5658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-15 23:00 | 2023 | 775.71 | 498.082 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-16 | 2023 | 741.06 | 458.524 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-16 01:00 | 2023 | 712.278 | 399.5317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-16 02:00 | 2691 | 696.816 | 391.5689 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-16 03:00 | 2691 | 684.792 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-16 04:00 | 2691 | 682.164 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-16 05:00 | 2691 | 686.268 | 780.6518 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-16 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-16 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-16 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-16 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-16 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-16 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-16 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-16 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-16 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-16 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-16 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-16 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-16 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-03-16 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-03-16 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-03-16 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-03-16 22:00 | 2023 | 932.72 | 441.5658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-16 23:00 | 2023 | 816.563 | 498.082 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-17 | 2023 | 707.46 | 458.524 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-17 01:00 | 2023 | 687.76 | 399.5317 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-17 02:00 | 2691 | 609.282 | 391.5689 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-17 03:00 | 2691 | 602.64 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-17 04:00 | 2691 | 617.436 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-17 05:00 | 2691 | 651.654 | 780.6518 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-17 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-17 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-17 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-17 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-17 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-17 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-17 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-17 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-17 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-17 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-17 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-17 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-17 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-17 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-17 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-17 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-17 22:00 | 2023 | 767.592 | 441.5658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-17 23:00 | 2023 | 702 | 498.082 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-18 | 2023 | 687.762 | 458.524 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-18 01:00 | 2023 | 665.208 | 399.5317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-18 02:00 | 2691 | 652.086 | 391.5689 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-18 03:00 | 2691 | 646.776 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-18 04:00 | 2691 | 654.606 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-18 05:00 | 2691 | 693.018 | 780.6518 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-18 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-18 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-18 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-18 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-18 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-18 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-18 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-18 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-18 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-18 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-18 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-18 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-18 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-18 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-18 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-18 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-18 22:00 | 2023 | 724.285 | 441.5658 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-18 23:00 | 2023 | 670.446 | 498.082 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-19 | 2023 | 655.945 | 458.524 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-19 01:00 | 2023 | 637.143 | 399.5317 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-19 02:00 | 2691 | 627.946 | 391.5689 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-19 03:00 | 2691 | 630.547 | 408.3993 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-19 04:00 | 2691 | 642.09 | 578.559 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-19 05:00 | 2691 | 687.803 | 780.6518 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-19 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-19 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-19 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-19 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-19 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-19 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-19 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-19 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-19 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-19 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-19 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-19 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-19 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-19 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-19 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-19 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-19 22:00 | 2023 | 757.197 | 441.5658 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-19 23:00 | 2023 | 696.031 | 498.082 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-20 | 2023 | 654.211 | 458.524 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-20 01:00 | 2023 | 636.531 | 399.5317 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-20 02:00 | 2691 | 625.855 | 391.5689 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-20 03:00 | 2691 | 624.223 | 408.3993 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-20 04:00 | 2691 | 636.106 | 578.559 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-20 05:00 | 2691 | 682.176 | 780.6518 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-20 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-20 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-20 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-20 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-20 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-20 22:00 | 2023 | 810.522 | 441.5658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-20 23:00 | 2023 | 750.438 | 498.082 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-21 | 2023 | 715.734 | 458.524 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-21 01:00 | 2023 | 699.75 | 399.5317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-21 02:00 | 2691 | 692.838 | 391.5689 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 03:00 | 2691 | 692.676 | 408.3993 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 04:00 | 2691 | 707.004 | 578.559 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 05:00 | 2691 | 754.902 | 780.6518 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-21 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-21 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-21 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-21 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-21 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-21 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-21 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-21 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-21 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-21 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-21 22:00 | 2023 | 841.244 | 441.5658 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-21 23:00 | 2023 | 795.663 | 498.082 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-22 | 2023 | 795.739 | 458.524 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-22 01:00 | 2023 | 796.29 | 399.5317 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-22 02:00 | 2691 | 824.52 | 391.5689 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 03:00 | 2691 | 820.2 | 408.3993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 04:00 | 2691 | 827.42 | 578.559 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 05:00 | 2691 | 850.14 | 780.6518 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-22 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-22 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-22 22:00 | 2023 | 860.4 | 441.5658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-22 23:00 | 2023 | 817.614 | 498.082 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-23 | 2023 | 724.217 | 458.524 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 01:00 | 2023 | 705.942 | 399.5317 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 02:00 | 2691 | 694.654 | 391.5689 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 03:00 | 2691 | 691.339 | 408.3993 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 04:00 | 2691 | 693.158 | 578.559 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 05:00 | 2691 | 707.268 | 780.6518 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-23 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-23 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-23 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-23 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-23 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-23 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-23 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-23 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-23 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-23 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-23 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-23 22:00 | 2023 | 823.176 | 441.5658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-23 23:00 | 2023 | 764.496 | 498.082 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-24 | 2023 | 640.116 | 458.524 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-24 01:00 | 2023 | 624.15 | 399.5317 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-24 02:00 | 2691 | 617.976 | 391.5689 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-24 03:00 | 2691 | 617.778 | 408.3993 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-24 04:00 | 2691 | 595.272 | 578.559 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-24 05:00 | 2691 | 679.554 | 780.6518 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-24 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-24 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-24 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-24 22:00 | 2023 | 766.206 | 441.5658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-24 23:00 | 2023 | 700.11 | 498.082 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-25 | 2023 | 604.027 | 458.524 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-25 01:00 | 2023 | 586.211 | 399.5317 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-25 02:00 | 2691 | 575.909 | 391.5689 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-25 03:00 | 2691 | 572.679 | 408.3993 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-25 04:00 | 2691 | 581.4 | 578.559 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-25 05:00 | 2691 | 616.709 | 780.6518 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-25 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-25 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-25 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-25 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-25 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-25 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-25 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-25 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-25 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-25 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-25 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-25 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-25 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-25 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-25 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-25 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-25 22:00 | 2023 | 743.076 | 441.5658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-25 23:00 | 2023 | 676.818 | 498.082 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-26 | 2023 | 665.658 | 458.524 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-26 01:00 | 2023 | 659.502 | 399.5317 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 02:00 | 2691 | 612.629 | 391.5689 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-26 03:00 | 2691 | 610.3 | 408.3993 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-26 04:00 | 2691 | 620.772 | 578.559 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-26 05:00 | 2691 | 665.958 | 780.6518 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-26 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-26 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-26 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-26 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-26 22:00 | 2023 | 745.484 | 441.5658 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-26 23:00 | 2023 | 680.391 | 498.082 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-27 | 2023 | 645.099 | 458.524 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-27 01:00 | 2023 | 628.201 | 399.5317 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-27 02:00 | 2691 | 619.99 | 391.5689 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-27 03:00 | 2691 | 618.919 | 408.3993 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-27 04:00 | 2691 | 630.751 | 578.559 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-27 05:00 | 2691 | 676.498 | 780.6518 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-27 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-27 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-27 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-27 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-27 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-27 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-27 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-27 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-27 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-27 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-27 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-27 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-27 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-27 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-27 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-27 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-27 22:00 | 2023 | 906.54 | 441.5658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-27 23:00 | 2023 | 745.848 | 498.082 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-28 | 2023 | 707.976 | 458.524 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-28 01:00 | 2023 | 683.406 | 399.5317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-28 02:00 | 2691 | 673.65 | 391.5689 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-28 03:00 | 2691 | 668.844 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-28 04:00 | 2691 | 680.436 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-28 05:00 | 2691 | 729.81 | 780.6518 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-28 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-28 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-28 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-28 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-28 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-28 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-28 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-28 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-28 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-28 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-28 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-28 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-28 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-28 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-28 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-28 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-28 22:00 | 2023 | 940.48 | 441.5658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-28 23:00 | 2023 | 889.56 | 498.082 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-29 | 2023 | 836.456 | 458.524 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 01:00 | 2023 | 812.554 | 399.5317 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 02:00 | 2691 | 842.48 | 391.5689 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-29 03:00 | 2691 | 845.12 | 408.3993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-29 04:00 | 2691 | 854.56 | 578.559 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-29 05:00 | 2691 | 883.86 | 780.6518 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-29 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-29 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-29 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-29 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-29 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-03-29 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1440 | 0
2024-03-29 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-03-29 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-29 22:00 | 2023 | 890.298 | 441.5658 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-29 23:00 | 2023 | 855.432 | 498.082 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 | 2023 | 837.234 | 458.524 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 01:00 | 2023 | 828.45 | 399.5317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 02:00 | 2691 | 827.964 | 391.5689 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 03:00 | 2691 | 834.012 | 408.3993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 04:00 | 2691 | 845.136 | 578.559 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 05:00 | 2691 | 868.698 | 780.6518 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-30 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-30 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-30 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-30 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-30 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-30 22:00 | 2023 | 832.428 | 441.5658 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-30 23:00 | 2023 | 740.877 | 498.082 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-31 | 2023 | 648.074 | 458.524 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-31 01:00 | 2023 | 639.71 | 399.5317 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-31 02:00 | 2691 | 640.577 | 391.5689 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-31 03:00 | 2691 | 648.856 | 408.3993 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-31 04:00 | 2691 | 671.16 | 578.559 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-31 05:00 | 2691 | 779.652 | 780.6518 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-31 06:00 | 2390 | 1375 | 495.3187 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-31 07:00 | 2390 | 1375 | 404.2859 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-03-31 08:00 | 2390 | 1375 | 506.541 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 09:00 | 2390 | 1375 | 467.0658 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 10:00 | 2288 | 1375 | 445.2695 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 11:00 | 2288 | 1375 | 397.2642 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 12:00 | 2288 | 1375 | 356.9751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 13:00 | 2288 | 1375 | 425.1367 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 14:00 | 2962 | 1375 | 364.7627 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 15:00 | 2962 | 1375 | 363.0084 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 16:00 | 2962 | 1375 | 403.2858 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 17:00 | 2962 | 1375 | 613.1201 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 18:00 | 2789 | 1375 | 719.8522 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 19:00 | 2789 | 1375 | 505.4207 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 20:00 | 2789 | 1375 | 314.9163 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-03-31 21:00 | 2789 | 1375 | 299.6572 | 1240 | 1730 | 0
2024-03-31 22:00 | 2023 | 734.536 | 441.5658 | 1240 | 1800 | 0
2024-03-31 23:00 | 2023 | 671.364 | 498.082 | 1240 | 2600.1955 | 0
2024-04-01 | 1243 | 628.864 | 523.6467 | 1240 | 2600.1955 | 0
2024-04-01 01:00 | 1243 | 611.371 | 389.4062 | 1240 | 2600.1955 | 0
2024-04-01 02:00 | 1638 | 605.2 | 393.3954 | 1240 | 2600.1955 | 0
2024-04-01 03:00 | 1638 | 605.251 | 401.7615 | 1240 | 2600.1955 | 0
2024-04-01 04:00 | 1638 | 618.562 | 392.9637 | 1240 | 2600.1955 | 0
2024-04-01 05:00 | 1638 | 666.961 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-01 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-01 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-01 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-01 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-01 22:00 | 1243 | 732.87 | 504.5829 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-01 23:00 | 1243 | 668.406 | 540.2537 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-02 | 1243 | 653.633 | 523.6467 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-02 01:00 | 1243 | 630.428 | 389.4062 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-02 02:00 | 1638 | 620.432 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-02 03:00 | 1638 | 616.777 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-02 04:00 | 1638 | 625.719 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-02 05:00 | 1638 | 669.953 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-02 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-02 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-02 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-02 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-02 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-02 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-02 22:00 | 1243 | 910.7 | 504.5829 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-02 23:00 | 1243 | 752.85 | 540.2537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-03 | 1243 | 679.464 | 523.6467 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-03 01:00 | 1243 | 656.82 | 389.4062 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-03 02:00 | 1638 | 646.434 | 393.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-03 03:00 | 1638 | 641.844 | 401.7615 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-03 04:00 | 1638 | 651.6 | 392.9637 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-03 05:00 | 1638 | 691.416 | 577.1719 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-03 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-03 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-03 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-03 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-03 22:00 | 1243 | 815.562 | 504.5829 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-03 23:00 | 1243 | 747.792 | 540.2537 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-04 | 1243 | 649.247 | 523.6467 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-04 01:00 | 1243 | 627.538 | 389.4062 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-04 02:00 | 1638 | 616.131 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-04 03:00 | 1638 | 612.153 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-04 04:00 | 1638 | 618.494 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-04 05:00 | 1638 | 654.211 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-04 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-04 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-04 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-04 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-04 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-04 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-04 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-04 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-04 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-04 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-04 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-04 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-04 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-04 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-04 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-04 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-04 22:00 | 1243 | 805.194 | 504.5829 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-04 23:00 | 1243 | 747.306 | 540.2537 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-05 | 1243 | 735.174 | 523.6467 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-05 01:00 | 1243 | 664.054 | 389.4062 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-05 02:00 | 1638 | 646.901 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-05 03:00 | 1638 | 637.432 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-05 04:00 | 1638 | 636.395 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-05 05:00 | 1638 | 647.972 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-05 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-05 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-05 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-05 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-05 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-05 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-05 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-05 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-05 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-05 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-05 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-05 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-05 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-05 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-05 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-05 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-05 22:00 | 1243 | 844.992 | 504.5829 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-05 23:00 | 1243 | 751.638 | 540.2537 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 | 1243 | 745.161 | 523.6467 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 01:00 | 1243 | 726.427 | 389.4062 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 02:00 | 1638 | 718.233 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 03:00 | 1638 | 700.502 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 04:00 | 1638 | 691.458 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 05:00 | 1638 | 690.914 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-06 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-06 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-06 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-06 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-06 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-06 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-06 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-06 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-06 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-06 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-06 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-06 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-06 22:00 | 1243 | 1019.54 | 504.5829 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-06 23:00 | 1243 | 835.128 | 540.2537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-07 | 1243 | 681.624 | 523.6467 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 01:00 | 1243 | 654.066 | 389.4062 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-07 02:00 | 1638 | 603.874 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-07 03:00 | 1638 | 601.154 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-07 04:00 | 1638 | 608.311 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-07 05:00 | 1638 | 639.778 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-07 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-07 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-07 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-07 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-07 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-07 22:00 | 1243 | 895.66 | 504.5829 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-07 23:00 | 1243 | 810.64 | 540.2537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-08 | 1243 | 712.512 | 523.6467 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-08 01:00 | 1243 | 683.334 | 389.4062 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-08 02:00 | 1638 | 665.226 | 393.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-08 03:00 | 1638 | 659.196 | 401.7615 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-08 04:00 | 1638 | 665.244 | 392.9637 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-08 05:00 | 1638 | 706.644 | 577.1719 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-08 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-08 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-08 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-08 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-08 22:00 | 1243 | 813.78 | 504.5829 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-08 23:00 | 1243 | 752.634 | 540.2537 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-09 | 1243 | 746.658 | 523.6467 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-09 01:00 | 1243 | 737.73 | 389.4062 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-09 02:00 | 1638 | 732.51 | 393.3954 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-09 03:00 | 1638 | 734.004 | 401.7615 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-09 04:00 | 1638 | 754.074 | 392.9637 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-09 05:00 | 1638 | 815.256 | 577.1719 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-09 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-09 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-09 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-09 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-09 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-09 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-09 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-09 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-09 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-09 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-09 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-09 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-09 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-09 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-09 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-09 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-09 22:00 | 1243 | 840.492 | 504.5829 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-09 23:00 | 1243 | 778.374 | 540.2537 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-10 | 1243 | 742.59 | 523.6467 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-10 01:00 | 1243 | 724.248 | 389.4062 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-10 02:00 | 1638 | 720.648 | 393.3954 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-10 03:00 | 1638 | 724.86 | 401.7615 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-10 04:00 | 1638 | 746.496 | 392.9637 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-10 05:00 | 1638 | 808.452 | 577.1719 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-10 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-10 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-10 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-10 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-10 22:00 | 1243 | 836.964 | 504.5829 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-10 23:00 | 1243 | 766.8 | 540.2537 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-11 | 1243 | 668.202 | 523.6467 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-11 01:00 | 1243 | 647.207 | 389.4062 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-11 02:00 | 1638 | 636.004 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-11 03:00 | 1638 | 634.236 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-11 04:00 | 1638 | 644.3 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-11 05:00 | 1638 | 729.612 | 577.1719 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-11 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-11 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-11 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-11 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-11 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-11 22:00 | 1243 | 833.508 | 504.5829 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-11 23:00 | 1243 | 775.818 | 540.2537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 | 1243 | 747.18 | 523.6467 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 01:00 | 1243 | 714.132 | 389.4062 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 02:00 | 1638 | 693.63 | 393.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 03:00 | 1638 | 684.18 | 401.7615 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 04:00 | 1638 | 683.136 | 392.9637 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 05:00 | 1638 | 696.474 | 577.1719 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-12 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-12 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-12 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-12 22:00 | 1243 | 879.606 | 504.5829 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-12 23:00 | 1243 | 817.47 | 540.2537 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-13 | 1243 | 760.23 | 523.6467 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 01:00 | 1243 | 720.72 | 389.4062 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 02:00 | 1638 | 694.242 | 393.3954 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 03:00 | 1638 | 683.118 | 401.7615 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 04:00 | 1638 | 674.1 | 392.9637 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 05:00 | 1638 | 677.628 | 577.1719 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-13 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-13 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-13 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-13 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-13 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-13 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-13 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-13 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-13 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-13 22:00 | 1243 | 1003.3 | 504.5829 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-13 23:00 | 1243 | 820.08 | 540.2537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-14 | 1243 | 697.518 | 523.6467 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-14 01:00 | 1243 | 644.166 | 389.4062 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-14 02:00 | 1638 | 595.612 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-14 03:00 | 1638 | 590.988 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-14 04:00 | 1638 | 594.269 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-14 05:00 | 1638 | 621.197 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-14 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-14 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-14 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-14 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-14 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-14 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-14 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-14 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-14 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-14 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-14 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-14 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-14 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-14 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-14 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-14 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-14 22:00 | 1243 | 929.6 | 504.5829 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-14 23:00 | 1243 | 755.082 | 540.2537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-15 | 1243 | 708.768 | 523.6467 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-15 01:00 | 1243 | 674.028 | 389.4062 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-15 02:00 | 1638 | 655.83 | 393.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-15 03:00 | 1638 | 648.756 | 401.7615 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-15 04:00 | 1638 | 652.374 | 392.9637 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-15 05:00 | 1638 | 687.636 | 577.1719 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-15 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-15 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-15 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-15 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-15 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-15 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-15 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 22:00 | 1243 | 917.72 | 504.5829 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-15 23:00 | 1243 | 753.48 | 540.2537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-16 | 1243 | 738.63 | 523.6467 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-16 01:00 | 1243 | 710.028 | 389.4062 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-16 02:00 | 1638 | 692.532 | 393.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-16 03:00 | 1638 | 685.152 | 401.7615 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-16 04:00 | 1638 | 689.562 | 392.9637 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-16 05:00 | 1638 | 729.954 | 577.1719 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-16 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-16 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-16 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-16 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-16 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-16 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-16 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-16 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-16 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-16 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-16 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-16 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-16 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-16 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-16 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-16 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-16 22:00 | 1243 | 951.368 | 504.5829 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-16 23:00 | 1243 | 906.36 | 540.2537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-17 | 1243 | 815.7 | 523.6467 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-17 01:00 | 1243 | 775.18 | 389.4062 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-17 02:00 | 1638 | 751.42 | 393.3954 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-17 03:00 | 1638 | 741.28 | 401.7615 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-17 04:00 | 1638 | 744.54 | 392.9637 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-17 05:00 | 1638 | 788.56 | 577.1719 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-17 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-17 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-17 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-17 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-17 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-17 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-17 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-17 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-17 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-17 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-17 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-17 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-17 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-17 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-17 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-17 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-17 22:00 | 1243 | 983.6 | 504.5829 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-17 23:00 | 1243 | 857.774 | 540.2537 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-18 | 1243 | 851.2 | 523.6467 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-18 01:00 | 1243 | 805.54 | 389.4062 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-18 02:00 | 1638 | 777.56 | 393.3954 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-18 03:00 | 1638 | 760.44 | 401.7615 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-18 04:00 | 1638 | 762.02 | 392.9637 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-18 05:00 | 1638 | 789.26 | 577.1719 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-18 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-18 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-18 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-18 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-18 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-18 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-18 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-18 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-18 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-18 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-18 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-18 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-18 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-18 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-18 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-18 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-18 22:00 | 1243 | 988.64 | 504.5829 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-18 23:00 | 1243 | 875.33 | 540.2537 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 | 1243 | 846.374 | 523.6467 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 01:00 | 1243 | 805.182 | 389.4062 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 02:00 | 1638 | 775.808 | 393.3954 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 03:00 | 1638 | 755.725 | 401.7615 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 04:00 | 1638 | 745.978 | 392.9637 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 05:00 | 1638 | 752.343 | 577.1719 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-19 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-19 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-19 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-19 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-19 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-19 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-19 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-19 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-19 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-19 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-19 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-19 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-19 22:00 | 1243 | 1009.52 | 504.5829 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-19 23:00 | 1243 | 896.629 | 540.2537 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-20 | 1243 | 906.58 | 523.6467 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 01:00 | 1243 | 863.28 | 389.4062 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 02:00 | 1638 | 746.442 | 393.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-20 03:00 | 1638 | 723.744 | 401.7615 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-20 04:00 | 1638 | 710.82 | 392.9637 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-20 05:00 | 1638 | 711.198 | 577.1719 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-20 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-20 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-20 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-20 22:00 | 1243 | 835.506 | 504.5829 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-20 23:00 | 1243 | 773.586 | 540.2537 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 | 1243 | 644.562 | 523.6467 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 01:00 | 1243 | 626.094 | 389.4062 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 02:00 | 1638 | 613.08 | 393.3954 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 03:00 | 1638 | 608.454 | 401.7615 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 04:00 | 1638 | 618.012 | 392.9637 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 05:00 | 1638 | 649.17 | 577.1719 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-21 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-21 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-21 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-21 22:00 | 1243 | 803.592 | 504.5829 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-21 23:00 | 1243 | 684.199 | 540.2537 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-22 | 1243 | 631.414 | 523.6467 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-22 01:00 | 1243 | 607.801 | 389.4062 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-22 02:00 | 1638 | 592.926 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-22 03:00 | 1638 | 586.942 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-22 04:00 | 1638 | 592.824 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-22 05:00 | 1638 | 621.18 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-22 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-22 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-22 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-22 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-22 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-22 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-22 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-22 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-22 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-22 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-22 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-22 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-22 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-22 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-22 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-22 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-22 22:00 | 1243 | 776.142 | 504.5829 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-22 23:00 | 1243 | 710.586 | 540.2537 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-23 | 1243 | 699.678 | 523.6467 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-23 01:00 | 1243 | 673.65 | 389.4062 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-23 02:00 | 1638 | 625.192 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-23 03:00 | 1638 | 620.398 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-23 04:00 | 1638 | 626.042 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-23 05:00 | 1638 | 662.456 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-23 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-23 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-23 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-23 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-23 22:00 | 1243 | 850.914 | 504.5829 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-23 23:00 | 1243 | 778.896 | 540.2537 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-24 | 1243 | 664.904 | 523.6467 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 01:00 | 1243 | 640.492 | 389.4062 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 02:00 | 1638 | 628.15 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 03:00 | 1638 | 623.56 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 04:00 | 1638 | 628.677 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 05:00 | 1638 | 663.289 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-24 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-24 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-24 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-24 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-24 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-24 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-24 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-24 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-24 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-24 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-24 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-24 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-24 22:00 | 1243 | 927.447 | 504.5829 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-24 23:00 | 1243 | 878.76 | 540.2537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-25 | 1243 | 727.92 | 523.6467 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-25 01:00 | 1243 | 693.324 | 389.4062 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-25 02:00 | 1638 | 671.67 | 393.3954 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-25 03:00 | 1638 | 659.484 | 401.7615 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-25 04:00 | 1638 | 663.588 | 392.9637 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-25 05:00 | 1638 | 694.098 | 577.1719 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-25 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-25 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-25 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-25 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-25 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-25 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-25 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-25 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-25 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-25 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-25 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-25 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-25 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-25 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-25 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-25 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-25 22:00 | 1243 | 933.4 | 504.5829 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-25 23:00 | 1243 | 773.244 | 540.2537 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-26 | 1243 | 773.01 | 523.6467 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-26 01:00 | 1243 | 728.226 | 389.4062 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-26 02:00 | 1638 | 699.3 | 393.3954 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-26 03:00 | 1638 | 682.2 | 401.7615 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-26 04:00 | 1638 | 639.761 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-26 05:00 | 1638 | 686.178 | 577.1719 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-26 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-26 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-26 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-26 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-26 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-26 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-26 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-26 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-26 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-26 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-26 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-26 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-26 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-26 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-26 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-26 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-26 22:00 | 1243 | 1015.02 | 504.5829 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-26 23:00 | 1243 | 843.912 | 540.2537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 | 1243 | 792.792 | 523.6467 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 01:00 | 1243 | 748.206 | 389.4062 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 02:00 | 1638 | 718.992 | 393.3954 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 03:00 | 1638 | 697.752 | 401.7615 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 04:00 | 1638 | 686.412 | 392.9637 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 05:00 | 1638 | 686.898 | 577.1719 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-27 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-27 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-27 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-27 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-27 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-27 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-27 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-27 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-27 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-27 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-27 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-04-27 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-27 22:00 | 1243 | 1012.966 | 504.5829 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-27 23:00 | 1243 | 961.9 | 540.2537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-28 | 1243 | 749.178 | 523.6467 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-28 01:00 | 1243 | 679.698 | 389.4062 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-28 02:00 | 1638 | 624.155 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-28 03:00 | 1638 | 616.403 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-28 04:00 | 1638 | 620.347 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-28 05:00 | 1638 | 651.406 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-28 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-28 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-28 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-28 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-28 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-28 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-28 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-28 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-28 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-28 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-28 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-28 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-28 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-28 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-28 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-28 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-28 22:00 | 1243 | 840.456 | 504.5829 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-28 23:00 | 1243 | 726.716 | 540.2537 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 | 1243 | 653.208 | 523.6467 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 01:00 | 1243 | 626.552 | 389.4062 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 02:00 | 1638 | 612.119 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 03:00 | 1638 | 605.285 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 04:00 | 1638 | 607.954 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 05:00 | 1638 | 636.463 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-29 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-29 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-29 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-29 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-29 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-29 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-29 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-29 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-29 22:00 | 1243 | 847.602 | 504.5829 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-29 23:00 | 1243 | 730.133 | 540.2537 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-30 | 1243 | 715.19 | 523.6467 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-30 01:00 | 1243 | 672.537 | 389.4062 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-30 02:00 | 1638 | 648.142 | 393.3954 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-30 03:00 | 1638 | 635.494 | 401.7615 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-30 04:00 | 1638 | 636.718 | 392.9637 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-30 05:00 | 1638 | 670.99 | 577.1719 | 1240 | 1800 | 0
2024-04-30 06:00 | 1565 | 1375 | 812.7634 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-30 07:00 | 1565 | 1375 | 578.1706 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-30 08:00 | 1565 | 1375 | 462.1317 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-30 09:00 | 1565 | 1375 | 487.4216 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-30 10:00 | 2093 | 1375 | 454.3229 | 1240 | 1730 | 0
2024-04-30 11:00 | 2093 | 1375 | 496.3172 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-30 12:00 | 2093 | 1375 | 457.6182 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-04-30 13:00 | 2093 | 1375 | 443.0117 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-30 14:00 | 2362 | 1375 | 451.4785 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-04-30 15:00 | 2362 | 1375 | 446.4177 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-30 16:00 | 2362 | 1375 | 407.4453 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-30 17:00 | 2362 | 1375 | 340.413 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-04-30 18:00 | 2138 | 1375 | 433.0612 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-30 19:00 | 2138 | 1375 | 551.5408 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-30 20:00 | 2138 | 1375 | 565.4723 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-30 21:00 | 2138 | 1375 | 426.4312 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-04-30 22:00 | 1243 | 976.885 | 504.5829 | 1240 | 1440 | 0
2024-04-30 23:00 | 1243 | 935.8 | 540.2537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-01 | 1571 | 787.788 | 503.1127 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-01 01:00 | 1571 | 750.078 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-01 02:00 | 1574 | 723.294 | 426.6647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-01 03:00 | 1574 | 710.586 | 424.7068 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-01 04:00 | 1574 | 715.554 | 423.822 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-01 05:00 | 1574 | 759.348 | 507.9742 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-01 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-01 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-01 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-01 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-01 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-01 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-01 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-01 22:00 | 1571 | 1003.181 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-01 23:00 | 1571 | 860.778 | 569.1241 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-02 | 1571 | 775.98 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-02 01:00 | 1571 | 734.418 | 558.8472 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-02 02:00 | 1574 | 708.192 | 426.6647 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-02 03:00 | 1574 | 694.728 | 424.7068 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-02 04:00 | 1574 | 694.926 | 423.822 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-02 05:00 | 1574 | 726.426 | 507.9742 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-02 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-02 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-02 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-02 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-02 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-02 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-02 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-02 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-02 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-02 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-02 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-02 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-02 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-02 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-02 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-02 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-02 22:00 | 1571 | 963.737 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-02 23:00 | 1571 | 933.98 | 569.1241 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-03 | 1571 | 894.82 | 503.1127 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-03 01:00 | 1571 | 761.49 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-03 02:00 | 1574 | 732.186 | 426.6647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-03 03:00 | 1574 | 714.006 | 424.7068 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-03 04:00 | 1574 | 708.102 | 423.822 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-03 05:00 | 1574 | 717.876 | 507.9742 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-03 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-03 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-03 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-03 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-03 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-03 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-03 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-03 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-03 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-03 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-03 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-03 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-03 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-03 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-03 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-03 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-03 22:00 | 1571 | 1032.56 | 613.4294 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-03 23:00 | 1571 | 915.876 | 569.1241 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-04 | 1571 | 939.6 | 503.1127 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-04 01:00 | 1571 | 805.878 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-04 02:00 | 1574 | 783.99 | 426.6647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-04 03:00 | 1574 | 768.852 | 424.7068 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-04 04:00 | 1574 | 761.292 | 423.822 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-04 05:00 | 1574 | 764.082 | 507.9742 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-04 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-04 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-04 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-04 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-04 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-04 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-04 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-04 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-04 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-04 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-04 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-04 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-04 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-04 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-04 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-04 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-04 22:00 | 1571 | 1140.84 | 613.4294 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-04 23:00 | 1571 | 934.938 | 569.1241 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-05 | 1571 | 802.98 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-05 01:00 | 1571 | 718.992 | 558.8472 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-05 02:00 | 1574 | 699.408 | 426.6647 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-05 03:00 | 1574 | 691.128 | 424.7068 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-05 04:00 | 1574 | 695.754 | 423.822 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-05 05:00 | 1574 | 729.9 | 507.9742 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-05 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-05 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-05 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-05 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-05 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-05 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-05 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-05 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-05 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-05 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-05 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-05 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-05 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-05 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-05 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-05 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-05 22:00 | 1571 | 1026.38 | 613.4294 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-05 23:00 | 1571 | 837.468 | 569.1241 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-06 | 1571 | 782.262 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 01:00 | 1571 | 745.92 | 558.8472 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 02:00 | 1574 | 721.26 | 426.6647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 03:00 | 1574 | 708.336 | 424.7068 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 04:00 | 1574 | 709.686 | 423.822 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 05:00 | 1574 | 741.042 | 507.9742 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-06 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-06 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-06 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-06 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-06 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-06 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-06 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-06 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-06 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-06 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-06 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-06 22:00 | 1571 | 908.676 | 613.4294 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-06 23:00 | 1571 | 820.53 | 569.1241 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-07 | 1571 | 793.224 | 503.1127 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-07 01:00 | 1571 | 759.438 | 558.8472 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-07 02:00 | 1574 | 735.768 | 426.6647 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-07 03:00 | 1574 | 721.494 | 424.7068 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-07 04:00 | 1574 | 720.108 | 423.822 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-07 05:00 | 1574 | 752.094 | 507.9742 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-07 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-07 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-07 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-07 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-07 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-07 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-07 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-07 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-07 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-07 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-07 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-07 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-07 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-07 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-07 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-07 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-07 22:00 | 1571 | 1064.627 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-07 23:00 | 1571 | 1014.8 | 569.1241 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 | 1571 | 948.28 | 503.1127 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 01:00 | 1571 | 906.64 | 558.8472 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 02:00 | 1574 | 879.76 | 426.6647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 03:00 | 1574 | 862.1 | 424.7068 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 04:00 | 1574 | 859.5 | 423.822 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 05:00 | 1574 | 897.06 | 507.9742 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-08 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-08 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-08 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-08 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-08 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-08 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-08 15:00 | 2674 | 1403.724 | 517.8073 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-08 16:00 | 2674 | 1421.742 | 503.0644 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-08 17:00 | 2674 | 1411.494 | 433.4746 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-08 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-08 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-08 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-08 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-08 22:00 | 1571 | 1073.633 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-08 23:00 | 1571 | 1024.3 | 569.1241 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 | 1571 | 966.12 | 503.1127 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 01:00 | 1571 | 915.88 | 558.8472 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 02:00 | 1574 | 881.34 | 426.6647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 03:00 | 1574 | 862.34 | 424.7068 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 04:00 | 1574 | 858.3 | 423.822 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 05:00 | 1574 | 892.72 | 507.9742 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-09 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-09 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-09 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-09 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-09 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-09 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-09 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-09 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-09 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-09 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-09 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-09 22:00 | 1571 | 1007.856 | 613.4294 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-09 23:00 | 1571 | 931.176 | 569.1241 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-10 | 1571 | 915.282 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-10 01:00 | 1571 | 867.24 | 558.8472 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-10 02:00 | 1574 | 833.958 | 426.6647 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-10 03:00 | 1574 | 810.396 | 424.7068 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-10 04:00 | 1574 | 795.546 | 423.822 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-10 05:00 | 1574 | 798.264 | 507.9742 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-10 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-10 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-10 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-10 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-10 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-10 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-10 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-10 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-10 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-10 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-10 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-10 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-10 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-10 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-10 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-10 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-10 22:00 | 1571 | 1065.007 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-10 23:00 | 1571 | 1038.54 | 569.1241 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-11 | 1571 | 1010.46 | 503.1127 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-11 01:00 | 1571 | 860.04 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 02:00 | 1574 | 826.542 | 426.6647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-11 03:00 | 1574 | 801.036 | 424.7068 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-11 04:00 | 1574 | 783.288 | 423.822 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-11 05:00 | 1574 | 777.456 | 507.9742 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-11 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-11 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-11 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-11 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-11 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-11 22:00 | 1571 | 923.958 | 613.4294 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-11 23:00 | 1571 | 843.03 | 569.1241 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-12 | 1571 | 668.406 | 503.1127 | 1240 | 1800 | 0
2024-05-12 01:00 | 1571 | 638.044 | 558.8472 | 1240 | 1800 | 0
2024-05-12 02:00 | 1574 | 623.152 | 426.6647 | 1240 | 1800 | 0
2024-05-12 03:00 | 1574 | 616.947 | 424.7068 | 1240 | 1800 | 0
2024-05-12 04:00 | 1574 | 621.537 | 423.822 | 1240 | 1800 | 0
2024-05-12 05:00 | 1574 | 648.176 | 507.9742 | 1240 | 1800 | 0
2024-05-12 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-12 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-12 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-12 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-12 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-12 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-12 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-12 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-12 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-12 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-12 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-12 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-12 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-12 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-12 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-12 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-12 22:00 | 1571 | 851.238 | 613.4294 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-12 23:00 | 1571 | 775.602 | 569.1241 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-13 | 1571 | 687.438 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-13 01:00 | 1571 | 660.78 | 558.8472 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-13 02:00 | 1574 | 643.32 | 426.6647 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-13 03:00 | 1574 | 636.822 | 424.7068 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-13 04:00 | 1574 | 641.34 | 423.822 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-13 05:00 | 1574 | 671.886 | 507.9742 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-13 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-13 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-13 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-13 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-13 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-13 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-13 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-13 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-13 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-13 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-13 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-13 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-13 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-13 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-13 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-13 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-13 22:00 | 1571 | 1014.54 | 613.4294 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-13 23:00 | 1571 | 824.148 | 569.1241 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-14 | 1571 | 802.134 | 503.1127 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-14 01:00 | 1571 | 761.526 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-14 02:00 | 1574 | 733.518 | 426.6647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-14 03:00 | 1574 | 717.138 | 424.7068 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-14 04:00 | 1574 | 715.698 | 423.822 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-14 05:00 | 1574 | 747.9 | 507.9742 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-14 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-14 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-14 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-14 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-14 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-14 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-14 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-14 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-14 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-14 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-14 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-14 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-14 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-14 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-14 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-14 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-14 22:00 | 1571 | 1034.93 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-14 23:00 | 1571 | 977.24 | 569.1241 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-15 | 1571 | 916.54 | 503.1127 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-15 01:00 | 1571 | 783.18 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-15 02:00 | 1574 | 748.548 | 426.6647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-15 03:00 | 1574 | 709.164 | 424.7068 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-15 04:00 | 1574 | 720.252 | 423.822 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-15 05:00 | 1574 | 754.164 | 507.9742 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-15 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-15 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-15 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-15 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-15 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-15 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-15 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-15 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-15 14:00 | 2674 | 1405.844 | 626.891 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-15 15:00 | 2674 | 1434.752 | 517.8073 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-15 16:00 | 2674 | 1452.11 | 503.0644 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-15 17:00 | 2674 | 1439.9 | 433.4746 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-15 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-15 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-15 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-15 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-15 22:00 | 1571 | 1112.12 | 613.4294 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-15 23:00 | 1571 | 958.664 | 569.1241 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-16 | 1571 | 891.423 | 503.1127 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-16 01:00 | 1571 | 854.012 | 558.8472 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-16 02:00 | 1574 | 828.381 | 426.6647 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-16 03:00 | 1574 | 810.996 | 424.7068 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-16 04:00 | 1574 | 809.647 | 423.822 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-16 05:00 | 1574 | 841.168 | 507.9742 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-16 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-16 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-16 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-16 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-16 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-16 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-16 12:00 | 2396 | 1400.718 | 601.6971 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-16 13:00 | 2396 | 1455.982 | 627.9144 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-16 14:00 | 2674 | 1495.516 | 626.891 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-16 15:00 | 2674 | 1522.796 | 517.8073 | 1240 | 900 | 0
2024-05-16 16:00 | 2674 | 1533.466 | 503.0644 | 1240 | 900 | 0
2024-05-16 17:00 | 2674 | 1517.78 | 433.4746 | 1240 | 900 | 0
2024-05-16 18:00 | 2840 | 1447.776 | 406.4589 | 1240 | 900 | 0
2024-05-16 19:00 | 2840 | 1377.772 | 586.4117 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-16 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-16 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-16 22:00 | 1571 | 1040.991 | 613.4294 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-16 23:00 | 1571 | 952.413 | 569.1241 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 | 1571 | 951.159 | 503.1127 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 01:00 | 1571 | 896.515 | 558.8472 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 02:00 | 1574 | 859.275 | 426.6647 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 03:00 | 1574 | 832.846 | 424.7068 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 04:00 | 1574 | 816.582 | 423.822 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 05:00 | 1574 | 815.689 | 507.9742 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-17 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-17 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-17 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-17 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-17 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-17 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-17 17:00 | 2674 | 1424.918 | 433.4746 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-17 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-17 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-17 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-17 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-17 22:00 | 1571 | 1023.34 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-17 23:00 | 1571 | 987.74 | 569.1241 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-18 | 1571 | 820.098 | 503.1127 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-18 01:00 | 1571 | 772.47 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-18 02:00 | 1574 | 737.928 | 426.6647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-18 03:00 | 1574 | 713.466 | 424.7068 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-18 04:00 | 1574 | 698.346 | 423.822 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-18 05:00 | 1574 | 693.954 | 507.9742 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-18 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-18 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-18 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-18 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-18 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-18 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-18 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-18 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-18 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-18 15:00 | 2674 | 1418.76 | 517.8073 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-18 16:00 | 2674 | 1463.217 | 503.0644 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-18 17:00 | 2674 | 1478.631 | 433.4746 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-18 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-18 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-18 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-18 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-18 22:00 | 1571 | 1179.4 | 613.4294 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-18 23:00 | 1571 | 951.156 | 569.1241 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-19 | 1571 | 849.96 | 503.1127 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-19 01:00 | 1571 | 736.02 | 558.8472 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-19 02:00 | 1574 | 707.148 | 426.6647 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-19 03:00 | 1574 | 691.902 | 424.7068 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-19 04:00 | 1574 | 690.804 | 423.822 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-19 05:00 | 1574 | 719.406 | 507.9742 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-19 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-19 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-19 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-19 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-19 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-19 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-19 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-19 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-19 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-19 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-19 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-19 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-19 18:00 | 2840 | 1413.51 | 406.4589 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-19 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-19 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-19 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-19 22:00 | 1571 | 1117.06 | 613.4294 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-19 23:00 | 1571 | 952.603 | 569.1241 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 | 1571 | 958.3 | 503.1127 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-20 01:00 | 1571 | 904.16 | 558.8472 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-20 02:00 | 1574 | 781.686 | 426.6647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-20 03:00 | 1574 | 756.504 | 424.7068 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-20 04:00 | 1574 | 747.576 | 423.822 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-20 05:00 | 1574 | 774.234 | 507.9742 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-20 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-20 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-20 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-20 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-20 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-20 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-20 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-20 22:00 | 1571 | 855.558 | 613.4294 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-20 23:00 | 1571 | 776.772 | 569.1241 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-21 | 1571 | 773.01 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-21 01:00 | 1571 | 736.02 | 558.8472 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-21 02:00 | 1574 | 714.384 | 426.6647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-21 03:00 | 1574 | 702.234 | 424.7068 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-21 04:00 | 1574 | 704.538 | 423.822 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-21 05:00 | 1574 | 733.734 | 507.9742 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-21 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-21 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-21 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-21 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-21 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-21 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-21 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-21 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-21 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-21 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-21 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-21 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-21 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-21 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-21 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-21 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-21 22:00 | 1571 | 894.24 | 613.4294 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-21 23:00 | 1571 | 813.744 | 569.1241 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 | 1571 | 745.578 | 503.1127 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 01:00 | 1571 | 716.31 | 558.8472 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 02:00 | 1574 | 696.492 | 426.6647 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 03:00 | 1574 | 685.836 | 424.7068 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 04:00 | 1574 | 689.22 | 423.822 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 05:00 | 1574 | 723.798 | 507.9742 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-22 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-22 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-22 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-22 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-22 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-22 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-22 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-22 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-22 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-22 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-22 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-22 22:00 | 1571 | 927.18 | 613.4294 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-22 23:00 | 1571 | 843.93 | 569.1241 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-23 | 1571 | 773.442 | 503.1127 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-23 01:00 | 1571 | 732.474 | 558.8472 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-23 02:00 | 1574 | 707.976 | 426.6647 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-23 03:00 | 1574 | 694.746 | 424.7068 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-23 04:00 | 1574 | 692.982 | 423.822 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-23 05:00 | 1574 | 722.79 | 507.9742 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-23 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-23 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-23 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-23 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-23 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-23 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-23 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-23 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-23 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-23 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-23 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-23 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-23 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-23 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-23 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-23 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-23 22:00 | 1571 | 972.126 | 613.4294 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-23 23:00 | 1571 | 890.514 | 569.1241 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-24 | 1571 | 869.13 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-24 01:00 | 1571 | 822.06 | 558.8472 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-24 02:00 | 1574 | 789.858 | 426.6647 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-24 03:00 | 1574 | 764.676 | 424.7068 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-24 04:00 | 1574 | 749.772 | 423.822 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-24 05:00 | 1574 | 751.644 | 507.9742 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-24 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-24 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-24 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1730 | 0
2024-05-24 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-24 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-24 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-24 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-24 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-24 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-24 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-24 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-24 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-24 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-24 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-24 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-24 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-24 22:00 | 1571 | 1091.721 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-24 23:00 | 1571 | 1052.86 | 569.1241 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-25 | 1571 | 994.88 | 503.1127 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-25 01:00 | 1571 | 838.944 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-25 02:00 | 1574 | 804.654 | 426.6647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-25 03:00 | 1574 | 779.058 | 424.7068 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-25 04:00 | 1574 | 764.55 | 423.822 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-25 05:00 | 1574 | 758.736 | 507.9742 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-25 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-25 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-25 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-25 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-25 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-25 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-25 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-25 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-25 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-25 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-25 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-25 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-25 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-25 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-25 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-25 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-25 22:00 | 1571 | 1048.325 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-25 23:00 | 1571 | 1020.58 | 569.1241 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-26 | 1571 | 792.738 | 503.1127 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 01:00 | 1571 | 753.876 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 02:00 | 1574 | 725.922 | 426.6647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 03:00 | 1574 | 709.938 | 424.7068 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 04:00 | 1574 | 704.322 | 423.822 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 05:00 | 1574 | 709.38 | 507.9742 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-26 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-26 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-26 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-26 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-26 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-26 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-26 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-26 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-26 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-26 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-26 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-26 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-26 22:00 | 1571 | 1002.58 | 613.4294 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-26 23:00 | 1571 | 823.122 | 569.1241 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-27 | 1571 | 740.232 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-27 01:00 | 1571 | 708.354 | 558.8472 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-27 02:00 | 1574 | 687.582 | 426.6647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-27 03:00 | 1574 | 677.16 | 424.7068 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-27 04:00 | 1574 | 681.066 | 423.822 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-27 05:00 | 1574 | 710.226 | 507.9742 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-27 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-27 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-27 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-27 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-27 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-27 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-27 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-27 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-27 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-27 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-27 16:00 | 2674 | 1375 | 503.0644 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-27 17:00 | 2674 | 1375 | 433.4746 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-27 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-27 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-27 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-27 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-27 22:00 | 1571 | 978.18 | 613.4294 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-27 23:00 | 1571 | 800.244 | 569.1241 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-28 | 1571 | 747.054 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-28 01:00 | 1571 | 705.942 | 558.8472 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-28 02:00 | 1574 | 685.494 | 426.6647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-28 03:00 | 1574 | 670.248 | 424.7068 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-28 04:00 | 1574 | 670.122 | 423.822 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-28 05:00 | 1574 | 699.084 | 507.9742 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-28 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-28 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-28 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-28 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-28 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-28 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-28 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-28 13:00 | 2396 | 1375 | 627.9144 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-28 14:00 | 2674 | 1375 | 626.891 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-28 15:00 | 2674 | 1375 | 517.8073 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-28 16:00 | 2674 | 1403.49 | 503.0644 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-28 17:00 | 2674 | 1408.528 | 433.4746 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-28 18:00 | 2840 | 1375 | 406.4589 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-28 19:00 | 2840 | 1375 | 586.4117 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-28 20:00 | 2840 | 1375 | 611.306 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-28 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-28 22:00 | 1571 | 1022.68 | 613.4294 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-28 23:00 | 1571 | 829.89 | 569.1241 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-29 | 1571 | 775.44 | 503.1127 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-29 01:00 | 1571 | 730.53 | 558.8472 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-29 02:00 | 1574 | 699.93 | 426.6647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-29 03:00 | 1574 | 683.352 | 424.7068 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-29 04:00 | 1574 | 682.47 | 423.822 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-29 05:00 | 1574 | 715.752 | 507.9742 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-29 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-29 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-29 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-29 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-29 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-29 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-29 12:00 | 2396 | 1375 | 601.6971 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-29 13:00 | 2396 | 1452.792 | 627.9144 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-29 14:00 | 2674 | 1521.102 | 626.891 | 1240 | 900 | 0
2024-05-29 15:00 | 2674 | 1578.368 | 517.8073 | 1240 | 900 | 0
2024-05-29 16:00 | 2674 | 1608.926 | 503.0644 | 1240 | 900 | 0
2024-05-29 17:00 | 2674 | 1607.518 | 433.4746 | 1240 | 900 | 0
2024-05-29 18:00 | 2840 | 1559.998 | 406.4589 | 1240 | 900 | 0
2024-05-29 19:00 | 2840 | 1512.456 | 586.4117 | 1240 | 900 | 0
2024-05-29 20:00 | 2840 | 1394.631 | 611.306 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-29 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-29 22:00 | 1571 | 1105.895 | 613.4294 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-29 23:00 | 1571 | 942.732 | 569.1241 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-30 | 1571 | 850.356 | 503.1127 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-30 01:00 | 1571 | 801.936 | 558.8472 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-30 02:00 | 1574 | 769.41 | 426.6647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-30 03:00 | 1574 | 746.874 | 424.7068 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-30 04:00 | 1574 | 740.628 | 423.822 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-30 05:00 | 1574 | 767.574 | 507.9742 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-30 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-05-30 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-05-30 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-30 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-30 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-05-30 11:00 | 2396 | 1375 | 528.3555 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-30 12:00 | 2396 | 1495.604 | 601.6971 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-30 13:00 | 2396 | 1499.148 | 627.9144 | 1240 | 900 | 0
2024-05-30 14:00 | 2674 | 1554.756 | 626.891 | 1240 | 900 | 0
2024-05-30 15:00 | 2674 | 1587.936 | 517.8073 | 1240 | 900 | 0
2024-05-30 16:00 | 2674 | 1600.116 | 503.0644 | 1240 | 900 | 0
2024-05-30 17:00 | 2674 | 1587.6 | 433.4746 | 1240 | 900 | 0
2024-05-30 18:00 | 2840 | 1529.346 | 406.4589 | 1240 | 900 | 0
2024-05-30 19:00 | 2840 | 1471.113 | 586.4117 | 1240 | 900 | 0
2024-05-30 20:00 | 2840 | 1475.914 | 611.306 | 1240 | 900 | 0
2024-05-30 21:00 | 2840 | 1375 | 425.9055 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-30 22:00 | 1571 | 1195.12 | 613.4294 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-30 23:00 | 1571 | 1032.821 | 569.1241 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-31 | 1571 | 991.686 | 503.1127 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-31 01:00 | 1571 | 975.06 | 558.8472 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-31 02:00 | 1574 | 926.32 | 426.6647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-31 03:00 | 1574 | 895.06 | 424.7068 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-31 04:00 | 1574 | 874.38 | 423.822 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-31 05:00 | 1574 | 873.04 | 507.9742 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-31 06:00 | 2382 | 1375 | 675.8482 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-31 07:00 | 2382 | 1375 | 512.876 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-05-31 08:00 | 2382 | 1375 | 595.3879 | 1240 | 1440 | 0
2024-05-31 09:00 | 2382 | 1375 | 543.6665 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-31 10:00 | 2396 | 1375 | 606.5744 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-31 11:00 | 2396 | 1407.406 | 528.3555 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-31 12:00 | 2396 | 1489.29 | 601.6971 | 1240 | 1040 | 0
2024-05-31 13:00 | 2396 | 1552.1 | 627.9144 | 1240 | 900 | 0
2024-05-31 14:00 | 2674 | 1532.916 | 626.891 | 1240 | 900 | 0
2024-05-31 15:00 | 2674 | 1570.338 | 517.8073 | 1240 | 900 | 0
2024-05-31 16:00 | 2674 | 1592.766 | 503.0644 | 1240 | 900 | 0
2024-05-31 17:00 | 2674 | 1588.902 | 433.4746 | 1240 | 900 | 0
2024-05-31 18:00 | 2840 | 1539.153 | 406.4589 | 1240 | 900 | 0
2024-05-31 19:00 | 2840 | 1489.404 | 586.4117 | 1240 | 900 | 0
2024-05-31 20:00 | 2840 | 1507.836 | 611.306 | 1240 | 900 | 0
2024-05-31 21:00 | 2840 | 1391.628 | 425.9055 | 1240 | 1000 | 0
2024-05-31 22:00 | 1571 | 1224.56 | 613.4294 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-05-31 23:00 | 1571 | 1113.2 | 569.1241 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-01 | 1359 | 1047.58 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-01 01:00 | 1359 | 879.966 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-01 02:00 | 1475 | 841.77 | 469.0292 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-01 03:00 | 1475 | 815.454 | 443.7743 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-01 04:00 | 1475 | 798.534 | 443.0423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-01 05:00 | 1475 | 790.866 | 529.3411 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-01 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-01 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-01 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-01 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-01 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-01 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-01 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-01 13:00 | 3831 | 1527.57 | 684.8642 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-01 14:00 | 2408 | 1592.338 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-01 15:00 | 2408 | 1547.532 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-01 16:00 | 2408 | 1570.065 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-01 17:00 | 2408 | 1574.937 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-01 18:00 | 1957 | 1529.871 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-01 19:00 | 1957 | 1499.253 | 427.626 | 1240 | 900 | 0
2024-06-01 20:00 | 1957 | 1535.402 | 421.0483 | 1240 | 900 | 0
2024-06-01 21:00 | 1957 | 1504.47 | 489.6306 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-01 22:00 | 1359 | 1205.759 | 562.1163 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-01 23:00 | 1359 | 1099.929 | 565.4636 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-02 | 1359 | 1016.38 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-02 01:00 | 1359 | 800.91 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-02 02:00 | 1475 | 774.882 | 469.0292 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-02 03:00 | 1475 | 759.294 | 443.7743 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-02 04:00 | 1475 | 757.944 | 443.0423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-02 05:00 | 1475 | 783.018 | 529.3411 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-02 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-02 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-02 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-02 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-02 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-02 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-02 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-02 13:00 | 3831 | 1437.062 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-02 14:00 | 2408 | 1485.66 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-02 15:00 | 2408 | 1447.089 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-02 16:00 | 2408 | 1456.98 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-02 17:00 | 2408 | 1422.645 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-02 18:00 | 1957 | 1435.214 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-02 19:00 | 1957 | 1380.06 | 427.626 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-02 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-02 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-02 22:00 | 1359 | 1019.407 | 562.1163 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-02 23:00 | 1359 | 977.26 | 565.4636 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-03 | 1359 | 902.26 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-03 01:00 | 1359 | 858.04 | 451.7423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-03 02:00 | 1475 | 824.3 | 469.0292 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-03 03:00 | 1475 | 804.5 | 443.7743 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-03 04:00 | 1475 | 803.44 | 443.0423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-03 05:00 | 1475 | 834.46 | 529.3411 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-03 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-03 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-03 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-03 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-03 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-03 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-03 12:00 | 3831 | 1393.48 | 619.4353 | 1240 | 900 | 0
2024-06-03 13:00 | 3831 | 1398.516 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-03 14:00 | 2408 | 1443.288 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-03 15:00 | 2408 | 1464.813 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-03 16:00 | 2408 | 1463.091 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-03 17:00 | 2408 | 1443.876 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-03 18:00 | 1957 | 1394.736 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-03 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 900 | 0
2024-06-03 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-03 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-03 22:00 | 1359 | 1107.52 | 562.1163 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-03 23:00 | 1359 | 963.813 | 565.4636 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-04 | 1359 | 983.68 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-04 01:00 | 1359 | 970.28 | 451.7423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-04 02:00 | 1475 | 927.1 | 469.0292 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-04 03:00 | 1475 | 900.9 | 443.7743 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-04 04:00 | 1475 | 895.12 | 443.0423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-04 05:00 | 1475 | 922.46 | 529.3411 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-04 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-04 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-04 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-04 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-04 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-04 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-04 12:00 | 3831 | 1379.466 | 619.4353 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-04 13:00 | 3831 | 1438.294 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-04 14:00 | 2408 | 1480.16 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-04 15:00 | 2408 | 1442.721 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-04 16:00 | 2408 | 1452.108 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-04 17:00 | 2408 | 1514.414 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-04 18:00 | 1957 | 1476.882 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-04 19:00 | 1957 | 1439.328 | 427.626 | 1240 | 900 | 0
2024-06-04 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-04 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-04 22:00 | 1359 | 1162.84 | 562.1163 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-04 23:00 | 1359 | 1061.8 | 565.4636 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-05 | 1359 | 1028.54 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-05 01:00 | 1359 | 980.36 | 451.7423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-05 02:00 | 1475 | 945.58 | 469.0292 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-05 03:00 | 1475 | 927 | 443.7743 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-05 04:00 | 1475 | 927.82 | 443.0423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-05 05:00 | 1475 | 958.96 | 529.3411 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-05 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-05 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-05 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-05 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-05 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-05 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-05 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-05 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-05 14:00 | 2408 | 1375 | 529.2761 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-05 15:00 | 2408 | 1375 | 461.1256 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-05 16:00 | 2408 | 1375 | 546.3419 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-05 17:00 | 2408 | 1375 | 507.8023 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-05 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-05 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-05 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-05 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-05 22:00 | 1359 | 998.792 | 562.1163 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-05 23:00 | 1359 | 972.08 | 565.4636 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-06 | 1359 | 809.532 | 556.0715 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-06 01:00 | 1359 | 769.23 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-06 02:00 | 1475 | 749.16 | 469.0292 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-06 03:00 | 1475 | 737.928 | 443.7743 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-06 04:00 | 1475 | 739.242 | 443.0423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-06 05:00 | 1475 | 768.348 | 529.3411 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-06 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-06 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-06 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-06 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-06 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-06 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-06 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-06 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-06 14:00 | 2408 | 1375 | 529.2761 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-06 15:00 | 2408 | 1375 | 461.1256 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-06 16:00 | 2408 | 1444.476 | 546.3419 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-06 17:00 | 2408 | 1430.704 | 507.8023 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-06 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-06 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-06 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-06 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-06 22:00 | 1359 | 1062.66 | 562.1163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-06 23:00 | 1359 | 980.36 | 565.4636 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-07 | 1359 | 831.78 | 556.0715 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-07 01:00 | 1359 | 785.232 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-07 02:00 | 1475 | 749.52 | 469.0292 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-07 03:00 | 1475 | 728.028 | 443.7743 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-07 04:00 | 1475 | 714.51 | 443.0423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-07 05:00 | 1475 | 718.11 | 529.3411 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-07 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-07 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-07 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-07 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-07 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-07 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-07 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-07 13:00 | 3831 | 1391.764 | 684.8642 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-07 14:00 | 2408 | 1451.45 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-07 15:00 | 2408 | 1502.71 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-07 16:00 | 2408 | 1529.308 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-07 17:00 | 2408 | 1535.864 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-07 18:00 | 1957 | 1496.132 | 433.7684 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-07 19:00 | 1957 | 1390.179 | 427.626 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-07 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-07 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-07 22:00 | 1359 | 1083.323 | 562.1163 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-07 23:00 | 1359 | 1045.84 | 565.4636 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-08 | 1359 | 881.442 | 556.0715 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-08 01:00 | 1359 | 830.7 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-08 02:00 | 1475 | 798.318 | 469.0292 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-08 03:00 | 1475 | 770.76 | 443.7743 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-08 04:00 | 1475 | 753.12 | 443.0423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-08 05:00 | 1475 | 750.348 | 529.3411 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-08 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-08 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-08 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-08 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-08 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-08 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-08 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-08 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-08 14:00 | 2408 | 1375 | 529.2761 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-08 15:00 | 2408 | 1375 | 461.1256 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-08 16:00 | 2408 | 1375 | 546.3419 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-08 17:00 | 2408 | 1375 | 507.8023 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-08 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-08 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-08 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-08 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-08 22:00 | 1359 | 1126.88 | 562.1163 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-08 23:00 | 1359 | 1028.2 | 565.4636 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-09 | 1359 | 802.08 | 556.0715 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-09 01:00 | 1359 | 710.55 | 451.7423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-09 02:00 | 1475 | 685.89 | 469.0292 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-09 03:00 | 1475 | 673.02 | 443.7743 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-09 04:00 | 1475 | 674.712 | 443.0423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-09 05:00 | 1475 | 704.016 | 529.3411 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-09 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-09 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-09 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-09 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-09 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-09 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-09 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-09 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-09 14:00 | 2408 | 1457.61 | 529.2761 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-09 15:00 | 2408 | 1496.506 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-09 16:00 | 2408 | 1518.264 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-09 17:00 | 2408 | 1508.738 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-09 18:00 | 1957 | 1462.054 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-09 19:00 | 1957 | 1415.348 | 427.626 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-09 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-09 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-09 22:00 | 1359 | 1064.437 | 562.1163 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-09 23:00 | 1359 | 1017.34 | 565.4636 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 | 1359 | 968.76 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 01:00 | 1359 | 923.48 | 451.7423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 02:00 | 1475 | 896.08 | 469.0292 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 03:00 | 1475 | 879.2 | 443.7743 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 04:00 | 1475 | 876.3 | 443.0423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 05:00 | 1475 | 904.06 | 529.3411 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-10 14:00 | 2408 | 1375 | 529.2761 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-10 15:00 | 2408 | 1375 | 461.1256 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-10 16:00 | 2408 | 1375 | 546.3419 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-10 17:00 | 2408 | 1375 | 507.8023 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-10 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-10 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-10 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-10 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-10 22:00 | 1359 | 1118.82 | 562.1163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-10 23:00 | 1359 | 920.25 | 565.4636 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-11 | 1359 | 874.8 | 556.0715 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-11 01:00 | 1359 | 834.066 | 451.7423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-11 02:00 | 1475 | 810.954 | 469.0292 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-11 03:00 | 1475 | 796.878 | 443.7743 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-11 04:00 | 1475 | 799.758 | 443.0423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-11 05:00 | 1475 | 828.522 | 529.3411 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-11 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-11 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-11 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-11 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-11 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-11 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-11 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-11 13:00 | 3831 | 1467.438 | 684.8642 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-11 14:00 | 2408 | 1517.019 | 529.2761 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-11 15:00 | 2408 | 1614.8 | 461.1256 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-11 16:00 | 2408 | 1633.5 | 546.3419 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-11 17:00 | 2408 | 1626.042 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-11 18:00 | 1957 | 1594.142 | 433.7684 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-11 19:00 | 1957 | 1476.804 | 427.626 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-11 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-11 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-11 22:00 | 1359 | 1167.17 | 562.1163 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-11 23:00 | 1359 | 978.534 | 565.4636 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-12 | 1359 | 928.422 | 556.0715 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-12 01:00 | 1359 | 879.66 | 451.7423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-12 02:00 | 1475 | 850.608 | 469.0292 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-12 03:00 | 1475 | 832.986 | 443.7743 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-12 04:00 | 1475 | 824.976 | 443.0423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-12 05:00 | 1475 | 838.818 | 529.3411 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-12 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-12 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-12 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-12 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-12 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-12 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-12 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-12 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-12 14:00 | 2408 | 1386.16 | 529.2761 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-12 15:00 | 2408 | 1382.74 | 461.1256 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-12 16:00 | 2408 | 1375 | 546.3419 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-12 17:00 | 2408 | 1375 | 507.8023 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-12 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-12 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-12 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-12 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-12 22:00 | 1359 | 1146.14 | 562.1163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-12 23:00 | 1359 | 942.93 | 565.4636 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-13 | 1359 | 890.208 | 556.0715 | 1240 | 1730 | 0
2024-06-13 01:00 | 1359 | 843.84 | 451.7423 | 1240 | 1730 | 0
2024-06-13 02:00 | 1475 | 816.426 | 469.0292 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-13 03:00 | 1475 | 803.232 | 443.7743 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-13 04:00 | 1475 | 803.79 | 443.0423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-13 05:00 | 1475 | 829.89 | 529.3411 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-13 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-13 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-13 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-13 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-13 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-13 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-13 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-13 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-13 14:00 | 2408 | 1375 | 529.2761 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-13 15:00 | 2408 | 1375 | 461.1256 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-13 16:00 | 2408 | 1375 | 546.3419 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-13 17:00 | 2408 | 1375 | 507.8023 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-13 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-13 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-13 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-13 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-13 22:00 | 1359 | 1007 | 562.1163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-13 23:00 | 1359 | 848.286 | 565.4636 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 | 1359 | 843.966 | 556.0715 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 01:00 | 1359 | 801.378 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 02:00 | 1475 | 770.202 | 469.0292 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 03:00 | 1475 | 753.696 | 443.7743 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 04:00 | 1475 | 744.642 | 443.0423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 05:00 | 1475 | 751.356 | 529.3411 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-14 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-14 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-14 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-14 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-14 13:00 | 3831 | 1383.249 | 684.8642 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-14 14:00 | 2408 | 1495.384 | 529.2761 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-14 15:00 | 2408 | 1530.782 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-14 16:00 | 2408 | 1550.934 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-14 17:00 | 2408 | 1551.44 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-14 18:00 | 1957 | 1498.332 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-14 19:00 | 1957 | 1445.224 | 427.626 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-14 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-14 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-14 22:00 | 1359 | 1110.322 | 562.1163 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-14 23:00 | 1359 | 1029.515 | 565.4636 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-15 | 1359 | 1001.452 | 556.0715 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-15 01:00 | 1359 | 949.848 | 451.7423 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-15 02:00 | 1475 | 961.74 | 469.0292 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-15 03:00 | 1475 | 938.16 | 443.7743 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-15 04:00 | 1475 | 919.2 | 443.0423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-15 05:00 | 1475 | 904.64 | 529.3411 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-15 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-15 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-15 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-15 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-15 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-15 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-15 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-15 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-15 14:00 | 2408 | 1375 | 529.2761 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-15 15:00 | 2408 | 1412.18 | 461.1256 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-15 16:00 | 2408 | 1446.808 | 546.3419 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-15 17:00 | 2408 | 1449.558 | 507.8023 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-15 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-15 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-15 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-15 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-15 22:00 | 1359 | 1161.78 | 562.1163 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-15 23:00 | 1359 | 1014.904 | 565.4636 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-16 | 1359 | 805.5 | 556.0715 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-16 01:00 | 1359 | 764.73 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-16 02:00 | 1475 | 739.26 | 469.0292 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-16 03:00 | 1475 | 727.2 | 443.7743 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-16 04:00 | 1475 | 728.91 | 443.0423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-16 05:00 | 1475 | 754.326 | 529.3411 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-16 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-16 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-16 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-16 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-16 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-16 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-16 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-16 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-16 14:00 | 2408 | 1375 | 529.2761 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-16 15:00 | 2408 | 1375 | 461.1256 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-16 16:00 | 2408 | 1375 | 546.3419 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-16 17:00 | 2408 | 1375 | 507.8023 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-16 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-16 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-16 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-16 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-16 22:00 | 1359 | 1072.36 | 562.1163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-16 23:00 | 1359 | 878.85 | 565.4636 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-17 | 1359 | 800.802 | 556.0715 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 01:00 | 1359 | 759.294 | 451.7423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 02:00 | 1475 | 732.96 | 469.0292 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 03:00 | 1475 | 717.696 | 443.7743 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 04:00 | 1475 | 718.488 | 443.0423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 05:00 | 1475 | 743.94 | 529.3411 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-17 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-17 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-17 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-17 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-17 14:00 | 2408 | 1375 | 529.2761 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-17 15:00 | 2408 | 1411.557 | 461.1256 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-17 16:00 | 2408 | 1420.944 | 546.3419 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-17 17:00 | 2408 | 1405.068 | 507.8023 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-17 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-17 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-17 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-17 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-17 22:00 | 1359 | 1097 | 562.1163 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-17 23:00 | 1359 | 897.732 | 565.4636 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-18 | 1359 | 836.226 | 556.0715 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-18 01:00 | 1359 | 794.106 | 451.7423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-18 02:00 | 1475 | 761.706 | 469.0292 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-18 03:00 | 1475 | 743.796 | 443.7743 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-18 04:00 | 1475 | 740.016 | 443.0423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-18 05:00 | 1475 | 765.864 | 529.3411 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-18 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-18 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-18 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-18 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-18 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-18 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-18 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-18 13:00 | 3831 | 1496.396 | 684.8642 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-18 14:00 | 2408 | 1546.974 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-18 15:00 | 2408 | 1588.73 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-18 16:00 | 2408 | 1608.31 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-18 17:00 | 2408 | 1604.13 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-18 18:00 | 1957 | 1556.39 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-18 19:00 | 1957 | 1440.054 | 427.626 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-18 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-18 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-18 22:00 | 1359 | 1116.877 | 562.1163 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-18 23:00 | 1359 | 954.522 | 565.4636 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-19 | 1359 | 863.658 | 556.0715 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-19 01:00 | 1359 | 817.56 | 451.7423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-19 02:00 | 1475 | 785.664 | 469.0292 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-19 03:00 | 1475 | 765.144 | 443.7743 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-19 04:00 | 1475 | 759.942 | 443.0423 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-19 05:00 | 1475 | 786.438 | 529.3411 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-19 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-19 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-06-19 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-19 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-19 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-19 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-19 12:00 | 3831 | 1488.894 | 619.4353 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-19 13:00 | 3831 | 1548.888 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-19 14:00 | 2408 | 1523.445 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-19 15:00 | 2408 | 1536.423 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-19 16:00 | 2408 | 1620.344 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-19 17:00 | 2408 | 1605.692 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-19 18:00 | 1957 | 1564.948 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-19 19:00 | 1957 | 1509.068 | 427.626 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-19 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-19 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-19 22:00 | 1359 | 1132.875 | 562.1163 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-19 23:00 | 1359 | 1026.532 | 565.4636 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-20 | 1359 | 993.78 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-20 01:00 | 1359 | 844.074 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-20 02:00 | 1475 | 810.666 | 469.0292 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-20 03:00 | 1475 | 787.572 | 443.7743 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-20 04:00 | 1475 | 780.084 | 443.0423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-20 05:00 | 1475 | 800.982 | 529.3411 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-20 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-20 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-20 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-20 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-20 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-20 11:00 | 3831 | 1384.131 | 644.684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-20 12:00 | 3831 | 1518.33 | 619.4353 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-20 13:00 | 3831 | 1576.916 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-20 14:00 | 2408 | 1603.778 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-20 15:00 | 2408 | 1628.792 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-20 16:00 | 2408 | 1637.328 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-20 17:00 | 2408 | 1619.442 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-20 18:00 | 1957 | 1572.758 | 433.7684 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-20 19:00 | 1957 | 1442.28 | 427.626 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-20 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-20 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-20 22:00 | 1359 | 1136.143 | 562.1163 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-20 23:00 | 1359 | 1097.14 | 565.4636 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-21 | 1359 | 1048.98 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-21 01:00 | 1359 | 888.246 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-21 02:00 | 1475 | 850.896 | 469.0292 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-21 03:00 | 1475 | 824.4 | 443.7743 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-21 04:00 | 1475 | 811.584 | 443.0423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-21 05:00 | 1475 | 809.964 | 529.3411 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-21 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-21 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-21 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-21 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-21 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-21 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-21 12:00 | 3831 | 1502.82 | 619.4353 | 1240 | 900 | 0
2024-06-21 13:00 | 3831 | 1564.002 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-21 14:00 | 2408 | 1596.254 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-21 15:00 | 2408 | 1628.66 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-21 16:00 | 2408 | 1646.348 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-21 17:00 | 2408 | 1643.268 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-21 18:00 | 1957 | 1599.862 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-21 19:00 | 1957 | 1571.57 | 427.626 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-21 20:00 | 1957 | 1453.641 | 421.0483 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-21 21:00 | 1957 | 1423.065 | 489.6306 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-21 22:00 | 1359 | 1207.982 | 562.1163 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-21 23:00 | 1359 | 1114.255 | 565.4636 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-22 | 1359 | 1084.4 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-22 01:00 | 1359 | 1021.22 | 451.7423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-22 02:00 | 1475 | 977.08 | 469.0292 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-22 03:00 | 1475 | 946.5 | 443.7743 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-22 04:00 | 1475 | 925.68 | 443.0423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-22 05:00 | 1475 | 917.94 | 529.3411 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-22 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-22 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-22 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-22 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-22 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-22 11:00 | 3831 | 1377.096 | 644.684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-22 12:00 | 3831 | 1522.268 | 619.4353 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-22 13:00 | 3831 | 1579.952 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-22 14:00 | 2408 | 1603.602 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-22 15:00 | 2408 | 1555.071 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-22 16:00 | 2408 | 1573.572 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-22 17:00 | 2408 | 1578.192 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-22 18:00 | 1957 | 1546.398 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-22 19:00 | 1957 | 1601.842 | 427.626 | 1240 | 900 | 0
2024-06-22 20:00 | 1957 | 1560.504 | 421.0483 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-22 21:00 | 1957 | 1541.76 | 489.6306 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-22 22:00 | 1359 | 1250.58 | 562.1163 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-22 23:00 | 1359 | 1144.731 | 565.4636 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-23 | 1359 | 1048 | 556.0715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-23 01:00 | 1359 | 959.06 | 451.7423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-23 02:00 | 1475 | 929.92 | 469.0292 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-23 03:00 | 1475 | 912.38 | 443.7743 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-23 04:00 | 1475 | 909.22 | 443.0423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-23 05:00 | 1475 | 933.76 | 529.3411 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-23 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-23 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-23 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-23 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-23 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-23 11:00 | 3831 | 1448.084 | 644.684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-23 12:00 | 3831 | 1443.246 | 619.4353 | 1240 | 900 | 0
2024-06-23 13:00 | 3831 | 1493.898 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-23 14:00 | 2408 | 1529.64 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-23 15:00 | 2408 | 1527.015 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-23 16:00 | 2408 | 1523.424 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-23 17:00 | 2408 | 1595.242 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-23 18:00 | 1957 | 1554.784 | 433.7684 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-23 19:00 | 1957 | 1514.326 | 427.626 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-23 20:00 | 1957 | 1473.142 | 421.0483 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-23 21:00 | 1957 | 1449.118 | 489.6306 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-23 22:00 | 1359 | 1283.121 | 562.1163 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-23 23:00 | 1359 | 1111.08 | 565.4636 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-24 | 1359 | 982.87 | 556.0715 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-24 01:00 | 1359 | 931.95 | 451.7423 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-24 02:00 | 1475 | 898.985 | 469.0292 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-24 03:00 | 1475 | 878.864 | 443.7743 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-24 04:00 | 1475 | 874.893 | 443.0423 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-24 05:00 | 1475 | 896.306 | 529.3411 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-24 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-24 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-24 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-24 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-24 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-24 11:00 | 3831 | 1430.484 | 644.684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-24 12:00 | 3831 | 1419.663 | 619.4353 | 1240 | 900 | 0
2024-06-24 13:00 | 3831 | 1462.755 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-24 14:00 | 2408 | 1489.992 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-24 15:00 | 2408 | 1512.924 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-24 16:00 | 2408 | 1521.072 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-24 17:00 | 2408 | 1506.897 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-24 18:00 | 1957 | 1468.908 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-24 19:00 | 1957 | 1430.898 | 427.626 | 1240 | 900 | 0
2024-06-24 20:00 | 1957 | 1467.906 | 421.0483 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-24 21:00 | 1957 | 1444.982 | 489.6306 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-24 22:00 | 1359 | 1274.847 | 562.1163 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-24 23:00 | 1359 | 1106.5 | 565.4636 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-25 | 1359 | 1012.282 | 556.0715 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-25 01:00 | 1359 | 959.614 | 451.7423 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-25 02:00 | 1475 | 926.041 | 469.0292 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-25 03:00 | 1475 | 906.148 | 443.7743 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-25 04:00 | 1475 | 904.704 | 443.0423 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-25 05:00 | 1475 | 927.694 | 529.3411 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-25 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-25 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-25 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-25 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-25 10:00 | 3831 | 1408.264 | 712.9106 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-25 11:00 | 3831 | 1491.798 | 644.684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 12:00 | 3831 | 1490.706 | 619.4353 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 13:00 | 3831 | 1530.648 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 14:00 | 2408 | 1564.059 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 15:00 | 2408 | 1584.093 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 16:00 | 2408 | 1596.735 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 17:00 | 2408 | 1592.451 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 18:00 | 1957 | 1548.372 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 19:00 | 1957 | 1518.699 | 427.626 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 20:00 | 1957 | 1545.588 | 421.0483 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 21:00 | 1957 | 1515.448 | 489.6306 | 1240 | 900 | 0
2024-06-25 22:00 | 1359 | 1405.096 | 562.1163 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-25 23:00 | 1359 | 1103.406 | 565.4636 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-26 | 1359 | 1079.409 | 556.0715 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-26 01:00 | 1359 | 1073.8 | 451.7423 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 02:00 | 1475 | 1031.4 | 469.0292 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 03:00 | 1475 | 999.98 | 443.7743 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 04:00 | 1475 | 984.98 | 443.0423 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 05:00 | 1475 | 1004.4 | 529.3411 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-26 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-26 11:00 | 3831 | 1434.158 | 644.684 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-26 12:00 | 3831 | 1475.056 | 619.4353 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-26 13:00 | 3831 | 1488.608 | 684.8642 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-26 14:00 | 2408 | 1482.404 | 529.2761 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-26 15:00 | 2408 | 1482.558 | 461.1256 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-26 16:00 | 2408 | 1478.488 | 546.3419 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-26 17:00 | 2408 | 1464.122 | 507.8023 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-26 18:00 | 1957 | 1375 | 433.7684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-26 19:00 | 1957 | 1375 | 427.626 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-26 20:00 | 1957 | 1375 | 421.0483 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-26 22:00 | 1359 | 1089.555 | 562.1163 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-26 23:00 | 1359 | 1051.2 | 565.4636 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-27 | 1359 | 886.806 | 556.0715 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-27 01:00 | 1359 | 844.146 | 451.7423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-27 02:00 | 1475 | 816.048 | 469.0292 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-27 03:00 | 1475 | 799.632 | 443.7743 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-27 04:00 | 1475 | 797.886 | 443.0423 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-27 05:00 | 1475 | 822.906 | 529.3411 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-27 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-06-27 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-27 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-27 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-27 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-27 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-27 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-27 13:00 | 3831 | 1446.038 | 684.8642 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-27 14:00 | 2408 | 1511.642 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-27 15:00 | 2408 | 1489.551 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-27 16:00 | 2408 | 1510.152 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-27 17:00 | 2408 | 1508.073 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-27 18:00 | 1957 | 1459.5 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-27 19:00 | 1957 | 1478.114 | 427.626 | 1240 | 900 | 0
2024-06-27 20:00 | 1957 | 1419.396 | 421.0483 | 1240 | 900 | 0
2024-06-27 21:00 | 1957 | 1384.284 | 489.6306 | 1240 | 900 | 0
2024-06-27 22:00 | 1359 | 1235.451 | 562.1163 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-27 23:00 | 1359 | 1028.774 | 565.4636 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-28 | 1359 | 1020.68 | 556.0715 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-28 01:00 | 1359 | 913.729 | 451.7423 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-28 02:00 | 1475 | 876.831 | 469.0292 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-28 03:00 | 1475 | 848.749 | 443.7743 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-28 04:00 | 1475 | 832.713 | 443.0423 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-28 05:00 | 1475 | 835.639 | 529.3411 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-28 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-28 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-28 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-28 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-28 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-28 11:00 | 3831 | 1404.304 | 644.684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 12:00 | 3831 | 1426.929 | 619.4353 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 13:00 | 3831 | 1486.275 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 14:00 | 2408 | 1530.879 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 15:00 | 2408 | 1550.052 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 16:00 | 2408 | 1563.177 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 17:00 | 2408 | 1547.007 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 18:00 | 1957 | 1511.16 | 433.7684 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 19:00 | 1957 | 1460.886 | 427.626 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 20:00 | 1957 | 1408.869 | 421.0483 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 21:00 | 1957 | 1377.033 | 489.6306 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 22:00 | 1359 | 1348.358 | 562.1163 | 1240 | 900 | 0
2024-06-28 23:00 | 1359 | 1186.353 | 565.4636 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-29 | 1359 | 1020.053 | 556.0715 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-29 01:00 | 1359 | 1011.98 | 451.7423 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-29 02:00 | 1475 | 919.619 | 469.0292 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-29 03:00 | 1475 | 892.886 | 443.7743 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-29 04:00 | 1475 | 874.057 | 443.0423 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-29 05:00 | 1475 | 865.583 | 529.3411 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-29 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-29 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-29 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-29 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-29 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-29 11:00 | 3831 | 1404.766 | 644.684 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-29 12:00 | 3831 | 1502.226 | 619.4353 | 1240 | 900 | 0
2024-06-29 13:00 | 3831 | 1562.044 | 684.8642 | 1240 | 900 | 0
2024-06-29 14:00 | 2408 | 1600.83 | 529.2761 | 1240 | 900 | 0
2024-06-29 15:00 | 2408 | 1617.242 | 461.1256 | 1240 | 900 | 0
2024-06-29 16:00 | 2408 | 1635.656 | 546.3419 | 1240 | 900 | 0
2024-06-29 17:00 | 2408 | 1645.27 | 507.8023 | 1240 | 900 | 0
2024-06-29 18:00 | 1957 | 1594.164 | 433.7684 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-29 19:00 | 1957 | 1558.172 | 427.626 | 1240 | 1040 | 0
2024-06-29 20:00 | 1957 | 1516.372 | 421.0483 | 1240 | 900 | 0
2024-06-29 21:00 | 1957 | 1486.848 | 489.6306 | 1240 | 900 | 0
2024-06-29 22:00 | 1359 | 1317.246 | 562.1163 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-29 23:00 | 1359 | 1083.532 | 565.4636 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-30 | 1359 | 948.898 | 556.0715 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-30 01:00 | 1359 | 913.9 | 451.7423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-30 02:00 | 1475 | 880.88 | 469.0292 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-30 03:00 | 1475 | 863.96 | 443.7743 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-30 04:00 | 1475 | 859.8 | 443.0423 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-30 05:00 | 1475 | 885.62 | 529.3411 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-30 06:00 | 2005 | 1375 | 582.7115 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-30 07:00 | 2005 | 1375 | 486.9751 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-06-30 08:00 | 2005 | 1375 | 650.8726 | 1240 | 1440 | 0
2024-06-30 09:00 | 2005 | 1375 | 674.8537 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-30 10:00 | 3831 | 1375 | 712.9106 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-30 11:00 | 3831 | 1375 | 644.684 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-06-30 12:00 | 3831 | 1375 | 619.4353 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-30 13:00 | 3831 | 1375 | 684.8642 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-30 14:00 | 2408 | 1494.906 | 529.2761 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-30 15:00 | 2408 | 1528.002 | 461.1256 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-30 16:00 | 2408 | 1529.514 | 546.3419 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-30 17:00 | 2408 | 1520.841 | 507.8023 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-30 18:00 | 1957 | 1492.323 | 433.7684 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-30 19:00 | 1957 | 1449.357 | 427.626 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-30 20:00 | 1957 | 1404.186 | 421.0483 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-30 21:00 | 1957 | 1375 | 489.6306 | 1240 | 1000 | 0
2024-06-30 22:00 | 1359 | 1149.595 | 562.1163 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-06-30 23:00 | 1359 | 1041.2 | 565.4636 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-01 | 1101 | 993.6 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-01 01:00 | 1101 | 941.84 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-01 02:00 | 1104 | 905.68 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-01 03:00 | 1104 | 881.72 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-01 04:00 | 1104 | 873.62 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-01 05:00 | 1104 | 894.78 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-01 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-01 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-01 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-01 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-01 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-01 11:00 | 2222 | 1420.122 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-01 12:00 | 2222 | 1419.012 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-01 13:00 | 2222 | 1467.732 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-01 14:00 | 2724 | 1562.264 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-01 15:00 | 2724 | 1545.654 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-01 16:00 | 2724 | 1514.766 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-01 17:00 | 2724 | 1488.52 | 462.6147 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-01 18:00 | 2390 | 1387.701 | 441.1271 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-01 19:00 | 2390 | 1375 | 447.5673 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-01 20:00 | 2390 | 1375 | 432.264 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-01 21:00 | 2390 | 1375 | 463.8175 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-01 22:00 | 1101 | 1143.92 | 557.3025 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-01 23:00 | 1101 | 988.855 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-02 | 1101 | 942.609 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-02 01:00 | 1101 | 894.444 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-02 02:00 | 1104 | 862.106 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-02 03:00 | 1104 | 843.448 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-02 04:00 | 1104 | 840.256 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-02 05:00 | 1104 | 863.911 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-02 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-02 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-02 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-02 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-02 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-02 11:00 | 2222 | 1409.793 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 12:00 | 2222 | 1483.251 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 13:00 | 2222 | 1539.51 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 14:00 | 2724 | 1564.164 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 15:00 | 2724 | 1586.697 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 16:00 | 2724 | 1577.625 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 17:00 | 2724 | 1544.907 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 18:00 | 2390 | 1559.998 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 19:00 | 2390 | 1501.522 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 20:00 | 2390 | 1457.434 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 21:00 | 2390 | 1427.404 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-02 22:00 | 1101 | 1327.898 | 557.3025 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-02 23:00 | 1101 | 1044.601 | 474.8981 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-03 | 1101 | 1041.6 | 596.2508 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-03 01:00 | 1101 | 935.37 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-03 02:00 | 1104 | 901.759 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-03 03:00 | 1104 | 879.852 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-03 04:00 | 1104 | 874.779 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-03 05:00 | 1104 | 895.071 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-03 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-03 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-03 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-03 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-03 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-03 11:00 | 2222 | 1422.12 | 674.6469 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-03 12:00 | 2222 | 1467.165 | 660.0968 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-03 13:00 | 2222 | 1489.782 | 572.2823 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-03 14:00 | 2724 | 1503.516 | 491.7069 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-03 15:00 | 2724 | 1580.348 | 458.978 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-03 16:00 | 2724 | 1578.412 | 475.4348 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-03 17:00 | 2724 | 1563.54 | 462.6147 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-03 18:00 | 2390 | 1453.851 | 441.1271 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-03 19:00 | 2390 | 1415.232 | 447.5673 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-03 20:00 | 2390 | 1375 | 432.264 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-03 21:00 | 2390 | 1375 | 463.8175 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-03 22:00 | 1101 | 1204.5 | 557.3025 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-03 23:00 | 1101 | 1054.386 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-04 | 1101 | 1013.118 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-04 01:00 | 1101 | 1002.42 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-04 02:00 | 1104 | 866.952 | 474.7268 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-04 03:00 | 1104 | 842.94 | 464.99 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-04 04:00 | 1104 | 830.844 | 473.2186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-04 05:00 | 1104 | 832.968 | 469.7096 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-04 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-04 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-04 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-04 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-04 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-04 11:00 | 2222 | 1375 | 674.6469 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-04 12:00 | 2222 | 1375 | 660.0968 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-04 13:00 | 2222 | 1375 | 572.2823 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-04 14:00 | 2724 | 1375 | 491.7069 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-04 15:00 | 2724 | 1375 | 458.978 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-04 16:00 | 2724 | 1375 | 475.4348 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-04 17:00 | 2724 | 1375 | 462.6147 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-04 18:00 | 2390 | 1375 | 441.1271 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-04 19:00 | 2390 | 1375 | 447.5673 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-04 20:00 | 2390 | 1375 | 432.264 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-04 21:00 | 2390 | 1375 | 463.8175 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-04 22:00 | 1101 | 1108.3 | 557.3025 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-04 23:00 | 1101 | 1009.66 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-05 | 1101 | 1060.1 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-05 01:00 | 1101 | 1007.1 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-05 02:00 | 1104 | 970.04 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-05 03:00 | 1104 | 946.34 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-05 04:00 | 1104 | 933.68 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-05 05:00 | 1104 | 932.64 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-05 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-05 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-05 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-05 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-05 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-05 11:00 | 2222 | 1375 | 674.6469 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-05 12:00 | 2222 | 1375 | 660.0968 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-05 13:00 | 2222 | 1375 | 572.2823 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-05 14:00 | 2724 | 1467.972 | 491.7069 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-05 15:00 | 2724 | 1504.602 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-05 16:00 | 2724 | 1521.718 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-05 17:00 | 2724 | 1509.684 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-05 18:00 | 2390 | 1473.384 | 441.1271 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-05 19:00 | 2390 | 1437.084 | 447.5673 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-05 20:00 | 2390 | 1416.404 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-05 21:00 | 2390 | 1403.314 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-05 22:00 | 1101 | 1274.217 | 557.3025 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-05 23:00 | 1101 | 1190.322 | 474.8981 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-06 | 1101 | 1031.52 | 596.2508 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-06 01:00 | 1101 | 932.178 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-06 02:00 | 1104 | 902.215 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-06 03:00 | 1104 | 884.868 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-06 04:00 | 1104 | 876.052 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-06 05:00 | 1104 | 876.185 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-06 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-06 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-06 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-06 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-06 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-06 11:00 | 2222 | 1375.66 | 674.6469 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-06 12:00 | 2222 | 1447.6 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 13:00 | 2222 | 1432.053 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 14:00 | 2724 | 1468.425 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 15:00 | 2724 | 1484.427 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 16:00 | 2724 | 1473.087 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 17:00 | 2724 | 1457.631 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 18:00 | 2390 | 1426.992 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 19:00 | 2390 | 1462.846 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 20:00 | 2390 | 1434.092 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 21:00 | 2390 | 1432.156 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 22:00 | 1101 | 1352.846 | 557.3025 | 1240 | 900 | 0
2024-07-06 23:00 | 1101 | 1076.863 | 474.8981 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-07 | 1101 | 957.638 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-07 01:00 | 1101 | 863.132 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-07 02:00 | 1104 | 839.116 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-07 03:00 | 1104 | 824.41 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-07 04:00 | 1104 | 825.854 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-07 05:00 | 1104 | 851.048 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-07 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-07 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-07 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-07 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-07 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-07 11:00 | 2222 | 1387.012 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-07 12:00 | 2222 | 1447.072 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-07 13:00 | 2222 | 1489.4 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-07 14:00 | 2724 | 1503.062 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-07 15:00 | 2724 | 1504.734 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-07 16:00 | 2724 | 1490.588 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-07 17:00 | 2724 | 1454.31 | 462.6147 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-07 18:00 | 2390 | 1375 | 441.1271 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-07 19:00 | 2390 | 1375 | 447.5673 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-07 20:00 | 2390 | 1375 | 432.264 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-07 21:00 | 2390 | 1375 | 463.8175 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-07 22:00 | 1101 | 1089.82 | 557.3025 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-07 23:00 | 1101 | 951.026 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-08 | 1101 | 887.946 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-08 01:00 | 1101 | 848.046 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-08 02:00 | 1104 | 823.631 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-08 03:00 | 1104 | 806.55 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-08 04:00 | 1104 | 805.486 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-08 05:00 | 1104 | 832.561 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-08 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-08 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-08 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-08 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-08 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-08 11:00 | 2222 | 1375 | 674.6469 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-08 12:00 | 2222 | 1375 | 660.0968 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-08 13:00 | 2222 | 1375 | 572.2823 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-08 14:00 | 2724 | 1375 | 491.7069 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-08 15:00 | 2724 | 1375 | 458.978 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-08 16:00 | 2724 | 1375.584 | 475.4348 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-08 17:00 | 2724 | 1375 | 462.6147 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-08 18:00 | 2390 | 1375 | 441.1271 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-08 19:00 | 2390 | 1375 | 447.5673 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-08 20:00 | 2390 | 1375 | 432.264 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-08 21:00 | 2390 | 1375 | 463.8175 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-08 22:00 | 1101 | 1042.682 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-08 23:00 | 1101 | 958.056 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-09 | 1101 | 932.919 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-09 01:00 | 1101 | 890.72 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-09 02:00 | 1104 | 862.467 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-09 03:00 | 1104 | 845.899 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-09 04:00 | 1104 | 848.977 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-09 05:00 | 1104 | 877.287 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-09 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-09 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-09 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-09 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-09 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-09 11:00 | 2222 | 1432.728 | 674.6469 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-09 12:00 | 2222 | 1495.34 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 13:00 | 2222 | 1471.743 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 14:00 | 2724 | 1509.963 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 15:00 | 2724 | 1532.37 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 16:00 | 2724 | 1534.596 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 17:00 | 2724 | 1510.257 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 18:00 | 2390 | 1468.698 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 19:00 | 2390 | 1427.139 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 20:00 | 2390 | 1385.79 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 21:00 | 2390 | 1375 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-09 22:00 | 1101 | 1330.45 | 557.3025 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-09 23:00 | 1101 | 1047.584 | 474.8981 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-10 | 1101 | 1012.94 | 596.2508 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-10 01:00 | 1101 | 961.94 | 470.168 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-10 02:00 | 1104 | 928.62 | 474.7268 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-10 03:00 | 1104 | 908.92 | 464.99 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-10 04:00 | 1104 | 907.8 | 473.2186 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-10 05:00 | 1104 | 938.12 | 469.7096 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-10 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-10 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-10 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-10 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-10 10:00 | 2222 | 1377.618 | 808.9236 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 11:00 | 2222 | 1397.193 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 12:00 | 2222 | 1456.203 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 13:00 | 2222 | 1505.28 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 14:00 | 2724 | 1545.432 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 15:00 | 2724 | 1577.751 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 16:00 | 2724 | 1577.94 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 17:00 | 2724 | 1576.932 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 18:00 | 2390 | 1538.355 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 19:00 | 2390 | 1499.799 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 20:00 | 2390 | 1452.738 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 21:00 | 2390 | 1417.437 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 22:00 | 1101 | 1379.664 | 557.3025 | 1240 | 900 | 0
2024-07-10 23:00 | 1101 | 1084.007 | 474.8981 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-11 | 1101 | 1054.02 | 596.2508 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-11 01:00 | 1101 | 946.656 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-11 02:00 | 1104 | 956.26 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-11 03:00 | 1104 | 932.42 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-11 04:00 | 1104 | 924.96 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-11 05:00 | 1104 | 949.12 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-11 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-11 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-11 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-11 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-11 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-11 11:00 | 2222 | 1442.238 | 674.6469 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-11 12:00 | 2222 | 1593.13 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-11 13:00 | 2222 | 1575.126 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-11 14:00 | 2724 | 1593.963 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-11 15:00 | 2724 | 1610.889 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-11 16:00 | 2724 | 1601.082 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-11 17:00 | 2724 | 1565.865 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-11 18:00 | 2390 | 1529.598 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-11 19:00 | 2390 | 1478.904 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-11 20:00 | 2390 | 1501.632 | 432.264 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-11 21:00 | 2390 | 1398.138 | 463.8175 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-11 22:00 | 1101 | 1185.182 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-11 23:00 | 1101 | 1085.052 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-12 | 1101 | 1080.96 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-12 01:00 | 1101 | 1011.2 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-12 02:00 | 1104 | 866.988 | 474.7268 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-12 03:00 | 1104 | 837.882 | 464.99 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-12 04:00 | 1104 | 821.898 | 473.2186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-12 05:00 | 1104 | 822.294 | 469.7096 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-12 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-12 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-12 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-12 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-12 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-12 11:00 | 2222 | 1414.938 | 674.6469 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-12 12:00 | 2222 | 1564.992 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 13:00 | 2222 | 1548.414 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 14:00 | 2724 | 1569.372 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 15:00 | 2724 | 1595.769 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 16:00 | 2724 | 1616.118 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 17:00 | 2724 | 1610.595 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 18:00 | 2390 | 1567.419 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 19:00 | 2390 | 1538.67 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 20:00 | 2390 | 1489.845 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 21:00 | 2390 | 1455.027 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-12 22:00 | 1101 | 1426.986 | 557.3025 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-12 23:00 | 1101 | 1132.248 | 474.8981 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-13 | 1101 | 1096.46 | 596.2508 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-13 01:00 | 1101 | 1029.74 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-13 02:00 | 1104 | 980.42 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-13 03:00 | 1104 | 852.354 | 464.99 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-13 04:00 | 1104 | 832.32 | 473.2186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-13 05:00 | 1104 | 825.39 | 469.7096 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-13 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-13 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-13 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-13 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-13 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-13 11:00 | 2222 | 1452.704 | 674.6469 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-13 12:00 | 2222 | 1545.192 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 13:00 | 2222 | 1535.079 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 14:00 | 2724 | 1569.54 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 15:00 | 2724 | 1606.983 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 16:00 | 2724 | 1624.728 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 17:00 | 2724 | 1624.854 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 18:00 | 2390 | 1582.161 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 19:00 | 2390 | 1553.916 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 20:00 | 2390 | 1513.806 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 21:00 | 2390 | 1491.42 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-13 22:00 | 1101 | 1396.563 | 557.3025 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-13 23:00 | 1101 | 1151.457 | 474.8981 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-14 | 1101 | 1065.92 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-14 01:00 | 1101 | 855.738 | 470.168 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-14 02:00 | 1104 | 821.97 | 474.7268 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-14 03:00 | 1104 | 799.74 | 464.99 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-14 04:00 | 1104 | 879.54 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-14 05:00 | 1104 | 899.36 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-14 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-14 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-14 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-14 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-14 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-14 11:00 | 2222 | 1375 | 674.6469 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-14 12:00 | 2222 | 1443.204 | 660.0968 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-14 13:00 | 2222 | 1572.032 | 572.2823 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-14 14:00 | 2724 | 1607.892 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-14 15:00 | 2724 | 1639.22 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-14 16:00 | 2724 | 1650.946 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-14 17:00 | 2724 | 1633.214 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-14 18:00 | 2390 | 1588.158 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-14 19:00 | 2390 | 1543.124 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-14 20:00 | 2390 | 1495.714 | 432.264 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-14 21:00 | 2390 | 1453.078 | 463.8175 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-14 22:00 | 1101 | 1219.96 | 557.3025 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-14 23:00 | 1101 | 1051.707 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-15 | 1101 | 1059.76 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-15 01:00 | 1101 | 998.52 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-15 02:00 | 1104 | 956.4 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-15 03:00 | 1104 | 928.16 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-15 04:00 | 1104 | 917.2 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-15 05:00 | 1104 | 934.16 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-15 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-15 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-15 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-15 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-15 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-15 11:00 | 2222 | 1375 | 674.6469 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-15 12:00 | 2222 | 1375 | 660.0968 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-15 13:00 | 2222 | 1375 | 572.2823 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-15 14:00 | 2724 | 1400.091 | 491.7069 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-15 15:00 | 2724 | 1484.274 | 458.978 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-15 16:00 | 2724 | 1482.976 | 475.4348 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-15 17:00 | 2724 | 1463.374 | 462.6147 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-15 18:00 | 2390 | 1425.05 | 441.1271 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-15 19:00 | 2390 | 1386.704 | 447.5673 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-15 20:00 | 2390 | 1375 | 432.264 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-15 21:00 | 2390 | 1375 | 463.8175 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-15 22:00 | 1101 | 1092.158 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-15 23:00 | 1101 | 1005.518 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-16 | 1101 | 947.644 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-16 01:00 | 1101 | 948.6 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-16 02:00 | 1104 | 920.04 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-16 03:00 | 1104 | 901.58 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-16 04:00 | 1104 | 899.38 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-16 05:00 | 1104 | 927.54 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-16 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-16 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-16 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-16 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-16 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-16 11:00 | 2222 | 1401.62 | 674.6469 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-16 12:00 | 2222 | 1447.27 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-16 13:00 | 2222 | 1425.522 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-16 14:00 | 2724 | 1455.741 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-16 15:00 | 2724 | 1477.014 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-16 16:00 | 2724 | 1489.383 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-16 17:00 | 2724 | 1478.4 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-16 18:00 | 2390 | 1437.492 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-16 19:00 | 2390 | 1396.563 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-16 20:00 | 2390 | 1421.772 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-16 21:00 | 2390 | 1393.766 | 463.8175 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-16 22:00 | 1101 | 1119.537 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-16 23:00 | 1101 | 1021.25 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-17 | 1101 | 967.28 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-17 01:00 | 1101 | 827.424 | 470.168 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-17 02:00 | 1104 | 796.392 | 474.7268 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-17 03:00 | 1104 | 774 | 464.99 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-17 04:00 | 1104 | 770.688 | 473.2186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-17 05:00 | 1104 | 796.266 | 469.7096 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-17 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-07-17 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-17 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-17 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-17 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-17 11:00 | 2222 | 1395.042 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 12:00 | 2222 | 1402.149 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 13:00 | 2222 | 1464.687 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 14:00 | 2724 | 1507.191 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 15:00 | 2724 | 1535.058 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 16:00 | 2724 | 1549.254 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 17:00 | 2724 | 1540.392 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 18:00 | 2390 | 1499.148 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 19:00 | 2390 | 1457.883 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 20:00 | 2390 | 1480.732 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 21:00 | 2390 | 1442.364 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-17 22:00 | 1101 | 1156.188 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-17 23:00 | 1101 | 1049.788 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-18 | 1101 | 995.98 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-18 01:00 | 1101 | 988.18 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-18 02:00 | 1104 | 947.56 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-18 03:00 | 1104 | 923.76 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-18 04:00 | 1104 | 915.78 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-18 05:00 | 1104 | 935.44 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-18 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-18 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-18 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-18 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-18 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-18 11:00 | 2222 | 1459.634 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 12:00 | 2222 | 1461.537 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 13:00 | 2222 | 1506.876 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 14:00 | 2724 | 1541.337 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 15:00 | 2724 | 1565.256 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 16:00 | 2724 | 1587.369 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 17:00 | 2724 | 1581.468 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 18:00 | 2390 | 1544.172 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 19:00 | 2390 | 1492.47 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 20:00 | 2390 | 1517.472 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 21:00 | 2390 | 1479.148 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-18 22:00 | 1101 | 1197.057 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-18 23:00 | 1101 | 1156.08 | 474.8981 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-19 | 1101 | 1041.352 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-19 01:00 | 1101 | 1033.74 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-19 02:00 | 1104 | 989.76 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-19 03:00 | 1104 | 953.54 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-19 04:00 | 1104 | 932.64 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-19 05:00 | 1104 | 928.84 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-19 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-19 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-19 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-19 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-19 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-19 11:00 | 2222 | 1457.478 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-19 12:00 | 2222 | 1462.23 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-19 13:00 | 2222 | 1511.538 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-19 14:00 | 2724 | 1553.055 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-19 15:00 | 2724 | 1567.44 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-19 16:00 | 2724 | 1572.417 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-19 17:00 | 2724 | 1564.983 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-19 18:00 | 2390 | 1522.227 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-19 19:00 | 2390 | 1479.471 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-19 20:00 | 2390 | 1510.366 | 432.264 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-19 21:00 | 2390 | 1477.96 | 463.8175 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-19 22:00 | 1101 | 1328.355 | 557.3025 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-19 23:00 | 1101 | 1168.96 | 474.8981 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-20 | 1101 | 1031.225 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-20 01:00 | 1101 | 971.774 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-20 02:00 | 1104 | 978.42 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-20 03:00 | 1104 | 945.44 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-20 04:00 | 1104 | 923.1 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-20 05:00 | 1104 | 912.34 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-20 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-20 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-20 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-20 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-20 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-20 11:00 | 2222 | 1375 | 674.6469 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-20 12:00 | 2222 | 1492.194 | 660.0968 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-20 13:00 | 2222 | 1485.099 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-20 14:00 | 2724 | 1537.704 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-20 15:00 | 2724 | 1576.281 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-20 16:00 | 2724 | 1584.492 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-20 17:00 | 2724 | 1592.451 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-20 18:00 | 2390 | 1566.201 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-20 19:00 | 2390 | 1598.168 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-20 20:00 | 2390 | 1558.876 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-20 21:00 | 2390 | 1531.2 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-20 22:00 | 1101 | 1440.934 | 557.3025 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-20 23:00 | 1101 | 1140.399 | 474.8981 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-21 | 1101 | 1074.46 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-21 01:00 | 1101 | 948.28 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-21 02:00 | 1104 | 911.38 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-21 03:00 | 1104 | 888.16 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-21 04:00 | 1104 | 881.8 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-21 05:00 | 1104 | 900.48 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-21 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-21 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-21 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-21 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-21 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-21 11:00 | 2222 | 1375 | 674.6469 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-21 12:00 | 2222 | 1417.374 | 660.0968 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-21 13:00 | 2222 | 1476.93 | 572.2823 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-21 14:00 | 2724 | 1593.614 | 491.7069 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-21 15:00 | 2724 | 1625.646 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-21 16:00 | 2724 | 1639.154 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-21 17:00 | 2724 | 1625.25 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-21 18:00 | 2390 | 1580.018 | 441.1271 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-21 19:00 | 2390 | 1534.786 | 447.5673 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-21 20:00 | 2390 | 1493.36 | 432.264 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-21 21:00 | 2390 | 1454.706 | 463.8175 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-21 22:00 | 1101 | 1170.134 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-21 23:00 | 1101 | 1063.867 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-22 | 1101 | 1042.12 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-22 01:00 | 1101 | 988.24 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-22 02:00 | 1104 | 950.58 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-22 03:00 | 1104 | 925.44 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-22 04:00 | 1104 | 918.16 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-22 05:00 | 1104 | 940.1 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-22 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-22 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-22 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-22 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-22 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-22 11:00 | 2222 | 1377.495 | 674.6469 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-22 12:00 | 2222 | 1514.084 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-22 13:00 | 2222 | 1503.159 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-22 14:00 | 2724 | 1546.335 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-22 15:00 | 2724 | 1564.311 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-22 16:00 | 2724 | 1575.861 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-22 17:00 | 2724 | 1567.797 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-22 18:00 | 2390 | 1517.04 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-22 19:00 | 2390 | 1536.106 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-22 20:00 | 2390 | 1419.348 | 432.264 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-22 21:00 | 2390 | 1382.871 | 463.8175 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-22 22:00 | 1101 | 1156.264 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-22 23:00 | 1101 | 1055.336 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 | 1101 | 1024.689 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 01:00 | 1101 | 1011.902 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 02:00 | 1104 | 972.154 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 03:00 | 1104 | 946.979 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 04:00 | 1104 | 941.507 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 05:00 | 1104 | 964.896 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-23 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-23 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-23 11:00 | 2222 | 1375 | 674.6469 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-23 12:00 | 2222 | 1375 | 660.0968 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-23 13:00 | 2222 | 1455.258 | 572.2823 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-23 14:00 | 2724 | 1489.089 | 491.7069 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-23 15:00 | 2724 | 1589.742 | 458.978 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-23 16:00 | 2724 | 1604.46 | 475.4348 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-23 17:00 | 2724 | 1594.406 | 462.6147 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-23 18:00 | 2390 | 1483.398 | 441.1271 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-23 19:00 | 2390 | 1444.884 | 447.5673 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-23 20:00 | 2390 | 1410.591 | 432.264 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-23 21:00 | 2390 | 1379.469 | 463.8175 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-23 22:00 | 1101 | 1151.97 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-23 23:00 | 1101 | 1047.489 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-24 | 1101 | 1021.96 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-24 01:00 | 1101 | 970.66 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-24 02:00 | 1104 | 939.56 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-24 03:00 | 1104 | 917.78 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-24 04:00 | 1104 | 914.14 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-24 05:00 | 1104 | 939.16 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-24 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-24 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-24 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-24 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-24 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-24 11:00 | 2222 | 1473.12 | 674.6469 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-24 12:00 | 2222 | 1546.93 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 13:00 | 2222 | 1537.053 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 14:00 | 2724 | 1648.284 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 15:00 | 2724 | 1644.962 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 16:00 | 2724 | 1652.354 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 17:00 | 2724 | 1552.95 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 18:00 | 2390 | 1579.226 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 19:00 | 2390 | 1531.552 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 20:00 | 2390 | 1490.39 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 21:00 | 2390 | 1457.698 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-24 22:00 | 1101 | 1288.581 | 557.3025 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-24 23:00 | 1101 | 1116.2 | 474.8981 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-25 | 1101 | 975.726 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-25 01:00 | 1101 | 926.896 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-25 02:00 | 1104 | 896.648 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-25 03:00 | 1104 | 876.964 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-25 04:00 | 1104 | 870.067 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-25 05:00 | 1104 | 892.335 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-25 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-25 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-25 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-25 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-25 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-25 11:00 | 2222 | 1464.892 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 12:00 | 2222 | 1470.273 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 13:00 | 2222 | 1534.743 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 14:00 | 2724 | 1578.087 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 15:00 | 2724 | 1596.798 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 16:00 | 2724 | 1608.831 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 17:00 | 2724 | 1585.164 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 18:00 | 2390 | 1547.553 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 19:00 | 2390 | 1495.515 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 20:00 | 2390 | 1454.565 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 21:00 | 2390 | 1419.075 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 22:00 | 1101 | 1392.138 | 557.3025 | 1240 | 900 | 0
2024-07-25 23:00 | 1101 | 1104.641 | 474.8981 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-26 | 1101 | 1068.712 | 596.2508 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-26 01:00 | 1101 | 1062.04 | 470.168 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-26 02:00 | 1104 | 967.157 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-26 03:00 | 1104 | 939.778 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-26 04:00 | 1104 | 922.944 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-26 05:00 | 1104 | 920.93 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-26 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-26 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-26 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-26 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-26 10:00 | 2222 | 1412.906 | 808.9236 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 11:00 | 2222 | 1434.636 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 12:00 | 2222 | 1494.465 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 13:00 | 2222 | 1526.595 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 14:00 | 2724 | 1535.898 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 15:00 | 2724 | 1543.08 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 16:00 | 2724 | 1559.418 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 17:00 | 2724 | 1564.458 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 18:00 | 2390 | 1528.632 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 19:00 | 2390 | 1492.806 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 20:00 | 2390 | 1454.082 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 21:00 | 2390 | 1424.682 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 22:00 | 1101 | 1405.272 | 557.3025 | 1240 | 900 | 0
2024-07-26 23:00 | 1101 | 1242.213 | 474.8981 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-27 | 1101 | 1046.938 | 596.2508 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-27 01:00 | 1101 | 1040.52 | 470.168 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-27 02:00 | 1104 | 998.8 | 474.7268 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-27 03:00 | 1104 | 966.96 | 464.99 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-27 04:00 | 1104 | 945.04 | 473.2186 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-27 05:00 | 1104 | 889.447 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-27 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-27 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-27 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-27 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-27 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-27 11:00 | 2222 | 1375.836 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-27 12:00 | 2222 | 1458.429 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-27 13:00 | 2222 | 1517.103 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-27 14:00 | 2724 | 1556.31 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-27 15:00 | 2724 | 1576.575 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-27 16:00 | 2724 | 1566.684 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-27 17:00 | 2724 | 1558.641 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-27 18:00 | 2390 | 1514.919 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-27 19:00 | 2390 | 1541.276 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-27 20:00 | 2390 | 1511.18 | 432.264 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-27 21:00 | 2390 | 1489.07 | 463.8175 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-27 22:00 | 1101 | 1336.083 | 557.3025 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-27 23:00 | 1101 | 1162.04 | 474.8981 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-28 | 1101 | 965.846 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-28 01:00 | 1101 | 928.96 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-28 02:00 | 1104 | 900.6 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-28 03:00 | 1104 | 880.62 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-28 04:00 | 1104 | 875.4 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-28 05:00 | 1104 | 896.08 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-28 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-28 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-28 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-28 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-28 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-28 11:00 | 2222 | 1410.464 | 674.6469 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-28 12:00 | 2222 | 1414.623 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-28 13:00 | 2222 | 1472.499 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-28 14:00 | 2724 | 1508.661 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-28 15:00 | 2724 | 1528.485 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-28 16:00 | 2724 | 1533.777 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-28 17:00 | 2724 | 1519.161 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-28 18:00 | 2390 | 1472.562 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-28 19:00 | 2390 | 1425.942 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-28 20:00 | 2390 | 1455.696 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-28 21:00 | 2390 | 1415.348 | 463.8175 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-28 22:00 | 1101 | 1127.08 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-28 23:00 | 1101 | 1079.16 | 474.8981 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-29 | 1101 | 993.48 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-29 01:00 | 1101 | 940.84 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-29 02:00 | 1104 | 905.58 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-29 03:00 | 1104 | 881.92 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-29 04:00 | 1104 | 876.3 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-29 05:00 | 1104 | 900.82 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-29 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-29 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-29 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-29 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-29 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-29 11:00 | 2222 | 1419.792 | 674.6469 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-29 12:00 | 2222 | 1498.948 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-29 13:00 | 2222 | 1568.16 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-29 14:00 | 2724 | 1540.833 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-29 15:00 | 2724 | 1570.884 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-29 16:00 | 2724 | 1564.269 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-29 17:00 | 2724 | 1560.93 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-29 18:00 | 2390 | 1591.238 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-29 19:00 | 2390 | 1547.238 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-29 20:00 | 2390 | 1506.164 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-29 21:00 | 2390 | 1396.71 | 463.8175 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-29 22:00 | 1101 | 1295.469 | 557.3025 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-29 23:00 | 1101 | 1123.54 | 474.8981 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-07-30 | 1101 | 1030.465 | 596.2508 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-30 01:00 | 1101 | 971.983 | 470.168 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-30 02:00 | 1104 | 934.8 | 474.7268 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-30 03:00 | 1104 | 909.587 | 464.99 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-30 04:00 | 1104 | 902.424 | 473.2186 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-30 05:00 | 1104 | 922.165 | 469.7096 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-30 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-30 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-30 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-30 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-30 10:00 | 2222 | 1375 | 808.9236 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-30 11:00 | 2222 | 1500.774 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 12:00 | 2222 | 1502.655 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 13:00 | 2222 | 1562.484 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 14:00 | 2724 | 1581.825 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 15:00 | 2724 | 1585.458 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 16:00 | 2724 | 1582.413 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 17:00 | 2724 | 1564.374 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 18:00 | 2390 | 1529.514 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 19:00 | 2390 | 1480.227 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 20:00 | 2390 | 1439.634 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-30 21:00 | 2390 | 1464.716 | 463.8175 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-30 22:00 | 1101 | 1168.88 | 557.3025 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-30 23:00 | 1101 | 1066.109 | 474.8981 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-31 | 1101 | 1029.52 | 596.2508 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-31 01:00 | 1101 | 976.58 | 470.168 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-31 02:00 | 1104 | 941.38 | 474.7268 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-31 03:00 | 1104 | 918.78 | 464.99 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-31 04:00 | 1104 | 912.54 | 473.2186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-31 05:00 | 1104 | 935.14 | 469.7096 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-07-31 06:00 | 1471 | 1375 | 564.8693 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-31 07:00 | 1471 | 1375 | 519.5055 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-31 08:00 | 1471 | 1375 | 692.4303 | 1240 | 1440 | 0
2024-07-31 09:00 | 1471 | 1375 | 726.1223 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-07-31 10:00 | 2222 | 1382.898 | 808.9236 | 1240 | 1040 | 0
2024-07-31 11:00 | 2222 | 1412.313 | 674.6469 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 12:00 | 2222 | 1483.671 | 660.0968 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 13:00 | 2222 | 1546.356 | 572.2823 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 14:00 | 2724 | 1577.478 | 491.7069 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 15:00 | 2724 | 1607.697 | 458.978 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 16:00 | 2724 | 1619.625 | 475.4348 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 17:00 | 2724 | 1604.526 | 462.6147 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 18:00 | 2390 | 1571.724 | 441.1271 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 19:00 | 2390 | 1524.495 | 447.5673 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 20:00 | 2390 | 1489.992 | 432.264 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 21:00 | 2390 | 1521.63 | 463.8175 | 1240 | 900 | 0
2024-07-31 22:00 | 1101 | 1348.851 | 557.3025 | 1240 | 1000 | 0
2024-07-31 23:00 | 1101 | 1168.1 | 474.8981 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-01 | 1906 | 1046.957 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-01 01:00 | 1906 | 987.734 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-01 02:00 | 2169 | 948.062 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-01 03:00 | 2169 | 923.153 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-01 04:00 | 2169 | 913.71 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-01 05:00 | 2169 | 933.356 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-01 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-01 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-01 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-01 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-01 10:00 | 2412 | 1443.574 | 783.4299 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 11:00 | 2412 | 1462.776 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 12:00 | 2412 | 1535.562 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 13:00 | 2412 | 1603.518 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 14:00 | 2630 | 1642.389 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 15:00 | 2630 | 1666.287 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 16:00 | 2630 | 1673.805 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 17:00 | 2630 | 1656.333 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 18:00 | 1982 | 1608.075 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 19:00 | 1982 | 1545.39 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 20:00 | 1982 | 1502.781 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 21:00 | 1982 | 1534.896 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-01 22:00 | 1906 | 1379.553 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-01 23:00 | 1906 | 1211.28 | 465.1516 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-02 | 1906 | 1163.88 | 661.3503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-02 01:00 | 1906 | 1037.4 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-02 02:00 | 2169 | 1043.12 | 484.4853 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-02 03:00 | 2169 | 1011.72 | 488.8903 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-02 04:00 | 2169 | 994.2 | 477.314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-02 05:00 | 2169 | 991.6 | 573.4934 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-02 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-02 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-02 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-02 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-02 10:00 | 2412 | 1421.97 | 783.4299 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-02 11:00 | 2412 | 1517.032 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 12:00 | 2412 | 1519.812 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 13:00 | 2412 | 1572.06 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 14:00 | 2630 | 1618.659 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 15:00 | 2630 | 1638.504 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 16:00 | 2630 | 1652.406 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 17:00 | 2630 | 1644.846 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 18:00 | 1982 | 1610.49 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 19:00 | 1982 | 1561.707 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 20:00 | 1982 | 1528.989 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 21:00 | 1982 | 1568.402 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-02 22:00 | 1906 | 1414.833 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-02 23:00 | 1906 | 1186.398 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-03 | 1906 | 1202.66 | 661.3503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-03 01:00 | 1906 | 1075.552 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-03 02:00 | 2169 | 1027.292 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-03 03:00 | 2169 | 989.558 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-03 04:00 | 2169 | 966.701 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-03 05:00 | 2169 | 958.265 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-03 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-03 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-03 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-03 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-03 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-03 11:00 | 2412 | 1388.73 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 12:00 | 2412 | 1454.166 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 13:00 | 2412 | 1508.766 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 14:00 | 2630 | 1543.962 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 15:00 | 2630 | 1570.296 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 16:00 | 2630 | 1585.626 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 17:00 | 2630 | 1585.269 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 18:00 | 1982 | 1554.798 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 19:00 | 1982 | 1524.327 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 20:00 | 1982 | 1505.532 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 21:00 | 1982 | 1549.878 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-03 22:00 | 1906 | 1387.092 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-03 23:00 | 1906 | 1208.72 | 465.1516 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-04 | 1906 | 1013.346 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-04 01:00 | 1906 | 959.26 | 491.7144 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-04 02:00 | 2169 | 930.82 | 484.4853 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-04 03:00 | 2169 | 913.3 | 488.8903 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-04 04:00 | 2169 | 912.24 | 477.314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-04 05:00 | 2169 | 937.28 | 573.4934 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-04 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-04 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-04 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-04 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-04 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-04 11:00 | 2412 | 1404.312 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 12:00 | 2412 | 1480.269 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 13:00 | 2412 | 1547.973 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 14:00 | 2630 | 1598.499 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 15:00 | 2630 | 1618.47 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 16:00 | 2630 | 1633.023 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 17:00 | 2630 | 1618.407 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 18:00 | 1982 | 1577.604 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 19:00 | 1982 | 1522.374 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 20:00 | 1982 | 1488.774 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 21:00 | 1982 | 1442.091 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-04 22:00 | 1906 | 1398.562 | 470.6001 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-04 23:00 | 1906 | 1097.744 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-05 | 1906 | 1003.789 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-05 01:00 | 1906 | 952.109 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-05 02:00 | 2169 | 914.014 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-05 03:00 | 2169 | 893.817 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-05 04:00 | 2169 | 888.25 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-05 05:00 | 2169 | 909.055 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-05 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-05 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-05 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-05 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-05 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-05 11:00 | 2412 | 1400.742 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 12:00 | 2412 | 1473.801 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 13:00 | 2412 | 1542.408 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 14:00 | 2630 | 1591.863 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 15:00 | 2630 | 1615.488 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 16:00 | 2630 | 1627.731 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 17:00 | 2630 | 1612.317 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 18:00 | 1982 | 1574.076 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 19:00 | 1982 | 1521.408 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 20:00 | 1982 | 1484.217 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 21:00 | 1982 | 1441.965 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-05 22:00 | 1906 | 1398.012 | 470.6001 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-05 23:00 | 1906 | 1100.556 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-06 | 1906 | 1051.916 | 661.3503 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-06 01:00 | 1906 | 1045.42 | 491.7144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-06 02:00 | 2169 | 1003.26 | 484.4853 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-06 03:00 | 2169 | 974.5 | 488.8903 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-06 04:00 | 2169 | 966.26 | 477.314 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-06 05:00 | 2169 | 989.82 | 573.4934 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-06 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-06 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-06 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-06 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 10:00 | 2412 | 1393.581 | 783.4299 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 11:00 | 2412 | 1485.813 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 12:00 | 2412 | 1566.18 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 13:00 | 2412 | 1637.286 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 14:00 | 2630 | 1677.732 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 15:00 | 2630 | 1702.134 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 16:00 | 2630 | 1717.695 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 17:00 | 2630 | 1705.998 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 18:00 | 1982 | 1666.056 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 19:00 | 1982 | 1626.114 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 20:00 | 1982 | 1586.991 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 21:00 | 1982 | 1532.181 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 22:00 | 1906 | 1423.002 | 470.6001 | 1240 | 900 | 0
2024-08-06 23:00 | 1906 | 1358.104 | 465.1516 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-07 | 1906 | 1133.76 | 661.3503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-07 01:00 | 1906 | 1012.32 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-07 02:00 | 2169 | 969.114 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-07 03:00 | 2169 | 941.089 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-07 04:00 | 2169 | 930.886 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-07 05:00 | 2169 | 951.653 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-07 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-07 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-07 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-07 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-07 10:00 | 2412 | 1464.386 | 783.4299 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 11:00 | 2412 | 1495.389 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 12:00 | 2412 | 1582.623 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 13:00 | 2412 | 1653.918 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 14:00 | 2630 | 1700.244 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 15:00 | 2630 | 1717.359 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 16:00 | 2630 | 1726.62 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 17:00 | 2630 | 1714.272 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 18:00 | 1982 | 1681.764 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 19:00 | 1982 | 1649.277 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 20:00 | 1982 | 1618.806 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 21:00 | 1982 | 1560.909 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 22:00 | 1906 | 1529.418 | 470.6001 | 1240 | 900 | 0
2024-08-07 23:00 | 1906 | 1339.59 | 465.1516 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-08 | 1906 | 1193.12 | 661.3503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-08 01:00 | 1906 | 1064.19 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-08 02:00 | 2169 | 1013.175 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-08 03:00 | 2169 | 981.502 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-08 04:00 | 2169 | 968.791 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-08 05:00 | 2169 | 985.321 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-08 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-08 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-08 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-08 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-08 10:00 | 2412 | 1493.8 | 783.4299 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 11:00 | 2412 | 1496.754 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 12:00 | 2412 | 1561.035 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 13:00 | 2412 | 1622.859 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 14:00 | 2630 | 1663.41 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 15:00 | 2630 | 1699.593 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 16:00 | 2630 | 1698.333 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 17:00 | 2630 | 1671.978 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 18:00 | 1982 | 1616.727 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 19:00 | 1982 | 1547.049 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 20:00 | 1982 | 1579.094 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-08 21:00 | 1982 | 1528.318 | 451.0868 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-08 22:00 | 1906 | 1373.295 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-08 23:00 | 1906 | 1209.3 | 465.1516 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-09 | 1906 | 1184.62 | 661.3503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-09 01:00 | 1906 | 1160.98 | 491.7144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-09 02:00 | 2169 | 1112.86 | 484.4853 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-09 03:00 | 2169 | 1077.82 | 488.8903 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-09 04:00 | 2169 | 1056.64 | 477.314 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-09 05:00 | 2169 | 1057.48 | 573.4934 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-09 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-09 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-09 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-09 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-09 10:00 | 2412 | 1441.858 | 783.4299 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 11:00 | 2412 | 1437.555 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 12:00 | 2412 | 1479.282 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 13:00 | 2412 | 1499.148 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 14:00 | 2630 | 1513.281 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 15:00 | 2630 | 1522.185 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 16:00 | 2630 | 1506.393 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 17:00 | 2630 | 1470.441 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 18:00 | 1982 | 1437.87 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 19:00 | 1982 | 1472.196 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-09 20:00 | 1982 | 1456.906 | 453.5372 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-09 21:00 | 1982 | 1423.928 | 451.0868 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-09 22:00 | 1906 | 1285.809 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-09 23:00 | 1906 | 1088.168 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-10 | 1906 | 991.8 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-10 01:00 | 1906 | 993.76 | 491.7144 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-10 02:00 | 2169 | 960.54 | 484.4853 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-10 03:00 | 2169 | 936.36 | 488.8903 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-10 04:00 | 2169 | 923.8 | 477.314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-10 05:00 | 2169 | 922.18 | 573.4934 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-10 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-10 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-10 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-10 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-10 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-10 11:00 | 2412 | 1424.038 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 12:00 | 2412 | 1452.045 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 13:00 | 2412 | 1525.041 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 14:00 | 2630 | 1579.074 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 15:00 | 2630 | 1609.104 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 16:00 | 2630 | 1612.443 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 17:00 | 2630 | 1619.142 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 18:00 | 1982 | 1573.824 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 19:00 | 1982 | 1528.506 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 20:00 | 1982 | 1499.799 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 21:00 | 1982 | 1459.164 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 22:00 | 1906 | 1427.382 | 470.6001 | 1240 | 900 | 0
2024-08-10 23:00 | 1906 | 1124.8 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-11 | 1906 | 1011.864 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-11 01:00 | 1906 | 915.382 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-11 02:00 | 2169 | 885.932 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-11 03:00 | 2169 | 868.357 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-11 04:00 | 2169 | 863.835 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-11 05:00 | 2169 | 882.284 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-11 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-11 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-11 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-11 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-11 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 900 | 0
2024-08-11 11:00 | 2412 | 1405.362 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-11 12:00 | 2412 | 1475.901 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-11 13:00 | 2412 | 1521.303 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-11 14:00 | 2630 | 1525.188 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-11 15:00 | 2630 | 1509.312 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-11 16:00 | 2630 | 1485.813 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-11 17:00 | 2630 | 1457.064 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-11 18:00 | 1982 | 1383.795 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-11 19:00 | 1982 | 1375 | 513.2513 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-11 20:00 | 1982 | 1375 | 453.5372 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-11 21:00 | 1982 | 1375 | 451.0868 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-11 22:00 | 1906 | 1070.68 | 470.6001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-11 23:00 | 1906 | 932.672 | 465.1516 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-12 | 1906 | 944.8 | 661.3503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-12 01:00 | 1906 | 904.56 | 491.7144 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-12 02:00 | 2169 | 876.34 | 484.4853 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-12 03:00 | 2169 | 856.2 | 488.8903 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-12 04:00 | 2169 | 854.4 | 477.314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-12 05:00 | 2169 | 883.62 | 573.4934 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-12 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-12 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-12 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-12 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-12 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-12 11:00 | 2412 | 1375 | 755.6965 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-12 12:00 | 2412 | 1375 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-12 13:00 | 2412 | 1379.175 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-12 14:00 | 2630 | 1435.539 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-12 15:00 | 2630 | 1469.349 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-12 16:00 | 2630 | 1482.957 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-12 17:00 | 2630 | 1464.939 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-12 18:00 | 1982 | 1407.588 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-12 19:00 | 1982 | 1414.512 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-12 20:00 | 1982 | 1375 | 453.5372 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-12 21:00 | 1982 | 1375 | 451.0868 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-12 22:00 | 1906 | 1041.428 | 470.6001 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-12 23:00 | 1906 | 998.18 | 465.1516 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-13 | 1906 | 988.74 | 661.3503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-13 01:00 | 1906 | 844.578 | 491.7144 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-13 02:00 | 2169 | 815.49 | 484.4853 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-13 03:00 | 2169 | 796.662 | 488.8903 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-13 04:00 | 2169 | 793.062 | 477.314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-13 05:00 | 2169 | 820.044 | 573.4934 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-13 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-13 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-13 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-13 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-13 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-13 11:00 | 2412 | 1375 | 755.6965 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-13 12:00 | 2412 | 1455.212 | 772.6746 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-13 13:00 | 2412 | 1520.178 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-13 14:00 | 2630 | 1480.941 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-13 15:00 | 2630 | 1490.538 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-13 16:00 | 2630 | 1475.67 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-13 17:00 | 2630 | 1510.388 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-13 18:00 | 1982 | 1448.722 | 453.1084 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-13 19:00 | 1982 | 1375 | 513.2513 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-13 20:00 | 1982 | 1375 | 453.5372 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-13 21:00 | 1982 | 1375 | 451.0868 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-13 22:00 | 1906 | 1076.654 | 470.6001 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-13 23:00 | 1906 | 1041.6 | 465.1516 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-14 | 1906 | 864 | 661.3503 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-14 01:00 | 1906 | 828.126 | 491.7144 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-14 02:00 | 2169 | 803.664 | 484.4853 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-14 03:00 | 2169 | 789.534 | 488.8903 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-14 04:00 | 2169 | 790.38 | 477.314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-14 05:00 | 2169 | 820.692 | 573.4934 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-14 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-14 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-14 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-14 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-14 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-14 11:00 | 2412 | 1375 | 755.6965 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-14 12:00 | 2412 | 1375 | 772.6746 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-14 13:00 | 2412 | 1438.756 | 737.6975 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-14 14:00 | 2630 | 1476.09 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-14 15:00 | 2630 | 1511.928 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-14 16:00 | 2630 | 1523.06 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-14 17:00 | 2630 | 1440.915 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-14 18:00 | 1982 | 1465.816 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-14 19:00 | 1982 | 1422.08 | 513.2513 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-14 20:00 | 1982 | 1375 | 453.5372 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-14 21:00 | 1982 | 1375 | 451.0868 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-14 22:00 | 1906 | 1153.4 | 470.6001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-14 23:00 | 1906 | 1001.756 | 465.1516 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-15 | 1906 | 845.118 | 661.3503 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-15 01:00 | 1906 | 808.992 | 491.7144 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-15 02:00 | 2169 | 784.08 | 484.4853 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-15 03:00 | 2169 | 767.7 | 488.8903 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-15 04:00 | 2169 | 767.34 | 477.314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-15 05:00 | 2169 | 794.448 | 573.4934 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-15 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-15 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-15 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-15 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-15 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-15 11:00 | 2412 | 1422.718 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 12:00 | 2412 | 1428.882 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 13:00 | 2412 | 1490.727 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 14:00 | 2630 | 1539.174 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 15:00 | 2630 | 1570.149 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 16:00 | 2630 | 1577.184 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 17:00 | 2630 | 1550.01 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 18:00 | 1982 | 1494.444 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 19:00 | 1982 | 1438.878 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 20:00 | 1982 | 1408.302 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-15 21:00 | 1982 | 1424.654 | 451.0868 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-15 22:00 | 1906 | 1266.657 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-15 23:00 | 1906 | 1055.564 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-16 | 1906 | 1071.18 | 661.3503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-16 01:00 | 1906 | 1011.74 | 491.7144 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-16 02:00 | 2169 | 924.54 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-16 03:00 | 2169 | 947.28 | 488.8903 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-16 04:00 | 2169 | 933.16 | 477.314 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-16 05:00 | 2169 | 889.941 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-16 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-16 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-16 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-16 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-16 10:00 | 2412 | 1398.672 | 783.4299 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 11:00 | 2412 | 1423.884 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 12:00 | 2412 | 1485.33 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 13:00 | 2412 | 1523.991 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 14:00 | 2630 | 1554.798 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 15:00 | 2630 | 1574.937 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 16:00 | 2630 | 1576.89 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 17:00 | 2630 | 1556.667 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 18:00 | 1982 | 1509.963 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 19:00 | 1982 | 1463.259 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 20:00 | 1982 | 1438.668 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 21:00 | 1982 | 1459.172 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-16 22:00 | 1906 | 1366.838 | 470.6001 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-16 23:00 | 1906 | 1089.954 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-17 | 1906 | 1051.06 | 661.3503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-17 01:00 | 1906 | 945.668 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-17 02:00 | 2169 | 906.699 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-17 03:00 | 2169 | 880.327 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-17 04:00 | 2169 | 864.424 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-17 05:00 | 2169 | 857.128 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-17 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-17 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-17 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-17 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-17 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-17 11:00 | 2412 | 1381.485 | 755.6965 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-17 12:00 | 2412 | 1472.478 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 13:00 | 2412 | 1536.339 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 14:00 | 2630 | 1593.354 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 15:00 | 2630 | 1610.826 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 16:00 | 2630 | 1635.333 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 17:00 | 2630 | 1639.449 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 18:00 | 1982 | 1612.821 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 19:00 | 1982 | 1571.745 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 20:00 | 1982 | 1551.081 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 21:00 | 1982 | 1498.623 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 22:00 | 1906 | 1456.4 | 470.6001 | 1240 | 900 | 0
2024-08-17 23:00 | 1906 | 1137.15 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-18 | 1906 | 992.959 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-18 01:00 | 1906 | 908.257 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-18 02:00 | 2169 | 877.914 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-18 03:00 | 2169 | 859.256 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-18 04:00 | 2169 | 854.525 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-18 05:00 | 2169 | 879.624 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-18 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-18 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-18 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-18 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-18 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-18 11:00 | 2412 | 1389.108 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 12:00 | 2412 | 1466.577 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 13:00 | 2412 | 1524.705 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 14:00 | 2630 | 1568.679 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 15:00 | 2630 | 1598.772 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 16:00 | 2630 | 1603.413 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 17:00 | 2630 | 1570.086 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 18:00 | 1982 | 1521.933 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 19:00 | 1982 | 1473.78 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 20:00 | 1982 | 1455.153 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 21:00 | 1982 | 1466.322 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-18 22:00 | 1906 | 1284.402 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-18 23:00 | 1906 | 1051.384 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-19 | 1906 | 969.798 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-19 01:00 | 1906 | 921.253 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-19 02:00 | 2169 | 885.571 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-19 03:00 | 2169 | 862.98 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-19 04:00 | 2169 | 855.285 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-19 05:00 | 2169 | 880.099 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-19 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-19 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-19 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-19 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-19 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-19 11:00 | 2412 | 1375 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 12:00 | 2412 | 1444.737 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 13:00 | 2412 | 1507.128 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 14:00 | 2630 | 1545.747 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 15:00 | 2630 | 1573.614 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 16:00 | 2630 | 1582.812 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 17:00 | 2630 | 1568.826 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 18:00 | 1982 | 1522.122 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 19:00 | 1982 | 1475.418 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 20:00 | 1982 | 1529.066 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-19 21:00 | 1982 | 1402.506 | 451.0868 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-19 22:00 | 1906 | 1225.96 | 470.6001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-19 23:00 | 1906 | 1053.835 | 465.1516 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-20 | 1906 | 1055.04 | 661.3503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-20 01:00 | 1906 | 899.478 | 491.7144 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-20 02:00 | 2169 | 866.88 | 484.4853 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-20 03:00 | 2169 | 844.848 | 488.8903 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-20 04:00 | 2169 | 841.68 | 477.314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-08-20 05:00 | 2169 | 967.24 | 573.4934 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-20 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-20 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-20 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-20 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-20 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-20 11:00 | 2412 | 1405.047 | 755.6965 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-20 12:00 | 2412 | 1542.31 | 772.6746 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-20 13:00 | 2412 | 1536.486 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-20 14:00 | 2630 | 1579.935 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-20 15:00 | 2630 | 1607.445 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-20 16:00 | 2630 | 1612.023 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-20 17:00 | 2630 | 1589.973 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-20 18:00 | 1982 | 1541.568 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-20 19:00 | 1982 | 1493.142 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-20 20:00 | 1982 | 1475.691 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-20 21:00 | 1982 | 1489.268 | 451.0868 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-20 22:00 | 1906 | 1187.31 | 470.6001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-20 23:00 | 1906 | 1070.726 | 465.1516 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-21 | 1906 | 1000.065 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-21 01:00 | 1906 | 950.817 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-21 02:00 | 2169 | 915.515 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-21 03:00 | 2169 | 896.268 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-21 04:00 | 2169 | 891.233 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-21 05:00 | 2169 | 924.901 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-21 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-21 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-21 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-21 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-21 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-21 11:00 | 2412 | 1500.29 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 12:00 | 2412 | 1500.576 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 13:00 | 2412 | 1559.313 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 14:00 | 2630 | 1601.607 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 15:00 | 2630 | 1613.283 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 16:00 | 2630 | 1622.439 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 17:00 | 2630 | 1618.932 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 18:00 | 1982 | 1568.679 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 19:00 | 1982 | 1518.426 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 20:00 | 1982 | 1496.502 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 21:00 | 1982 | 1428.987 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-21 22:00 | 1906 | 1312.122 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-21 23:00 | 1906 | 1124.2 | 465.1516 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-22 | 1906 | 1085.24 | 661.3503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-22 01:00 | 1906 | 974.016 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-22 02:00 | 2169 | 936.51 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-22 03:00 | 2169 | 908.903 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-22 04:00 | 2169 | 900.296 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-22 05:00 | 2169 | 928.663 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-22 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-22 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-22 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-22 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-22 10:00 | 2412 | 1382.04 | 783.4299 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-22 11:00 | 2412 | 1393.224 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 12:00 | 2412 | 1465.296 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 13:00 | 2412 | 1518.657 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 14:00 | 2630 | 1562.484 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 15:00 | 2630 | 1594.761 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 16:00 | 2630 | 1605.429 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 17:00 | 2630 | 1571.64 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 18:00 | 1982 | 1496.187 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 19:00 | 1982 | 1420.734 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 20:00 | 1982 | 1394.484 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 21:00 | 1982 | 1391.852 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-22 22:00 | 1906 | 1235.094 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-22 23:00 | 1906 | 1087.12 | 465.1516 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-23 | 1906 | 985.682 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-23 01:00 | 1906 | 933.375 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-23 02:00 | 2169 | 901.36 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-23 03:00 | 2169 | 879.339 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-23 04:00 | 2169 | 867.578 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-23 05:00 | 2169 | 872.689 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-23 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-23 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-23 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-23 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-23 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-23 11:00 | 2412 | 1398.18 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 12:00 | 2412 | 1473.066 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 13:00 | 2412 | 1521.912 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 14:00 | 2630 | 1554.945 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 15:00 | 2630 | 1571.724 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 16:00 | 2630 | 1584.807 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 17:00 | 2630 | 1576.722 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 18:00 | 1982 | 1528.359 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 19:00 | 1982 | 1479.975 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 20:00 | 1982 | 1462.755 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 21:00 | 1982 | 1469.842 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-23 22:00 | 1906 | 1370.028 | 470.6001 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-23 23:00 | 1906 | 1090.087 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-24 | 1906 | 1062.28 | 661.3503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-24 01:00 | 1906 | 953.629 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-24 02:00 | 2169 | 966.06 | 484.4853 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-24 03:00 | 2169 | 937.4 | 488.8903 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-24 04:00 | 2169 | 918.78 | 477.314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-24 05:00 | 2169 | 913.48 | 573.4934 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-24 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-24 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-24 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-24 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-24 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-24 11:00 | 2412 | 1379.049 | 755.6965 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-24 12:00 | 2412 | 1539.648 | 772.6746 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-24 13:00 | 2412 | 1606.77 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-24 14:00 | 2630 | 1577.667 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-24 15:00 | 2630 | 1602.804 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-24 16:00 | 2630 | 1617.987 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-24 17:00 | 2630 | 1601.355 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-24 18:00 | 1982 | 1553.328 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-24 19:00 | 1982 | 1505.28 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-24 20:00 | 1982 | 1494.129 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-24 21:00 | 1982 | 1505.922 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-24 22:00 | 1906 | 1334.823 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-24 23:00 | 1906 | 1152.86 | 465.1516 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-25 | 1906 | 999.02 | 661.3503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-25 01:00 | 1906 | 915.9 | 491.7144 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-25 02:00 | 2169 | 886.84 | 484.4853 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-25 03:00 | 2169 | 870.12 | 488.8903 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-25 04:00 | 2169 | 868.24 | 477.314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-25 05:00 | 2169 | 899.46 | 573.4934 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-25 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-25 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-25 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-25 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-25 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-25 11:00 | 2412 | 1375 | 755.6965 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-25 12:00 | 2412 | 1502.49 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 13:00 | 2412 | 1491.042 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 14:00 | 2630 | 1528.254 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 15:00 | 2630 | 1556.394 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 16:00 | 2630 | 1562.799 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 17:00 | 2630 | 1539.069 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 18:00 | 1982 | 1487.241 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 19:00 | 1982 | 1435.413 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 20:00 | 1982 | 1415.4 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 21:00 | 1982 | 1411.718 | 451.0868 | 1240 | 900 | 0
2024-08-25 22:00 | 1906 | 1225.854 | 470.6001 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-25 23:00 | 1906 | 1007.133 | 465.1516 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-26 | 1906 | 923.989 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-26 01:00 | 1906 | 877.838 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-26 02:00 | 2169 | 846.602 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-26 03:00 | 2169 | 825.835 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-26 04:00 | 2169 | 822.586 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-26 05:00 | 2169 | 854.582 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-26 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-26 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-26 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-26 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-26 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-26 11:00 | 2412 | 1375 | 755.6965 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-26 12:00 | 2412 | 1375 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-26 13:00 | 2412 | 1423.569 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-26 14:00 | 2630 | 1461.684 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-26 15:00 | 2630 | 1463.763 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-26 16:00 | 2630 | 1441.377 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-26 17:00 | 2630 | 1404.984 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-26 18:00 | 1982 | 1375 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-26 19:00 | 1982 | 1375 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-26 20:00 | 1982 | 1375 | 453.5372 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-26 21:00 | 1982 | 1375 | 451.0868 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-26 22:00 | 1906 | 1027.938 | 470.6001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-26 23:00 | 1906 | 943.065 | 465.1516 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-27 | 1906 | 931.114 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-27 01:00 | 1906 | 890.758 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-27 02:00 | 2169 | 863.873 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-27 03:00 | 2169 | 848.141 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-27 04:00 | 2169 | 845.633 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-27 05:00 | 2169 | 878.959 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-27 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-27 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-27 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-27 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-27 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-27 11:00 | 2412 | 1383.822 | 755.6965 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-27 12:00 | 2412 | 1468.918 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-27 13:00 | 2412 | 1480.605 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-27 14:00 | 2630 | 1534.239 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-27 15:00 | 2630 | 1568.889 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-27 16:00 | 2630 | 1581.258 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-27 17:00 | 2630 | 1558.221 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-27 18:00 | 1982 | 1506.834 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-27 19:00 | 1982 | 1455.447 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-27 20:00 | 1982 | 1511.444 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-27 21:00 | 1982 | 1383.312 | 451.0868 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-27 22:00 | 1906 | 1206.3 | 470.6001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-27 23:00 | 1906 | 1095.8 | 465.1516 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-28 | 1906 | 1023.28 | 661.3503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-28 01:00 | 1906 | 975.72 | 491.7144 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-28 02:00 | 2169 | 943.22 | 484.4853 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-28 03:00 | 2169 | 924.08 | 488.8903 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-28 04:00 | 2169 | 920.56 | 477.314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-28 05:00 | 2169 | 954.24 | 573.4934 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-08-28 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-28 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-28 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-28 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-28 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-28 11:00 | 2412 | 1468.874 | 755.6965 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-28 12:00 | 2412 | 1474.032 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-28 13:00 | 2412 | 1538.565 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-28 14:00 | 2630 | 1589.616 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-28 15:00 | 2630 | 1620.528 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-28 16:00 | 2630 | 1626.87 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-28 17:00 | 2630 | 1622.754 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-28 18:00 | 1982 | 1570.191 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-28 19:00 | 1982 | 1517.628 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-28 20:00 | 1982 | 1576.41 | 453.5372 | 1240 | 900 | 0
2024-08-28 21:00 | 1982 | 1513.292 | 451.0868 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-28 22:00 | 1906 | 1206.101 | 470.6001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-28 23:00 | 1906 | 1090.144 | 465.1516 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-29 | 1906 | 1030.123 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-29 01:00 | 1906 | 979.089 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-29 02:00 | 2169 | 944.11 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-29 03:00 | 2169 | 925.167 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-29 04:00 | 2169 | 918.365 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-29 05:00 | 2169 | 949.734 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-29 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-29 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-29 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-29 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-29 10:00 | 2412 | 1440.538 | 783.4299 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-29 11:00 | 2412 | 1515.932 | 755.6965 | 1240 | 900 | 0
2024-08-29 12:00 | 2412 | 1505.637 | 772.6746 | 1240 | 900 | 0
2024-08-29 13:00 | 2412 | 1560.384 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-29 14:00 | 2630 | 1600.473 | 564.648 | 1240 | 900 | 0
2024-08-29 15:00 | 2630 | 1624.371 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-29 16:00 | 2630 | 1617.882 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-29 17:00 | 2630 | 1601.229 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-29 18:00 | 1982 | 1542.135 | 453.1084 | 1240 | 900 | 0
2024-08-29 19:00 | 1982 | 1553.684 | 513.2513 | 1240 | 900 | 0
2024-08-29 20:00 | 1982 | 1531.046 | 453.5372 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-29 21:00 | 1982 | 1400.427 | 451.0868 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-29 22:00 | 1906 | 1251.54 | 470.6001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-29 23:00 | 1906 | 1101.506 | 465.1516 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 | 1906 | 1077.889 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 01:00 | 1906 | 1046.159 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 02:00 | 2169 | 1004.207 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 03:00 | 2169 | 972.857 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 04:00 | 2169 | 954.066 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 05:00 | 2169 | 951.748 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-30 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-30 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-30 11:00 | 2412 | 1417.143 | 755.6965 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-30 12:00 | 2412 | 1543.674 | 772.6746 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-30 13:00 | 2412 | 1578.302 | 737.6975 | 1240 | 900 | 0
2024-08-30 14:00 | 2630 | 1593.834 | 564.648 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-30 15:00 | 2630 | 1601.072 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-30 16:00 | 2630 | 1601.996 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-30 17:00 | 2630 | 1585.936 | 455.9378 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-30 18:00 | 1982 | 1534.082 | 453.1084 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-30 19:00 | 1982 | 1414.854 | 513.2513 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-30 20:00 | 1982 | 1396.962 | 453.5372 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-30 21:00 | 1982 | 1375 | 451.0868 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-30 22:00 | 1906 | 1204.02 | 470.6001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-30 23:00 | 1906 | 1066.983 | 465.1516 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 | 1906 | 1043.689 | 661.3503 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 01:00 | 1906 | 1027.767 | 491.7144 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 02:00 | 2169 | 991.914 | 484.4853 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 03:00 | 2169 | 963.053 | 488.8903 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 04:00 | 2169 | 947.587 | 477.314 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 05:00 | 2169 | 947.416 | 573.4934 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 06:00 | 1674 | 1375 | 669.3643 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 07:00 | 1674 | 1375 | 567.1842 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 08:00 | 1674 | 1375 | 618.9038 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 09:00 | 1674 | 1375 | 833.485 | 1240 | 1440 | 0
2024-08-31 10:00 | 2412 | 1375 | 783.4299 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-31 11:00 | 2412 | 1375 | 755.6965 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-31 12:00 | 2412 | 1375 | 772.6746 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-31 13:00 | 2412 | 1399.882 | 737.6975 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-31 14:00 | 2630 | 1427.492 | 564.648 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-31 15:00 | 2630 | 1441.396 | 459.3921 | 1240 | 900 | 0
2024-08-31 16:00 | 2630 | 1441.198 | 505.6182 | 1240 | 900 | 0
2024-08-31 17:00 | 2630 | 1427.162 | 455.9378 | 1240 | 900 | 0
2024-08-31 18:00 | 1982 | 1396.758 | 453.1084 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-31 19:00 | 1982 | 1375 | 513.2513 | 1240 | 1040 | 0
2024-08-31 20:00 | 1982 | 1375 | 453.5372 | 1240 | 1000 | 0
2024-08-31 21:00 | 1982 | 1375 | 451.0868 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-08-31 22:00 | 1906 | 1171.56 | 470.6001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-08-31 23:00 | 1906 | 1101.5 | 465.1516 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-01 | 1361 | 942.837 | 743.9595 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 01:00 | 1361 | 910.366 | 422.4249 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 02:00 | 1613 | 888.801 | 426.5988 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 03:00 | 1613 | 871.72 | 426.651 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 04:00 | 1613 | 867.692 | 431.1764 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 05:00 | 1613 | 877.078 | 552.9314 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-01 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-01 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-01 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-01 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-01 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-01 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-01 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-01 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-01 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-01 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-01 22:00 | 1361 | 1050.016 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-01 23:00 | 1361 | 964.858 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-02 | 1361 | 806.436 | 743.9595 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-02 01:00 | 1361 | 776.862 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-02 02:00 | 1613 | 758.718 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-02 03:00 | 1613 | 749.484 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-02 04:00 | 1613 | 755.19 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-02 05:00 | 1613 | 795.114 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-02 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-02 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-02 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-02 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-02 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-02 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-02 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-02 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-02 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-02 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-02 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-02 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-02 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-02 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-02 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-02 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-02 22:00 | 1361 | 1015.873 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-02 23:00 | 1361 | 978.96 | 458.4993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-03 | 1361 | 814.14 | 743.9595 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-03 01:00 | 1361 | 780.156 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-03 02:00 | 1613 | 761.58 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-03 03:00 | 1613 | 750.204 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-03 04:00 | 1613 | 751.914 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-03 05:00 | 1613 | 788.472 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-03 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-03 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-03 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-03 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-03 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-03 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-03 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-03 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-03 14:00 | 2369 | 1393.539 | 494.8893 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-03 15:00 | 2369 | 1406.937 | 518.0817 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-03 16:00 | 2369 | 1410.423 | 383.9169 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-03 17:00 | 2369 | 1389.003 | 392.8128 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-03 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-03 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-03 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-03 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-03 22:00 | 1361 | 1095.68 | 458.0271 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-03 23:00 | 1361 | 942.495 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-04 | 1361 | 964.2 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-04 01:00 | 1361 | 923.14 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-04 02:00 | 1613 | 898.36 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-04 03:00 | 1613 | 885.42 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-04 04:00 | 1613 | 889.08 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-04 05:00 | 1613 | 930.34 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-04 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-04 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-04 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-04 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-04 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-04 11:00 | 2725 | 1386.528 | 646.094 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-04 12:00 | 2725 | 1456.158 | 597.4562 | 1240 | 900 | 0
2024-09-04 13:00 | 2725 | 1441.923 | 591.1861 | 1240 | 900 | 0
2024-09-04 14:00 | 2369 | 1475.082 | 494.8893 | 1240 | 900 | 0
2024-09-04 15:00 | 2369 | 1491.672 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-04 16:00 | 2369 | 1490.328 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-04 17:00 | 2369 | 1446.669 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-04 18:00 | 1896 | 1412.838 | 397.1958 | 1240 | 900 | 0
2024-09-04 19:00 | 1896 | 1429.538 | 473.9628 | 1240 | 900 | 0
2024-09-04 20:00 | 1896 | 1427.03 | 413.7493 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-04 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-04 22:00 | 1361 | 1078.858 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-04 23:00 | 1361 | 1030.34 | 458.4993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-05 | 1361 | 863.352 | 743.9595 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-05 01:00 | 1361 | 827.514 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-05 02:00 | 1613 | 802.764 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-05 03:00 | 1613 | 787.392 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-05 04:00 | 1613 | 786.888 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-05 05:00 | 1613 | 821.484 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-05 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-05 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-05 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-05 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-05 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-05 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-05 12:00 | 2725 | 1375.584 | 597.4562 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-05 13:00 | 2725 | 1484.428 | 591.1861 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-05 14:00 | 2369 | 1528.12 | 494.8893 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-05 15:00 | 2369 | 1554.652 | 518.0817 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-05 16:00 | 2369 | 1559.448 | 383.9169 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-05 17:00 | 2369 | 1459.542 | 392.8128 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-05 18:00 | 1896 | 1405.593 | 397.1958 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-05 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-05 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-05 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-05 22:00 | 1361 | 985.338 | 458.0271 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-05 23:00 | 1361 | 905.742 | 458.4993 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-06 | 1361 | 886.05 | 743.9595 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-06 01:00 | 1361 | 836.91 | 422.4249 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-06 02:00 | 1613 | 806.4 | 426.5988 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-06 03:00 | 1613 | 785.628 | 426.651 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-06 04:00 | 1613 | 772.452 | 431.1764 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-06 05:00 | 1613 | 776.61 | 552.9314 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-06 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-06 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-06 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-06 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-06 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-06 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-06 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-06 13:00 | 2725 | 1395.072 | 591.1861 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-06 14:00 | 2369 | 1503.37 | 494.8893 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-06 15:00 | 2369 | 1543.938 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-06 16:00 | 2369 | 1566.004 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-06 17:00 | 2369 | 1560.064 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-06 18:00 | 1896 | 1499.08 | 397.1958 | 1240 | 900 | 0
2024-09-06 19:00 | 1896 | 1453.21 | 473.9628 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-06 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-06 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-06 22:00 | 1361 | 1066.85 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-06 23:00 | 1361 | 928.476 | 458.4993 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 | 1361 | 860.508 | 743.9595 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 01:00 | 1361 | 815.22 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 02:00 | 1613 | 780.984 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 03:00 | 1613 | 755.82 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 04:00 | 1613 | 741.762 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 05:00 | 1613 | 737.874 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-07 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-07 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-07 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-07 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-07 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-07 14:00 | 2369 | 1481.26 | 494.8893 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-07 15:00 | 2369 | 1512.742 | 518.0817 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-07 16:00 | 2369 | 1539.186 | 383.9169 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-07 17:00 | 2369 | 1531.86 | 392.8128 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-07 18:00 | 1896 | 1418.676 | 397.1958 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-07 19:00 | 1896 | 1389.549 | 473.9628 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-07 20:00 | 1896 | 1376.907 | 413.7493 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-07 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-07 22:00 | 1361 | 1125.38 | 458.0271 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-07 23:00 | 1361 | 967.214 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-08 | 1361 | 771.876 | 743.9595 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-08 01:00 | 1361 | 733.518 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-08 02:00 | 1613 | 709.794 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-08 03:00 | 1613 | 697.23 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-08 04:00 | 1613 | 700.938 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-08 05:00 | 1613 | 734.886 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-08 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-08 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-08 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-08 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-08 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-08 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-08 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-08 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-08 14:00 | 2369 | 1428.68 | 494.8893 | 1240 | 900 | 0
2024-09-08 15:00 | 2369 | 1477.872 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-08 16:00 | 2369 | 1482.294 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-08 17:00 | 2369 | 1470.392 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-08 18:00 | 1896 | 1434.906 | 397.1958 | 1240 | 900 | 0
2024-09-08 19:00 | 1896 | 1384.284 | 473.9628 | 1240 | 900 | 0
2024-09-08 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 900 | 0
2024-09-08 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-08 22:00 | 1361 | 1071.5 | 458.0271 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-08 23:00 | 1361 | 921.329 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-09 | 1361 | 881.02 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 01:00 | 1361 | 839.22 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 02:00 | 1613 | 813 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 03:00 | 1613 | 793.92 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 04:00 | 1613 | 792.7 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 05:00 | 1613 | 830.42 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-09 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-09 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-09 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-09 13:00 | 2725 | 1417.174 | 591.1861 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-09 14:00 | 2369 | 1477.476 | 494.8893 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-09 15:00 | 2369 | 1499.718 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-09 16:00 | 2369 | 1519.826 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-09 17:00 | 2369 | 1511.73 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-09 18:00 | 1896 | 1474.616 | 397.1958 | 1240 | 900 | 0
2024-09-09 19:00 | 1896 | 1422.388 | 473.9628 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-09 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-09 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-09 22:00 | 1361 | 1110.12 | 458.0271 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-09 23:00 | 1361 | 1007.66 | 458.4993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-10 | 1361 | 879.03 | 743.9595 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-10 01:00 | 1361 | 838.224 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-10 02:00 | 1613 | 815.004 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-10 03:00 | 1613 | 798.678 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-10 04:00 | 1613 | 800.046 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-10 05:00 | 1613 | 834.174 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-10 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-10 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-10 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-10 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-10 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-10 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-10 12:00 | 2725 | 1464.32 | 597.4562 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-10 13:00 | 2725 | 1504.954 | 591.1861 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-10 14:00 | 2369 | 1546.6 | 494.8893 | 1240 | 900 | 0
2024-09-10 15:00 | 2369 | 1554.872 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-10 16:00 | 2369 | 1555.73 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-10 17:00 | 2369 | 1541.562 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-10 18:00 | 1896 | 1494.812 | 397.1958 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-10 19:00 | 1896 | 1463.176 | 473.9628 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-10 20:00 | 1896 | 1458.094 | 413.7493 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-10 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-10 22:00 | 1361 | 1097.326 | 458.0271 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-10 23:00 | 1361 | 1001.148 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-11 | 1361 | 970.843 | 743.9595 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-11 01:00 | 1361 | 931.76 | 422.4249 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-11 02:00 | 1613 | 907.744 | 426.5988 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-11 03:00 | 1613 | 894.501 | 426.651 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-11 04:00 | 1613 | 896.154 | 431.1764 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-11 05:00 | 1613 | 938.79 | 552.9314 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-11 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-11 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-11 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-11 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-11 10:00 | 2725 | 1407.098 | 653.6869 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-11 11:00 | 2725 | 1451.912 | 646.094 | 1240 | 900 | 0
2024-09-11 12:00 | 2725 | 1444.366 | 597.4562 | 1240 | 900 | 0
2024-09-11 13:00 | 2725 | 1427.162 | 591.1861 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-11 14:00 | 2369 | 1418.802 | 494.8893 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-11 15:00 | 2369 | 1404.7 | 518.0817 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-11 16:00 | 2369 | 1389.96 | 383.9169 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-11 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-11 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-11 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-11 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-11 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-11 22:00 | 1361 | 1010.857 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-11 23:00 | 1361 | 974.72 | 458.4993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-12 | 1361 | 970.18 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-12 01:00 | 1361 | 932.22 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-12 02:00 | 1613 | 903.48 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-12 03:00 | 1613 | 883.54 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-12 04:00 | 1613 | 877.54 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-12 05:00 | 1613 | 917.74 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-12 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-12 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-12 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-12 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-12 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-12 22:00 | 1361 | 1027.4 | 458.0271 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-12 23:00 | 1361 | 912.684 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-13 | 1361 | 901.68 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-13 01:00 | 1361 | 772.344 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-13 02:00 | 1613 | 746.946 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-13 03:00 | 1613 | 730.53 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-13 04:00 | 1613 | 726.318 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-13 05:00 | 1613 | 735.066 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-13 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-13 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-13 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-13 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-13 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-13 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-13 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-13 13:00 | 2725 | 1375.484 | 591.1861 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-13 14:00 | 2369 | 1436.204 | 494.8893 | 1240 | 900 | 0
2024-09-13 15:00 | 2369 | 1479.764 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-13 16:00 | 2369 | 1491.974 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-13 17:00 | 2369 | 1492.766 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-13 18:00 | 1896 | 1460.096 | 397.1958 | 1240 | 900 | 0
2024-09-13 19:00 | 1896 | 1412.29 | 473.9628 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-13 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-13 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-13 22:00 | 1361 | 1069.795 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-13 23:00 | 1361 | 992.864 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-14 | 1361 | 993.48 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-14 01:00 | 1361 | 945.12 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-14 02:00 | 1613 | 822.06 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-14 03:00 | 1613 | 801.63 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-14 04:00 | 1613 | 789.948 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-14 05:00 | 1613 | 788.472 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-14 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-14 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-14 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-14 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-14 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-14 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-14 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-14 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-14 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-14 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-14 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-14 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-14 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-14 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-14 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-14 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-14 22:00 | 1361 | 1027.56 | 458.0271 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-14 23:00 | 1361 | 854.118 | 458.4993 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-15 | 1361 | 722.934 | 743.9595 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-15 01:00 | 1361 | 697.158 | 422.4249 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-15 02:00 | 1613 | 682.092 | 426.5988 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-15 03:00 | 1613 | 677.052 | 426.651 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-15 04:00 | 1613 | 683.46 | 431.1764 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-15 05:00 | 1613 | 717.372 | 552.9314 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-15 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-15 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-15 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-15 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-15 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-15 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-15 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-15 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-15 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-15 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-15 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-15 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-15 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-15 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-15 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-15 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-15 22:00 | 1361 | 1024.24 | 458.0271 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-15 23:00 | 1361 | 842.22 | 458.4993 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-16 | 1361 | 774.702 | 743.9595 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-16 01:00 | 1361 | 736.866 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-16 02:00 | 1613 | 712.242 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-16 03:00 | 1613 | 700.74 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-16 04:00 | 1613 | 702.18 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-16 05:00 | 1613 | 735.282 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-16 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-16 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-16 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-16 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-16 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-16 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-16 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-16 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-16 14:00 | 2369 | 1390.576 | 494.8893 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-16 15:00 | 2369 | 1432.904 | 518.0817 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-16 16:00 | 2369 | 1458.072 | 383.9169 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-16 17:00 | 2369 | 1445.708 | 392.8128 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-16 18:00 | 1896 | 1391.126 | 397.1958 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-16 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-16 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-16 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-16 22:00 | 1361 | 982.946 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-16 23:00 | 1361 | 939.76 | 458.4993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-17 | 1361 | 922.34 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-17 01:00 | 1361 | 882.58 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-17 02:00 | 1613 | 855.12 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-17 03:00 | 1613 | 838.04 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-17 04:00 | 1613 | 838.62 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-17 05:00 | 1613 | 880.84 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-17 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-17 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-17 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-17 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-17 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-17 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-17 12:00 | 2725 | 1390.554 | 597.4562 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-17 13:00 | 2725 | 1456.29 | 591.1861 | 1240 | 900 | 0
2024-09-17 14:00 | 2369 | 1482.866 | 494.8893 | 1240 | 900 | 0
2024-09-17 15:00 | 2369 | 1518.088 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-17 16:00 | 2369 | 1531.024 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-17 17:00 | 2369 | 1505.812 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-17 18:00 | 1896 | 1469.05 | 397.1958 | 1240 | 900 | 0
2024-09-17 19:00 | 1896 | 1417.174 | 473.9628 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-17 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-17 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-17 22:00 | 1361 | 1109.32 | 458.0271 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-17 23:00 | 1361 | 958.132 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-18 | 1361 | 917.643 | 743.9595 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-18 01:00 | 1361 | 923.68 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-18 02:00 | 1613 | 900.1 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-18 03:00 | 1613 | 886.38 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-18 04:00 | 1613 | 891.36 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-18 05:00 | 1613 | 927.44 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-18 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-18 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-18 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-18 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-18 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-18 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-18 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-18 13:00 | 2725 | 1398.628 | 591.1861 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-18 14:00 | 2369 | 1405.646 | 494.8893 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-18 15:00 | 2369 | 1390.356 | 518.0817 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-18 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-18 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-18 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-18 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-18 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-18 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-18 22:00 | 1361 | 985.15 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-18 23:00 | 1361 | 947.7 | 458.4993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-19 | 1361 | 898.44 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-19 01:00 | 1361 | 856.08 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-19 02:00 | 1613 | 828.38 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-19 03:00 | 1613 | 813.24 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-19 04:00 | 1613 | 813.9 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-19 05:00 | 1613 | 857.54 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-19 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-19 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-19 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-19 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-19 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-19 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-19 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-19 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-19 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-19 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-19 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-19 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-19 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-19 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-19 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-19 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-19 22:00 | 1361 | 965.599 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-19 23:00 | 1361 | 949.2 | 458.4993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-20 | 1361 | 888.022 | 743.9595 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-20 01:00 | 1361 | 893 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-20 02:00 | 1613 | 863.44 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-20 03:00 | 1613 | 844.92 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-20 04:00 | 1613 | 834.12 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-20 05:00 | 1613 | 846.2 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-20 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-20 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-20 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-20 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-20 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-20 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-20 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-20 22:00 | 1361 | 1009.109 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-20 23:00 | 1361 | 995.74 | 458.4993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-21 | 1361 | 936.4 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-21 01:00 | 1361 | 809.874 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-21 02:00 | 1613 | 787.248 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-21 03:00 | 1613 | 771.786 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-21 04:00 | 1613 | 764.622 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-21 05:00 | 1613 | 769.554 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-21 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-21 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-21 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-21 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-21 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-21 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-21 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-21 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-21 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-21 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-21 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-21 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-21 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-21 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-21 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-21 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-21 22:00 | 1361 | 1032.8 | 458.0271 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-21 23:00 | 1361 | 854.64 | 458.4993 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-22 | 1361 | 698.346 | 743.9595 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-22 01:00 | 1361 | 671.958 | 422.4249 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-22 02:00 | 1613 | 656.676 | 426.5988 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-22 03:00 | 1613 | 650.916 | 426.651 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-22 04:00 | 1613 | 657.486 | 431.1764 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-22 05:00 | 1613 | 692.91 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-22 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-22 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-22 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-22 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-22 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-22 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-22 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-22 22:00 | 1361 | 871.2 | 458.0271 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-22 23:00 | 1361 | 792.774 | 458.4993 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 | 1361 | 748.026 | 743.9595 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 01:00 | 1361 | 709.416 | 422.4249 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 02:00 | 1613 | 685.926 | 426.5988 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 03:00 | 1613 | 673.542 | 426.651 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 04:00 | 1613 | 673.74 | 431.1764 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 05:00 | 1613 | 708.066 | 552.9314 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-09-23 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-23 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-23 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-23 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-23 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-23 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-23 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-23 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-23 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-23 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-23 22:00 | 1361 | 950.798 | 458.0271 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-23 23:00 | 1361 | 915.9 | 458.4993 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-24 | 1361 | 908.94 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-24 01:00 | 1361 | 872.66 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-24 02:00 | 1613 | 846.24 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-24 03:00 | 1613 | 829.76 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-24 04:00 | 1613 | 831.08 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-24 05:00 | 1613 | 872.48 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-24 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-24 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-24 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-24 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-24 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-24 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-24 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-24 13:00 | 2725 | 1408.528 | 591.1861 | 1240 | 900 | 0
2024-09-24 14:00 | 2369 | 1455.894 | 494.8893 | 1240 | 900 | 0
2024-09-24 15:00 | 2369 | 1483.13 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-24 16:00 | 2369 | 1484.208 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-24 17:00 | 2369 | 1480.138 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-24 18:00 | 1896 | 1440.802 | 397.1958 | 1240 | 900 | 0
2024-09-24 19:00 | 1896 | 1401.466 | 473.9628 | 1240 | 900 | 0
2024-09-24 20:00 | 1896 | 1383.976 | 413.7493 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-24 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-24 22:00 | 1361 | 1028.584 | 458.0271 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-24 23:00 | 1361 | 931.912 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-25 | 1361 | 910.92 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-25 01:00 | 1361 | 870.34 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-25 02:00 | 1613 | 844.92 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-25 03:00 | 1613 | 826.94 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-25 04:00 | 1613 | 827.56 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-25 05:00 | 1613 | 869.48 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-25 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-25 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-25 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-25 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-25 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-25 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-25 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-25 13:00 | 2725 | 1427.426 | 591.1861 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-25 14:00 | 2369 | 1459.788 | 494.8893 | 1240 | 900 | 0
2024-09-25 15:00 | 2369 | 1483.372 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-25 16:00 | 2369 | 1481.502 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-25 17:00 | 2369 | 1470.524 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-25 18:00 | 1896 | 1430.132 | 397.1958 | 1240 | 900 | 0
2024-09-25 19:00 | 1896 | 1389.718 | 473.9628 | 1240 | 900 | 0
2024-09-25 20:00 | 1896 | 1375.572 | 413.7493 | 1240 | 900 | 0
2024-09-25 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-25 22:00 | 1361 | 1029.154 | 458.0271 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-25 23:00 | 1361 | 937.479 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-26 | 1361 | 880.137 | 743.9595 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-26 01:00 | 1361 | 888.06 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-26 02:00 | 1613 | 862.26 | 426.5988 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-26 03:00 | 1613 | 848.06 | 426.651 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-26 04:00 | 1613 | 849.92 | 431.1764 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-26 05:00 | 1613 | 890.18 | 552.9314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-26 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-26 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-26 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-26 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-26 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-26 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-26 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-26 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-26 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-26 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-26 16:00 | 2369 | 1399.65 | 383.9169 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-26 17:00 | 2369 | 1376.235 | 392.8128 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-26 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-26 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-26 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-26 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-26 22:00 | 1361 | 1056.04 | 458.0271 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-26 23:00 | 1361 | 930.031 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-27 | 1361 | 946.38 | 743.9595 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-27 01:00 | 1361 | 809.514 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-27 02:00 | 1613 | 779.886 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-27 03:00 | 1613 | 762.858 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-27 04:00 | 1613 | 753.228 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-27 05:00 | 1613 | 761.022 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-27 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-27 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-27 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-27 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-27 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-27 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-27 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-27 13:00 | 2725 | 1422.806 | 591.1861 | 1240 | 900 | 0
2024-09-27 14:00 | 2369 | 1459.018 | 494.8893 | 1240 | 900 | 0
2024-09-27 15:00 | 2369 | 1414.35 | 518.0817 | 1240 | 900 | 0
2024-09-27 16:00 | 2369 | 1408.806 | 383.9169 | 1240 | 900 | 0
2024-09-27 17:00 | 2369 | 1407.609 | 392.8128 | 1240 | 900 | 0
2024-09-27 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 900 | 0
2024-09-27 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 900 | 0
2024-09-27 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-27 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-27 22:00 | 1361 | 1072.14 | 458.0271 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-27 23:00 | 1361 | 942.438 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-28 | 1361 | 921.367 | 743.9595 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-28 01:00 | 1361 | 921.58 | 422.4249 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-28 02:00 | 1613 | 798.624 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-28 03:00 | 1613 | 776.844 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-28 04:00 | 1613 | 764.028 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-28 05:00 | 1613 | 762.642 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-28 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-28 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-28 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-28 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-28 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-28 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-28 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-28 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-28 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-28 15:00 | 2369 | 1385.076 | 518.0817 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-28 16:00 | 2369 | 1404.722 | 383.9169 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-28 17:00 | 2369 | 1401.84 | 392.8128 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-28 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-28 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-28 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-28 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-28 22:00 | 1361 | 1036.2 | 458.0271 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-28 23:00 | 1361 | 896.439 | 458.4993 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-29 | 1361 | 738.054 | 743.9595 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-29 01:00 | 1361 | 706.446 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-29 02:00 | 1613 | 685.98 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-29 03:00 | 1613 | 678.762 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-29 04:00 | 1613 | 685.674 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-29 05:00 | 1613 | 723.474 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-29 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-29 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-29 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-29 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-29 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-29 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-29 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-29 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-29 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-29 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-29 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-29 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-29 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1040 | 0
2024-09-29 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1000 | 0
2024-09-29 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-29 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-29 22:00 | 1361 | 959.4 | 458.0271 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-29 23:00 | 1361 | 788.724 | 458.4993 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-30 | 1361 | 733.14 | 743.9595 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-30 01:00 | 1361 | 700.488 | 422.4249 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-30 02:00 | 1613 | 681.372 | 426.5988 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-30 03:00 | 1613 | 670.41 | 426.651 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-30 04:00 | 1613 | 674.658 | 431.1764 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-30 05:00 | 1613 | 711.576 | 552.9314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-09-30 06:00 | 2189 | 1375 | 666.878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-30 07:00 | 2189 | 1375 | 481.1391 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-30 08:00 | 2189 | 1375 | 439.5905 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-30 09:00 | 2189 | 1375 | 581.1657 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-30 10:00 | 2725 | 1375 | 653.6869 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-30 11:00 | 2725 | 1375 | 646.094 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-30 12:00 | 2725 | 1375 | 597.4562 | 1240 | 1440 | 0
2024-09-30 13:00 | 2725 | 1375 | 591.1861 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-30 14:00 | 2369 | 1375 | 494.8893 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-30 15:00 | 2369 | 1375 | 518.0817 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-30 16:00 | 2369 | 1375 | 383.9169 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-30 17:00 | 2369 | 1375 | 392.8128 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-30 18:00 | 1896 | 1375 | 397.1958 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-30 19:00 | 1896 | 1375 | 473.9628 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-30 20:00 | 1896 | 1375 | 413.7493 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-09-30 21:00 | 1896 | 1375 | 498.2654 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-09-30 22:00 | 1361 | 948.42 | 458.0271 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-09-30 23:00 | 1361 | 778.23 | 458.4993 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-01 | 1528 | 744.012 | 686.9521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-01 01:00 | 1528 | 710.982 | 387.1919 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-01 02:00 | 1686 | 692.838 | 388.6813 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-01 03:00 | 1686 | 681.498 | 390.1826 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-01 04:00 | 1686 | 684.702 | 391.6038 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-01 05:00 | 1686 | 723.708 | 549.3576 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-01 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-01 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-01 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-01 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-01 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-01 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-01 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-01 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-01 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-01 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-01 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-01 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-01 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-01 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-01 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-01 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-01 22:00 | 1528 | 922.146 | 457.9128 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-01 23:00 | 1528 | 885.48 | 449.9281 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-02 | 1528 | 753.3 | 686.9521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-02 01:00 | 1528 | 723.816 | 387.1919 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-02 02:00 | 1686 | 703.854 | 388.6813 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-02 03:00 | 1686 | 695.664 | 390.1826 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-02 04:00 | 1686 | 698.868 | 391.6038 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-02 05:00 | 1686 | 734.436 | 549.3576 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-02 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-02 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-02 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-02 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-02 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-02 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-02 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-02 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-02 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-02 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-02 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-02 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-02 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-02 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-02 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-02 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-02 22:00 | 1528 | 958.86 | 457.9128 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-02 23:00 | 1528 | 787.806 | 449.9281 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-03 | 1528 | 750.492 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-03 01:00 | 1528 | 718.02 | 387.1919 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-03 02:00 | 1686 | 702.018 | 388.6813 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-03 03:00 | 1686 | 693.954 | 390.1826 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-03 04:00 | 1686 | 697.914 | 391.6038 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-03 05:00 | 1686 | 736.128 | 549.3576 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-03 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-03 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-03 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-03 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-03 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-03 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-03 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-03 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-03 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-03 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-03 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-03 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-03 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-03 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-03 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-03 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-03 22:00 | 1528 | 993.44 | 457.9128 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-03 23:00 | 1528 | 926.72 | 449.9281 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-04 | 1528 | 799.47 | 686.9521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-04 01:00 | 1528 | 760.536 | 387.1919 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-04 02:00 | 1686 | 737.262 | 388.6813 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-04 03:00 | 1686 | 726.354 | 390.1826 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-04 04:00 | 1686 | 723.204 | 391.6038 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-04 05:00 | 1686 | 735.048 | 549.3576 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-04 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-04 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-04 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-04 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-04 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-04 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-04 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-04 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-04 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-04 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-04 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-04 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-04 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-04 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-04 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-04 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-04 22:00 | 1528 | 1025.012 | 457.9128 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-04 23:00 | 1528 | 1006.6 | 449.9281 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-05 | 1528 | 828.324 | 686.9521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-05 01:00 | 1528 | 787.536 | 387.1919 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-05 02:00 | 1686 | 760.248 | 388.6813 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-05 03:00 | 1686 | 743.976 | 390.1826 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-05 04:00 | 1686 | 736.164 | 391.6038 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-05 05:00 | 1686 | 739.944 | 549.3576 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-05 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-05 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-05 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-05 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-05 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-05 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-05 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-05 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-05 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-05 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-05 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-05 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-05 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-05 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-05 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-05 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-05 22:00 | 1528 | 1002.839 | 457.9128 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-05 23:00 | 1528 | 975.54 | 449.9281 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-06 | 1528 | 756.666 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-06 01:00 | 1528 | 658.35 | 387.1919 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-06 02:00 | 1686 | 646.578 | 388.6813 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-06 03:00 | 1686 | 644.328 | 390.1826 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-06 04:00 | 1686 | 650.952 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-06 05:00 | 1686 | 685.116 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-06 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-06 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-06 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-06 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-06 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-06 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-06 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-06 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-06 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-06 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-06 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-06 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-06 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-06 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-06 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-06 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-06 22:00 | 1528 | 816.156 | 457.9128 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-06 23:00 | 1528 | 744.57 | 449.9281 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-07 | 1528 | 680.076 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-07 01:00 | 1528 | 652.86 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-07 02:00 | 1686 | 634.392 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-07 03:00 | 1686 | 625.968 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-07 04:00 | 1686 | 629.172 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-07 05:00 | 1686 | 661.248 | 549.3576 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-07 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-07 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-07 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-07 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-07 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-07 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-07 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-07 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-07 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-07 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-07 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-07 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-07 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-07 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-07 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-07 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-07 22:00 | 1528 | 811.26 | 457.9128 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-07 23:00 | 1528 | 739.89 | 449.9281 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-08 | 1528 | 732.222 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-08 01:00 | 1528 | 699.912 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-08 02:00 | 1686 | 681.822 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-08 03:00 | 1686 | 671.58 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-08 04:00 | 1686 | 676.26 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-08 05:00 | 1686 | 713.916 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-08 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-08 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-08 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-08 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-08 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-08 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-08 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-08 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-08 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-08 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-08 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-08 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-08 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-08 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-08 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-08 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-08 22:00 | 1528 | 873.198 | 457.9128 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-08 23:00 | 1528 | 806.634 | 449.9281 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-09 | 1528 | 784.278 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-09 01:00 | 1528 | 751.644 | 387.1919 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-09 02:00 | 1686 | 731.34 | 388.6813 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-09 03:00 | 1686 | 721.836 | 390.1826 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-09 04:00 | 1686 | 727.272 | 391.6038 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-09 05:00 | 1686 | 771.786 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-09 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-09 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-09 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-09 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-09 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-09 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-09 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-09 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-09 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-09 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-09 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-09 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-09 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-09 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-09 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-09 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-09 22:00 | 1528 | 970.66 | 457.9128 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-09 23:00 | 1528 | 808.074 | 449.9281 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-10 | 1528 | 775.314 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-10 01:00 | 1528 | 747.792 | 387.1919 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-10 02:00 | 1686 | 728.82 | 388.6813 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-10 03:00 | 1686 | 718.848 | 390.1826 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-10 04:00 | 1686 | 724.5 | 391.6038 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-10 05:00 | 1686 | 762.768 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-10 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-10 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-10 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-10 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-10 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-10 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-10 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-10 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-10 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-10 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-10 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-10 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-10 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-10 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-10 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-10 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-10 22:00 | 1528 | 962.46 | 457.9128 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-10 23:00 | 1528 | 904.42 | 449.9281 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 | 1528 | 884.62 | 686.9521 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 01:00 | 1528 | 864.96 | 387.1919 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 02:00 | 1686 | 834.76 | 388.6813 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 03:00 | 1686 | 819.76 | 390.1826 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 04:00 | 1686 | 816.8 | 391.6038 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 05:00 | 1686 | 827.84 | 549.3576 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-11 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-11 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-11 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-11 22:00 | 1528 | 1017.32 | 457.9128 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-11 23:00 | 1528 | 912.855 | 449.9281 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 | 1528 | 883.975 | 686.9521 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 01:00 | 1528 | 845.956 | 387.1919 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 02:00 | 1686 | 818.159 | 388.6813 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 03:00 | 1686 | 802.655 | 390.1826 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 04:00 | 1686 | 797.183 | 391.6038 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 05:00 | 1686 | 799.672 | 549.3576 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-12 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-12 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-12 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-12 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-12 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-12 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-12 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-12 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-12 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-12 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-12 22:00 | 1528 | 971.489 | 457.9128 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-12 23:00 | 1528 | 905.426 | 449.9281 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-13 | 1528 | 704.412 | 686.9521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-13 01:00 | 1528 | 678.384 | 387.1919 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-13 02:00 | 1686 | 662.976 | 388.6813 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-13 03:00 | 1686 | 659.97 | 390.1826 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-13 04:00 | 1686 | 667.062 | 391.6038 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-13 05:00 | 1686 | 698.22 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-13 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-13 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-13 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-13 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-13 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-13 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-13 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-13 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-13 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-13 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-13 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-13 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-13 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-13 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-13 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-13 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-13 22:00 | 1528 | 912.76 | 457.9128 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-13 23:00 | 1528 | 885.86 | 449.9281 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-14 | 1528 | 837.66 | 686.9521 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-14 01:00 | 1528 | 807.6 | 387.1919 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-14 02:00 | 1686 | 708.498 | 388.6813 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-14 03:00 | 1686 | 696.69 | 390.1826 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-14 04:00 | 1686 | 699.57 | 391.6038 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-14 05:00 | 1686 | 734.85 | 549.3576 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-14 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-14 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-14 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-14 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-14 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-14 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-14 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-14 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-14 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-14 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-14 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-14 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-14 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-14 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-14 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-14 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-14 22:00 | 1528 | 773.118 | 457.9128 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-14 23:00 | 1528 | 705.348 | 449.9281 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-15 | 1528 | 747.792 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-15 01:00 | 1528 | 716.472 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-15 02:00 | 1686 | 700.524 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-15 03:00 | 1686 | 691.902 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-15 04:00 | 1686 | 695.466 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-15 05:00 | 1686 | 736.182 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-15 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-15 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-15 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-15 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-15 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-15 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-15 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-15 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-15 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-15 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-15 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-15 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-15 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-15 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-15 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-15 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-15 22:00 | 1528 | 877.608 | 457.9128 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-15 23:00 | 1528 | 806.688 | 449.9281 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-16 | 1528 | 697.806 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-16 01:00 | 1528 | 672.444 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-16 02:00 | 1686 | 657.63 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-16 03:00 | 1686 | 650.844 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-16 04:00 | 1686 | 656.316 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-16 05:00 | 1686 | 696.906 | 549.3576 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-16 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-16 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-16 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-16 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-16 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-16 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-16 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-16 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-16 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-16 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-16 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-16 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-16 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-16 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-16 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-16 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-16 22:00 | 1528 | 906.624 | 457.9128 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-16 23:00 | 1528 | 832.518 | 449.9281 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-17 | 1528 | 736.29 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-17 01:00 | 1528 | 705.672 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-17 02:00 | 1686 | 688.212 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-17 03:00 | 1686 | 677.754 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-17 04:00 | 1686 | 679.05 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-17 05:00 | 1686 | 714.492 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-17 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-17 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-17 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-17 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-17 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-17 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-17 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-17 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-17 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-17 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-17 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-17 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-17 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-17 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-17 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-17 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-17 22:00 | 1528 | 790.254 | 457.9128 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-17 23:00 | 1528 | 728.442 | 449.9281 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-18 | 1528 | 724.158 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-18 01:00 | 1528 | 719.586 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-18 02:00 | 1686 | 696.798 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-18 03:00 | 1686 | 684.558 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-18 04:00 | 1686 | 678.744 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-18 05:00 | 1686 | 688.518 | 549.3576 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-18 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-18 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-18 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-18 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-18 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-18 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-18 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-18 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-18 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-18 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-18 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-18 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-18 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-18 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-18 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-18 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-18 22:00 | 1528 | 919.04 | 457.9128 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-18 23:00 | 1528 | 773.082 | 449.9281 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 | 1528 | 726.156 | 686.9521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 01:00 | 1528 | 694.188 | 387.1919 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 02:00 | 1686 | 676.35 | 388.6813 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 03:00 | 1686 | 664.416 | 390.1826 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 04:00 | 1686 | 658.8 | 391.6038 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 05:00 | 1686 | 661.572 | 549.3576 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-19 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-19 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-19 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-19 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-19 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-19 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-19 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-19 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-19 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-19 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-19 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-19 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-19 22:00 | 1528 | 905.977 | 457.9128 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-19 23:00 | 1528 | 866.92 | 449.9281 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-20 | 1528 | 647.406 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-20 01:00 | 1528 | 623.934 | 387.1919 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-20 02:00 | 1686 | 611.784 | 388.6813 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-20 03:00 | 1686 | 609.804 | 390.1826 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-20 04:00 | 1686 | 615.816 | 391.6038 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-20 05:00 | 1686 | 647.028 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-20 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-20 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-20 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-20 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-20 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-20 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-20 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-20 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-20 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-20 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-20 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-20 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-20 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-20 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-20 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-20 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-20 22:00 | 1528 | 794.07 | 457.9128 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-20 23:00 | 1528 | 724.032 | 449.9281 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-21 | 1528 | 667.998 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-21 01:00 | 1528 | 640.368 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-21 02:00 | 1686 | 625.356 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-21 03:00 | 1686 | 617.814 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-21 04:00 | 1686 | 620.172 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-21 05:00 | 1686 | 652.284 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-21 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-21 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-21 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-21 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-21 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-21 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-21 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-21 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-21 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-21 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-21 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-21 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-21 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-21 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-21 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-21 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-21 22:00 | 1528 | 804.204 | 457.9128 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-21 23:00 | 1528 | 729.324 | 449.9281 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-22 | 1528 | 701.46 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-22 01:00 | 1528 | 669.114 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-22 02:00 | 1686 | 647.568 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-22 03:00 | 1686 | 637.362 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-22 04:00 | 1686 | 639.054 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-22 05:00 | 1686 | 675.99 | 549.3576 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-22 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-22 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-22 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-22 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-22 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-22 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-22 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-22 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-22 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-22 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-22 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-22 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-22 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-22 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-22 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-22 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-22 22:00 | 1528 | 845.928 | 457.9128 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-22 23:00 | 1528 | 765.846 | 449.9281 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-23 | 1528 | 713.808 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-23 01:00 | 1528 | 680.544 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-23 02:00 | 1686 | 659.268 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-23 03:00 | 1686 | 647.046 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-23 04:00 | 1686 | 648.9 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-23 05:00 | 1686 | 684.828 | 549.3576 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-23 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-23 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-23 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-23 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-23 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-23 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-23 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-23 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-23 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-23 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-23 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-23 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-23 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-23 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-23 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-23 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-23 22:00 | 1528 | 869.382 | 457.9128 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-23 23:00 | 1528 | 786.42 | 449.9281 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-24 | 1528 | 745.578 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-24 01:00 | 1528 | 707.49 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-24 02:00 | 1686 | 684.252 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-24 03:00 | 1686 | 672.264 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-24 04:00 | 1686 | 674.136 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-24 05:00 | 1686 | 705.438 | 549.3576 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-24 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-24 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-24 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-24 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-24 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-24 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-24 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-24 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-24 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-24 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-24 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-24 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-24 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-24 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-24 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-24 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-24 22:00 | 1528 | 878.184 | 457.9128 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-24 23:00 | 1528 | 820.818 | 449.9281 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-25 | 1528 | 795.276 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-25 01:00 | 1528 | 757.386 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 02:00 | 1686 | 731.394 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 03:00 | 1686 | 716.202 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 04:00 | 1686 | 712.422 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 05:00 | 1686 | 722.808 | 549.3576 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-25 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-25 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-25 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-25 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-25 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-25 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-25 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-25 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-25 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-25 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-25 22:00 | 1528 | 759.849 | 457.9128 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-25 23:00 | 1528 | 711.535 | 449.9281 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-26 | 1528 | 707.727 | 686.9521 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-26 01:00 | 1528 | 704.327 | 387.1919 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-26 02:00 | 1686 | 701.896 | 388.6813 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-26 03:00 | 1686 | 689.962 | 390.1826 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-26 04:00 | 1686 | 685.627 | 391.6038 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-26 05:00 | 1686 | 737.586 | 549.3576 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-26 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-26 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-26 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-26 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-26 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-26 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-26 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-26 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-26 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-26 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-26 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-26 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-26 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-26 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-26 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-26 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-26 22:00 | 1528 | 932.44 | 457.9128 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-26 23:00 | 1528 | 789.57 | 449.9281 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-27 | 1528 | 661.32 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-27 01:00 | 1528 | 650.25 | 387.1919 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-27 02:00 | 1686 | 646.056 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-27 03:00 | 1686 | 647.802 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-27 04:00 | 1686 | 664.452 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-27 05:00 | 1686 | 718.506 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-27 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-27 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-27 22:00 | 1528 | 754.866 | 457.9128 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-27 23:00 | 1528 | 696.834 | 449.9281 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-28 | 1528 | 673.956 | 686.9521 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-28 01:00 | 1528 | 660.996 | 387.1919 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-28 02:00 | 1686 | 654.426 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-28 03:00 | 1686 | 654.498 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-28 04:00 | 1686 | 671.508 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-28 05:00 | 1686 | 722.034 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-28 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-28 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-28 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-28 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-28 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-28 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-28 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-28 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-28 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-28 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-28 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-28 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-28 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-28 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-28 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-28 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-28 22:00 | 1528 | 780.174 | 457.9128 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-28 23:00 | 1528 | 713.556 | 449.9281 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-29 | 1528 | 691.164 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-29 01:00 | 1528 | 672.84 | 387.1919 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-29 02:00 | 1686 | 662.814 | 388.6813 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-29 03:00 | 1686 | 660.114 | 390.1826 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-29 04:00 | 1686 | 672.228 | 391.6038 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-29 05:00 | 1686 | 722.52 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-29 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-29 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-29 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-29 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-29 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-29 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-29 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-29 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-29 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-29 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-29 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-29 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-29 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-29 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-29 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-29 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-29 22:00 | 1528 | 836.064 | 457.9128 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-29 23:00 | 1528 | 769.23 | 449.9281 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-30 | 1528 | 650.267 | 686.9521 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-30 01:00 | 1528 | 631.057 | 387.1919 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-30 02:00 | 1686 | 619.157 | 388.6813 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-30 03:00 | 1686 | 616.063 | 390.1826 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-30 04:00 | 1686 | 625.804 | 391.6038 | 1240 | 1800 | 0
2024-10-30 05:00 | 1686 | 710.334 | 549.3576 | 1240 | 1730 | 0
2024-10-30 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-30 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-30 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-30 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-30 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-30 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-30 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-30 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-30 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-30 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-30 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-30 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-30 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-30 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-30 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-30 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-30 22:00 | 1528 | 1005.72 | 457.9128 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-30 23:00 | 1528 | 838.296 | 449.9281 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-31 | 1528 | 774.702 | 686.9521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-31 01:00 | 1528 | 747.198 | 387.1919 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-31 02:00 | 1686 | 730.746 | 388.6813 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-31 03:00 | 1686 | 722.646 | 390.1826 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-31 04:00 | 1686 | 730.656 | 391.6038 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-31 05:00 | 1686 | 774.432 | 549.3576 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-10-31 06:00 | 1249 | 1375 | 701.7821 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-10-31 07:00 | 1249 | 1375 | 533.0244 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-31 08:00 | 1249 | 1375 | 361.0264 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-31 09:00 | 1249 | 1375 | 569.9129 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-31 10:00 | 3446 | 1375 | 615.2086 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-31 11:00 | 3446 | 1375 | 549.2715 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-31 12:00 | 3446 | 1375 | 512.4321 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-31 13:00 | 3446 | 1375 | 486.1709 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-31 14:00 | 1915 | 1375 | 529.8001 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-31 15:00 | 1915 | 1375 | 525.4196 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-31 16:00 | 1915 | 1375 | 399.0666 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-31 17:00 | 1915 | 1375 | 460.3842 | 1240 | 1000 | 0
2024-10-31 18:00 | 1631 | 1375 | 552.081 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-31 19:00 | 1631 | 1375 | 442.7912 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-10-31 20:00 | 1631 | 1375 | 331.6642 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-10-31 21:00 | 1631 | 1375 | 423.1321 | 1240 | 1440 | 0
2024-10-31 22:00 | 1528 | 967.24 | 457.9128 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-10-31 23:00 | 1528 | 904.76 | 449.9281 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-01 | 1983 | 905.38 | 629.7186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-01 01:00 | 1983 | 782.226 | 397.7192 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 02:00 | 1763 | 756.63 | 414.9938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 03:00 | 1763 | 739.962 | 391.0044 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 04:00 | 1763 | 735.498 | 392.1101 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 05:00 | 1763 | 749.196 | 576.3681 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-01 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-01 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-01 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-01 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-01 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-01 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-01 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-01 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-01 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-01 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-01 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-01 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 22:00 | 1983 | 873.882 | 419.6538 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-01 23:00 | 1983 | 823.86 | 395.7152 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-02 | 1983 | 783.846 | 629.7186 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-02 01:00 | 1983 | 754.452 | 397.7192 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-02 02:00 | 1763 | 733.824 | 414.9938 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-02 03:00 | 1763 | 719.568 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-02 04:00 | 1763 | 714.384 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-02 05:00 | 1763 | 719.316 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-02 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-02 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-02 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-02 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-02 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-02 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-02 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-02 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-02 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-02 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-02 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-02 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-02 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-02 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-02 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-02 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-02 22:00 | 1983 | 943.749 | 419.6538 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-02 23:00 | 1983 | 922.46 | 395.7152 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-03 | 1983 | 693.414 | 629.7186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 01:00 | 1983 | 670.95 | 397.7192 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 02:00 | 1763 | 657.864 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-03 03:00 | 1763 | 654.246 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-03 04:00 | 1763 | 664.038 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-03 05:00 | 1763 | 701.64 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-03 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-03 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-03 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-03 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-03 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-03 22:00 | 1983 | 802.62 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-03 23:00 | 1983 | 735.444 | 395.7152 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 | 1983 | 689.418 | 629.7186 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 01:00 | 1983 | 667.728 | 397.7192 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 02:00 | 1763 | 652.95 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 03:00 | 1763 | 645.948 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 04:00 | 1763 | 650.61 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 05:00 | 1763 | 686.286 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-04 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-04 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-04 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-04 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-04 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-04 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-04 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-04 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-04 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-04 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-04 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-04 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-04 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-04 22:00 | 1983 | 891.12 | 419.6538 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-04 23:00 | 1983 | 821.3 | 395.7152 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 | 1983 | 814.62 | 629.7186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 01:00 | 1983 | 798.34 | 397.7192 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 02:00 | 1763 | 776.8 | 414.9938 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 03:00 | 1763 | 765.08 | 391.0044 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 04:00 | 1763 | 771.16 | 392.1101 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 05:00 | 1763 | 817.28 | 576.3681 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-05 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-05 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-05 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-05 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-05 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-05 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-05 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-05 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-05 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-05 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-05 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-05 22:00 | 1983 | 825.624 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-05 23:00 | 1983 | 759.294 | 395.7152 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-06 | 1983 | 742.896 | 629.7186 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-06 01:00 | 1983 | 716.112 | 397.7192 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-06 02:00 | 1763 | 662.745 | 414.9938 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-06 03:00 | 1763 | 658.393 | 391.0044 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-06 04:00 | 1763 | 668.695 | 392.1101 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-06 05:00 | 1763 | 751.5 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-06 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-06 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-06 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-06 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-06 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-06 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-06 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-06 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-06 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-06 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-06 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-06 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-06 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-06 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-06 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-06 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-06 22:00 | 1983 | 827.676 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-06 23:00 | 1983 | 765.576 | 395.7152 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-07 | 1983 | 761.796 | 629.7186 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-07 01:00 | 1983 | 699.516 | 397.7192 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-07 02:00 | 1763 | 728.496 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-07 03:00 | 1763 | 725.94 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-07 04:00 | 1763 | 737.01 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-07 05:00 | 1763 | 788.814 | 576.3681 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-07 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-07 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-07 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-07 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-07 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-07 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-07 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-07 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-07 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-07 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-07 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-07 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-07 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-07 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-07 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-07 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-07 22:00 | 1983 | 863.028 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-07 23:00 | 1983 | 808.326 | 395.7152 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-08 | 1983 | 796.158 | 629.7186 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-08 01:00 | 1983 | 788.202 | 397.7192 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-08 02:00 | 1763 | 771.174 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-08 03:00 | 1763 | 764.496 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-08 04:00 | 1763 | 766.944 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-08 05:00 | 1763 | 785.502 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-08 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-08 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-08 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-08 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-08 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-08 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-08 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-08 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-08 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-08 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-08 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-08 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-08 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-08 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-08 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-08 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-08 22:00 | 1983 | 862.326 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-08 23:00 | 1983 | 820.854 | 395.7152 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-09 | 1983 | 792.756 | 629.7186 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-09 01:00 | 1983 | 769.068 | 397.7192 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-09 02:00 | 1763 | 753.228 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-09 03:00 | 1763 | 705.925 | 391.0044 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-09 04:00 | 1763 | 748.494 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-09 05:00 | 1763 | 762.516 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-09 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-09 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-09 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-09 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-09 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-09 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-09 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-09 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-09 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-09 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-09 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-09 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-09 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-09 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-09 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-09 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-09 22:00 | 1983 | 865.512 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-09 23:00 | 1983 | 808.038 | 395.7152 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-10 | 1983 | 666.018 | 629.7186 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-10 01:00 | 1983 | 651.42 | 397.7192 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-10 02:00 | 1763 | 644.922 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-10 03:00 | 1763 | 646.344 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-10 04:00 | 1763 | 660.42 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-10 05:00 | 1763 | 704.754 | 576.3681 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-10 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-10 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-10 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-10 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-10 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-10 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-10 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-10 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-10 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-10 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-10 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-10 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-10 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-10 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-10 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-10 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-10 22:00 | 1983 | 793.962 | 419.6538 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-10 23:00 | 1983 | 734.274 | 395.7152 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-11 | 1983 | 669.618 | 629.7186 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-11 01:00 | 1983 | 614.584 | 397.7192 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-11 02:00 | 1763 | 605.013 | 414.9938 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-11 03:00 | 1763 | 601.647 | 391.0044 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-11 04:00 | 1763 | 607.478 | 392.1101 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-11 05:00 | 1763 | 642.209 | 576.3681 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-11 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-11 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-11 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-11 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-11 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-11 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-11 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-11 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-11 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-11 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-11 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-11 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-11 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-11 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-11 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-11 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-11 22:00 | 1983 | 813.942 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-11 23:00 | 1983 | 748.782 | 395.7152 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-12 | 1983 | 698.616 | 629.7186 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-12 01:00 | 1983 | 674.622 | 397.7192 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-12 02:00 | 1763 | 659.61 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-12 03:00 | 1763 | 654.642 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-12 04:00 | 1763 | 661.032 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-12 05:00 | 1763 | 701.802 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-12 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-12 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-12 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-12 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-12 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-12 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-12 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-12 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-12 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-12 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-12 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-12 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-12 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-12 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-12 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-12 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-12 22:00 | 1983 | 875.06 | 419.6538 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-12 23:00 | 1983 | 723.744 | 395.7152 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-13 | 1983 | 722.592 | 629.7186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-13 01:00 | 1983 | 696.186 | 397.7192 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-13 02:00 | 1763 | 681.282 | 414.9938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-13 03:00 | 1763 | 676.494 | 391.0044 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-13 04:00 | 1763 | 684.018 | 392.1101 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-13 05:00 | 1763 | 731.736 | 576.3681 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-13 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-13 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-13 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-13 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-13 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-13 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-13 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-13 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-13 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-13 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-13 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-13 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-13 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-13 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-13 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-13 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-13 22:00 | 1983 | 887.86 | 419.6538 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-13 23:00 | 1983 | 739.764 | 395.7152 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-14 | 1983 | 711.9 | 629.7186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-14 01:00 | 1983 | 693.918 | 397.7192 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-14 02:00 | 1763 | 686.268 | 414.9938 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-14 03:00 | 1763 | 685.746 | 391.0044 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-14 04:00 | 1763 | 698.202 | 392.1101 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-14 05:00 | 1763 | 743.724 | 576.3681 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-14 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-14 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-14 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-14 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-14 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-14 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-14 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-14 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-14 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-14 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-14 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-14 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-14 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-14 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-14 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-14 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-14 22:00 | 1983 | 894.24 | 419.6538 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-14 23:00 | 1983 | 757.224 | 395.7152 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-15 | 1983 | 731.934 | 629.7186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-15 01:00 | 1983 | 707.418 | 397.7192 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-15 02:00 | 1763 | 693.09 | 414.9938 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-15 03:00 | 1763 | 686.574 | 391.0044 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-15 04:00 | 1763 | 687.762 | 392.1101 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-15 05:00 | 1763 | 703.836 | 576.3681 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-15 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-15 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-15 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-15 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-15 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-15 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-15 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-15 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-15 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-15 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-15 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-15 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-15 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-15 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-15 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-15 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-15 22:00 | 1983 | 921.24 | 419.6538 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-15 23:00 | 1983 | 873.14 | 395.7152 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 | 1983 | 733.968 | 629.7186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-16 01:00 | 1983 | 707.922 | 397.7192 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-16 02:00 | 1763 | 693.18 | 414.9938 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-16 03:00 | 1763 | 686.34 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-16 04:00 | 1763 | 682.974 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-16 05:00 | 1763 | 691.704 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-16 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-16 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-16 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-16 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-16 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-16 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-16 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-16 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-16 22:00 | 1983 | 843.372 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-16 23:00 | 1983 | 783.324 | 395.7152 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-17 | 1983 | 626.042 | 629.7186 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-17 01:00 | 1983 | 608.94 | 397.7192 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-17 02:00 | 1763 | 599.947 | 414.9938 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-17 03:00 | 1763 | 598.74 | 391.0044 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-17 04:00 | 1763 | 608.906 | 392.1101 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-17 05:00 | 1763 | 649.23 | 576.3681 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-17 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-17 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-17 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-17 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-17 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-17 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-17 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-17 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-17 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-17 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-17 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-17 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-17 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-17 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-17 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-17 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-17 22:00 | 1983 | 755.082 | 419.6538 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-17 23:00 | 1983 | 691.83 | 395.7152 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-18 | 1983 | 667.566 | 629.7186 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-18 01:00 | 1983 | 645.048 | 397.7192 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-18 02:00 | 1763 | 631.602 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-18 03:00 | 1763 | 625.032 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-18 04:00 | 1763 | 630.324 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-18 05:00 | 1763 | 665.766 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-18 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-18 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-18 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-18 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-18 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-18 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-18 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-18 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-18 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-18 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-18 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-18 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-18 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-18 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-18 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-18 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-18 22:00 | 1983 | 694.331 | 419.6538 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-18 23:00 | 1983 | 642.634 | 395.7152 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-19 | 1983 | 641.427 | 629.7186 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-19 01:00 | 1983 | 639.727 | 397.7192 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-19 02:00 | 1763 | 638.571 | 414.9938 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-19 03:00 | 1763 | 640.798 | 391.0044 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-19 04:00 | 1763 | 655.605 | 392.1101 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-19 05:00 | 1763 | 707.268 | 576.3681 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-19 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-19 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-19 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-19 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-19 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-19 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-19 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-19 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-19 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-19 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-19 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-19 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-19 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-19 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-19 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-19 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-19 22:00 | 1983 | 788.562 | 419.6538 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-19 23:00 | 1983 | 690.574 | 395.7152 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-20 | 1983 | 670.378 | 629.7186 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-20 01:00 | 1983 | 658.036 | 397.7192 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-20 02:00 | 1763 | 651.44 | 414.9938 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-20 03:00 | 1763 | 653.854 | 391.0044 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-20 04:00 | 1763 | 673.319 | 392.1101 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-20 05:00 | 1763 | 770.436 | 576.3681 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-20 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-20 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-20 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-20 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-20 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-20 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-20 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-20 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-20 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-20 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-20 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-20 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-20 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-20 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-20 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-20 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-20 22:00 | 1983 | 808.65 | 419.6538 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-20 23:00 | 1983 | 701.522 | 395.7152 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-21 | 1983 | 665.924 | 629.7186 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-21 01:00 | 1983 | 649.298 | 397.7192 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-21 02:00 | 1763 | 640.509 | 414.9938 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-21 03:00 | 1763 | 639.608 | 391.0044 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-21 04:00 | 1763 | 652.426 | 392.1101 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-21 05:00 | 1763 | 697.867 | 576.3681 | 1240 | 1800 | 0
2024-11-21 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-21 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-21 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-21 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-21 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-21 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-21 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-21 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-21 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-21 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-21 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-21 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-21 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-21 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-21 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-21 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-21 22:00 | 1983 | 810.936 | 419.6538 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-21 23:00 | 1983 | 762.174 | 395.7152 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 | 1983 | 707.634 | 629.7186 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 01:00 | 1983 | 682.74 | 397.7192 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 02:00 | 1763 | 668.07 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 03:00 | 1763 | 659.898 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 04:00 | 1763 | 660.96 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 05:00 | 1763 | 676.728 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-22 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-22 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-22 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-22 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-22 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-22 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-22 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-22 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-22 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-22 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-22 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-22 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-22 22:00 | 1983 | 834.552 | 419.6538 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-22 23:00 | 1983 | 789.21 | 395.7152 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-23 | 1983 | 755.622 | 629.7186 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-23 01:00 | 1983 | 722.916 | 397.7192 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-23 02:00 | 1763 | 705.618 | 414.9938 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-23 03:00 | 1763 | 696.726 | 391.0044 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-23 04:00 | 1763 | 694.494 | 392.1101 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-23 05:00 | 1763 | 698.49 | 576.3681 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-23 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-23 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-23 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-23 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-23 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-23 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-23 22:00 | 1983 | 878.94 | 419.6538 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-23 23:00 | 1983 | 827.622 | 395.7152 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 | 1983 | 745.578 | 629.7186 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-24 01:00 | 1983 | 735.948 | 397.7192 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-24 02:00 | 1763 | 735.588 | 414.9938 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-24 03:00 | 1763 | 745.614 | 391.0044 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-24 04:00 | 1763 | 771.138 | 392.1101 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-24 05:00 | 1763 | 833.418 | 576.3681 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-24 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-24 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-24 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-24 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-24 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-24 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-24 22:00 | 1983 | 891.234 | 419.6538 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-24 23:00 | 1983 | 838.368 | 395.7152 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 | 1983 | 788.76 | 629.7186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 01:00 | 1983 | 777.816 | 397.7192 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 02:00 | 1763 | 777.366 | 414.9938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 03:00 | 1763 | 781.866 | 391.0044 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 04:00 | 1763 | 798.282 | 392.1101 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 05:00 | 1763 | 849.852 | 576.3681 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-25 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-25 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-25 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-25 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-25 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-25 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-25 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-25 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-25 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-25 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-25 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-25 22:00 | 1983 | 764.208 | 419.6538 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-25 23:00 | 1983 | 717.534 | 395.7152 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-26 | 1983 | 715.158 | 629.7186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-26 01:00 | 1983 | 713.358 | 397.7192 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-26 02:00 | 1763 | 711.738 | 414.9938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-26 03:00 | 1763 | 714.636 | 391.0044 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-26 04:00 | 1763 | 725.49 | 392.1101 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-26 05:00 | 1763 | 764.19 | 576.3681 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-26 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-26 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-26 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-26 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-26 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-26 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-26 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-26 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-26 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-26 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-26 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-26 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-26 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-26 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-26 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-26 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-26 22:00 | 1983 | 885.685 | 419.6538 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-26 23:00 | 1983 | 877.34 | 395.7152 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-27 | 1983 | 864.62 | 629.7186 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-27 01:00 | 1983 | 757.962 | 397.7192 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-27 02:00 | 1763 | 740.304 | 414.9938 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-27 03:00 | 1763 | 730.764 | 391.0044 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-27 04:00 | 1763 | 732.42 | 392.1101 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-27 05:00 | 1763 | 749.232 | 576.3681 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-27 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-27 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-27 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-27 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-27 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-27 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-27 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-27 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-27 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-27 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-27 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-27 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-27 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-27 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-27 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-27 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-27 22:00 | 1983 | 842.058 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-27 23:00 | 1983 | 813.078 | 395.7152 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 | 1983 | 772.596 | 629.7186 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 01:00 | 1983 | 761.508 | 397.7192 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 02:00 | 1763 | 762.066 | 414.9938 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 03:00 | 1763 | 770.04 | 391.0044 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 04:00 | 1763 | 792.36 | 392.1101 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 05:00 | 1763 | 835.362 | 576.3681 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1730 | 0
2024-11-28 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 22:00 | 1983 | 913.878 | 419.6538 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-28 23:00 | 1983 | 879.21 | 395.7152 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-29 | 1983 | 840.726 | 629.7186 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-29 01:00 | 1983 | 830.322 | 397.7192 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-29 02:00 | 1763 | 827.91 | 414.9938 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-29 03:00 | 1763 | 831.24 | 391.0044 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-29 04:00 | 1763 | 845.1 | 392.1101 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-29 05:00 | 1763 | 874.224 | 576.3681 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-29 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-29 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-29 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-29 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-29 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-29 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-29 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-29 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 22:00 | 1983 | 959.46 | 419.6538 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-29 23:00 | 1983 | 828.612 | 395.7152 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-30 | 1983 | 812.466 | 629.7186 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-30 01:00 | 1983 | 794.07 | 397.7192 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-30 02:00 | 1763 | 785.7 | 414.9938 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 03:00 | 1763 | 785.052 | 391.0044 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 04:00 | 1763 | 793.476 | 392.1101 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 05:00 | 1763 | 814.644 | 576.3681 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 06:00 | 1468 | 1375 | 730.3132 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 07:00 | 1468 | 1375 | 479.2521 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 08:00 | 1468 | 1375 | 469.7878 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 09:00 | 1468 | 1375 | 468.8283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 10:00 | 2748 | 1375 | 534.7412 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 11:00 | 2748 | 1375 | 555.5346 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 12:00 | 2748 | 1375 | 391.283 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 13:00 | 2748 | 1375 | 442.0928 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 14:00 | 2487 | 1375 | 371.7923 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-11-30 15:00 | 2487 | 1375 | 353.4726 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-30 16:00 | 2487 | 1375 | 433.9839 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-11-30 17:00 | 2487 | 1375 | 641.8647 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-30 18:00 | 2375 | 1375 | 515.6093 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-30 19:00 | 2375 | 1375 | 383.2298 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-30 20:00 | 2375 | 1375 | 425.9392 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-11-30 21:00 | 2375 | 1375 | 425.9021 | 1240 | 1440 | 0
2024-11-30 22:00 | 1983 | 919.54 | 419.6538 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-11-30 23:00 | 1983 | 852.06 | 395.7152 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-01 | 1744 | 743.88 | 433.5864 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-01 01:00 | 1744 | 655.272 | 431.1226 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-01 02:00 | 2512 | 652.95 | 431.2297 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-01 03:00 | 2512 | 655.488 | 424.9493 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-01 04:00 | 2512 | 672.894 | 658.8179 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-01 05:00 | 2512 | 723.834 | 834.0722 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-01 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-01 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-01 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-01 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-01 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-01 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-01 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-01 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-01 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-01 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-01 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-01 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-01 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-01 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-01 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-01 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-01 22:00 | 1744 | 794.502 | 459.855 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-01 23:00 | 1744 | 727.596 | 480.9256 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-02 | 1744 | 671.454 | 433.5864 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-02 01:00 | 1744 | 653.904 | 431.1226 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-02 02:00 | 2512 | 647.532 | 431.2297 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-02 03:00 | 2512 | 647.01 | 424.9493 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-02 04:00 | 2512 | 660.906 | 658.8179 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-02 05:00 | 2512 | 707.814 | 834.0722 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-02 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-02 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-02 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-02 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-02 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-02 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-02 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-02 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-02 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-02 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-02 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-02 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-02 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-02 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-02 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-02 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-02 22:00 | 1744 | 872.9 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-02 23:00 | 1744 | 716.886 | 480.9256 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 | 1744 | 709.758 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 01:00 | 1744 | 700.578 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 02:00 | 2512 | 689.706 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 03:00 | 2512 | 685.602 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 04:00 | 2512 | 699.336 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 05:00 | 2512 | 754.56 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-03 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-03 22:00 | 1744 | 850.464 | 459.855 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-03 23:00 | 1744 | 787.482 | 480.9256 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-04 | 1744 | 739.872 | 433.5864 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-04 01:00 | 1744 | 723.924 | 431.1226 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-04 02:00 | 2512 | 720.252 | 431.2297 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-04 03:00 | 2512 | 724.536 | 424.9493 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-04 04:00 | 2512 | 744.174 | 658.8179 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-04 05:00 | 2512 | 807.336 | 834.0722 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-04 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-04 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-04 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-04 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-04 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-04 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-04 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-04 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-04 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-04 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-04 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-04 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-04 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-04 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-04 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-04 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-04 22:00 | 1744 | 963.36 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-04 23:00 | 1744 | 891.52 | 480.9256 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-05 | 1744 | 745.938 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-05 01:00 | 1744 | 732.402 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-05 02:00 | 2512 | 729.054 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-05 03:00 | 2512 | 736.074 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-05 04:00 | 2512 | 756.792 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-05 05:00 | 2512 | 904.44 | 834.0722 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-05 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-05 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-05 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-05 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-05 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-05 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-05 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-05 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-05 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-05 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-05 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-05 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-05 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-05 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-05 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-05 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-05 22:00 | 1744 | 1000.939 | 459.855 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-05 23:00 | 1744 | 949.924 | 480.9256 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-06 | 1744 | 988.18 | 433.5864 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 01:00 | 1744 | 968.86 | 431.1226 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 02:00 | 2512 | 964.48 | 431.2297 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 03:00 | 2512 | 972.9 | 424.9493 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 04:00 | 2512 | 990.12 | 658.8179 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 05:00 | 2512 | 979.963 | 834.0722 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-06 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-06 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-06 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-06 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-06 22:00 | 1744 | 996.322 | 459.855 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-06 23:00 | 1744 | 1002.34 | 480.9256 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 | 1744 | 990.24 | 433.5864 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 01:00 | 1744 | 974.86 | 431.1226 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 02:00 | 2512 | 969.16 | 431.2297 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 03:00 | 2512 | 968.66 | 424.9493 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 04:00 | 2512 | 978.6 | 658.8179 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 05:00 | 2512 | 1002.72 | 834.0722 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-07 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-07 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-07 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-07 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-07 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-07 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-07 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-07 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-07 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 22:00 | 1744 | 964.04 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-07 23:00 | 1744 | 805.608 | 480.9256 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-08 | 1744 | 712.368 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-08 01:00 | 1744 | 697.41 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-08 02:00 | 2512 | 691.92 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-08 03:00 | 2512 | 695.718 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-08 04:00 | 2512 | 714.366 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-08 05:00 | 2512 | 771.372 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-08 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-08 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-08 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-08 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-08 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-08 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-08 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-08 22:00 | 1744 | 804.87 | 459.855 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-08 23:00 | 1744 | 731.826 | 480.9256 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-09 | 1744 | 678.726 | 433.5864 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-09 01:00 | 1744 | 622.081 | 431.1226 | 1240 | 1800 | 0
2024-12-09 02:00 | 2512 | 611.116 | 431.2297 | 1240 | 1800 | 0
2024-12-09 03:00 | 2512 | 609.178 | 424.9493 | 1240 | 1800 | 0
2024-12-09 04:00 | 2512 | 615.927 | 658.8179 | 1240 | 1800 | 0
2024-12-09 05:00 | 2512 | 658.223 | 834.0722 | 1240 | 1800 | 0
2024-12-09 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-09 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-09 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-09 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-09 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-09 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-09 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-09 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-09 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-09 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-09 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-09 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-09 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-09 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-09 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-09 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-09 22:00 | 1744 | 926.231 | 459.855 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-09 23:00 | 1744 | 904.08 | 480.9256 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-10 | 1744 | 871.1 | 433.5864 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-10 01:00 | 1744 | 860.76 | 431.1226 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-10 02:00 | 2512 | 857.78 | 431.2297 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-10 03:00 | 2512 | 865.74 | 424.9493 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-10 04:00 | 2512 | 892.66 | 658.8179 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-10 05:00 | 2512 | 920.436 | 834.0722 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-10 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-10 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-10 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-10 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-10 22:00 | 1744 | 1029.02 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-10 23:00 | 1744 | 863.604 | 480.9256 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-11 | 1744 | 845.928 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-11 01:00 | 1744 | 838.548 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-11 02:00 | 2512 | 838.674 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-11 03:00 | 2512 | 846.162 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-11 04:00 | 2512 | 872.388 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-11 05:00 | 2512 | 1045.12 | 834.0722 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-11 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-11 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-11 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-11 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-11 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-11 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-11 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-11 22:00 | 1744 | 881.244 | 459.855 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-11 23:00 | 1744 | 814.086 | 480.9256 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-12 | 1744 | 804.672 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-12 01:00 | 1744 | 782.298 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-12 02:00 | 2512 | 773.928 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-12 03:00 | 2512 | 772.578 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-12 04:00 | 2512 | 785.88 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-12 05:00 | 2512 | 846.108 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-12 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-12 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-12 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-12 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-12 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-12 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-12 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-12 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-12 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-12 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-12 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-12 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1000 | 0
2024-12-12 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1000 | 0
2024-12-12 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1000 | 0
2024-12-12 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1000 | 0
2024-12-12 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-12 22:00 | 1744 | 1005.16 | 459.855 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-12 23:00 | 1744 | 947 | 480.9256 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-13 | 1744 | 914.9 | 433.5864 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-13 01:00 | 1744 | 794.646 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-13 02:00 | 2512 | 785.844 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-13 03:00 | 2512 | 785.304 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-13 04:00 | 2512 | 796.806 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-13 05:00 | 2512 | 829.98 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-13 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-13 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-13 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-13 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-13 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-13 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-13 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-13 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-13 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-13 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-13 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-13 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-13 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-13 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-13 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-13 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-13 22:00 | 1744 | 1064.703 | 459.855 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-13 23:00 | 1744 | 1021.459 | 480.9256 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-14 | 1744 | 953.154 | 433.5864 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-14 01:00 | 1744 | 985.52 | 431.1226 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 02:00 | 2512 | 983.36 | 431.2297 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 03:00 | 2512 | 988.32 | 424.9493 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 04:00 | 2512 | 1001.26 | 658.8179 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 05:00 | 2512 | 1030.62 | 834.0722 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-14 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-14 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-14 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-14 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-14 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-14 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-14 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-14 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-14 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-14 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-14 22:00 | 1744 | 867.294 | 459.855 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-14 23:00 | 1744 | 804.132 | 480.9256 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 | 1744 | 737.604 | 433.5864 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 01:00 | 1744 | 722.34 | 431.1226 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 02:00 | 2512 | 716.454 | 431.2297 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 03:00 | 2512 | 718.812 | 424.9493 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 04:00 | 2512 | 737.028 | 658.8179 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 05:00 | 2512 | 794.394 | 834.0722 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-15 22:00 | 1744 | 817.344 | 459.855 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-15 23:00 | 1744 | 755.496 | 480.9256 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-16 | 1744 | 686.106 | 433.5864 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-16 01:00 | 1744 | 634.865 | 431.1226 | 1240 | 1800 | 0
2024-12-16 02:00 | 2512 | 632.179 | 431.2297 | 1240 | 1800 | 0
2024-12-16 03:00 | 2512 | 638.741 | 424.9493 | 1240 | 1800 | 0
2024-12-16 04:00 | 2512 | 661.844 | 658.8179 | 1240 | 1800 | 0
2024-12-16 05:00 | 2512 | 758.808 | 834.0722 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-16 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-16 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-16 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-16 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-16 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-16 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-16 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-16 22:00 | 1744 | 958.797 | 459.855 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-16 23:00 | 1744 | 895.546 | 480.9256 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 | 1744 | 872.841 | 433.5864 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 01:00 | 1744 | 864.557 | 431.1226 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 02:00 | 2512 | 867.654 | 431.2297 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 03:00 | 2512 | 878.845 | 424.9493 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 04:00 | 2512 | 954.52 | 658.8179 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-17 05:00 | 2512 | 1033.56 | 834.0722 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-17 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1000 | 0
2024-12-17 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1000 | 0
2024-12-17 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-17 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-17 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-17 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-17 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-17 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-17 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 22:00 | 1744 | 912.361 | 459.855 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-17 23:00 | 1744 | 848.312 | 480.9256 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 | 1744 | 853.689 | 433.5864 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 01:00 | 1744 | 854.012 | 431.1226 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 02:00 | 2512 | 852.891 | 431.2297 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 03:00 | 2512 | 860.776 | 424.9493 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 04:00 | 2512 | 886.825 | 658.8179 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 05:00 | 2512 | 956.954 | 834.0722 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-18 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-18 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-18 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-18 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-18 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-18 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-18 22:00 | 1744 | 1007.86 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-18 23:00 | 1744 | 943.58 | 480.9256 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-19 | 1744 | 927.76 | 433.5864 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-19 01:00 | 1744 | 916.82 | 431.1226 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-19 02:00 | 2512 | 916.42 | 431.2297 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-19 03:00 | 2512 | 929.06 | 424.9493 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-19 04:00 | 2512 | 963.1 | 658.8179 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-19 05:00 | 2512 | 988.513 | 834.0722 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-19 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1296.2963 | 0
2024-12-19 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-19 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-19 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-19 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-19 22:00 | 1744 | 1024.62 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-19 23:00 | 1744 | 881.406 | 480.9256 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 | 1744 | 871.83 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 01:00 | 1744 | 856.944 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 02:00 | 2512 | 853.92 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 03:00 | 2512 | 860.688 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 04:00 | 2512 | 877.248 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 05:00 | 2512 | 910.728 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-20 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-20 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-20 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-20 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 22:00 | 1744 | 880.524 | 459.855 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-20 23:00 | 1744 | 838.494 | 480.9256 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-21 | 1744 | 839.304 | 433.5864 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-21 01:00 | 1744 | 819.252 | 431.1226 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-21 02:00 | 2512 | 806.976 | 431.2297 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-21 03:00 | 2512 | 805.284 | 424.9493 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-21 04:00 | 2512 | 810.702 | 658.8179 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-21 05:00 | 2512 | 828.36 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-21 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-21 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-21 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-21 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-21 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-21 22:00 | 1744 | 952.58 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-21 23:00 | 1744 | 887.84 | 480.9256 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 | 1744 | 680.31 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-22 01:00 | 1744 | 657.936 | 431.1226 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-22 02:00 | 2512 | 646.956 | 431.2297 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-22 03:00 | 2512 | 646.632 | 424.9493 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-22 04:00 | 2512 | 658.602 | 658.8179 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-22 05:00 | 2512 | 695.34 | 834.0722 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-22 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-22 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-22 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-22 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-22 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-22 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-22 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-22 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 22:00 | 1744 | 911.48 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-22 23:00 | 1744 | 764.496 | 480.9256 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-23 | 1744 | 709.65 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-23 01:00 | 1744 | 687.312 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-23 02:00 | 2512 | 678.186 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-23 03:00 | 2512 | 676.8 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-23 04:00 | 2512 | 689.724 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-23 05:00 | 2512 | 812.38 | 834.0722 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-23 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-23 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-23 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-23 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-23 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-23 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-23 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-23 22:00 | 1744 | 918.954 | 459.855 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-23 23:00 | 1744 | 870.067 | 480.9256 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-24 | 1744 | 849.946 | 433.5864 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-24 01:00 | 1744 | 832.466 | 431.1226 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-24 02:00 | 2512 | 830.49 | 431.2297 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-24 03:00 | 2512 | 836.665 | 424.9493 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-24 04:00 | 2512 | 854.734 | 658.8179 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-24 05:00 | 2512 | 902.405 | 834.0722 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-24 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-24 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-24 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1238.9381 | 0
2024-12-24 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-24 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-24 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-24 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-24 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-24 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-24 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-24 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-24 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-24 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-24 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-24 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-24 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-24 22:00 | 1744 | 896.6 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-24 23:00 | 1744 | 777.474 | 480.9256 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 | 1744 | 779.958 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 01:00 | 1744 | 788.958 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 02:00 | 2512 | 804.06 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 03:00 | 2512 | 799.326 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 04:00 | 2512 | 806.148 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 05:00 | 2512 | 826.596 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-25 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-25 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-25 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-25 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-25 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-25 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-25 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-25 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-25 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-25 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-25 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-25 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-25 22:00 | 1744 | 897.313 | 459.855 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-25 23:00 | 1744 | 897.4 | 480.9256 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 | 1744 | 876.64 | 433.5864 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 01:00 | 1744 | 851.56 | 431.1226 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 02:00 | 2512 | 838.98 | 431.2297 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 03:00 | 2512 | 836.54 | 424.9493 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 04:00 | 2512 | 848.4 | 658.8179 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 05:00 | 2512 | 878.38 | 834.0722 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-26 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-26 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-26 22:00 | 1744 | 876.906 | 459.855 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-26 23:00 | 1744 | 827.118 | 480.9256 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-27 | 1744 | 785.25 | 433.5864 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-27 01:00 | 1744 | 755.766 | 431.1226 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-27 02:00 | 2512 | 736.47 | 431.2297 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-27 03:00 | 2512 | 727.65 | 424.9493 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-27 04:00 | 2512 | 728.406 | 658.8179 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-27 05:00 | 2512 | 740.322 | 834.0722 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-27 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-27 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-27 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1730 | 0
2024-12-27 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-27 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-27 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-27 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-27 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-27 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-27 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-27 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-27 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-27 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-27 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-27 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-27 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-27 22:00 | 1744 | 973.34 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-27 23:00 | 1744 | 918.96 | 480.9256 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 | 1744 | 771.048 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-28 01:00 | 1744 | 740.574 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-28 02:00 | 2512 | 721.026 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-28 03:00 | 2512 | 712.962 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-28 04:00 | 2512 | 714.204 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-28 05:00 | 2512 | 724.446 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-28 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-28 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-28 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-28 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-28 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-28 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-28 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-28 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1440 | 0
2024-12-28 22:00 | 1744 | 1023.22 | 459.855 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-28 23:00 | 1744 | 969.72 | 480.9256 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-29 | 1744 | 752.616 | 433.5864 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 01:00 | 1744 | 740.07 | 431.1226 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 02:00 | 2512 | 736.272 | 431.2297 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 03:00 | 2512 | 743.004 | 424.9493 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 04:00 | 2512 | 765.612 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 05:00 | 2512 | 816.318 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-29 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-29 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-29 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-29 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-29 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-29 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-29 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-29 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-29 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 22:00 | 1744 | 923.94 | 459.855 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-29 23:00 | 1744 | 876.096 | 480.9256 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 | 1744 | 825.642 | 433.5864 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 01:00 | 1744 | 813.78 | 431.1226 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 02:00 | 2512 | 812.07 | 431.2297 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 03:00 | 2512 | 817.866 | 424.9493 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 04:00 | 2512 | 841.032 | 658.8179 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-30 05:00 | 2512 | 892.17 | 834.0722 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-30 06:00 | 2705 | 1375 | 546.0812 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-30 07:00 | 2705 | 1375 | 393.1641 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-30 08:00 | 2705 | 1375 | 331.3652 | 1240 | 1430.7692 | 0
2024-12-30 09:00 | 2705 | 1375 | 456.6787 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-30 10:00 | 2969 | 1375 | 407.5085 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-30 11:00 | 2969 | 1375 | 351.8533 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-30 12:00 | 2969 | 1375 | 445.5166 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 13:00 | 2969 | 1375 | 327.1222 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 14:00 | 3336 | 1375 | 327.6364 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 15:00 | 3336 | 1375 | 434.9247 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 16:00 | 3336 | 1375 | 675.5102 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 17:00 | 3336 | 1375 | 527.1473 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-30 18:00 | 2451 | 1375 | 401.0314 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-30 19:00 | 2451 | 1375 | 316.1517 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-30 20:00 | 2451 | 1375 | 313.9503 | 1240 | 1521.4286 | 0
2024-12-30 21:00 | 2451 | 1375 | 353.3464 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 22:00 | 1744 | 850.986 | 459.855 | 1240 | 1673.3333 | 0
2024-12-30 23:00 | 1744 | 806.04 | 480.9256 | 1240 | 1673.3333 | 0
Note on C2: Author: CRS with floor of 1375 MW for peak hours
Note on G2: Author: 10/21/2015 Made SRS requirment zero and kept the floor of 1375 MW on CRS

## FFR_PFR_RRS_Reference Table
Reference Table
| Case 0 | Case1 | Case2 | Case3 | Case4 | Case5 | Case6 | Case7 | Case8 | Case9 | Case10 | Case11 | Case12
Inertia, GWs | 100 | 119.5 | 135.5 | 152 | 177 | 201.5 | 229.5 | 255.5 | 278 | 296.5 | 315.5 | 332 | 350
FFR/PFR | 2.3529 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.13 | 1.08 | 1 | 1 | 1 | 1
PFR Requirement (no FFR), MW | 7358 | 5200 | 4700 | 3750 | 3370 | 3100 | 3040 | 2640 | 2640 | 2240 | 2280 | 2140 | 2140
Min PFR Requirement, MW | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | Based on BAL-003 IFRO
FFR Requirement | 2600 | 1800 | 1696 | 1641 | 1511 | 1431 | 1440 | 1239 | 1296 | 1000 | 1040 | 900 | 900
Combined Total PFR/FFR | 3840 | 3040 | 2936 | 2881 | 2751 | 2671 | 2680 | 2479 | 2536 | 2240 | 2280 | 2140 | 2140
B point frequency for CRS req., Hz | 59.8 | 59.8 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.77 | 59.78 | 59.77 | 59.78 | 59.76 | 59.75 | 59.75 | 59.76 | Based on single largest unit outage that doesn't cause UFR Load trip (system frequency above 59.7 Hz).