## Slide 1: Governor Deadband Analysis
November 2015

## Slide 2: Percent Beyond Deadband – 17 mHz
Chart: 17 mHz Percent Beyond Deadband
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.41051 | 0.48102 | 0.42429
Feb | 0.44427 | 0.50586 | 0.44148
Mar | 0.45921 | 0.5229 | 0.36276
Apr | 0.43779 | 0.52026 | 0.33607
May | 0.41289 | 0.51019 | 0.33985
Jun | 0.45053 | 0.44369 | 0.32814
Jul | 0.4117 | 0.45723 | 0.28677
Aug | 0.40682 | 0.42703 | 0.29639
Sep | 0.43564 | 0.47292 | 0.29652
Oct | 0.47753 | 0.43855 | 0.3112
Significant improvement in March to October 2015
*Any interval outside deadband is counted.
Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 41.051% | 48.102% | 42.429%
Feb | 44.427% | 50.586% | 44.148%
Mar | 45.921% | 52.290% | 36.276%
Apr | 43.779% | 52.026% | 33.607%
May | 41.289% | 51.019% | 33.985%
Jun | 45.053% | 44.369% | 32.814%
Jul | 41.170% | 45.723% | 28.677%
Aug | 40.682% | 42.703% | 29.639%
Sep | 43.564% | 47.292% | 29.652%
Oct | 47.753% | 43.855% | 31.120%

## Slide 3: Percent Beyond Deadband (negative) – 17 mHz
*Any interval outside deadband and under 60 Hz is counted.
Chart: 17 mHz Percent Beyond Deadband (negative)
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.20663 | 0.2366 | 0.21471
Feb | 0.22193 | 0.2486 | 0.22465
Mar | 0.22937 | 0.25803 | 0.19696
Apr | 0.21993 | 0.2548 | 0.21493
May | 0.20694 | 0.25055 | 0.20793
Jun | 0.22778 | 0.22425 | 0.19635
Jul | 0.20696 | 0.2289 | 0.18436
Aug | 0.20684 | 0.21631 | 0.18475
Sep | 0.22066 | 0.2373 | 0.18465
Oct | 0.23932 | 0.22147 | 0.19441
Negative Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 20.663% | 23.660% | 21.471%
Feb | 22.193% | 24.860% | 22.465%
Mar | 22.937% | 25.803% | 19.696%
Apr | 21.993% | 25.480% | 21.493%
May | 20.694% | 25.055% | 20.793%
Jun | 22.778% | 22.425% | 19.635%
Jul | 20.696% | 22.890% | 18.436%
Aug | 20.684% | 21.631% | 18.475%
Sep | 22.066% | 23.730% | 18.465%
Oct | 23.932% | 22.147% | 19.441%

## Slide 4: Percent Beyond Deadband (positive) – 17 mHz
*Any interval outside deadband and over 60 Hz is counted.
Chart: 17 mHz Percent Beyond Deadband (positive)
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.20343 | 0.24361 | 0.20898
Feb | 0.22235 | 0.25726 | 0.21683
Mar | 0.22983 | 0.26487 | 0.1658
Apr | 0.21786 | 0.26546 | 0.12115
May | 0.20595 | 0.25964 | 0.13192
Jun | 0.22275 | 0.21945 | 0.13179
Jul | 0.20474 | 0.22833 | 0.10241
Aug | 0.19998 | 0.21072 | 0.11164
Sep | 0.21497 | 0.23562 | 0.11188
Oct | 0.23821 | 0.21708 | 0.11679
Positive Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 20.343% | 24.361% | 20.898%
Feb | 22.235% | 25.726% | 21.683%
Mar | 22.983% | 26.487% | 16.580%
Apr | 21.786% | 26.546% | 12.115%
May | 20.595% | 25.964% | 13.192%
Jun | 22.275% | 21.945% | 13.179%
Jul | 20.474% | 22.833% | 10.241%
Aug | 19.998% | 21.072% | 11.164%
Sep | 21.497% | 23.562% | 11.188%
Oct | 23.821% | 21.708% | 11.679%

## Slide 5: Percent Beyond Deadband – 34 mHz
Chart: 34 mHz Percent Beyond Deadband
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.052431 | 0.072379 | 0.046574
Feb | 0.059345 | 0.080261 | 0.053715
Mar | 0.063251 | 0.095802 | 0.03693
Apr | 0.06221 | 0.089349 | 0.041662
May | 0.053106 | 0.083738 | 0.034586
Jun | 0.055361 | 0.044879 | 0.024599
Jul | 0.040751 | 0.04756 | 0.018165
Aug | 0.034372 | 0.039458 | 0.017622
Sep | 0.049966 | 0.059309 | 0.021228
Oct | 0.069521 | 0.049876 | 0.018248
Downward trend for 2015 versus 2014
*Any interval outside deadband is counted.
Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 5.243% | 7.238% | 4.657%
Feb | 5.935% | 8.026% | 5.372%
Mar | 6.325% | 9.580% | 3.693%
Apr | 6.221% | 8.935% | 4.166%
May | 5.311% | 8.374% | 3.459%
Jun | 5.536% | 4.488% | 2.460%
Jul | 4.075% | 4.756% | 1.817%
Aug | 3.437% | 3.946% | 1.762%
Sep | 4.997% | 5.931% | 2.123%
Oct | 6.952% | 4.988% | 1.825%

## Slide 6: Percent Beyond Deadband (negative) – 34 mHz
*Any interval outside deadband and under 60 Hz is counted.
Chart: 34 mHz Percent Beyond Deadband (negative)
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.035815 | 0.053527 | 0.03533
Feb | 0.043368 | 0.057024 | 0.041845
Mar | 0.045826 | 0.068412 | 0.027624
Apr | 0.045688 | 0.065762 | 0.033469
May | 0.040081 | 0.060447 | 0.028398
Jun | 0.040863 | 0.035024 | 0.020377
Jul | 0.028849 | 0.035634 | 0.015634
Aug | 0.024315 | 0.029594 | 0.014548
Sep | 0.033852 | 0.041934 | 0.017568
Oct | 0.048846 | 0.038505 | 0.015054
Negative Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 3.582% | 5.353% | 3.533%
Feb | 4.337% | 5.702% | 4.185%
Mar | 4.583% | 6.841% | 2.762%
Apr | 4.569% | 6.576% | 3.347%
May | 4.008% | 6.045% | 2.840%
Jun | 4.086% | 3.502% | 2.038%
Jul | 2.885% | 3.563% | 1.563%
Aug | 2.431% | 2.959% | 1.455%
Sep | 3.385% | 4.193% | 1.757%
Oct | 4.885% | 3.850% | 1.505%

## Slide 7: Percent Beyond Deadband (positive) – 34 mHz
*Any interval outside deadband and over 60 Hz is counted.
Chart: 34 mHz Percent Beyond Deadband (positive)
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.016605 | 0.018684 | 0.011213
Feb | 0.015977 | 0.023237 | 0.01187
Mar | 0.017425 | 0.02739 | 0.0093061
Apr | 0.016522 | 0.023586 | 0.0081929
May | 0.013026 | 0.023292 | 0.0061888
Jun | 0.014498 | 0.0098551 | 0.0042222
Jul | 0.011903 | 0.011926 | 0.0025309
Aug | 0.010057 | 0.0098642 | 0.0030741
Sep | 0.016114 | 0.017375 | 0.0036605
Oct | 0.020676 | 0.011372 | 0.0031944
Positive Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 1.661% | 1.868% | 1.121%
Feb | 1.598% | 2.324% | 1.187%
Mar | 1.742% | 2.739% | 0.931%
Apr | 1.652% | 2.359% | 0.819%
May | 1.303% | 2.329% | 0.619%
Jun | 1.450% | 0.986% | 0.422%
Jul | 1.190% | 1.193% | 0.253%
Aug | 1.006% | 0.986% | 0.307%
Sep | 1.611% | 1.737% | 0.366%
Oct | 2.068% | 1.137% | 0.319%

## Slide 8: Number of Events 17 mHz
**An event is considered as the entire duration (of all intervals) when a governor is active
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 39383 | 37526 | 34811
Feb | 40937 | 34454 | 34272
Mar | 45604 | 41384 | 33922
Apr | 43428 | 40904 | 32875
May | 38608 | 38526 | 34433
Jun | 34403 | 36509 | 31499
Jul | 32317 | 33533 | 28075
Aug | 31491 | 32715 | 27640
Sep | 32365 | 33714 | 31966
Oct | 38353 | 36394 | 36046
Total | 378902 | 367673 | 327554
Most of the improvement of 2015 versus 2014 seen in March through September

## Slide 9: Number of Events 34 mHz
**An event is considered as the entire duration (of all intervals) when a governor is active
Improvement in all months, but the majority of the improvement of 2015 versus 2014 seen in March through October.
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 8993 | 9914 | 7466
Feb | 9939 | 10615 | 8065
Mar | 11449 | 13643 | 6842
Apr | 10302 | 13564 | 7181
May | 8007 | 11228 | 6018
Jun | 7831 | 7206 | 3697
Jul | 5936 | 7525 | 2544
Aug | 5237 | 6645 | 2313
Sep | 7210 | 9080 | 3285
Oct | 10864 | 8113 | 2970
Total | 87781 | 99547 | 52396

## Slide 10
QUESTIONS?