## FRRS Parameter Settings
FAST RESPONDING REGULATION SERVICE PILOT PROJECT PARAMETER SETTINGS
Effective Date and Time | 2013-02-25 10:00 | 2013-03-30 | 2013-04-13 | 2013-06-03 11:00 | 2013-09-09 11:00 | 2013-09-23 10:00 | 2013-12-13 12:00 | 2017-04-25 10:00
Band 1 High Trigger Frequency (Hz) | 60.03 | 60.02 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.03 | 60.03 | 60.025
Band 2 High Trigger Frequency (Hz) | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 60.035 | 60.05 | 60.04 | 60.035
Band 3 High Trigger Frequency (Hz) | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.045 | 60.09 | 60.05 | 60.045
Self-Deployment High Frequency (Hz) | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09
Band 1 Low Trigger Frequency (Hz) | 59.97 | 59.98 | 59.975 | 59.975 | 59.975 | 59.97 | 59.97 | 59.975
Band 2 Low Trigger Frequency (Hz) | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.965 | 59.95 | 59.96 | 69.965
Band 3 Low Trigger Frequency (Hz) | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.955 | 59.91 | 59.95 | 59.955
Self-Deployment Low Frequency (Hz) | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91
Capacity Deployment in Band 1 (%) | 50 | 50 | 50 | 60 | 33 | 70 | 40 | 40
Capacity Deployment in Band 2 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70
Capacity Deployment in Band 3 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Maximum Deployment Time per Band (sec) | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90
Recall Interval (sec) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Single Event Reset High Trigger Frequency (Hz) | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.01
Single Event Reset Low Trigger Frequency (Hz) | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99