## Results
Contingency | Monitored Element | 100% SCOPF | 95% SCOPF
ROYSE_A8-FTWDCRK1_8 & ROYSE_B8-FTWDCRK1_8 | OATES ( 831) -> GRLBTWN_T8 ( 2739) CKT 1 at GRLBTWN_T8 | 100.02 | 100.01
ROYSE_A8-RCKWL_8 & ROYSE_B8-RCKWL_AL_T8 | OATES ( 831) -> GRLBTWN_T8 ( 2739) CKT 1 at GRLBTWN_T8 | 100.02 | 100.01
L_002733RCKWL_AL_T8-002735DALRCKRD1_8C1 | OATES ( 831) -> GRLBTWN_T8 ( 2739) CKT 1 at GRLBTWN_T8 | 99.85 | 99.84
L_002472ROYSE_B8-002733RCKWL_AL_T8C1 | OATES ( 831) -> GRLBTWN_T8 ( 2739) CKT 1 at GRLBTWN_T8 | 99.8 | 99.79
RNRTPL1_5-ALLENSW1_5 & ALLENSW2_5-PL_TENNY_5 | ALLENSTR ( 2545) -> ALLENSW2_8 ( 2512) CKT 1 at ALLENSW2_8 | 99.36 | 99.05
L_002362CRLTN_NW_E8-002519CRLTNFRK1_8C1 | AUSRNCH2_8 ( 2377) -> JOSEY ( 676) CKT 1 at JOSEY | 99.29 | 99.26
L_006258ABSO2A-006327ABCG2AC1 | WINT2A ( 6333) -> STMBOAT2A (60332) CKT 1 at WINT2A | 99.25 | 99.27
MUTUAL BRANCH 1121710240 138KV | NUECES_B4A ( 8441) -> MORRIS4A ( 8474) CKT 1 at NUECES_B4A | 99.21 | -
MUTUAL BKR BKR 1121710240 138KV | NUECES_B4A ( 8441) -> MORRIS4A ( 8474) CKT 1 at NUECES_B4A | 99.21 | -
Collin - Navo Double Ckt 1 | INDUSTRL138 ( 913) -> ARCO_T_8 ( 983) CKT 1 at INDUSTRL138 | 99.07 | 98.96
L_002471ROYSE_A8-002702RCKWL_8C1 | BENDAVIS_8 ( 968) -> PL_JUPTR1_8 ( 2687) CKT 1 at PL_JUPTR1_8 | 99.05 | 98.82
T_002354RNRTPL1_8-002371RNRTPSTRC1 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 99.02 | 98.9
T_002355RNRTPL1_5-002371RNRTPSTRC1 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 99.02 | 98.9
L_002421CHILSW_S8-002999DVIL1_8C1 | WITTRD2_8 ( 3068) -> SMPST1_8 ( 2988) CKT 1 at SMPST1_8 | 98.95 | 98.93
L_008455LNHILL6-080388SDOLLAR7AC1 | NOPALITO7A (80382) -> LNHILL 6 ( 8455) CKT 1 at NOPALITO7A | 98.9 | -
RNRTPL1_5-ALLENSW1_5 & ALLENSW2_5-PL_TENNY_5 | ALLENSW2_5 ( 2514) -> ALLENSTR ( 2545) CKT 1 at ALLENSTR | 98.86 | 98.55
DECK_MB1-ED_BLUE & DECK_MB1-WALNUTCK | DECK_MB1 ( 9187) -> SPRINKLE ( 9271) CKT 1 at SPRINKLE | 98.55 | -
L_000331RWMILLER-001595LIPAN_8C1 | RWMILLER ( 331) -> PALOPNTO_8 ( 1574) CKT 1 at RWMILLER | 98.53 | 97.39
T_170136BRAU_AVR1_ST-005476VON_RSTRC1 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 98.41 | 96.93
SKYLINE_5-SPRUCE-1 & SKYLINE_5-SPRUCE-2 ¦ SAME AS 11N5 TIE BKR FAIL | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 98.41 | 95.17
T_005475VON_ROSE-005476VON_RSTRC1 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 98.41 | 98.41
L_005056CAGNON_5-005400SPRUCEC1 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 98.41 | 95.03
T_170134BRA_AVR1_CT1-005476VON_RSTRC1 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 98.41 | 96.61
T_006444SARC7A-006463SARC7STRC2 | SARC7A ( 6444) -> SARC7STR ( 6451) CKT 1 at SARC7STR | 98.31 | 98.01
T_037470TNOLSEN___0-037460TNOLSEN___1C1 | TNLKWHITNY1 (37410) -> TNLKWHITNY0 (37420) CKT 1 at TNLKWHITNY1 | 98.16 | 98.74
TRINIDAD-TRICORNER/WATERMILL | CORS__9 ( 3468) -> RICE REA ( 2348) CKT 1 at CORS__9 | 98.16 | 97.29
8275TO8283 | ASHERTON2A ( 8280) -> CARRIZO2A ( 8244) CKT 1 at ASHERTON2A | 98.14 | 98.96
L_000252BOSQUESW8-037460TNOLSEN___1C1 | TNLKWHITNY1 (37410) -> TNLKWHITNY0 (37420) CKT 1 at TNLKWHITNY1 | 98.14 | 98.72
ANNASW_8-MCKNY1_8 & ANNASW_8-CHAMBVLE_P8 | RNRTPSTR ( 2371) -> RNRTPL1_8 ( 2354) CKT 1 at RNRTPL1_8 | 98.13 | 97.95
L_008230MONTELL2A-008231UVALDE2AC1 | L_TARPLE9_1Y ( 7440) -> L_UTOPIA9_1Y ( 7428) CKT 1 at L_TARPLE9_1Y | 98 | 98.04
Campwood - Uvalde 1 | L_TARPLE9_1Y ( 7440) -> L_UTOPIA9_1Y ( 7428) CKT 1 at L_TARPLE9_1Y | 98 | 98.04
L_000331RWMILLER-001595LIPAN_8C1 | PALOPNTO_8 ( 1574) -> PALOPNTO_T8 ( 1576) CKT 1 at PALOPNTO_8 | 97.95 | 96.82
L_000477FOX8-001595LIPAN_8C1 | RWMILLER ( 331) -> PALOPNTO_8 ( 1574) CKT 1 at RWMILLER | 97.94 | 96.8
AUTO: OLNEY | LKWICHIT1_9 ( 1447) -> HOLLIDAY_9 ( 1527) CKT 1 at LKWICHIT1_9 | 97.93 | 97.94
L_001924LIGGETT_S8-002006IRVVALVW_8C1 | LIGGETT_N8 ( 1922) -> DFW_EE2_8 (15001) CKT 1 at DFW_EE2_8 | 97.87 | 97.69
ANNASW_8-MCKNY1_8 & ANNASW_8-CHAMBVLE_P8 | RNRTPL1_5 ( 2355) -> RNRTPSTR ( 2371) CKT 1 at RNRTPSTR | 97.86 | 97.69
L_000781ELBERTSW-000788OLNEY9C1 | LKWICHIT1_9 ( 1447) -> HOLLIDAY_9 ( 1527) CKT 1 at HOLLIDAY_9 | 97.85 | 97.84
L_000831OATES-002739GRLBTWN_T8C1 | RCKWL_AL_T8 ( 2733) -> DALRCKRD1_8 ( 2735) CKT 1 at DALRCKRD1_8 | 97.8 | 97.78
L_000831OATES-002739GRLBTWN_T8C1 | ROYSE_B8 ( 2472) -> RCKWL_AL_T8 ( 2733) CKT 1 at RCKWL_AL_T8 | 97.77 | 97.75
TRINIDAD-TRICORNER/WATERMILL | RICE REA ( 2348) -> RICETPL_9 ( 2347) CKT BC at RICETPL_9 | 97.74 | 96.87
T_006533BGLK2A-006535BGLK4AC1 | BGLK4A ( 6535) -> BGLK2B ( 6534) CKT 1 at BGLK4A | 97.73 | 97.83
L_008392BATES4A-008980FRONTERA4AC1 | FRO_FRONTEG3 (160173) -> FRONTERA_3_8 (160176) CKT 3 at FRO_FRONTEG3 | 97.72 | 95.01
RNRTPL1_5-ALLENSW1_5 & RNRDPL1_5-CRLTN_NW1_5 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 97.71 | 97.35
L_003127TRINIDAD_8-003483GOODLOE_P_8C1 | TRINIDAD_8 ( 3127) -> MONTFTSS__8 ( 3454) CKT 1 at TRINIDAD_8 | 97.6 | 95.58
L_005056CAGNON_5-007046L_KENDAL5_1YC1 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 97.57 | -
CAGNON_5 -L_KENDAL5_1Y/L_CICO__8_1Y - COMFORT | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 97.51 | -
SARC Auto 1 | SARC7A ( 6444) -> SARC7STR ( 6451) CKT 1 at SARC7STR | 97.49 | 97.23
KENDALL-CAGNON/CICO-MENGER TAP | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 97.42 | -
APOLLO-RICH_E_8 & ROYSE_A8-RCKWL_8 | BENDAVIS_8 ( 968) -> PL_JUPTR1_8 ( 2687) CKT 1 at BENDAVIS_8 | 97.4 | 97.11
MUTUAL BKR BKR 1052510527 138KV | I_DUPP14A ( 8817) -> I_DUPSW4A ( 8422) CKT 1 at I_DUPP14A | 97.37 | -
MUTUAL BRANCH 1052510527 138KV | I_DUPP14A ( 8817) -> I_DUPSW4A ( 8422) CKT 1 at I_DUPP14A | 97.37 | -
L_000477FOX8-001595LIPAN_8C1 | PALOPNTO_8 ( 1574) -> PALOPNTO_T8 ( 1576) CKT 1 at PALOPNTO_8 | 97.36 | 96.23
KENDALL-CAGNON/RANCHTOWN-MENGER TAP | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 97.35 | -
CAGNON_5-L_KENDAL5_1Y & RANCHTWN-L_MECRTA8_1Y | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 97.35 | -
T_002355RNRTPL1_5-002371RNRTPSTRC1 | ALLENSW1_5 ( 2513) -> ALLENSTR ( 2515) CKT 1 at ALLENSTR | 97.27 | 97.16
T_002354RNRTPL1_8-002371RNRTPSTRC1 | ALLENSW1_5 ( 2513) -> ALLENSTR ( 2515) CKT 1 at ALLENSTR | 97.27 | 97.16
L_038890TNSOUSHORE1-042015P_H_R___138CC1 | TNFRWYPARK1 (38820) -> TNDICKNSON1 (38850) CKT 1 at TNDICKNSON1 | 97.2 | 96.82
RNRTPL1_5-ALLENSW1_5 & RNRDPL1_5-CRLTN_NW1_5 | ALLENSW1_5 ( 2513) -> ALLENSTR ( 2515) CKT 1 at ALLENSTR | 97.16 | 96.79
CAGNON_5-L_KENDAL5_1Y & TALLY_RD-TX_RSRCH | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 97.14 | -
L_001696MOSES1_T5-002514ALLENSW2_5C1 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 97.03 | 96.87
T_006534BGLK2B-006535BGLK4AC1 | BGLK4A ( 6535) -> BGLK2A ( 6533) CKT 1 at BGLK4A | 97.02 | 97.12
T_006442SARC4A-006463SARC7STRC2 | SARC7A ( 6444) -> SARC7STR ( 6451) CKT 1 at SARC7STR | 97.01 | 96.74
L_003400TWIN_OAK__5-013694TWIN_OAK__5C1 | OAKGROVE_5 (13690) -> TWIN_OAK__5 ( 3400) CKT 2 at TWIN_OAK__5 | 96.8 | -
L_003400TWIN_OAK__5-013690OAKGROVE_5C2 | TWIN_OAK__5 (13694) -> TWIN_OAK__5 ( 3400) CKT 1 at TWIN_OAK__5 | 96.79 | -
L_140077KMCHI_1_5-140078KMCHI_2_5C1 | KMCHI_1_5 (140077) -> KMCHI_2_5 (140078) CKT 2 at KMCHI_1_5 | 96.75 | -
L_140077KMCHI_1_5-140078KMCHI_2_5C2 | KMCHI_1_5 (140077) -> KMCHI_2_5 (140078) CKT 1 at KMCHI_1_5 | 96.75 | -
T_001956CALMONT1_9-001955CALMONT1_8C2 | CALMONT1_8 ( 1955) -> CALMONT1_9 ( 1956) CKT 1 at CALMONT1_8 | 96.74 | 96.74
T_006364YELWJCKT4A-006365YELWJCKT4BC1 | L_FERGUS8_1Y ( 7126) -> L_SANDCR8_1Y ( 7127) CKT 1 at L_FERGUS8_1Y | 96.6 | 97.02
L_006365YELWJCKT4B-006483SAPS4AC1 | L_FERGUS8_1Y ( 7126) -> L_SANDCR8_1Y ( 7127) CKT 1 at L_FERGUS8_1Y | 96.6 | 97.02
MARION-HILL COUNTRY/SKYLINE | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 96.57 | -
HILLCTY_5-L_MARION5_1Y & SKYLINE_5-L_MARION5_1Y | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 96.57 | -
G_170073GID_GIDEONG3UN3 | GID_GIDEONG1 (170071) -> L_SIMGID8_1Y ( 7310) CKT 1 at GID_GIDEONG1 | 96.55 | 96.43
FARMVLSW_5-ANNASW_5 & VAL_STH_5-ANNASW_5 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 96.53 | 96.34
T_001927LIGGETT_2T5-001941LIGGESTRC1 | TRINITY3_8 ( 2114) -> HURSTN_8 ( 2115) CKT 1 at HURSTN_8 | 96.47 | 96.3
T_001925LIGGETTA2_8-001941LIGGESTRC1 | TRINITY3_8 ( 2114) -> HURSTN_8 ( 2115) CKT 1 at HURSTN_8 | 96.47 | 96.3
T_001927LIGGETT_2T5-001941LIGGESTRC1 | WHITE1_T8 ( 2109) -> TRINITY3_8 ( 2114) CKT 1 at TRINITY3_8 | 96.46 | 96.29
T_001925LIGGETTA2_8-001941LIGGESTRC1 | WHITE1_T8 ( 2109) -> TRINITY3_8 ( 2114) CKT 1 at TRINITY3_8 | 96.46 | 96.29
L_013405THOUSE_A_5-068090SAMSWITCC1 | WHITNEY8 ( 241) -> WHITNEY__8 ( 3546) CKT 1 at WHITNEY__8 | 96.46 | 100.23
L_002355RNRTPL1_5-002513ALLENSW1_5C1 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 96.4 | 96.02
TRINIDAD-TRICORNER/WATERMILL | BIGBRN__5 ( 3380) -> NAVARRO (68091) CKT 2 at NAVARRO | 96.31 | -
TRINIDAD-TRICORNER/WATERMILL | BIGBRN__5 ( 3380) -> NAVARRO (68091) CKT 1 at NAVARRO | 96.31 | -
RNRDPL1_5-CRLTN_NW1_5 & CRLTN_NW1_5-PL_TENNY_5 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 96.25 | 96.08
RNRDPL1_5-CRLTN_NW1_5 & ALLENSW2_5-PL_TENNY_5 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 96.25 | 96.08
L_007046L_KENDAL5_1Y-170251OMEGA_1_5C1 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 96.13 | -
TRICRN1_5-TYLERGND_5 & FRNY1_5-ELKTON_5 | ELKTON_8 ( 3106) -> TYLERSWE_8 ( 3196) CKT 1 at TYLERSWE_8 | 96.12 | 96.1
G_170151DECKER_DPG1UN1 | DECKER_DPG2 (170152) -> DECK_MB1 ( 9187) CKT 1 at DECKER_DPG2 | 96.12 | 96.07
TYLER GD_5-TRIC_5-ELK_5-FRNY_5 | ELKTON_8 ( 3106) -> TYLERSWE_8 ( 3196) CKT 1 at TYLERSWE_8 | 96.12 | 96.1
T_002522PL_TENNY_5-002563PL_TESTRC1 | RNRTPL_E8 ( 2353) -> PL_COIT2_8 ( 2521) CKT 1 at RNRTPL_E8 | 96.12 | 95.95
T_002523PL_TENNY_8-002563PL_TESTRC1 | RNRTPL_E8 ( 2353) -> PL_COIT2_8 ( 2521) CKT 1 at RNRTPL_E8 | 96.12 | 95.95
G_110015WAP_WAP_G5UL5 | PANDSHERM_1G (11758) -> PAYNE1_8 ( 1758) CKT 1 at PANDSHERM_1G | 96.03 | -
8275TO8283 | ASHERTON4A ( 8283) -> ASHERTON2A ( 8280) CKT 1 at ASHERTON4A | 96.01 | 96.75
ELMCREEK-HILLCTY_5 & HILLCTY_5-L_MARION5_1Y | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 95.97 | -
ALLENSW_W8-PL_CUSTR1_8 & ALLENSW_E8-PL_CUSTR2_8 | COLLIN1_8 ( 2364) -> CUSTER1_P8 ( 2566) CKT 1 at CUSTER1_P8 | 95.86 | 95.81
L_002355RNRTPL1_5-002513ALLENSW1_5C1 | ALLENSW1_5 ( 2513) -> ALLENSTR ( 2515) CKT 1 at ALLENSTR | 95.85 | 95.47
L_002509ALLENSW_W8-002525PL_CUSTR1_8C1 | COLLIN1_8 ( 2364) -> CUSTER1_P8 ( 2566) CKT 1 at CUSTER1_P8 | 95.83 | 95.79
L_002596ALPHA1_8-002657NTHHVN_W8C1 | CRLTNE_8 ( 2578) -> CRLTNCC1_8 ( 2571) CKT 1 at CRLTNCC1_8 | 95.82 | 95.81
L_005056CAGNON_5-005211HILLCTY_5C1 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 95.79 | -
G_170073GID_GIDEONG3UN3 | GID_GIDEONG2 (170072) -> L_SIMGID8_1Y ( 7310) CKT 2 at GID_GIDEONG2 | 95.78 | 95.66
L_002374ANNASW_8-002544CHAMBVLE_P8C1 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 95.74 | 95.59
ELMCREEK-SKYLINE_5 & SKYLINE_5-L_MARION5_1Y & SKYLINE_5-SPRUCE | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 95.71 | -
ROYSE_A8-FTWDCRK1_8 & ROYSE_B8-FTWDCRK1_8 | BENDAVIS_8 ( 968) -> PL_JUPTR1_8 ( 2687) CKT 1 at PL_JUPTR1_8 | 95.69 | 95.46
ROYSE_A8-RCKWL_8 & ROYSE_B8-RCKWL_AL_T8 | BENDAVIS_8 ( 968) -> PL_JUPTR1_8 ( 2687) CKT 1 at PL_JUPTR1_8 | 95.69 | 95.46
T_002483ROYSE3_5-002460ROYSE3_8C1 | ROYSE1_T5 ( 2474) -> ROYSE1_8 ( 2473) CKT 1 at ROYSE1_T5 | 95.67 | 95.53
RNRDPL1_5-CRLTN_NW1_5 & ALLENSW2_5-PL_TENNY_5 | RNRTPSTR ( 2371) -> RNRTPL1_8 ( 2354) CKT 1 at RNRTPL1_8 | 95.64 | 95.29
JEFFERSON - PASADENA & JEFFERSON - CROWN | S_R_B___138A (41400) -> QUANAB__138A (41310) CKT 06 at QUANAB__138A | 95.64 | -
RNRDPL1_5-CRLTN_NW1_5 & CRLTN_NW1_5-PL_TENNY_5 | RNRTPSTR ( 2371) -> RNRTPL1_8 ( 2354) CKT 1 at RNRTPL1_8 | 95.64 | 95.29
APOLLO-RICH_E_8 & RICH_E_8-RICH_WH_8 | BENDAVIS_8 ( 968) -> PL_JUPTR1_8 ( 2687) CKT 1 at BENDAVIS_8 | 95.59 | 95.31
L_000781ELBERTSW-000784WESTOVERC1 | LKWICHIT1_9 ( 1447) -> HOLLIDAY_9 ( 1527) CKT 1 at HOLLIDAY_9 | 95.57 | 95.57
RNRDPL1_5-CRLTN_NW1_5 & CRLTN_NW1_5-PL_TENNY_5 | RNRTPL1_5 ( 2355) -> RNRTPSTR ( 2371) CKT 1 at RNRTPSTR | 95.49 | 95.15
RNRDPL1_5-CRLTN_NW1_5 & ALLENSW2_5-PL_TENNY_5 | RNRTPL1_5 ( 2355) -> RNRTPSTR ( 2371) CKT 1 at RNRTPSTR | 95.49 | 95.15
L_002164HEMPHILL1_8-002167AYERS1_8C1 | HANDLEYD_8 ( 1951) -> RANDL_W_T8 ( 2103) CKT 1 at RANDL_W_T8 | 95.38 | -
RNRTPL1_5-ALLENSW1_5 & RNRDPL1_5-CRLTN_NW1_5 | BENDAVIS_8 ( 968) -> PL_JUPTR1_8 ( 2687) CKT 1 at BENDAVIS_8 | 95.37 | 95.1
G_170126CALAVER_JKS2UL2 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 95.32 | 95.28
MOSES1_T5-ALLENSW2_5 & ALLENSW2_8-ALLENSW2_5 | RNRTPSTR ( 2371) -> RNRTPL1_8 ( 2354) CKT 1 at RNRTPL1_8 | 95.3 | 95.22
L_002544CHAMBVLE_P8-002546MCKNY2_8C1 | ALLENSTR ( 2515) -> ALLENSWS2_E8 (12513) CKT 1 at ALLENSWS2_E8 | 95.26 | 95.11
L_001696MOSES1_T5-002514ALLENSW2_5C1 | ALLENSW1_5 ( 2513) -> ALLENSTR ( 2515) CKT 1 at ALLENSTR | 95.21 | 95.06
L_002100RICHLN2_8-002104RANDL_E_T8C1 | HANDLEYD_8 ( 1951) -> RANDL_W_T8 ( 2103) CKT 1 at RANDL_W_T8 | 95.14 | -
L_005371SKYLINE_5-005400SPRUCEC2 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 95.1 | -
MOSES1_T5-ALLENSW2_5 & ALLENSW2_8-ALLENSW2_5 | RNRTPL1_5 ( 2355) -> RNRTPSTR ( 2371) CKT 1 at RNRTPSTR | 95.1 | 95.02
L_005371SKYLINE_5-005400SPRUCEC1 | BRA_AVR1_CT2 (170135) -> VON_ROSE ( 5475) CKT 1 at BRA_AVR1_CT2 | 95.1 | -
T_085000N_SHARPE7A-085001N_SHARPE4AC1 | AIRLINE4A ( 8490) -> CABANISS4A ( 8882) CKT 1 at AIRLINE4A | 95.09 | -
TRICRN1_5-TYLERGND_5 & FRNY1_5-ELKTON_5 | TRINDAD1_5 ( 3123) -> WATMLL_W5 ( 2427) CKT 1 at TRINDAD1_5 | 95.06 | -
TYLER GD_5-TRIC_5-ELK_5-FRNY_5 | TRINDAD1_5 ( 3123) -> WATMLL_W5 ( 2427) CKT 1 at TRINDAD1_5 | 95.06 | -
ROANOKE2_8-KELLER2_T8 & ROANOKE1T_8-MCPHERSN_P8 | LIGGETT_N8 ( 1922) -> DFW_EE2_8 (15001) CKT 1 at DFW_EE2_8 | 95.05 | -
DECK_MB1-ED_BLUE & DECK_MB1-WALNUTCK | SPRINKLE ( 9271) -> DESSAU ( 9193) CKT 1 at DESSAU | 95.03 | -
L_003405THOUSE__5-068090SAMSWITCC1 | LAKE_CRK1_5 ( 3409) -> THOUSE_A_5 (13405) CKT 1 at LAKE_CRK1_5 | - | 96.62
L_003405THOUSE__5-068090SAMSWITCC1 | THOUSE_A_5 (13405) -> SAMSWITC (68090) CKT 1 at THOUSE_A_5 | - | 96.61
LOSS OF LINE COLETO CREEK - STEC PAWNEE 345KV | COLETO4A ( 8162) -> KENEDYSW4A ( 8186) CKT 1 at COLETO4A | - | 95.58
L_005725PAWNEESW5-008164COLETO7AC1 | COLETO4A ( 8162) -> KENEDYSW4A ( 8186) CKT 1 at COLETO4A | - | 95.58
L_001032MRGNCRK_8-001064SUN_8C1 | MRGNCRK_8 ( 1032) -> 1189 ( 1189) CKT 1 at MRGNCRK_8 | - | 95.48
L_079609SU-TRIANGLE-079610SU-GRENWOODC1 | MRGNCRK_8 ( 1032) -> 1189 ( 1189) CKT 1 at MRGNCRK_8 | - | 95.41
LAKE_CRK1_5-AEP_SS__5 & AEP_PEC__5-AEP_SS__5 | TEMP_SS__5 ( 3414) -> TEMP_STR ( 3432) CKT 1 at TEMP_SS__5 | - | 95.17
BANDERA-TARPLEY-UTOPIA-LEAKEY | UVALDE2A ( 8231) -> MONTELL2A ( 8230) CKT 1 at UVALDE2A | - | 95.04

## Notes
Case: 2017 Reliability Case 35 NW from 2012 5YTP
Results show PowerWorld SCOPF outcomes for different rating constraints