## pub97gsu
PUBX
Transformer Data for PUB
[5 empty] | No Load | Full Load
[5 empty] | Loss | Loss |  | High Side | Low Side
|  |  |  | Generator | (kW) | (kW) | kVA | kV | kV
|  |  |  | SILAS R 5 | 20.19 | 74.684 | 28000 | 69 | 12
|  |  |  | SILAS R 6 | 24.227 | 80.018 | 33000 | 69 | 13.2
|  |  |  | SILAS R 8 | 47.109 | 160.036 | 60000 | 69 | 13.8
|  |  |  | SILAS R 9 | 44.543 | 146.7 | 55000 | 69 | 13.8
| June 19, 1998 @ 17:00 |  |  | July 31, 1998 @ 17:00 |  |  |  | August 03, 1998 @ 16:00 |  |  | September 04, 1998 @ 17:00
| Generation |  | GSU Loss | Generation |  | GSU Loss |  | Generation |  | GSU Loss | Generation |  | GSU Loss
| kW | kVAR | kW | kW | kVAR | kW |  | kW | kVAR | kW | kW | kVAR | kW
SILAS R 5 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 4000 | 49.2444 |  | 16000 | 4000 | 46.1008 | 17000 | 6000 | 51.1496
SILAS R 6 | 16000 | 2000 | 43.3314 | 12000 | 1000 | 34.8814 |  | 12000 | 0 | 34.8079 | 12000 | 0 | 34.8079
SILAS R 8 | 21000 | 6000 | 68.3138 | 19000 | 7000 | 65.3353 |  | 20000 | 9000 | 68.4916 | 17000 | 6000 | 61.5567
SILAS R 9 | 41000 | 18000 | 141.7772 | 42000 | 19000 | 147.5967 |  | 41000 | 18000 | 141.7772 | 42000 | 20000 | 149.4881
Total | 78000 | 26000 | 253.4224 | 90000 | 31000 | 297.0578 |  | 89000 | 31000 | 291.1775 | 88000 | 32000 | 297.0022