## pub99gsu
PUBX
Transformer Data for PUB
[5 empty] | No Load | Full Load
[5 empty] | Loss | Loss |  | High Side | Low Side
|  |  |  | Generator | (kW) | (kW) | kVA | kV | kV
|  |  |  | SILAS R 5 | 20.19 | 74.684 | 28000 | 69 | 12
|  |  |  | SILAS R 6 | 24.227 | 80.018 | 33000 | 69 | 13.2
|  |  |  | SILAS R 8 | 47.109 | 160.036 | 60000 | 69 | 13.8
|  |  |  | SILAS R 9 | 44.543 | 146.7 | 55000 | 69 | 13.8
| June 28, 1999 @ 17:00 |  |  | July 29, 1999 @ 17:00 |  |  |  | August 26, 1999 @ 17:00 |  |  | September 07, 1999 @ 17:00
| Generation |  | GSU Loss | Generation |  | GSU Loss |  | Generation |  | GSU Loss | Generation |  | GSU Loss
| kW | kVAR | kW | kW | kVAR | kW |  | kW | kVAR | kW | kW | kVAR | kW
SILAS R 5 | 17000 | 5000 | 50.1017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SILAS R 6 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 2000 | 43.3314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SILAS R 8 | 22000 | 8000 | 71.47 | 19000 | 7000 | 65.3353 |  | 43000 | 18000 | 143.7085 | 0 | 0 | 0
SILAS R 9 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 17000 | 132.3205 |  | 40000 | 18000 | 137.849 | 40000 | 18000 | 137.849
Total | 39000 | 13000 | 121.5717 | 74000 | 26000 | 240.9872 |  | 83000 | 36000 | 281.5576 | 40000 | 18000 | 137.849