## Sheet1
unit | step up high | step up per unit r | base r(100mva base) | r in ohms | unit output(mw) | current | step up loss(kw)
| side kv | 100 mva base
miller 1 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 75 | 313.7773 | 313.3125
miller 2 | 138 | 0.00313 | 190.44 | 0.59608 | 120 | 502.0437 | 450.72
miller 3 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 200 | 836.7395 | 608
miller 4 | 138 | 0.00218 | 190.44 | 0.41516 | 104 | 435.1046 | 235.7888
miller 5 | 138 | 0.00228 | 190.44 | 0.4342 | 104 | 435.1046 | 246.6048
0
tenaska 1 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 160 | 669.3916 | 389.12
tenaska 2 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 80 | 334.6958 | 356.48
0
north texas 1 | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 17 | 142.2457 | 43.639
north texas 2 | 69 | 0.01543 | 47.61 | 0.73462 | 18 | 150.6131 | 49.9932
north texas 3 | 69 | 0.01286 | 47.61 | 0.61226 | 35 | 292.8588 | 157.535
0
m. sheppard | 69 | 0.01 | 47.61 | 0.4761 | 20 | 167.3479 | 40
Whitney | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 30 | 251.0219 | 135.9

## june98loss
unit | step up high | step up per unit r | base r(100mva base) | r in ohms | unit output(mw) | current | step up loss(kw)
| side kv | 100 mva base
miller 1 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 54 | 225.9197 | 162.4212
miller 2 | 138 | 0.00313 | 190.44 | 0.59608 | 110 | 460.2067 | 378.73
miller 3 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 183 | 765.6167 | 509.0328
miller 4 | 138 | 0.00218 | 190.44 | 0.41516 | 96 | 401.635 | 200.9088
miller 5 | 138 | 0.00228 | 190.44 | 0.4342 | 96 | 401.635 | 210.1248
0
tenaska 1 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 171 | 715.4123 | 444.4632
tenaska 2 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 86 | 359.798 | 411.9572
0
north texas 1 | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 15 | 125.5109 | 33.975
north texas 2 | 69 | 0.01543 | 47.61 | 0.73462 | 16 | 133.8783 | 39.5008
north texas 3 | 69 | 0.01286 | 47.61 | 0.61226 | 32 | 267.7566 | 131.6864
0
m. sheppard | 69 | 0.01 | 47.61 | 0.4761 | 22 | 184.0827 | 48.4
0
Whitney | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 29 | 242.6545 | 126.991
2698.1912

## july98loss
unit | step up high | step up per unit r | base r(100mva base) | r in ohms | unit output(mw) | current | step up loss(kw)
| side kv | 100 mva base
miller 1 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 49 | 205.0012 | 133.7357
miller 2 | 138 | 0.00313 | 190.44 | 0.59608 | 100 | 418.3698 | 313
miller 3 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 179 | 748.8819 | 487.0232
miller 4 | 138 | 0.00218 | 190.44 | 0.41516 | 98 | 410.0024 | 209.3672
miller 5 | 138 | 0.00228 | 190.44 | 0.4342 | 98 | 410.0024 | 218.9712
0
tenaska 1 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 173 | 723.7797 | 454.9208
tenaska 2 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 87 | 363.9817 | 421.5933
0
north texas 1 | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 13 | 108.7761 | 25.519
north texas 2 | 69 | 0.01543 | 47.61 | 0.73462 | 13 | 108.7761 | 26.0767
north texas 3 | 69 | 0.01286 | 47.61 | 0.61226 | 35 | 292.8588 | 157.535
0
m. sheppard | 69 | 0.01 | 47.61 | 0.4761 | 23 | 192.4501 | 52.9
0
Whitney | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 0 | 0 | 0
2500.6421

## august98loss
unit | step up high | step up per unit r | base r(100mva base) | r in ohms | unit output(mw) | current | step up loss(kw)
| side kv | 100 mva base
miller 1 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 63 | 263.5729 | 221.0733
miller 2 | 138 | 0.00313 | 190.44 | 0.59608 | 100 | 418.3698 | 313
miller 3 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 183 | 765.6167 | 509.0328
miller 4 | 138 | 0.00218 | 190.44 | 0.41516 | 102 | 426.7372 | 226.8072
miller 5 | 138 | 0.00228 | 190.44 | 0.4342 | 102 | 426.7372 | 237.2112
0
tenaska 1 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 173 | 723.7797 | 454.9208
tenaska 2 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 86 | 359.798 | 411.9572
0
north texas 1 | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 18 | 150.6131 | 48.924
north texas 2 | 69 | 0.01543 | 47.61 | 0.73462 | 17 | 142.2457 | 44.5927
north texas 3 | 69 | 0.01286 | 47.61 | 0.61226 | 34 | 284.4914 | 148.6616
0
m. sheppard | 69 | 0.01 | 47.61 | 0.4761 | 23 | 192.4501 | 52.9
0
Whitney | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 29 | 242.6545 | 126.991
2796.0718

## september98loss
unit | step up high | step up per unit r | base r(100mva base) | r in ohms | unit output(mw) | current | step up loss(kw)
| side kv | 100 mva base
miller 1 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 62 | 259.3893 | 214.1108
miller 2 | 138 | 0.00313 | 190.44 | 0.59608 | 106 | 443.4719 | 351.6868
miller 3 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 188 | 786.5351 | 537.2288
miller 4 | 138 | 0.00218 | 190.44 | 0.41516 | 98 | 410.0024 | 209.3672
miller 5 | 138 | 0.00228 | 190.44 | 0.4342 | 97 | 405.8187 | 214.5252
0
tenaska 1 | 138 | 0.00152 | 190.44 | 0.28947 | 173 | 723.7797 | 454.9208
tenaska 2 | 138 | 0.00557 | 190.44 | 1.0608 | 85 | 355.6143 | 402.4325
0
north texas 1 | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 16 | 133.8783 | 38.656
north texas 2 | 69 | 0.01543 | 47.61 | 0.73462 | 18 | 150.6131 | 49.9932
north texas 3 | 69 | 0.01286 | 47.61 | 0.61226 | 0 | 0 | 0
0
m. sheppard | 69 | 0.01 | 47.61 | 0.4761 | 22 | 184.0827 | 48.4
0
Whitney | 69 | 0.0151 | 47.61 | 0.71891 | 29 | 242.6545 | 126.991
2648.3123