## COALOSS
COA TRANSFORMER STEP-UP LOSS CALCULATIONS: |  |  |  | LOSS= PL + R(GR/KV)^2
| HOLLY 1 | HOLLY 2 | HOLLY 3 | HOLLY 4 | DECKER 1 | DECKER 2
| GROSS GEN | GROSS GEN | GROSS GEN | GROSS GEN | GROSS GEN | GROSS GEN
DATE | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH
JUN 19, 1998 @17:00 | 82 | 84 | 173 | 192 | 321 | 411
JUL 31, 1998 @ 17:00 | 68 | 99 | 175 | 192 | 310 | 404
AUG 3, 1998 @16:00 | 70 | 101 | 189 | 193 | 310 | 408
SEP 4, 1998 @17:00 | 0 | 97 | 180 | 193 | 226 | 411
| HOLLY 1 | HOLLY 2 | HOLLY 3 | HOLLY 4 | DECKER 1 | DECKER 2
PL(no load) MW | 0.10603 | 0.09224 | 0.1463 | 0.13982 | 0.21946 | 0.23257
R (ohm) | 0.13378 | 0.1076 | 0.056132 | 0.066178 | 0.11236 | 0.093316
KV | 69 | 69 | 69 | 69 | 138 | 138
| HOLLY 1 | HOLLY 2 | HOLLY 3 | HOLLY 4 | DECKER 1 | DECKER 2 | TOTAL
| LOSS | LOSS | LOSS | LOSS | LOSS | LOSS | LOSS
DATE | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH
JUN 19, 1998 @17:00 | 0.29497 | 0.25171 | 0.49916 | 0.65223 | 0.8274 | 1.0603 | 3.5858
JUL 31, 1998 @ 17:00 | 0.23596 | 0.31374 | 0.50737 | 0.65223 | 0.78645 | 1.0323 | 3.5281
AUG 3, 1998 @16:00 | 0.24372 | 0.32278 | 0.56745 | 0.65758 | 0.78645 | 1.0482 | 3.6262
SEP 4, 1998 @17:00 | 0 | 0.30488 | 0.5283 | 0.65758 | 0.52081 | 1.0603 | 3.0719