## GSU
Transformer Data
| No Load | Full Load
| Loss | Loss | Test | High Side | Low Side
Generator | (Watts) | (Watts) | MVA | kV | kV
MRP3 | 139185 | 497829 | 130 | 69 | 13.2
LCP3 | 118000 | 463000 | 77 | 138 | 13.2
LCP4 | 130985 | 471807 | 130 | 138 | 13.2
WBT1 | 107140 | 363500 | 85 | 138 | 13.2
WBT2 | 132200 | 494200 | 130 | 138 | 13.2
WBT3 | 123819 | 477446 | 130 | 138 | 13.2
WBT4 | 157600 | 725000 | 210 | 138 | 17.2
VHB1 | 151689 | 789403 | 265 | 138 | 19
VHB2 | 160876 | 769657 | 296 | 138 | 20.9
VHB3 | 248840 | 1461818 | 490 | 138 | 20.9
OWS1 | 261605 | 1437000 | 496 | 138 | 20.9
OWS2 | 285645 | 886656 | 485 | 138 | 22.8
JTD1 | 224866 | 1471686 | 507 | 138 | 22.8
JTD2 | 250182 | 888570 | 485 | 138 | 22.8
JKS1 | 293616 | 842074 | 650 | 345 | 24
STP1
STP2
| June 28, 1999 @ 17:00 |  |  |  | July 29, 1999 @ 17:00 |  |  | August 26, 1999 @ 17:00 |  |  | September 07, 1999 @ 17:00
| Generation |  | GSU Loss |  | Generation |  | GSU Loss | Generation |  | GSU Loss | Generation |  | GSU Loss
| MW | MVAR | Watts |  | MW | MVAR | Watts | MW | MVAR | Watts | MW | MVAR | Watts
MRP3 | 80.9 |  | 331977.6756 |  | 87.8 |  | 366266.8999 | 87.5 |  | 364717.7385 | 0
LCP3 | 51.1 |  | 321911.3223 |  | 68.2 |  | 481218.7755 | 62.9 |  | 426958.9863 | 0
LCP4 | 88.8 |  | 351127.3544 |  | 102.9 |  | 426587.7193 | 97.7 |  | 397466.3396 | 0
WBT1 | 56 |  | 264916.609 |  | 58 |  | 276387.6125 | 59 |  | 282274.0484 | 0
WBT2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
WBT3 | 91.2 |  | 358797.0153 |  | 86 |  | 332765.1903 | 95.5 |  | 381477.3954 | 83.7 |  | 321738.4478
WBT4 | 0 |  |  |  | 148.6 |  | 520625.4195 | 149.7 |  | 526019.8469 | 118.2 |  | 387285.9184
VHB1 | 214.6 |  | 669375.0472 |  | 218.5 |  | 688362.1987 | 218.4 |  | 687871.077 | 217.9 |  | 685418.8412
VHB2 | 238.4 |  | 660135.4611 |  | 163.3 |  | 395129.5445 | 228.4 |  | 619129.7216 | 129.8 |  | 308876.5013
VHB3 | 394.4 |  | 1195894.4689 |  | 357.6 |  | 1027407.311 | 398.2 |  | 1214231.9132 | 273.8 |  | 705263.5376
OWS1 | 413.2 |  | 1258877.9533 |  | 392.5 |  | 1161460.421 | 412.7 |  | 1256465.8779 | 360.7 |  | 1021556.1907
OWS2 | 407.9 |  | 912806.0676 |  | 395.9 |  | 876447.9887 | 402.8 |  | 897221.239 | 342.3 |  | 727302.3663
JTD1 | 359.7 |  | 965630.4219 |  | 355.2 |  | 947211.8034 | 359.1 |  | 963161.2088 | 354.3 |  | 943555.9048
JTD2 | 385 |  | 810106.7029 |  | 385.4 |  | 811270.7873 | 381.1 |  | 798820.2302 | 382.5 |  | 802858.5631
JKS1 | 520 |  | 832543.36 |  | 519.9 |  | 832336.1002 | 519.5 |  | 831507.4595 | 525.5 |  | 844004.037
STP | 330 |  |  |  | 695 |  |  | 695 |  |  | 689
| 3631.2 |  | 8934099.4595 |  | 4034.8 |  | 9143477.7717 | 4167.5 |  | 9647323.0824 | 3477.7 |  | 6747860.3082